P O N U D B E N I   P R E D R A Č U N – S K L O P  2 (OBR-9)

za javno naročilo

SKLOP 2: Izvedba GOI del za centralni razvod kisika za potrebe satelitskega urgentnega centra (SUC 1)

| Ponudnik: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Številka ponudbenega predračuna: |  |  |
| Datum: |  |  |
| POPIS DEL. |
| Opis postavke; Em; Količina; Cena/Em; Znesek. 1.; OBJEKT: ZD POSTOJNA - SUC. 1.1.; 5.4.1.1 MEDICINSKI PLINI. 1.1.1.; CEVOVODI. 1.1.; Specialne bakrene cevi, zahtevane za medicinske pline, za trdo lotanje, material in lastnosti v skladu z DIN EN 13348, vlečene iz celega, v notranjosti, specialno razmaščene in očiščene tako, da vsebnost maščob ne prekorači 0,2 mg/dm2, testirane na nepropustnost, material mora biti homogen in brez razpok, na konceh zaradi čistoče začepljene s plastičnimi čepi. Trde cevi se dobavljajo v dolžini 5m, mehke pa do 25 m. Fitingi (kolena, loki, reducirni kosi, T-kosi, mufe...)morajo odgovarjati DIN EN 1254 in se morajo spajkati z materialom po DIN 8512.. 1.1.1.1.; Ø 8 x 1 mm (max. del. tlak 104 bar); m.; 70,00.. 1.1.1.2.; Ø 12 x 1 mm (max. del. tlak 104 bar); m.; 80,00.. 1.1.1.3.; Ø 15 x 1 mm (max. del. tlak 104 bar); m.; 15,00.. 1.1.1.4.; Ø 22 x 1 mm (max. del. tlak 104 bar); m.; 5,00.. 1.1.1.5.; Srebrni lot za spajkanje bakrenih elementov in cevi, za obratovalne temperature do 7100C. Lot v skladu z DIN EN 1044. Kolut je iz žice premera 1,5 mm ali v palčkah. Naročilo po zahtevnosti razvoda.; kpl.; 1,00.. 1.1.1.6.; Mast za pomoč pri trdem lotanju bakra in medeninastih materialov; kpl.; 1,00.. 1.1.1.7.; Sredstvo za testiranje tesnosti cevovodov, ventilov, itd.; kpl.; 1,00.. 1.1.1.8.; Obešalni material za cevi, sestoječ iz: - cevnih objemk različnih dimenzij - U-tirnice, za več cevi - C-tirnice - drsne matice - stenski nosilci iz jeklene pločevine, pocinkani - konzole iz jeklene pločevine, pocinkane - sistemski vijaki z matico, podložko in plastično podlogo - razni vijaki in matice, PVC vložki; kg.; 35,00.. 1.1.1.9.; Oznake cevi, samolepilne, s smernimi puščicami, simbolnimi oznakami, barve po ISO 32 in ISO 5359 ali nevtralne barve; kpl.; 1,00.. 1.1.1.10.; Izvedba prebojev skozi AB in MK stene; kos.; 8,00.. 1.1.2.; KONTROLNE ENOTE. 1.1.2.1.; Ventilsko manometrska omarica za 1 plin: kisik, po DIN EN ISO 7396-1, ki omogoča izklop plinov na posameznih območjih zaradi popravil ali napak. V omarici se kontrolira odstopanje tlakov posameznih plinov ter potom signalov obvešča osebje, ki oskrbuje s plini. Vzdrževanje in popravila na posameznih območjih se lahko izvaja, ne da bi se zaprl celoten sistem napajanja. Omarica sestoji iz: - osnovnega dela, namenjenega za podometno ali nadometno montažo, narejenega iz nerjavečega jekla, z vijaki za pritrditev ventilskih grup, z luknjami za cevi in kable, zaščiteno pred prahom in umazanijo - zgornjega dela z vratci, prirejeno za vgradnjo na osnovni del, z možnostjo odpiranja v sili, ključem in indentifikacijsko nalepko, pobarvano z RAL 9002 (bela) Kompletna oprema v omarici za kontrolo medicinskih plinov po etažah, za plin (s kontakti za signalizacijo) Ventilski sklop za medicinske pline DN15, specifičen za posamezne pline, s tlačnim senzorjem, merilnikom tlaka in povezovalnimi cevmi Ø 15 x 1 mm, dolžine 300 mm - plin O2 (kisik); kpl.; 1,00.. 1.1.2.2.; Delovni signal, odgovarja DIN EN ISO 7396-1, z možnostjo sprožitve vizualnega (LED) in zvočnega signala, kompletno z montažno opremo; kpl.; 1,00.. 1.1.3.; PRIKLJUČKI. 1.1.3.1.; Sklopke za dobavo plina na mesto potrošnje, primerne za vgradnjo podometno, nadometno, panelne sisteme (kanale) ter stative. Da bi zagotovili pravilen plin na priključnem mestu, imajo sklopke za vsako vrsto plina posebno obliko vtične odprtine. Notranji mehanizem zagotavlja varnost. Sklopke morajo odgovarjati EN ISO 9170-1 in DIN 13260, del 2. Tehnični podatki so: - delovni tlak: 5 - bar, max. 10 bar - pretok: 40 Nlit/min - zaklepni mehanizem: v 2. stopnjah (v mirovanju in delovni) - nepovratni ventil: možnost popravila pri delovnem tlaku Sestavni deli: - pokrivna plošča - potisni obroč - vtična sklopka - osnovna plošča sklopke - označbena nalepka Sklopke so za sledeče pline: - kisik - priključek: Cu cev Ø 8 x 1 mm; kpl.; 14,00.. 1.1.3.2.; Parapetni kanal za montažo sklopk medicinskih plinov l=500 mm; kpl.; 9,00.. 1.1.3.3.; Aluminijast kanal za montažo vertikalnega/horizontalnega cevovoda dim. 60×40mm; m.; 60,00.. 1.1.4.; POSTAJA ZA KISIK. 1.1.4.1.; Popolnoma avtomatska reducirna postaja za uporabo pri dvostranski napeljavi jeklenk. Postaja reducira različen tlak v jeklenkah dvostopenjsko na konstatni tlak v napeljavi. Preklop iz praznih jeklenk pri 10 - tih barih na polne se izvrši avtomatsko s pomočjo pnevmatskega preklopnega ventila. HP prosti kontaktorji zagotavljajo prenos varnostnih signalov operativni signalni sistem. - nazivni pretok 35 Nm3/h - vstopni tlak 200 bar - izstopni tlak 5 bar; kpl.; 1,00.. 1.1.4.2.; HP zbirna cev, z vgrajenimi nepovratnimi ventili, za priključitev jeklenk, odgovarjajo DIN EN ISO 7396 - 1; kpl.; 2,00.. 1.1.4.3.; HP ventil s sinter metalnim filtrom, za zapiranje ene strani jeklenk in za zaščito reducirne postaje - velikost DN 10 - max. pritisk 200 bar - luknjice v filtru 50 μm - priključki G ¾; kpl.; 2,00.. 1.1.4.4.; Razbremenilni ventil za montažo na konceh zbirnih cevi, z nastavkom za lotanje, za max. tlak 200 bar; kpl.; 2,00.. 1.1.4.5.; HP dvojni priključni lok, za priključitev plinskih jeklenk na zbirno cev, narejen iz bakrene cevi 8 x 1,5 mm, z medeninastimi priključki in tesnili - vel. 341 x 270 mm - priključki G ¾; kpl.; 2,00.. 1.1.4.6.; Držalo za jeklenke, pocinkano, narejeno iz kotnega železa, primerno za 40 litrske (Ø204 mm) in 50 litrske (Ø229 mm) jeklenke - za 1 priključek; kpl.; 3,00.. 1.1.4.7.; Reducirna enota (3 vir napajanja), sestoječa iz: - držala jeklenke - izpustne cevi - priključnega loka - izpustnega ventila - zbirne cevi - sinter - metalnega filtra - reducirnega ventila - pretok 35Nm3/h - vstopni tlak 60 - 200bar - izstopni tlak 14 +-0,5bar; kpl.; 1,00.. 1.1.5.; SPLOŠNI STROŠKI. 1.1.5.1.; Odpiranje in zapiranje spuščenega stropa zaradi izvedbe inštalacij; kpl.; 1,00.. 1.1.5.2.; Tlačni preiskusi in preiskusi delovanja sistema ter kontrola pravilnosti na posameznih priključkih, uregulacija sistema, zagon, poiskusno obratovanje, z meritvami in zapisniki; kpl.; 1,00.. 1.1.5.3.; Čiščenje in izpihovanje cevi; kpl.; 1,00.. 1.1.5.4.; Zagon sistema z izdelavo zapisnika; kpl.; 1,00.. 1.1.5.5.; Šolanje uporabnika; kpl.; 1,00.. 1.1.5.6.; Izdelava PZI in PID-dokumentacije; kpl.; 1,00.. 1.1.5.7.; Izdelava vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del tudi če potrebni detajli niso navedeni in opisani v popisu del in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje sistemov in elementov objekta; kpl.; 1,00.. 1.1.5.8.; Transportni, manipulativni in splošni stroški; kpl.; 1,00.. Skupna cena v EUR brez DDV. Skupna cena v EUR z DDV. |

Podpis odgovorne osebe ponudnika:

_______________________________