## Prva stran
RTP 110/20 kV LCL
RTP s 110 kV vključitvijo
ELEKTROTEHNOLOŠKI DEL
PONUDBENI PREDRAČUN
4452.ELEKTROTEHNOLOŠKI DEL - Rev1

## S
Splošno
Ponudnik mora upoštevati celotno dokumentacijo (tekstualni del, grafične prikaze in ponudbeni predračun)
Ponudnik pri pripravi ponudbe mora upoštevati opise, zahteve in obveznosti, ki so navedene v dokumentaciji št. 4452.6X01, »Splošne zahteve in obveznosti« za predmetni obseg in jih tudi upoštevati v enotnih ponudbenih cenah.
V ceni pri posamezni poziciji mora biti zajet ves drobni montažni, spojni, pritrdilni, ozemljitveni in označevalni material.
Ponudnik naj izpolnjuje samo stolpec "VPIS CENE NA ENOTO (€)" - Lastnosti tabel se ne sme spreminjati!
Ponudnik mora izpolniti vse pozicije v stolpcu "VNOS CENE NA ENOTO". Če pri kateri postavki ne izpolni "VNOS CENE NA ENOTO" mora vseeno dobaviti zahtevano postavko za vrednost "0,00 (€)".
Cene iz ponudbenega predračuna so za čas trajanja pogodbe fiksne. Cene na enoto mere navedene v ponudbenem predračunu se tekom izvajanja investicije ne smejo spreminjati. V primeru dodatnih in presežnih del, nepredvidenih in pozneje naročenih del veljajo cene na enoto vključno s popusti na enoto tudi za ta dela.
Tehnična dokumentacija za vsak predmetni sklop, vključno z navodili za montažo, obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku v ponudbi pri vseh postavkah.
Izvajalec mora za njegov obseg upoštevati v skupni ponudbeni ceni vse stroške v zvezi izdelave opreme, dobave materiala in storitev, preizkusov, testiranja, embalaže, transportov, nakladanja, razkladanja, izvedbe del na objektu, zavarovanja in garancije v svojem imenu in v imenu investitorja za tveganja v času izvedbe projekta do končne primopredaje objekta investitorju...

## Skupna rekapitulacija
Rekapitulacija ponudbe JN: RTP 110/20 kV LCL (LOGISTIČNI CENTER LJUBLJANA) s 110 kV vključitvijo - ELEKTROTEHNOLOŠKI DEL
| Specifikacije | Znesek (€) brez DDV ELLJ | Znesek (€) brez DDV ELES
E.1 | 110 kV GIS STIKALIŠČE | 0 | 0
E.2 | 110 kV KABELSKI SISTEMI | 0 | 0
E.3 | 20 kV STIKALIŠČE | 0
E.4 | LASTNA RABA | 0
E.5 | SEKUNDARNA OPREMA IN TK | 0 | 0
E.6 | ELEKTROMONTAŽNA DELA | 0 | 0
| Nepredvidena dela 5% | 0 | 0
| SKUPNA VREDNOST ELEKTROTEHNOLOŠKI DEL: | 0 | 0

## 4452.6E01-110 kV stikališče
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina (ELLJ) | Količina (ELES) | Vnos cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Znesek (€) brez DDV (ELLJ) | Znesek (€) brez DDV (ELES)
Specifikacije
4452.6E01 - 110 kV GIS STIKALIŠČE
1 | 110 kV GIS STIKALIŠČE | [5 empty] | 0 | 0
2 | OSTALA OPREMA | [5 empty] | 0 | 0
3 | REZERVNI DELI | [5 empty] | 0 | 0
4 | STORITVE | [5 empty] | 0 | 0
| SKUPNA VREDNOST 110 kV GIS STIKALIŠČE: | [5 empty] | 0 | 0
Pri ponudbi za posamezen sklop je potrebno upoštevati zahteve iz RD
1. | 110 kV GIS STIKALIŠČE
Dobava
1 | 110 kV Zbiralnični sistem | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 110 kV Merilno in ozemljilno polje =EA01 | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 110 kV Zvezno polje =EA02 | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 110 kV KB polje =EA03 | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 110 kV TR polje =EA04 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 110 kV DV polje =EA05 | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 110 kV TR polje =EA06 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj: |  | 0 | 0
2.1 | OSTALA OPREMA
Dobava
8 | Regulacijski ventil za izolacijski plin | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Naprava za vakuumiranje, polnjenje in praznjenje glede na dobavljen izolacijski plin z vsemi reducirnimi priključki (zaželena je univerzalna naprava proizvajalca DILO za vse alternativne izolacijske pline) | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Oprema za ročno navijanje opreme (vzmeti) v primeru okvare el. motorja | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Predlagani NN kabli (eno 110 kV polje ima povprečno 40 kablov. Povprečna dolžina enega kabla je 25 m. Natančen popis vseh kablov bo podan v PZI dokumentaciji na osnovi izbranega GIS postroja in ponujenih kablov)
11 | 64x1,5 mm2 | m | 320 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 18x1,5 mm2 | m | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 12x1,5 mm2 | m | 160 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 7x1,5 mm2 | m | 560 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 4x1,5 mm2 | m | 680 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 12x2,5 mm2 | m | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 7x2,5 mm2 | m | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 4x2,5 mm2 | m | 480 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 6x4 mm2 | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 4x4 mm2 | m | 320 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | OSTALI MATERIAL IN OPREMA
Dobava in montaža
21 | Ozemljitveni material in pribor za povezavo med polji in na ozemljitveni sistem (tehnološko ozemljitev) | kpl | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Jeklena podkonstrukcija za vgradnjo v AB ploščo s pritditvijo s kemičnimi sidrnimi vijaki za pritrditev GIS polj (v primeru, da se zahteva takšen način vgradnje - v nasprotnem se pozicija pusti neizpolnjena). | kpl | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Zaščitne ograje iz plexi stekla pri vsakemu GIS polju s kabelskimi končniki | kpl | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Dve jeklenki rezervnega plina (40 kg) in prazna jeklenka za plin (40 kg) za obseg izolacijskega plina, če se ga skladišči v jeklenkah - v nasprotnem pozicijo ne izpolniti | kpl | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Konusne EMC uvodnice za montažo na GIS napravah ustrezne velikosti glede na ponujeni tip kabla za priključek na napravo | kpl | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Napisne plošče in nosilci z oznakami polj (spredaj in zadaj) | kpl | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Napisne plošče in nosilci z oznakami posameznega elementa v polju | kpl | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Napisne ploščice vgrajene opremeza vsako polje | kpl | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Napisna plošča v okvirju, za izolacijski plin | kpl | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Enopolna shema v okvirju na trdi podlagi s plastično prevleko | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj: |  | 0 | 0
3 | REZERVNI DELI
Dobava
31 | Vklopna tuljava za TR odklopnik | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Izklopna tuljava za TR odklopnik | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Vklopna tuljava za ZP odklopnik | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Izklopna tuljava za ZP odklopnik | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Vklopna tuljava za DV odklopnik | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Izklopna tuljava za DV odklopnik | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Vklopna tuljava za hitri ozemljilni ločilnik | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Izklopna tuljava za hitri ozemljilni ločilnik | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Pomožni kontakti odklopnik | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Pomožni kontakti ločilnik | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Pomožni kontakti ozemljilni ločilnik | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | UHF senzor za merjenje nivoja delnih razelektritev | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Elektromotor za TR odklopnik | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Elektromotor za DV odklopnik | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Elektromotor za ZP odklopnik | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Elektromotor za ločilnik | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj: |  | 0 | 0
4 | STORITVE
47 | Meritve vgrajenega 110 kV GIS stikališča z vsemi poročili in merilnimi protokoli | kpl | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Montaža 110 kV GIS stikališča | kpl | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Transport in razkladanje opreme | kpl | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Nadzor nad montažo 110 kV GIS stikališča | kpl | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Tovarniška prevzemna preizkušanja (FAT) | kpl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Preskušanje in spuščanje v pogon (SAT) | kpl | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Šolanje za vzdrževanje na objektu do 20 oseb 2 dni | čl/dni | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj: |  | 0 | 0

## 4452.6E02-110 kV KB sistemi
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina (ELLJ) | Količina (ELES) | Vnos cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Znesek (€) brez DDV (ELLJ) | Znesek (€) brez DDV (ELES)
Specifikacije
4452.6E02 - 110 kV KABELSKI SISTEMI
1 | 110 kV KABELSKA OPREMA - DOBAVA | [5 empty] | 0 | 0
2 | 110 kV KABELSKA OPREMA - MONTAŽA | [5 empty] | 0 | 0
3 | OSTALI MATERIAL IN OPREMA - DOBAVA IN MONTAŽA | [5 empty] | 0 | 0
4 | STORITVE | [5 empty] | 0 | 0
| SKUPNA VREDNOST 110 kV KABELSKI SISTEMI: | [5 empty] | 0 | 0
Pri ponudbi za posamezen sklop je potrebno upoštevati zahteve iz RD
1. | 110 kV KABELSKA OPREMA - DOBAVA
1 | Enožilni 110 kV kabel z XLPE izolacijo, za prenosno zmogljivost ≥645 (za priključitev DV Črnuče; KB TE-TOL ) | m | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Enožilni 110 kV kabel z XLPE izolacijo, za prenosno zmogljivost ≥300 A (za priključitev TR polj) | m | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Kabelski končnik 110 kV, za kabel, za zunanjo montažo (za priključitev DV Črnuče) | kos | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Kabelska spojka 110 kV, za kabel, za zunanjo montažo za priklop kabla 2xS(FL)2Y 1x630 RM/95 64/110 kV na eni strani in na drugi strani glede na ponujen kabel (za priključitev KB TE-TOL) | kos | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Kabelski končnik 110 kV, za kabel, za zunanjo montažo (za priključitev TR polja) | kos | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Prenapetostni odvodniki, fazni, z mehaničnim števcem delovanja za lokalno odčitavanje, za napetost 110 kV (za DV Črnuče) | kos | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Prenapetostni odvodniki, fazni in za N-točko, za napetost 110 kV (za TR polja) | kos | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Kompenzacijska vrv min. 175 mm2 položena ob 110 kV kablih | m | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Kabelski čevelj po DIN 46235, Cu-kovani, pokositren, vodotesen, za vrv Cu 175 mm2, vijaki, matice | kpl | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj: |  | 0 | 0
2. | 110 kV KABELSKA OPREMA - MONTAŽA
10 | Enožilni 110 kV kabel z XLPE izolacijo (za priključitev DV Črnuče; KB TE-TOL ) | m | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Enožilni 110 kV kabel z XLPE izolacijo (za priključitev: TR polj) | m | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Kabelski končnik 110 kV, za zunanjo montažo (za priključitev DV polja Črnuče) | kos | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Kabelska spojka 110 kV, za kabel iz pozicije 2., za zunanjo montažo (za priključitev KB polja TE-TOL) | kos | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Kabelski končnik 110 kV, za zunanjo montažo (za priključitev TR polj) | kos | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Prevzem in montaža kabelskih končnikov 110 kV (moški del) za GIS | kos | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Prenapetostni odvodniki, fazni, z mehaničnim števcem delovanja za lokalno odčitavanje, za napetost 110 kV (za DV polje Črnuče) | kos | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Prenapetostni odvodniki, fazni in za N-točko, z mehaničnim števcem delovanja za lokalno odčitavanje, za napetost 110 kV (za TR polja) | kos | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Polaganje in obojestransko priključevanje kompenzacijske vrvi min. Cu 175 mm2 | m | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj: |  | 0 | 0
3. | OSTALI MATERIAL IN OPREMA - DOBAVA IN MONTAŽA
19 | Ločilno mesto za ozemljitev ekrana kabla z SN prenapetostnim odvodnikom, za zunanjo montažo za DV in TR (kot. npr. ETI Izlake, tip NNP/3 630 A ali drugega proizvajalca) | kos | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Iskrišče za dodatno ozemljitev 110 kV prenapetostnega odvodnika (kot npr. ETI Izlake, tip NNI SG ali drugega proizvajalca), za zunanjo montažo za DV polje Črnuče | kos | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Kompresijska "H" sponka za priklop dveh vodnikov min. Cu 150 mm2 | kpl | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Prevodna mast za izvedbo "H" spoja dveh vodnikov min. Cu 150 mm2 | kg | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Dekoral trak za povijanje spoja | m | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Vodnik, H07V-K, Cu 150 mm², UV obstojen | m | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Kabelski čevelj, kompresijski, za Cu 150 mm² | kos | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Križna sponka Rf za priklop Cu 40x5mm / Cu 40x5mm | kos | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Termoskrčna cev za Cu 150 mm², UV obstojna | m | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Rf spojni in pritrdilni material ter označevalni material (vijaki, matice in podloške, kabel čevlji za Cu 150 mm²…) | kpl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Ozemljitev vseh kovinskih konstrukcij, ki so predmet dobave po tem razpisu | kpl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Napisna tablica , 150x50 mm, plastična - črna podlaga/bele črke (označevanje kablov - 110 kV GIS stikališče, DV steber, TR, kabelski kanal) | kos | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Napisna tablica, fi 100 mm ali fi 80 mm, aluminijasta - bela podlaga/črne črke (oznake faz na kablih - 110 kV GIS stikališče, DV steber, TR, kabelski jaški) | kos | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Montažni in pritrdilni material za napisne tablice (inox vijačni material, inox vezice za preitrjevanje na kabel) za obseg dobave | kpl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Objemka za pritrditev 110 kV kablov, trižilna | kos | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Objemka za pritrditev 110 kV kablov, enožilna | kos | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Napenjalni trak/objemka s sponko za fiksiranje za kabel v kabelskem kanalu za KB TE-TOL | m | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Pokrovi iz nerjavne pohodne pločevine, debeline 5 mm, tridelni, komplet s pritrdilnim materialom, robovi brušeni, z zaščito robov (za zatesnitev prehodov 110 kV kablov skozi betonsko ploščo v prostoru 110 kV GIS stikališča - dimenzija1,5 x 1,5 m | kos | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Zaščitna cev, PE fi 200/11 mm - za zaščito 110 kV kablov pri prehodu iz zemlje pri DV portalu in TR 1 m dolžine | m | 9 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Termoskrčna cev za zatesnitev PE cevi fi 200/11 mm na vstopu kablov v cev na prehodu kablov iz zemlje | m | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
TESNJENJE 110 kV KABLOV
39 | Deljivo gumi tesnilo primerno za debelostensko uvodnico DN200... za tesnitev kablov. Tesnilo omogoča tesnitev že nameščenih kablov. Širina tesnila: min. 30 mm Zunanji premer glede na izbrani kabel Material: pritisne plošče, vijaki, matice in podložke: nerjavno jeklo; Guma: EPDM Tesnost: plinotesno in vodotesno | kos | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Pasivni podzemni markerji za označitev kabelske trase | kos | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Vzorci 110 kV kablov za DV/KBV polja, komplet oblike stožec in ploščica za vsak ponujeni tip kabla | kpl | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Vzorci 110 kV kablov za TR polja, komplet oblike stožec in ploščica | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj: |  | 0 | 0
4. | STORITVE
43 | Izvedba meritev galvanskih povezav ter izdelava poročila. | kpl | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Izvedba meritev plašča kabla pred polaganjem in izdelava poročila. | kpl | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Izvedba meritev plašča kabla po polaganju in izdelava poročila. | kpl | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Tovarniški preizkus FAT | kpl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Nadzor nad montažo dobavljene opreme (110 kV kabli, zunanji kabelski končniki, kabelske spojke, prenapetostni odvodniki,…), komplet za en kabelski sistem | kpl | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Nadzor nad montažo kabelskih končnikov za priključitev na GIS postroj in priključitvijo v GIS postroj vključno s priključitvijo ekranov kablov na ozemljilni sistem s strani proizvajalca GIS postroja, komplet za en kabelski sistem | kpl | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Nadzor nad izvajanjem gradbenih del v zvezi s pripravo kabelske trase, zasipavanjem, prevzem kabelske trase pred polaganjem 110 kV kablov, … | kpl | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Vse ostale storitve in stroški v zvezi z njimi opisanimi v zavihku "S" morajo biti vključeni v skupno ponudbeno ceno in so breme ponudnika.
[5 empty] | Skupaj: |  | 0 | 0

## 4452.6E03-20 kV stikališče
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina (ELLJ) | Vnos cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Znesek (€) brez DDV (ELLJ)
Specifikacije
4452.6E03 - 20 kV STIKALIŠČE
1 | 20 kV STIKALIŠČE |  |  |  |  | 0
2 | OSTALA OPREMA |  |  |  |  | 0
3 | REZERVNI DELI |  |  |  |  | 0
4 | STORITVE |  |  |  |  | 0
| SKUPNA VREDNOST 20 kV STIKALIŠČE: |  |  |  |  | 0
Pri ponudbi za posamezen sklop je potrebno upoštevati zahteve iz RD
1. | 20 kV STIKALIŠČE
Dobava
1 | Vodna celica | kpl | 28 | 0 | 0 | 0
2 | Vodna celica z meritvami na odvodu | kpl | 4 | 0 | 0 | 0
3 | Transformatorska celica | kpl | 2 | 0 | 0 | 0
4 | Vzdolžna celica z odklopnikom in meritve | kpl | 4 | 0 | 0 | 0
5 | Vzdolžna celica z ločilnikom | kpl | 4 | 0 | 0 | 0
6 | Celica lastne rabe | kpl | 2 | 0 | 0 | 0
7 | Kabelske povezave Cu 3x(3x(1x240 mm2)) med sektorji =J01/=J44 in =J22/=J23 (razdalja med sektorji 10 m) | kpl | 2 | 0 | 0 | 0
8 | Kabelski končniki za celice =J01/=J44 in =J22/=J23 za Cu 3x(3x(1x240 mm2)) - garniture | kpl | 12 | 0 | 0 | 0
8 | Upor za ozemljitev NT 20 kV | kpl | 2 | 0 | 0 | 0
9 | Fiksna dušilka 20 kV | kpl | 2 | 0 | 0 | 0
10 | 1p ločilno stikalo za vklop/izklop dušilke | kpl | 2 | 0 | 0 | 0
11 | Dobava opreme za vgradnjo v krmilno relejnih omaricah 20 kV stikališča | kpl | 44 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0
2. | OSTALA OPREMA
Dobava
Specialna orodja za montažo in vzdrževanje (priložiti seznam z opisom in ceno)
Oprema za ročno upravljanje in navijanje opreme mora biti zajeta v posamezni ceni celice
OSTALI MATERIAL IN OPREMA
Dobava in montaža
12 | Ozemljitveni material in pribor za povezavo med polji in na ozemljitveni sistem (tehnološko ozemljitev) | kpl | 44 | 0 | 0 | 0
13 | Enopolna shema v okvirju na trdi podlagi s plastično prevleko | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
14 | Jeklena podkonstrukcija za montažo 20 kV celic v AB ploščo | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0
3. | REZERVNI DELI
Dobava
15 | Izklopna tuljava za odklopnik 1250 A | kos | 1 | 0 | 0 | 0
16 | Izklopna tuljava za odklopnik 1000 A | kos | 1 | 0 | 0 | 0
17 | Vklopna tuljava za odklopnik 1000 A | kos | 1 | 0 | 0 | 0
18 | Pomožni kontakti odklopnik | kos | 1 | 0 | 0 | 0
19 | Elektromotor za odklopnik 1250 A | kos | 1 | 0 | 0 | 0
20 | Elektromotor za odklopnik 1000 A | kos | 1 | 0 | 0 | 0
21 | Pomožni kontakti za tripoložajni ločilnik | kos | 1 | 0 | 0 | 0
22 | Pomožni kontakti za ozemljilni ločilnik | kos | 1 | 0 | 0 | 0
23 | Napetostni merilni transformator za montažo na zbiralke | kos | 1 | 0 | 0 | 0
24 | Objemni tokovnik | kos | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0
4. | STORITVE
25 | Meritve vgrajenega 20 kV stikališča z vsemi poročili in merilnimi protokoli | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
26 | Montaža kabelskih povezav in končnikov Cu 3x(3x(1x240 mm2)) med sektorji sektorji | kpl | 2 | 0 | 0 | 0
27 | Montaža 20 kV stikališča s pripadajočo opremo vključno z objemnimi tokovniki… | kpl | 44 | 0 | 0 | 0
28 | Montaža in vgradnja opreme v krmilno relejnih omaricah z zaščitnim relejem 20 kV stikališča | kpl | 38 | 0 | 0 | 0
29 | Montaža in vgradnja opreme v krmilno relejnih omaricah brez zaščitnih 20 kV stikališča | kpl | 6 | 0 | 0 | 0
30 | Transport in razkladanje opreme | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
31 | Nadzor nad montažo 20 kV stikališča | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
32 | Tovarniška prevzemna preizkušanja (FAT) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
33 | Tovarniška prevzemna preizkušanja fiksne dušilke (FAT) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
34 | Preskušanje in spuščanje v pogon (SAT) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
35 | Izdelava tovarniške dokumentacije za vso dobavljeno opremo NN krmilne omarice do izhodnih sponk kot podlaga za izdelavo PZI | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
36 | Šolanje za vzdrževanje na objektu do 15 oseb 1 dni | čl/dni | 15 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0

## 4452.6E04-Lastna raba
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Znesek (€) brez DDV
Specifikacije
4452.6E04 - LASTNA RABA
1 | RAZDELILNIKI, TR LR, AKU |  |  |  |  | 0
2 | OSTALI MATERIAL IN OPREMA |  |  |  |  | 0
3 | REZERVNI DELI |  |  |  |  | 0
4 | STORITVE |  |  |  |  | 0
| SKUPNA VREDNOST LASTNA RABA: |  |  |  |  | 0
Pri ponudbi za posamezen sklop je potrebno upoštevati zahteve iz RD
1. | RAZDELILNIKI, TR LR, AKU
Dobava
1 | Transformator lastne rabe TR LR 1, 2 (vključno z lovilno posodo in pritrdilno konstrukcijo...) | kos | 2 | 0 | 0 | 0
2 | Razdelilnik splošne lastne rabe (=ND+S1) | kos | 1 | 0 | 0 | 0
3 | Razdelilnik izmenične lastne rabe (=NE+S1) | kos | 1 | 0 | 0 | 0
4 | Omara usmernika in razsmernika (=G21+S1) - usmernik 110 V (=NK+G31) - razsmernik (=NJ+G21) - nadzorna enota | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
5 | AKU baterija 110 VDC, 350 Ah (=G41+S1) | kos | 1 | 0 | 0 | 0
6 | Razdelilnik enosmerne lastne rabe (=NK+S1) | kos | 1 | 0 | 0 | 0
7 | Razdelilnik razsmerjene lastne rabe (=NJ+S1) | kos | 1 | 0 | 0 | 0
8 | Baterijska priključna omarica (=NK1+S1) | kos | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0
2. | OSTALI MATERIAL IN OPREMA
Dobava in montaža
9 | NA2XY 4x70 mm2 | m | 25 | 0 | 0 | 0
10 | NYY-J 4x50 mm2 | m | 40 | 0 | 0 | 0
11 | NYCY 4x10 mm2 | m | 20 | 0 | 0 | 0
12 | NYCY 5×10 mm2 | m | 20 | 0 | 0 | 0
13 | H07V-K 2x(1x50) mm2 | m | 40 | 0 | 0 | 0
14 | NYCY 4x6 mm2 | m | 10 | 0 | 0 | 0
15 | NYCY 3x10 mm2 | m | 10 | 0 | 0 | 0
16 | Ölflex Classic 110CY 18x1,5 | m | 150 | 0 | 0 | 0
17 | Ölflex Classic 110CY 7x1,5 | m | 150 | 0 | 0 | 0
18 | Ölflex Classic 110CY 3x2,5 | m | 150 | 0 | 0 | 0
19 | FTP Cat 6e | m | 80 | 0 | 0 | 0
20 | J-Y(ST)Y….LG 4x2x0,8 | m | 30 | 0 | 0 | 0
21 | Optični kabel MM 50/125 LC OM4 | m | 80 | 0 | 0 | 0
22 | EMC uvodnice za različne preseke opisane v predhodnih postavkah | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
23 | Ozemljitveni material in pribor za povezavo na ozemljitveni sistem (kabel čevelj, vijaki, matice, …) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
24 | H07V-K 95 mm2 (več krajših kosov za ozemljevanje opreme v sklopu dobave) | m | 50 | 0 | 0 | 0
25 | Drobni nespecificiran montažni material in material za označevanje omar, kablov, spojk ipd. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
26 | Podstavki v dvojnem podu za razdelilnike | kos | 5 | 0 | 0 | 0
27 | Podstavek za AKU baterije | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0
3. | REZERVNI DELI
Dobava
28 | - 1 kos stikalnega elementa vsakega tipa, - 1 kos zaščitne enote vsakega uporabljenega tipa za odklopnik, - 3 kosa avtomatskih zaščitnih stikal vsakega tipa, - 1 kos merilnega transformatorja vsakega tipa, - 2 kosa merilnih instrumentov vsakega tipa, - 2 kosa pod napetostnih relejev, - 1 kos bremenskega stikala vsakega uporabljenega tipa, - 1 kos izbirnega stikala vsakega uporabljenega tipa nameščenega v posameznih razdelilnikih. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0
4. | STORITVE
29 | Montaža celotnega sistema lastne rabe ter priklop medsebojnih povezav med posameznimi sklopi NN opreme | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
30 | Vsi testi v skladu z IEC standardi in izvedba meritev galvanskih povezav in ostale meritve vezane za sistem LR | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
31 | Nadzor nad montažo | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
32 | Izdelava tovarniške dokumentacije za vso dobavljeno opremo do izhodnih sponk kot podlaga za izdelavo PZI | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
33 | Tovarniška pravzemna preizkušanja (FAT) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
34 | Preskušanje in spuščanje v pogon (SAT) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
35 | Šolanje za vzdrževanje na objektu do 20 oseb 2 dni | čl/dni | 10 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0

## 4452.6E05-SEK in TK
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina (ELLJ) | Količina (ELES) | Vnos cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Znesek (€) brez DDV (ELLJ) | Znesek (€) brez DDV (ELES)
Specifikacije
4452.6E05 - SEKUNDARNA OPREMA IN TK
1 | OMARA VODENJA 110 kV ZVEZNEGA IN MERILNO/ OZEMLJILNEGA POLJA | [5 empty] | 0 | 0
2 | OMARA 110 kV ZAŠČITE ZBIRALK | [5 empty] | 0 | 0
3 | OMARA VODENJA IN ZAŠČITE 110 kV DV ČRNUČE | [5 empty] | 0 | 0
4 | OMARA VODENJA IN ZAŠČITE 110 kV KB TE-TOL | [5 empty] | 0 | 0
5 | OMARA VODENJA IN ZAŠČITE 110 kV TR1 | [5 empty] | 0 | 0
6 | OMARA VODENJA IN ZAŠČITE 110 kV TR2 | [5 empty] | 0 | 0
7 | VODENJE IN ZAŠČITA 20 kV CELIC | [5 empty] | 0 | 0
8 | OMARA DALJINSKEGA VODENJA ELLJ =W+Y1 | [5 empty] | 0 | 0
9 | OMARA POSTAJNEGA KOMUNIKACIJSKEGA RAČUNALNIKA ELES +SX01 | [5 empty] | 0 | 0
10 | OMARA MREŽNIH STIKAL ELES +SX02 | [5 empty] | 0 | 0
11 | KOMANDNI PULT =W +P1 (ELLJ) | [5 empty] | 0 | 0
12 | KOMANDNI PULT =W +P2 (ELES) | [5 empty] | 0 | 0
13 | OMARA ŠTEVČNIH MERITEV ELEKTRIČNE ENERGIJE =W +Q1 | [5 empty] | 0 | 0
14 | OMARA MERITEV KVALITETE ELEKTRIČNE ENERGIJE (ELLJ) =W +Q2 | [5 empty] | 0 | 0
15 | STROKOVNO USPOSABLJANJE (ŠOLANJE) | [5 empty] | 0 | 0
16 | STORITVE za vsakega naročnika po obsegu dobave | [5 empty] | 0 | 0
17.1 | REZERVNI DELI ELES | [5 empty] | 0 | 0
17.2 | REZERVNI DELI ELLJ | [5 empty] | 0 | 0
TK OPREMA
18 | POVEZOVALNI KABLI IN STORITVE | [5 empty] | 0 | 0
19 | OMARE ZA TELEKOMUNIKACIJSKO OPREMO | [5 empty] | 0 | 0
20 | OSTALA TK OPREMA | [5 empty] | 0 | 0
| SKUPNA VREDNOST SEKUNDARNA OPREMA IN TK: | [5 empty] | 0 | 0
Pri ponudbi za posamezen sklop je potrebno upoštevati zahteve iz RD
SISTEM VODENJA IN ZAŠČITE
1. | OMARA VODENJA 110 kV ZVEZNEGA IN MERILNO/ OZEMLJILNEGA POLJA
Dobava in montaža opreme v omari
1 | Dobava in montaža omare z vso opremo in storitvami Prostostoječa kovinska omara s prednjimi vrati s pleksi steklom, okvirji za vgradnjo opreme (delno vrtljivim), dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; z razsvetljavo in enofaznimi vtičnicami za 19'' vgradnjo, obratovalni A / V metri, zaščitni avtomati, sponke, lokalni krmilni panel, optični delilnik za DIN letev,...; | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Računalnik polja | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Merilnik fazorjev (PMU) vključno z WAProtector licenco | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Registrator kakovosti električne energije | kpl | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Media konverter ETH/FO | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Serijski pretvornik za meritve | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj: |  | 0 | 0
2. | OMARA 110 kV ZAŠČITE ZBIRALK
Dobava in montaža opreme v omari
7 | Dobava in montaža omare z vso opremo in storitvami Prostostoječa kovinska omara s prednjimi vrati s pleksi steklom, UPS vtičnico, okvirji za vgradnjo opreme (delno vrtljivim), dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; z razsvetljavo in enofaznimi vtičnicami za 19'' vgradnjo, testne vtičnice za zaščito, zaščitni avtomati, sponke, lokalni krmilni panel ZZB, optični delilnik za DIN letev, ...; | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Centralizirana enota za zaščito zbiralk | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj: |  | 0 | 0
3. | OMARA VODENJA IN ZAŠČITE 110 kV DV ČRNUČE
Dobava in montaža opreme v omari
9 | Dobava in montaža omare z vso opremo in storitvami Prostostoječa kovinska omara s prednjimi vrati s pleksi steklom, UPS vtičnico, okvirji za vgradnjo opreme (delno vrtljivim), dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; z razsvetljavo in enofaznimi vtičnicami za 19'' vgradnjo, testne vtičnice za zaščito, obratovalni A / V metri, zaščitni avtomati, sponke, lokalni krmilni panel, kontrola izklopnih tokokrogov - KIT, optični delilnik za DIN letev,...; | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Računalnik polja | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Zaščitni terminal diferenčne in distančne zaščite voda (v poljih, kot je določeno v poglavju »dobava zaščitnih terminalov«). Zaščitni terminal je potrebno dobaviti za obe strani KB/DV | kpl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Števec električne energije | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Mrežno stikalo za izvedbo GOOSE komunikacij - v RTP Črnuče | kpl | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Varnostni usmerjevalnik za izvedbo GOOSE komunikacij - v RTP Črnuče | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj: |  | 0 | 0
4. | OMARA VODENJA IN ZAŠČITE 110 kV KB TE-TOL
Dobava in montaža opreme v omari
15 | Dobava in montaža omare z vso opremo in storitvami Prostostoječa kovinska omara s prednjimi vrati s pleksi steklom, UPS vtičnico, okvirji za vgradnjo opreme (delno vrtljivim), dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; z razsvetljavo in enofaznimi vtičnicami za 19'' vgradnjo, testne vtičnice za zaščito, obratovalni A / V metri, zaščitni avtomati, sponke, lokalni krmilni panel, kontrola izklopnih tokokrogov - KIT, optični delilnik za DIN letev,...; | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Računalnik polja | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Zaščitni terminal diferenčne in distančne zaščite voda (v poljih, kot je določeno v poglavju »dobava zaščitnih terminalov«). Zaščitni terminal je potrebno dobaviti za obe strani KB/DV (na strani TE-TOL je enosmerna napajalna napetost na objektu 220VDC!!). | kpl | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Števec električne energije | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Mrežno stikalo za izvedbo GOOSE komunikacij - v TE-TOL (na strani TE-TOL je enosmerna napajalna napetost na objektu 220VDC!!). | kpl | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Varnostni usmerjevalnik za izvedbo GOOSE komunikacij - v TE-TOL (na strani TE-TOL je enosmerna napajalna napetost na objektu 220VDC!!). | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj: |  | 0 | 0
5. | OMARA VODENJA IN ZAŠČITE 110 kV TR1
Dobava in montaža opreme v omari
21 | Dobava in montaža omare z vso opremo in storitvami Prostostoječa kovinska omara s prednjimi vrati s pleksi steklom, UPS vtičnico, okvirji za vgradnjo opreme (delno vrtljivim), dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; z razsvetljavo in enofaznimi vtičnicami za 19'' vgradnjo, testne vtičnice za vsako zaščito posebej, obratovalni A / V metri, zaščitni avtomati, sponke, lokalni krmilni panel, kontrola izklopnih tokokrogov - KIT, optični delilnik za DIN letev,...; | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Računalnik polja | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Zaščitni terminal transformatorske diferenčne zaščite | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Zaščitni terminal zaščite nevtralne točke TR | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Zaščitni terminal avtonomne rezervne nadtokovne zaščite | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Krmilno zaščitni terminal 20kV TR celice | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Avtomatski regulator napetosti | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | I/O enota | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj: |  | 0 | 0
6. | OMARA VODENJA IN ZAŠČITE 110 kV TR2
Dobava in montaža opreme v omari
29 | Dobava in montaža omare z vso opremo in storitvami Prostostoječa kovinska omara s prednjimi vrati s pleksi steklom, UPS vtičnico, okvirji za vgradnjo opreme (delno vrtljivim), dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; z razsvetljavo in enofaznimi vtičnicami za 19'' vgradnjo, testne vtičnice za vsako zaščito posebej, obratovalni A / V metri, zaščitni avtomati, sponke, lokalni krmilni panel, kontrola izklopnih tokokrogov - KIT, optični delilnik za DIN letev,...; | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Računalnik polja | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Zaščitni terminal transformatorske diferenčne zaščite | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Zaščitni terminal zaščite nevtralne točke TR | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Zaščitni terminal avtonomne nadtokovne zaščite. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Krmilno zaščitni terminal 20kV TR celice | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Avtomatski regulator napetosti | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | I/O enota | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj: |  | 0 | 0
7. | VODENJE IN ZAŠČITA 20 kV CELIC
Dobava opreme
37 | Krmilno zaščitni terminal 20 kV celice | kpl | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Preizkusna vtičnica | kpl | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj: |  | 0 | 0
8. | OMARA DALJINSKEGA VODENJA ELLJ =W+Y1
Dobava in montaža opreme v omari
39 | Dobava in montaža omare z vso opremo in storitvami Prostostoječa kovinska omara s prednjimi vrati s pleksi steklom, UPS vtičnico, okvirji za vgradnjo opreme (delno vrtljivim), dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; kovinski podstavek za vgradnjo v dvojni pod; z razsvetljavo in enofaznimi vtičnicami za 19'' vgradnjo, zaščitni avtomati, sponke, miška, tipkovnica, zaslon...; | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Postajni komunikacijski računalnik | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Računalnik polja | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Mrežna stikala za izvedbo komunikacij po protokolu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | HMI oprema | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | GPS sprejemnik točnega časa, antena, antenski kabel 40 m, prenapetostna zaščita, pribor za montažo | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj: |  | 0 | 0
9. | OMARA POSTAJNEGA KOMUNIKACIJSKEGA RAČUNALNIKA ELES +SX01
Dobava in montaža opreme v omari
45 | Dobava in montaža omare z vso opremo in storitvami Prostostoječa kovinska omara s perforiranimi prednjimi vrati in dvojnimi zadnjimi vrati, UPS vtičnico, fiksni okvir za vgradnjo opreme, dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno naravno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; kovinski podstavek za vgradnjo v dvojni pod; z razsvetljavo in enofaznimi vtičnicami za 19'' vgradnjo, zaščitni avtomati, sponke,...; | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Postajni komunikacijski računalnik | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Varnostni usmerjevalnik | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Optični delilniki 19” s 24 optičnimi konektorji LC (duplex), 1 HE, skupaj z montažo in zaključevanjem vlaken (MM) | kpl | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | UTP delilnik z vtičnicami 24×RJ 45, FTP/UTP Cat 6a, 1 HE, skupaj z montažo in zaključevanjem kablov | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | KVM preklopka za vsaj tri povezane naprave (skupaj s kablom z ojačevalcem za DisplayPort 20m) | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj: |  | 0 | 0
10. | OMARA MREŽNIH STIKAL ELES +SX02
Dobava in montaža opreme v omari
51 | Dobava in montaža omare z vso opremo in storitvami Prostostoječa kovinska omara prednjimi perforiranimi vrati in dvojnimi zadnjimi vrati, UPS vtičnico, fiksni okvir za vgradnjo opreme, dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno naravno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; kovinski podstavek za vgradnjo v dvojni pod; z razsvetljavo in enofaznimi vtičnicami za 19'' vgradnjo, zaščitni avtomati, sponke, optični in UTP delilniki,...; | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Mrežna stikala za izvedbo komunikacij po protokolu IEC 61850 v PRP konfiguraciji - komplet (PRP A in PRP B) Opomba: ponudnik pripravi ločen seznam mrežnih stikal. V to postavko se vpiše skupna cena glede na ponujeno konfiguracijo. | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | GPS sprejemnik točnega časa, antena, antenski kabel 40 m, prenapetostna zaščita, pribor za montažo | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Optični delilniki 19” s 24 optičnimi konektorji LC (duplex), 1 HE, skupaj z montažo in zaključevanjem vlaken (MM) | kpl | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | UTP delilnik z vtičnicami 24×RJ 45, FTP/UTP Cat 6a, 1 HE, skupaj z montažo in zaključevanjem kablov | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj: |  | 0 | 0
11. | KOMANDNI PULT =W +P1 (ELLJ)
Dobava
56 | SCADA delovna postaja | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Miška, tipkovnica, 2x zaslon 27'', kabelske povezave | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Programska oprema in licence | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | Oprema za komunikacijske povezave (med SCADA serverji, delovno postajo...) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Voziček za delo s prenosnim računalnikom | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | UKV radijska postaja skupaj za nateno in pripadajočo opremo | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj: |  | 0 | 0
12. | KOMANDNI PULT =W +P2 (ELES)
Dobava
62 | SCADA delovna postaja | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Miška, tipkovnica, 2x zaslon 27'', kabelske povezave | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Programska oprema in licence | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | Oprema za komunikacijske povezave (med SCADA serverji, delovno postajo...) | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj: |  | 0 | 0
13. | OMARA ŠTEVČNIH MERITEV ELEKTRIČNE ENERGIJE =W +Q1
Dobava in montaža opreme v omari
66 | Dobava in montaža omare z vso opremo in storitvami Prostostoječa kovinska omars prednjimi vrati s pleksi steklom in dvojnimi zadnjimi vrati, UPS vtičnico, okvirji za vgradnjo opreme (delno vrtljivim), dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno naravno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; z razsvetljavo in enofaznimi vtičnicami za 19'' vgradnjo, zaščitni avtomati, sponke, ...; | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Mrežno stikalo za meritve | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | Števci delovne in jalove energije skupaj z okvirjem | kpl | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj: |  | 0 | 0
14. | OMARA MERITEV KVALITETE ELEKTRIČNE ENERGIJE (ELLJ) =W +Q2
Dobava in montaža opreme v omari
69 | Dobava in montaža omare z vso opremo in storitvami Prostostoječa kovinska omars prednjimi vrati s pleksi steklom in dvojnimi zadnjimi vrati, UPS vtičnico, okvirji za vgradnjo opreme (delno vrtljivim), dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno naravno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; z razsvetljavo in enofaznimi vtičnicami za 19'' vgradnjo, zaščitni avtomati, sponke, ...; | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | Registrator kakovosti električne energije | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj: |  | 0 | 0
15. | STROKOVNO USPOSABLJANJE (ŠOLANJE)
Šolanje za uporabnike – operaterje, dežurne delavce na domu in odgovorne osebe
71 | Izvedba šolanja za razvijalce in končne uporabnike | kpl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj: |  | 0 | 0
16. | STORITVE za vsakega naročnika po obsegu dobave
72 | Priprava poligona v skladu z zahtevami za tovarniško preizkušanje (FAT) | kpl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | Tovarniško preiskušanje FAT za obseg dobave ELLJ | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | Sodelovanje na FAT za obseg dobave ELES | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | Parametriranje celotnega sistema (vodenja, zaščita, meritve, komunikacije, itd..) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | Dobava, polaganje, obojestransko zaključevanje, označevanje in priključitev TK kablov (optika, baker) | kpl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | Dobava, polaganje, obojestransko zaključevanje, označevanje in priključitev komunikacijskih in optičnih kablov v sklopu dobave sekundarne opreme (optika, baker) | kpl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | Navodila za obratovanje in vzdrževanje z opisi vseh naprav in omar ter način posluževanja (NOV) | kpl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | Vgradnja zaščitnega terminala diferenčne in distančne zaščite voda na nasprotni strani DV | kpl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | Demontaža obstoječega zaščitnega terminala diferenčne in distančne zaščite voda na nasprotni strani DV | kpl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | Vgradnja Mrežnih stikal za izvedbo GOOSE komunikacij na nasprotni strani DV/KB | kpl | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | Demontaža obstoječe naprave za prenos kriterija DZ na nasprotni strani DV/KB | kpl | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | Montaža vseh omar na objektu vključno s podstavkom | kpl | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | Montaža SCADA sistema na objektu | kpl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | Priprava za preizkušanje SAT | kpl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | Preiskušanje na objektu SAT za obseg dobave ELLJ | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | Sodelovanje na SAT za obseg dobave ELES | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | Izdelava tovarniške dokumentacije za vso dobavljeno opremo do izhodnih sponk kot podlaga za izdelavo PZI | kpl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj: |  | 0 | 0
17.1 | REZERVNI DELI ELES
Dobava
89 | Komunikacijski računalnik | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | Računalnik polja | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | Distančno/diferenčna zaščita | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | GPS sprejemnik točnega časa | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | Števec električne energije | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Mrežno stikalo za vsak dobavljen tip | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Varnostni usmerjevalnik | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Centralizirana enota zaščite zbiralk | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Merilnik fazorjev (PMU) vključno z WANProtector licenco | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | Merilnik kakovosti električne energije | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj: |  | 0 | 0
17.2 | REZERVNI DELI ELLJ
Dobava
99 | Komunikacijski računalnik | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | Računalnik polja | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | Distančno/diferenčna zaščita | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | Diferenčna zaščita TR | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | Zaščitni terminal zaščite nevtralne točke TR | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | Zaščitni terminal avtonomne rezervne nadtokovne zaščite | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | Krmilno zaščitni terminal 20kV celice | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | Avtomatski regulator napetosti | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | GPS sprejemnik točnega časa | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | Števec električne energije | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | Mrežno stikalo za vsak dobavljen tip | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | Merilnik kakovosti električne energije | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | Terminal vodenja lastne rabe | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj: |  | 0 | 0
TK OPREMA
18. | POVEZOVALNI KABLI IN STORITVE
Dobava in montaža opreme
112 | Dielektrični optični kabel (TOSM03) s 144 enorodovnimi (SM) optičnimi vlakni | m | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | Dielektrični optični kabel (TOSM03) z 72 enorodovnimi (SM) optičnimi vlakni | m | 180 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | Dielektrični optični kabel (TOSM03) z 48 enorodovnimi (SM) optičnimi vlakni | m | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | OM4 dielektrični optični kabel s 144 MM (50/125) optičnimi vlakni | m | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | OM4 dielektrični optični kabel z 48 MM (50/125) optičnimi vlakni | m | 40 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | U/FTP Cat 6a kabel (prepletene parice 4×2×0,51 mm + Al oplet) | m | 960 | 2138 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | Rebrasta negorljiva cev za zaščito ZOK znotraj stavb, Ø 30 mm | m | 180 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | Panel 19", OD-72×LC duplex konektorji (1×MM, 2×SM), skupaj z montažo in zaključevanjem vlaken | kos | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | Panel 19", OD-48×LC duplex konektorji (6×MM), skupaj z montažo in zaključevanjem vlaken | kos | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | Panel 19", OD-36×LC duplex konektorji (4×SM), skupaj z montažo in zaključevanjem vlaken | kos | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | Panel 19", OD-24×LC duplex konektorji (6×MM, 7×SM), skupaj z montažo in zaključevanjem vlaken | kos | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | Panel 19", OD-12×LC duplex konektorji (2×MM), skupaj z montažo in zaključevanjem vlaken | kos | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | Panel 19", 48×RJ45, skupaj z montažo in zaključevanjem kablov | kos | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | Panel 19", 24×RJ45, skupaj z montažo in zaključevanjem kablov | kos | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | Razbremenilni panel 1HE, skupaj z montažo | kos | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | Optične prevezovalne vrvice duplex, dolžine 2 m (SM vlakna), konektorji LC / LC | kos | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | Optične prevezovalne vrvice duplex, dolžine 2 m (OM3 vlakna), konektorji LC/LC | kos | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | Optične prevezovalne vrvice duplex, dolžine 3 m (SM vlakna), konektorji LC / LC | kos | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | Optične prevezovalne vrvice duplex, dolžine 3 m (OM3 vlakna), konektorji LC/LC | kos | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
131 | Optične prevezovalne vrvice duplex, dolžine 5 m (SM vlakna), konektorji LC / LC | kos | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
132 | Optične prevezovalne vrvice duplex, dolžine 5 m (OM3 vlakna), konektorji LC/LC | kos | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | U/FTP Cat 6a povezovalni kabli 1 m mehkožilni | kos | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
134 | U/FTP Cat 6a povezovalni kabli 2 m mehkožilni | kos | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | U/FTP Cat 6a povezovalni kabli 5 m mehkožilni | kos | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | Drobni nespecificiran montažni material in material za označevanje omar, kablov, spojk, RJ45 konktorji, ipd. | komplet | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
137 | Otična spojka za spajanje ZOK z minimalno šestimi uvodnicami za morebitne odcepe | komplet | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | Spajanje optičnih vlaken v spojkah (kompletna zveza) | komplet | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | Polaganje optičnih kablov | m | 240 | 1132 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | Prevleka obstoječih optičnih kablov | m | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | Polaganje U/FTP kabla Cat 6a (prepletene parice 4×2×0,51 mm + Al oplet) | m | 960 | 2138 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | Meritve na optičnih in U/FTP povezavah (kompletno zaključena povezava) | komplet | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | Izdelava geodetskega posnetka poteka zemeljskih optičnih kablov od objekta do spojke, oziroma sosednjih objektov in vpis v ZK GJI (popravilo/dopis po potrebi za celotne povezave OPGW, ZOK do sosednjih objektov) (v mapi in na USB ključu) | komplet | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | Izdelava tovarniške dokumentacije za izvedbo optičnih povezav (podloge za PID, v mapi in na USB ključu, v odprti verziji) | komplet | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
145 | Izdelava tovarniške dokumentacije izvedenih montaž (podloge za PID, v mapi in na USB ključu, v odprti verziji) | komplet | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj: |  | 0 | 0
19. | OMARE ZA TELEKOMUNIKACIJSKO OPREMO
Dobava in montaža opreme
146 | Omara brezprekinitvenega napajanja –48 V DC (=Y +UPS), dimenzij 800×800×2200 s priborom | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147 | Omara optičnih delilnikov (=Y +OD1 in =Y +OD2), dimenzij 800×800×2200 s priborom | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | Omara usmerjevalnikov in stikal (=Y+MPLS), dimenzij 800×800×2200 s priborom | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | Telekomunikacijska omara TK 1 (1-01), dimenzij 800×800×2200 s priborom (skladno z zahtevmi v poglavju 5.5.2) | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | Telekomunikacijska omara TK 2 (1-02), dimenzij 800×800×2200 s priborom (skladno z zahtevmi v poglavju 5.5.3) | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
151 | Telekomunikacijska omara TK 3 (1-03), dimenzij 800×800×2200 s priborom (skladno z zahtevmi v poglavju 5.5.4) | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
152 | Telekomunikacijska omara TK 4 (1-04), dimenzij 800×800×2200 s priborom (skladno z zahtevmi v poglavju 5.5.5) | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
153 | Kovinski podstavek za omaro 800×800×2200 za v dvojni pod | kos | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
154 | IRP230VAC z vsaj 8 šuko vtičnicami za montažo v 19˝ TK omaro (sive barve), priklop in zaključitev v razdelilni omari | kos | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
155 | Drobni nespecificiran montažni material in material za označevanje omar, kablov ipd. | komplet | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
156 | Montaža omar na objektu | komplet | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
157 | Montaža podstavkov skupaj z ozemljevanjem podstavkov | komplet | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj: |  | 0 | 0
20. | OSTALA TK OPREMA
Dobava in montaža opreme
158 | MPS brezprekinitveni napajalni sistemi –48 V DC, skupaj z montažo in zagonom opreme | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | Oprema omare za napjanje z -48 V DC (glej poglavje 5.4.2) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | Razdelilena omarica enosmernega razvoda (A in B polje, z dvojnim dovodom sponk za A in B polje za + in -), priključne sponke za priklop porabnikov ustreznih presekov | komplet | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | Razsmernik DC 48V/AC230V moči 800W (velikost 1U) | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | UKV radijska postaja skladno z zahtevami v poglavju 5.4.5 DZR, skupaj z montažo in zagonom opreme | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | Inteligentna napajalna razdelilna letev (iPDU), dobava in montaža, horizontalna izvedba, montaža in priklop (priključni kabel opremljen z vtikačem in vtičnico, IEC 60309), izvedba povezave končnih stikal v posamezni omari TK na DI-1 senzorja. DI-2 je namenjen za signalizacijo izpada varovalnih odklopnikov. | komplet | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | Okoljska sonda (za temperaturo in odpiranje vrat v omarah za povezavo na iPDU), skupaj z montažo in zagonom opreme. Signalizacija izpada varovalnih odklopnikov iz enosmernega razdelilnega panela DPP2U se zaključi na DI-2. | komplet | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | DPP2U SERIES, skladno s poglavjem 5.5.3.1, skupaj z montažo in zagonom opreme | komplet | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
165 | Stikalo DCN RSG, skladno s poglavjem 5.5.3.2, skupaj z montažo in zagonom opreme | komplet | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
165 | Strežnik serijske konzole Raritan, skladno s poglavjem 5.5.3.3 | komplet | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | Usmerjevalnik MPLS ASR 903, skladno s poglavjem 5.5.3.4, skupaj z montažo in zagonom opreme | komplet | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | Razdelilno polje, ki ima A in B polje (2×4 odvodna mesta) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
167 | Stikalo Extreme fabric z 48 električnimi vmesniki | komplet | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
167 | Stikalo Extreme fabric z 48 optičnimi vmesniki | komplet | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
168 | 9 mestni AC razdelilec (rdeč za razsmerjeno nap. in črn za mrežno nap.) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
168 | Cu ozemljitvena letev z M8 in M6 priključnimi vijaki | komplet | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
169 | Električna razdelilna letev 230V s vsaj sedmimi priključnimi mesti | komplet | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
169 | LC-LC smart optični kabel s 24 vlakni, dolžina 12 m | komplet | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | Kabel za DCN za ASR, Raritan in PDU (FTP) zelene barve (5 metrov) | kos | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
171 | Montažni material za opremo (material potreben za vgraditev vse aktivne opreme, ki ni eksplicitno naveden (kot na primer nosilci, ovezovalni kabli, varovalke, material za označevanje itd.) | komplet | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
172 | Tovarniški preizkus in prevzem vgrajene opreme | komplet | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
173 | Izdelava tovarniške dokumentacije za vso vgrajeno opremokot podloga za izdelovo PZI in PID (v mapi in na USB ključu, v odprti verziji) | komplet | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj: |  | 0 | 0

## 4452.6E06-EMD
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina (ELLJ) | Količina (ELES) | Vnos cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Znesek (€) brez DDV (ELLJ) | Znesek (€) brez DDV (ELES)
Specifikacije
4452.6E06 - ELEKTROMONTAŽNA DELA
1 | PREVZEM IN MONTAŽA OPREME | [5 empty] | 0 | 0
2 | PRIKLOP 110 kV OPREME S SPONČNIM MATERALOM, VODNIKI IN OSTALO OPREMO ZA TR IN DV; - dobava in montaža | [5 empty] | 0 | 0
3 | 20 kV OPREMA - dobava in montaža | [5 empty] | 0 | 0
4 | OZEMLJITVE - dobava in montaža | [5 empty] | 0 | 0
5 | NN KABLI, UVODNICE, KABELSKE POLICE IN LESTVE - dobava in montaža | [5 empty] | 0 | 0
6 | TESNJENJE PREHODA NN KABLOV - dobava in montaža | [5 empty] | 0 | 0
7 | NAPISNE TABLE - dobava in montaža | [5 empty] | 0 | 0
8 | STORITVE | [5 empty] | 0 | 0
| SKUPNA VREDNOST ELEKTROMONTAŽNA DELA: | [5 empty] | 0 | 0
Pri ponudbi za posamezen sklop je potrebno upoštevati zahteve iz RD
PREVZEM IN MONTAŽA OPREME
1 | Upor za ozemljitev NT 20 kV (namestitev na že nameščeno nosilno konstrukcijo na steni) | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Fiksna dušilka 20 kV (namestitev na že pripravljeno mesto vgradnje) | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1p ločilno stikalo za vklop/izklop dušilke (namestitev na že nameščeno nosilno konstrukcijo na steni) | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | NN kabli za povezavo med GIS postrojem in omarami sekundarnih sistemov (110 kV GIS sestavljen iz 6 polj, eno 110 kV polje ima povprečno 40 kablov, povprečna dolžina enega kabla je 25 m). | kpl | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj: |  | 0 | 0
PRIKLOP 110 kV OPREME S SPONČNIM MATERALOM, VODNIKI IN OSTALO OPREMO ZA TR IN DV; - dobava in montaža
Dimenzije sponk za priklop vrvi na kabelski končnik je potrebno uskladiti z dimenzijami sornika dobavljenega kabelskega končnika.
DV ČRNUČE
5 | Vodnik 243-AL1/39-A20SA preseka Ø 21,8 mm Poz.1 | m | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | T vijačna priključna sponka za priklop vrvi 243-AL1/39-A20SA, Ø 21,8 mm in odcepne vrvi 243-AL1/39-A20SA, Ø 21,8 mm : A – 20-25 mm (za priklop na vrv 243-AL1/39-A20SA, Ø 21,8 mm) B – 20-25 mm (za priklop na vrv 243-AL1/39-A20SA, Ø 21,8 mm) Poz. 2 | kos | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Tokovna vijačna sponka za priklop dveh vrvi 243-AL1/39-A20SA, Ø 21,84 mm: A – 20-23 mm (za priklop na vrv 243-AL1/39-A20SA, Ø 21,84 mm) B – 20-23 mm (za priklop na vrv 243-AL1/39-A20SA, Ø 21,84 mm) Poz.3 | kos | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 45⁰ vijačna priključna sponka za priklop vrvi 243-AL1/39-A20SA, Ø 21,8 mm na Al sornik kabelskega končnika ∅ 30/100 mm: A - 20-23 mm (za vrv 243-AL1/39-A20SA, Ø 21,84 mm) B – Al sornik KK Ø 30/100 mm Poz. 4 | kos | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ DV ČRNUČE | [5 empty] | 0 | 0
TR1, TR2
8 | Vodnik 243-AL1/39-A20SA preseka Ø 21,8 mm Poz.1 | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 90⁰ vijačna priključna sponka za priklop vrvi 243-AL1/39-A20SA, Ø 21,8 mm na Al sornik kabelskega končnika ∅ 30/120 mm: A – 20-23 mm (za vrv 243-AL1/39-A20SA, Ø 21,84 mm) B - Al sornik KK ∅ 30/120 mm Poz. 5 | kos | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Ravna vijačna priključna sponka za priklop vrvi 243-AL1/39-A20SA, Ø 21,8 mm na Al sornik ∅ 30 mm VN skoznjika 110 kV TR: A – 20-25 mm (za vrv 243-AL1/39-A20SA, Ø 21,84 mm) B - Al sornik ∅ 30 mm VN skoznjika 110 kV TR Poz. 6 | kos | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ TR1, TR2 | [5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj: |  | 0 | 0
20 kV OPREMA - dobava in montaža
SN KABLI IN OPREMA
Konektorje in kabelske končnike za 20 kV kable uskladiti s predvidenim načinom priklopa na dobavljeno opremo (TR, TR LR, 20 kV celice, FD)
11 | 20 kV kabel, XLPE Cu 1x240 mm2, tip N2XS(FL)2Y za priklop na 20 kV stran TR in priklop na FD. | m | 1182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 20 kV kabel, XLPE Al 1x150/25 mm2, tip NA2XS(F)2Y za priklop na 20 kV stran TR LR. | m | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Kabelski končniki za toploskrčno izvedbo, za XLPE 20 kV kabel Cu 1x240 mm2 (zunanja vgradnja), UV-odporen (FD in R pri TR) | kos | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Connex moški del konektroja, za kabel N2XS(F)2Y 1x240/25 mm2 (priklop za 20 kV stran TR), | kos | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Kabelski končniki za toploskrčno izvedbo, za XLPE 20 kV kabel Cu 1x240 mm2 (notranja vgradnja), (20 kV TR celice) | kos | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Connex moški del konektroja, za kabel N2XS(F)2Y 1x240/25 mm2 (priklop za FD1, FD2), | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Kabelski končniki za toploskrčno izvedbo, za XLPE 20 kV kabel Al 1x150 mm2 (notranja vgradnja) (TR LR, 20 kV celica za TR LR) | kos | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Objemke za pritrditev enožilnih kablov v trikotni formaciji kot je npr. tip: KS 33/46, proizvod: id-Technik ali drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik. | kos | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Objemke za pritrditev enožilnih kablov kot je npr. tip: K 36/52, proizvod: id-Technik ali drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik. | kos | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ SN KABLI IN OPREMA | [5 empty] | 0 | 0
OZEMLJITEV 20 kV NT TR
20 | PN cev Ø 32 mm | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Ploščati baker 25 x 4 mm | m | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Podporni izolator za pritrditev Cu zbiralke 25 x 4 mm, kot je npr tip PZA24, TSN ali drugega proizvajalca, enakih ali boljših karakteristirk | kos | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Kabelska polica Rf 15/5 cm, s pokrovom, komplet z montažnim materialom za pritrditev na jekleno konstrukcijo upora | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Prenapetostni odvodnik Uc=15 kV, kot je npr. tip MWK 15/1028/2151, ABB ali drugega proizvajalca, enakih ali boljših karakteristirk | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ OZEMLJITEV 20 KV NT TR | [5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj: |  | 0 | 0
OZEMLJITVE - dobava in montaža
25 | Ozemljitvena zbiralka iz Cu 40x5 mm | kos | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Rf (inox) nosilci (kot. npr Picman) za Cu zbiralko 40 x 5 mm (tudi za križanje) - pritrjeni na medsebojni razdalji max. 1,2 m za pritrditev na podu ali steni | kos | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | H07V-K vodnik 6 mm2 ru/ze | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | H07V-K vodnik 16 mm2 ru/ze | m | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | H07V-K vodnik 150 mm2 ru/ze | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | H07V-K vodnik 16 mm2 ru/ze, UV odporen | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | H07V-K vodnik 95 mm2 ru/ze, UV odporen | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | H07V-K vodnik 150 mm2 ru/ze, UV odporen | m | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Kompresijska "H" sponka za priklop dveh vodnikov Cu 95 mm2 | kos | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Križna sponka za spoj dveh ploščatih vodnikov Cu 40x5 mm / Cu 40x5 mm | kos | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Prevodna mast za izvedbo spoja z "H" sponkami | kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Ozemljitev oken in vrat iz ozemljila položenega v steni/podu/stropu z vodnikom za izenačitev potencialov H07V-K 16 mm2, v kompletu z dvema kabelskima čevljema. Dolžina ca.1 m. | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Ozemljitev preostalih kovinskih delov in konstrukcij (ograje, rešetke,nosilci, itd.) z vodnikom za izenačitev potencialov H07V-K 16 mm2, v kompletu z dvema kabelskima čevljema. Dolžina cca.0,5 m. | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Dolbenje stene za vgradnjo ozemljitvene pletenice, polaganje pletenice, zapiranje z malto in gradbeniška obdelava. | m2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Kabelski čevlji po DIN 46235, Cu-kovani, pokositreni, vodotesni z vijaki in maticami za vodnike 6-95 mm2 | kos | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Kabelski čevlji po DIN 46235, Cu-kovani, pokositreni, vodoteseni, za priključitev ozemljitvene mreže Cu 150 mm2 na: portale, podstavke, energetske TR, ograjo, temeljne ozemeljitve, kovinske dele… | kos | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Termoskrčna tankostenska zaščitna cev za zaščito kablov 10-95 mm2 | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Termoskrčna tankostenska zaščitna cev za zaščito kablov 150 mm2 | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Alkaten cev fi 50 mm | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Kabelska zaščitna cev PN, toga z zakjučkoma na vsaki strani, za zaščito ozemljilnega vodnika 16, 70, 95 in 150 mm2,s skobami za pritrditev in montažnim materialom (fi prilagoditi) | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Kabelska zaščitna cev PVC, zvijava z vgrajeno jekleno žico, z zakjučkoma na vsaki strani, za zaščito ozemljilnega vodnika 16, 70, 95 in 150 mm2,s skobami za pritrditev in montažnim materialom (fi prilagoditi) | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Kabelska zaščitna cev PVC, zvijava z vgrajeno jekleno žico, z zakjučkoma na vsaki strani, za zaščito ozemljilnega vodnika 16, 70 in 95mm2 ,UV odporna s skobami za pritrditev in montažnim materialom (fi prilagoditi) | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Vsa elektromontažna dela za povezovanje ozemlj. mreže na: portale, podstavke, energetske TR, temeljske ozemljitve, ozemljitvene obroče, kovinske dele… | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Priklop ozemljitve na ograjni sistem | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ozemljitev dvojnega poda z objemkami in vodnikom H07V-K 10 mm2, vključno z objemkami, maticami, podloškami in kabelskima čevljema. V vzdolžni in prečni smeri izvesti medsebojno spajanje vsake 3. (tretje) nogice dvojnega poda ter na obeh koncih izvesti priklop na ozemljitveni obroč v dvojnem podu. Velikost dvojnega poda v posameznih prostorih je:
49 | Komandni prostor ELLJ: 36 m2 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | TK prostor ELLJ: 20 m2 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Komandni prostor ELES: 25 m2 | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | TK prostor ELES: 17 m2 | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Prostor vodenja ELES: 17 m2 | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj: |  | 0 | 0
NN KABLI, UVODNICE, KABELSKE POLICE IN LESTVE - dobava in montaža
NN KABLI IN UVODNICE
Predlagani kabli so oklopljeni v smislu zagotavljanja elektromagnetne kompatibilnosti (EMC). Kabli bodo izveden s finožičnimi bakrenimi (pokositrenimi) vodniki tako, da pokrivajo najmanj 85 % površine kabelskega ekrana (npr. proizvod Ölflex, Helukabel, ali Klaus Faber). Kabli za zunanjo montažo morajo biti UV odporni. Natančen popis vseh kablov bo podan v PZI dokumentaciji.
54 | 4x2,5 mm2 | m | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 2×4 mm2 | m | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 4×4 mm2 | m | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 4×6 mm2 | m | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 12×1,5 mm2 | m | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 18×1,5 mm2 | m | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | FTP cat 6A | m | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 4x2,5 mm2, UV odporen | m | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 4x6 mm2, UV odporen | m | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 7×1,5 mm2, UV odporen | m | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 7×2,5 mm2, UV odporen | m | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 5x1,5 mm2, UV odporen | m | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 12x2,5 mm2, UV odporen | m | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Rf kovinske konusne EMC uvodnice (kot so npr. proizvajalca Agro AG), različnih dimenzij glede na tipe kablov | kos | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | Vodnik H07V-K 95 mm2 za kompenzacijo ob signalno-krmilnih kablih | m | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | Vodnik H07V-K 95 mm2 UV odporen, za kompenzacijo ob signalno-krmilnih kablih | m | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | Termoskrčna tankostenska zaščitna cev za zaščito Cu vrvi 95 mm2 pri prehodu na kabel čevelj, črna | m | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ NN KABLI IN UVODNICE | [5 empty] | 0 | 0
KABELSKE POLICE IN LESTVE
Kabelske police in lestve, primerne za pritrditev na steno, strop ali tla, zaključene z zaščitnim PVC elementi. V notranjih prostorih za vodoravno montažo so police brez pokrova. Za montažo na vertikalnih delih v zgradbi in zunaj so police s pokrovi. Debelina pločevine vsaj 1,5 mm, nosilnost 0,5 kN/m, vzdolžno podolgovato perforirana s pripadajočimi elementi, kabelskimi konzolami, nosilci in vijačnim materialom (vse iz nerjavnega materiala (Rf)), komplet s pritrdilnim materialom za spajanje in galvansko povezovanje.
71 | Dvonivojska kabelska polica širine 500 mm, višine 60 mm, pritrjena v strop (armirani beton) | m | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | Kabelska polica širine 500 mm, višine 60 mm, pritrjena na steno (armirani beton) | m | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | Kabelska polica iz polne pločevine širine 150 mm, višine 50 mm, pritrjena na steno (armirani beton) | m | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | Pokrov iz polne pločevine za kabelsko polico širine 150 mm | m | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | Kabelska polica iz polne pločevine širine 50 mm, višine 50 mm, pritrjena na steno (armirani beton) | m | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | Pokrov iz polne pločevine za kabelsko polico širine 50 mm | m | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kabelska polica širine 400 mm, višine 60 mm, pritrjena na steno (armirani beton) | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | Kabelska polica širine 400 mm, višine 60 mm, pritrjena na strop (armirani beton) | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | Kabelska polica širine 500 mm, višine 60 mm, pritrjena na strop (armirani beton) | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | Kabelska polica iz polne pločevine širine 300 mm, višine 60 mm, pritrjena na steno (armirani beton) | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | Kabelska polica širine 400 mm, višine 60 mm, pritrjena na steno (armirani beton) | m | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | Kabelska polica širine 150 mm, višine 60 mm, pritrjena na steno (armirani beton) | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | Kabelskea polica širine 400 mm, višine 60 mm, pritrjena na tla v dvojnem podu (armirani beton) | m | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | Kabelska polica iz polne pločevine širine 150 mm, višine 60 mm, pritrjena na tla v dvojnem podu (armirani beton) | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | Pokrov iz polne pločevine za kabelsko polico širine 150 mm | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | Kabelskea polica širine 200 mm, višine 60 mm, pritrjena na stene, tla ali jeklene konstrukcije v TR boksu | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | Pokrov za kabelsko polico širine 200 mm | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | Kabelska polica širine 400 mm, višine 60 mm, pritrjena na strop ali steno 20 kV jaška | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | Kabelska lestev širine 600 mm in višine 60 mm | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | Kabelska lestev širine 300 mm in višine 60 mm | m | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | Montažni material (spojke KB polic in lestev, nosilci, konzole, ostalo,…) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | Nosilna jeklena konstrukcija za montažo SN kablov in objemih tokovnikov v kletnem prostoru 20 kV stikališča | kg | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ KABELSKE POLICE IN LESTVE | [5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj: |  | 0 | 0
TESNJENJE PREHODA NN KABLOV - dobava in montaža
POŽARNA TESNITEV
Protipožarno tesnenje vseh odprtin, kabelskih prehodov in cevi med požarnimi sektorji skozi stene in stropove v objektu, s tesnilno maso (FLAMRO, HILTI). Izvedba in uporabljen material v skladu s standardom DIN 4102.
92 | Požarna tesnitev cevi med TK prostoroma ELES in ELLJ (tesnitev na obeh straneh cevi, 10x Ø 110 mm) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | Požarna tesnitev cevi v podu prostora TR LR1, TR LR2, FD1, FD2(tesnitev obeh straneh cevi, 12x Ø 110 mm) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Požarna tesnitev odprtin za prehod NN kablov med požarnimi sektorji | m2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Požarna tesnitev ostalih odprtin v objektu | m2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj: |  | 0 | 0
NAPISNE TABLE - dobava in montaža
Napisne table iz plastičnih mas bele barve odpornih na vremenske in druge atmosferske vplive, napisi črne barve.
96 | Napisna tabla dim. 700 x 500 mm (oznaka za TR) | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Napisna tabla dim. Ø 150 mm (oznaka faz SN kablov) | kos | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | Napisna tabla dim. 150 x 50 mm (oznaka SN kablov) | kos | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj: |  | 0 | 0
STORITVE
99 | Meritve ozemljitvene upornosti ozemljitvene mreže ter izdelava elaborata o opravljenih meritvah | kpl | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | Meritve galvanske neprekinjenosti in izolacijske upornosti položenih NN kablov ter izdelava elaborata o opravljenih meritvah inštalacij | kpl | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj: |  | 0 | 0
Potrebno je dobaviti opremo predlaganega tipa in proizvajalca ali podobno opremo drugega proizvajalca, enakih ali boljših karakteristik.
Vse ostale storitve in stroški v zvezi z njimi opisanimi v zavihku "S" morajo biti vključeni v skupno ponudbeno ceno in so breme ponudnika.