D. TABELE TEHNIČNIH PODATKOV

1. Navodilo ponudnikom

Ponudnik mora obvezno v celoti izpolniti tabele tehničnih podatkov.

Pri izpolnjevanju priloženih tabel je potrebno upoštevati, da se zahteva izpolnitev vseh rubrik s parametri ponujene opreme. Zadnji stolpec »Ponudbena vrednost« je namenjen za vrednost parametra, ki ga vpiše ponudnik glede na tehnične in tehnološke rešitve za opremo katero ponuja.

Če parametri niso vpisani se šteje, da je tabela tehničnih podatkov izpolnjena nepopolno in se v tem primeru ponudba izloči. Kjer rubrika «Zahtevana minimalna vrednosti« ni izpolnjena mora vseeno ponudnik vpisati vrednosti ponujene opreme. Vrednosti, ki so postavljene kot »Zahtevana minimalna vrednost«, mora ponujena naprava najmanj dosegati (lahko so tudi boljše). V nasprotnem primeru se ponudba izloči.

Dokazila o zadovoljevanju zahtevanih vrednosti morajo biti razvidna iz tehnične dokumentacije (uradni opisi naprave, tabele vrednosti, kopije tipskih in drugih testov, …).

2. 110kV GIS stikališče

2. 1. Splošni podatki GIS stikališča – kovinsko oklopljena stikalna naprava

| zap. št. | Opis | Enota | Zahtevana minimalna vrednost | Ponudbena vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. 1. 1 SPLOŠNO |  |  |  |  |
| 1. | Proizvajalec | - | - |  |
| 2. | Tip | - | - |  |
| 3. | Država izdelave | - | - |  |
| 4. | Montaža | - | notranja |  |
| 5. | Delovna temperatura opreme | °C | -5 do +40 |  |
| 6. | Potresna varnost (v vertikali in horizontali) | - | 0,25 g |  |
| 7. | Stopnja IP zaščite pred prahom in vlago | IP | IP42 |  |
| 8. | Minimalna življenjska doba kompletnega GIS postroja | let | ≥ 30 |  |
| 9. | Servisni interval stikališča | let | ≥ 8 |  |
| 10. | Garancijski rok za celoten obseg dobave | mesecev | 36 |  |
| 11. | Oklopljenost postroja | - | tripolna |  |
| 12. | Funkcionalno identični rezervni deli bodo dobavljivi in na razpolago še najmanj 30 let po zaključku montaže in prvim zagonom naprave | - | DA |  |
| 13. | 3D in BIM modeli (.IFC in .STP) v elektronski obliki (LOD 500) | - | DA |  |

| zap. št. | Opis | Enota | Zahtevana minimalna vrednost | Ponudbena vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. 1. 2 VREDNOSTI IN KARAKTERISTIKE |  |  |  |  |
| 1. | Nazivna omrežna napetost | kV | 110 |  |
| 2. | Najvišja trajna obratovalna napetost naprave | kV | 123 |  |
| 3. | Nazivna frekvenca | Hz | 50 |  |
| 4. | Nazivni trajni tok obratovanja | A | 3150 |  |
| 5. | Nazivna zdržna napetost pri 50 Hz, 1 min: - proti zemlji - med fazami - preko izolacijske razdalje - preko kontaktnega razmaka | kV kV kV kV | 230 230 265 265 |  |
| 6. | Nazivna zdržna atmosferska udarna napetost 1,2/50 s: - proti zemlji - med vodniki - preko izolacijske razdalje - preko kontaktnega razmaka | kV kV kV kV | 550 550 630 630 |  |
| 7. | Maks. vrednost delnih razelektritev pri 1,2x nazivni napetosti | pC | ˂ 5 |  |
| 8. | Nazivna preizkusna napetost sekundarnih tokokrogih (1 min) | kV | 2 |  |
| 9. | Nazivna tokovna zdržnost pri temperaturi okolice +40°C: - kablovodno polje - transformatorsko polje - vzdolžno polje - zbiralnice | A A A A | 3150 3150 3150 3150 |  |
| 10. | Nazivni zdržni udarni tok | kA | 100 |  |
| 11. | Nazivni kratkostični zdržni izklopni tok | kA | 40 |  |
| 12. | Nazivni čas trajanja toka kratkega stika | s | 1 |  |
| 13. | Maksimalni dvig temperature pri nazivnem toku: - vodnikov - ohišja | K K | - - |  |
| 14. | Izvedba 110 kV priključkov za TR polje (TR1, TR2) | - | kabelski priključek tipa plug-in (ženski) |  |
| 15. | Izvedba 110 kV kabelskih končnikov za KBV polje | - | kabelski priključek tipa plug-in (ženski) |  |

| 16. | Srednji čas med okvarami (MTBF) | ur/leto | - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17. | Srednji čas odprave okvare (MTTR) | ur/leto | - |  |
| 18. | Ocenjene skupne ohmske izgube celotnega postroja pri nazivni obremenitvi | W | - |  |

| zap. št. | Opis | Enota | Zahtevana minimalna vrednost | Ponudbena vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. 1. 3 MATERIALI IN MASA |  |  |  |  |
| 1. | Tip materiala ohišja | - | Al zlitina |  |
| 2. | Zaščita podpornih in nosilnih elementov | - | vroče cinkanje |  |
| 3. | Zunanja barva GIS-a (naročnik lahko odobri tudi drugi RAL) | - | RAL 703x |  |
| 4. | Skupna masa celotne stikalne naprave, napolnjene s plinom: - kablovodno polje - transformatorsko polje - vzdolžno polje | kg kg kg | - - - |  |
| 5. | Masa plina: - kablovodno polje - transformatorsko polje - vzdolžno polje | kg kg kg | - - - |  |
| 6. | Masa plina v komori z največjo količino plina | kg | - |  |
| 7. | Skupna masa plina v celotnem stikališču pri nazivnih vrednostih | kg | - |  |
| 8. | Maksimalna obremenitev tal | N/m2 | - |  |
| 9. | Maksimalna masa najtežjega transportnega dela GIS stikališča | kg | - |  |
| 10. | Nastavljivost podpornih konstrukcij (za posamezno polje) | mm | ± 30 |  |
| 11. | Pritrditev podporne konstrukcije na betonsko ploščo | - | sidranje |  |

| zap. št. | Opis | Enota | Zahtevana minimalna vrednost | Ponudbena vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. 1. 4 PLINSKA MEŠANICA |  |  |  |  |
| 1. | Izolacijski medij | DA/NE | DA (navedi) |  |
| 2. | Proizvajalec | - | - |  |
| 3. | Razmerja mešanice plina s podanimi tolerancami v [%], [min, max]: - C4F7N - O2 - CO2 - N2 - SF6 | Vol % Vol % Vol % Vol % Vol % | - - - - - |  |
| 4. | V vseh plinskih predelkih, se uporablja enaka razmerja plinskih mešanic | DA/NE | - |  |
| 5. | Dovoljena vrednost nečistoč v plinski mešanici: - maks. dovoljena stopnja H2O - maks. dovoljen delež zraka - maks. dovoljen delež NOx - maks. dovoljen delež CO - maks. dovoljen delež CO2 - maks. dovoljen delež CF4 - maks. dovoljen delež CnFm - maks. dovoljen delež mineralnega olja - maks. dovoljen pH - min. dovoljen pH | ppmv ppmv ppmv ppmv ppmv ppmv ppmv ppmv ppmv ppmv | - - - - - - - - - - |  |
| 6. | Izolatorji: - maks. jakost električnega polja v napravi - min. delovni tlak - preizkusni tlak pri kosovnem preizkusu | kV/mm bar bar | - - - |  |
| 7. | Nazivni tlak plinske mešanice pri 20°C: - odklopnik - ostali predelki stikalne naprave | bar abs bar abs | - - |  |
| 8. | Signal za ponovno polnjenje: - odklopnik - ostali predelki stikalne naprave | bar abs bar abs | - - |  |
| 9. | Signal padec tlaka: - odklopnik - ostali predelki stikalne naprave | bar abs bar abs | - - |  |
| 10. | Plinski predelki: - vsi plinski predelki so opremljeni z napravo za merjenje gostote plina s temperaturno kompenzacijo - naprava za merjenje gostote plina s temperaturno kompenzacijo s katero so opremljeni plinski predelki ima nepovratni ventil in kalibracijski priključek - število plinskih predelkov na polje: - KBV polje - TR polje - vzdolžno polje - maks. letna izguba plina iz predelka - min. čas delovanja do prvega ponovnega polnjenja plina - tip materiala za filter vlage - min. delovni tlak plina pri temperaturi okolice 40°C - maks. delovni tlak plina pri temperaturi okolice 40°C - tip kontrolne naprave plina - tip nadtlačne oddušne naprave pri preseženem maks. tlaku plina - tip materiala za nadtlačno oddušno napravo | - - število število število %/leto leto - bar abs bar abs - - - | DA DA - - - ≤ 0,5 - - - - - - - |  |
| 11. | Tlak aktiviranja nadtlačne oddušne naprave: - odklopnik - ostali predelki stikalne naprave | bar abs bar abs | - - |  |
| 12. | Mehanske obremenitve ohišja: - nazivni tlak - min. nazivni tlak - tesnilni tlak | bar abs bar abs bar abs | - - - |  |
| 13. | Priključki plinskih predelkov so primerni za polnjenje z napravo DILO | - | DA |  |

| zap. št. | Opis | Enota | Zahtevana minimalna vrednost | Ponudbena vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. 1. 5 DIMENZIJE |  |  |  |  |
| 1. | Širina polja: - kablovodno polje - transformatorsko polje - vzdolžno polje | mm mm mm | ≥ 1200 ≥ 1200 ≥ 1200 |  |
| 2. | Višina polja: - kablovodno polje - transformatorsko polje - vzdolžno polje | mm mm mm | - - - |  |
| 3. | Globina polja: - kablovodno polje - transformatorsko polje - vzdolžno polje | mm mm mm | - - - |  |

| zap. št. | Opis | Enota | Zahtevana minimalna vrednost | Ponudbena vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. 1. 6 KONSTRUKCIJA |  |  |  |  |
| 1. | Delitev prirobnic med polji | - | vertikalna |  |
| 2. | Stik med sosednjimi polji z dvojno membrano (buffer) | DA/NE | - |  |
| 3. | Line za opazovanje | - | DA |  |
| 4. | Oklopljenost postroja | - | tripolna |  |
| 5. | Barvanje ali premaz notranjosti ohišja oz. površin v komorah | - | barvano/nebarvano |  |

2. 2. Odklopnik

| zap. št. | Opis | Enota | Zahtevana minimalna vrednost | Ponudbena vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. 2. 1 PODATKI O ODKLOPNIKIH |  |  |  |  |
| 1. | Referenčni standardi | - | IEC 62271-100 |  |
| 2. | Nazivna napetost | kV | 110 |  |
| 3. | Najvišja trajna obratovalna napetost | kV | 123 |  |
| 4. | Nazivna tok pri temperaturi okolice +40°C: - daljnovodno polje - transformatorsko polje | A A | 3150 3150 |  |
| 5. | Nazivna zdržna atmosferska udarna napetost | kV | 550 |  |
| 6. | Nazivna zdržna napetost pri 50 Hz, 1 min | kV | 230 |  |
| 7. | Frekvenca | HZ | 50 |  |
| 8. | Nazivni kratkostični zdržni izklopni tok: - simetrični - DC komponenta - faktor prvega pola - faktor amplitude | kA rms - % - | 40 - 1,5 skladno z IEC |  |
| 9. | Nazivni zdržni udarni tok | kA | 100 |  |
| 10. | Nazivni čas trajanja toka kratkega stika | s | 1 |  |
| 11. | Sposobnost izklopa polnilnega toka DV | A | 50 |  |
| 12. | Sposobnost izklopa polnilnega toka TR | A | 160 |  |
| 13. | Nazivna vrednost izklopa majhnega induktivnega toka: - transformator v praznem teku | A | - |  |
| 14. | Faktor stikalne prenapetosti pri izklopu | - | - |  |
| 15. | Pogonski mehanizem odklopnikov: - daljnovodno polje - transformatorsko polje | - - | enopolni tripolni |  |
| 16. | Tip pogonskega mehanizma odklopnika: - daljnovodno polje - transformatorsko polje | - - | - - |  |

| 17. | Vklopne tuljave po fazi: - število - poraba | kos W | 1 - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18. | Izklopne tuljave: - število - poraba | kos W | 2 - |  |
| 19. | Pomožni kontakti po posamezni fazi (potencialno prosti na voljo uporabniku): - število (NC/NO) - preletni kontakti - kontaktna napetost | število število V DC | ≥ 9/9 1 110 |  |
| 20. | Shranjevanje energije | - | vzmet/diski (navedi) |  |
| 21. | Način napenjanja vzmeti | - | - |  |
| 22. | Material odklopne enote (kontakti) | - | - |  |
| 23. | Število odklopnih enot po fazi | število | 1 |  |
| 24. | Stikalni cikel: O – 0,3 s – CO – 3 min – CO | - | DA |  |
| 25. | Izklopni čas (do razklenitve obločnih kontaktov) | ms | - |  |
| 26. | Izklopni čas (do ugasnitve obloka) | ms | - |  |
| 27. | Vklopni čas - enega pola - tripolnega odklopnika | ms ms | - - |  |
| 28. | Čas trajanja obloka: - enega pola - tripolnega odklopnika | ms ms | - - |  |
| 29. | Minimalni čas za ponovni vklop: - za enofazni ponovni vklop - za trifazni ponovni vklop | ms ms | 300 300 |  |
| 30. | Izolacijski medij: - količina na pol - tlak - minimalni obratovalni tlak | kg Pa Pa | - - - |  |
| 31. | Mehanska vzdržljivost odklopnika: - minimalno število izklopov v breznapetostnem stanju - minimalno število izklopov pri nazivnem toku | število število | 10.000 5.000 |  |
| 32. | Število preklopov po katerem je potrebno izvesti remont pri: - preklopih z nazivnim kratkostičnim tokom - preklopih z 30 % nazivnega kratkostičnega toka - preklop z nazivnim tokom odklopnika - preklop pri mehanskih preklopih odklopnika - breznapetostno stanje | število število število število | - - - - |  |
| 33. | Nazivna pogonska napetost mehanizma | V DC | 110 |  |
| 34. | Maksimalna dovoljena odstopanja napetosti | ± % | +10 / -15 |  |
| 35. | Potrebna električna moč za pogonski mehanizem: - DV odklopnik - TR odklopnik | W W | - - |  |
| 36. | Maksimalni zagonski tok: - DV odklopnik - TR odklopnik | A A | - - |  |
| 37. | Skupni čas za navijanje pogonskih vzmet, po opravljenem zahtevanem stikalnem ciklu: - DV odklopnik - TR odklopnik | s s | - - |  |
| 38. | Možnost lokalnega ročnega navijanja in proženja odklopnika | - | DA |  |
| 39. | Ogrevanje motornih pogonov (z enofaznimi grelci 230 V, AC) | - | DA |  |
| 40. | Mesto dostopa do zbiralk GIS-a brez posega v izolacijsko komoro (na obeh straneh odklopnika) | - | DA |  |

2. 3. Ločilnik in ozemljilnik

| zap. št. | Opis | Enota | Zahtevana minimalna vrednost | Ponudbena vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. 3. 1 PODATKI O LOČILNIKIH |  |  |  |  |
| 1. | Referenčni standardi | - | IEC 62271-102 IEC 62271-203 |  |
| 2. | Nazivna napetost | kV | 110 |  |
| 3. | Najvišja trajna obratovalna napetost | kV | 123 |  |
| 4. | Nazivna tokovna zdržnost pri temperaturi okolice +40°C: - daljnovodno polje - transformatorsko polje - vzdolžno polje | A A A | 3150 3150 3150 |  |
| 5. | Nazivna zdržna atmosferska udarna napetost | kV | 550 |  |
| 6. | Nazivna zdržna napetost pri 50 Hz, 1 min | kV | 230 |  |
| 7. | Frekvenca | HZ | 50 |  |

| 8. | Nazivni kratkostični zdržni izklopni tok | kA rms | 40 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Nazivni zdržni udarni tok | kA | 100 |  |
| 10. | Nazivni čas trajanja toka kratkega stika | s | 1 |  |
| 11. | Nazivna preizkusna napetost sekundarnih tokokrogih (1 min) | kV | 2 |  |
| 12. | Nazivni trajni tok po SIST EN 62271-102- samo za zbiralnične ločilnike | A | 1600 |  |
| 13. | Nazivna napetost preklopa zbiralk po SIST EN 62271-102- samo za zbiralnične ločilnike | V | 100 |  |
| 14. | Pomožni kontakti: - število (NC/NO) - kontaktna napetost - nazivni tok kontaktov - maksimalni induktivni izklopni tok kontaktov pri 110 V DC | število V DC A A | ≥ 8/8 110 - - |  |
| 15. | Izvedba pogonskega mehanizma | - | elektromotorni |  |
| 16. | Nazivna napetost vklopnih in izklopnih tuljav | V DC | 110 |  |
| 17. | Elektromotorni pogon: - nazivna moč - nazivna napetost - nazivni tok - maksimalno dovoljeno odstopanje napetosti | W V DC A ± % | - 110 - +10 / -15 |  |
| 18. | Ročni pogon | - | DA |  |
| 19. | Število lin za opazovanje | število | ≥ 1 |  |
| 20. | Ogrevanje motornih pogonov (z enofaznimi grelci 230 V, AC) | - | DA |  |

| zap. št. | Opis | Enota | Zahtevana minimalna vrednost | Ponudbena vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. 3. 2 PODATKI O OZEMLJILNIKIH |  |  |  |  |
| 1. | Referenčni standardi | - | IEC 62271-102 IEC 62271-203 |  |
| 2. | Nazivna napetost | kV | 110 |  |
| 3. | Najvišja trajna obratovalna napetost | kV | 123 |  |
| 4. | Nazivni kratkostični zdržni izklopni tok | kA rms | 40 |  |
| 5. | Nazivni zdržni udarni tok | kA | 100 |  |
| 6. | Nazivni čas trajanja toka kratkega stika | s | 1 |  |
| 7. | Nazivni kratkostični zdržni izklopni tok | kA rms | 40 |  |
| 8. | Nazivna preizkusna napetost sekundarnih tokokrogih (1 min) | kV | 2 |  |
| 9. | Pomožni kontakti: - število (NC/NO) - kontaktna napetost - nazivni tok kontaktov | število V DC A | ≥ 4/4 110 - |  |
| 10. | Izvedba pogonskega mehanizma | - | elektromotorni |  |
| 11. | Nazivna napetost vklopnih in izklopnih tuljav | V DC | 110 |  |
| 12. | Elektromotorni pogon: - nazivna moč - nazivna napetost - nazivni tok maksimalno dovoljeno odstopanje napetosti | W V DC A ± % | - 110 - +10 / -15 |  |
| 13. | Ročni pogon | - | DA |  |
| 14. | Število lin za opazovanje | število | ≥ 1 |  |
| 15. | Ogrevanje motornih pogonov (z enofaznimi grelci 230 V, AC) | - | DA |  |

| zap. št. | Opis | Enota | Zahtevana minimalna vrednost | Ponudbena vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. 3. 3 PODATKI O HITRIH OZEMLJILNIKIH |  |  |  |  |
| 1. | Referenčni standardi | - | IEC 62271-102 IEC 62271-104 |  |
| 2. | Nazivna napetost | kV | 110 |  |
| 3. | Najvišja trajna obratovalna napetost | kV | 123 |  |
| 4. | Nazivna zdržna atmosferska udarna napetosti | kV | 550 |  |
| 5. | Nazivna zdržna napetost pri 50 Hz, 1 min | kV | 230 |  |
| 6. | Frekvenca | HZ | 50 |  |
| 7. | Nazivni kratkostični zdržni izklopni tok | kA rms | 40 |  |
| 8. | Nazivni zdržni udarni tok | kA | 100 |  |
| 9. | Nazivni čas trajanja toka kratkega stika | s | 1 |  |
| 10. | Število zaporednih izolacijskih mest na fazo | - | - |  |
| 11. | Količina plina za celotni ozemljilnik | kg | - |  |
| 12. | Sposobnost izklopa polnilnega toka DV - induktivno - kapacitivno | A A | - - |  |
| 13. | Nazivna preizkusna napetost sekundarnih tokokrogih (1 min) | kV | 2 |  |
| 14. | Pomožni kontakti: - število (NC/NO) - kontaktna napetost - nazivni tok kontaktov - maksimalni induktivni izklopni tok kontaktov pri 110 V DC | - V DC A A | ≥ 6/6 110 - - |  |
| 15. | Dosegljivost ozemljilnih kontaktov brez posegov v pogonski mehanizem ozemljilnikov in/ali posegov v plinske prekate | - | DA |  |
| 16. | Izolirani, snemljivo ozemljilni kontakti | - | DA |  |
| 17. | Tip pogonskega mehanizma | - | elektromotorni z vzmetjo |  |
| 18. | Obratovalni časi: - maks. čas napenjanja - maks. čas vklapljanja - maks. čas izklopa | s ms ms | - - - |  |

| 19. | Nazivna napetost vklopnih in izklopnih tuljav | V DC | 110 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20. | Elektromotorni pogon: - nazivna moč - nazivna napetost - nazivni tok - maksimalno dovoljeno odstopanje napetosti | W V DC A ± % | - 110 - +10 / -15 |  |
| 21. | Ročni pogon | - | DA |  |
| 22. | Število lin za opazovanje | število | ≥ 1 |  |
| 23. | Ogrevanje motornih pogonov (z enofaznimi grelci 230 V, AC) | - | DA |  |

2. 4. Tokovni merilni transformatorji (110 kV)

| zap. št. | Opis | Enota | Zahtevana minimalna vrednost | Ponudbena vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. 4. 1 PODATKI O TOKOVNIH MERILNIH TRANSFORMATORJIH |  |  |  |  |
| 1. | Proizvajalec | - | - |  |
| 2. | Tip | - | - |  |
| 3. | Nazivna napetost | kV | 110 |  |
| 4. | Najvišja trajna obratovalna napetost | kV | 123 |  |
| 5. | Nazivna preskusna kratkotrajna zdržna napetost omrežne frekvence, 1 minuto za pomožne tokokroge | kV | 3 |  |
| 6. | Nazivna zdržna napetost pri 50 Hz, 1 min | kV rms | 230 |  |
| 7. | Nazivna zdržna atmosferska napetost 1,2/50 s | kV | 550 |  |
| 8. | Nazivni kratkostični zdržni tok 1 s | kA | 40 |  |
| 9. | Nazivni zdržni udarni tok | kA | 100 |  |
| 10. | Nazivna frekvenca | Hz | 50 |  |
| 11. | Temperatura območja okolice | °C | -5 do +40 |  |
| 12. | Možnost plombiranja sponk ali priključne omarice | - | DA |  |

| zap. št. | Opis | Enota | Zahtevana minimalna vrednost | Ponudbena vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. 4. 2 TOKOVNI MERILNI TRANSFORMATORJI V KBV POLJIH (=EA01, =EA05) |  |  |  |  |
| 1. | Prestavno razmerje: - 1. jedro - 2. jedro - 3. jedro - 4. jedro - 5. jedro | A A A A A | 1000/1 1000/1 1000/1 1000/1 1000/1 |  |
| 2. | Razširjen doseg: - 1. jedro - 2. jedro | % % | 120 120 |  |
| 3. | Nazivna obremenitev: - 1. jedro - 2. jedro - 3. jedro - 4. jedro - 5. jedro | VA VA VA VA VA | 1 2,5 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 |  |
| 4. | Razred točnosti: - 1. jedro - 2. jedro - 3. jedro - 4. jedro - 5. jedro | - - - - - | 0,2 S FS10 0,2 S FS10 5PR200 5PR200 5PR200 |  |

| zap. št. | Opis | Enota | Zahtevana minimalna vrednost | Ponudbena vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. 4. 3 TOKOVNI MERILNI TRANSFORMATORJI V TR POLJIH TR 40 MVA (=EA02, =EA04) |  |  |  |  |
| 1. | Prestavno razmerje: - 1. jedro - 2. jedro - 3. jedro - 4. jedro - 5. jedro | A A A A A | 250/1 250/1 250/1 250/1 1000/1 |  |
| 2. | Razširjen doseg: - 1. jedro - 2. jedro | % % | 120 120 |  |
| 3. | Nazivna obremenitev: - 1. jedro - 2. jedro - 3. jedro - 4. jedro - 5. jedro | VA VA VA VA VA | 1 2,5 ≥ 1 5 ≥ 1 |  |
| 4. | Razred točnosti: - 1. jedro - 2. jedro - 3. jedro - 4. jedro - 5. jedro | - - - - - | 0,2 S FS10 0,2 S FS10 5PR200 5PR200 5PR200 |  |

2. 5. Napetostni merilni transformatorji (110 kV)

| zap. št. | Opis | Enota | Zahtevana minimalna vrednost | Ponudbena vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. 5. 1 PODATKI O NAPETOSTNIH MERILNIH TRANSFORMATORJIH |  |  |  |  |
| 1. | Proizvajalec | - | - |  |
| 2. | Tip | - | - |  |
| 3. | Nazivna napetost | kV | 110 |  |
| 4. | Najvišja trajna obratovalna napetost | kV | 123 |  |
| 5. | Nazivna frekvenca | Hz | 50 |  |
| 6. | Nazivna zdržna napetost pri 50 Hz, 1 min – VN navitje | kV rms | 230 |  |
| 7. | Nazivna zdržna napetost pri 50 Hz, 1 min – NN navitje | kV rms | 3 |  |
| 8. | 1 minutna preizkusna inducirana napetost | kV | - |  |
| 9. | Nazivna zdržna atmosferska napetost 1,2/50 s | kV | 550 |  |
| 10. | Galvanska ločitev na primarni strani za izvajanje VN preizkusov brez posega v plinske prekate in brez dela s plinom | - | DA (ročni ločilnik) |  |
| 11. | Temperatura območja okolice | °C | -5 do +40 |  |
| 12. | Možnost plombiranja sponk ali priključne omarice | - | DA |  |

| zap. št. | Opis | Enota | Zahtevana minimalna vrednost | Ponudbena vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. 5. 2 INTEGRIRANA LOČILNA NAPRAVA NMT |  |  |  |  |
| 1. | Tip ločilne naprave | - | - |  |
| 2. | Nazivna preizkusna napetost sekundarnih tokokrogih (1 min) | kV | 3 |  |
| 3. | Pomožni kontakti: - število (NC/NO) - kontaktna napetost - nazivni tok kontaktov | - V DC A | ≥ 2/2 110 - |  |
| 4. | Možnost mehanske (elektromehanske) blokade ločilne naprave/ključavnica | - | DA |  |

| zap. št. | Opis | Enota | Zahtevana minimalna vrednost | Ponudbena vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. 5. 3 NAPETOSTNI MERILNI TRANSFORMATORJI V KBV IN TR POLJIH (=EA01, =EA02, =EA04, =EA05) |  |  |  |  |
| 1. | Primarna napetost | V | 110.0003 |  |
| 2. | Sekundarna napetost: - 1. navitje - 2. navitje - 3. navitje - 4. navitje | V V V V | 1003 1003 1003 1003 |  |
| 3. | Nazivna obremenitev: - 1. navitje - 2. navitje - 3. navitje - 4. navitje | VA VA VA VA | 5 5 5 5 |  |
| 4. | Razred točnosti: - 1. navitje - 2. navitje - 3. navitje - 4. navitje | - - - - | 0,2 0,2 0,5/3P 0,5/3P |  |

| zap. št. | Opis | Enota | Zahtevana minimalna vrednost | Ponudbena vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. 5. 4 NAPETOSTNI MERILNI TRANSFORMATORJI V VZDOLŽNEM POLJU (=EA03) |  |  |  |  |
| 1. | Primarna napetost | V | 110.0003 |  |
| 2. | Sekundarna napetost: - 1. navitje - 2. navitje - 3. navitje | V V V | 1003 1003 1003 |  |
| 3. | Nazivna obremenitev: - 1. navitje - 2. navitje - 3. navitje | VA VA VA | 5 5 5 |  |
| 4. | Razred točnosti: - 1. navitje - 2. navitje - 3. navitje | - - - | 0,2 0,2 0,5/3P |  |

2. 6. Prenapetostni odvodniki v GIS izvedbi

| zap. št. | Opis | Enota | Zahtevana minimalna vrednost | Ponudbena vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. 6. 1 PODATKI O PRENAPETOSTNIH ODVODNIKIH V GIS IZVEDBI |  |  |  |  |
| 1. | Proizvajalec | - | - |  |
| 2. | Oznaka prenapetostnega odvodnika | - | - |  |
| 3. | Nazivna napetost sistema | kV | 110 |  |
| 4. | Najvišja dovoljena sistemska napetost Um | kV | 123 |  |
| 5. | Nazivna napetost prenapetostnega odvodnika Ur | kV | 108 |  |
| 6. | Najvišja trajna obratovalna napetost Uc | kV | 78 |  |
| 7. | Nazivni praznilni tok 8/20 s | kA | 10 |  |
| 8. | Impulzna tokovna vzdržnost 4/10 s | kA | 100 |  |
| 9. | Sposobnost absorpcije energije pri Ur | kJ/kV | 7,5 |  |
| 10. | Dolgotrajna napetostna frekvenčna vzdržnost (2000 s) | A | 1000 |  |
| 11. | Maksimalna preostala napetost pri tokovnem impulzu 8/20 s: - 10 kA | kV | ≤ 275 |  |
| 12. | Sposobnost zdržanja začasne prenapetosti (TOV) za čas 1 s | kV rms | 102 |  |
| 13. | Sposobnost zdržanja začasne prenapetosti (TOV) za čas 10 s | kV rms | - |  |
| 14. | Energijski razred | - | 3 |  |
| 15. | Temperatura območja okolice | °C | -5 do +40 |  |

| zap. št. | Opis | Enota | Zahtevana minimalna vrednost | Ponudbena vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. 6. 2 ŠTEVEC DELOVANJA ODVODNIKA PRENAPETOSTI |  |  |  |  |
| 1. | Proizvajalec | - | - |  |
| 2. | Oznaka števca delovanja | - | - |  |
| 3. | Števec delovanja odklopnika (za vsako fazo posebej) | - | DA |  |
| 4. | Montaža | - | na modul s prenapetostnimi odvodnik |  |
| 5. | Parametri odčitavanja | - | x, Ik, Iodvodni |  |
| 6. | Shranjevanje merilnih podatkov s časovno značko | - | 1000 meritev |  |
| 7. | Točnost meritev parametrov: - skupni odvodni tok - tok praznjenja | % % | ≤ 5 ≤ 10 |  |
| 8. | Napajanje števca delovanja odklopnika | - | - |  |

| zap. št. | Opis | Enota | Zahtevana minimalna vrednost | Ponudbena vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. 6. 3 INTEGRIRANA LOČILNA NAPRAVA ODVODNIKA PRENAPETOSTI |  |  |  |  |
| 1. | Tip ločilne naprave | - | - |  |
| 2. | Nazivna preizkusna napetost sekundarnih tokokrogih (1 min) | kV | 3 |  |
| 3. | Pomožni kontakti: - število (NC/NO) - kontaktna napetost - nazivni tok kontaktov | - V DC A | ≥ 2/2 110 - |  |
| 4. | Možnost mehanske (elektromehanske) blokade ločilne naprave/ključavnica | - | DA |  |

2. 7. 110 kV GIS kabelski končniki (plug-in) – moški del za TR polje

110 kV GIS kabelski končniki za priklop 110 kV, XLPE, Cu, kablov preseka 240 mm2, z zaslonom min. 90 mm2, v TR polja =EA02 in =EA04:

| zap. št. | Opis | Enota | Zahtevana minimalna vrednost | Ponudbena vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. 7. 1 SPLOŠNO |  |  |  |  |
| 1. | Proizvajalec | - | - |  |
| 2. | Tipska oznaka | - | - |  |
| 3. | Izvedba | - | natična – »plug in« |  |
| 4. | Nazivna napetost: - med vodnikom in ozemljenimi deli - med dvema faznima vodnikoma (U) - največja obratovalna napetost (Um) | kV kV kV | 64 110 123 |  |
| 5. | Impulzna vzdržna napetost 1,2/50 μs pri 20°C: - pozitivni val - negativni val | kV kV | 550 550 |  |
| 6. | Vzdržna napetost industrijske (omrežne) frekvence | kV | 230 |  |
| 7. | Nazivna frekvenca | Hz | 50 |  |
| 8. | Nazivni tok kratkega stika (1 s) | kA | 40 |  |
| 9. | Nazivni udarni tok kratkega stika | kA | 100 |  |
| 10. | Preizkus delnih praznenj pri 2xU0 | pC | 2 |  |

| zap. št. | Opis | Enota | Zahtevana minimalna vrednost | Ponudbena vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. 7. 2 KONSTRUKCIJSKE ZNAČILNOSTI KABELSKEGA KONČNIKA |  |  |  |  |
| 1. | Maksimalna prelomna sila | N | - |  |
| 2. | Maksimalna torzijska sila | N | - |  |
| 3. | Izolacijski material | - | - |  |

| zap. št. | Opis | Enota | Zahtevana minimalna vrednost | Ponudbena vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. 7. 3 DIMENZIJE IN TEŽA KABELSKEGA KONČNIKA |  |  |  |  |
| 1. | Maksimalni premer | mm | - |  |
| 2. | Skupna masa ene glave | kg | - |  |
| 3. | Višina | mm | - |  |
| 4. | Širina | mm | - |  |
| 5. | Dolžina | mm | - |  |

2. 8. 110 kV GIS kabelski končniki (plug-in) – moški del za KBV polje

110 kV GIS kabelski končniki za priklop 110 kV, XLPE, Al, kablov preseka 1600 mm2, z zaslonom min. 90 mm2, v KBV polja =EA01 in =EA05:

| zap. št. | Opis | Enota | Zahtevana minimalna vrednost | Ponudbena vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. 8. 1 SPLOŠNO |  |  |  |  |
| 1. | Proizvajalec | - | - |  |
| 2. | Tipska oznaka | - | - |  |
| 3. | Izvedba | - | natična – »plug in« |  |
| 4. | Nazivna napetost: - med vodnikom in ozemljenimi deli - med dvema faznima vodnikoma (U) - največja obratovalna napetost (Um) | kV kV kV | 64 110 123 |  |
| 5. | Impulzna vzdržna napetost 1,2/50 μs pri 20°C: - pozitivni val - negativni val | kV kV | 550 550 |  |
| 6. | Vzdržna napetost industrijske (omrežne) frekvence | kV | 230 |  |
| 7. | Nazivna frekvenca | Hz | 50 |  |
| 8. | Nazivni tok kratkega stika (1 s) | kA | 40 |  |
| 9. | Nazivni udarni tok kratkega stika | kA | 100 |  |
| 10. | Preizkus delnih praznenj pri 2xU0 | pC | 2 |  |

| zap. št. | Opis | Enota | Zahtevana minimalna vrednost | Ponudbena vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. 8. 2 KONSTRUKCIJSKE ZNAČILNOSTI KABELSKEGA KONČNIKA |  |  |  |  |
| 1. | Maksimalna prelomna sila | N | - |  |
| 2. | Maksimalna torzijska sila | N | - |  |
| 3. | Izolacijski material | - | - |  |

| zap. št. | Opis | Enota | Zahtevana minimalna vrednost | Ponudbena vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. 8. 3 DIMENZIJE IN TEŽA KABELSKEGA KONČNIKA |  |  |  |  |
| 1. | Maksimalni premer | mm | - |  |
| 2. | Skupna masa ene glave | kg | - |  |
| 3. | Višina | mm | - |  |
| 4. | Širina | mm | - |  |
| 5. | Dolžina | mm | - |  |

3. 110 kV priključki na energetska transformatorja TR1 in TR2

3. 1. 110 kV kabli

| zap. št. | Opis | Enota | Zahtevana minimalna vrednost | Ponudbena vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. 1. 1 SPLOŠNI PODATKI |  |  |  |  |
| 1. | Proizvajalec | - | - |  |
| 2. | Tipska oznaka | - | - |  |
| 3. | Tehnologija izdelave | - | - |  |

| zap. št. | Opis | Enota | Zahtevana minimalna vrednost | Ponudbena vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. 1. 2 OKOLJE |  |  |  |  |
| 1. | Nadmorska višina | m | < 1000 |  |
| 2. | Najvišja temperatura okolja | °C | 40 |  |
| 3. | Najnižja temperatura okolja | °C | -25 |  |

| zap. št. | Opis | Enota | Zahtevana minimalna vrednost | Ponudbena vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. 1. 3 OBRATOVALNI POGOJI |  |  |  |  |
| 1. | Nazivna napetost: - med vodnikom in opletom (U0) - med dvema faznima vodnikoma (U) - največja obratovalna napetost (Um) | kV kV kV | 64 110 123 |  |
| 2. | Standardna atmosferska zdržna udarna napetost 1,2/50 ms pri 20 °C: - pozitivni val - negativni val | kV kV | 550 550 |  |
| 3. | Standardna kratkotrajna (enominutna) zdržna napetost | kV | 230 |  |
| 4. | Nazivna frekvenca | HZ | 50 |  |
| 5. | Nazivni tok tripolnega kratkega stika (1 s) | kA | 40 |  |
| 6. | Nazivni udarni tok kratkega stika | kA | 100 |  |

| zap. št. | Opis | Enota | Zahtevana minimalna vrednost | Ponudbena vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. 1. 4 VODNIK |  |  |  |  |
| 1. | Nazivni presek vodnika | mm2 | 240 |  |
| 2. | Material | - | Cu |  |
| 3. | Oblika vodnika | - | kompaktirana/ segmentirana |  |
| 4. | Zunanji premer vodnika | - | mm |  |
| 5. | Število žic vodnika | - | - |  |
| 6. | Premer žice v vodniku | mm | - |  |
| 7. | Masa vodnika po dolžini | kg/km | - |  |
| 8. | Enosmerna upornost pri 20 °C | Ω/km | - |  |
| 9. | Izmenična upornost pri 90 °C | Ω/km | - |  |
| 10. | Najvišja obratovalna temperatura vodnika v realnih pogojih | °C | ≤ 90 |  |
| 11. | Priporočljiva temperatura vodnika | °C | - |  |
| 12. | Polprevodni sloj vodnika: - tip in vrsta materiala - najmanjša debelina - maksimalna temperatura obratovanja v realnih pogojih | - mm °C | - - - |  |

| zap. št. | Opis | Enota | Zahtevana minimalna vrednost | Ponudbena vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. 1. 5 IZOLACIJA VODNIKA |  |  |  |  |
| 1. | Material | - | XLPE |  |
| 2. | Najmanjša debelina po obodu | mm | ≥ 15 |  |
| 3. | Vrsta nanosa in hlajenja | - | - |  |
| 4. | Masa izolacije po dolžini | kg/m | - |  |
| 5. | Najvišja obratovalna temperatura izolacije v realnih pogojih obratovanja po tej razpisni dokumentaciji ob nazivni obremenitvi | °C | - |  |
| 6. | Priporočljiva temperatura izolacije | °C | - |  |

| 7. | Najmanjša izolacijska upornost pri 20 °C | Ω/cm | - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Izolacijska upornost pri 90 °C | Ω/cm | - |  |
| 9. | Zaslon izolacije: - material - debelina | - mm | - - |  |
| 10. | Ekscentričnost izdelave (po IEC 60840) | % | 6 |  |

| zap. št. | Opis | Enota | Zahtevana minimalna vrednost | Ponudbena vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. 1. 6 KOVINSKI ZASLON IN KOVINSKA VODNA ZAPORA |  |  |  |  |
| 1. | Material zaslona | - | Cu |  |
| 2. | Število in premer žic zaslona | št./mm | - |  |
| 3. | Nazivni presek zaslona | mm2 | 90 |  |
| 4. | Masa zaslona na dolžino | kg/m | - |  |
| 5. | Najvišja obratovalna temperatura zaslona v realnih pogojih | °C | - |  |
| 6. | Najvišja dovoljena temp. zaslona pri kratkostičnem toku 1 s | °C | - |  |
| 7. | Največji dovoljeni tok kratkega stika v zaslonu kabla v času 1 s pri adiabatnem segrevanju (pri izračunu se upoštevajo samo bakreni vodniki-žice zaslona kabla, v izračunu ni dovoljeno upoštevati ostalih kovinskih plasti kabla) | kA | - |  |
| 8. | Enosmerna upornost pri 20 °C | Ω/m | - |  |
| 9. | Izmenična upornost pri 90 °C | Ω/m | - |  |
| 10. | Material kovinske vodne zapore | - | - |  |
| 11. | Debelina kovinske vodne zapore | - | - |  |

| zap. št. | Opis | Enota | Zahtevana minimalna vrednost | Ponudbena vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. 1. 7 PLAŠČ KABLA IN CELOTNI KABEL |  |  |  |  |
| 1. | Material | - | HDPE |  |
| 2. | Debelina | mm | ≥ 4 |  |
| 3. | Prevodna zunanja plast plašča, nanesena istočasno z ekstrudacijo | - | DA |  |
| 4. | Masa plašča po dolžini | kg/m | - |  |
| 5. | Skupni zunanji premer kabla | mm | - |  |
| 6. | Masa kompletnega kabla na enoto dolžine | kg/km | - |  |
| 7. | Najmanjši dovoljeni radij krivljenja | m | - |  |

| zap. št. | Opis | Enota | Zahtevana minimalna vrednost | Ponudbena vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. 1. 8 ELEKTRIČNI PODATKI IN ZAHTEVE |  |  |  |  |
| 1. | Zdržna napetost pri udaru z napetostnim valom oblike (1,2/50 us) skladno z IEC 60840: - pozitivni val (10×) - negativni val (10×) | kV kV | 550 550 |  |
| 2. | Preizkus vzdržne napetosti industrijske frekvence – 15 minut pri 20 °C | kV | - |  |
| 3. | Preizkus parcialnih praznjenj pri 1,5 U0 | pC | 5 |  |
| 4. | Preizkus vzdržne napetosti industrijske frekvence – preizkus kabelskega plašča pri 20 °C | kV | - |  |
| 5. | Dopustna obremenitev kabla v realnih pogojih | A | ≥ 315 |  |
| 6. | Prenosna moč kabla (trifazno) | MVA | ≥ 60 |  |
| 7. | Dopustni enosekundni kratkostični tok vodnika (tripolni kratki stik) po trajni obremenitvi | kA | - |  |
| 8. | Največja poljska jakost na vodniku pri U0 | kV/mm | - |  |
| 9. | Največja poljska jakost na ekranu pri U0 | kV/mm | - |  |
| 10. | Delovna kapacitivnost (po fazi) | µF/km | - |  |
| 11. | Polnilni tok pri U0 (po fazi) | A/km | - |  |
| 12. | Polnilna moč | kvar/km | - |  |
| 13. | Skupne izgube v trikotni razporeditvi (trifazno) | kW/km | - |  |
| 14. | Delovna induktivnost v trikotni razporeditvi | mH/km | - |  |
| 15. | Pozitivna/negativna impedanca pri trikotni razporeditvi | Ω/km | - |  |
| 16. | Nična impedanca pri trikotni razporeditvi | Ω/km | - |  |
| 17. | Največji tan δ pri U0 in 20°C | x10-4 | - |  |
| 18. | Največji prirastek tan δ med 0,5 U0 in 2 U0 pri 20°C | x10-4 | - |  |
| 19. | Dielektrične izgube: - največji tan δ pri 20 °C - največji tan δ pri 90 °C - največji tan δ pri U0 | x10-4 x10-4 x10-4 | < 10 < 10 < 10 |  |
| 20. | Dopustna obremenitev kabla pod standardnimi pogoji: - najvišja temperatura vodnika - temperatura zemlje - temperatura zraka - kabel položen v zemljo - kabel v zraku - kabel v kabelskem kanalu | °C °C °C A A A | - - - - - - |  |
| 21. | Največji dovoljeni tok kratkega stika kabla v času 1 s | kA | - |  |
| 22. | Največji dovoljeni tok kratkega stika v zaslonu kabla v času 1 s | kA | - |  |

| zap. št. | Opis | Enota | Zahtevana minimalna vrednost | Ponudbena vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. 1. 9 NEELEKTRIČNI PODATKI |  |  |  |  |
| 1. | Toplotna distorzija izolacije | - | - |  |
| 2. | Absorpcija vlage v izolaciji | - | - |  |
| 3. | Krčenje izolacije | - | - |  |
| 4. | Gostota omreženega polietilena | g/cm3 | - |  |
| 5. | Temperatura zmehčanja izolacije | °C | - |  |
| 6. | Specifična toplotna upornost | mK/W | - |  |
| 7. | Trdota | - | - |  |
| 8. | Natezna trdnost | - | - |  |

| zap. št. | Opis | Enota | Zahtevana minimalna vrednost | Ponudbena vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. 1. 10 DOBAVA KABLA |  |  |  |  |
| 1. | Največja dolžina kabla na bobnu | m | - |  |
| 2. | Dimenzije bobna (premer in širina) | m | - |  |
| 3. | Transportna masa bobna z navitim kablom | kg | kg |  |
| 4. | Material bobna | - | - |  |
| 5. | Zaščita kabla na bobnu | - | lesena obloga |  |
| 6. | Upogibni radij na bobnu | m | - |  |
| 7. | Dovoljena natezna sila ob montaži: - na vodniku - na kabelski vlečni sponki | N N | - - |  |

3. 2. 110 kV prostozračni kabelski končniki

| zap. št. | Opis | Enota | Zahtevana minimalna vrednost | Ponudbena vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. 2. 1 SPLOŠNO |  |  |  |  |
| 1. | Proizvajalec | - | - |  |
| 2. | Tipska oznaka | - | - |  |
| 3. | Izvedba | - | suha/z izolacijsko tekočino |  |
| 4. | Nazivna napetost: - med vodnikom in ozemljenimi deli - med dvema faznima vodnikoma (U) - največja obratovalna napetost (Um) | kV kV kV | 64 110 123 |  |
| 5. | Impulzna vzdržna napetost 1,2/50 μs pri 20°C: - pozitivni val - negativni val | kV kV | 550 550 |  |
| 6. | Vzdržna napetost industrijske (omrežne) frekvence | kV | 230 |  |
| 7. | Nazivna frekvenca | Hz | 50 |  |
| 8. | Nazivni tok glede na zahtevano prenosno zmogljivost objekta oz. najmanj | A | ≥ 315 |  |
| 9. | Nazivni tok kratkega stika (1 s) | kA | 40 |  |
| 10. | Nazivni udarni tok kratkega stika | kA | 100 |  |

| zap. št. | Opis | Enota | Zahtevana minimalna vrednost | Ponudbena vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. 2. 2 KONSTRUKCIJSKE ZNAČILNOSTI KABELSKEGA KONČNIKA |  |  |  |  |
| 1. | Maksimalna prelomna sila | N | - |  |
| 2. | Maksimalna torzijska sila | N | - |  |
| 3. | Izolacijski material | - | - |  |
| 4. | Primarni priključek | - | sornik 50mm |  |
| 5. | Dopustni nagib od vertikalnega položaja | ° | 30 |  |

| zap. št. | Opis | Enota | Zahtevana minimalna vrednost | Ponudbena vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. 2. 3 DIMENZIJE IN TEŽA KABELSKEGA KONČNIKA |  |  |  |  |
| 1. | Maksimalni premer | mm | - |  |
| 2. | Plazilna razdalja | mm | ≥ 2460 |  |
| 3. | Skupna masa ene glave | kg | - |  |
| 4. | Višina | mm | - |  |
| 5. | Širina | mm | - |  |
| 6. | Dolžina | mm | - |  |

3. 3. 110 kV fazni odvodnik prenapetosti na primarni strani TR

| zap. št. | Opis | Enota | Zahtevana minimalna vrednost | Ponudbena vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. 3. 1 PODATKI O FAZNIH PRENAPETOSTNIH ODVODNIKIH PRI TR |  |  |  |  |
| 1. | Proizvajalec | - | - |  |
| 2. | Oznaka prenapetostnega odvodnika | - | - |  |
| 3. | Nazivna napetost sistema | kV | 110 |  |
| 4. | Najvišja dovoljena sistemska napetost Um | kV | 123 |  |
| 5. | Nazivna napetost prenapetostnega odvodnika Ur | kV | 108 |  |
| 6. | Najvišja trajna obratovalna napetost Uc | kV | 78 |  |
| 7. | Nazivni praznilni tok 8/20 s | kA | 10 |  |
| 8. | Impulzna tokovna vzdržnost | kA | 100 |  |
| 9. | Sposobnost absorpcije energije | kJ/kV | 7,5 |  |
| 10. | Dolgotrajna napetostna frekvenčna zdržnost (2000 s) | A | 1000 |  |
| 11. | Maksimalna preostala napetost pri tokovnem impulzu 8/20 s: - 10 kA | kV | ≤ 292 |  |
| 12. | Sposobnost zdržanja časne prenapetosti (TOV) za čas 1 s | kV rms | - |  |

| 13. |  | Sposobnost zdržanja časne prenapetosti (TOV) za čas 10 s |  | kV rms |  | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. |  | Energijski razred |  | - |  | 3 |  |  |
| 15. |  | Zaščitni nivo atmosferske prenapetosti |  | kV |  | - |  |  |
| 16. |  | Zaščitni nivo stikalne prenapetosti |  | kV |  | - |  |  |
| 17. |  | Prepuščanje toka preko prenapetostnega odvodnika pri: - nazivni napetosti - 60 % nazivne napetosti |  | mA mA |  | - - |  |  |
| 18. |  | Zdržna napetost izolatorja: - napetost obratovalne frekvence (1 min) - napetost atmosferske razelektritve (1,2/50 s) |  | kV kV |  | 230 550 |  |  |
| 19. | Material izolatorja |  | - |  | kompozitni |  |  |  |
| 20. | Skupna plazilna razdalja |  | mm |  | 2460 |  |  |  |
| 21. | Material primarnih sponk |  | - |  | kompatibilen z Cu |  |  |  |
| 22. | Tip in dimenzije primarnih sponk |  | mm |  | - |  |  |  |
| 23. | Transportna masa |  | kg |  | - |  |  |  |
| 24. | Maksimalna trajna horizontalna sila na primarnih sponkah |  | N |  | - |  |  |  |
| 25. | Skupna masa prenapetostnega odvodnika |  | kg |  | - |  |  |  |
| 26. | Dimenzije: - višina - širina - dolžina |  | mm mm mm |  | - - - |  |  |  |
| 27. | Temperaturno območje okolice |  | °C |  | od -25 do +40 |  |  |  |
| 28. | Način montaže |  | - |  | vertikalno (pritrditev zgoraj) |  |  |  |

| zap. št. | Opis | Enota | Zahtevana minimalna vrednost | Ponudbena vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. 3. 2 ŠTEVEC DELOVANJA ODVODNIKA |  |  |  |  |
| 1. | Možnost daljinskega odčitavanja | - | DA |  |
| 2. | Montaža | - | na prenapetostni odvodnik |  |
| 3. | Parametri odčitavanja | - | x, Ik, Iodvodni |  |
| 4. | Naprava za daljinsko odčitavanje | - | DA (navedi tip) |  |

3. 4. 110 kV prenapetostni odvodniki v nevtralni točki TR

| zap. št. |  | Opis |  | Enota |  | Zahtevana minimalna vrednost |  | Ponudbena vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. 4. 1 PODATKI O PRENAPETOSTNIH ODVODNIKIH V NEVTRALNI TOČKI TR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Proizvajalec |  | - |  | - |  |  |
| 2. |  | Oznaka prenapetostnega odvodnika |  | - |  | - |  |  |
| 3. |  | Nazivna napetost sistema |  | kV |  | 1103 |  |  |
| 4. |  | Najvišja dovoljena sistemska napetost Um |  | kV |  | 123 |  |  |
| 5. |  | Nazivna napetost prenapetostnega odvodnika Ur |  | kV |  | 72 |  |  |
| 6. |  | Najvišja trajna obratovalna napetost Uc |  | kV |  | 0 (58) |  |  |
| 7. |  | Nazivni praznilni tok 8/20 s |  | kA |  | 10 |  |  |
| 8. |  | Impulzna tokovna vzdržnost |  | kA |  | 100 |  |  |
| 9. |  | Sposobnost absorpcije energije |  | kJ/kV |  | 7,5 |  |  |
| 10. |  | Dolgotrajna napetostna frekvenčna vzdržnost (2000 s) |  | A |  | - |  |  |
| 11. |  | Maksimalna preostala napetost pri tokovnem impulzu 8/20 s: - 10 kA |  | kV |  | ≤ 292 |  |  |
| 12. |  | Sposobnost zdržanja časne prenapetosti (TOV) za čas 1 s |  | kV rms |  | - |  |  |
| 13. |  | Sposobnost zdržanja časne prenapetosti (TOV) za čas 10 s |  | kV rms |  | - |  |  |
| 14. |  | Energijski razred |  | - |  | 3 |  |  |
| 15. |  | Zaščitni nivo atmosferske prenapetosti |  | kV |  | - |  |  |
| 16. |  | Zaščitni nivo stikalne prenapetosti |  | kV |  | - |  |  |
| 17. |  | Prepuščanje toka preko prenapetostnega odvodnika pri: - nazivni napetosti - 60 % nazivne napetosti |  | mA mA |  | - - |  |  |
| 18. |  | Zdržna napetost izolatorja: - napetost obratovalne frekvence (1 min) - napetost atmosferske razelektritve (1,2/50 s) |  | kV kV |  | 200 350 |  |  |
| 19. |  | Material izolatorja |  | - |  | kompozitni |  |  |
| 20. | Skupna plazilna razdalja |  | mm |  | 2460 |  |  |  |
| 21. | Material primarnih sponk |  | - |  | kompatibilen z Cu |  |  |  |
| 22. | Tip in dimenzije primarnih sponk |  | mm |  | - |  |  |  |
| 23. | Transportna masa |  | kg |  | - |  |  |  |
| 24. | Maksimalna trajna horizontalna sila na primarnih sponkah |  | N |  | - |  |  |  |
| 25. | Skupna masa prenapetostnega odvodnika |  | kg |  | - |  |  |  |
| 26. | Dimenzije: - višina - širina - dolžina |  | mm mm mm |  | - - - |  |  |  |
| 27. | Temperaturno območje okolice |  | °C |  | od -25 do +40 |  |  |  |
| 28. | Način montaže |  | - |  | horizontalno na AB požarni steni |  |  |  |

| zap. št. | Opis | Enota | Zahtevana minimalna vrednost | Ponudbena vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. 4. 2 ŠTEVEC DELOVANJA ODVODNIKA |  |  |  |  |
| 1. | Možnost daljinskega odčitavanja | - | DA |  |
| 2. | Montaža | - | na prenapetostni odvodnik |  |
| 3. | Parametri odčitavanja | - | x, Ik, Iodvodni |  |
| 4. | Naprava za daljinsko odčitavanje | - | DA (navedi tip) |  |

4. Oprema za ozemljevanje nevtralne točke sekundarne strani transformatorja

4. 1. Ohišje ozemljilne naprave

| zap. št. | Opis | Enota | Zahtevana minimalna vrednost | Ponudbena vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. 1. 1 OHIŠJE OZEMLJILNE NAPRAVE |  |  |  |  |
| 1. | Proizvajalec | - | - |  |
| 2. | Tip | - | - |  |
| 3. | Dimenzije ohišja: - višina - širina - dolžina | mm mm mm | - - - |  |
| 4. | Montaža | - | notranja IP23 |  |
| 5. | Temperaturno območje okolice | °C | od -25 do +40 |  |
| 6. | Material ohišja | - | - |  |

4. 2. Komponente ozemljilne naprave

| zap. št. | Opis | Enota | Zahtevana minimalna vrednost | Ponudbena vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. 2. 1 UPOR |  |  |  |  |
| 1. | Proizvajalec | - | - |  |
| 2. | Oznaka upora | - | - |  |
| 3. | Skupna upornost uporovnih stavkov | Ω | 80 ± 10 % |  |
| 4. | Material uporovnih stavkov | - | nerjaveča pločevina (X5 CrNi 18–10 po DIN 17440) |  |
| 5. | Število uporovnih stavkov | število | - |  |
| 6. | Dimenzije posameznega uporovnega stavka: - višina - širina - dolžina | mm mm mm | - - - |  |

| zap. št. | Opis | Enota | Zahtevana minimalna vrednost | Ponudbena vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. 2. 2 DUŠILKA |  |  |  |  |
| 1. | Proizvajalec | - | - |  |
| 2. | Oznaka dušilke | - | - |  |
| 3. | Izolacijjsko sredstvo | - | MIDEL 7131 |  |
| 4. | Število faz | število | 1 |  |
| 5. | Nazivna frekvenca | Hz | 50 |  |
| 6. | Način hlajenja | - | KNAN |  |
| 7. | Nazivna napetost | kV | 12 |  |
| 8. | Izolacijski nivo | - | LI/AC 75/28 |  |
| 9. | Nazivni tok | A | 250 |  |
| 10. | Stopnje nazivnega toka | A | 75 – 250 |  |
| 11. | Število stopenj nazivnega toka: | število | ≥ 8 |  |
| 11. | Masa izolacijskega sredstva | kg | - |  |
| 12. | Skupna masa | kg | - |  |

| zap. št. | Opis | Enota | Zahtevana minimalna vrednost | Ponudbena vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. 2. 3 LOČILNIK PRED R (-Q5) IN PRED L (-Q6) |  |  |  |  |  |
| 1. | Proizvajalec | - | - |  |
| 2. | Oznaka ločilnika | - | - |  |
| 3. | Število faz | število | 1 |  |
| 4. | Nazivni tok | A | 630 |  |
| 5. | Nazivna napetost | kV | 12 |  |
| 6. | Pomožni kontakti: - število (NC/NO) - kontaktna napetost - nazivni tok kontaktov | število V DC A | ≥ 4/4 110 - |  |
| 7. | Pogon | - | ročni |  |

| zap. št. | Opis | Enota | Zahtevana minimalna vrednost | Ponudbena vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. 2. 4 TOKOVNI MERILNI TRANSFORMATOR PRED UPOROM (-T1) |  |  |  |  |
| 1. | Proizvajalec | - | - |  |
| 2. | Tip | - | - |  |
| 3. | Prestavno razmerje | A | 150/1 |  |
| 4. | Razširjen doseg | % | 120 |  |
| 5. | Nazivna obremenitev: | VA | 15 |  |
| 6. | Razred točnosti: | - | 10P10 |  |

| zap. št. | Opis | Enota | Zahtevana minimalna vrednost | Ponudbena vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. 2. 5 TOKOVNI MERILNI TRANSFORMATOR ZA UPOROM (-T2) |  |  |  |  |
| 1. | Proizvajalec | - | - |  |
| 2. | Tip | - | - |  |
| 3. | Izvedba | - | skozni |  |
| 4. | Prestavno razmerje | A | 50/1 |  |
| 5. | Razširjen doseg | % | 120 |  |
| 6. | Nazivna obremenitev: | VA | 15 |  |
| 7. | Razred točnosti: | - | 10P10 |  |

| zap. št. | Opis | Enota | Zahtevana minimalna vrednost | Ponudbena vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. 2. 6 TOKOVNI MERILNI TRANSFORMATOR PRED DUŠILKO (-T3) |  |  |  |  |
| 1. | Proizvajalec | - | - |  |
| 2. | Tip | - | - |  |
| 3. | Izvedba | - | skozni |  |
| 4. | Prestavno razmerje | A | 250/1 |  |
| 5. | Razširjen doseg | % | 120 |  |
| 6. | Nazivna obremenitev: | VA | 15 |  |
| 7. | Razred točnosti: | - | 10P10 |  |

5. Razširitev 20 kV stikališča

5. 1. Vodna celica (tip 1)

| 5. 1. VODNA CELICA (TIP 1) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| zap. št. | Opis | Enota | Zahtevana minimalna vrednost | Ponudbena vrednost |
| 5. 1. 1. SPLOŠNO O STIKALNI CELICI (STIKALIŠČU) |  |  |  |  |
| 1. | Proizvajalec | - | - |  |
| 2. | Tip | - | - |  |
| 3. | Nazivna napetost | kV | 24 |  |
| 4. | Nazivna stopnja izolacije | - | 24 Si LI 125 AC 50 |  |
| 5. | Nazivna frekvenca | Hz | 50 |  |
| 6. | Nazivni tok zbiralnic | A | ≥ 1250 |  |
| 7. | Nazivni kratkotrajni zdržni tok Ik (3 s) | kA | 25 |  |
| 8. | Nazivni kratkostični udarni tok Ip | kA | 63 |  |
| 9. | Certifikat o preizkusu celic v EU | - | Da |  |
| 10. | Izolacijski medij | - | navedi |  |
| 11. | Pritisk izolacijskega medija v kotlu | kPa | - |  |
| 12. | Izguba plina na leto | - | ≤ 0,1 % na leto |  |
| 13. | Temperaturno območje | - | -5°C do +55°C |  |
| 14. | Položajna signalizacija stikalnih aparatov (na sprednji plošči celice na slepi shemi) | - | da |  |
| 15. | Izvedba mehanskih blokad | - | da |  |
| 16. | Skupna masa celice | kg | - |  |
| 17. | Masa najtežjega za transport zapakiranega dela | kg | - |  |
| 18. | Širina celice | mm | = 600 |  |
| 19. | Višina celice | mm | ≤ 2500 |  |
| 20. | Globina celice | mm | ≤ 1500 |  |
| 21. | Priklop SN kablov v celico | - | konektorski, tip C |  |

| 5. 1. 2. VAKUUMSKI ODKLOPNIK |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22. | Nazivna napetost | kV |  | 24 |  |  |
| 23. | Nazivni tok odklopnika | A |  | ≥ 630 |  |  |
| 24. | Nazivni kratkostični izklopni tok | kA |  | 25 |  |  |
| 25. | Število ciklov odklopnika pri nazivnem toku | - |  | ≥ 10 000 |  |  |
| 26. | Število izklopov pri nazivnem kratkostičnem toku | - |  | ≥ 50 |  |  |
| 27. | Stikalni časi - čas odpiranja pri nazivni napetosti - čas obloka (maximalen) - čas zapiranja pri nazivni napetosti - najmanjši vzbujalni čas (izklop) - najmanjši vzbujalni čas (vklop) | ms ms ms ms ms |  | - - - - - |  |  |
| 28. | Pogon odklopnika | - |  | elektromotorni |  |  |
| 29. | Pogonska napetost odklopnika | V |  | 110 DC |  |  |
| 30. | Moč pogona | W |  | - |  |  |
| 31. | Zagonski tok motorja | A |  | - |  |  |
| 32. | Število vklopnih tuljav | - |  | 1 |  |  |
| 33. | Število izklopnih tuljav | - |  | 1 |  |  |
| 34. | Napetost vklopnih in izklopnih tuljav | V |  | 110 DC |  |  |
| 35. | Tip in število pomožnih kontaktov: - delovnih (NO) - mirnih (NC) - trenutnih kontaktov - nazivna napetost kontaktov - zmogljivost kontaktov (pri trajnem toku) - dovoljen tok izklopa kontaktov pri 110 V DC | - - - V A A | 6 6 1 110 DC 2 2 |  |  |  |
| 36. | Konektor za sekundarne povezave z odklopnikom | - | da/ne |  |  |  |
| 37. | Ročni vklop in izklop odklopnika | - | da |  |  |  |
| 5. 1. 3. TRIPOLOŽAJNI LOČILNIK IN OZEMLJILNIK |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Nazivna napetost | kV | 24 |  |  |  |
| 39. | Nazivni tok | A | ≥ 630 |  |  |  |
| 40. | Tip in število pomožnih kontaktov: - delovnih (NO) - mirnih (NC) - nazivna napetost kontaktov - zmogljivost kontaktov (pri trajnem toku) - dovoljen tok izklopa kontaktov pri 110 V DC | - - V A A | 4 4 110 DC 2 2 |  |  |  |
| 41. | Pogon ločilnika/ozemljilnika | - | ročni |  |  |  |
| 5. 1. 4. TOKOVNI MERILNI TRANSFORMATOR |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Nazivna napetost | kV | 24 |  |  |  |
| 43. | Prestavno razmerje | A | 300/1 |  |  |  |
| 44. | Razred točnosti in moč jedra | - | 10P10; 15VA |  |  |  |
| 45. | Termični tok (Ith) | - | 100 x In |  |  |  |
| 46. | Dinamični tok (Idin) | - | 2,5 x Ith |  |  |  |
| 5. 1. 5. INDIKATOR NAPETOSTI |  |  |  |  |  |  |
| 47. | Proizvajalec in tip | - | Kries-Energietechnik CAPDIS-S2+ |  |  |  |
| 48. | Primarna napetost za pritrditev na dovod v celici | kV | 24 |  |  |  |
| 49. | Indikacija v vseh treh fazah | - | da |  |  |  |
| 50. | Signalizacija v nadzorni sistem | - | da |  |  |  |
| 5. 1. 6. OBJEMNI TOKOVNI MERILNI TRANSFORMATOR |  |  |  |  |  |  |
| 51. | Primarna napetost za pritrditev na kable v celici | kV | 24 |  |  |  |
| 52. | Prestavno razmerje | A | 50/1 |  |  |  |
| 53. | Razred točnosti in moč jedra | - | 10P10; 1,25VA |  |  |  |
| 54. | Razstavljiv | - | da |  |  |  |
| 55. | Notranji premer (za prehod kablov) | mm | ≥ 100 |  |  |  |

5. 2. Vodna celica z meritvami (tip 2)

| 5. 2. VODNA CELICA Z MERITVAMI (TIP 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zap. št. | Opis |  |  | Enota |  | Zahtevana minimalna vrednost |  | Ponudbena vrednost |
| 5. 2. 1. SPLOŠNO O STIKALNI CELICI (STIKALIŠČU) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Proizvajalec |  |  | - |  | - |  |  |
| 2. | Tip |  |  | - |  | - |  |  |
| 3. | Nazivna napetost |  |  | kV |  | 24 |  |  |
| 4. | Nazivna stopnja izolacije |  |  | - |  | 24 Si LI 125 AC 50 |  |  |
| 5. | Nazivna frekvenca |  |  | Hz |  | 50 |  |  |
| 6. | Nazivni tok zbiralnic |  |  | A |  | ≥ 1250 |  |  |
| 7. | Nazivni kratkotrajni zdržni tok Ik (3 s) |  |  | kA |  | 25 |  |  |
| 8. | Nazivni kratkostični udarni tok Ip |  |  | kA |  | 63 |  |  |
| 9. | Certifikat o preizkusu celic v EU |  |  | - |  | da |  |  |
| 10. | Izolacijski medij |  |  | - |  | navedi |  |  |
| 11. | Pritisk izolacijskega medija v kotlu |  |  | kPa |  | - |  |  |
| 12. | Izguba plina na leto |  |  | - |  | ≤ 0,1 % na leto |  |  |
| 13. | Temperaturno območje |  |  | - |  | -5°C do +55°C |  |  |
| 14. | Položajna signalizacija stikalnih aparatov (na sprednji plošči celice na slepi shemi) |  |  | - |  | da |  |  |
| 15. | Izvedba mehanskih blokad |  |  | - |  | Da |  |  |
| 16. | Skupna masa celice |  |  | kg |  | - |  |  |
| 17. | Masa najtežjega za transport zapakiranega dela |  |  | kg |  | - |  |  |
| 18. | Širina celice |  |  | mm |  | = 600 |  |  |
| 19. | Višina celice |  |  | mm |  | ≤ 2500 |  |  |
| 20. | Globina celice |  |  | mm |  | ≤ 1500 |  |  |
| 21. | Priklop SN kablov v celico |  |  | - |  | konektorski, tip C |  |  |
| 5. 2. 2. VAKUUMSKI ODKLOPNIK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. |  | Nazivna napetost |  | kV |  | 24 |  |  |
| 23. |  | Nazivni tok odklopnika |  | A |  | ≥ 630 |  |  |
| 24. |  | Nazivni kratkostični izklopni tok |  | kA |  | 25 |  |  |
| 25. |  | Število ciklov odklopnika pri nazivnem toku |  | - |  | ≥ 10 000 |  |  |
| 26. |  | Število izklopov pri nazivnem kratkostičnem toku |  | - |  | ≥ 50 |  |  |
| 27. |  | Stikalni časi - čas odpiranja pri nazivni napetosti - čas obloka (maximalen) - čas zapiranja pri nazivni napetosti - najmanjši vzbujalni čas (izklop) - najmanjši vzbujalni čas (vklop) |  | ms ms ms ms ms |  | - - - - - |  |  |
| 28. |  | Pogon odklopnika |  | - |  | Elektromotorni |  |  |
| 29. |  | Pogonska napetost odklopnika |  | V |  | 110 DC |  |  |
| 30. |  | Moč pogona |  | W |  | - |  |  |
| 31. |  | Zagonski tok motorja |  | A |  | - |  |  |
| 32. |  | Število vklopnih tuljav |  | - |  | 1 |  |  |
| 33. |  | Število izklopnih tuljav |  | - |  | 1 |  |  |
| 34. |  | Napetost vklopnih in izklopnih tuljav | V |  | 110 DC |  |  |  |
| 35. |  | Tip in število pomožnih kontaktov: - delovnih (NO) - mirnih (NC) - trenutnih kontaktov - nazivna napetost kontaktov - zmogljivost kontaktov (pri trajnem toku) - dovoljen tok izklopa kontaktov pri 110 V DC | - - - V A A |  | 6 6 1 110 DC 2 2 |  |  |  |
| 36. |  | Konektor za sekundarne povezave z odklopnikom | - |  | da/ne |  |  |  |
| 37. |  | Ročni vklop in izklop odklopnika | - |  | da |  |  |  |
| 5. 2. 3. TRIPOLOŽAJNI LOČILNIK IN OZEMLJILNIK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. |  | Nazivna napetost | kV |  | 24 |  |  |  |
| 39. |  | Nazivni tok | A |  | ≥ 1250 |  |  |  |
| 40. |  | Tip in število pomožnih kontaktov: - delovnih (NO) - mirnih (NC) - nazivna napetost kontaktov - zmogljivost kontaktov (pri trajnem toku) - dovoljen tok izklopa kontaktov pri 110 V DC | - - V A A |  | 4 4 110 DC 2 2 |  |  |  |
| 41. |  | Pogon ločilnika/ozemljilnika | - |  | ročni |  |  |  |
| 5. 2. 4. TOKOVNI MERILNI TRANSFORMATOR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. |  | Nazivna napetost | kV |  | 24 |  |  |  |
| 43. |  | Prestavno razmerje | A |  | 300/1/1 |  |  |  |
| 44. |  | Razred točnosti in moč jeder: - 1. jedro - 2. jedro | - - |  | 0,2; 10VA 10P10; 15 VA |  |  |  |
| 45. |  | Termični tok (Ith) | - |  | 100 x In |  |  |  |
| 46. |  | Dinamični tok (Idin) | - |  | 2,5 x Ith |  |  |  |
| 5. 2. 5. NAPETOSTNI MERILNI TRANSFORMATOR NA DOVODU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. |  | Nazivna napetost | kV |  | 24 |  |  |  |
| 48. |  | Prestavno razmerje: - primarno navitje - sekundarno navitje | V V |  | 20000/√3 100/√3 |  |  |  |
| 49. |  | Razred točnosti in moč navitja: | - |  | 0,2; 10VA |  |  |  |
| 5. 2. 6. INDIKATOR NAPETOSTI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. |  | Proizvajalec in tip | - |  | Kries-Energietechnik CAPDIS-S2+ |  |  |  |
| 51. |  | Primarna napetost za pritrditev na dovod v celici | kV |  | 24 |  |  |  |
| 52. |  | Indikacija v vseh treh fazah | - |  | da |  |  |  |
| 53. |  | Signalizacija v nadzorni sistem | - |  | da |  |  |  |
| 5. 2. 7. OBJEMNI TOKOVNI MERILNI TRANSFORMATOR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. |  | Primarna napetost za pritrditev na kable v celici | kV |  | 24 |  |  |  |
| 55. |  | Prestavno razmerje | A |  | 50/1 |  |  |  |
| 56. |  | Razred točnosti in moč jedra | - |  | 10P10; 1,25VA |  |  |  |
| 57. |  | Razstavljiv | - |  | da |  |  |  |
| 58. |  | Notranji premer (za prehod kablov) | mm |  | ≥ 100 |  |  |  |

5. 3. Vodna celica z meritvami napetosti na zbiralkah

| 5. 3. VODNA CELICA Z MERITVAMI NAPETOSTI NA ZBIRALKAH |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zap. št. | Opis |  | Enota | Zahtevana minimalna vrednost |  | Ponudbena vrednost |
| 5. 3. 1. SPLOŠNO O STIKALNI CELICI (STIKALIŠČU) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Proizvajalec |  | - | - |  |  |
| 2. | Tip |  | - | - |  |  |
| 3. | Nazivna napetost |  | kV | 24 |  |  |
| 4. | Nazivna stopnja izolacije |  | - | 24 Si LI 125 AC 50 |  |  |
| 5. | Nazivna frekvenca |  | Hz | 50 |  |  |
| 6. | Nazivni tok zbiralnic |  | A | ≥ 1250 |  |  |
| 7. | Nazivni kratkotrajni zdržni tok Ik (3 s) |  | kA | 25 |  |  |
| 8. | Nazivni kratkostični udarni tok Ip |  | kA | 63 |  |  |
| 9. | Certifikat o preizkusu celic v EU |  | - | Da |  |  |
| 10. | Izolacijski medij |  | - | navedi |  |  |
| 11. | Pritisk izolacijskega medija v kotlu |  | kPa | - |  |  |
| 12. | Izguba plina na leto |  | - | ≤ 0,1 % na leto |  |  |
| 13. | Temperaturno območje |  | - | -5°C do +55°C |  |  |
| 14. | Položajna signalizacija stikalnih aparatov (na sprednji plošči celice na slepi shemi) |  | - | da |  |  |
| 15. | Izvedba mehanskih blokad |  | - | da |  |  |
| 16. | Skupna masa celice |  | kg | - |  |  |
| 17. | Masa najtežjega za transport zapakiranega dela |  | kg | - |  |  |
| 18. | Širina celice |  | mm | = 600 |  |  |
| 19. | Višina celice |  | mm | ≤ 2500 |  |  |
| 20. | Globina celice |  | mm | ≤ 1500 |  |  |
| 21. | Priklop SN kablov v celico |  | - | konektorski, tip C |  |  |
| 5. 3. 2. VAKUUMSKI ODKLOPNIK |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Nazivna napetost |  | kV | 24 |  |  |
| 23. | Nazivni tok odklopnika |  | A | ≥ 630 |  |  |
| 24. | Nazivni kratkostični izklopni tok |  | kA | 25 |  |  |
| 25. | Število ciklov odklopnika pri nazivnem toku |  | - | ≥ 10 000 |  |  |
| 26. | Število izklopov pri nazivnem kratkostičnem toku |  | - | ≥ 50 |  |  |
| 27. | Stikalni časi - čas odpiranja pri nazivni napetosti - čas obloka (maximalen) - čas zapiranja pri nazivni napetosti - najmanjši vzbujalni čas (izklop) - najmanjši vzbujalni čas (vklop) |  | ms ms ms ms ms | - - - - - |  |  |
| 28. | Pogon odklopnika |  | - | Elektromotorni |  |  |
| 29. | Pogonska napetost odklopnika |  | V | 110 DC |  |  |
| 30. | Moč pogona |  | W | - |  |  |
| 31. | Zagonski tok motorja |  | A | - |  |  |
| 32. | Število vklopnih tuljav |  | - | 1 |  |  |
| 33. | Število izklopnih tuljav | - |  | 1 |  |  |
| 34. | Napetost vklopnih in izklopnih tuljav | V |  | 110 DC |  |  |
| 35. | Tip in število pomožnih kontaktov: - delovnih (NO) - mirnih (NC) - trenutnih kontaktov - nazivna napetost kontaktov - zmogljivost kontaktov (pri trajnem toku) - dovoljen tok izklopa kontaktov pri 110 V DC | - - - V A A |  | 6 6 1 110 DC 2 2 |  |  |
| 36. | Konektor za sekundarne povezave z odklopnikom | - |  | da/ne |  |  |
| 37. | Ročni vklop in izklop odklopnika | - |  | da |  |  |
| 5. 3. 3. TRIPOLOŽAJNI LOČILNIK IN OZEMLJILNIK |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Nazivna napetost | kV |  | 24 |  |  |
| 39. | Nazivni tok | A |  | ≥ 630 |  |  |
| 40. | Tip in število pomožnih kontaktov: - delovnih (NO) - mirnih (NC) - nazivna napetost kontaktov - zmogljivost kontaktov (pri trajnem toku) - dovoljen tok izklopa kontaktov pri 110 V DC | - - V A A |  | 4 4 110 DC 2 2 |  |  |
| 41. | Pogon ločilnika/ozemljilnika | - |  | ročni |  |  |
| 5. 3. 4. NAPETOSTNI MERILNI TRANSFORMATOR NA ZBIRALNICAH |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Nazivna napetost | kV |  | 24 |  |  |
| 43. | Prestavno razmerje: - primarno navitje - 1. sekundarno navitje - 2. sekundarno navitje | V V V |  | 20000/√3 100/√3 100/3 |  |  |
| 44. | Razred točnosti in moč navitja: - 1. navitje - 2. navitje | - - |  | 0,5/3P; 30VA 6P; 25VA |  |  |
| 5. 3. 5. TOKOVNI MERILNI TRANSFORMATOR |  |  |  |  |  |  |
| 45. | Nazivna napetost | kV |  | 24 |  |  |
| 46. | Prestavno razmerje | A |  | 300/1 |  |  |
| 47. | Razred točnosti in moč jedra | - |  | 10P10; 15VA |  |  |
| 48. | Termični tok (Ith) | - |  | 100 x In |  |  |
| 49. | Dinamični tok (Idin) | - |  | 2,5 x Ith |  |  |
| 5. 3. 6. INDIKATOR NAPETOSTI |  |  |  |  |  |  |
| 50. | Proizvajalec in tip | - |  | Kries-Energietechnik CAPDIS-S2+ |  |  |
| 51. | Primarna napetost za pritrditev na dovod v celici | kV |  | 24 |  |  |
| 52. | Indikacija v vseh treh fazah | - |  | da |  |  |
| 53. | Signalizacija v nadzorni sistem | - |  | da |  |  |
| 5. 3. 7. OBJEMNI TOKOVNI MERILNI TRANSFORMATOR |  |  |  |  |  |  |
| 54. | Primarna napetost za pritrditev na kable v celici | kV |  | 24 |  |  |
| 55. | Prestavno razmerje | A |  | 50/1 |  |  |
| 56. | Razred točnosti in moč jedra | - |  | 10P10; 1,25VA |  |  |
| 57. | Razstavljiv | - |  | da |  |  |
| 58. | Notranji premer (za prehod kablov) | mm |  | ≥ 100 |  |  |

5. 4. Dovodna (transformatorska) celica

| 5. 4. DOVODNA (TRANSFORMATORSKA) CELICA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zap. št. | Opis |  |  | Enota |  | Zahtevana minimalna vrednost |  | Ponudbena vrednost |
| 5. 4. 1. SPLOŠNO O STIKALNI CELICI (STIKALIŠČU) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Proizvajalec |  |  | - |  | - |  |  |
| 2. | Tip |  |  | - |  | - |  |  |
| 3. | Nazivna napetost |  |  | kV |  | 24 |  |  |
| 4. | Nazivna stopnja izolacije |  |  | - |  | 24 Si LI 125 AC 50 |  |  |
| 5. | Nazivna frekvenca |  |  | Hz |  | 50 |  |  |
| 6. | Nazivni tok zbiralnic |  |  | A |  | ≥ 1250 |  |  |
| 7. | Nazivni kratkotrajni zdržni tok Ik (3 s) |  |  | kA |  | 25 |  |  |
| 8. | Nazivni kratkostični udarni tok Ip |  |  | kA |  | 63 |  |  |
| 9. | Certifikat o preizkusu celic v EU |  |  | - |  | da |  |  |
| 10. | Izolacijski medij |  |  | - |  | navedi |  |  |
| 11. | Pritisk izolacijskega medija v kotlu |  |  | kPa |  | - |  |  |
| 12. | Izguba plina na leto |  |  | - |  | ≤ 0,1 % na leto |  |  |
| 13. | Temperaturno območje |  |  | - |  | -5°C do +55°C |  |  |
| 14. | Položajna signalizacija stikalnih aparatov (na sprednji plošči celice na slepi shemi) |  |  | - |  | da |  |  |
| 15. | Izvedba mehanskih blokad |  |  | - |  | da |  |  |
| 16. | Skupna masa celice |  |  | kg |  | - |  |  |
| 17. | Masa najtežjega za transport zapakiranega dela |  |  | kg |  | - |  |  |
| 18. | Širina celice |  |  | mm |  | = 600 |  |  |
| 19. | Višina celice |  |  | mm |  | ≤ 2500 |  |  |
| 20. | Globina celice |  |  | mm |  | ≤ 1500 |  |  |
| 21. | Priklop SN kablov v celico |  |  | - |  | konektorski, tip C |  |  |
| 5. 4. 2. VAKUUMSKI ODKLOPNIK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. |  | Nazivna napetost |  | kV |  | 24 |  |  |
| 23. |  | Nazivni tok odklopnika |  | A |  | ≥ 1250 |  |  |
| 24. |  | Nazivni kratkostični izklopni tok |  | kA |  | 25 |  |  |
| 25. |  | Število ciklov odklopnika pri nazivnem toku |  | - |  | ≥ 10 000 |  |  |
| 26. |  | Število izklopov pri nazivnem kratkostičnem toku |  | - |  | ≥ 50 |  |  |
| 27. |  | Stikalni časi - čas odpiranja pri nazivni napetosti - čas obloka (maximalen) - čas zapiranja pri nazivni napetosti - najmanjši vzbujalni čas (izklop) - najmanjši vzbujalni čas (vklop) |  | ms ms ms ms ms |  | - - - - - |  |  |
| 28. |  | Pogon odklopnika |  | - |  | elektromotorni |  |  |
| 29. |  | Pogonska napetost odklopnika |  | V |  | 110 DC |  |  |
| 30. |  | Moč pogona |  | W |  | - |  |  |
| 31. |  | Zagonski tok motorja |  | A |  | - |  |  |
| 32. |  | Število vklopnih tuljav |  | - |  | 1 |  |  |
| 33. |  | Število izklopnih tuljav |  | - |  | 1 |  |  |
| 34. |  | Napetost vklopnih in izklopnih tuljav | V |  | 110 DC |  |  |  |
| 35. |  | Tip in število pomožnih kontaktov: - delovnih (NO) - mirnih (NC) - trenutnih kontaktov - nazivna napetost kontaktov - zmogljivost kontaktov (pri trajnem toku) - dovoljen tok izklopa kontaktov pri 110 V DC | - - - V A A |  | 6 6 1 110 DC 2 2 |  |  |  |
| 36. |  | Konektor za sekundarne povezave z odklopnikom | - |  | da/ne |  |  |  |
| 37. |  | Ročni vklop in izklop odklopnika | - |  | da |  |  |  |
| 5. 4. 3. TRIPOLOŽAJNI LOČILNIK IN OZEMLJILNIK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. |  | Nazivna napetost | kV |  | 24 |  |  |  |
| 39. |  | Nazivni tok | A |  | ≥ 1250 |  |  |  |
| 40. |  | Tip in število pomožnih kontaktov: - delovnih (NO) - mirnih (NC) - nazivna napetost kontaktov - zmogljivost kontaktov (pri trajnem toku) - dovoljen tok izklopa kontaktov pri 110 V DC | - - V A A |  | 4 4 110 DC 2 2 |  |  |  |
| 41. |  | Pogon ločilnika/ozemljilnika | - |  | elektromotorni |  |  |  |
| 42. |  | Pogonska napetost ločilnika | V |  | 110 DC |  |  |  |
| 43. |  | Moč pogona | W |  | - |  |  |  |
| 44. |  | Zagonski tok motorja | A |  | - |  |  |  |
| 5. 4. 4. TOKOVNI MERILNI TRANSFORMATOR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. |  | Nazivna napetost | kV |  | 24 |  |  |  |
| 46. |  | Prestavno razmerje | A |  | 1200/1/1 |  |  |  |
| 47. |  | Razred točnosti in moč jeder: - 1. jedro - 2. jedro | - - |  | 0,2; 10VA 10P10; 15 VA |  |  |  |
| 48. |  | Termični tok (Ith) | - |  | 100 x In |  |  |  |
| 49. |  | Dinamični tok (Idin) | - |  | 2,5 x Ith |  |  |  |
| 5. 4. 5. NAPETOSTNI MERILNI TRANSFORMATOR NA DOVODU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. |  | Nazivna napetost | kV |  | 24 |  |  |  |
| 51. |  | Prestavno razmerje: - primarno navitje - sekundarno navitje | V V |  | 20000/√3 100/√3 |  |  |  |
| 52. |  | Razred točnosti in moč navitja: | - |  | 0,2; 10VA |  |  |  |
| 5. 4. 6. INDIKATOR NAPETOSTI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. |  | Proizvajalec in tip | - |  | Kries-Energietechnik CAPDIS-S2+ |  |  |  |
| 54. |  | Primarna napetost za pritrditev na dovod v celici | kV |  | 24 |  |  |  |
| 55. |  | Indikacija v vseh treh fazah | - |  | da |  |  |  |
| 56. |  | Signalizacija v nadzorni sistem | - |  | da |  |  |  |

5. 5. Vzdolžna celica (tip 1)

| 5. 5. VZDOLŽNA CELICA (TIP 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zap. št. | Opis |  |  | Enota |  | Zahtevana minimalna vrednost |  | Ponudbena vrednost |
| 5. 5. 1. SPLOŠNO O STIKALNI CELICI (STIKALIŠČU) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Proizvajalec |  |  | - |  | - |  |  |
| 2. | Tip |  |  | - |  | - |  |  |
| 3. | Nazivna napetost |  |  | kV |  | 24 |  |  |
| 4. | Nazivna stopnja izolacije |  |  | - |  | 24 Si LI 125 AC 50 |  |  |
| 5. | Nazivna frekvenca |  |  | Hz |  | 50 |  |  |
| 6. | Nazivni tok zbiralnic |  |  | A |  | ≥ 1250 |  |  |
| 7. | Nazivni kratkotrajni zdržni tok Ik (3 s) |  |  | kA |  | 25 |  |  |
| 8. | Nazivni kratkostični udarni tok Ip |  |  | kA |  | 63 |  |  |
| 9. | Certifikat o preizkusu celic v EU |  |  | - |  | da |  |  |
| 10. | Izolacijski medij |  |  | - |  | navedi |  |  |
| 11. | Pritisk izolacijskega medija v kotlu |  |  | kPa |  | - |  |  |
| 12. | Izguba plina na leto |  |  | - |  | ≤ 0,1 % na leto |  |  |
| 13. | Temperaturno območje |  |  |  |  | -5°C do +55°C |  |  |
| 14. | Položajna signalizacija stikalnih aparatov (na sprednji plošči celice na slepi shemi) |  |  | - |  | da |  |  |
| 15. | Izvedba mehanskih blokad |  |  | - |  | da |  |  |
| 16. | Skupna masa celice |  |  | kg |  | - |  |  |
| 17. | Masa najtežjega za transport zapakiranega dela |  |  | kg |  | - |  |  |
| 18. | Širina celice |  |  | mm |  | = 600 |  |  |
| 19. | Višina celice |  |  | mm |  | ≤ 2500 |  |  |
| 20. | Globina celice |  |  | mm |  | ≤ 1500 |  |  |
| 21. | Priklop SN kablov v celico |  |  | - |  | konektorski, tip C |  |  |
| 5. 5. 2. TRIPOLOŽAJNI LOČILNIK IN OZEMLJILNIK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. |  | Nazivna napetost | kV |  | 24 |  |  |  |
| 23. |  | Nazivni tok | A |  | ≥ 1250 |  |  |  |
| 24. |  | Tip in število pomožnih kontaktov: - delovnih (NO) - mirnih (NC) - nazivna napetost kontaktov - zmogljivost kontaktov (pri trajnem toku) - dovoljen tok izklopa kontaktov pri 110 V DC | - - V A A |  | 4 4 110 DC 2 2 |  |  |  |
| 25. |  | Pogon ločilnika | - |  | elektromotorni |  |  |  |
| 26. |  | Pogonska napetost ločilnika | V |  | 110 DC |  |  |  |
| 27. |  | Moč pogona | W |  | - |  |  |  |
| 28. |  | Zagonski tok motorja | A |  | - |  |  |  |
| 5. 5. 3. INDIKATOR NAPETOSTI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. |  | Proizvajalec in tip | - |  | Kries-Energietechnik CAPDIS-S2+ |  |  |  |
| 30. |  | Primarna napetost za pritrditev na dovod v celici | kV |  | 24 |  |  |  |
| 31. |  | Indikacija v vseh treh fazah | - |  | da |  |  |  |
| 32. |  | Signalizacija v nadzorni sistem | - |  | da |  |  |  |

5. 6. Spojna celica

| 5. 6. SPOJNA CELICA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zap. št. | Opis |  | Enota | Zahtevana minimalna vrednost | Ponudbena vrednost |
| 5. 6. 1. SPLOŠNO O STIKALNI CELICI (STIKALIŠČU) |  |  |  |  |  |
| 1. | Proizvajalec |  | - | - |  |
| 2. | Tip |  | - | - |  |
| 3. | Nazivna napetost |  | kV | 24 |  |
| 4. | Nazivna stopnja izolacije |  | - | 24 Si LI 125 AC 50 |  |
| 5. | Nazivna frekvenca |  | Hz | 50 |  |
| 6. | Nazivni tok zbiralnic |  | A | ≥ 1250 |  |
| 7. | Nazivni kratkotrajni zdržni tok Ik (3 s) |  | kA | 25 |  |
| 8. | Nazivni kratkostični udarni tok Ip |  | kA | 63 |  |
| 9. | Certifikat o preizkusu celic v EU |  | - | da |  |
| 10. | Izolacijski medij |  | - | navedi |  |
| 11. | Pritisk izolacijskega medija v kotlu |  | kPa | - |  |
| 12. | Izguba plina na leto |  | - | ≤ 0,1 % na leto |  |
| 13. | Temperaturno območje |  |  | -5°C do +55°C |  |
| 14. | Položajna signalizacija stikalnih aparatov (na sprednji plošči celice na slepi shemi) |  | - | da |  |
| 15. | Izvedba mehanskih blokad |  | - | da |  |
| 16. | Skupna masa celice |  | kg | - |  |
| 17. | Masa najtežjega za transport zapakiranega dela |  | kg | - |  |
| 18. | Širina celice |  | mm | = 600 |  |
| 19. | Višina celice |  | mm | ≤ 2500 |  |
| 20. | Globina celice |  | mm | ≤ 1500 |  |
| 21. | Priklop SN kablov v celico |  | - | konektorski, tip C |  |
| 5. 6. 2. VAKUUMSKI ODKLOPNIK |  |  |  |  |  |
| 22. |  | Nazivna napetost | kV | 24 |  |

| 23. | Nazivni tok odklopnika |  | A |  | ≥ 1250 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24. | Nazivni kratkostični izklopni tok |  | kA |  | 25 |  |  |
| 25. | Število ciklov odklopnika pri nazivnem toku |  | - |  | ≥ 10 000 |  |  |
| 26. | Število izklopov pri nazivnem kratkostičnem toku |  | - |  | ≥ 50 |  |  |
| 27. | Stikalni časi - čas odpiranja pri nazivni napetosti - čas obloka (maximalen) - čas zapiranja pri nazivni napetosti - najmanjši vzbujalni čas (izklop) - najmanjši vzbujalni čas (vklop) |  | ms ms ms ms ms |  | - - - - - |  |  |
| 28. | Pogon odklopnika |  | - |  | elektromotorni |  |  |
| 29. | Pogonska napetost odklopnika |  | V |  | 110 DC |  |  |
| 30. | Moč pogona |  | W |  | - |  |  |
| 31. | Zagonski tok motorja |  | A |  | - |  |  |
| 32. | Število vklopnih tuljav |  | - |  | 1 |  |  |
| 33. | Število izklopnih tuljav |  | - |  | 1 |  |  |
| 34. | Napetost vklopnih in izklopnih tuljav | V |  | 110 DC |  |  |  |
| 35. | Tip in število pomožnih kontaktov: - delovnih (NO) - mirnih (NC) - trenutnih kontaktov - nazivna napetost kontaktov - zmogljivost kontaktov (pri trajnem toku) - dovoljen tok izklopa kontaktov pri 110 V DC | - - - V A A |  | 6 6 1 110 DC 2 2 |  |  |  |
| 36. | Konektor za sekundarne povezave z odklopnikom | - |  | da/ne |  |  |  |
| 37. | Ročni vklop in izklop odklopnika | - |  | da |  |  |  |
| 5. 6. 3. TRIPOLOŽAJNI LOČILNIK IN OZEMLJILNIK PRED ODKLOPNIKOM |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Nazivna napetost | kV |  | 24 |  |  |  |
| 39. | Nazivni tok | A |  | ≥ 1250 |  |  |  |
| 40. | Tip in število pomožnih kontaktov: - delovnih (NO) - mirnih (NC) - nazivna napetost kontaktov - zmogljivost kontaktov (pri trajnem toku) - dovoljen tok izklopa kontaktov pri 110 V DC | - - V A A |  | 4 4 110 DC 2 2 |  |  |  |
| 41. | Pogon ločilnika | - |  | elektromotorni |  |  |  |
| 42. | Pogonska napetost ločilnika | V |  | 110 DC |  |  |  |
| 43. | Moč pogona | W |  | - |  |  |  |
| 44. | Zagonski tok motorja | A |  | - |  |  |  |
| 5. 6. 4. TRIPOLOŽAJNI LOČILNIK IN OZEMLJILNIK ZA ODKLOPNIKOM |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | Nazivna napetost | kV |  | 24 |  |  |  |
| 46. | Nazivni tok | A |  | ≥ 1250 |  |  |  |
| 47. | Tip in število pomožnih kontaktov: - delovnih (NO) - mirnih (NC) - nazivna napetost kontaktov - zmogljivost kontaktov (pri trajnem toku) - dovoljen tok izklopa kontaktov pri 110 V DC | - - V A A |  | 4 4 110 DC 2 2 |  |  |  |
| 48. | Pogon ločilnika | - |  | elektromotorni |  |  |  |
| 49. | Pogonska napetost ločilnika | V |  | 110 DC |  |  |  |
| 50. | Moč pogona | W |  | - |  |  |  |
| 51. | Zagonski tok motorja | A |  | - |  |  |  |
| 5. 6. 5. INDIKATOR NAPETOSTI (2 KOSA) |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. | Proizvajalec in tip | - |  | Kries-Energietechnik CAPDIS-S2+ |  |  |  |
| 53. | Primarna napetost za pritrditev na dovod v celici | kV |  | 24 |  |  |  |
| 54. | Indikacija v vseh treh fazah | - |  | da |  |  |  |
| 55. | Signalizacija v nadzorni sistem | - |  | da |  |  |  |

5. 7. Tokovni merilni transformatorji v celici =J13

| 5. 7. TOKOVNI MERILNI TRANSFORMATORJI ZA VGRADNJO V OBSTOJEČO STIKALNO CELICO =J13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zap. št. | Opis |  |  | Enota |  | Zahtevana minimalna vrednost |  | Ponudbena vrednost |
| 5. 7. 1. TOKOVNI MERILNI TRANSFORMATOR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Nazivna napetost | kV |  | 24 |  |  |  |
| 2. |  | Prestavno razmerje | A |  | 1200/1/1 |  |  |  |
| 3. |  | Razred točnosti in moč jeder: - 1. jedro - 2. jedro | - - |  | 0,2; 10VA 10P10; 15 VA |  |  |  |
| 4. |  | Termični tok (Ith) | - |  | 100 x In |  |  |  |
| 5. |  | Dinamični tok (Idin) | - |  | 2,5 x Ith |  |  |  |

5. 8. Seznam rezervnih delov primarne opreme

| 5. 8. SEZNAM REZERVNIH DELOV PRIMARNE OPREME |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| zap. št. | Opis | Količina | Opomba |
| 1. | tokovni merilni transformator 300/1 A (komplet za vse tri faze), za montažo v vodno celico | 1 garn. | enakih karakteristik kot pri vodni celici (točke 1.1, 1.3) |
| 2. | tokovni merilni transformator 300/1/1 A (komplet za vse tri faze), za montažo v vodno celico z meritvami | 1 garn. | enakih karakteristik kot pri vodni celici z meritvami (točka 1.2) |
| 3. | tokovni merilni transformator 1200/1/1 A (komplet za vse tri faze), za montažo v dovodno (transformatorsko) celico | 1 garn. | enakih karakteristik kot pri dovodni celici (točka 1.4) |
| 4. | enopolni izolirani napetostni transformator (komplet za vse tri faze), prestavno razmerje 203/0,13/0,13 kV, za montažo na zbiralnice, v vodni celici z meritvami napetosti na zbiralnicah | 1 garn. | enakih karakteristik kot pri vodni celici z meritvami na zbiralnicah (točka 1.3) |
| 5. | enopolni izolirani napetostni transformator (komplet za vse tri faze), prestavno razmerje 203/0,13 kV, za priklop na strani kabelskih priključkov, za montažo v dovodno (transformatorsko) celico | 1 garn. | enakih karakteristik kot pri dovodni celici (točka 1.4) |
| 6. | indikator prisotne napetosti na kabelski strani z možnostjo prenosa signala v nadzorni sistem v vseh treh fazah | 5 kosov | enakih karakteristik kot pri vseh celicah (točke 1.1 – 1.6) |
| 7. | objemni tokovni transformator 50/1 A | 1 kos | enakih karakteristik kot pri vseh celicah z nameščenim objemnim tokovnim transformatorjem (točke 1.1, 1.2, 1.3) |
| 8. | premostitveni zbiralnični element za povezavo dveh ne sosednjih celic v primeru okvare in izvleka vmesne celice, kompletno z vsem pripadajočim priključnim in pritrdilnim materialom | 1 kompl. | - |

6. 20 kV kabelske povezave in kabelski pribor

6. 1. SN (20 kV) enožilni Cu kabli

| zap. št. | Opis | Enota | Zahtevana minimalna vrednost | Ponudbena vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. 1. 1. XLPE KABEL 20 kV – Cu 240 mm2 |  |  |  |  |
| 1. | Proizvajalec | - | - |  |
| 2. | Tip | - | N2XS(F)2Y ali N2XS(FL)2Y |  |
| 3. | Najvišja obratovalna napetost sistema | kV | 24 |  |
| 4. | Nazivna napetost | kV | 20 |  |
| 5. | Nazivna stopnja izolacije | - | 24 Si LI 125 AC 50 |  |
| 6. | Nazivni tok v realnih pogojih polaganja | A | - |  |
| 7. | Nazivni kratkotrajni zdržni tok (1s) | kA | - |  |
| 8. | Material vodnika | - | Cu |  |
| 9. | Nazivni presek vodnika | mm2 | 240 |  |
| 10. | Število žic v vodniku | - | - |  |
| 11. | Premer posamezne žice v vodniku | mm | - |  |
| 12. | Skupni premer vodnika kabla | mm | - |  |
| 13. | Material izolacije | - | XLPE |  |
| 14. | Debelina izolacije | mm | - |  |
| 15. | Način ekstrudacije izolacije na vodnik | - | - |  |
| 16. | Ekscentričnost izolacije (po IEC) | - | - |  |
| 17. | Vzdolžna vodna zapora | - | da |  |
| 18. | Prečna vodna zapora | - | da/ne |  |
| 19. | Material ekrana kabla | - | Cu |  |
| 20. | Skupni presek ekrana kabla | mm2 | ≥ 25 |  |
| 21. | Material zunanjega plašča kabla | - | PEHD |  |

6. 2. SN (20 kV) kabelski pribor

| zap. št. | Opis | Enota | Zahtevana minimalna vrednost | Ponudbena vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. 2. 1. KABELSKI KONČNIKI – PLUG-IN (3F+N) |  |  |  |  |
| 1. | Proizvajalec | - | Pfisterer ali ekvivalent |  |
| 2. | Tip | - | CONNEX ali ekvivalent |  |
| 3. | Velikost | - | - |  |
| 4. | Oznaka | - | - |  |
| 5. | Montaža na kabel | - | N2XS(F)2Y 1x 240/25 mm2 |  |
| 6. | Nazivni tok | A | 800 |  |
| 7. | Nazivna napetost: - med dvema faznima vodnikoma (U) - največja obratovalna napetost (Um) | kV kV | 20 42 |  |
| 8. | Impulzna vzdržna napetost 1,2/50 ms pri 20˚C | kV | 125 |  |
| 9. | Vzdržna napetost industrijske (omrežne) frekvence, 1 min | kV | 50 |  |
| 10. | Nazivna frekvenca | Hz | 50 |  |
| 11. | Nazivni tok kratkega stika (1s) | kA | 40 |  |
| 12. | Nazivni udarni tok kratkega stika | kA | 125 |  |

| zap. št. | Opis | Enota | Zahtevana minimalna vrednost | Ponudbena vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. 2. 2. ODVODNIK PRENAPETOSTI – PLUG-IN (FAZNI) |  |  |  |  |
| 1. | Proizvajalec | - | Pfisterer ali ekvivalent |  |
| 2. | Tip | - | CONNEX ali ekvivalent |  |
| 3. | Velikost | - | - |  |
| 4. | Oznaka | - | - |  |
| 5. | Maksimalna napetost omrežja Um | kV | 24 |  |
| 6. | Nazivna napetost odvodnika Ur | kV | 30 |  |
| 7. | Trajna obratovalna napetost odvodnika Uc | kV | 24 |  |
| 8. | Nazivni praznilni tok 8/20 μs | kA | 10 |  |
| 9. | Inpulzna tokovna vzdržnost | kA | 65 |  |
| 10. | Sposobnost absorbcije energije | kJ/kV | ≥ 2 |  |

| zap. št. | Opis | Enota | Zahtevana minimalna vrednost | Ponudbena vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. 2. 3. ODVODNIK PRENAPETOSTI – PLUG-IN (NIČELNI) |  |  |  |  |
| 1. | Proizvajalec | - | Pfisterer ali ekvivalent |  |
| 2. | Tip | - | CONNEX ali ekvivalent |  |
| 3. | Velikost | - | - |  |
| 4. | Oznaka | - | - |  |
| 5. | Maksimalna napetost omrežja Um | kV | 14,5 |  |
| 6. | Nazivna napetost odvodnika Ur | kV | 19 |  |
| 7. | Trajna obratovalna napetost odvodnika Uc | kV | 15 |  |
| 8. | Nazivni praznilni tok 8/20 μs | kA | 10 |  |
| 9. | Inpulzna tokovna vzdržnost | kA | 65 |  |
| 10. | Sposobnost absorbcije energije | kJ/kV | ≥ 2 |  |

| zap. št. | Opis | Enota | Zahtevana minimalna vrednost | Ponudbena vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. 2. 4. KABELSKI KONČNIKI - KONEKTORSKI |  |  |  |  |
| 1. | Proizvajalec | - | - |  |
| 2. | Tip konektorskega končnika: - za priklop notranje žile na konektorju stikalne celice - za priklop 2. in 3. žile na Konektorju stikalne celice | - - | - - |  |
| 3. | Priklop v stikalno celico na skoznik tip »C« | da/ne | da |  |
| 4. | Sklopljivost (možnost priklopa paralelnih kablov) | da/ne | da |  |
| 5. | Nazivni tok | A | 800 |  |
| 6. | Nazivna napetost: - med dvema faznima vodnikoma (U) - največja obratovalna napetost (Um) | kV kV | 20 24 |  |
| 7. | Impulzna vzdržna napetost 1,2/50 ms pri 20˚C | kV | 125 |  |
| 8. | Vzdržna napetost industrijske (omrežne) frekvence, 1 min | kV | 50 |  |
| 9. | Nazivna frekvenca | Hz | 50 |  |
| 10. | Nazivni tok kratkega stika (1s) | kA | - |  |
| 11. | Nazivni udarni tok kratkega stika | kA | - |  |

| zap. št. | Opis | Enota | Zahtevana minimalna vrednost | Ponudbena vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. 2. 5. KABELSKI KONČNIK 20 kV – NOTRANJA MONTAŽA |  |  |  |  |
| 1. | Proizvajalec | - | - |  |
| 2. | Tip | - | - |  |
| 3. | Nazivna napetost U0/U | kV | 12/20 |  |
| 4. | Kabelski čevelj v vijačni tehniki | da/ne | da |  |