## SPLOSNO
POPIS DEL - STROJNE INŠTALACIJE
INVESTITOR
ime in priimek ali naziv družbe: | ELEKTRO GORENJSKA, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj
OSNOVNI PODATKI O GRADNJI
naziv gradnje: | RTP 110/20 kV TRATA
lokacija: | Trata, Škofja Loka; k.o. SUHA in k.o. GODEŠIČ
DOKUMENTACIJA
vrsta dokumentacije: | P Z I (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)
PODATKI O NAČRTU
strokovno področje načrta: | 4 - NAČRT S PODROČJA STROJNIŠTVA
številka in naziv načrta: | 4 – OGREVANJE, HLAJENJE, PREZRAČEVANJE
številka načrta: | 2550 - S - PZI
kraj in datum izdelave načrta: | Podreča, september 2025
PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA
ime in priimek pooblašč. inž.: | Tomaž KALAN, dipl. inž. str.
naziv družbe: | KALKEM, d.o.o., Podreča, Podreča 115, 4211 Mavčiče
PONUDNIK
naziv družbe: | xxx
kraj in datum izdelave ponudbe: | xxx
V S E B I N A
OGREVANJE, HLAJENJE |  |  | 0 | EUR
PREZRAČEVANJE |  |  | 0 | EUR
|  | skupaj brez DDV | 0 | EUR
OPOMBA: Spodaj specificirano opremo, katera opredeljuje BISTVENE LASTNOSTI ni primerno zamenjati z drugo opremo, razen v primeru, če je s strani izvajalca del nudena oprema, ki dosega enake ali boljše parametre od predvidenih v tem projektu (obvezno mora biti navedena sprememba oz. kaj se ponuja), ter da jo potrdi projektant. V nasprotnem primeru, se projektant ograjuje od odgovornosti v zvezi s funkcionalnostjo tehnične rešitve ter doseganja s tem projektom opredeljenih karakteristik. V nasprotnem primeru, se projektant ograjuje od odgovornosti v zvezi s funkcionalnostjo tehnične rešitve ter doseganja s tem projektom opredeljenih karakteristik.

## OGREVANJE, HLAJENJE
OGREVANJE, HLAJENJE
VRSTA DELA | ENOTA | KOLIČINA | CENA/ENOTO EUR/ENOTO | CENA EUR
Za vse pozicije velja: dobava, montaža in zagon, bez gradbenih del
01. Klima naprava MONO SPLIT izvedbe, predvidena za hlajenje in ogrevanje zraka, primerna za hlajenje tehničnih prostorov, za delovno območje (zunanji pogoji) hlajenje od -15°C do +46°C ter ogrevanje od -15°C do +24°C, sestoječa iz:
- zunanje enote z rotacijskim kompresorjem z elektronsko upravljanim elektromotorjem (inverterjem), zračno hlajenim kondenzatorjem, vključno z ventilatorjem in elektromotorjem, regulatorjem moči ter avtomatiko za zaščito kompresorja pred preobremenitvijo in zmrzovanjem.
- hitrozapornimi spojkami,
- polnjene s hladilnim sredstvom R32.
Zunanjo enoto se montira na stensko konzolo.
Vključno montažni material in ožičenje.
V sklopu dobave naprave zajet prvi zagon s strani pooblaščenega servisa dobavitelja naprave. Zagon vključuje nastavitev vseh delovnih parametrov, preverbo delovanja ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema.
Zunanja split enota:
- nazivne hladilne moči 2,5 kW (SEER 8,5),
- nazivne grelne moči 3,2 kW (SCOP 4,7),
- dimenzije d/v/g 780x540x290mm, teža 32kg,
- priključki za hladivo 6,35 / 9,52,
- glasnost-zvočni tlak na 1m pri hlajenju 56 dB(A),
- glasnost-zvočni tlak na 1m pri gretju 58 dB(A),
- napajanje 230V / 0,7kW / 50Hz.
Največja razdalja med notranjo in zunanjo enoto je lahko do 20m, največja višinska razlika med notranjo iz zunanjo enoto je lahko do 10m.
ustreza na primer (MINERGIA d.o.o.) ali enakovredno
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES
SRC 25 ZS-W2, stenska nosilna konzola | kompl. | 2 | 0 | 0
Notranja split stenska enota:
- nazivne hladilne moči 2,5 kW,
- nazivne grelne moči 3,2 kW,
- dimenzije d/v/g 870x290x230mm,
- glasnost-zvočni tlak na 1m 19dB(A) pri min., 23dB(A) pri srednji in 36dB(A) pri največji hitrosti.
Napajanje 230V / 0,1kW / 50Hz.
ustreza na primer (MINERGIA d.o.o.) ali enakovredno
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES
SRK 25 ZS-WF | kompl. | 2 | 0 | 0
02. Klima naprava MONO SPLIT izvedbe, predvidena za hlajenje in ogrevanje zraka, za delovno območje (zunanji pogoji) hlajenje od -15°C do +46°C ter ogrevanje od -15°C do +24°C, sestoječa iz:
- zunanje enote z rotacijskim kompresorjem z elektronsko upravljanim elektromotorjem (inverterjem), zračno hlajenim kondenzatorjem, vključno z ventilatorjem in elektromotorjem, regulatorjem moči ter avtomatiko za zaščito kompresorja pred preobremenitvijo in zmrzovanjem.
- hitrozapornimi spojkami,
- polnjene s hladilnim sredstvom R32.
Zunanjo enoto se montira na stensko konzolo.
Vključno montažni material in ožičenje.
V sklopu dobave naprave zajet prvi zagon s strani pooblaščenega servisa dobavitelja naprave. Zagon vključuje nastavitev vseh delovnih parametrov, preverbo delovanja ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema.
Zunanja split enota:
- nazivne hladilne moči 9,6 kW (SEER 6,11),
- nazivne grelne moči 10 kW (SCOP 4,14),
- dimenzije d/v/g 800x750x340mm, teža 60kg,
- priključki za hladivo 9,52 / 15,88,
- glasnost-zvočni tlak na 1m pri hlajenju 56 dB(A),
- glasnost-zvočni tlak na 1m pri gretju 54 dB(A),
- napajanje 230V / 3,1kW / 50Hz.
Največja razdalja med notranjo in zunanjo enoto je lahko do 30m, največja višinska razlika med notranjo iz zunanjo enoto je lahko do 20m.
ustreza na primer (MINERGIA d.o.o.) ali enakovredno
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES
FDC 100 VNP-W, stenska nosilna konzola | kompl. | 2 | 0 | 0
Notranja split stenska enota:
- nazivne hladilne moči 9,6 kW,
- nazivne grelne moči 10 kW,
- dimenzije d/v/g 1.200x340x260mm,
- glasnost-zvočni tlak na 1m 27dB(A) pri min., 4dB(A) pri srednji in 48dB(A) pri največji hitrosti.
Napajanje 230V / 0,1kW / 50Hz.
ustreza na primer (MINERGIA d.o.o.) ali enakovredno
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES
SRK 100 ZR-WF | kompl. | 2 | 0 | 0
03. Vmesnik za notranjo klima enoto za komunikacijo z žičnimi krmilniki.
Vključno montažni material in ožičenje.
ustreza na primer (MINERGIA d.o.o.) ali enakovredno
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES
žični RC vmesnik SC-BIKN-E | kompl. | 4 | 0 | 0
04. Sobni elektronski žični stenski upravljalnik za regulacijo temperature ogrevanja in hlajenja klima naprave, z LCD zaslonom na dotik.
Za vodenje 2x split klime enote, ki omogoča delovanje po sistemu delovna/rezervna/rotacija.
Vključno montažni material in ožičenje.
ustreza na primer (MINERGIA d.o.o.) ali enakovredno
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES
RC-EX3 | kompl. | 2 | 0 | 0
05. Vmesnik Modbus za notranjo klima enoto.
Vključno montažni material in ožičenje.
ustreza na primer (MINERGIA d.o.o.) ali enakovredno
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES
Modbus adapter MH-AC-MBS-A | kompl. | 4 | 0 | 0
06. Cevovodi za hladivo, izdelani z predizoliranih bakrenih cevi, namenjene za prenos tehničnih plinov v hladilni in klima tehniki (R410A, R407C, R32). Bakrene cevi so izdelane v skladu z EN12735, tovarniško očiščene, razmaščene. Izolacija je visokofleksibilna iz polietilena, odporne proti UV žarkom, temperaturno območje od -50°C do +100°C, toplotna prevodnost £0,035W/(m.K) pri 0°C ter £0,040W/(m.K) pri 40°C, koeficient upora difuziji vodne pare ³5000. Upoštevan je dodatek 10% za razrez.
Vključno elektro povezava med notranjimi ter zunanjimi enotami. Vključno montažni material.
ustreza na primer ARMACELL ali enakovredno
Tubolit Split 1/4 – Ø 6,35 x 0,8 (colska) | m | 20 | 0 | 0
Tubolit Split 3/8 – Ø 9,52 x 0,8 (colska) | m | 40 | 0 | 0
Tubolit Split 5/8 – Ø 15,88 x 0,8 (colska) | m | 20 | 0 | 0
07. PVC inštalacijski kanali za bakrenih razvod cevi in elektro povezav, primerni za zunanjo montažo (UV odporni), vključno fazonski kosi.
Vključno montažni material.
Zaščita cevi po strehi objekta.
CANALSPLIT 06 (60 x 45mm), za 1x klima | m | 2 | 0 | 0
CANALSPLIT 08 (80 x 60mm), za 2x klima | m | 10 | 0 | 0
CANALSPLIT 12 (110 x 75mm), za 2x klima | m | 5 | 0 | 0
08. Tlačni preizkus klima bakrenih cevovodov skladno z SIST EN 14276-2, vakumiranje cevovodov, spuščanje plina v instalacijo.
| kompl. | 4 | 0 | 0
09. Cevovodi za odvod kondenzata vidno po steni ali pod stropom.
Toga polivinilkloridne neplastificirane cev po DIN 8061, dimenzije po DIN EN ISO 15493, DIN 8062, za temperaturo vode do +60°C, primerne za živilsko uporabo. Barva temno-siva RAL 7011.
Vključno s fitingi (spojke, reduciri, prirobnice, kolena, T-kosi).
Spajanje cevi z lepljenjem (t.i. cementno lepilo).
Vključno pocinkane enojne cevne objemke z gumo in matico, ter navojne palice (dolžine do 0,5m na objemko), za obešanje cevi ogrevne vode pod strop ali na stene.
Upoštevan je dodatek 10% za razrez.
Vključno montažni material in lepljenje.
ustreza na primer (BETAPLAST d.o.o.) ali enakovredno
+GF+, PVC-U d = 32 / DN 25, S 10 SDR 21, PN 10 | m | 22 | 0 | 0
10. Toplotna in parozaporna izolacija cevnih razvodov kondenza. Izolacija je izdelana iz zaprtocelične strukture, temperaturno območje od -50°C do +105°C, toplotna prevodnost £0,034W/(m.K) pri 0°C ter £0,038W/(m.K) pri 40°C, koeficient upora difuziji vodne pare ³10000, požarni razred B-s3,d0 (ne kaplja).
Upoštevan je dodatek 10% za razrez.
Vključno z samolepilnimi trakovi in lepilom.
ustreza na primer (BOSSPLAST d.o.o.) ali enakovredno
KAIMANN, tip Kaiflex ST, črna barva
za cev d=32, 6 mm, ST 6 x 35 | m | 22 | 0 | 0
11. Povijanje bakrenih cevi za hladivo na prostem z samolepilnim Alu trakom (50mm), za zaščito pred vremenskimi vplivi.
trak 50mm x 10m | kompl. | 1 | 0 | 0
12. Pripravljalna dela, zarisovanje, pomožna gradbena dela (vrtanje zidov in plošč do f120, izdelava utorov, ...).
| kompl. | 1 | 0 | 0
13. Nastavitev avtomatike glede na želje uporabnika in poskusno obratovanje, zaključna dela, pospravljanje in odvoz odpadkov na komunalno deponijo, transportni, splošni in drugi nepredvideni stroški; ca. 5% vrednosti del.
| kompl. | 1 | 0 | 0
OGREVANJE, HLAJENJE |  |  |  | 0 | EUR

## PREZRACEVANJE
PREZRAČEVANJE
VRSTA DELA | ENOTA | KOLIČINA | CENA/ENOTO EUR/ENOTO | CENA EUR
Za vse pozicije velja: dobava, montaža in zagon, bez gradbenih del
01. Okrogli kanalski radialni ventilator (odvodni/dovodni), ohišje iz pločevine, veternica iz poliamida, z AC elektromotorjem s termično zaščito.
Vključno z jadrovinastim nastavkom za priključek na okrogel prezračevalni kanal, pred in za ventilatorjem.
Vključno montažni material in ožičenje.
SYSTEMAIR, tip K 200 L sileo
600 m3/h – 200 Pa (230V / 160W / 50Hz) | kompl. | 1 | 0 | 0
02. Aluminijasta zaščitna rešetka (fasadna) za zajem ali izpuh zraka, izdelana iz horizontalno nameščenih lamel, z notranje strani opremljena z mrežo iz pocinkane žice kot zaščito pred insekti.
Vključno montažni material.
Barvana po RAL lestvici.
okrogla Æ 315 | kos | 1 | 0 | 0
03. Prezračevalni kanali okroglega preseka - SPIRO, izdelani iz hladno valjane vročecinkane pločevine, kvaliteta DX51D Z275 po DIN 10142, debelina pločevine po DIN EN 1506 oz. DIN 24145. Med seboj spojeni s fazonskimi kosi z "moško/žensko" spojko in gumijastimi tesnili iz EPDM (temp. območje med -30ºC do +100ºC) za popolni zrakotesen spoj med kanali in fazonskimi kosi.
Vključno okrogli cevni oblikovni (fazonski) kosi, izdelani iz vročecinkane pločevine, za priključitev na SPIRO kanale (radij ukrivljenja pri kolenih mora znašati R/D=1).
Kanali morajo biti izvedeni v tesnostnem razredu L2 (B) po SIST EN 12237.
Vključno pocinkane cevne objemke z gumo in matico, ter navojne palice (dolžine do 1m na objemko), za obešanje cevi pod strop ali na stene.
Upoštevan je dodatek 10% za razrez.
Vključno montažni material.
Æ 200 | m | 8 | 0 | 0
Æ 315 | m | 1 | 0 | 0
04. Toplotna in parozaporna izolacija kanalov izvedena iz samolepilnih plošč. Izolacija je izdelana iz zaprtocelične strukture, temperaturno območje od -50°C do +105°C, toplotna prevodnost £0.034W/(m.K) pri 0°C ter £0.038W/(m.K) pri 40°C, koeficient upora difuziji vodne pare ³10000, požarni razred B-s3,d0 (ne kaplja). Vključno z samolepilnimi trakovi in lepilom.
Upoštevan je dodatek 10% za razrez.
Vključno montažni material.
KAIMANN, tip Kaiflex, črna, debelina 13 mm | m2 | 2 | 0 | 0
05. Izdelava pocinkane zaščitne mrežice, raster 10x10mm, v okvirju iz pocinkane pločevine, na eni strani prorobnica.
Vključno z montažnim materialom.
dim. Æ 200 mm | kompl. | 1 | 0 | 0
06. Označevanje kanalov in smeri gibanja zraka po DIN 2403 na vidnih kanalih. Barvna skala za označevanje cevnih napeljav je določena na podlagi DIN 2403.
Smerna obeležja so izdelana iz plastičnih samolepilnih etiket.
| kompl. | 1 | 0 | 0
07. Izvedba meritev količin zraka po Pravilniku o klimatizaciji in prezračevanju ter volumska nastavitev količin zraka na posameznih distribucijskih elementih.
prezračevalna naprava | kompl. | 1 | 0 | 0
08. Pripravljalna dela, zarisovanje, pomožna gradbena dela (vrtanje zidov in plošč do f120, izdelava utorov, ...).
| kompl. | 1 | 0 | 0
09. Nastavitev avtomatike glede na želje uporabnika in poskusno obratovanje, zaključna dela, pospravljanje in odvoz odpadkov na komunalno deponijo, transportni, splošni in drugi nepredvideni stroški; ca. 5% vrednosti del.
| kompl. | 1 | 0 | 0
PREZRAČEVANJE |  |  |  | 0 | EUR