## REKAPITULACIJA
NAROČNIK:
VODOVOD-KANALIZACIJA javno podjetje, d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje
PONUDNIK:
PREDMET RAZPISA:
Nabava vodovodnega materiala za obdobje dveh let
SKUPNA REKAPITULACIJA POPISA MATERIALA
SKUPAJ:
A. CEVI IZ UMETNE MASE, SPOJKE, FITINGI IN ELEKTROFUZIJSKI MATERIAL
B. UNIVERZALNE SPOJKE
C. ARMATURE
D. HIŠNI PRIKLJUČKI
E. REPARATURNE OBJEMKE
F. HIDRANTI
G. CEVI IN FAZONSKI KOSI IZ DUKTILNE LITINE
H. FITINGI, VIJAKI IN TESNILA
I. ALUMPLAST CEVI IN FITINGI | 6319.2
J. INOX PRESS CEVI IN FITINGI | 7362.89
SKUPAJ BREZ DDV:
22% DDV:
SKUPAJ Z DDV:
Popis del v predračunu predstavlja okvirno dobavo blaga za obdobje dveh let.
Količine za naročnika niso obvezujoče!
OPOMBA: V popisu materiala so pri določenih pozicijah navedena komercialna imena posameznih proizvodov. Navedba proizvoda ni zahteva naročnika in njena izpolnitev za ponudnika ni zavezujoča. Služi zgolj kot primer (opis) na trgu prisotnega proizvoda, čigar uporabnost ter kvaliteta materialov in izvedbe izpolnjujejo naročnikova pričakovanja. Ponudnik lahko ponudi katerikoli podoben proizvod drugega proizvajalca, ki pa mora enakovredno služiti svojemu namenu in biti enake ali boljše kvalitete od navedenega.

## A
A. CEVI IZ UMETNE MASE, SPOJKE IN FITINGI
Predmet poglavja je nabava polietilenskih cevi za zunanji vodovod in pripadajoče spojke in fazonski kosi iz
plastičnih materialov.
A.I. POLIETILENSKE CEVI
Polietilenske cevi so iz materiala PE 80 (zaščitne cevi), PE 100-RC tip 1 in PE 100-RC tip 2 po PAS 1075
Zahteve naročnika:
- polietilenske cevi za pitno vodo
- barva cevi: črna z modro črto ali modra
- označba cevi: na cevi morajo biti natisnjeni podatki: standard po katerem so izdelane,
proizvajalec, premer cevi, SDR, material, metraža
- cevi se dobavljajo v kolutih in palicah
- obvezno je navesti proizvajalca cevi
- proizvajalec cevi mora imeti uveden in certificiran sistem kakovosti v skladu s standardom ISO 9001
A.I.1. POLIETILENSKE CEVI IZ MATERIALA PE 80 ( zaščitne cevi )
D | s(mm) | SDR | L(m) | cena (€/m) | skupaj
50 | 3 | 17 | 500
skupaj:
D…..nazivni premer
s……..debelina stene
SDR…standardno dimenzijsko razmerje
L…..…količina za nabavo
cena…ponudnikova cena brez DDV
Opomba: obvezno izpolniti celo tabelo!
A.I.2. POLIETILENSKE CEVI IZ PE 100-RC tip 2 - PALICE, L=6m
D | s(mm) | SDR | L(m) | cena (€/m) | skupaj
50 | 4.6 | 11 | 120
63 | 5.8 | 11 | 120
75 | 6.8 | 11 | 50
90 | 8.2 | 11 | 120
110 | 10 | 11 | 120
skupaj:
D…..nazivni premer
s……..debelina stene
SDR…standardno dimenzijsko razmerje
L…..…količina za nabavo
cena…ponudnikova cena brez DDV
opomba: obvezno izpolniti celo tabelo!
A.I.3. POLIETILENSKE CEVI IZ PE 100-RC tip 2 - KOLUT
D | s(mm) | SDR | L(m) | cena (€/m) | skupaj
20 | 2 | 11 | 1000
25 | 2.3 | 11 | 2500
32 | 3 | 11 | 10000
40 | 3.7 | 11 | 100
50 | 4.6 | 11 | 1000
63 | 5.8 | 11 | 1000
75 | 6.8 | 11 | 50
90 | 8.2 | 11 | 150
110 | 10 | 11 | 100
skupaj:
D…..nazivni premer
s……..debelina stene
SDR…standardno dimenzijsko razmerje
L…..…količina za nabavo
cena…ponudnikova cena brez DDV
opomba: obvezno izpolniti celo tabelo!
A.II. POLIETILENSKE SPOJKE ZA POLIETILENSKE CEVI
Zahteve naročnika:
- nazivni tlak 16 bar
- spojke morajo biti izdelane iz polipropilena ali podobnega materiala, ki zagotavlja podobne karakteristike
- v spojki mora biti integrirano tesnilo "o-ring", ki zagotavlja tesnost spoja. Tesnilo mora viti v preseku okrogle oblike.
- v spojki mora biti integriran nazobčani obroč, ki preprečuje zdrs spojke
- trdnost in tesnost spoja sta zavarovana s prekrivno matico, ki se privije v navoj na telesu spojke
- obvezno je navesti proizvajalca cevi
- proizvajalec cevi mora imeti uveden in certificiran sistem kakovosti v skladu s standardom ISO 9001
A.II.1. PE DVOJNA SPOJKA
d | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
20 | 60
25 | 300
32 | 400
40 | 40
50 | 100
63 | 40
skupaj:
d.….nazivni premer
N……..število kosov za nabavo
cena... ponudbena cena brez DDV
A.II.2. PE REDUCIRNA SPOJKA
d | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
25 - 20 | 40
32 - 25 | 200
50 - 32 | 60
63 - 50 | 40
skupaj:
d.….nazivni premer
N……..število kosov za nabavo
cena... ponudbena cena brez DDV
A.II.3. PE T - KOS
d | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
20-20-20 | 40
25-25-25 | 80
32-32-32 | 100
40-40-40 | 20
50-50-50 | 10
63-63-63 | 10
skupaj:
d……..nazivni premer
N…….število kosov za nabavo
cena…ponudbena cena brez DDV
A.II.4. PE KOLENO - ZUNANJI NAVOJ
d | R | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
20 | 1/2" | 50
25 | 3/4" | 100
32 | 1" | 100
40 | 5/4" | 10
50 | 6/4˝ | 30
63 | 2˝ | 10
skupaj:
d,R….….nazivni premer
N……..število kosov za nabavo
cena... ponudbena cena brez DDV
A.II.5. PE KOLENO
d | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
20 | 50
25 | 400
32 | 500
40 | 20
50 | 50
63 | 20
skupaj:
d….….nazivni premer
N……..število kosov za nabavo
cena... ponudbena cena brez DDV
A.II.6. PE SPOJKA - ZUNANJI NAVOJ
d | R | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
20 | 1/2" | 100
25 | 3/4" | 300
32 | 1" | 400
40 | 5/4" | 40
50 | 6/4˝ | 80
63 | 2˝ | 20
skupaj:
d,R….….nazivni premer
N……..število kosov za nabavo
cena... ponudbena cena brez DDV
A.II.7. PE SPOJKA - NOTRANJI NAVOJ
d | R | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
20 | 1/2" | 30
25 | 3/4" | 100
32 | 3/4" | 200
32 | 1" | 100
40 | 5/4" | 20
50 | 6/4˝ | 20
63 | 2˝ | 20
skupaj:
d,R….….nazivni premer
N……..število kosov za nabavo
cena... ponudbena cena brez DDV
A.II.8. PE T - KOS NOTRANJI NAVOJ
d | R | N(kom) | cena(€/kom) | skupaj
20 | 1/2" | 20
25 | 3/4" | 40
32 | 1" | 50
40 | 5/4" | 10
50 | 6/4˝ | 10
63 | 2˝ | 10
skupaj:
d,R….….nazivni premer
N……..število kosov za nabavo
cena... ponudbena cena brez DDV
A.II.9. PE KOLENO NOTRANJI NAVOJ
d | R | N(kom) | cena(€/kom) | skupaj
20 | 1/2" | 20
25 | 3/4" | 100
32 | 1" | 100
40 | 5/4" | 10
50 | 6/4˝ | 20
63 | 2˝ | 10
skupaj:
d,R….….nazivni premer
N……..število kosov za nabavo
cena... ponudbena cena brez DDV
A.II.10. PE ZAKLJUČNA KAPA
d | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
20 | 20
25 | 50
32 | 100
40 | 20
50 | 20
63 | 20
skupaj:
d….….nazivni premer
N……..število kosov za nabavo
cena... ponudbena cena brez DDV
A.II.11. PE REDUCIRNI T - KOS
d | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
50x32x50 | 60
skupaj:
d….….nazivni premer
N……..število kosov za nabavo
cena... ponudbena cena brez DDV
A.III.1. Elektrofuzijska OBOJKA
Predmet tega podsklopa so elektrofuzijske obojke
Zahteve naročnika:
- obvezno navesti proizvajalca obojk
- proizvajalec mora imeti uveden in certificiran sistem kakovosti v skladu s standardom ISO 9001
- Elektrofuzijska spojka mora biti iz PE 100, tlačne stopnje PN16 oz. SDR 11
DN | Enota | Količina | cena (€/kom) | skupaj
25 | kom. | 100
32 | kom. | 100
40 | kom. | 50
50 | kom. | 100
63 | kom. | 100
90 | kom. | 50
110 | kom. | 50
skupaj:
A.III.2. Elektrofuzijski LOK
Predmet tega podsklopa so elektrofuzijski loki
Zahteve naročnika:
- obvezno navesti proizvajalca lokov
- proizvajalec mora imeti uveden in certificiran sistem kakovosti v skladu s standardom ISO 9001
- Elektrofuzijska spojka mora biti iz PE 100, tlačne stopnje PN16 oz. SDR 11
DN | Enota | Količina | cena (€/kom) | skupaj
25 | kom. | 20
32 | kom. | 20
40 | kom. | 20
50 | kom. | 20
63 | kom. | 20
90 | kom. | 20
110 | kom. | 20
skupaj:
A.III.3. Elektrofuzijski T - KOS
Predmet tega podsklopa so elektrofuzijski T kosi
Zahteve naročnika:
- obvezno navesti proizvajalca T kosov
- proizvajalec mora imeti uveden in certificiran sistem kakovosti v skladu s standardom ISO 9001
- Elektrofuzijska spojka mora biti iz PE 100, tlačne stopnje PN16 oz. SDR 11
DN | Enota | Količina | cena (€/kom) | skupaj
25 | kom. | 20
32 | kom. | 20
40 | kom. | 5
50 | kom. | 10
63 | kom. | 15
90 | kom. | 10
110 | kom. | 10
skupaj:
A.III.4. Redukcijska elektrofuzijska OBOJKA
Predmet tega podsklopa so redukcijske elektrofuzijski obojke
Zahteve naročnika:
- obvezno navesti proizvajalca redukcijskih obojk
- proizvajalec mora imeti uveden in certificiran sistem kakovosti v skladu s standardom ISO 9001
- Elektrofuzijska spojka mora biti iz PE 100, tlačne stopnje PN16 oz. SDR 11
DN | Enota | Količina | cena (€/kom) | skupaj
32-25 | kom. | 5
40-32 | kom. | 5
50-32 | kom. | 5
63-32 | kom. | 5
63-50 | kom. | 5
90-63 | kom. | 5
110-90 | kom. | 5
skupaj:
A.III.5. Zaključna elektrofuzijska KAPA
Predmet tega podsklopa so zaključne elektrofuzijski kape
Zahteve naročnika:
- obvezno navesti proizvajalca zaključnih kap
- proizvajalec mora imeti uveden in certificiran sistem kakovosti v skladu s standardom ISO 9001
- Elektrofuzijska spojka mora biti iz PE 100, tlačne stopnje PN16 oz. SDR 11
DN | Enota | Količina | cena (€/kom) | skupaj
25 | kom. | 5
32 | kom. | 5
40 | kom. | 5
50 | kom. | 5
63 | kom. | 5
90 | kom. | 5
110 | kom. | 5
skupaj:
A.III.6. Moška tranzicijska SPOJKA
Predmet tega podsklopa so moške tranzicijske spojka
Zahteve naročnika:
- obvezno navesti proizvajalca tranzicijskih spojk
- proizvajalec mora imeti uveden in certificiran sistem kakovosti v skladu s standardom ISO 9001
- Elektrofuzijska spojka mora biti iz PE 100, tlačne stopnje PN16 oz. SDR 11
DN | Enota | Količina | cena (€/kom) | skupaj
25-3/4˝ | kom. | 5
32-1˝ | kom. | 5
50-6/4˝ | kom. | 5
skupaj:
A.III.7. Ženska tranzicijska spojka z letečo matico
Predmet tega podsklopa so ženske tranzicijske spojke z letečo matico
Zahteve naročnika:
- obvezno navesti proizvajalca tranzicijskih spojk
- proizvajalec mora imeti uveden in certificiran sistem kakovosti v skladu s standardom ISO 9001
- Elektrofuzijska spojka mora biti iz PE 100, tlačne stopnje PN16 oz. SDR 11
DN | Enota | Količina | cena (€/kom) | skupaj
25-3/4˝ | kom. | 5
32-1˝ | kom. | 5
50-6/4˝ | kom. | 5
skupaj:
A.III.8. Končnik PE SDR 11
Predmet tega podsklopa so končniki
Zahteve naročnika:
- obvezno navesti proizvajalca končnikov
- proizvajalec mora imeti uveden in certificiran sistem kakovosti v skladu s standardom ISO 9001
- Elektrofuzijska spojka mora biti iz PE 100, tlačne stopnje PN16 oz. SDR 11
DN | Enota | Količina | cena (€/kom) | skupaj
63 ( 50 ) | kom. | 10
90 ( 80 ) | kom. | 10
110 ( 100 ) | kom. | 10
skupaj:
A.III.9. PRIROBNICA
Predmet tega podsklopa so prirobnice
Zahteve naročnika:
- obvezno navesti proizvajalca prirobnic
- proizvajalec mora imeti uveden in certificiran sistem kakovosti v skladu s standardom ISO 9001
-prirobnice so tlačne stopnje PN 16
DN | Enota | Količina | cena (€/kom) | skupaj
63 ( 50 ) | kom. | 10
90 ( 80 ) | kom. | 10
110 ( 100 ) | kom. | 10
skupaj:
A.V. PVC CEVI - TLAČNE ZA VODOVOD
Predmet tega podsklopa so PVC cevi za vodovod
Zahteve naročnika:
- obvezno navesti proizvajalca cevi
- proizvajalec mora imeti uveden in certificiran sistem kakovosti v skladu s standardom ISO 9001
- spoj na pero in utor
- tesnenje z profiliranim gumijastim tesnilom
- tesnilo je zajeto v ceni za kos
D | L(m) | N (kom) | cena (€/kom) | skupaj
90-16 B | 6 | 5
110-16 B | 6 | 5
140-16 B | 6 | 3
160-16 B | 6 | 5
225-16 B | 6 | 4
280-16 B | 6 | 4
315-16 B | 6 | 5
400-16 B | 6 | 2
skupaj:
REKAPITULACIJA : A. CEVI IZ UMETNE MASE, SPOJKE, FITINGI IN ELEKTROFUZIJSKI MATERIAL
A.I.1. POLIETILENSKE CEVI IZ MATERIALA PE 80 ( zaščitne cevi )
A.I.2. POLIETILENSKE CEVI IZ PE 100-RC tip 2 - PALICE, L=6m
A.I.3. POLIETILENSKE CEVI IZ PE 100-RC tip 2 - KOLUT
A.II.1. Dvojna spojka ZBP
A.II.2. Reducirna spojka ZBRP
A.II.3. T - kos ZTP
A.II.4. Koleno - zunanji navoj ZGMP
A.II.5. Koleno ZGP
A.II.6. Spojka - zunanji navoj ZMP
A.II.7. Spojka - notranji navoj ZFP
A.II.8. T - kos notranji navoj ZTFP
A.II.9. Koleno notranji navoj ZGFP
A.II.10. Zaključna kapa ZCP
A.II.11. T - kos ZTRP
A.III.1. Elektrofuzijska OBOJKA
A.III.2. Elektrofuzijski LOK
A.III.3. Elektrofuzijski T-KOS
A.III.4. Redukcijska elektrofuzijska OBOJKA
A.III.5. Zaključna elektrofuzijska KAPA
A.III.6. Moška tranzicijska spojka
A.III.7. Ženska tranzicijska spojka z letečo matico
A.III.8. Končnik PE SDR 11
A.III.9. Prirobnica
A.V. PVC cevi - tlačne za vodovod
SKUPAJ A.

## B
B. UNIVERZALNE SPOJKE
V tem poglavju so predmet razpisa spojke za spajanje različnih vodovodnih cevi.
Zahteve naročnika:
- material duktilna litina
- princip tesnenja z gumijastim tesnilom, ki se stiska ob pritegovanju vijakov
- spojka mora biti opremljena z nazobčanim obročem, ki preprečuje izvlek cevi
- nazivni tlak min. 10 b, 16 b
- notranja in zunanja zaščita z zaščitnim premazom
- proizvajalec mora imeti uveden in certificiran sistem kakovosti v skladu s standardom ISO 9001
B.I. ENOJNA SPOJKA E PN16
Zahteve naročnika:
- prirobnica za 16 b
- navesti razpon za zunanji premer cevi, ki ga spojka pokriva!
DN(mm) | Dzunanji od-do (mm) | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
50 | 46-71 | 40
65 | 63-90 | 10
80 | 84-105 | 100
100 | 104-132 | 30
125 | 132-155 | 10
150 | 154-192 | 20
200 | 192-232 | 4
250 | 267-310 | 2
300 | 315-356 | 6
350 | 352-393 | 2
400 | 392-433 | 4
450 | 448-492 | 4
skupaj:
B.I. ENOJNA SPOJKA E PN10
Zahteve naročnika:
- prirobnica za 10 b
- navesti razpon za zunanji premer cevi, ki ga spojka pokriva!
DN(mm) | Dzunanji od-do (mm) | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
200 | 192-232 | 4
250 | 267-310 | 2
300 | 315-356 | 2
350 | 352-393 | 2
400 | 392-433 | 2
450 | 448-492 | 2
skupaj:
B.II. DVOJNA SPOJKA DV PN16
DN(mm) | Dzunanji od-do (mm) | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
50 | 46-71 | 10
65 | 63-90 | 5
80 | 84-105 | 50
100 | 104-132 | 10
125 | 132-155 | 4
150 | 154-192 | 15
200 | 192-232 | 2
250 | 267-310 | 2
300 | 315-356 | 10
350 | 352-393 | 2
400 | 392-433 | 2
450 | 448-492 | 2
skupaj:
Opomba: obvezno izpolniti celo tabelo!
REKAPITULACIJA B: UNIVERZALNE SPOJKE
B.I. Enojna spojka E PN 16
B.I. Enojna spojka E PN 10
B.II. Dvojna spojka DV PN 16
SKUPAJ B.

## C
C. ARMATURE
Predmet tega poglavja je nabava zapornih elementov, ki se uporabljajo pri vodovodnih inštalacijah.
C.I. PRIROBNIČNI ZASUNI IN PRIBOR
Predmet tega podsklopa je nabava prirobničnih zasunov in pribora kot so kolesa in vgradilne garniture
Zahteve naročnika:
- princip delovanja: dviganje in spuščanje tesnilnega klina s pomočjo vrtenja vretena
- tesnilni klin vulkaniziran
- vreteno iz nerjavečega jekla
- maksimalni moment zapiranja ventila mora biti takšen, da je sila potrebna za zapiranje manjša ali enaka 600 N. (upoštevana ročica za zapiranje je 0,5 m). Maksimalni moment je definiran glede na dimenzije cestnega ključa, ki se uporablja za manipulacijo zasunov. Za vse zasune je v uporabi enak cestni ključ.
- ohišje zasuna mora biti brez poglobitve za klin, tako da je omogočen popolnoma prost prehod
tekočine in onemogočeno nabiranje usedlin
- tesnenje vretena z več kot enim tesnilnim obročem iz umetne mase
- material za ohišje nodularna litina ali siva litina
- zunanji in notranji epoksidni zaščitni nanos v modri barvi
- prirobnice za nazivni tlak 16 b
- vgradne dolžine obvezno kot je navedeno v tabeli
- obvezno navesti proizvajalca in tip ponujenega zasuna
- proizvajalec mora imeti uveden in certificiran sistem kakovosti v skladu s standardom ISO 9001
C.I.1. ZASUNI
DN(mm) | L(mm) | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
50 | 150 | 20
65 | 170 | 5
80 | 180 | 50
100 | 190 | 20
125 | 200 | 2
150 | 210 | 8
200 | 230 | 2
250 | 250 | 1
300 | 270 | 1
350 | 290 | 1
400 | 310 | 1
skupaj:
DN..…nazivni premer
L…….vgradna dolžina
N…….količina za nabavo
cena…ponudbena cena brez DDV
C.I.2. ZASUNI NESTANDARDNE IZVEDBE
Zasuni so namenjeni zamenjavi obstoječih dotrajanih zasunov, ki imajo delilni krog na prirobnici drugačen od standardnega.
DN(mm) | L(mm) | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
80 / 4 luknje | 150 | 10
skupaj:
DN..…nazivni premer, tip pridobnice
L…….vgradna dolžina
N…….količina za nabavo
cena…ponudbena cena brez DDV
C.I.3. KOLESA ZA ZASUNE
Zahteve naročnika:
- material nodularna litina ali siva litina
- epoksidni zaščitni nanos
- proizvajalec kolesa mora biti isti, kot je proizvajalec zasuna
DN(mm) | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
50 | 10
65-80 | 10
100-150 | 5
200 | 1
250-350 | 1
skupaj:
C.I.4. VGRADILNA GARNITURA ZA ZASUNE
Zahteve naročnika:
- teleskopska izvedba
- drog in cev garniture iz pocinkanega jekla
- zaščitna cev iz polietilena
C.I.4.1 VGRADILNA GARNITURA ZA ZASUNE - KRATKA
- proizvajalec vgradilne garniture mora biti isti, kot je proizvajalec zasuna odstavka C.I.1.
DN | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
40-50 (L 0,7 do 1,1 m) | 10
65-80 (L 0,7 do 1,1 m) | 20
100-150 (L 0,7 do 1,1 m) | 10
200 (L 0,7 do 1,1 m) | 1
250-300 (L 0,7 do 1,1 m) | 1
400 (L 0,7 do 1,1 m) | 1
skupaj:
C.I.4.2 VGRADILNA GARNITURA ZA ZASUNE - DOLGA
- proizvajalec vgradilne garniture mora biti isti, kot je proizvajalec zasuna odstavka C.I.1.
DN | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
40-50 (L 1,2 do 2 m) | 10
65-80 (L 1,2 do 2 m) | 20
100-150 (L 1,2 do 2 m) | 10
200 (L 1,2 do 2 m) | 1
250-300 (L 1,2 do 2 m) | 1
400 (L 1,2 do 2 m) | 1
skupaj:
C.I.4.3. UNIVERZALNA VGRADILNA GARNITURA ZA ZASUNE - KRATKA
- vgradilna garnitura je namenjena zamenjave pokvarjenih vgradilnih garnitur na obstoječih podzemnih zasunih različnih proizvajalcev
- obvezno navesti proizvajalca in tip
DN | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
40-50 (L 0,7 do 1,1 m) | 20
65-80 (L 0,7 do 1,1 m) | 30
100-150 (L 0,7 do 1,1 m) | 20
200 (L 0,7 do 1,1 m) | 1
250-300 (L 0,7 do 1,1 m) | 1
400 (L 0,7 do 1,1 m) | 1
skupaj:
C.I.4.4. UNIVERZALNA VGRADILNA GARNITURA ZA ZASUNE - DOLGA
- vgradilna garnitura je namenjena zamenjave pokvarjenih vgradilnih garnitur na obstoječih podzemnih zasunih različnih proizvajalcev
- obvezno navesti proizvajalca in tip
DN | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
40-50 (L 1,2 do 2 m) | 20
65-80 (L 1,2 do 2 m) | 30
100-150 (L 1,2 do 2 m) | 20
200 (L 1,2 do 2 m) | 1
250-300 (L 1,2 do 2 m) | 1
400 (L 1,2 do 2 m) | 1
skupaj:
C.II. KROGELNI VENTILI
Zahteve naročnika:
- krogelni ventil mora biti v celoti izdelan iz nerjavačega jeka kvalitete AISI 304, vključno z ročico
- krogelni ventil z ženskim colskim navojem
- Oblika vretena mora omogočatia menjavo tesnil pod tlakom
- obvezno navesti proizvajalca in tip
- proizvajalec mora imeti uveden in certificiran sistem kakovosti v skladu s standardom ISO 9001
R | PN | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
1/2" | 63 | 200
3/4" | 63 | 400
1" | 63 | 400
5/4" | 63 | 20
6/4" | 63 | 40
2" | 40 | 40
2 1/2" | 40 | 4
3" | 40 | 4
skupaj:
C.III. PROTIPOVRATNI VENTILI
C.III.1. PROTIPOVRATNI VENTIL Z LOPUTO
Zahteve naročnika:
- prirobnična izvedba
- materiali vseh sestavni deli morajo biti primerni za stik s pitno vodo
- tesnilna loputa mora biti v celoti vulkanizirana
- os iz nerjavečega jekla kvalitete najmanj AISI 304
- loputa mora povzročati majhne tlačne izgube
- material za ohišje nodularna litina ali siva litina
- zunanji in notranji epoksidni zaščitni nanos v modri barvi
- prirobnice za nazivni tlak 16 b
- obvezno navesti proizvajalca in tip
- konstrukcija ventila mora omogočati menjavo lopute brez demontaže ventila
- proizvajalec mora imeti uveden in certificiran sistem kakovosti v skladu s standardom ISO 9001
DN | N ( kom ) | cena (€/kom) | skupaj
50 | 20
65 | 2
80 | 20
100 | 10
125 | 1
150 | 1
200 | 1
250 | 1
skupaj:
C.III.2. PROTIPOVRATNI VENTIL S KROGLO
Zahteve naročnika:
- prirobnična izvedba
- materiali vseh sestavni deli morajo biti primerni za stik s pitno vodo
- tesnilna krogla mora biti v celoti vulkanizirana
- loputa mora povzročati majhne tlačne izgube
- material za ohišje nodularna litina ali siva litina
- zunanji in notranji epoksidni zaščitni nanos v modri barvi
- prirobnice za nazivni tlak 16 b
- konstrukcija ventila mora omogočati menjavo krogle brez demontaže ventila
- obvezno navesti proizvajalca in tip ponujenega zasuna
- proizvajalec mora imeti uveden in certificiran sistem kakovosti v skladu s standardom ISO 9001
DN | N ( kom ) | cena (€/kom) | skupaj
50 | 4
65 | 4
80 | 4
100 | 4
125 | 4
150 | 4
200 | 2
250 | 2
skupaj:
C.III.3. MEDPRIROBNIČNA PROTIPOVRATNA LOPUTA
Zahteve naročnika:
- material lopute: nerjaveče jeklo
- tesnilo: NBR ali EPDM
- obvezno navesti proizvajalca in tip
- proizvajalec mora imeti uveden in certificiran sistem kakovosti v skladu s standardom ISO 9001
DN(mm) | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
50 | 5
80 | 5
100 | 5
125 | 5
150 | 5
200 | 5
skupaj:
C.III.4. ŽABJI POKROV IZ UMETNE MASE
Zahteve naročnika:
- primerne za uporabo z PVC ali PE cevmi
- material: PVC ali PE ali PP
- konstrukcija zapornega diska mora biti taka da preprečuje zmrzovanje
- obvezno navesti proizvajalca in tip
DN(mm) | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
80 | 2
110 | 2
125 | 2
160 | 2
200 | 2
250 | 2
315 | 2
skupaj:
C.III.5. ŽABJI POKROV S PRIROBNICO
Zahteve naročnika:
- material: siva ali duktilna litina
- notranja in zunanja ptorikorozijska zaščita z epoxy premazom
- prirobnični priključek
- konstrukcija zapornega diska mora biti taka da preprečuje zmrzovanje
- obvezno navesti proizvajalca in tip
DN(mm) | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
50 | 2
80 | 2
100 | 2
125 | 2
150 | 2
200 | 2
250 | 2
300 | 2
skupaj:
C.V. MEDPRIROBNIČNA LOPUTA Z ROČKO
Zahteve naročnika:
- zaporne lopute za pitno vodo
- izvedba: MEDPRIROBNIČNA LOPUTA
- nazivni tlak 16 b
- pogon: ročka za ročno posluževanje lupute
- materiali vseh sestavni delov morajo biti primerni za stik s pitno vodo
- mat.ohišja: siva ali duktilna litina zaščitena proti koroziji z epoksi zaščito
- mat.diska: AISI 316 nerjaveče jeklo
- mat.gredi: nerjaveče jeklo
- obvezno navesti proizvajalca in tip
- proizvajalec mora imeti uveden in certificiran sistem kakovosti v skladu s standardom ISO 9001
DN(mm) | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
50 | 2
80 | 2
100 | 2
125 | 2
150 | 2
200 | 2
250 | 2
300 | 2
400 | 2
skupaj:
C.V. REGULACIJSKI VENTILI
C.V.1. PRIROBNIČNI PLOVNI VENTILI
Zahteve naročnika:
- prirobnična izvedba
- materiali vseh sestavni deli morajo biti primerni za stik s pitno vodo
- material za ohišje nodularna litina ali siva litina
- zunanji in notranji epoksidni zaščitni nanos v modri barvi
- prirobnice za nazivni tlak 16 b
- ročica in plovec morata biti iz nerjavečega jekla
- obvezno navesti proizvajalca in tip
DN | N ( kom ) | cena (€/kom) | skupaj
50 | 2
65 | 2
80 | 2
100 | 2
125 | 2
skupaj:
C.V.2. NAVOJNI PLOVNI VENTILI
Zahteve naročnika:
- navojna izvedba
- materiali vseh sestavni deli morajo biti primerni za stik s pitno vodo
- material za ohišje nerjaveče jeklo
- nazivni tlak 6 b
- ročica in plovec morata biti iz nerjavečega jekla
- obvezno navesti proizvajalca in tip
R | N ( kom ) | cena (€/kom) | skupaj
3/4˝ | 6
1˝ | 6
5/4˝ | 6
6/4˝ | 6
2˝ | 4
skupaj:
C.V.3. VENTIL ZA REDUKCIJO TLAKA - MEHANSKI
Zahteve naročnika:
- navojna izvedba
- mehansko delovanje preko vzmeti
- materiali vseh sestavni deli morajo biti primerni za stik s pitno vodo
- material za ohišje nerjaveče jeklo ali medenina z nizko vsebnostjo svinca (manj kot 0,4 %)
- nazivni tlak 16 bar
- ventil imora imeti v pokrovu nad membrano izvedeno izpustno luknjo, ki indicira okvaro membrane
- izhodni tlak: nastavljiv 1,5 - 6 bar
- ventil mora imeti nameščen mehanski manometer na izhodni strani
- obvezno navesti proizvajalca in tip
- proizvajalec mora imeti uveden in certificiran sistem kakovosti v skladu s standardom ISO 9001
R | N ( kom ) | cena (€/kom) | skupaj
1/2˝ ZN | 10
3/4˝ | 10
3/4˝ notranji navoj | 50
1˝ | 10
5/4˝ | 2
6/4˝ | 4
2˝ | 2
skupaj:
C.V.4. VENTIL ZA REDUKCIJO TLAKA - HIDRAVLIČNI
Zahteve naročnika:
- prirobnična izvedba
- materiali vseh sestavni deli morajo biti primerni za stik s pitno vodo
- material za ohišje duktilna litina
- ohišje mora biti prebarvano z modro epoksi barvo
- nazivni tlak 16 b
- ventil mora imeti vgrajen indikator pozicije odprtosti glavnega ventila
- izhodni tlak: nastavljiv v območju 1-15 bar
- regulacija ventila se izvaja z lastnim medijem, ki odpira oz zapira membrano, preko pilotskega ventila
- ventil mora imeti nameščena dva mehanska glicerinska manometra
- vse cevi in ventili, ki povezujejo pilotni ventil z osnovnim ventilom morajo biti iz nerjavečega jekla
- vsi priključki povezovalnih cevi iz pilotskega ventila na ohišje osnovnega ventila morajo imeti nameščene krogelne ventile iz nerjavečega jekla
- proizvajalec mora imeti uveden in certificiran sistem kakovosti v skladu s standardom ISO 9001
- obvezno navesti proizvajalca in tip
DN | N ( kom ) | cena (€/kom) | skupaj
50 | 2
65 | 2
80 | 2
100 | 2
150 | 2
skupaj:
C.V.5. VENTIL ZA VZDRŽEVANJE TLAKA - HIDRAVLIČNI
Zahteve naročnika:
- prirobnična ravna izvedba
- materiali vseh sestavni deli morajo biti primerni za stik s pitno vodo
- material za ohišje duktilna litina
- ohišje mora biti prebarvano z modro epoksi barvo
- nazivni tlak 16 b
- ventil mora imeti vgrajen indikator pozicije odprtosti glavnega ventila
- vzdrževani tlak: nastavljiv v območju 1-15 bar
- regulacija ventila se izvaja z lastnim medijem, ki odpira oz zapira membrano, preko pilotskega ventila
- ventil mora imeti nameščen mehanski glicerinski manometer na dovodni strani
- vse cevi in ventili, ki povezujejo pilotni ventil z osnovnim ventilom morajo biti iz nerjavečega jekla
- vsi priključki povezovalnih cevi iz pilotskega ventila na ohišje osnovnega ventila morajo imeti nameščene krogelne ventile iz nerjavečega jekla
- proizvajalec mora imeti uveden in certificiran sistem kakovosti v skladu s standardom ISO 9001
- obvezno navesti proizvajalca in tip
DN | N ( kom ) | cena (€/kom) | skupaj
50 | 2
65 | 2
80 | 2
100 | 2
skupaj:
C.V.6. VENTIL VARNOSTNI
Zahteve naročnika:
- navojna izvedba
- mehansko delovanje preko vzmeti
- materiali vseh sestavni deli morajo biti primerni za stik s pitno vodo
- material za ohišje nerjaveče jeklo ali medenina z nizko vsebnostjo svinca (manj kot 0,4 %)
- prednastavljeni izpustni tlak 5 bar
- obvezno navesti proizvajalca in tip
- proizvajalec mora imeti uveden in certificiran sistem kakovosti v skladu s standardom ISO 9001
R | N ( kom ) | cena (€/kom) | skupaj
1/2˝ | 2
3/4˝ | 2
1˝ | 2
5/4˝ | 2
6/4˝ | 2
2˝ | 2
skupaj:
C.VI. ZRAČNIKI
C.VI.1. NAVOJNI ZRAČNIK
Zahteve naročnika:
- navojna izvedba z zunanjim navojem
- zračnik mora omogočati tako odvajanje kot dovajanje zraka v vodovodni sistem
- avtomatsko delovanje
- delovno območje: 0,2 - 16 bar
- material: umetna masa
R | N ( kom ) | cena (€/kom) | skupaj
1/2˝ | 10
3/4˝ | 10
1˝ | 10
2˝ | 10
skupaj:
C.VI.2. PRIROBNIČNI ZRAČNIK
Zahteve naročnika:
- prirobnični spoj
- zračnik mora omogočati tako odvajanje kot dovajanje zraka v vodovodni sistem
- avtomatski delovanje
- delovno območje: 1 - 16 bar
- material: umetna masa
DN | N ( kom ) | cena (€/kom) | skupaj
50 | 4
80 | 4
100 | 4
skupaj:
C.VI.3. PODZEMNI ZRAČNIK
Zahteve naročnika:
- prirobnični spoj
- zračnik mora omogočati tako odvajanje kot dovajanje zraka v vodovodni sistem
- avtomatski delovanje
- delovno območje: 1 - 16 bar
- material: umetna masa
DN / RD | N ( kom ) | cena (€/kom) | skupaj
50 / 750 | 2
80 / 750 | 2
skupaj:
REKAPITULACIJA C: ARMATURE
C.I.1. Zasuni
C.I.2. Zasuni ne standardne izvedbe
C.I.3. Kolesa za zasune
C.I.4.1. Vgradilna garnitura za zasune kratka
C.I.4.2. Vgradilna garnitura za zasune dolga
C.I.4.3. Vgradilna garnitura za zasune kratka
C.I.4.4. Vgradilna garnitura za zasune dolga
C.II. Krogelni ventili
C.III.1. Protipovratni ventil z loputo
C.III.2. Protipovratni ventil s kroglo
C.III.3. Medprirobnična protipovratna loputa
C.III.4. Žabji pokrov PVC
C.III.5. Žabji pokrov s prirobnico
C.V. Medprirobnična loputa z ročko
C.V.1. Prirobnični plovni ventil
C.V.2. Navojni plovni ventil
C.V.3. Ventil za redukcijo tlaka - mehanski
C.V.4. Ventil za redukcijo tlaka - hidravlični
C.V.5. Ventil za vzdrževanje tlaka - hidravlični
C.V.6. Ventil varnostni
C.VI.1. Navojni zračnik
C.VI.2. Prirobnični zračnik
C.VI.3. Podzemni zračnik
SKUPAJ C.

## D
D. HIŠNI PRIKLJUČKI
Predmet tega poglavja je nabava materiala za izdelavo navrtav za hišne priključke. Kot material za izdelavo
navrtave se v tem primeru razume ves potrebni material, da se na obstoječo cev namesti navrtni zasun in
izvede vrtanje cevi. V navrtni zasun je integrirana zaporna plošča, ki ob montaži omogoča delo pod pritiskom,
med uporabo pa služi zapiranju priključka. Navrtni zasun mora biti prirejen za montažo vgradilne garniture.
Navrtni zasun mora biti prilagojen za priklop polietilenske vodovodne cevi. Odtok mora biti opremljen s
spojko z gumijastim tesnilom in zobatim obročem, ki preprečuje izvlek cevi. Odtok je v horizontalni ravnini.
Navrtna garnitura mora omogočati priklop polietilenske vodovodne cevi v poljubni smeri glede na obstoječo
cev. Spajanje elementov navrtnega zasuna mora biti z bajonetnim spojem, tesnenje zagotavljajo vgrajena
tesnila. Ta spoj mora imeti varovalko, ki preprečuje razmak spoja. Na priključku ne sme biti nobenega spoja z
navojem.
D.I. HIŠNI PRIKLJUČEK NA LITOŽELEZNI CEVI
Zahteve naročnika:
- navrtni zasun se pritrdi na obstoječo cev s stremenom
- integrirana zaporna plošča iz nerjavečega jekla
- navrtni zasun prirejen za pritrditev vgradilne garniture
- odtok v horizontalni ravnini v poljubni smeri
- na odtoku je navrtni zasun opremljen s hitro spojko za polietilenske cevi, ki je opremljena z integriranim
tesnilom in nazobčanim obročem za preprečevanje razmaka spoja
- bajonetni spoji z integriranimi tesnili med elementi navrtnega zasuna
- hišni priključek se mora izvesti brez navojnih spojev
- material navrtnega zasuna je nodularna litina ali siva litina
- zunanji in notrani epoksidni zaščitni nanos
- navesti proizvajalca in tip
- streme je iz nerjavečega jekla in vulkanizirano
- v tabeli je potrebno navesti vse elemente, ki sestavljajo hišni priključek in zanje podati ceno
- proizvajalec mora imeti uveden in certificiran sistem kakovosti v skladu s standardom ISO 9001
D.I.1. HIŠNI PRIKLJUČEK DN 32 mm (R1") NA LITOŽELEZNI CEVI
DN | navrtni zasun (€) | streme (€) | vrtljivo koleno (€) | N(kom) | Cena (€/kom) | skupaj
65 |  |  |  | 2
80 |  |  |  | 20
100 |  |  |  | 5
125 |  |  |  | 1
150 |  |  |  | 2
200 |  |  |  | 1
250 |  |  |  | 1
300 |  |  |  | 1
350 |  |  |  | 1
400 |  |  |  | 1
skupaj:
Opomba: v polji, ki sta označeni s črticami vpisati element, ki je še sestavni del priključka
in v pripadajočo kolono vpisati cene!
D.I.2. HIŠNI PRIKLJUČEK DN 50 mm (R6/4") NA LITOŽELEZNI CEVI
DN | navrtni zasun (€) | streme (€) | vrtljivo koleno (€) | N(kom) | Cena (€/kom) | skupaj
65 |  |  |  | 1
80 |  |  |  | 5
100 |  |  |  | 5
125 |  |  |  | 1
150 |  |  |  | 2
200 |  |  |  | 1
250 |  |  |  | 1
300 |  |  |  | 1
350 |  |  |  | 1
400 |  |  |  | 1
skupaj:
Opomba: v polji, ki sta označeni s črticami vpisati element, ki je še sestavni del priključka
in v pripadajočo kolono vpisati cene!
D.I.3. HIŠNI PRIKLJUČEK DN 65 - 500 / 6/4˝ NOTRANJI NAVOJ NA LITOŽELEZNI CEVI
DN | navrtni zasun (€) |  |  | N(kom) | Cena (€/kom) | skupaj
65 - 500 |  |  |  | 10
Opomba: v polji, ki sta označeni s črticami vpisati element, ki je še sestavni del priključka
in v pripadajočo kolono vpisati cene!
D.II. HIŠNI PRIKLJUČEK NA CEVI IZ PE ALI PVC
Zahteve naročnika:
- navrtni zasun ima integrirano objemko, ki v celoti objame vodovodno cev
- integrirana zaporna plošča iz nerjavečega jekla
- navrtni zasun prirejen za pritrditev vgradilne garniture
- odtok v horizontalni ravnini v poljubni smeri
- na odtoku je navrtni zasun opremljen s hitro spojko za polietilenske cevi, ki je opremljena z integriranim
tesnilom in nazobčanim obročem za preprečevanje razmaka spoja
- bajonetni spoji z integriranimi tesnili med elementi navrtnega zasuna
- hišni priključek se mora izvesti brez navojnih spojev
- material navrtnega zasuna je nodularna litina ali siva litina
- zunanji in notranji epoksidni zaščitni nanos
- navesti proizvajalca in tip
- v tabeli je potrebno navesti vse elemente, ki sestavljajo hišni priključek in zanje podati ceno
- proizvajalec mora imeti uveden in certificiran sistem kakovosti v skladu s standardom ISO 9001
D.II.1. HIŠNI PRIKLJUČEK DN 32 (R1") NA CEVI IZ PE ALI PVC
D | navrtni zasun (€) |  | vrtljivo koleno(€) | N(kom) | Cena (€/kom) | skupaj
63 |  |  |  | 40
90 |  |  |  | 40
110 |  |  |  | 20
125 |  |  |  | 1
140 |  |  |  | 1
160 |  |  |  | 5
225 |  |  |  | 1
skupaj:
Opomba: v polji, ki sta označeni s črticami vpisati element, ki je še sestavni del priključka
in v pripadajočo kolono vpisati cene!
D.II.2. HIŠNI PRIKLJUČEK DN 50 (R6/4") NA CEVI IZ PE ALI PVC
D | navrtni zasun (€) |  | vrtljivo koleno(€) | N(kom) | Cena (€/kom) | skupaj
90 |  |  |  | 10
110 |  |  |  | 10
125 |  |  |  | 1
140 |  |  |  | 1
160 |  |  |  | 2
225 |  |  |  | 2
skupaj:
Opomba: v polji, ki sta označeni s črticami vpisati element, ki je še sestavni del priključka
in v pripadajočo kolono vpisati cene!
D.III.1. ZASUN ZA HIŠNI PRIKLJUČEK Z OBOJESTRANSKIM ISO PRIKLJUČKOM
Zahteve naročnika:
- zasun mora imeti obojestranski ISO priključek
- princip delovanja: dviganje in spuščanje tesnilnega klina s pomočjo vrtenja vretena
- tesnilni klin vulkaniziran
- vreteno iz nerjavečega jekla
- ohišje zasuna mora biti brez poglobitve za klin, tako da je omogočen popolnoma prost pehod tekočine in
onemogočeno nabiranje usedlin
- tesnenje vretena z več kot enim tesnilnim obročem iz umetne mase
- material za ohišje nodularna litina ali siva litina
- zunanji in notranji epoksidni zaščitni nanos v modri barvi
- obvezno navesti proizvajalca in tip ponujenega zasuna
- proizvajalec mora imeti uveden in certificiran sistem kakovosti v skladu s standardom ISO 9001
d (mm) | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
32 | 150
40 | 10
50 | 20
63 | 10
skupaj:
D.III.1.1. KOLENO Z OBOJESTRANSKIM ISO PRIKLJUČKOM 90˚
d (mm) | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
32 | 10
D.III.1.2. HIŠNI ZASUN 46 / A 46
d (mm) | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
46 / A 46 | 10
D.III.2. VGRADILNA GARNITURA ZA HIŠNI PRIKLJUČEK
Zahteve naročnika:
- teleskopska izvedba
- drog in cev garniture iz pocinkanega jekla
- zaščitna cev iz polietilena
- vgradilna garnitura mora biti prirejena za montažo na hišne priključke iz točke D.I., D.II. in D.III.
L(dolžina) | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
0,6 - 0,8 m | 100
0,7 - 1,1 m | 200
1 - 1,5 m | 150
1,5 - 2,5 m | 40
skupaj:
D.III.2.1. UNIVERZALNA VGRADILNA GARNITURA ZA HIŠNI PRIKLJUČEK
Zahteve naročnika:
- vgradilna garnitura mora biti univerzalna in prirejena za montažo na obstoječe hišne priključke
- teleskopska izvedba
- drog in cev garniture iz pocinkanega jekla
- zaščitna cev iz polietilena
L(dolžina) | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
0,7 - 1,2 m | 20
1,2 - 2,0 m | 20
2,0 - 2,7 m | 10
skupaj:
D.III.3. ZASUN ZA HIŠNI PRIKLJUČEK Z OBOJESTRANSKIM
NOTRANJIM NAVOJEM
Zahteve naročnika:
- princip delovanja: dviganje in spuščanje tesnilnega klina s pomočjo vrtenja vretena
- tesnilni klin vulkaniziran
- vreteno iz nerjavečega jekla
- ohišje zasuna mora biti brez poglobitve za klin, tako da je omogočen popolnoma prost
prehod tekočine in onemogočeno nabiranje usedlin
- tesnenje vretena z več kot enim tesnilnim obročem iz umetne mase
- material za ohišje nodularna litina ali siva litina
- zunanji in notranji epoksidni zaščitni nanos v modri barvi
- obvezno navesti proizvajalca in tip ponujenega zasuna
- proizvajalec mora imeti uveden in certificiran sistem kakovosti v skladu s standardom ISO9001
DN (mm) | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
R 1˝ | 60
R 5/4˝ | 5
R 6/4˝ | 5
R 2˝ | 5
skupaj:
D.IV. ZAK FITINGI
D.IV.1. ZAK FITING RAVNI
ZAK / D | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
34 / 25 | 10
34 / 32 | 10
46 / 32 | 10
46 / 50 | 10
46 / 63 | 5
skupaj:
D.IV.1.2. ZAK ČEP SLEPI
ZAK | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
34 | 20
46 | 20
skupaj:
D.IV.1.3. ZAK T - KOS
ZAK | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
46 / 46 / 46 | 10
REKAPITULACIJA D: HIŠNI PRIKLJUČKI
D.I.1. Hišni priključek DN 32mm (R1") na litoželezne cevi
D.I.2. Hišni priključek DN 50mm (6/4") na litoželezni cevi
D.I.3. Hišni priključek DN 65 - 500 / 6/4˝ notranji navoj na litoželezni cevi
D.II.1. Hišni priključek DN 32mm (R1") na cevi iz PE ali PVC
D.II.2. Hišni priključek DN 50 ( R 6/4˝ ) na cevi iz PE ali PVC
D.III.1. Zasun za hišni priključek z obojestranskim ISO priključkom
D.III.1.1. Koleno z obojestranskim ISO priključkom 90˚
D.III.1.2. Hišni zasun 46 / A 46
D.III.2. Vgradilna garnitura za hišni priključek ZAK
D.III.2.1. Univerzalna vgradilna garnitura za hišni priključek
D.III.3. Zasun za hišni priključek z obojestranskim notranjim navoj.
D.IV.1. ZAK fiting ravni
D.IV.1.2. ZAK čep slepi
D.IV.1.3. ZAK T - kos
SKUPAJ D.
Note on G53: tatjana:

## E
E. REPARATURNE OBJEMKE
Predmet razpisa v tem poglavju je nabava reparaturnih objemk za popravilo okvar na cevovodih
Zahteve naročnika:
- objemka iz nerjaveče jeklene pločevine AISI303
- objemke morajo biti izdelane za delovni tlak navedeni v vodovodu
- nerjaveči vijaki za pritegovanje kvalitete najmanj A2
- objemka mora biti tlačno preizkušena in mora izpolnjevati zahteve tehnične smernice DVGW W336
- objemka je z notranje strani obložena z EPDM gumijastim tesnilom po celi dolžini objemke in celotnem obodu cevi
- obvezno navesti proizvajalca in tip
E.I. REPARATURNE OBJEMKE - VEČJI PREMER
zunanji premer cevi od-do (mm) | dolžina spojke (mm) | število vijakov za pritegovanje | PN (bar) | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
63-68 | 200 | 3 | 16 | 50
75-83 | 200 | 3 | 16 | 10
82-91 | 315 | 5 | 16 | 80
90-102 | 315 | 5 | 16 | 10
104-114 | 315 | 5 | 16 | 10
114-125 | 315 | 5 | 16 | 20
128-140 | 315 | 5 | 16 | 4
138-150 | 315 | 5 | 16 | 4
150-162 | 315 | 5 | 16 | 20
163-175 | 315 | 5 | 16 | 5
178-192 | 575 | 5 | 10 | 4
191-202 | 575 | 5 | 10 | 5
215-226 | 575 | 5 | 10 | 5
231-240 | 575 | 5 | 10 | 2
271-283 | 575 | 5 | 10 | 2
314-325 | 575 | 5 | 10 | 5
skupaj:
E.II. REPARATURNE OBJEMKE - VEČJI PREMER - DVODELNE
zunanji premer cevi od-do (mm) | dolžina spojke (mm) | število vijakov za pritegovanje | PN (bar) | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
340-360 | 575 | 2 × 5 | 10 | 2
395-415 | 575 | 2 × 5 | 10 | 2
418-438 | 575 | 2 × 5 | 10 | 2
455-475 | 575 | 2 × 5 | 10 | 2
skupaj:
E.III. REPARATURNE OBJEMKE - MANJŠI PREMER
zunanji premer cevi od-do (mm) | dolžina spojke (mm) | število vijakov za pritegovanje | PN (bar) | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
19,5-26 | 100 | 2 | 16 | 30
24,5-33,5 | 100 | 2 | 16 | 50
32-37,5 | 150 | 3 | 16 | 100
38-48 | 150 | 3 | 16 | 30
44,5-57 | 150 | 3 | 16 | 60
skupaj:
REKAPITULACIJA E: REPARATURNE OBJEMKE
E.I. Reparaturna objemka - večji premer
E.II. Reparaturna objemka dvodelna - večji premer
E.III. Reparaturna objemka - manjši premer
SKUPAJ E.

## F
F. HIDRANTI
Predmet nabave v tem poglavju so podzemni in nadzemni hidranti armature za izpiranje cevovodov.
Zahteve naročnika:
- hidranti morajo izpolnjevati zahteve zakona o gradbenih proizvodih (ZGPro-1
- hidranti morajo biti izdelani v skladu z zahtevami standardov SIST EN 14384:2005 in SIST EN 1074-6:2009
- guma vulkaniziranih delov hidranta, ki so v stiku s pitno vodo mora biti primerna za stik z živili.
F.I. PODZEMNI HIDRANT
Zahteve naročnika:
- primer izdelka, ki ga išče naročnik: IMP Armature, tip 2016 ali ekvivalent
- vgadna dolžina in nazivni premer morata biti skladna z zahtevani iz tabele
- delovni tlak do 16 bar.
- hidrant mora omogočati menjavo tesnilnih elementov zapornega sistema v njem brez izkopa hidranta.
- notranji drog in vreteno, ki povezuje glavo hidranta z zapornim ventilom, mora biti iz polnega materiala. Material droga - nerjaveče jeklo
- nelomljiva izvedba
- v ohišje zapornega elementa mora biti vgrajen izpustni ventil za izpust vode po uporabi
- obvezno navesti proizvajalca in tip
- proizvajalec mora imeti uveden in certificiran sistem kakovosti v skladu s
standardom ISO 9001
DN / L (mm) | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
80/500 | 10
80/750 | 20
skupaj:
F.II. NADZEMNI HIDRANT
Zahteve naročnika:
- primer izdelka, ki ga išče naročnik: IMP Armature, tip 2018 AU ali ekvivalent
- nazivni premer DN80 in DN100
- delovni tlak do 16 bar.
- hidrant DN 80 mora imeti dva priključka tipa C in en priključek tipa B
- hidrant DN 100 mora imeti dva priključka tipa B in en priključek tipa A
- hidrant mora omogočati menjavo elementov zapornega sistema v njem brez izkopa hidranta.
- vertikalna cev hidranta mora biti iz nerjavečega jekla kvalitete AISI 304 ali boljše, zunanji premer cevi mora biti najmanj 114 mm, debelina stene cevi pa najmanj 2 mm
- notranji drog, ki povezuje glavo hidranta z zapornim ventilom, mora biti iz polnega materiala. Material droga - nerjaveče jeklo
- mehanizem za odpiranje / zapiranje hidranta mora imeti omejila gibanja zapornega elementa, ki preprečujejo poškodbe le tega pri morebitni uporabi prekomerne sile pri odpiranju/zapiranju
- Zaporni element mora biti izveden tako, da se zapira navzgor brez končnega naslona.
- glava hidranta iz nodularne litine ali aluminija
- nelomljiva izvedba
- v ohišje zapornega elementa mora biti vgrajen izpustni ventil za izpust vode po uporabi
- obvezno navesti proizvajalca in tip
- proizvajalec mora imeti uveden in certificiran sistem kakovosti v skladu s
standardom ISO 9001
DN (mm) | H (mm) | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
80 | 1800 | 60
100 | 1800 | 2
skupaj:
F.III. Armatura za izpiranje cevovoda
Zahteve naročnika:
- primer izdelka, ki ga išče naročnik: Hawle No: 985-05 ali ekvivalent
- primeren za priključitev na PE cev DN/OD 63 mm preko 90°kolena z ISO spojem
- delovni tlak do 16 bar.
- armatura mora imeti izpustno odprtino opremljeno z hidrantnim priključkom tipa C
- armatura za izpiranje mora imeti takšen način odpiranja, da je v fazi ko je odprta, prehoden celoten presek cevi
- vertikalna cev hidranta mora biti iz nerjavečega jekla kvalitete AISI 304 ali boljše, zunanji premer cevi mora biti najmanj 114 mm, debelina stene cevi pa najmanj 2 mm
- obvezno navesti proizvajalca in tip
- proizvajalec mora imeti uveden in certificiran sistem kakovosti v skladu s
standardom ISO 9001
DN (mm) | H (mm) | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
d63/90° | 1125 | 5
d63/90° | 875 | 5
REKAPITULACIJA F: HIDRANTI
F.I. Podzemni hidrant
F.II. Nadzemni hidrant
F.III. Izpustni element
SKUPAJ F.

## G
G. CEVI IN FAZONSKI KOSI IZ DUKTILNE LITINE
Predmet poglavja je nabava cevi iz duktilne litine.
Sistem sestavljajo cevi, ki se spajajo na pero in utor ter fazonski kosi sestavljivi na pero in utor.
Spoji so s posebnimi zagozdami zavarovani proti izvleku.
Tesnost spoja zagotavlja gumijasto tesnilo, ki se vstavi v utor, (podobno kot spoj tipa VRS).
G.I. CEVI IZ DUKTILNE LITINE
Zahteve naročnika:
- cevi se spajajo na pero in utor
- spoj je zatesnjen z gumijastim tesnilom
- tesnilo mora biti upoštevano v ceni za tekoči meter cevi
- spoji so z zagozdami zavarovani proti izvleku podobno kot pri VRS spoju. Zagozde in navarjen
obroč na peresu morajo biti upoštevani v ceni za tekoči meter cevi
- dolžina posamezne cevi minimalno 5 m
- notranja zaščita s cementno malto
- zunanja zaščita: zunanja zaščita min. 400g/m2 zlitine Zn+Al (razmerje 85%-15%) + modri epoksi ali poliuretan
- obvezno navesti proizvajalca cevi
- proizvajalec cevi mora imeti uveden in certificiran sistem kakovosti v skladu s standardom ISO 9001
DN(mm) | s(mm) | e(mm) | l(m) | L(m) | cena (€/m) | skupaj:
80 | 6 | 4 | 5 | 150
100 | 6 | 4 | 5 | 150
150 | 6 | 4 | 5 | 5
200 | 6.3 | 3.5 | 5 | 5
250 | 6.8 | 3.5 | 5 | 5
300 | 7.2 | 3.5 | 5 | 5
400 | 8.1 | 3 | 5 | 5
skupaj:
DN…....notranji premer cevi
s……...debelina stene cevi
e……...debelina cementne obloge
l……... dolžina posamezne cevi
L……...količina za nabavo
cena… ponujena cena
opomba: obvezno izpolniti celo tabelo!
G.I.1. FAZONSKI KOSI IZ DUKTILNE LITINE
Zahteve naročnika:
- sistem spajanja isti kot pri ceveh iz duktilne litine
- tesnilo in zagozde upoštevati v ceni za fazonski kos
- notranja in zunanja zaščita z zaščitnim premazom
- fazonski kosi iz duktilne litine morajo biti kompatibilni s ponujenimi cevmi iz duktilne litine, za kar naj ponudnik predloži ustrezno izjavo
- proizvajalec cevi mora imeti uveden in certificiran sistem kakovosti v skladu s standardom ISO 9001
G.I.1.1. EU KOS
DN(mm) | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
80 | 10
100 | 10
125 | 1
150 | 2
200 | 1
250 | 1
300 | 1
400 | 1
skupaj:
DN...…notranji premer
N….... količina za nabavo
cena…ponudbena cena brez DDV
G.I.1.2. F KOS
DN(mm) | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
80 | 3
100 | 3
125 | 1
150 | 2
200 | 1
250 | 1
300 | 1
400 | 1
skupaj:
G.I.1.3. MMQ 90°
DN(mm) | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
80 | 5
100 | 2
125 | 1
150 | 2
200 | 1
250 | 1
300 | 1
400 | 1
skupaj:
G.I.1.4. MMK 45°
DN(mm) | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
80 | 2
100 | 2
125 | 1
150 | 2
200 | 1
250 | 1
300 | 1
400 | 1
skupaj:
G.I.1.5. MMK 30°
DN(mm) | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
80 | 2
100 | 2
125 | 1
150 | 2
200 | 1
250 | 1
300 | 1
400 | 1
skupaj:
G.I.1.6. MMK 22°
DN(mm) | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
80 | 2
100 | 2
125 | 1
150 | 2
200 | 1
250 | 1
300 | 1
400 | 1
skupaj:
G.I.1.7. MMK 11°
DN(mm) | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
80 | 2
100 | 2
125 | 1
150 | 2
200 | 1
250 | 1
300 | 1
400 | 1
skupaj:
G.I.1.8. MMA
DN(mm) | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
80-50 | 2
80-80 | 2
100-50 | 1
100-80 | 1
100-100 | 2
150-80 | 2
150-100 | 2
150-150 | 2
200-80 | 1
200-100 | 1
200-150 | 1
200-200 | 1
300-80 | 1
300-100 | 1
300-150 | 1
300-200 | 1
300-300 | 1
400-300 | 1
400-400 | 1
skupaj:
G.I.1.9. VAROVALNA OBJEMKA
DN(mm) | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
80 | 10
100 | 10
125 | 2
150 | 10
200 | 5
250 | 5
300 | 5
400 | 5
skupaj:
G.I.1.10. VAROVALNI ZATIČ L + D
DN(mm) | N(kpl) | cena (€/kom) | skupaj
80 | 10
100 | 10
125 | 2
150 | 10
200 | 5
250 | 5
300 | 5
400 | 5
skupaj:
G.I.1.11. GL KOS ( VMESNI KOS )
DN(mm) | L ( mm ) | N(kpl) | cena (€/kom) | skupaj
80 | 400 | 5
100 | 400 | 5
125 | 400 | 1
150 | 400 | 5
200 | 400 | 1
250 | 400 | 1
300 | 400 | 1
400 | 400 | 1
skupaj:
G.III. FAZONSKI KOSI S PRIROBNIČNIMI SPOJI IZ DUKTILNE LITINE
Predmet tega podsklopa je nabava prirobničnih fazonskih kosov iz materiala nodularne litine
z nazivnim tlakom min. 16 b.
G.III.1. FAZONI
Zahteve naročnika:
- notranja in zunanja zaščita z zaščitnim premazom
- proizvajalec mora imeti uveden in certificiran sistem kakovosti v skladu s standardom ISO 9001
- prirobnice za nazivni tlak 16 b.
G.III.1.1 FFQ - KOS 90°
DN(mm) |  | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
50 |  | 6
65 |  | 4
80 |  | 20
100 |  | 10
125 |  | 5
150 |  | 5
200 |  | 1
250 |  | 1
300 |  | 1
350 |  | 1
400 |  | 1
skupaj:
G.III.1.2 N - KOS
DN(mm) |  | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
80 |  | 30
100 |  | 5
125 |  | 1
150 |  | 1
200 |  | 1
250 |  | 1
300 |  | 1
skupaj:
G.III.1.3 T - KOS
DN(mm) |  | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
50/50 |  | 5
80/50 |  | 3
80/80 |  | 20
100/50 |  | 3
100/80 |  | 10
100/100 |  | 5
125/80 |  | 4
125/100 |  | 4
125/125 |  | 4
150/50 |  | 4
150/80 |  | 4
150/100 |  | 4
150/150 |  | 4
200/80 |  | 1
200/100 |  | 1
200/150 |  | 1
200/200 |  | 1
250/200 |  | 1
250/250 |  | 1
300/250 |  | 1
300/300 |  | 1
400/300 |  | 1
400/400 |  | 1
skupaj:
G.III.1.4 FF KOS
DN(mm) | L(mm) | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
50 | 200 | 4
50 | 300 | 4
50 | 400 | 4
65 | 200 | 4
65 | 400 | 4
65 | 600 | 4
65 | 1000 | 4
80 | 100 | 20
80 | 200 | 30
80 | 300 | 20
80 | 600 | 10
80 | 400 | 20
80 | 500 | 20
80 | 700 | 10
80 | 800 | 10
80 | 900 | 10
80 | 1000 | 10
100 | 100 | 20
100 | 200 | 20
100 | 300 | 20
100 | 400 | 20
100 | 500 | 20
100 | 600 | 10
100 | 700 | 10
100 | 800 | 10
100 | 900 | 10
100 | 1000 | 10
150 | 400 | 6
150 | 600 | 6
200 | 600 | 4
200 | 800 | 4
250 | 600 | 4
250 | 800 | 4
300 | 600 | 6
300 | 800 | 6
400 | 600 | 1
400 | 800 | 1
skupaj:
G.III.1.5 FFR - KOS
DN(mm) |  | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
80/50 |  | 10
80/65 |  | 5
100/50 |  | 5
100/80 |  | 10
125/80 |  | 5
125/100 |  | 5
150/50 |  | 5
150/80 |  | 5
150/100 |  | 5
150/125 |  | 5
200/80 |  | 2
200/100 |  | 2
200/125 |  | 2
200/150 |  | 2
250/150 |  | 1
250/200 |  | 1
300/150 |  | 1
300/200 |  | 1
300/250 |  | 1
skupaj:
G.III.1.6 FFK - KOS 11°
DN(mm) |  | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
80 |  | 5
100 |  | 5
125 |  | 2
150 |  | 4
200 |  | 1
250 |  | 1
300 |  | 1
skupaj:
G.III.1.7. FFK - KOS 22°
DN(mm) |  | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
80 |  | 5
100 |  | 5
125 |  | 2
150 |  | 2
200 |  | 1
250 |  | 1
300 |  | 1
skupaj:
G.III.1.8. FFK - KOS 30°
DN(mm) |  | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
80 |  | 5
100 |  | 5
125 |  | 3
150 |  | 4
200 |  | 1
250 |  | 1
300 |  | 1
skupaj:
G.III.1.9. FFK - KOS 45°
DN(mm) |  | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
50 |  | 4
65 |  | 4
80 |  | 10
100 |  | 10
125 |  | 5
150 |  | 5
200 |  | 1
250 |  | 1
300 |  | 1
skupaj:
G.III.1.10. MONTAŽNA PRIROBNICA Z NAVOJEM 2"
DN(mm) |  | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
50 |  | 30
65 |  | 5
80 |  | 50
100 |  | 30
125 |  | 5
150 |  | 5
200 |  | 4
skupaj:
G.III.1.11. MONTAŽNA PRIROBNICA X LŽ
ND(mm) |  | N( kom) | cena (€/kom) | skupaj
50 |  | 10
65 |  | 10
80 |  | 30
100 |  | 20
125 |  | 10
150 |  | 10
200 |  | 4
250 |  | 2
300 |  | 2
350 |  | 2
400 |  | 2
450 |  | 2
600 |  | 2
skupaj:
G.III.1.12. EKS KOS ZA PVC CEVI S TESNILOM
DN OD |  | N( kom) | cena (€/kom) | skupaj
80 |  | 20
100 |  | 20
125 |  | 10
150 |  | 10
200 |  | 10
250 |  | 4
300 |  | 10
400 |  | 4
skupaj:
G.III.2 FAZONSKI KOSI Z VRTLJIVIMI PRIROBNICAMI
Zahteve naročnika:
- notranja in zunanja zaščita z zaščitnim premazom
- proizvajalec mora imeti uveden in certificiran sistem kakovosti v skladu s standardom ISO 9001
- prirobnice za nazivni tlak 16 b
- na fazonskih kosih so nameščene leteče - vrtljive prirobnice
G.III.2.1 FFQ - KOS 90°
DN(mm) |  | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
80 |  | 10
100 |  | 10
150 |  | 5
skupaj:
G.III.2.2 N - KOS
DN(mm) |  | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
80 |  | 20
G.III.2.3 T - KOS
DN(mm) |  | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
50-50 |  | 2
80-50 |  | 2
80-80 |  | 2
100-80 |  | 2
100-100 |  | 2
skupaj:
REKAPITULACIJA G: CEVI IN FAZONSKI KOSI IZ DUKTILNE LITINE
G.I. Cev iz duktilne litine
G.I.1.1. EU kos
G.I.1.2. F kos
G.I.1.3. MMQ 90° kos
G.I.1.4. MMK 45° kos
G.I.1.5. MMK 30° kos
G.I.1.6. MMK 22° kos
G.I.1.7. MMK 11° kos
G.I.1.8. MMA kos
G.I.1.9. Varovalna objemka
G.I.1.10. Varovalni zatič L + D
G.I.1.11. GL kos ( vmesni kos )
G.III.1.1 FFQ - kos ( 90° )
G.III.1.2 N - kos
G.III.1.3 T - kos
G.III.1.4 FF - kos
G.III.1.5 FFR - kos
G.III.1.6 FFK - kos 11°
G.III.1.7. FFK - kos 22°
G.III.1.8. FFK - kos 30°
G.III.1.9. FFK - kos 45°
G.III.1.10 Montažna prirobnica z navojem 2"
G.III.1.11. Montažna prirobnica X LŽ
G.III.1.12. E- kom KM za PVC cevi s tesnilom
G.III.2.1 FFQ - kos 90° z vrtlj. prir.
G.III.2.2 N - kos z vrtlj. prir.
G.III.2.2 T - kos z vrtlj. prir.
SKUPAJ G.

## H
H. FITINGI, VIJAKI IN TESNILA
Predmet tega poglavja je nabava fitingov iz različnih kovinskih materialov, vijakov in tesnil.
H.I. NAVOJNI FITINGI
Predmet tega podsklopa so spojni kosi - fitingi, ki se uporabljajo pri izvedbi vodovodnih inštalacij
Zahteve naročnika:
- obvezno navesti proizvajalca fitingov
- proizvajalec mora imeti uveden in certificiran sistem kakovosti v skladu s standardom ISO 9001
H.I.1. T - KOS
Zahteve naročnika:
- izdelani morajo biti iz nerjavečega jekla kvalitete najmanj AISI 316
R |  | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
1/2" |  | 80
3/4" |  | 100
1" |  | 60
5/4" |  | 10
6/4" |  | 20
2" |  | 10
skupaj:
N…količina za nabavo
H.I.2. KOLENO 90
Zahteve naročnika:
- izdelani morajo biti iz nerjavečega jekla kvalitete najmanj AISI 316
R |  | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
1/2" |  | 60
3/4" |  | 50
1" |  | 50
5/4" |  | 10
6/4" |  | 20
2" |  | 20
skupaj:
N…količina za nabavo
H.I.3. KOLENO NOTRANJI + ZUNANJI NAVOJ
Zahteve naročnika:
- izdelani morajo biti iz nerjavečega jekla kvalitete najmanj AISI 316
R |  | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
1/2" |  | 100
3/4" |  | 250
1" |  | 100
5/4" |  | 10
6/4" |  | 10
2" |  | 5
skupaj:
N…količina za nabavo
H.I.4. TULJAVA
Zahteve naročnika:
- izdelani morajo biti iz nerjavečega jekla kvalitete najmanj AISI 316
R |  | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
1/2" |  | 400
3/4" |  | 500
1" |  | 400
5/4" |  | 30
6/4" |  | 60
2" |  | 50
skupaj:
H.I.5. HOLANDEC S TESNILOM
Zahteve naročnika:
- izdelani morajo biti iz nerjavečega jekla kvalitete najmanj AISI 316
R |  | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
1/2" |  | 20
3/4" |  | 50
1" |  | 50
5/4" |  | 10
6/4" |  | 20
2" |  | 10
skupaj:
Op.: tesnilo je zajeto v ceni za kos
H.I.6. OBJEMKA
Zahteve naročnika:
- izdelani morajo biti iz nerjavečega jekla kvalitete najmanj AISI 316
R |  | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
1/2" |  | 100
3/4" |  | 250
1" |  | 100
5/4" |  | 20
6/4" |  | 40
2" |  | 20
skupaj:
H.I.7. ČEP
Zahteve naročnika:
- izdelani morajo biti iz nerjavečega jekla kvalitete najmanj AISI 316
R |  | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
1/2" |  | 60
3/4" |  | 80
1" |  | 80
5/4" |  | 30
6/4" |  | 20
2" |  | 20
skupaj:
H.I.8. GH SPOJKA
Zahteve naročnika:
- izdelani morajo biti iz pocinkanega jekla
R |  | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
1/2" |  | 50
3/4" |  | 60
1" |  | 50
5/4" |  | 20
6/4" |  | 20
2" |  | 20
skupaj:
H.I.9. R - KOS
Zahteve naročnika:
- izdelani morajo biti iz nerjavečega jekla kvalitete najmanj AISI 316
R |  | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
3/4" - 1/2" |  | 250
1" - 1/2" |  | 100
1" - 3/4" |  | 550
5/4" - 1/2" |  | 10
5/4" - 3/4" |  | 10
5/4" - 1" |  | 50
6/4" - 3/4" |  | 20
6/4" - 1" |  | 100
6/4" - 5/4" |  | 20
2" - 3/4" |  | 20
2" - 1" |  | 50
2" - 5/4" |  | 20
2" - 6/4" |  | 60
skupaj:
H.I.10. VMESNI KOS
Zahteve naročnika:
- vmesni cevni kos iz debelostenske pocinkane cevi z navojem na vsaki strani L = 15 mm in ravno posneto obrobo
R |  | l(mm) | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
3/4˝ |  | 165 | 50
3/4˝ |  | 180 | 50
1˝ |  | 190 | 200
skupaj:
H.II. VIJAKI, MATICE
Zahteve naročnika:
- vijaki morajo biti izdelani iz nerjavečega jekla kvalitete A4
- matice in podložke morajo biti izdelani iz nerjavečega jekla kvalitete A4
H.II.1 VIJAKI
navoj |  | l(mm) | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
M16 |  | 50 | 100
M16 |  | 60 | 4000
M16 |  | 70 | 800
M16 |  | 80 | 300
M20 |  | 70 | 600
M20 |  | 80 | 200
M20 |  | 90 | 100
M24 |  | 90 | 200
skupaj:
l…….. dolžina vijaka
N……..količina za nabavo
cena…ponudbena cena
H.II.2 MATICE IN PODLOŽKE
Zahteve naročnika:
- v ceni na enoto je potrebno vključiti ceno matice in ustrezene podložke
navoj |  | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
M16 |  | 5000
M20 |  | 800
M24 |  | 200
skupaj:
H.III. MEDPRIROBNIČNO TESNILO
Zahteve naročnika:
- v tesnilu mora biti vulkaniziran jeklen obroč
- tesnilo ne sme vsebovati platna
- tesnilo mora imeti profiliran notranji rob
- guma iz katere je izdelano tesnilo mora biti primerna za stik s pitno vodo
DN(mm) |  | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
50 |  | 200
65 |  | 50
80 |  | 600
100 |  | 150
125 |  | 20
150 |  | 50
200 |  | 30
250 |  | 10
300 |  | 10
350 |  | 5
400 |  | 10
450 |  | 5
skupaj:
H.IV. SPOJKE ZA VODOMERE
Predmet tega podsklopa je nabava spojk za spajanje vodomerov.
Zahteve naročnika:
- spojke morajo biti narejene iz medenine, ki ima nizko vsebost svinca in je primerna za stik s pitno vodo.
- spojke morajo biti iz dveh dolžin ( kratke - dolge )
- spojka dolga mora imeti na navoju dodano ozko matico s tesnilom
- spojke morajo biti z robom prilagojene za sedež tesnil s holandcema
H.IV.1. SPOJKA ZA VODOMER - KRATKA
R | L ( mm ) | N ( kom ) | cena / kom | skupaj
1/2" | 40 | 50
3/4" | 50 | 500
1" | 50 | 40
5/4˝ | 59 | 20
6/4" | 70 | 40
skupaj:
H.IV.2. SPOJKA ZA VODOMER - DOLGA
R | L ( mm ) | N ( kom ) | cena / kom | skupaj
1/2" | 60 | 60
3/4" | 72 | 400
1" | 80 | 20
5/4" | 96 | 20
6/4" | 111 | 40
skupaj:
H.V. TESNILO PLOŠČATO
Predmet tega podsklopa je nabava tesnil za tesnenje spojk z vodomeri.
Zahteve naročnika:
- tesnila morajo biti iz ploščate gume debeline 2mm in 3mm
- guma iz katere je izdelano tesnilo mora biti primerna za stik s pitno vodo
H.V.1. TESNILO PLOŠČATO GUMI 2MM
R | N ( kom ) | cena / kom | skupaj
1/2" | 1500
3/4" | 6000
1" | 200
5/4" | 200
6/4" | 300
skupaj:
H.V.2. TESNILO PLOŠČATO GUMI 3MM
R | N ( kom ) | cena / kom | skupaj
1/2" | 1500
3/4" | 8000
1" | 200
5/4" | 200
6/4" | 300
skupaj:
H.VI. KONUSNI DISTANČNIK
DN(mm) |  | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
80 |  | 10
100 |  | 10
skupaj:
REKAPITULACIJA H: FITINGI, VIJAKI IN TESNILA
H.I.1. T - kos
H.I.2. Koleno
H.I.3 Koleno notranji + zunanji navoj
H.1.4 Tuljava
H.I.5. Holandec s tesnilom
H.I.6. Objemka
H.I.7. Čep
H.I.8. GH spojka
H.I.9. R - kos
H.I.10. Vmesni kos
H.II.1. Vijaki
H.II.2. Matice in podložke
H.III. Medprirobnično tesnilo
H.IV.1. Spojka za vodomer - kratka
H.IV.2. Spojka za vodomer - dolga
H.V.1. Tesnilo ploščato gumi 2mm
H.V.2. Tesnilo ploščato gumi 3mm
H.V.3. Konusni distančnik
SKUPAJ H.

## I (hidden)
I. ALUMPLAST CEVI IN FITINGI
Predmet poglavja je nabava alumplast cevi in pripadajočih fitingov primernih za hladno zatiskanje (press), ki se uporabljajo za izvedbo vodovodnih instalacij v objektih.
I.I. ALUMPLAST CEVI
Zahteve naročnika:
- tlačna stopnja PN 10
- material cevi mora imeti certifikat za stik s pitno vodo
- označba cevi: na cevi morajo biti natisnjeni podatki: standard po katerem so izdelane,
proizvajalec, premer cevi, material, metraža
- cevi se dobavljajo v kolutih in palicah
- obvezno je navesti proizvajalca cevi
- proizvajalec cevi mora imeti uveden in certificiran sistem kakovosti v skladu s standardom ISO 9001
d | L/m | cena (€/kom) | skupaj
16 | 100 | 1.35 | 135
20 | 150 | 1.81 | 271.5
25 | 250 | 3.08 | 770
32 | 50 | 4.8 | 240
|  | skupaj: | 1416.5
I.II. ALUMPLAST FITINGI
Zahteve naročnika:
- nazivni tlak 10 bar
- v spojki mora biti integrirano tesnilo "o-ring", ki zagotavlja tesnost spoja. Tesnilo mora viti v preseku okrogle oblike.
- sistem spajanja je s press fitingi, kjer s posebnimi čeljustmi hladno stisnemo obojko fitinga, da se zagotovi mehanski spoj na cev
- fitingi morajo biti primerni za stiskanje z UNIPIPE "U" čeljustmi, s katerimi razpolaga naročnik
- obvezno je navesti proizvajalca cevi
- proizvajalec cevi mora imeti uveden in certificiran sistem kakovosti v skladu s standardom ISO 9001
I.II.1. ALUMPLAST SPOJKA
d | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
16-16 | 20 | 2.19 | 43.8
20-20 | 20 | 2.93 | 58.6
25-25 | 20 | 4.07 | 81.4
32-32 | 10 | 5.38 | 53.8
|  | skupaj: | 237.6
I.II.2. ALUMPLAST SPOJKA ZUNANJI NAVOJ
dxR˝ | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
16X1/2˝ | 10 | 1.75 | 17.5
20X1/2˝ | 30 | 2.48 | 74.4
20X3/4˝ | 40 | 3.3 | 132
25X3/4˝ | 40 | 6.85 | 274
25X1˝ | 30 | 7.73 | 231.9
32X1˝ | 10 | 8.9 | 89
32X5/4˝ | 10 | 9.98 | 99.8
|  | skupaj: | 918.6
I.II.3. ALUMPLAST SPOJKA NOTRANJI NAVOJ
dxR˝ | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
16X1/2˝ | 10 | 2.96 | 29.6
20X1/2˝ | 20 | 2.61 | 52.2
20X3/4˝ | 20 | 4.61 | 92.2
25X3/4˝ | 40 | 8.37 | 334.8
25X1˝ | 10 | 8.89 | 88.9
32X1˝ | 10 | 10 | 100
32X5/4˝ | 10 | 13.39 | 133.9
|  | skupaj: | 831.6
I.II.4. ALUMPLAST KOLENO 90°
d | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
16-16 | 10 | 1.14 | 11.4
20-20 | 40 | 3.27 | 130.8
25-25 | 40 | 5.2 | 208
32-32 | 10 | 6.71 | 67.1
|  | skupaj: | 417.3
I.II.5. ALUMPLAST KOLENO 90° ZUNANJI NAVOJ
dxR˝ | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
16X1/2˝ | 10 | 5.08 | 50.8
20X1/2˝ | 10 | 5.4 | 54
20X3/4˝ | 10 | 4.56 | 45.6
25X3/4˝ | 10 | 10.58 | 105.8
25X1˝ | 10 | 10.58 | 105.8
32X1˝ | 10 | 15.01 | 150.1
32X5/4˝ | 10 | 18.72 | 187.2
|  | skupaj: | 699.3
I.II.6. ALUMPLAST KOLENO 90° NOTRANJI NAVOJ
dxR˝ | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
16X1/2˝ | 10 | 4.23 | 42.3
20X1/2˝ | 20 | 7.82 | 156.4
20X3/4˝ | 10 | 7.82 | 78.2
25X3/4˝ | 20 | 8.66 | 173.2
25X1˝ | 10 | 10.9 | 109
32X1˝ | 10 | 16.16 | 161.6
32X5/4˝ | 10 | 19.84 | 198.4
|  | skupaj: | 919.1
I.II.7. ALUMPLAST REDUCIRNA SPOJKA
d | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
20-16 | 5 | 2.93 | 14.65
25-16 | 5 | 4.07 | 20.35
25-20 | 5 | 4.07 | 20.35
32-20 | 5 | 9.04 | 45.2
32-25 | 5 | 5.37 | 26.85
|  | skupaj: | 127.4
I.II.8. ALUMPLAST T KOS
d | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
16-16-16 | 5 | 1.63 | 8.15
20-20-20 | 5 | 5.05 | 25.25
25-25-25 | 5 | 6.72 | 33.6
32-25-32 | 5 | 9.33 | 46.65
32-32-32 | 5 | 9.33 | 46.65
|  | skupaj: | 160.3
I.II.9. ALUMPLAST T KOS NOTRANJI NAVOJ
d x R˝x d | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
20x1/2˝x20 | 5 | 11.66 | 58.3
20x3/4˝x20 | 5 | 11.66 | 58.3
25x3/4˝x25 | 5 | 13.39 | 66.95
32x3/4˝x32 | 5 | 16.72 | 83.6
32x1˝x32 | 5 | 19.98 | 99.9
32x5/4˝x32 | 5 | 23.57 | 117.85
|  | skupaj: | 484.9
I.II.10. ALUMPLAST BATERIJSKI PRIKLJUČEK NOTRANJI NAVOJ 90°
dxR˝ | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
20x1/2˝ | 10 | 3.95 | 39.5
20x3/4˝ | 10 | 5.77 | 57.7
|  | skupaj: | 97.2
I.III.1. NOSILNA PLOŠČA
N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
4 | 2.35 | 9.4
| skupaj: | 9.4
REKAPITULACIJA I: ALUMPLAST CEVI IN FITINGI
I.I. Alumplast cevi |  |  |  | 1416.5
I.II. Alumplast fitingi |  |  |  | 4893.3
I.III. Nosilna plošča |  |  |  | 9.4
SKUPAJ I. |  |  |  | 6319.2

## J (hidden)
I. INOX PRESS CEVI IN FITINGI
Predmet poglavja je nabava nerjavečih (inox) cevi in pripadajočih nerjavečih (inox) fitingov primernih za hladno zatiskanje (press), ki se uporabljajo za izvedbo vodovodnih instalacij v objektih.
I.I. INOX PRESS CEVI
Zahteve naročnika:
- tlačna stopnja PN 16
- material cevi je nerjaveče jeklo (INOX) kvalitete AISI 316
- dolžina posamezne cevi minimalno 5 m
- označba cevi: na cevi morajo biti natisnjeni podatki: standard po katerem so izdelane,
proizvajalec, premer cevi, material
- proizvajalec cevi mora imeti uveden in certificiran sistem kakovosti v skladu s standardom ISO 9001
d | L/m | cena (€/kom) | skupaj
15 | 50 | 3.76 | 188
18 | 50 | 4.65 | 232.5
22 | 50 | 6.1 | 305
28 | 50 | 7.64 | 382
35 | 20 | 11.81 | 236.2
42 | 20 | 13.84 | 276.8
54 | 20 | 18.02 | 360.4
|  | skupaj: | 1980.9
I.II. INOX PRESS FITINGI
Zahteve naročnika:
- material fitingov je nerjaveče jeklo (INOX) kvalitete AISI 316
- sistem spajanja je s INOX press fitingi, kjer s posebnimi čeljustmi hladno stisnemo obojko fitinga, da se zagotovi mehanski spoj na cev
- tesnenje je zagotovljeno z integriranim tesnilom v fitingu, ki mora biti primeren za stik s pitno vodo
- fitingi morajo biti kompatibilni s ponujenimi cevmi, za kar naj ponudnik predloži ustrezno izjavo
- obvezno navesti proizvajalca fitingov
- proizvajalec cevi mora imeti uveden in certificiran sistem kakovosti v skladu s standardom ISO 9001
I.II.1. INOX PRESS SPOJKA
d | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
15 | 10 | 3.12 | 31.2
18 | 10 | 3.35 | 33.5
22 | 10 | 4.04 | 40.4
28 | 10 | 4.84 | 48.4
35 | 10 | 5.61 | 56.1
42 | 10 | 7.29 | 72.9
54 | 10 | 9.2 | 84.64
|  | skupaj: | 367.14
I.II.2. INOX PRESS SPOJKA ZUNANJI NAVOJ
dxR˝ | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
15X1/2˝ | 10 | 6.15 | 61.5
18X1/2˝ | 20 | 6.17 | 123.4
18X3/4˝ | 20 | 6.12 | 122.4
22X3/4˝ | 20 | 6.99 | 139.8
22X1˝ | 20 | 7.25 | 145
28X1˝ | 10 | 8.85 | 88.5
35X5/4˝ | 10 | 12.52 | 125.2
42X6/4˝ | 10 | 18.9 | 189
54X2˝ | 10 | 26.25 | 262.5
|  | skupaj: | 1257.3
I.II.3. INOX PRESS SPOJKA NOTRANJI NAVOJ
dxR˝ | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
15X1/2˝ | 10 | 5.83 | 58.3
18X1/2˝ | 20 | 6.6 | 132
18X3/4˝ | 20 | 6.88 | 137.6
22X3/4˝ | 20 | 7.18 | 143.6
22X1˝ | 20 | 7.23 | 144.6
28X1˝ | 10 | 9.87 | 98.7
35X5/4˝ | 10 | 12.2 | 122
42X6/4˝ | 10 | 18.78 | 187.8
54X2˝ | 10 | 28.08 | 280.8
|  | skupaj: | 1305.4
I.II.4. INOX PRESS KOLENO 90°
d | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
15 | 5 | 4.58 | 22.9
18 | 5 | 5.28 | 26.4
22 | 5 | 6.25 | 31.25
28 | 5 | 7.66 | 38.3
35 | 5 | 10.54 | 52.7
42 | 5 | 17.28 | 86.4
54 | 5 | 24.55 | 122.75
|  | skupaj: | 380.7
I.II.5. INOXPRESS KOLENO 90° ZUNANJI NAVOJ
dxR˝ | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
15X1/2˝ | 5 | 6.69 | 33.45
18X1/2˝ | 5 | 7.03 | 35.15
18X3/4˝ | 5 | 8.7 | 43.5
22X3/4˝ | 5 | 9.01 | 45.05
22X1˝ | 5 | 10.16 | 50.8
28X1˝ | 5 | 11.88 | 59.4
35X5/4˝ | 5 | 17.87 | 89.35
42X6/4˝ | 5 | 31.02 | 155.1
54X2˝ | 5 | 39.36 | 196.8
|  | skupaj: | 708.6
I.II.6. INOXPRESS KOLENO 90° NOTRANJI NAVOJ
dxR˝ | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
15X1/2˝ | 5 | 7.64 | 38.2
18X1/2˝ | 5 | 8.2 | 41
18X3/4˝ | 5 | 9.78 | 48.9
22X3/4˝ | 5 | 10.02 | 50.1
22X1˝ | 5 | 11.74 | 58.7
28X1˝ | 5 | 15.84 | 79.2
35X5/4˝ | 5 | 20.44 | 102.2
42X6/4˝ | 5 | 17.39 | 86.95
54X2˝ | 5 | 18.21 | 91.05
|  | skupaj: | 596.3
I.II.7. INOXPRESS REDUCIRNA SPOJKA
d | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
18-15 | 5 | 3.44 | 17.2
22-18 | 5 | 3.75 | 18.75
28-18 | 5 | 4.3 | 21.5
28-22 | 5 | 4.23 | 21.15
35-22 | 5 | 6.45 | 32.25
35-28 | 5 | 6.74 | 33.7
42-28 | 5 | 11.43 | 57.15
42-35 | 5 | 7.12 | 35.6
54-35 | 5 | 15.15 | 75.75
54-42 | 5 | 9.73 | 48.65
|  | skupaj: | 361.7
I.II.8. INOXPRESS T KOS
d | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
15-15-15 | 5 | 7.37 | 36.85
18-18-18 | 5 | 7.59 | 37.95
18-15-18 | 5 | 7.47 | 37.35
22-22-22 | 5 | 8.11 | 40.55
28-28-28 | 5 | 10.19 | 50.95
54-28-54 | 5 | 19.43 | 97.15
54-54-54 | 5 | 20.81 | 104.05
|  | skupaj: | 404.85
REKAPITULACIJA I: INOXPRESS CEVI IN FITINGI
I.I. INOX cevi |  |  |  | 1980.9
I.II. INOXPRESS fitingi |  |  |  | 5381.99
SKUPAJ I. |  |  |  | 7362.89