## Rekapitulacija
Opomba: Priloga 1 "Ponudbeni predračun JN 81/2025" mora v ponudbeni dokumentaciji imeti izpolnjene in priložene vse liste dokumenta (»Rekapitulacija« in »Popis materiala in del«).
Rekapitulacija | Vrednost postavke [EUR]
A. Vgradnja sistema samodejnega gašenja in javljanja na mostno dvigala MD2 | 0
B. Vgradnja sistema samodejnega gašenja in javljanja na mostno dvigala MD3 | 0
C. Vgradnja sistema samodejnega gašenja in javljanja na mostno dvigala MD4 | 0
D. Vgradnja sistema samodejnega gašenja in javljanja na konbiniran stroj KS | 0
Skupaj
Predračunska cena (brez DDV)* | 0
(*vrednost, ki jo ponudnik vpiše na obrazec Ponudba OBR-1)
Vse vrednosti so izražene v evrih.
Cene in vrednosti so obračunane in zaokrožene na dve (2) decimalki.
Datum: | Ponudnik:
Kraj:
(Ime, priimek in podpis pooblaščene osebe)
Žig

## Popis materiala in del
Opomba: Ponudnik v listu »Popis material in del« izpolni oziroma vpiše ceno na enoto (modra polja) posamezne postavke
A. Vgradnja sistema samodejnega gašenja in javljanja na mostnem dvigalu MD2
Št. | Opis postavke | Količina | Enota | Cena na enoto [EUR] | Vrednost postavke [EUR]
1 | Javljanje požara - Material
1.1. | Naprava za javljanje požara Analogna adresna naprava; v skladu z EN 54 2 in 4; z eno zanko, kapaciteta 126 adresnih elementov za javljanje požara, plina in SOS signalizacije; kpl z napajalnikom 5A, UPMO upravljalni modul in CPMO centralno procesni modul. Modularno dodajanje do treh LIMO-Ap adresnih modulov in štirih LIMO-Ko konvencionalnih modulov ali VIMO vhodno-izhodnih modulov ali "enakovredno", mrežni modul, TCP/IP ali RS232 in modema. Možna vezava v mrežo do 16 central in/ali oddaljenih prikazovalnikov. | 1 | kos |  | 0
1.2. | Aku baterija 12v, min. 12AH | 2 | kos |  | 0
1.3. | Vhodno izhodni modul, npr. VIMO 400 ali "enakovredno" | 2 | kos |  | 0
1.4. | Mrežni modul za povezavo central, oddaljenih prikazovalnikov in komunikacijskih prehodov v enotno mrežo npr. MRMO-400 ali "enakovredno" | 1 | kos |  | 0
1.5. | Komunikacijski prehod modul za povezavo mreže v ethernet omrežje oziroma na PC, naprava mora omogočati komunikacijo sistem NJP-400 – SCADA npr. GA-400 MODBUS/TCP DIN RAIL ali "enakovredno" | 1 | kos |  | 0
1.6. | Gasilni modul npr. Sigma XT ali "enakovredno" | 1 | kos |  | 0
1.7. | Adresni optični javljalnik dima; inteligentni adresni optični javljalnik dima z izolatorjem vključno s podnožjem, tesnili in vsem potrebnim pridtrdilnim materialom npr. OPT Soteria Apollo ali "enakovredno" | 8 | kos |  | 0
1.8. | Nosilec za javljalnike v dvojnem podu ali na stropu npr. KP-01 ali "enakovredno" | 3 | kos |  | 0
1.9. | ASDJ aspiracijski dimni javljalnik - aspiracijski cevni sistem, odsesovanja, ki vsebuje vzorčevalne cevi; kolena, skobe, končne vzorčevalne zaključke; drobni vezni in pritrdilni material, vse komplet dobava aspiracijskega cevovoda | 1 | kos |  | 0
1.10. | Javljalnik ročni vodotesni s pripadajočo označevalno ploščo ROČNI JAVLJALNIK | 2 | kos |  | 0
1.11. | Tipka za preklic gašenja s pripadajočo označevalno ploščo STOP GAŠENJE | 2 | kos |  | 0
1.12. | Sirena z bliskavko zunanja 24 VDC, 110dB, IP65 s pripadajočo označevalno ploščco SIRENA | 4 | kos |  | 0
1.13. | Označevalna plošča PROSTOR-GAŠENJE NOVEC | 2 | kos |  | 0
1.14. | Označevalna plošča | 20 | kos |  | 0
2 | Javljanje požara - Delo in priklopni stroški
2.1. | Montaža požarnega sistema Vgradnja centralne naprave, adresiranje in označevanje adresnih javljalnikov, vmesnikov in ostalih elementov, vstavljanje javljalnikov na zmontirana in zvezana podnožja, priklop in preizkus sistema, izdaja internega zapisnika o spuščanju sistema v pogon, prevozni stroški | 1 | kpl |  | 0
2.2. | Izdelava programa za požarni sistem NJP-400 ali "enakovredno" | 1 | kpl |  | 0
2.3. | Izdelava programa za požarni sistem KENTEC ali "enakovredno" | 1 | kpl |  | 0
2.4. | Izdelava delavniških risb (PDN), shem in popisa – elektro Izdelava delavniških risb, na podlagi digitalnih tlorisnih podlog, vezalnih shem in izdelava popisa materiala, del in inštalacij, predaja v elektronski obliki (po potrebi tiskan izvod) | 1 | kpl |  | 0
2.5. | Projekt PID - elektro Izdelava projektne dokumentacije PID, na podlagi digitaliziranih tlorisnih podlog. | 1 | kpl |  | 0
2.6. | Izobraževanje požarnega sistema Šolanje uporabnika za upravljanje sistema v enkratnem terminu po dogovoru z uporabnikom | 1 | kpl |  | 0
2.7. | Grafično nadzorni center (v nadaljevanju: GNC) vnos tlorisov ACAD Odstranitev grafičnih elementov iz osnovnih ACAD-ovih predlog, prilagoditev velikosti ACAD-ovih tlorisov na resolucijo GNC-ja, monitorja in vnos v grafični del SCADE | 1 | kos |  | 0
2.8. | GNC vnos elementov Vnos točk v GNC (javljalniki, vmesniki, itd). Prenos podatkov iz konfiguracijske datoteke požarne centrale na grafične podlage za GNC, ki vključuje: -razdelitev javljalnikov in adresnih vmesnikov po posameznih etažah, -določitev atributov vsakega javljalnika posebej, ki omogočajo ustrezno barvanje za ponazoritev stanja točke (rdeča, rumena, oranžna, zelena, modra) v odvisnosti od dogodka, ki ga vsaka točka lahko generira (alarm, izklop, napaka, normalno stanje, nealarmni dogodek), -določitev in vnos tekstovnih in številčnih oznak za vsak prikazan javljalnik ali adresni vmesnik, -natančno razporeditev javljalnikov in vmesnikov po posameznih prostorih na grafičnem tlorisu, -vnos vseh nadzornih elementov (PP vrata, klima naprave, itd.), -postavitev ukaznih gumbov za pošiljanje ukazov v požarni sistem za omogočanje upravljanja, -definiranje klientov in njihov dostop do baze dogodkov. | 25 | kos |  | 0
2.9. | GNC dograditev na objektu finalno parametriranje, testiranje sistema, prevozni stroški | 1 | kpl |  | 0
2.10. | Sodelovanje pri pregledu gasilnega sistema Sodelovanje naših serviserjev pri izvedbi funkcionalnega pregleda STABILNE GASILNE NAPRAVE | 1 | kpl |  | 0
2.11. | Navodila za obratovanje in vzdrževanje Izdelava navodila za obratovanje in vzdrževanje (NOV), skupaj z vso pripadajočo tehnično dokumentacijo. | 1 | kpl |  | 0
2.12. | Drobni pritrdilni in vezni material | 1 | kpl |  | 0
3 | Strojna oprema
3.1. | Jeklenka NOVEC 120lt 25bar z el.aktivatorjem FSL ali "enakovredno" - Pokončna plinska jeklenka | 1 | kos |  | 0
3.2. | Plin NOVEC (FK-5-1-12) ali "enakovredno" | 84 | kg |  | 0
3.3. | Etiketa Fill FSL 5112 (FSL) | 1 | kos |  | 0
3.4. | Stikalo tlačno z merilnikom tlaka, 25 bar, 50 mm, NO kontakt lowP (FSL) | 1 | kos |  | 0
3.5. | Znak Pozor FK-5-1-12 - Foamex ali "enakovredno" | 1 | kos |  | 0
3.6. | Pnevmatski / Ročni aktivator (FSL) | 1 | kos |  | 0
3.7. | Znak Manual Release FK-5-1-12 - Foamex ali "enakovredno" | 1 | kos |  | 0
3.8. | Ključ dvojni viličasti za aktivator 46-50 AF | 1 | kos |  | 0
3.9. | Prilagodilni člen iz 2" na 2" za 80lt, 120lt, 150lt, 180lt jekl. (FSL) | 1 | kos |  | 0
3.10. | Stikalo za kontrolo izpusta plina NOVEC (FSL) ali "enakovredno" | 1 | kos |  | 0
3.11. | Šoba 15mm (0.5") 180° (FSL) | 1 | kos |  | 0
3.12. | Šoba 15mm (0.5") 360° (FSL) | 1 | kos |  | 0
3.13. | Cev brezšivna pocinkana DN 32 (1 1/4") - 42,4x3,56 RAL 3000 | 8 | m |  | 0
3.14. | Cev brezšivna pocinkana DN 25 (1") - 33,4x3,38 RAL 3000 | 10 | m |  | 0
3.15. | Cev brezšivna pocinkana DN 15 (1/2") - 21,3x2,77 RAL 3000 | 10 | m |  | 0
3.16. | Drobni pritrdilni material Obešala cevovoda, nosilci, navojne palice, kotniki, … | 1 | kpl |  | 0
4 | Strojna oprema - Delo in priklopni stroški
4.1. | Izdelava strojnih instalacij Izdelava strojnih instalacij, komplet z montažo, tlačnimi preizkusi, montaža jeklenk in opreme, barvanje cevovodov, drobni instalacijski material, označevalne tablice, potni stroški in manipulativni stroški. | 1 | kpl |  | 0
4.2. | Izdelava delavniških risb (PDN oz. komplet projektne dokumentacije), shem in popisa – strojni izdelava delavniških risb, na podlagi digitalnih tlorisnih podlog, ki jih priskrbi naročnik, vezalnih shem in izdelava popisa materiala, del in inštalacij, predaja v elektronski obliki (po potrebi tiskan izvod) | 1 | kpl |  | 0
4.3. | Projekt PID - strojni Izdelava strojne projektne dokumentacije PID, na podlagi digitaliziranih tlorisnih podlog, ki jih priskrbi naročnik | 1 | kpl |  | 0
4.4. | Preboji skozi steno - tesnenje | 1 | kpl |  | 0
4.5. | Test zrakotesnosti prostora, volumen do 250 m3 Test tesnosti in določitev časa zadrževanja ustrezne gasilne mešanice skladno z ISO14520 | 1 | kpl |  | 0
4.6. | Izračun pretoka plina za gasilno cono, hidravlični izračun postavitve cevovoda šob in strojne opreme gašenja po proizvajalčevem programu | 1 | kpl |  | 0
4.7. | Drobni pritrdilni in vezni material | 1 | kpl |  | 0
5 | Elektro inštalacije
5.1. | Montaža in povezovanje elementov Montaža in povezovanje podnožij javljalnikov in ostalih elementov sistema za javljanje požara | 25 | kpl |  | 0
5.2. | Montaža kabla NYM-J (PGP) 3x1,5, dobava in polaganje kabla | 35 | m |  | 0
5.3. | Montaža kabla JY/ST/Y 1x2x1,0 rdeč, dobava in polaganje kabla | 280 | m |  | 0
5.4. | Montaža korita NIK 1 SAMOLEPILNI, dobava in polaganje | 90 | m |  | 0
5.5. | Montaža korita NIK 2 SAMOLEPILNI, dobava in polaganje | 30 | m |  | 0
5.6. | Montaža gibljive PVC cevi fi 14 mm, dobava in polaganje cevi | 30 | m |  | 0
5.7. | Drobni pritrdilni in vezni material | 1 | kpl |  | 0
Skupaj vgradnja sistema samodejnega gašenja in javljanja na mostnem dvigalu MD2 |  |  |  |  | 0
B. Vgradnja sistema samodejnega gašenja in javljanja na mostnem dvigalu MD3
Št. | Opis postavke | Količina | Enota | Cena na enoto [EUR] | Vrednost postavke [EUR]
1 | Javljanje požara - Material
1.1. | Naprava za javljanje požara Analogna adresna naprava; v skladu z EN 54 2 in 4; z eno zanko, kapaciteta 126 adresnih elementov za javljanje požara, plina in SOS signalizacije; kpl z napajalnikom 5A, UPMO upravljalni modul in CPMO centralno procesni modul. Modularno dodajanje do treh LIMO-Ap adresnih modulov in štirih LIMO-Ko konvencionalnih modulov ali VIMO vhodno-izhodnih modulov ali "enakovredno", mrežni modul, TCP/IP ali RS232 in modema. Možna vezava v mrežo do 16 central in/ali oddaljenih prikazovalnikov. | 1 | kos |  | 0
1.2. | Aku baterija 12v, min. 12AH | 2 | kos |  | 0
1.3. | Vhodno izhodni modul, npr. VIMO 400 ali "enakovredno" | 2 | kos |  | 0
1.4. | Mrežni modul za povezavo central, oddaljenih prikazovalnikov in komunikacijskih prehodov v enotno mrežo npr. MRMO-400 ali "enakovredno" | 1 | kos |  | 0
1.5. | Komunikacijski prehod modul za povezavo mreže v ethernet omrežje oziroma na PC, naprava mora omogočati komunikacijo sistem NJP-400 – SCADA npr. GA-400 MODBUS/TCP DIN RAIL ali "enakovredno" | 1 | kos |  | 0
1.6. | Gasilni modul npr. Sigma XT ali "enakovredno" | 1 | kos |  | 0
1.7. | Adresni optični javljalnik dima; inteligentni adresni optični javljalnik dima z izolatorjem vključno s podnožjem, tesnili in vsem potrebnim pridtrdilnim materialom npr. OPT Soteria Apollo ali "enakovredno" | 8 | kos |  | 0
1.8. | Nosilec za javljalnike v dvojnem podu ali na stropu npr. KP-01 ali "enakovredno" | 3 | kos |  | 0
1.9. | ASDJ aspiracijski dimni javljalnik - aspiracijski cevni sistem, odsesovanja, ki vsebuje vzorčevalne cevi; kolena, skobe, končne vzorčevalne zaključke; drobni vezni in pritrdilni material, vse komplet dobava aspiracijskega cevovoda | 1 | kos |  | 0
1.10. | Javljalnik ročni vodotesni s pripadajočo označevalno ploščo ROČNI JAVLJALNIK | 2 | kos |  | 0
1.11. | Tipka za preklic gašenja s pripadajočo označevalno ploščo STOP GAŠENJE | 2 | kos |  | 0
1.12. | Sirena z bliskavko zunanja 24 VDC, 110dB, IP65 s pripadajočo označevalno ploščco SIRENA | 4 | kos |  | 0
1.13. | Označevalna plošča PROSTOR-GAŠENJE NOVEC | 2 | kos |  | 0
1.14. | Označevalna plošča | 20 | kos |  | 0
2 | Javljanje požara - Delo in priklopni stroški
2.1. | Montaža požarnega sistema Vgradnja centralne naprave, adresiranje in označevanje adresnih javljalnikov, vmesnikov in ostalih elementov, vstavljanje javljalnikov na zmontirana in zvezana podnožja, priklop in preizkus sistema, izdaja internega zapisnika o spuščanju sistema v pogon, prevozni stroški | 1 | kpl |  | 0
2.2. | Izdelava programa za požarni sistem NJP-400 ali "enakovredno" | 1 | kpl |  | 0
2.3. | Izdelava programa za požarni sistem KENTEC ali "enakovredno" | 1 | kpl |  | 0
2.4. | Izdelava delavniških risb (PDN), shem in popisa – elektro Izdelava delavniških risb, na podlagi digitalnih tlorisnih podlog, vezalnih shem in izdelava popisa materiala, del in inštalacij, predaja v elektronski obliki (po potrebi tiskan izvod) | 1 | kpl |  | 0
2.5. | Projekt PID - elektro Izdelava projektne dokumentacije PID, na podlagi digitaliziranih tlorisnih podlog. | 1 | kpl |  | 0
2.6. | Izobraževanje požarnega sistema Šolanje uporabnika za upravljanje sistema v enkratnem terminu po dogovoru z uporabnikom | 1 | kpl |  | 0
2.7. | Grafično nadzorni center (v nadaljevanju: GNC) vnos tlorisov ACAD Odstranitev grafičnih elementov iz osnovnih ACAD-ovih predlog, prilagoditev velikosti ACAD-ovih tlorisov na resolucijo GNC-ja, monitorja in vnos v grafični del SCADE | 1 | kos |  | 0
2.8. | GNC vnos elementov Vnos točk v GNC (javljalniki, vmesniki, itd). Prenos podatkov iz konfiguracijske datoteke požarne centrale na grafične podlage za GNC, ki vključuje: -razdelitev javljalnikov in adresnih vmesnikov po posameznih etažah, -določitev atributov vsakega javljalnika posebej, ki omogočajo ustrezno barvanje za ponazoritev stanja točke (rdeča, rumena, oranžna, zelena, modra) v odvisnosti od dogodka, ki ga vsaka točka lahko generira (alarm, izklop, napaka, normalno stanje, nealarmni dogodek), -določitev in vnos tekstovnih in številčnih oznak za vsak prikazan javljalnik ali adresni vmesnik, -natančno razporeditev javljalnikov in vmesnikov po posameznih prostorih na grafičnem tlorisu, -vnos vseh nadzornih elementov (PP vrata, klima naprave, itd.), -postavitev ukaznih gumbov za pošiljanje ukazov v požarni sistem za omogočanje upravljanja, -definiranje klientov in njihov dostop do baze dogodkov. | 25 | kos |  | 0
2.9. | GNC dograditev na objektu finalno parametriranje, testiranje sistema, prevozni stroški | 1 | kpl |  | 0
2.10. | Sodelovanje pri pregledu gasilnega sistema Sodelovanje naših serviserjev pri izvedbi funkcionalnega pregleda STABILNE GASILNE NAPRAVE | 1 | kpl |  | 0
2.11. | Navodila za obratovanje in vzdrževanje Izdelava navodila za obratovanje in vzdrževanje (NOV), skupaj z vso pripadajočo tehnično dokumentacijo. | 1 | kpl |  | 0
2.12. | Drobni pritrdilni in vezni material | 1 | kpl |  | 0
3 | Strojna oprema
3.1. | Jeklenka NOVEC 120lt 25bar z el.aktivatorjem FSL ali "enakovredno" - Pokončna plinska jeklenka | 1 | kos |  | 0
3.2. | Plin NOVEC (FK-5-1-12) ali "enakovredno" | 84 | kg |  | 0
3.3. | Etiketa Fill FSL 5112 (FSL) | 1 | kos |  | 0
3.4. | Stikalo tlačno z merilnikom tlaka, 25 bar, 50 mm, NO kontakt lowP (FSL) | 1 | kos |  | 0
3.5. | Znak Pozor FK-5-1-12 - Foamex ali "enakovredno" | 1 | kos |  | 0
3.6. | Pnevmatski / Ročni aktivator (FSL) | 1 | kos |  | 0
3.7. | Znak Manual Release FK-5-1-12 - Foamex ali "enakovredno" | 1 | kos |  | 0
3.8. | Ključ dvojni viličasti za aktivator 46-50 AF | 1 | kos |  | 0
3.9. | Prilagodilni člen iz 2" na 2" za 80lt, 120lt, 150lt, 180lt jekl. (FSL) | 1 | kos |  | 0
3.10. | Stikalo za kontrolo izpusta plina NOVEC (FSL) ali "enakovredno" | 1 | kos |  | 0
3.11. | Šoba 15mm (0.5") 180° (FSL) | 1 | kos |  | 0
3.12. | Šoba 15mm (0.5") 360° (FSL) | 1 | kos |  | 0
3.13. | Cev brezšivna pocinkana DN 32 (1 1/4") - 42,4x3,56 RAL 3000 | 8 | m |  | 0
3.14. | Cev brezšivna pocinkana DN 25 (1") - 33,4x3,38 RAL 3000 | 10 | m |  | 0
3.15. | Cev brezšivna pocinkana DN 15 (1/2") - 21,3x2,77 RAL 3000 | 10 | m |  | 0
3.16. | Drobni pritrdilni material Obešala cevovoda, nosilci, navojne palice, kotniki, … | 1 | kpl |  | 0
4 | Strojna oprema - Delo in priklopni stroški
4.1. | Izdelava strojnih instalacij Izdelava strojnih instalacij, komplet z montažo, tlačnimi preizkusi, montaža jeklenk in opreme, barvanje cevovodov, drobni instalacijski material, označevalne tablice, potni stroški in manipulativni stroški. | 1 | kpl |  | 0
4.2. | Izdelava delavniških risb (PDN oz. komplet projektne dokumentacije), shem in popisa – strojni izdelava delavniških risb, na podlagi digitalnih tlorisnih podlog, ki jih priskrbi naročnik, vezalnih shem in izdelava popisa materiala, del in inštalacij, predaja v elektronski obliki (po potrebi tiskan izvod) | 1 | kpl |  | 0
4.3. | Projekt PID - strojni Izdelava strojne projektne dokumentacije PID, na podlagi digitaliziranih tlorisnih podlog, ki jih priskrbi naročnik | 1 | kpl |  | 0
4.4. | Preboji skozi steno - tesnenje | 1 | kpl |  | 0
4.5. | Test zrakotesnosti prostora, volumen do 250 m3 Test tesnosti in določitev časa zadrževanja ustrezne gasilne mešanice skladno z ISO14520 | 1 | kpl |  | 0
4.6. | Izračun pretoka plina za gasilno cono, hidravlični izračun postavitve cevovoda šob in strojne opreme gašenja po proizvajalčevem programu | 1 | kpl |  | 0
4.7. | Drobni pritrdilni in vezni material | 1 | kpl |  | 0
5 | Elektro inštalacije
5.1. | Montaža in povezovanje elementov Montaža in povezovanje podnožij javljalnikov in ostalih elementov sistema za javljanje požara | 25 | kpl |  | 0
5.2. | Montaža kabla NYM-J (PGP) 3x1,5, dobava in polaganje kabla | 35 | m |  | 0
5.3. | Montaža kabla JY/ST/Y 1x2x1,0 rdeč, dobava in polaganje kabla | 280 | m |  | 0
5.4. | Montaža korita NIK 1 SAMOLEPILNI, dobava in polaganje | 90 | m |  | 0
5.5. | Montaža korita NIK 2 SAMOLEPILNI, dobava in polaganje | 30 | m |  | 0
5.6. | Montaža gibljive PVC cevi fi 14 mm, dobava in polaganje cevi | 30 | m |  | 0
5.7. | Drobni pritrdilni in vezni material | 1 | kpl |  | 0
Skupaj vgradnja sistema samodejnega gašenja in javljanja na mostnem dvigalu MD3 |  |  |  |  | 0
C. Vgradnja sistema samodejnega gašenja in javljanja na mostnem dvigalu MD4
Št. | Opis postavke | Količina | Enota | Cena na enoto [EUR] | Vrednost postavke [EUR]
1 | Javljanje požara - Material
1.1. | Naprava za javljanje požara Analogna adresna naprava; v skladu z EN 54 2 in 4; z eno zanko, kapaciteta 126 adresnih elementov za javljanje požara, plina in SOS signalizacije; kpl z napajalnikom 5A, UPMO upravljalni modul in CPMO centralno procesni modul. Modularno dodajanje do treh LIMO-Ap adresnih modulov in štirih LIMO-Ko konvencionalnih modulov ali VIMO vhodno-izhodnih modulov ali "enakovredno", mrežni modul, TCP/IP ali RS232 in modema. Možna vezava v mrežo do 16 central in/ali oddaljenih prikazovalnikov. | 1 | kos |  | 0
1.2. | Aku baterija 12v, min. 12AH | 2 | kos |  | 0
1.3. | Vhodno izhodni modul, npr. VIMO 400 ali "enakovredno" | 2 | kos |  | 0
1.4. | Mrežni modul za povezavo central, oddaljenih prikazovalnikov in komunikacijskih prehodov v enotno mrežo npr. MRMO-400 ali "enakovredno" | 1 | kos |  | 0
1.5. | Komunikacijski prehod modul za povezavo mreže v ethernet omrežje oziroma na PC, naprava mora omogočati komunikacijo sistem NJP-400 – SCADA npr. GA-400 MODBUS/TCP DIN RAIL ali "enakovredno" | 1 | kos |  | 0
1.6. | Gasilni modul npr. Sigma XT ali "enakovredno" | 1 | kos |  | 0
1.7. | Adresni optični javljalnik dima; inteligentni adresni optični javljalnik dima z izolatorjem vključno s podnožjem, tesnili in vsem potrebnim pridtrdilnim materialom npr. OPT Soteria Apollo ali "enakovredno" | 8 | kos |  | 0
1.8. | Nosilec za javljalnike v dvojnem podu ali na stropu npr. KP-01 ali "enakovredno" | 3 | kos |  | 0
1.9. | ASDJ aspiracijski dimni javljalnik - aspiracijski cevni sistem, odsesovanja, ki vsebuje vzorčevalne cevi; kolena, skobe, končne vzorčevalne zaključke; drobni vezni in pritrdilni material, vse komplet dobava aspiracijskega cevovoda | 1 | kos |  | 0
1.10. | Javljalnik ročni vodotesni s pripadajočo označevalno ploščo ROČNI JAVLJALNIK | 2 | kos |  | 0
1.11. | Tipka za preklic gašenja s pripadajočo označevalno ploščo STOP GAŠENJE | 2 | kos |  | 0
1.12. | Sirena z bliskavko zunanja 24 VDC, 110dB, IP65 s pripadajočo označevalno ploščco SIRENA | 4 | kos |  | 0
1.13. | Označevalna plošča PROSTOR-GAŠENJE NOVEC | 2 | kos |  | 0
1.14. | Označevalna plošča | 20 | kos |  | 0
2 | Javljanje požara - Delo in priklopni stroški
2.1. | Montaža požarnega sistema Vgradnja centralne naprave, adresiranje in označevanje adresnih javljalnikov, vmesnikov in ostalih elementov, vstavljanje javljalnikov na zmontirana in zvezana podnožja, priklop in preizkus sistema, izdaja internega zapisnika o spuščanju sistema v pogon, prevozni stroški | 1 | kpl |  | 0
2.2. | Izdelava programa za požarni sistem NJP-400 ali "enakovredno" | 1 | kpl |  | 0
2.3. | Izdelava programa za požarni sistem KENTEC ali "enakovredno" | 1 | kpl |  | 0
2.4. | Izdelava delavniških risb (PDN), shem in popisa – elektro Izdelava delavniških risb, na podlagi digitalnih tlorisnih podlog, vezalnih shem in izdelava popisa materiala, del in inštalacij, predaja v elektronski obliki (po potrebi tiskan izvod) | 1 | kpl |  | 0
2.5. | Projekt PID - elektro Izdelava projektne dokumentacije PID, na podlagi digitaliziranih tlorisnih podlog. | 1 | kpl |  | 0
2.6. | Izobraževanje požarnega sistema Šolanje uporabnika za upravljanje sistema v enkratnem terminu po dogovoru z uporabnikom | 1 | kpl |  | 0
2.7. | Grafično nadzorni center (v nadaljevanju: GNC) vnos tlorisov ACAD Odstranitev grafičnih elementov iz osnovnih ACAD-ovih predlog, prilagoditev velikosti ACAD-ovih tlorisov na resolucijo GNC-ja, monitorja in vnos v grafični del SCADE | 1 | kos |  | 0
2.8. | GNC vnos elementov Vnos točk v GNC (javljalniki, vmesniki, itd). Prenos podatkov iz konfiguracijske datoteke požarne centrale na grafične podlage za GNC, ki vključuje: -razdelitev javljalnikov in adresnih vmesnikov po posameznih etažah, -določitev atributov vsakega javljalnika posebej, ki omogočajo ustrezno barvanje za ponazoritev stanja točke (rdeča, rumena, oranžna, zelena, modra) v odvisnosti od dogodka, ki ga vsaka točka lahko generira (alarm, izklop, napaka, normalno stanje, nealarmni dogodek), -določitev in vnos tekstovnih in številčnih oznak za vsak prikazan javljalnik ali adresni vmesnik, -natančno razporeditev javljalnikov in vmesnikov po posameznih prostorih na grafičnem tlorisu, -vnos vseh nadzornih elementov (PP vrata, klima naprave, itd.), -postavitev ukaznih gumbov za pošiljanje ukazov v požarni sistem za omogočanje upravljanja, -definiranje klientov in njihov dostop do baze dogodkov. | 25 | kos |  | 0
2.9. | GNC dograditev na objektu finalno parametriranje, testiranje sistema, prevozni stroški | 1 | kpl |  | 0
2.10. | Sodelovanje pri pregledu gasilnega sistema Sodelovanje naših serviserjev pri izvedbi funkcionalnega pregleda STABILNE GASILNE NAPRAVE | 1 | kpl |  | 0
2.11. | Navodila za obratovanje in vzdrževanje Izdelava navodila za obratovanje in vzdrževanje (NOV), skupaj z vso pripadajočo tehnično dokumentacijo. | 1 | kpl |  | 0
2.12. | Drobni pritrdilni in vezni material | 1 | kpl |  | 0
3 | Strojna oprema
3.1. | Jeklenka NOVEC 120lt 25bar z el.aktivatorjem FSL ali "enakovredno" - Pokončna plinska jeklenka | 1 | kos |  | 0
3.2. | Plin NOVEC (FK-5-1-12) ali "enakovredno" | 84 | kg |  | 0
3.3. | Etiketa Fill FSL 5112 (FSL) | 1 | kos |  | 0
3.4. | Stikalo tlačno z merilnikom tlaka, 25 bar, 50 mm, NO kontakt lowP (FSL) | 1 | kos |  | 0
3.5. | Znak Pozor FK-5-1-12 - Foamex ali "enakovredno" | 1 | kos |  | 0
3.6. | Pnevmatski / Ročni aktivator (FSL) | 1 | kos |  | 0
3.7. | Znak Manual Release FK-5-1-12 - Foamex ali "enakovredno" | 1 | kos |  | 0
3.8. | Ključ dvojni viličasti za aktivator 46-50 AF | 1 | kos |  | 0
3.9. | Prilagodilni člen iz 2" na 2" za 80lt, 120lt, 150lt, 180lt jekl. (FSL) | 1 | kos |  | 0
3.10. | Stikalo za kontrolo izpusta plina NOVEC (FSL) ali "enakovredno" | 1 | kos |  | 0
3.11. | Šoba 15mm (0.5") 180° (FSL) | 1 | kos |  | 0
3.12. | Šoba 15mm (0.5") 360° (FSL) | 1 | kos |  | 0
3.13. | Cev brezšivna pocinkana DN 32 (1 1/4") - 42,4x3,56 RAL 3000 | 8 | m |  | 0
3.14. | Cev brezšivna pocinkana DN 25 (1") - 33,4x3,38 RAL 3000 | 10 | m |  | 0
3.15. | Cev brezšivna pocinkana DN 15 (1/2") - 21,3x2,77 RAL 3000 | 10 | m |  | 0
3.16. | Drobni pritrdilni material Obešala cevovoda, nosilci, navojne palice, kotniki, … | 1 | kpl |  | 0
4 | Strojna oprema - Delo in priklopni stroški
4.1. | Izdelava strojnih instalacij Izdelava strojnih instalacij, komplet z montažo, tlačnimi preizkusi, montaža jeklenk in opreme, barvanje cevovodov, drobni instalacijski material, označevalne tablice, potni stroški in manipulativni stroški. | 1 | kpl |  | 0
4.2. | Izdelava delavniških risb (PDN oz. komplet projektne dokumentacije), shem in popisa – strojni izdelava delavniških risb, na podlagi digitalnih tlorisnih podlog, ki jih priskrbi naročnik, vezalnih shem in izdelava popisa materiala, del in inštalacij, predaja v elektronski obliki (po potrebi tiskan izvod) | 1 | kpl |  | 0
4.3. | Projekt PID - strojni Izdelava strojne projektne dokumentacije PID, na podlagi digitaliziranih tlorisnih podlog, ki jih priskrbi naročnik | 1 | kpl |  | 0
4.4. | Preboji skozi steno - tesnenje | 1 | kpl |  | 0
4.5. | Test zrakotesnosti prostora, volumen do 250 m3 Test tesnosti in določitev časa zadrževanja ustrezne gasilne mešanice skladno z ISO14520 | 1 | kpl |  | 0
4.6. | Izračun pretoka plina za gasilno cono, hidravlični izračun postavitve cevovoda šob in strojne opreme gašenja po proizvajalčevem programu | 1 | kpl |  | 0
4.7. | Drobni pritrdilni in vezni material | 1 | kpl |  | 0
5 | Elektro inštalacije
5.1. | Montaža in povezovanje elementov Montaža in povezovanje podnožij javljalnikov in ostalih elementov sistema za javljanje požara | 25 | kpl |  | 0
5.2. | Montaža kabla NYM-J (PGP) 3x1,5, dobava in polaganje kabla | 35 | m |  | 0
5.3. | Montaža kabla JY/ST/Y 1x2x1,0 rdeč, dobava in polaganje kabla | 280 | m |  | 0
5.4. | Montaža korita NIK 1 SAMOLEPILNI, dobava in polaganje | 90 | m |  | 0
5.5. | Montaža korita NIK 2 SAMOLEPILNI, dobava in polaganje | 30 | m |  | 0
5.6. | Montaža gibljive PVC cevi fi 14 mm, dobava in polaganje cevi | 30 | m |  | 0
5.7. | Drobni pritrdilni in vezni material | 1 | kpl |  | 0
Skupaj vgradnja sistema samodejnega gašenja in javljanja na mostnem dvigalu MD4 |  |  |  |  | 0
D. Vgradnja sistema samodejnega gašenja in javljanja na kombiniranem stroju KS
Št. | Opis postavke | Količina | Enota | Cena na enoto [EUR] | Vrednost postavke [EUR]
1 | Javljanje požara - Material
1.1. | Naprava za javljanje požara Analogna adresna naprava; v skladu z EN 54 2 in 4; z eno zanko, kapaciteta 126 adresnih elementov za javljanje požara, plina in SOS signalizacije; kpl z napajalnikom 5A, UPMO upravljalni modul in CPMO centralno procesni modul. Modularno dodajanje do treh LIMO-Ap adresnih modulov in štirih LIMO-Ko konvencionalnih modulov ali VIMO vhodno-izhodnih modulov ali "enakovredno", mrežni modul, TCP/IP ali RS232 in modema. Možna vezava v mrežo do 16 central in/ali oddaljenih prikazovalnikov. | 1 | kos |  | 0
1.2. | Aku baterija 12v, min. 12AH | 2 | kos |  | 0
1.3. | Vhodno izhodni modul, npr. VIMO 400 ali "enakovredno" | 2 | kos |  | 0
1.4. | Mrežni modul za povezavo central, oddaljenih prikazovalnikov in komunikacijskih prehodov v enotno mrežo npr. MRMO-400 ali "enakovredno" | 1 | kos |  | 0
1.5. | Komunikacijski prehod modul za povezavo mreže v ethernet omrežje oziroma na PC, naprava mora omogočati komunikacijo sistem NJP-400 – SCADA npr. GA-400 MODBUS/TCP DIN RAIL ali "enakovredno" | 1 | kos |  | 0
1.6. | Gasilni modul npr. Sigma XT ali "enakovredno" | 1 | kos |  | 0
1.7. | Adresni optični javljalnik dima; inteligentni adresni optični javljalnik dima z izolatorjem vključno s podnožjem, tesnili in vsem potrebnim pridtrdilnim materialom npr. OPT Soteria Apollo ali "enakovredno" | 4 | kos |  | 0
1.8. | Nosilec za javljalnike v dvojnem podu ali na stropu npr. KP-01 ali "enakovredno" | 3 | kos |  | 0
1.9. | ASDJ aspiracijski dimni javljalnik - aspiracijski cevni sistem, odsesovanja, ki vsebuje vzorčevalne cevi; kolena, skobe, končne vzorčevalne zaključke; drobni vezni in pritrdilni material, vse komplet dobava aspiracijskega cevovoda | 1 | kos |  | 0
1.10. | Javljalnik ročni vodotesni s pripadajočo označevalno ploščo ROČNI JAVLJALNIK | 2 | kos |  | 0
1.11. | Tipka za preklic gašenja s pripadajočo označevalno ploščo STOP GAŠENJE | 2 | kos |  | 0
1.12. | Sirena z bliskavko zunanja 24 VDC, 110dB, IP65 s pripadajočo označevalno ploščco SIRENA | 4 | kos |  | 0
1.13. | Označevalna plošča PROSTOR-GAŠENJE NOVEC | 2 | kos |  | 0
1.14. | Označevalna plošča | 20 | kos |  | 0
2 | Javljanje požara - Delo in priklopni stroški
2.1. | Montaža požarnega sistema Vgradnja centralne naprave, adresiranje in označevanje adresnih javljalnikov, vmesnikov in ostalih elementov, vstavljanje javljalnikov na zmontirana in zvezana podnožja, priklop in preizkus sistema, izdaja internega zapisnika o spuščanju sistema v pogon, prevozni stroški | 1 | kpl |  | 0
2.2. | Izdelava programa za požarni sistem NJP-400 ali "enakovredno" | 1 | kpl |  | 0
2.3. | Izdelava programa za požarni sistem KENTEC ali "enakovredno" | 1 | kpl |  | 0
2.4. | Izdelava delavniških risb (PDN), shem in popisa – elektro Izdelava delavniških risb, na podlagi digitalnih tlorisnih podlog, vezalnih shem in izdelava popisa materiala, del in inštalacij, predaja v elektronski obliki (po potrebi tiskan izvod) | 1 | kpl |  | 0
2.5. | Projekt PID - elektro Izdelava projektne dokumentacije PID, na podlagi digitaliziranih tlorisnih podlog. | 1 | kpl |  | 0
2.6. | Izobraževanje požarnega sistema Šolanje uporabnika za upravljanje sistema v enkratnem terminu po dogovoru z uporabnikom | 1 | kpl |  | 0
2.7. | Grafično nadzorni center (v nadaljevanju: GNC) vnos tlorisov ACAD Odstranitev grafičnih elementov iz osnovnih ACAD-ovih predlog, prilagoditev velikosti ACAD-ovih tlorisov na resolucijo GNC-ja, monitorja in vnos v grafični del SCADE | 1 | kos |  | 0
2.8. | GNC vnos elementov Vnos točk v GNC (javljalniki, vmesniki, itd). Prenos podatkov iz konfiguracijske datoteke požarne centrale na grafične podlage za GNC, ki vključuje: -razdelitev javljalnikov in adresnih vmesnikov po posameznih etažah, -določitev atributov vsakega javljalnika posebej, ki omogočajo ustrezno barvanje za ponazoritev stanja točke (rdeča, rumena, oranžna, zelena, modra) v odvisnosti od dogodka, ki ga vsaka točka lahko generira (alarm, izklop, napaka, normalno stanje, nealarmni dogodek), -določitev in vnos tekstovnih in številčnih oznak za vsak prikazan javljalnik ali adresni vmesnik, -natančno razporeditev javljalnikov in vmesnikov po posameznih prostorih na grafičnem tlorisu, -vnos vseh nadzornih elementov (PP vrata, klima naprave, itd.), -postavitev ukaznih gumbov za pošiljanje ukazov v požarni sistem za omogočanje upravljanja, -definiranje klientov in njihov dostop do baze dogodkov. | 25 | kos |  | 0
2.9. | GNC dograditev na objektu finalno parametriranje, testiranje sistema, prevozni stroški | 1 | kpl |  | 0
2.10. | Sodelovanje pri pregledu gasilnega sistema Sodelovanje naših serviserjev pri izvedbi funkcionalnega pregleda STABILNE GASILNE NAPRAVE | 1 | kpl |  | 0
2.11. | Navodila za obratovanje in vzdrževanje Izdelava navodila za obratovanje in vzdrževanje (NOV), skupaj z vso pripadajočo tehnično dokumentacijo. | 1 | kpl |  | 0
2.12. | Drobni pritrdilni in vezni material | 1 | kpl |  | 0
3 | Strojna oprema
3.1. | Jeklenka NOVEC 120lt 25bar z el.aktivatorjem FSL ali "enakovredno" - Pokončna plinska jeklenka | 1 | kos |  | 0
3.2. | Plin NOVEC (FK-5-1-12) ali "enakovredno" | 51 | kg |  | 0
3.3. | Etiketa Fill FSL 5112 (FSL) | 1 | kos |  | 0
3.4. | Stikalo tlačno z merilnikom tlaka, 25 bar, 50 mm, NO kontakt lowP (FSL) | 1 | kos |  | 0
3.5. | Znak Pozor FK-5-1-12 - Foamex ali "enakovredno" | 1 | kos |  | 0
3.6. | Pnevmatski / Ročni aktivator (FSL) | 1 | kos |  | 0
3.7. | Znak Manual Release FK-5-1-12 - Foamex ali "enakovredno" | 1 | kos |  | 0
3.8. | Ključ dvojni viličasti za aktivator 46-50 AF | 1 | kos |  | 0
3.9. | Prilagodilni člen iz 2" na 2" za 80lt, 120lt, 150lt, 180lt jekl. (FSL) | 1 | kos |  | 0
3.10. | Stikalo za kontrolo izpusta plina NOVEC (FSL) ali "enakovredno" | 1 | kos |  | 0
3.11. | Šoba 15mm (0.5") 180° (FSL) | 1 | kos |  | 0
3.12. | Šoba 15mm (0.5") 360° (FSL) | 1 | kos |  | 0
3.13. | Cev brezšivna pocinkana DN 32 (1 1/4") - 42,4x3,56 RAL 3000 | 8 | m |  | 0
3.14. | Cev brezšivna pocinkana DN 25 (1") - 33,4x3,38 RAL 3000 | 10 | m |  | 0
3.15. | Cev brezšivna pocinkana DN 15 (1/2") - 21,3x2,77 RAL 3000 | 10 | m |  | 0
3.16. | Drobni pritrdilni material Obešala cevovoda, nosilci, navojne palice, kotniki, … | 1 | kpl |  | 0
4 | Strojna oprema - Delo in priklopni stroški
4.1. | Izdelava strojnih instalacij Izdelava strojnih instalacij, komplet z montažo, tlačnimi preizkusi, montaža jeklenk in opreme, barvanje cevovodov, drobni instalacijski material, označevalne tablice, potni stroški in manipulativni stroški. | 1 | kpl |  | 0
4.2. | Izdelava delavniških risb (PDN oz. komplet projektne dokumentacije), shem in popisa – strojni izdelava delavniških risb, na podlagi digitalnih tlorisnih podlog, ki jih priskrbi naročnik, vezalnih shem in izdelava popisa materiala, del in inštalacij, predaja v elektronski obliki (po potrebi tiskan izvod) | 1 | kpl |  | 0
4.3. | Projekt PID - strojni Izdelava strojne projektne dokumentacije PID, na podlagi digitaliziranih tlorisnih podlog, ki jih priskrbi naročnik | 1 | kpl |  | 0
4.4. | Preboji skozi steno - tesnenje | 1 | kpl |  | 0
4.5. | Test zrakotesnosti prostora, volumen do 250 m3 Test tesnosti in določitev časa zadrževanja ustrezne gasilne mešanice skladno z ISO14520 | 1 | kpl |  | 0
4.6. | Izračun pretoka plina za gasilno cono, hidravlični izračun postavitve cevovoda šob in strojne opreme gašenja po proizvajalčevem programu | 1 | kpl |  | 0
4.7. | Drobni pritrdilni in vezni material | 1 | kpl |  | 0
5 | Elektro inštalacije
5.1. | Montaža in povezovanje elementov Montaža in povezovanje podnožij javljalnikov in ostalih elementov sistema za javljanje požara | 25 | kpl |  | 0
5.2. | Montaža kabla NYM-J (PGP) 3x1,5, dobava in polaganje kabla | 35 | m |  | 0
5.3. | Montaža kabla JY/ST/Y 1x2x1,0 rdeč, dobava in polaganje kabla | 280 | m |  | 0
5.4. | Montaža korita NIK 1 SAMOLEPILNI, dobava in polaganje | 90 | m |  | 0
5.5. | Montaža korita NIK 2 SAMOLEPILNI, dobava in polaganje | 30 | m |  | 0
5.6. | Montaža gibljive PVC cevi fi 14 mm, dobava in polaganje cevi | 30 | m |  | 0
5.7. | Drobni pritrdilni in vezni material | 1 | kpl |  | 0
Skupaj vgradnja sistema samodejnega gašenja in javljanja na kombiniranem stroju KS |  |  |  |  | 0