| PRILOGA 1C |  |  |
| --- | --- | --- |
| NASLOVNA STRAN NAČRTA |  |  |
|  |  | 3 Načrt s področja elektrotehnike |
| PODATKI O GRADNJI |  |  |
| naziv gradnje |  | PROJEKTIRANJE ZA POTREBE UMESTITVE NOVEGA TRIKOMORNEGA TERMODEZIFEKTORJA V UKC MARIBOR |
| kratek opis gradnje |  | PREUREDITEV OBSTOJEČIH PROSTOROV CENTRALNE STERILIZACIJE ZA POTREBE UMESTITVE TERMODEZIFEKTORJA IN PREUREDITEV SPREMLJAJOČIH PROSTOROV V UKC MARIBOR |
| VRSTE GRADNJE | TRUE. | REKONSTRUKCIJA |
| označiti vse ustrezne vrste gradnje |  |  |
| PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI |  |  |
| vrsta dokumentacije |  | PZI - Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje |
| številka projekta |  | 6-10/2024 |
| PODATKI O NAČRTU |  |  |
| strokovno področje načrta |  | 3 - NAČRT S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE |
| naziv načrta |  | NAČRT ELEKTROINSTALACIJ |
| številka načrta |  | 24112 |
| datum izdelave |  | oktober 2024 |
| datum spremembe |  |  |
| PODATKI O PROJEKTANTU NAČRTA |  |  |
| projektant načrta (naziv družbe) |  | BP BIRO - Bojan Potočnik s.p. |
| naslov |  | SPODNJE JABLANE 7, 2326 CIRKOVCE |
| odgovorna oseba projektanta načrta |  | BOJAN POTOČNIK, inž.el. |
| podpis odgovorne osebe projektanta načrta |  |  |
| PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA |  |  |
| ime in priimek pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja |  | BOJAN POTOČNIK, inž.el. |
| identifikacijska številka |  | IZS E-0356 |
| podpis pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja |  |  |

| PRILOGA 2C |  |
| --- | --- |
| IZJAVA PROJEKTANTA NAČRTA IN POOBLAŠČENEGA STROKOVNJAKA, KI JE IZDELAL NAČRT V PZI IN PID |  |
| PROJEKTANT NAČRTA |  |
| projektant načrta (naziv družbe) | BP BIRO - Bojan Potočnik s.p. |
| naslov | SPODNJE JABLANE 7, 2326 CIRKOVCE |
| odgovorna oseba projektanta načrta | BOJAN POTOČNIK, inž.el. |
| IN POOBLAŠČENI STROKOVNJAK, KI JE IZDELAL NAČRT |  |
| pooblaščeni strokovnjak | BOJAN POTOČNIK, inž.el. |
| IZJAVLJAVA: |  |
| da načrt |  |
| vrsta dokumentacije | PZI - Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje |
| strokovno področje načrta | 3 - NAČRT S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE |
| naziv načrta | NAČRT ELEKTROINSTALACIJ |
| številka načrta | 24112 |
| datum izdelave | oktober 2024 |
| upošteva relevantne predpise in druge normativne dokumente ter da so upoštevane ustrezne bistvene in druge zahteve. |  |
| pooblaščeni strokovnjak | BOJAN POTOČNIK, inž.el. |
| identifikacijska številka | IZS E-0356 |
| podpis pooblaščenega strokovnjaka |  |
| odgovorna oseba projektanta načrta | BOJAN POTOČNIK, inž.el. |
| podpis odgovorne osebe projektanta načrta |  |

PRILOGA 1B

| 3.2 | KAZALO VSEBINE NAČRTA |
| --- | --- |

| 3.1 | Naslovna stran |
| --- | --- |
| 3.2 | Kazalo vsebine načrta |
| 3.3 | Tehnično poročilo |
| 3.4 | Tehnični prikazi |
| 3.5 | Dodatne vsebine načrtov za izvedbo |

| 3.3 | TEHNIČNO POROČILO |
| --- | --- |

  - IZHODIŠČA ZA PROJEKTIRANJE

Načrt električnih instalacij je izdelan  v skladu s:

Pravilnikom o zahtevah za nizkonapetostne električne instalacije v stavbah,  Ur. List RS št. 140/2021  in na podlagi Tehnične smernice nizkonapetostne električne instalacije TSG – N – 002:2021.

Pravilnikom o zaščiti stavb pred delovanjem strele, Ur. List RS št. 140/2021  in na podlagi Tehnične smernice za zaščito pred delovanjem strele TSG – N – 003:2021.

Pravilnikom o požarni varnosti v stavbah Ur. List RS št. 31/04,10/05,83/05,14/07) in  na podlagi Tehnične smernice o požarni varnosti v stavbah TSG – N1– 001:2019.

Tehnične smernice za graditev za zdravstvene stavbe TSG-12640-001:2021.

Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. List RS št. 52/2010) in  na podlagi Tehnične smernice o učinkoviti rabi energije TSG – N1– 004:2010.

SIST HD 60364-5-51 - Električne instalacije zgradb-5-51:izbira in namestitev električne opreme-splošna pravila

SIST HD 60364-5-51 - Električne instalacije zgradb-5-51:izbira in namestitev električne opreme-splošna pravila- dodatek  A

SIST HD 60364-1 - Nizkonapetostne električne instalacije – 1del-temeljna načela: ocenjevanje splošnih značilnosti, definicije

SIST HD 60364-4-41 - Nizkonapetostne električne instalacije zgradb- 4.41 del, Zaščitni ukrepi, Zaščita pred električnim udarom.

SIST HD 384.4.42 S1- - Nizkonapetostne električne instalacije zgradb- 4. del, Zaščitni ukrepi, Zaščita pred toplotnimi učinki.

SIST HD 60364-4-43 - - Nizkonapetostne električne instalacije zgradb- 4.43 del, Zaščitni ukrepi, Zaščita pred pred nadtoki.

SIST HD 60364-4-44 - - Nizkonapetostne električne instalacije zgradb- 4.44 del, Zaščitni ukrepi, Zaščita pred pred prenapetostmi.

SIST HD 60364-4-54 - - Nizkonapetostne električne instalacije zgradb- 4.54 del, Izbira in namestitev električne opreme-ozemljitve in zaščitni vodniki.

Zakon o graditvi objektov (Ur.list RS 102/04, UPB 14/05, 126/07)

Pravilnik o projektni dokumentaciji (Ur.list RS 55/08)

Energetski zakon (Ur.list RS 27/07-upb 70/08)

Zakon o proizvodih (Ur.list RS 50/00)

Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost (Ur.list RS 37/08)

Splošni pogoji za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije (Ur.list RS 126/07)

Pravilnik o električni opremi, ki je namenjena za uporabo znotraj določenih napetostnih mej (Ur.list RS 27/04)

Pravilnik o elektromagnetni združljivosti-EMC (Ur.list RS 132/06)

Pravilnik o tehničnih normativih za zaščito nizkonapetostnih omrežij in pripadajočih transformatorskih postaj (Ur.list RS 90/15)

TEHNIČNI OPIS OBJEKTA

Osnova za izdelavo načrta je arhitekturni načrt izdelan pri Arhitekturnem biroju Soršak v oktobru 2024, tehničnimi zahtevami podanimi s strani naročnika ter dobaviteljev tehnološke opreme.

Načrt elektronapeljav in opreme naj zajema elektro napajanje in šibkotočne povezave sledečih potrošnikov:

INSTALACIJE JAKEGA TOKA

napajanje novega termodezinektorja iz obstoječega stikalnega bloka mreža

prilagoditev razsvetljave prostorov  (splošna, orientacijska in varnostna),

instalacijo moči vtičnic in ostalih manjših porabnikov v pisarnah

koordinacijo za povezavo dodatnega odsesovanja na CNS sistem

povezavo elektroprevodnega tlaka na ozemljilni sistem

INSTALACIJE ŠIBKEGA TOKA

instalacijo univerzalnega ožičenja s povezavo na obstoječe KO v nadstropju objekta

Predviden sistem mreže je TN, delno ZNDT.

Vrsta projektne dokumentacije je projekt za izvedbo PZI.

Izvajalec elektroinštalacij je dolžan uporabiti elektroinštalacijski material po veljavnih pravilnikih in standardih v RS. V kolikor pa se uporabi material, ki ni izdelan po veljavnih standardih v RS, je potrebno investitorju, nadzornemu organu in inšpekcijskim službam predložiti ustrezne ateste.

Izvajalec je dolžan pred pričetkom del in nabave opreme na licu mesta preveriti stanje objekta. V kolikor bi bile potrebne spremembe ali pa ugotovi, da se je spremenila namembnost objekta, mora o tem pisno obvestiti projektanta in nadzornega organa ter zahtevati pisno soglasje o potrebni spremembi.

Izvajalec je dolžan, da pred predajo objekta namenu izvede naslednje:

-meritev izolacijske upornosti

-kontrolo zaščite tokokrogov

-kontrolo ozemljitvene upornosti

O pregledih, meritvah in kontrolah se vodi pisna dokumentacija. Vse meritve, preglede in kontrole se morajo izvesti v skladu s Standardom SIST HD 60364-6.

Napajanje z električno energijo

Načrtovan sistem mreže je TN-S in delno ZNDT.

V objektu sta nameščena obnovljena stikalna bloka za mrežo (M) in agregat (M+A) R-01/4-M in

R-01/4-A.

Obstoječi stikalni blok sterilizacije SB-STE-M se bo dodatno napajal iz obnovljenega stikalnega bloka R-01/4-M v katerem je še na razpolago zadostna moč. Zaradi povečanja konične moči se dodatno položi še en napajalni kabel 4x16mm2.

Obstoječi stikalni blok se premakne na novo lokacijo, v njega se pa prigradi oprema za napajanje dodatnega termodezinektorja .

Dodatno se na obstoječo instalacijo priključijo pogoni treh novih električni vrat ter vtičnice in svetilke.

Izvedba instalacij

Izvedba instalacije je predvidena s halogen prostimi kabli, položenim na kabelske police v dvojnem stropu, oziroma v instalacijskih ceveh v montažnih stenah, ter direktno v zidane stene.

Sistem napajanja je TNS  (pet žilni sistem 3P, N, PE).

Vsi priključki na naprave morajo biti jasno označeni ter ustrezno mehansko zaščiteni.

  - ZAŠČITNI UKREPI

ZAŠČITA PRED ELEKTRIČNIM UDAROM

Glavni namen zaščite pred električnim udarom je, da se prepreči možnost, da bi se v slučaju okvare na izpostavljenih prevodnih delih pojavila napetost takšne velikosti in tolikšnega trajanja, da bi to bilo nevarno.

Predvideni sta :

-   zaščita pred neposrednim dotikom

-   zaščita pred posrednim dotikom

ZAŠČITA PRED POSREDNIM DOTIKOM  sistem ZNDT

Zaščita pred posrednim dotikom se zagotovi z avtomatskim odklopom napajanja v slučaju okvare, ki bi povzročila nevarno napetost dotika.

Osnovni namen te zaščite je preprečiti, da bi se v primeru okvare na izpostavljenih prevodnih delih (kovinski deli električnih naprav, ki normalno niso pod napetostjo, v primeru okvare pa lahko pridejo pod napetost) pojavila previsoka napetost dotika v takšnem trajanju, ki bi bilo lahko nevarno.

Uporabljen je sistem zaščite z avtomatskim odklopom napajanja z uporabo naprave na diferenčni tok - FI (FID) stikalo. Osnovni pogoj za pravilno delovanje FI stikala je, da je upornost zaščitnega ozemljila manjša od 166 ohmov (pri uporabi FI stikala s tokom okvare 300 mA).

Potrebno upornost zaščitnega ozemljila izračunamo :

Ud                             50 V

Rz   -----         ----------     166    ……za FI stikalo z dif. tokom 0,3A

Ii                             0,30 A

Ud                             50 V

Rz   -----         ----------     1660   …. za FI stikalo z dif. tokom 0,03A

Ii                            0,030 A

kjer pomeni :

- Rz ......  upornost zaščitnega ozemljila

- Ud ......  najvišja dovoljena napetost dotika - 50V

- Ii  ......  izklopilni tok naprave na diferenčni tok ( 30mA, 100mA, 300mA)

Vsi uporabljeni kabli morajo imeti v svoji sestavi posebno zaščitno žilo, ki mora biti vedno rumeno-zelene barve. Z zaščitno žilo se povežejo zaščitni kontakti vtičnic in vsi kovinski deli instalacije oziroma opreme, ki bi ob eventuelni okvari utegnili priti pod napetost in niso razreda dvojne izolacije. Rumeno-zeleni vodniki v kablih, ki so namenjeni priključitvi stikal povezani z zaščitno zbiralko, tvorijo v povezavi s FI stikalom protipožarno zaščito.

Pri uporabi krožnega zemnika strelovodne naprave za zaščitno ozemljilo (združeno ozemljilo), je potrebno v KPMO v vse tri faze in v nevtralni vodnik vgraditi odvodnike prenapetosti razr.B.  Potrebno je izvesti izenačitev potencialov v prostorih, kjer se to zahteva (kopalnici...).

Predvidena je  omarica s potencialno zbiralnico celotnega objekta.

Z njo se poveže zaščitna zbiralka razdelilnika, posamezne razvodnice za izenačitev potencialov, kovinske instalacije... Z žico P 16mm2 in s pomočjo objemk je potrebno premostiti vodomer.

Galvanske povezave posameznih cevnih instalacij je potrebno izvesti s predpisanimi objemkami,

oziroma  povezati kovinske montažne plošče kovinskih elementov (pri plastični instalaciji).

Za zaščito porabnikov, ki se napajajo preko vtičnic v kopalnicah je predvidena posebna naprava na diferenčni tok s tokom reagiranja 30 mA.

ZAŠČITA PRED POSREDNIM DOTIKOM  sistem TN-S

Kot zaščitni ukrep pred posrednim dotikom je po predpisih predviden samodejni odklop napajanja v zato predvidenem času (0.1 s za Ex izvedbo, 0.4 s za vtičnice oziroma prenosne porabnike 230V, 0.2 s za vtičnice oziroma prenosne porabnike 400V, 5 s za stalno priključene potrošnike).

Predvideni sistem napajalne električne mreže je "TN", kar pomeni ozemljevanje mreže pri izvoru (nevtralna točka) in vodenje zaščitnega vodnika do porabnikov.

Zaščitni vodnik (PE ali PEN) je potrebno ozemljiti enakomerno na več mestih v mreži, kjer obstajajo dobri stiki z zemljo, obvezno pa pri vstopih v zgradbe in objekte.

Da bo omenjena metoda uspešna, morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

Vsa el. instalacija mora biti izvedena z vodniki, ki imajo do  10 mm2 posebno zaščitno žilo rumeno-zelene barve (zaščitni vodnik). Ta vodnik ne sme istočasno služiti se kot nevtralni obratovalni vodnik. Zaščitni vodnik služi za povezavo vseh električno vodljivih potrošnikov, ki normalno niso pod napetostjo, z zaščitnim vodnikom ali zbiralko v razdelilcih.

Nevtralni in zaščitni vodnik moramo enako položiti kot fazni.

Z zaščitnim vodnikom rumeno-zelene barve moramo povezati vsa ohišja razdelilcev, svetilk, strojev in aparatov, dvigal, zaščitne kontakte vtičnic, skratka vse kovinske dele, ki bi v primeru okvare lahko prišli pod napetost.

Zaščitnega vodnika PE potem, ko je enkrat ločen od PEN vodnika, ni več dovoljeno galvansko povezati z nevtralnim vodnikom (prehod mreže iz TN-C na TN-CS).

Pogoj za uspešno zaščito pred posrednim dotikom je, da nastane v nastali kratkostični zanki tako velik kratkostični tok, da varovalka sigurno pregori v predpisanem času.

Impedanca mora ustrezati naslednjim pogojem:

Zs x Ia <Uo , kjer pomeni:

Zs - impedanca zanke (ohm)

Uo - napetost proti zemlji (V)

Ia - izklopilni tok, ki zagotavlja delovanje zaščitne naprave za avtomatski izklop napajanja

v skladu s standardom predpisanem času.

Ia predstavlja v primeru uporabe zaščitne naprave na diferenčni tok (FID), tok okvare.

Stvarna impedanca zanke znaša:

Zs = Z1 + Z2 +...+Zn, kjer pomeni:

Zs - stvarna impedanca kratkostične zanke od transformatorja do mesta

kratkega stika (ohm)

Z1..Zn - impedance posameznih dovodov in odcepov (ohm)

Tok kratkega stika, ki nastane v okvarni zanki pa znaša:

Uo

Ik = ----- kjer pomeni:

Zs

Uo - fazno napetost 220 V

Ik  - tok kratkega stika v (A)

Faktor pregoretja varovalke pa znaša:

Ik

f = ----- , kjer pomeni:

Ia

f - faktor pregoretja varovalke (mora biti večji od 1)

  - TEHNIČNI POGOJI

Izvajalec elektro instalacij in ostale opreme je dolžan uporabiti elektro instalacijski material po veljavnih  predpisih. V kolikor se uporabi material, ki ni izdelan po predpisih, je potrebno investitorju, nadzornemu organu ter inšpekcijskim službam predložiti ustrezne certifikate.

Investitor in izvajalec sta dolžna pred začetkom del preveriti usklajenost posameznih projektov.

Izvajalec je dolžan pred pričetkom del in pred nabavo opreme na licu mesta preveriti stanje objekta. V kolikor bi bile potrebne spremembe ali pa ugotovi, da se je spremenila namembnost objekta mora o tem pismeno obvestiti projektanta in nadzorni organ ter zahtevati pismeno soglasje o potrebni spremembi.

Izvajalec je dolžan pred predajo objekta izvest naslednje:

- zaščite pred električnim udarom, vštevši merjenje razmika pri zaščiti z ovirami ali okrovi, s pregradami ali s postavitvijo opreme zunaj dosega

- ukrepov za zaščito vodnikov pred razširjanjem ognja in termičnimi vplivi glede na trajno dovoljene

vrednosti toka in dovoljeni padec napetosti

- izbire in nastavitve  zaščitnih naprav in naprav za nadzor

- brezhibnosti postavitve ustreznih stikalnih naprav glede ločilne razdalje

- izbire opreme in zaščitnih ukrepov glede na zunanje vplive

- prepoznavanje nevtralnega in zaščitnega vodnika

- obstoja shem, opozorilnih tablic ali podobnih informacij

- prepoznavanje tokokrogov, varovalk, stikal, sponk in druge opreme

- povezave vodnikov

- dostopnosti in razpoložljivosti prostora za obratovanje in vzdrževanje

- neprekinjenosti in razpoložljivosti prostora za obratovanje in vzdrževanje

- neprekinjenosti zaščitnega vodnika, glavnega in dodatnega vodnika za izenačenje potenciala

- izolacijska upornost električne instalacije

- zaščita z električno ločitvijo tokokrogov

- samodejni odklop napajanja

- funkcionalnost.

- meritve izolacijske upornosti – TSG-N-002:2021

- kontrolo zaščite tokokrogov – TSG-N-002:2021

- kontrolo ozemljitvenih upornosti – TSG-N-002:2021

- meritve upornosti okvarne zanke – TSG-N-002:2021

- preverjanje delovanja zaščitnih stikal na diferenčni tok – TSG-N-002:2021

Pregled in preizkus po končani montaži je potrebni izdelati v smislu pravilnika za nizkonapetostne instalacije TSG-N-002:2021. O pregledih, meritvah in kontroli se vodi pisna dokumentacija. Meritve sme izvajati samo pooblaščena oseba.

  - IZRAČUNI

Oprema se dimenzionira, izbere in postavi v skladu z:

Izbira in postavitev električne opreme v odvisnosti od zunanjih vplivov TSG-N-002:2021

Trajno dovoljeni toki TSG-N-002:2021

Izbira zaščitnih ukrepov pred električnim udarom v odvisnosti od zunanjih vplivov TSG-N-002:2021

Splošne razvrstitve in karakteristike TSG-N-002:2021 - razvrstitev zunanjih vplivov

a-prva črka –kategorija zunanjih vplivov - A-vpliv okolja

-B-uporaba

-C-izvedba zgradbe

b-druga črka –narava(vrsta) zunanjih vplivov- A,B,C,D,…..

c-številka na koncu razred v okviru vsakega zunanjega vpliva pod »a« in »b«

-1,2,3,..

-točka 4.3 - razvrstitev vplivov okolja

4.3.1.-temperatura okolja (AA5-od +50 do + 400 C)

4.3.2.-nadmorska višina (primer AC21< 2000m)

4.3.3.-prisotnost vode (primer AD1- zanemarljiva)

4.3.4.-prisotnost tujih trdih teles (primer AE1- zanemarljiva)

4.3.5.- prisotnost korodirnih in onesnažujoči snovi (primer AF1- zanemarljiva)

4.3.6.-mehanske obremenitve

4.3.6.1.-udarci (AG1-šibki)

4.3.6.2.-vibracije (AH1-šibke)

4.3.7.- prisotnost  flore in glivic (primer AK1- zanemarljiva)

4.3.8.- prisotnost  favne (primer AL1- zanemarljiva)

4.3.9.- elektromagnetni, elektrostatični ali ionizacijski vplivi (primer AM1-zanemarljivi)

4.3.10.- sončno sevanje (primer AN1-zanemarljivo)

4.3.11.- seizmični učinki (primer AP1-zanemarljivi)

4.3.12.- strele (primer AQ1-zanemarljiva)

V našem primeru ni potrebno dodatnih zaščit, razen za razred AA5 (temp. okolja), kjer je potrebno upoštevati še TSG-N-002:2021 (korekcijski faktor za dimenzioniranje kablov)

-točka 5 – uporaba

-točka 6 – izvedba zgradbe

-točka 7 – usklajenost opreme glede na karakteristike

-točka 8 – vzdrževanje

-točka 9 – varnostni napajalni sistemi

Dimenzioniranje vodnikov ter ukrepi nadtokovne zaščite so predvideni  skladno s Tehničnimi smernicami TSG-N-002:2021 - NIZKONAPETOSTNE ELEKTRIČNE INŠTALACIJE, ter standardom SIST HD 384.5.52.S1:2000 - Trajno dovoljeni toki.

Velikost izklopne naprave, ki varuje kabel pred preobremenitvijo in kratkim stikom je določena glede na konični tok in selektivnost varovanja. Presek kabla je določen v odvisnosti od tipa električne instalacije in od korekcijskih faktorjev vzporednega polaganja ter temperature okolice.

Vodnike dimenzioniramo in izračunamo prerez vodnika na podlagi:

- dopustne tokovne obremenitve – termično dimenzioniranje

- dopustnega najmanjšega prereza – mehansko dimenzioniranje

- dopustnega padca napetosti – električno dimenzioniranje

- gospodarnosti

IZRAČUN RAZSVETLJAVE

Razsvetljava je v glavnem ostala nespremenjena.

Svetila se samo ustrezno dopolnijo oziroma premestijo zaradi spremembe opreme,

Splošna razsvetljava

V prostorih sta obstoječi splošna razsvetljava, ki se 1/3 napaja tudi iz agregatne mreže ter varnostna razsvetljava. Svetilke se samo prilagodijo novi razporeditvi sten in stropov ter priključijo na obstoječe tokokroge. Stikala in tipkala za prižiganje razsvetljave se samo ustrezno prestavijo.

Svetilke splošne razsvetljave se napajajo iz osnovnega in varnostnega napajanja (centralna baterija).

V osnovi se izvede priklop novih svetilk na obstoječe tokokroge s tem, da so vgrajene svetilke opremljene z modulom DALI, ki se integrirajo v sistem varnostne razsveljave (PRAEZISA).

Prižiganje splošne razsvetljave je obstoječe lokalno s tipkali z lučko (hodniki)  in stikali.

Stikala za mrežno napajanje so bele za agregatno napajanje pa rdeče barve.

Stikala se zaradi spremembe sten ustrezno prestavijo.

Varnostna razsvetljava

Je obstoječa. Svetilke se po potrebi samo prestavijo na ustrezno mesto.

Nad umivalniki so predvidene namenske svetilke.

Vtičnice za mrežno napajanje so bele, za agregatno napajanje pa rdeče in za UPS zelene barve.

V delovni prostor sterilizacije se namesti parapetni kanal, opremljen po zahtevah UKC Maribor.

Izvedene so vtičnice za čiščenje in ostale potrošnike male moči ter napajanje vseh šibkotočnih naprav.

DIMENZIONIRANJE DOVODNEGA KABLA razdelilnik SB-STE

Izračun konične moči za osnovno – mrežno napajanje (M)

Za napajanje potrošnikov, ki se napajajo samo iz mreže ocenjujemo moč:

Obnovljena sterilizacija se napaja preko novega stikalnega bloka SB-STE-M

Na obstoječem stikalnem bloku so priključeni stroji s podatki:

Glavni pomivalni stroj

- tip stroja Getinge CM320-3(WWD STEAM

- glavno ogrevanje na paro UKC

- pogoni na elektriko, gretje para UKC Mb

- zahtevane varovalke 3x35A,

- priključna moč 19,2kW

Linija za vračanje vozičkov

- tip Getinge RC

- zahtevane varovalke 1x16AC

- ocenjena priključna moč 3kW

Mali pomivalni stroj

- tip stroja Getinge WD8668 STEAM

- glavno ogrevanje na paro UKC

- pogoni na elektriko

- zahtevane varovalke 3x20A

- priključna moč 9kW

Vsota koničnih moči		Pks=31,2 kW

Faktor istočasnosti		fi=  1

Faktor delavnosti 		cos fi = 0,95

Konični tok objekta		Iko= 56,7A

Na ta obstoječi stikalni blok se priključi še dodaten

Glavni pomivalni stroj

- tip stroja Getinge CM320-3(WWD STEAM

- glavno ogrevanje na paro UKC

- pogoni na elektriko, gretje para UKC Mb

- zahtevane varovalke 3x35A,

- priključna moč 19,2kW

S tem se spremeni

Vsota koničnih moči		Pks=50,4 kW

Faktor istočasnosti		fi=  1

Faktor delavnosti 		cos fi = 0,95

Konični tok objekta		Iko= 76,6A

Konični tok je izračunan najbolj neugoden primer saj je linja za vračanje vozičkov priključena s

3kW 1 fazno.

Izberemo varovalke v stikalnem bloku R-01/4-M 3x80AC, ki ji lahko po potrebi povečamo na 3x100A.

Dodamo še eden napajalni kabel sistem TN-S preseka 4x16mm2 dolžine cca 40m.

Vsi kabli so dimenzionirani glede na nazivni tok varovalke in dovoljen padec napetosti. Osnova za kontrolo je bila predvidena dolžina napajalnih kablov  razdelilnikov in nazivna moč porabnikov.

Glede na obremenitev in način polaganja ustreza vodnik 2x N2XH-J  5 x 16 mm2 Cu, varovan v omarici z varovalkami 3 x 80A.

KONTROLA PADCA NAPETOSTI

# Padec napetosti v objektu ne sme presegati 3%. Kontrola je izvedena za tokokrog napajanja stikalnega bloka SB-STE M.

Obnovljeni pisarniški prostori so vezani na stikalna bloka za mrežo (M) in agregat (M+A) R-01/4-M

in R-01/4-A

Padec napetosti izračunamo z zgornjimi podatki po formuli:

za 400 V:

100 x P x l

pdu =   ----------------------------------- =0,74%

56 x U x U x s x cos fi

pdu - padec napetosti v vodniku (%)

P   - električna moč potrošnika (W)  					50400W

56  - specifična el. prevodnost za Cu (Sm/mm2), 35 za Al  Sm/mm2       56 Sm/mm2

U   - napetost dovoda (V) 						400V

s   - presek vodnika (mm2)   						2x16mm2

Padec napetosti je pod 3%, zato odgovarja.

KONTROLNI IZRAČUN OKVARNEGA TOKA

Kontrolo zaščite pred prevelikimi tokovi

Delovna karakteristika naprave, ki ščiti električni vod pred preobremenitvijo mora izpolniti dva pogoja:

Ib < In < Iz  in  I2 < 1,45 x Iz

Pri tem je:

Ib... 	tok, za katerega je tokokrog predviden

Iz... 	zdržni tok kabla, določen po zgornjem standardu

I2...  	tok, ki zagotavlja zanesljivo delovanje zaščitne naprave

(to je velik preskusni tok, ki zagotavlja izklop v eni uri.

Mali preskusni tok I1 je  preskusni tok pri katerem  v eni uri še ne sme priti do izklopa)

In...      nazivni tok zaščitne naprave (varovalke)

I2 izračunamo po formuli  I2 = k x In

Faktor k je določen po standardu

Za instalacijske odklopnike je določen  k =1.45,

za zaščitna stikala pa je k = 1.2,

za NN talilne varovalke pa po tabeli:

| In (A) | k |
| --- | --- |
| 2 in 4 | 2.1 |
| 6 in 10 | 1.9 |
| 16< In < 63 | 1.6 |

Bremenski tok izračunamo po enačbah:

Pn

Ib = -------------            za enofazne potrošnike in

U x cos fi

Pn

Ib = ----------------------  za trifazne porabnike

1,73 x U x cos fi

Primer:   Ib = 24A,   tip instalacije B2

izberemo varovalko In =25A,  kar je večje od Ib

izberem vodnik za tip instalacije B2 z Iz = 28A, presek 4mm2

preverim pogoj 1

Ib < In < Iz ,                24 < 25 < 32,      kar odgovarja

preverim pogoj 2, najprej izračunam

I2 = 1,45 x In = 1,45 x 25 = 36,25A

1,45 x Iz = 1,45 x 28A = 40,6A  ter ju primerjam

I2 < 1,45 x Iz,             36,25 < 40,6A,    kar odgovarja

Vsi dovodi do posameznih razdelilcev in potrošnikov so prikazani  v shemah, izračuni pa v tabelah arhivskega izvoda.

Kontrolo trajno dovoljenih tokov

Dovodi do elektromotorjev so dimenzionirani na nazivne tokove motorjev z upoštevanjem faktorjev polaganja.

Proti preobremenitvam ščitimo motorje in njihove dovode z bimetalnimi releji, proti kratkim stikom pa z varovalkami, ki so izbrane glede na kratkostični tok motorjev.

Za  dimenzioniranje  dovodnega kabla moramo poznati  konično moč razdelilca.

Da lahko dimenzioniramo kable, moramo poleg navedenega poznati

še: korekcijske faktorje za polaganje kablov, faktorje moči in ostale okoliščine, ki lahko vplivajo na pravilen izračun.

Vsi podatki so razvidni iz  sheme.

TELEFONIJA IN IT INSTALACIJA

Telefonija ni predmet obdelave

IT povezave

Nov stroj in IT vtičnice v delovnem prostoru se povežejo na obstoječo IT instalacijo v sistemskem prostoru v pritličju objekta v Novi urgenci..

INSTALACIJA JAVLJANJA POŽARA

Je obstoječa.

Javljalci in ostala oprema se po potrebi ustrezno prestavi.

PRENAPETOSTNA ZAŠČITA

Predvidena je prenapetostna zaščita  v vseh novih stikalnih blokih ter 3. stopnja v na vsakem vstopu v prostor za pripadajoče parapetne kanale in to ločeno za mrežne in agregatne vtičnice .

IZENAČITEV POTENCIALOV IN STRELOVODNA ZAŠČITA

Glavna izenačitev potenciala objekta je že izvedena.

Glavno izenačevanje potenciala (glavna ozemljitvena zbiralnica - GIP) se izvede v kleti objekta  v bližini glavnega razdelilnika. Ozemljitveni vod, povezava med ozemljilom in GIP, se izvede z Rf trakom 30x3,5mm. Povezava mora biti trdna in ne sme poškodovati ozemljila (vijaki M10).  Z ozemljitvijo je potrebno povezati vse zbiralnice na glavno izenačevanje potencialov GIP in vodila dvigal.

Na GIP se povežejo: glavni ozemljitveni vod, zaščitni vodniki, glavni vodniki za izenačevanje potenciala, strelovodna instalacija.

Glavni vodnik za izenačevanje potenciala mora imeti prerez, ki ni manjši od polovice prereza največjega zaščitnega vodnika v instalaciji, vendar najmanj 6mm2 in največ 25mm2. Glavni vodnik za izenačevanje potenciala povezuje vse večje kovinske mase (vodovod, tel. priklj. omarico, centralno kurjavo, plin, prezračevalne kanale in druge kovinske mase) z GIP.

Vse večje kovinske mase, ki so oddaljene od temeljnega ozemljila manj kot 20m, morajo biti povezane s temeljnim ozemljilom s trakom Rf 30x3,5mm in križnimi sponkami.

Vodovodne cevi se smejo uporabiti kot dodatna ozemljila, če so kovinske in če so vodomeri premoščeni (Cu 16mm2).

Dodatna izenačitev potenciala

Dodatno izenačenje potencialov je predvideno v vlažnih prostorih

Za izenačitev potencialnih razlik  med ohišji električnih naprav in drugimi trdno vgrajenimi prevodnimi deli je potrebno izvesti dodatno izenačitev potenciala.

V etažnih razdelilnikih je predvidena zbiralnica za dodatno izenačitev potenciala, na katero so priključeni posamezni vodniki za izenačitev potenciala.

Zaščitni vodnik za izenačitev potenciala mora biti gibljiv, izoliran, zeleno rumene barve in v vsakem tokokrogu mora biti svoj vodnik.

Z vodnikom preseka 4mm2 povežejo kovinske odvodne cevi umivalnikov, kovinske cevi kanalizacije, kovinske vodovodne cevi, kovinska ohišja aparatov, kovinske cevi centralnega ogrevanja ter večje kovinske mase, kovinski okvirji vrat, oken, ipd.

Predvideni so tudi priključki elektro prevodnega tlaka. Na vsakih 25m2 je predviden njegov priključek na ozemljilni sistem.

| 3.4 | TEHNIČNI PRIKAZI |
| --- | --- |

| ► Tloris 1. kleti - razsvetljava | M 1:50 | E10 |
| --- | --- | --- |
| ► Legenda svetil | M % | E11 |
| ► Tloris 1. kleti – moč, šibki tok | M % | E20 |
| ► Shema NN napajanja stikalnega bloka SB-STE M | M % | E100 |
| ► Shema IT povezav | M % | E200 |

| 3.5 |  | DODATNE VSEBINE NAČRTOV ZA IZVEDBO |  |
| --- | --- | --- | --- |

POPIS DEL ZA DOBAVO IN MONTAŽO