## Rekapitulacija
REKAPITULACIJA
3 | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN ELEKTRIČNA OPREMA
3/1.1 | INŠTALACIJSKI MATERIAL | 0
3/1.2 | SPLOŠNA IN VARNOSTNA RAZSVETLJAVA | 0
3/1.3 | ELEKTRIČNI STIKALNI BLOKI | 0
3/1.4 | BOLNIŠKI KANALI | 0
3/1.5 | PROCESNA AVTOMATIZACIJA IN CNS | 0
3/1.6 | UNIVERZALNO OŽIČENJE | 0
3/1.7 | SKUPINSKI ANTENSKI SISTEM | 0
3/1.8 | AVTOMATSKO ODKRIVANJE IN JAVLJANJE POŽARA | 0
3/1.9 | SOS SISTEM | 0
3/1.10 | KONTROLA PRISTOPA | 0
3/1.11 | VIDEODOMOFON | 0
3/1.12 | DECT TELEFONIJA | 0
3/1.13 | PRIKAZOVANJE ČASA | 0
| SKUPAJ EURO | 0
| DDV 22% | 0
| SKUPAJ Z DDV | 0
Ljubljana, november 2025

## Splošne zahteve EI
SPLOŠNE ZAHTEVE-PROJEKTANTSKI POPIS ELEKTROINŠTALACIJ
V sklopu posamezne postavke mora biti zajet ves material, delo, drobni in pritrdilni materal za potrebno vgradnjo, vključno z usklajevanji na objektu, vsemi preboji do fi 50mm, oziroma 50x50mm ter prevozom materiala na gradbišče.
V popisu so navedena komercialna imena materialov, naprav, opreme, ipd., zaradi določitve kvalitete in izgleda. Ponujen material in oprema morajo biti enake ali boljše kvalitete in izgleda kot je določeno s popisom. Odstopanja so dopustna samo v primeru enake ali izboljšane kvalitete oz funkcije in izgleda ob pogoju predhodne potrditve projektanta, odgovornega vodje projekta, nadzora in naročnika. V primeru, da posamezni elementi po kvaliteti in izgledu niso predpisani, mora ponudnik ob oddaji ponudbe navesti ponujeno kvaliteto in izgled ter pred izvedbo pridobiti potrditev projektanta, odgovornega vodje projekta, nadzora in naročnika.
V sklopu kabla in stikalnih elementov mora biti upoštevan strošek in drobni material za zaključek in priklop kabla na obeh straneh (razdelilnik / delilnik - porabnik), ter obstojna označitev tokokroga v razdelilniku / delilniku in na elementu.
Za vse pozicije "demontaža" je potrebno vključiti predhodne izključitve, odklope, sortiranje, nalaganje in odvoz na deponijo skupaj s plačilom taks oz. deponiranje, razen če je s postavko opredeljeno drugače.
Za vse pozicije "montaža" je potrebno vključiti vsa dela skupaj z vsem potrebnim obešalnim, pritrdilnim, zaščitnim, tesnilnim, vijačnim in drugim montažnim materialom do funkcionalne gotovosti vsake postavke!
Za vse nove pozicije velja "dobava in montaža", skupaj z vsem potrebnim obešalnim, pritrdilnim, zaščitnim, tesnilnim, vijačnim in drugim montažnim materialom do funkcionalne gotovosti vsake postavke!
Nepredvidena dela, katera odobri nadzor po predhodnem posvetu z naročnikom in projektantom oz. druga dela, katera vnaprej predvidi in jih specificira ponudnik v primeru izvedbe posla na ključ, so opredeljena v skupni rekapitulaciji projekta.
Stroški zajemajo tudi vris sprememb, nastalih med gradnjo v PZI načrt ter predaja teh izdelovalcu PID načrta.
Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta skladno z veljavnim pravilnikom.

## Popis del
zap.št. | podroben opis postavke za dobavo in montažo | enota | količina | cena enote | skupna cena | navedba proizvajalca, modela in kat.št. ponujene opreme
3/1.1 | INŠTALACIJSKI MATERIAL
Vsi vgrajeni kabli in vodniki morajo izpolnjevati zahteve Tehnične smernice TSG-1-001:2019 POŽARNA VARNOST V STAVBAH, skladni morajo biti tudi s tehnično smernico TSG-12640-001: 2021.
1 | Dobava in montaža perforirane pocinkane (kjer ni drugače označeno) kabelske police za potek električnih inštalacij, komplet s pritrdilnim, obešalnim materialom, stenske ali stropne konzole, kotni elementi:
| - KP EL 50/60 mm | m | 25 |  | 0
| - KP EL 100/60mm | m | 230 |  | 0
| - KP EL 200/60mm | m | 75 |  | 0
| - KP EL 300/60mm | m | 135 |  | 0
| - KP EL 400/60mm | m | 14 |  | 0
2 | Kabelska lestev iz pocinkane pločevine, komplet s spojnim, pritrdilnim materialom, fazonskimi kosi, zidnimi čepi, vijaki
| - LKP 200/60 | m | 15 |  | 0
3 | Požarno odporna kabelska polica Betafixss (E30/E90), komplet z požarno odpornim obešalnim in pritrdilnim materialom. Pritrjevanje polic skladno z navodili proizvajalca:
| - polica 100 x 60 mm | m | 45 |  | 0
4 | Dobava in polaganje brezhalogenskih, nizkonapetostnih kablov, okrogli ali sektorski vodniki, položeno podometno, uvlečeno v izolirnih ceveh, delno nadometno na kabelskih policah, razreda B2ca s1 d2 a1: |  |  |  | 0
| - NHXMH 2 x 1,5 mm2 | m | 540 |  | 0
| - NHXMH-J 3 x 1,5 mm2 | m | 2800 |  | 0
| - NHXMH 4 x 1,5 mm2 | m | 650 |  | 0
| - NHXMH-J 5 x 1,5 mm2 | m | 420 |  | 0
| - NHXMH-J 3 x 2,5 mm2 | m | 3650 |  | 0
| - NHXMH-J 5 x 2,5 mm2 | m | 185 |  | 0
| - LiHCH 2 x 0,75 mm2 | m | 350 |  | 0
| - LiHCH 4 x 0,75 mm2 | m | 520 |  | 0
| - LiHCH 2 x 0.5+4 x 0.22 mm2 | m | 350 |  | 0
| - LIYCY 2 x 1,0 mm2 | m | 1240 |  | 0
| - LIYCY 2 x 1,5 mm2 | m | 50 |  | 0
| - LIYCY 3 x 1,5 mm2 | m | 35 |  | 0
| - IY(St)Y 2 x 2 x 0,8 mm2 | m | 640 |  | 0
| - N2XH-J 5 x 16 mm2 | m | 165 |  | 0
| - N2XH-J 5 x 35 mm2 | m | 15 |  | 0
| - N2XH-J 5 x 50 mm2 | m | 75 |  | 0
| - H07Z1 4 mm2 (ru/ze) | m | 450 |  | 0
| - H07Z1 6 mm2 (ru/ze) | m | 1200 |  | 0
| - H07Z1 16 mm2 (ru/ze) | m | 160 |  | 0
| - H07Z1 25 mm2 (ru/ze) | m | 120 |  | 0
5 | Požarnozaščiteni nizkonapetostni energetski kabli nazivne napetosti 0,6/1kV, z brezhalogensko izolacijo oranžne barve, z okroglimi ali sektorskimi vodniki, uvlečeni v požarno odporne Betaflam instalacijske cevi, položenimi na enostavna ognjevarna obešala ali na ognjevarne kabelske police:
| - (N)HXH - FE 180 / E90 5 x 1,5 (mm2) | m | 180 |  | 0
| - (N)HXH - FE 180 / E90 5 x 25 (mm2) | m | 265 |  | 0
0
6 | Požarno odporni pritrdilni elementi (objemke) za pritrditev požarnih kablov. | kos | 30 |  | 0
0
7 | Požarno odporne Betaflam instalacijske cevi, različnih dimenzj, komplet z ognjevarnim pritrdilnim priborom, E90. | m | 15 |  | 0
8 | Inštalacijske cevi, negorljive, samogasne IC, komplet z veznim materialom položena v montažne stene:
| - RFS fi 16 mm - negorljiva, samogasna | m | 1100 |  | 0
| - RFS fi 23 mm - negorljiva, samogasna | m | 330 |  | 0
| - RFS fi 32 mm - negorljiva, samogasna | m | 150 |  | 0
9 | Instalacijske cevi za vlaganje v beton
| - RBC fi 16 mm | m | 40 |  | 0
| - RBC fi 23 mm | m | 40 |  | 0
| - RBC fi 32 mm | m | 40 |  | 0
10 | Inštalacijske cevi, samogasne IC, komplet z veznim materialom, položena nadometno, v montažne stene: |  |  |  | 0
| - IC fi 16 mm - samogasna | m | 1200 |  | 0
| - IC fi 23 mm - samogasna | m | 500 |  | 0
| - IC fi 32 mm - samogasna | m | 320 |  | 0
11 | Priklopi kablov komplet z izdelavo kabelske glave in kabelskimi končniki: |  |  |  | 0
| - do 5x6 mm2 | kpl | 3 |  | 0
| - do 5x16 mm2 | kpl | 2 |  | 0
| - do 5x35 mm2 | kpl | 3 |  | 0
| - do 5x50 mm2 | kpl | 2 |  | 0
0
12 | Dobava in montaža NIK kanala, različne dimenzije do NIK 2. | m | 25 |  | 0
0
13 | Inštalacijska cev PN, trda, za nadometno montažo, raznih dimenzij. | m | 120 |  | 0
0
14 | Nadometna razvodna doza, komplet z uvodnicami in pritrdilnim priborom: |  |  |  | 0
| - 80 x 80 x 40 mm | kos | 55 |  | 0
| - 100 x 100 x 50 mm | kos | 120 |  | 0
| - 180 x 140 x 70 mm | kos | 3 |  | 0
15 | Podometna stikala v antibakterijski izvedbi, različnih tipov in oblik, 16A, komplet z negorljivo dozo, drobnim, veznim in montažnim materialom, kpl. stikalo (kot npr. JUNG, LEGRAND); barva po izbiri naročnika, kompletno s pripadajočimi okvirji glede na število stikal:
| - tipkalo navadno | kos | 68 |  | 0
| - stikalo navadno | kos | 39 |  | 0
| - stikalo menjalno | kos | 18 |  | 0
| - termostat, kpl z dozo, s priklopom (el. talno ogrevanje) | kpl | 10 |  | 0
| - termostat, kpl z dozo, s priklopom (prostorska regulacija temperature, split klima) | kpl | 21 |  | 0
16 | Nadometno servisno stikalo 0-1, 16A, za servisni izklop tehnološke naprave, komplet z možnostno zaklepanja v poziciji izključeno (za blatex), kot npr. T0-1-8200/I1/SVB-SW (EATON) ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
17 | Vtičnica podometna v antibakterijski izvedbi, komplet z negorljivo instalacijsko dozo, komplet s pripadajočimi okvirji in pritrdilnim materialom: (kot npr. JUNG, LEGRAND), bele barve:
| - 16 A, 250 V, 50 Hz, (L+N+Pe) - bela (MREŽA) | kos | 28 |  | 0
| - 16 A, 250 V, 50 Hz, (L+N+Pe) - bela (MREŽA) dvojna | kos | 19 |  | 0
| - 16 A, 250 V, 50 Hz, (L+N+Pe) - bela (MREŽA) trojna | kos | 6 |  | 0
| - 16 A, 250 V, 50 Hz, (L+N+Pe) - rdeča (AGREGAT) | kos | 5 |  | 0
| - 16 A, 250 V, 50 Hz, (L+N+Pe) - zelena (UPS) | kos | 5 |  | 0
| - USB - 2x USB tip-A in 1 x USB tip-C, 250 V / 5 VDC / 3.1A (za polnjenje mobilnih naprav) | kos | 6 |  | 0
0
18 | Vtičnica podometna, s pokrovom, v antibakterijski izvedbi, IP44, komplet z negorljivo instalacijsko dozo, komplet s pripadajočimi okvirji in pritrdilnim materialom: (kot npr. JUNG, LEGRAND), bele barve: |  |  |  | 0
| - 16 A, 250 V, 50 Hz, IP44 (L+N+Pe) | kos | 27 |  | 0
19 | Nadometna vtičnica, 2 mestna, RJ45, (predpriprava za videonadzorne kamere v bolniških sobah), kot npr Cubo Tem Čatež. | kos | 3 |  | 0
0
20 | Kabelski izpust zaključen na sponkah p/o, n/o, komplet z dozo, pritrdilnim drobnim in veznim materialom, 1f (pož. lopute, črpalke, el. talno ogrevanje, el. drsna vrata…). | kos | 54 |  | 0
0
21 | Kabelski izpust zaključen na sponkah, -p/o, - n/o, komplet z dozo, pritrdilnim drobnim in veznim materialom, 1f, dvožilni (priklop 24V ERP loput na prezračevanju). | kos | 44 |  | 0
0
22 | Kabelski izpust zaključen na sponkah p/o - n/o, komplet z dozo, pritrdilnim drobnim in veznim materialom, 1f, štirižilni (priklop ventilov za dezinfekcijo vode, CCR2 krmilnik). | kpl | 16 |  | 0
0
23 | Fiksna priključnica p/o, n/o, komplet z dozo, pritrdilnim, drobnim in veznim materialom, 3f - (za priklop štedilnika, blatex...). | kos | 4 |  | 0
24 | Samoregulirni grelni kabli za ogrevanje cevovodov split klima sistema, sestavljen iz treh zunanjih enot, kot npr. ELSR30 (30W/m), skupne dolžine l = 15m, komplet z vsem pripadajočim materialom, kot je: priključna doza, pritrdilni elementi za pritrditev kablov na cevovod, nadtokovna, kratkostična in zemeljskostična zaščita, kpl z avtomatiko in regulatorjem. | kpl | 1 |  | 0
25 | Dobava in montaža parapetnega kanala nadometne izvedbe, dvoprekatni, komplet z pritrdilnim materialom, kot Elba 130/72, z vgrajeno opremo: |  |  |  | 0
| - AT 130/72 | m | 42 |  | 0
| - trojna šuko vtičnica, 230 V, z zaščitnim kontaktom, s pripadajočo dozo in okvirjem - bela (mreža) | kos | 12 |  | 0
| - trojna šuko vtičnica, 230 V, z zaščitnim kontaktom, s pripadajočo dozo in okvirjem - rdeča (agregat) | kos | 12 |  | 0
| - enojna šuko vtičnica, 230 V, z zaščitnim kontaktom, s pripadajočo dozo in okvirjem -bela (mreža), -rdeča (agregat), - zelena (ups) | kos | 12 |  | 0
| - enojna podatkovna vtičnica RJ45 FTP Cat. 6 s pripadajočo dozo in okvirjem | kos | 18 |  | 0
| - dvojna podatkovna vtičnica RJ45 FTP Cat. 6 s pripadajočo dozo in okvirjem | kos | 18 |  | 0
26 | Dobava in montaža omarice za izenačevanje glavnega potenciala GIP v elektro prostorih, doza komplet z zbiralko, pritrdilnim in označevalnim materialom. | kos | 1 |  | 0
27 | Inštalacijski -zidni kanal, AT 185-55, Al, finalna barva RAL 9010, kpl s pritrdilnim, veznim, spojnim materialom | m | 18 |  | 0
28 | Doza za izenačitev potenciala DIP, komplet z zaščitno zbiralko, drobnim, veznim in montažnim materialom | kos | 22 |  | 0
29 | Zbiralka za izenačitev potenciala, komplet z zaščitno zbiralko, drobnim, veznim in montažnim materialom (namestitev na robu kabelske police). | kos | 15 |  | 0
0
30 | Izdelava ozemljitvenih povezav na doze DIP, komplet s spojnim in pritrdilnim materialom. | kos | 180 |  | 0
0
31 | Priklop raznih porabnikov, elementov avtomatike (upravljalni panel, termostat, regulator, ventil, senzor, črpalka, tipala,...), komplet priključni material, kabelski čevlji. | kos | 145 |  | 0
32 | Podometna doza za priklop EPVtlaka, komplet s priključno sponko, drobnim, veznim in montažnim materialom, izvedena 30 cm od gotovega tlaka, komplet s priklopom EPV tlaka. | kpl | 4 |  | 0
0
33 | Cu ozemljitveni pleteni trak, debeline vsaj 0,1mm, širine vsaj 10mm, komplet z drobnim, veznim in montažnim materialom, izvedba polaganja skladno z navodili dobavitelja tlaka. | m | 160 |  | 0
0
34 | Izvedba čiščenja EPV tlakov skladno z navodili dobavitelja pred prvimi meritvami, komplet. | kpl | 2 |  | 0
0
35 | Izvedba meritev EPV tlakov, povezave, komplet s certificiranimi merilniki in izdelava končnega poročila, komplet. | kpl | 2 |  | 0
36 | Izvedba preboja skozi ploščo/steno, z uporabo kronskega vrtanja, različnih dimenzj:
| - fi 63 x 250mm | kpl | 9 |  | 0
0
37 | Tesnenje prehodov iz enega v drugi požarni sektor, |  |  |  | 0
| izdelan s piroterm vrečkami, komplet z A-testom: |  |  |  | 0
| - vertikalni prehod EI90, fi 63mm | kpl | 6 |  | 0
| - horizontalni prehod EI90, dim: 20x10x20cm, (šxvxg) | kpl | 4 |  | 0
| - horizontalni prehod EI90, dim: 40x20x20cm, (šxvxg) | kpl | 6 |  | 0
0
38 | Protipožarni kit za tesnitev manjših odprtin (do 30 kosov) pri prehodu kablov iz prostora v prostor (plamal), komplet z A-testom. | kg | 40 |  | 0
0
39 | Ognjevarna masa 310 ml. | kos | 35 |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
40 | Konstrukcijsko železo raznih profilov in dimenzij, zaščiteno s temeljno in končno barvo. | kg | 50 |  | 0
41 | Gradbena dela elektroinstalacij, preboji čez zidane stene, utori v zidu za potek elektroinštalacij. | ura | 32 |  | 0
0
42 | Priklop elementov in nastavitev sistema grelne inštalacije. | kpl | 1 |  | 0
43 | Označitev tokokrogov na vtičnicah, stikalih, ostalih elementih. | kpl | 1 |  | 0
0
44 | Pregled in preverba obstoječih tokokrogov, ki morajo za časa adaptacije ostati v funkciji. Te tokokroge je potrebno osamiti in provizorično zaščititi pred poškodbami. | ura | 32 |  | 0
45 | Monterske delovne ure, vključno za preverjanje obstoječega stanja, izvek obstoječega kablovja, odvoz odvečnega materiala na deponijo: |  |  |  | 0
| - VKV delavca | ura | 16 |  | 0
| - KV delavca | ura | 16 |  | 0
46 | Odklopi, demontaža svetilk splošne in varnostne razsvetljave, obstoječih razdelilnikov, elementov javljanja požara, ožičenja split klim, upravljalnih panelov, stikal, vtičnic, Wi-fi anten, ozvočenja, domofonije, kazanja časa ( naročnik določi, katero opremo bo obržal za morebitno ponovno uporabo, kot rezervne dele ipd). Pri ceni upoštevati izdelavo pisnega seznama demontirane in odstranjene opreme. | ura | 80 |  | 0
47 | Izdelava dopolnilnih skic in shem k PZI dokumentaciji zaradi dodatnih in nepredvidenih del, ter del, ki se bodo pojavila med dejansko izvedbo in jih ni bilo možno predvideti zaradi nepopolnih informacij, nedostopnosti PID, tovarniške dokumentacije proizvajalca. Obračuna se po dejanskih količinah z vpisom v gradbeni dnevnik in gradbeno knjigo izmer s potrditvijo nadzora. | ura | 24 |  | 0
0
48 | Priprava delovišča (ograditev-označitev delovišča, pregled in priprava orodja in osebne varovalne opreme, priključek in razdelilniki za gradbiščno elektriko, kpl z izdajo merilnega poročila). | kpl | 1 |  | 0
49 | Interne povezave elementov po shemah dobaviteljev strojne in medicinske opreme, izvedba povezav med zunanjimi in notranjimi enotami. | ura | 16 |  | 0
0
50 | Sodelovanje pri zagonu strojnih instalacij in tehnoloških naprav, priklopi tehnološke opreme. | ur | 16 |  | 0
51 | Izdelava napisnih ploščic velikosti 40 x 80 mm, z oznakami velikosti 10 mm, komplet s pritrdilnim materialom za namestitev napisnih ploščic na razdelilce, motorje ali druge elemente. | kos | 6 |  | 0
0
52 | Označevalne tablice za kable in vodnike. | kos | 175 |  | 0
0
53 | Vodotesna zatesnitev prehodov cevi iz zunanjosti v objekt, tesnenje kabla hladilnega agregata. | kpl | 2 |  | 0
0
54 | Sprotno vrisovanje (ročni posnetek izvedenih del) vseh kabelskih tras, mikrolokacij in oznak elementov električnih instalacij predmetnega dela objekta v načrt električnih instalacij. | ura | 16 |  | 0
0
55 | Nepredvidena dela, več dela, spremenjena dela oziroma skrita dela, obračun na osnovi predhodno potrjenih delovnih ur s strani nadzornega organa, ter obveznim vpisom v gradbeni dnevnik izvajalca. | ura | 32 |  | 0
56 | Preverjanja varnosti inštalacij v skladu s SIST IEC 60364-6 in SIST EN 62305-3. | kpl | 1 |  | 0
0
57 | Preizkusi funkcionalnega delovanja, spuščanje v pogon. | kpl | 1 |  | 0
58 | Drobni, vezni, spojni, pritrdilni, označevalni material. | kpl |  |  | 0
3/1.1 | Skupaj |  |  |  | 0
3/1.2 | SPLOŠNA IN VARNOSTNA RAZSVETLJAVA
Svetila se dobavi komplet s sijalkami in drobnim, veznim, pritrdilnim, označevalnim materialom in predstikalnimi napravami, transformatorji. V ceni postavke se upošteva dobava in montaža ter zagon oz. osnovno parametriranje, kjer je to potrebno!
0
1 | S01 - Vgradna svetilka, primarni svetlobnotehnični pokrov: mikroprizmatični pokrov, material: PMMA, BAP65 (L≤ 3000cd/m²), izstop svetlobe: direktno sevajoče, primarna svetlobna karakteristika: simetrično, način montaže: montaža s polaganjem, LED, nazivni svetlobni tok: 4.200lm, svetlobni izkoristek: 170lm/W, barva svetlobe: 940, barvna temperatura: 4000K, CRI90. V kompletu: priključna sponka, 5-polna, priklop na omrežje: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, nazivna moč: 24,7W, ohišje, material: aluminij, lakirano, bele barve (RAL 9016), modul: M600, dolžina: 595mm, širina: 595mm, višina: 30mm, ohišje vrh, material: jeklena pločevina, pocinkano, zaščitna stopnja (celota): IP20, zaščitna stopnja (prostor za sijalke, na strani prostora): IP50, zaščitni razred (celota): zaščitni razred II (RII - zaščitno izoliranje), certifikacijski znak: CE, ENEC, odpornost na udarce: IK03, dopustna delovna temperatura okolice: -20..+45°C, upravljanje: Dali2, kot npr. Zumtobel (BETA 3 4100-940 HFIX LRO Q600 ali enakovredno. | kos | 13 |  | 0
0
2 | S02 - Svetilka tipa downlight, usmerjanje svetlobe: leča, material: PMMA, svetlobnotehnični pokrov: zaščitna plošča, material: PC, opalno, izstop svetlobe: direktno sevajoče, LED nazivni svetlobni tok: 1.490lm, barva svetlobe: 830, v kompletu: priključna sponka, 3-polna, priklop na omrežje: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, ohišje, okrogle oblike, material: aluminij tlačno ulito, bele barve (RAL 9016), premer: 115mm, območje vpetja: 1..40mm, zaščitna stopnja (celota): IP20, zaščitna stopnja (na strani sobe): IP54, zaščitni razred (celota): zaščitni razred II (RII - zaščitno izoliranje), certifikacijski znak: CE, odpornost na udarce: IK03, nadzor: Vklop/Izklop Multilumen kot npr. Zumtobel (CHAL3 100 1400-840 EHF RSB) ali enakovredno. | kos | 21 |  | 0
0
3 | S03 - vgradna svetilka, primarni svetlobnotehnični pokrov: mikroprizmatični pokrov, material: PMMA, BAP65 (L≤ 3000cd/m²), izstop svetlobe: direktno sevajoče, primarna svetlobna karakteristika: simetrično, način montaže: montaža s polaganjem, LED, nazivni svetlobni tok: 4.200lm, svetlobni izkoristek: 170lm/W, barva svetlobe: 840, barvna temperatura: 4000K. V kompletu: priključna sponka, 5-polna, priklop na omrežje: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, nazivna moč: 24,7W, ohišje, material: aluminij, lakirano, bele barve (RAL 9016), modul: M600, dolžina: 595mm, širina: 595mm, višina: 30mm, ohišje vrh, material: jeklena pločevina, pocinkano, zaščitna stopnja (celota): IP20, zaščitna stopnja (prostor za sijalke, na strani prostora): IP50, zaščitni razred (celota): zaščitni razred II (RII - zaščitno izoliranje), certifikacijski znak: CE, ENEC, odpornost na udarce: IK03, dopustna delovna temperatura okolice: -20..+45°C, upravljanje: Dali2, kot npr. Zumtobel (BETA 3 4100-840 HFIX LRO Q600) ali enakovredno. | kos | 26 |  | 0
0
4 | S04 - stropna/stenska svetilka, LED, z opalnim difuzorjem PC. Nazivni svetlobni tok min 1400/1800/2200/2600lm; Multilumen napajalnik; izkoristek vsaj 130lm/W. Možnost izbire barve svetlobe 3000/4000/5000K. Barvni videz CRI 80. Dimenzije 600X56X68mm, kot npr. Zumtobel (ELSA VARIOFLEX 600 1200 930/35/40) ali enakovredno. | kos | 38 |  | 0
0
5 | S05 - svetilka tipa downlight, usmerjanje svetlobe: leča, material: PMMA, svetlobnotehnični pokrov: zaščitna plošča, material: PC, opalno, izstop svetlobe: direktno sevajoče, LED nazivni svetlobni tok: 980lm, barva svetlobe: 830, v kompletu: priključna sponka, 3-polna, priklop na omrežje: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, ohišje, okrogle oblike, material: aluminij tlačno ulito, bele barve (RAL 9016), premer: 84mm, območje vpetja: 1..40mm, zaščitna stopnja (celota): IP20, zaščitna stopnja (na strani sobe): IP54, zaščitni razred (celota): zaščitni razred II (RII - zaščitno izoliranje), certifikacijski znak: CE, odpornost na udarce: IK03, nadzor: vklop/izklop Multilumen, kot npr. Zumtobel (CHAL3 100 1400-830 HFIX RSB) ali enakovredno. | kos | 14 |  | 0
0
6 | S06 - vgradna svetilka, primarni svetlobnotehnični pokrov: mikroprizmatični pokrov, material: PMMA, BAP65 (L≤ 3000cd/m²), izstop svetlobe: direktno sevajoče, primarna svetlobna karakteristika: simetrično, način montaže: montaža s polaganjem, LED, nazivni svetlobni tok: 4.190lm, svetlobni izkoristek: 164lm/W, barva svetlobe: 840, barvna temperatura: 4000K, v kompletu: priključna sponka, 5-polna, priklop na omrežje: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, nazivna moč: 25,5W, ohišje, material: aluminij, lakirano, bele barve (RAL 9016), dolžina: 1.195mm, širina: 295mm, višina: 30mm, ohišje vrh, material: jeklena pločevina, pocinkano, zaščitna stopnja (celota): IP20, zaščitna stopnja (prostor za sijalke, na strani prostora): IP50, zaščitni razred (celota): zaščitni razred II (RII - zaščitno izoliranje), certifikacijski znak: CE, ENEC, odpornost na udarce: IK03, dopustna delovna temperatura okolice: - 20..+45°C, upravljanje: Dali2, kot npr. Zumtobel (BETA 3 4100-840 HFIX LRO 3X12) ali enakovredno. | kos | 26 |  | 0
0
8 | S04.1 - stropna/stenska svetilka, LED trak, z opalnim difuzorjem. Nazivni svetlobni tok min 3500lm; Multilumen napajalnik; izkoristek vsaj 130lm/W. Možnost izbire barve svetlobe 3000/4000/5000K. Barvni videz CRI 80. Dimenzije 120X40X60mm, kot npr. Zumtobel (EMMA VARIOFLEX 1200 4000 830/35/40) ali enakovredno. | kos | 3 |  | 0
9 | Dali 2 vmesnik za tipkala, slave, centralni nadzor, možnost regulacije, način montaže: vgradnja, mesto montaže: v dozi stikala, material: umetna masa, zaščitna stopnja (celota): IP20, certifikacijski znak: CE, 4 x vhod za tipkala, 1 x DALI-2, kot npr. Zumtobel (Point ED-SxED) ali enakovredno. | kos | 6 |  | 0
10 | Stropni multisenzor, za lokalni nadzor ali centralni nadzor, možnost regulacije, način montaže: vgradnja, mesto montaže: v stropu, material: umetna masa, zaščitna stopnja (celota): IP20, zaščitni razred (celota): zaščitni razred II (RII - zaščitno izoliranje), certifikacijski znak: CE, 1 x PIR senzor gibanja, 1 x svetlobno tipalo, 1 x LED rdeča/zelena za prikaz poteka zagona, območje zaznavanja 360°, montažna višina: 2.5m, nadzor: Dali 2, kot npr. Zumtobel (SENS AU ED-SENS mini CR) ali enakovredno. | kos | 5 |  | 0
11 | Digitalna enota za sočasno kontrolo do 3 x 64 DALI enot (enakovredno kot Zumtobel group LITECOM CCD DALI-2), s katerimi je mogoče upravljati do 250 naprav (svetilk in senčil), 99 sob, 99skupin na sobo in 99 naprav na sobo. Zatemnitev območja 1-100%. Adresiranje vseh naprav na daljavo; sistem omogoča javljanje napak. Osnovne funkcije: - Zatemnitev, priklic scen, aktivacija senčil, -priklic prednastavljenih scen, -definicija in shranjevanje lastnih scen, - konfiguracija funkcij na nivoju sob ali skupin, -dostob do sistema preko spletnega brskalnika, -voden zagon sistema preko čarovnika, -aktivacija alarmov za zaščito senčil ob vremenskih neprilikah preko relejnih kontaktov, -spremljanje napak v realnem času. Dodatne funkcije so dostopne kot APP: -regulacija svetlovbe s pomočjo t.i. daylight senzorja, -časovni vnosi s pomočjo koledarja ki se ga lahko nastavi po željah uporabnika, - inregriracija senzorjev prisotnosti, -Dinamične scene (Šov, motivacijski cikel), -integracija specialnih svetilk (npr. RGB svetilk), -nadzor in proženje testov pri zasilnih/varnostnih svetilkah (z aku modulom NT). Napajalniki za 3 DALI linije; do 120 DALI / bus obremenitev. Input: Ethernet port (CAT 5 ali več); Output: 2-linijski izhod, omrežni priključek in bus priključek. Enota je lahko nameščena na 35 mm letev DIN EN50022, v omarah za nadzor in distribucijo, temperaturno območje 0-50 °, IP20, dimenzije: 160 x 91 x 62 mm. 5-letna garancija. | kpl | 1 |  | 0
0
12 | Licenca kot funkcionalna razširitev sistema LITECOM infinity za izdelavo in uporabo do 250 posebnih agregatnih svetilk. | kpl | 1 |  | 0
13 | Nastavitve, parametriranje inzagon sistema. | kpl | 1 |  | 0
14 | Meritve osvetljenosti tipičnih delovnih mest ( bolniška soba, konzilij, administracija, hodnik) z izdelavo merilnega poročila. | kpl | 1 |  | 0
0
| Svetilke varnostne razsvetljave |  |  |  | 0
0
15 | VR1 Nadgradna svetilka varnostne razsvetljave, za označevanje evakuacijskih poti, 4 W / LED, ohišje iz polikarbonata RAL 9003, visoko učinkovit optični sistem z osvetlitvijo ozadja, 3 urna avtonomija, trajni spoj, IP40, kot npr.: Beghelli EXIT DF20M CT SA LF 4W/LED IP40 (4380) + LG modul (15036); smer ravno, ali enakovredno. | kos | 14 |  | 0
0
16 | VR2 Vgradna svetilka varnostne razsvetljave, za osvetljevanje, evakuacijskih poti, 5 W / LED, ohišje iz polikarbonata RAL 9003, visoko presevne PMMA leče, 3 urna avtonomija, pripravni spoj, IP65, kot npr.:Beghelli MICRODOT CT GL P SA/SE 5W/LED IP65 (19724) + LG modul (15079); asimetrična optika, ali enakovredno. | kos | 4 |  | 0
0
17 | VR3 Vgradna svetilka varnostne razsvetljave, za osvetljevanje, evakuacijskih poti, 5 W / LED, ohišje iz polikarbonata RAL 9003, visoko presevne PMMA leče, 3 urna avtonomija, pripravni spoj, IP65, kot npr.:Beghelli MICRODOT CT GL P SA/SE 5W/LED IP65 (19724) + LG modul (15079); simetrična optika, ali enakovredno. | kos | 19 |  | 0
18 | Nadzorna enota - 9 DIN modul. Modul za nadzor in spremljanje stanja do 128 svetilk, ki označujejo izhod, zasilnih svetilk ali električnih napajalnikov, ki vsebujejo ustrezen vmesnik ali splošno razsvetljavo z DALI vmesnikom. Ima prikazovalnik z drsnim menijem za vnos parametrov s prikazom na sprednji strani na 2x16 znakov velikem zaslonu in štirimi kontrolnimi gumbi, meni v slovenščini. Povezava z osebnim računalnikom prek USB, Etherneta, RS232 ali GSM vmesnika, kot npr.:BEGHELLI LOGICA CENTRALNA ENOTA (12100). | kos | 1 |  | 0
19 | Vmesnik za vzpostavljanje povezave med osebnim računalnikom in centralnim nadzornim sistemom, kot npr.:ETHERNET/RS485 VMESNIK (12135). | kpl | 1 |  | 0
20 | Zagon, vizualizacija in konfiguracija sistema varnostne razsvetljave, komplet s povezavo na obstoječi sistem SB Novo mesto. | kpl | 1 |  | 0
0
21 | Pomoč elektro monterja pri zagonu in vzpostavitvi krmiljenja varnostne razsvetljave, komplet prevezave in nastavitve. | ur | 4 |  | 0
22 | Označevanje zasilnih svetilke z ustreznimi oznakami (ime elektro omare/tokokrog/zaporedna številka svetilke). | kpl | 1 |  | 0
23 | Priprava shem, tlorisov, atestov za preglednika zasilne razsvetljave, prisotnost pri pregledu. | kpl | 1 |  | 0
24 | Pregled sistema varnostne razsvetljave in pridobitev potrdila o brezhibnem delovanju s strani pooblaščene institucije. | kpl | 1 |  | 0
25 | Drobni, vezni, spojni, pritrdilni, označevalni material. | kpl |  |  | 0
3/1.2 | Skupaj |  |  |  | 0
3/1.3 | ELEKTRIČNI STIKALNI BLOKI
Pri izdelavi ponudbe je potrebno pri vsakem stikalnem bloku upoštevati poleg posebej navedenaga tudi:
dobava, montaža, priklop, zagon, komplet z izdelavo napisnih ploščic za označevanje elementov, izdelavo kabelskih označb, kabelske uvodnice, zatesnjevanje kabelskih uvodnic, zbiralke, podporne izolatorje, zaščitne prekrivne plošče za preprečitev dotika, vezni material, korita za polaganje kablov, pritrdilni, vezni, drobni, montažni material, vse označbe stikalnega bloka v skladu z veljavnimi predpisi, atesti, in internimi standardi naročnika, prostor za dodatno namestitev opreme, nameščanje enopolnih shem v stikalne bloke, namestitev ročk za izvlačenje talilnih varovalk, namestitev žepov za namestitev shem, priklop in testiranje kablov, vse potrebne meritve in preizkuse, spuščanje v pogon, tipska ključavnica SB NM. Razdelilniki naj bodo opremljeni z režami za pretok zraka - zajem spodaj in izpust navzgor na vratih.
Razdelilniki morajo ustrezati standardu SIST EN 61439 del 1 in 2. Izdelani morajo biti iz materiala, odpornega na ogenj in mehanske poškodbe. Nameščeni morajo biti izven medicinsko uporabljenih prostorov in zaščiteni pred posegi nepooblaščenih oseb. V vsakem razdelilniku mora biti tokovna shema z jasno označenimi tokokrogi, porabniki in prostori, ki jih napajajo. Označbe na tokokrogih se morajo logično ujemati z označbami na zaščitnih elementih tako, da je dovolj pregledno tudi za medicinsko osebje. Razdelilniki morajo biti izvedeni na način, ki zagotavlja enostavne meritve izolacijsko upornost vsakega posameznega odvoda proti zemlji.
Stikalni blok R-3N-PED/M
1 | Stikalni blok R-1N-PED/M izdelan kot prostostoječa kovinska omara, opremljena s panelom za namestitev opreme, obarvana v standardni RAL barvi, skupnih dimenzij - širina x višina x globina: MREŽA - (1000 x 2100 x 400 mm), komplet z vgrajeno opremo:
- tripolni odklopnik, z nastavljivo elektronsko zaščitno enoto z meritvijo tokov, fiksne izvedbe, tip Compact NSX160 + mikroprocesorska zaščitna enota Micrologic 5.2, z meritvijo in prikazom I,U,P, E, frek, Cos fi, (kpl z zunanjim prikazovalnikom), Ethernet, pomožni kontakti NO/NC,
+ podaljšek osi, 400mm,
+ ročka, rumeno-rdeča na vratih,
+ izklopilna tuljava 220-240V,
| skupaj bremensko ločilno stikalo/odklopnik: | kpl | 1
| Prenapetostni odvodnik, kot Protec C, TN-S | kos | 4
Tipka za zasilni izklop, vgrajena na vratih stikalnega bloka, kpl z mehansko zaščito proti neželjenemu izklopu:
| +M22-PV/KC11/IY | kos | 1
| +M22-PL-PV | kos | 1
| +M22-XBK1Y | kos | 1
Varovalčno ločilno stikalo kot:
| - TYTAN-II/3p, kp z vložki | kos | 12
Inštalacijski odklopnik, 10 kA, (kot Schneider Electric ali enakovredno):
| - B/6A/1p | kos | 2
| - B/6A/3p | kos | 1
| - B/10A/1p | kos | 10
| - B/6A/3p | kos | 1
| - C/6A/1p | kos | 2
| - C/10A/1p | kos | 2
| - C/16A/1p | kos | 50
| - C/16A/3p | kos | 4
FID zaščitno stikalo na uhajavi tok (kot Schneider Electric ali enakovredno):
| - zaščitno stikalo, RCCB, 40A/4p/30mA, 10 kA, A-tip | kos | 7
| - zaščitno stikalo, RCCB, 40A/4p/100mA, 10 kA, A-tip | kos | 2
KZS zaščitno stikalo na uhajavi tok (kot Schneider Electric ali enakovredno):
| - zaščitno stikalo, RCBO, 16A/C/2p/30mA, 10 kA, A-tip | kos | 20
Kontaktorji in releji (kot Schneider Electric ali enakovredno):
| - kontaktor Z-R230/SO | kos | 1
| - kontaktor DILM7 | kos | 1
| - časovni rele, multifunkcijski (za krmiljenje štedilnika v čajni kuhinji), ZRMF1/W ali enakovredno | kos | 1
| Industrijski napajalnik 230V/24VDC - 110VA, za vgradnjo na DIN letev. | kos | 1
| Uvodnice, vezni in montažni material. | kpl | 1
| Skupaj stikalni blok R-3N-PED/M | kpl | 1 |  | 0
Stikalni blok R-3N-PED/A
2 | Stikalni blok R-1N-PED/A izdelan kot prostostoječa kovinska omara, opremljena s panelom za namestitev opreme, obarvana v standardni RAL barvi, skupnih dimenzij - širina x višina x globina: AGREGAT - (800 x 2100 x 400 mm), komplet z vgrajeno opremo:
- tripolni odklopnik, z nastavljivo elektronsko zaščitno enoto z meritvijo tokov, fiksne izvedbe, tip Compact NSX125 + mikroprocesorska zaščitna enota Micrologic 5.2, z meritvijo in prikazom I,U,P, E, frek, Cos fi, (kpl z zunanjim prikazovalnikom), Ethernet, pomožni kontakti NO/NC,
+ podaljšek osi, 400mm,
+ ročka, rumeno-rdeča na vratih,
+ izklopilna tuljava 220-240V,
| skupaj bremensko ločilno stikalo/odklopnik: | kpl | 1 |  | 0
| Prenapetostni odvodnik, kot Protec C, TN-S | kos | 4
Tipka za zasilni izklop, vgrajena na vratih stikalnega bloka, kpl z mehansko zaščito proti neželjenemu izklopu:
| +M22-PV/KC11/IY | kos | 1
| +M22-PL-PV | kos | 1
| +M22-XBK1Y | kos | 1
Varovalčni ločilniki:
| - TYTAN-II/3p | kos | 9
| - varovalni vložek D0-35A | kos | 6
| - varovalni vložek D0-50A | kos | 2
Inštalacijski odklopnik, 10 kA, (kot Schneider Electric ali enakovredno):
| - B/6A/1p | kos | 1
| - B/6A/3p | kos | 1
| - B/10A/1p | kos | 10
| - B/6A/3p | kos | 1
| - C/6A/1p | kos | 2
| - C/10A/1p - rdeče barve | kos | 2
| - C/10A/1p | kos | 8
| - C/16A/1p | kos | 40
| - C/16A/3p | kos | 3
| - instalacijsko stikalo, 1p, 16A, montaza na DIN letev | kos | 2
FID zaščitno stikalo na uhajavi tok (kot Schneider Electric ali enakovredno):
| - zaščitno stikalo, RCCB, 40A/4p/30mA, 10 kA, A-tip | kos | 6
KZS zaščitno stikalo na uhajavi tok (kot Schneider Electric ali enakovredno):
| - zaščitno stikalo, RCBO, 16A/C/2p/30mA, 10 kA, A-tip | kos | 4
| Uvodnice, vezni in montažni material. | kpl | 1
| Skupaj stikalni blok R-3N-PED/A | kpl | 1 |  | 0
Stikalni blok R-3N-PED/N
3 | Stikalni blok R-1N-PED/N izdelan kot prostostoječa kovinska omara, opremljena s panelom za namestitev opreme, obarvana v standardni RAL barvi, skupnih dimenzij - širina x višina x globina: UPS - (600 x 2100 x 400 mm), komplet z vgrajeno opremo: | kpl | 1
- tripolni odklopnik, z nastavljivo elektronsko zaščitno enoto z meritvijo tokov, fiksne izvedbe, tip Compact NSX 80 A+ mikroprocesorska zaščitna enota Micrologic 5.2, z meritvijo in prikazom I,U,P, E, frek, Cos fi, (kpl z zunanjim prikazovalnikom), Ethernet, pomožni kontakti NO/NC,
+ podaljšek osi, 400mm,
+ ročka, rumeno-rdeča na vratih,
+ izklopilna tuljava 220-240V,
| skupaj bremensko ločilno stikalo/odklopnik: | kpl | 1 |  | 0
| Prenapetostni odvodnik, kot Protec C, TN-S | kos | 4
Tipka za zasilni izklop, vgrajena na vratih stikalnega bloka, kpl z mehansko zaščito proti neželjenemu izklopu:
| +M22-PV/KC11/IY | kos | 1
| +M22-PL-PV | kos | 1
| +M22-XBK1Y | kos | 1
Varovalčni ločilniki:
| - TYTAN-II/3p | kos | 6
| - varovalni vložek D0-35A | kos | 4
Inštalacijski odklopnik, 10 kA, (kot Schneider Electric ali enakovredno):
| - B/6A/1p | kos | 1
| - B/6A/3p | kos | 1
| - B/6A/3p | kos | 1
| - C/6A/1p | kos | 1
| - C/10A/1p | kos | 10
| - C/16A/1p | kos | 30
FID zaščitno stikalo na uhajavi tok (kot Schneider Electric ali enakovredno):
| - zaščitno stikalo, RCCB, 40A/4p/30mA, 10 kA, A-tip | kos | 4
| Uvodnice, vezni in montažni material. | kpl | 1
| Skupaj stikalni blok R-3N-PED/U | kpl | 1 |  | 0
Razširitev stikalnega bloka R-G-UPS
4 | Obstoječi stikalni blok R-G-UPS, POLJE 2 se razširi, komplet z vgrajeno opremo:
| - varovalčni ločilnik XNHOO S 160 | kpl | 1
| - varovalni vložek NV00 50A | kos | 3
| Uvlek in priklop novega odvodnega kabla (N)HXH-FE 180/E90, 5x25 mm v stikalni blok, komplet z uvodnico, kabelskimi čevlji in drobnim materialom. | kos | 1
| Drobni, vezni in montažni material v stikalnem bloku. | kpl | 1
| Skupaj stikalni blok R-G-UPS | kpl | 1 |  | 0
5 | Stikalne manipulacije v etažnih stikalnih blokih (mrežni, agregatski in UPS del), upoštevata se 2 kompleta, prvi pri izklopu ter drugi pri ponovnem vklopu. | kpl | 1 |  | 0
6 | Vzpostavitev breznapetostnega stanja in zavarovanje pred ponovnim vklopom. | kpl | 1 |  | 0
0
7 | Odklop in izvlek obstoječih dovodnih kablov. | kpl | 1 |  | 0
8 | Varovalni vložki za R-GL (3x100 A, 3x63A) | kpl | 1 |  | 0
9 | Izdelava tovarniške dokumentacije, skic, izrisov in izgledov elektroomar. Pred sestavo obvezno pridobiti potrditev projektanta električnih inštalacij. | kpl | 1 |  | 0
10 | Drobni, vezni, spojni, pritrdilni, označevalni material. | kpl |  | 3% | 0
3/1.3 | Skupaj |  |  |  | 0
3/1.4 | BOLNIŠKI KANALI
Bolniški kanal iz ekstrudiranega aluminija, standardna barva RAL po izboru arhitekta (bela, če ni drugače določeno), tovarniško sestavljen, modularne izvedbe, tri oz. štiriprekatni (ločeni prekati za močnostne inštalacije, IT inštalacije, in medicinske pline ter za razsvetljavo (indirektno in direktno ter nočno)), z vgrajeno v nadaljevanju opisano opremo. Pri opisu je v elektro delu popisov upoštevana tudi kompletna dobava in vgradnja opreme (sklopke) za medicinske pline. Razvod medicinskih plinov je upoštevan v strojniškem delu načtra inštalacij-medicinskih plinov. Dobavitelj mora za vsak bolniški kanal izdelati izgled razporeda elementov na bolniškem kanalu ter izdelati podrobne električne vezalne sheme, kar se tiče prižiganja in krmiljenja razsvetljave, kpl. s tipkali, stikali,... močnostnih vtičnic, ozemljevanja in izenačitve potencialov, sistema sestrskega klica SOS ter računalniških povezav. Upoštevati je potrebno tudi izdelavo izgleda, razporeditve elementov na bolniškem kanalu in usklajevanje z neposrednim uporabnikom, kar se tiče čimvišje funkcionalnosti, razmikov med posameznimi posteljami, višine montaže, posluževanja od strani ipd. Bolniški kanali morajo biti dobavljeni z vso potrebno opremo za delovanje, kpl. z impulznimi releji, transformatorji, sponkami, galvanskimi povezavami, označbami, certifikati ( upoštavati določila direktive za medicinske pripomočke), montažo in priključitvijo ter zagonom.
Upoštevati je potrebno tudi pripravo za vgradnjo in označevanje signalno komunikacijske opreme: informacijske vtičnice (RJ 45, cat6e), antenske vtičnice, sistema bolniške signalizacije SOS (krmiljenje nočne svetilke), … ki je določena in zajeta v načrtu signalno komunikacijskih inštalacij, za kar se v okviru dobave bolniških kanalov predpripravijo interne povezave, ustrezne inštalacijske doze, sponke ipd. za vgradnjo in ožičenje elementov!
Vgrajene močnostne vtičnice 230 V se morajo razlikovati po barvi (bele, zelene in rdeče), vgrajena mora biti otroška zaščita. Vtičnice morajo imeti signalizacjo delovanja, zeleni indikator LED, v primeru da gre za prostore G2 ( intenzivna nega, terapija). Vgrajene morajo biti vtičnice-čepi za izenačitev potencialov, tip POAG-ID6, Multicontact AG, v skladu z DIN 42801 ali enakovredno.
Bolniški kanali sodijo v skupino medicinskih pripomočkov, zato za njih velja Uredba o medicinskih pripomočkih (MDR) (EU) 2017/745. Vsak bolniški kanal mora biti testiran v skladu z navedenimi relevantnimi standardi ter imeti poročilo o končni kontroli!
1 | Bolniški kanal - enoposteljni BK
Bolniški kanal skupne dolžine 1,3 - 1,8 m vsak, (natančne mere posameznega kanala se vzamejo na gradbišču):
| - kanal opremljen z indirektno led svetilko, npr. 35W/4000lm/1150mm, 3000-4000K, z direktno led svetilko, npr. 12W/1600lm/650mm, 3000-4000K, z dvostopenjskim krmiljenjem/zvezno regulacijo svetlobnega toka, Dali, ter s svetilko za orientacijo (nočno svetilko), npr. 1,5W/3000K, s predpripravljeno inštalacijo za krmiljenje razsvetljave s poteznim stikalom SOS, | kpl | 1
Električna oprema vgrajena v bolniške kanale, ali enakovredno Elba, Peha, Berker, Jung, Vimar. Vgrajene vtičnice 230V se morajo razlikovati po barvi.
- kanal opremljen z vtičnicami L+N+PE, kpl z otroško zaščito, vtičnicami za izenačitev potencialov in opremo signalno komunikacijskih inštalacij;
| - trojna vtičnica 1L+N+PE, 230V, mreža, bele barve | kos | 1
| - trojna vtičnica 1L+N+PE, 230V, dea agregat, rdeče barve | kos | 1
| - enojna vtičnica 1L+N+PE, 230V, UPS, zelene barve | kos | 1
| - vtič za izenačitev potencialov tip POAG-ID6, Multicontact AG, v skladu z DIN 42801, ali enakovredno | kos | 1
| - doza in vtičnice 2xRJ45 | kpl | 1
| - doza za vgradnjo vtičnice za SOS, ter sponke, kpl. z internim ožičenjem, kot npr Promon; sam element sestrskega klica, npr. upravljalni panel- daljinec je predmet poglavja o signalno komunikacijskih inštalacijah | kpl | 1
- kanal za medicinske pline, oprema za vgradnjo specificirana v nadaljevanju;
- vgradno odvzemno mesto za KISIK tlaka 5 bar, izdelano kot samozaporni ventil po DIN 13260, 2. del, sestavljeno iz:
škatlice iz umetne mase za vgradnjo v bolniški kanal s podnožjem in bakrenim priključkom F 8 mm za medicinski plin, skupaj z nastavljivo izravnavo z ometom do 20 mm. Podnožje plina tesnjeno na tlačno ploščo za tlačni preskus. Zaščitni pokrov opremljen s trnom, ki omogoča enostavno odstranitev prekrite škatlice po vzidavi. Primerna za vse vrste medicinskih plinov. Velikost škatlice 72 x 72 x 52,5 mm
samozaporne vtičnice za vgradnjo v škatlico s specifično nezamenljivo vtično odprtino za posamezno vrsto plina in dvostopenjskim zapahom. Notranji varnostni mehanizem z vgrajenimi zatiči glede na vrsto plina. Ohišje izdelano iz ojačane umetne mase s steklenimi vlakni
obroča za odpiranje zapaha vtičnice iz umetne mase z napisom vrste medicinskega plina KISIK5, vključno z izveskom z napisom »Ne uporabljaj / Napeljava podvržena preskusu«
| prekrivne ploščice iz umetne mase, bele barve po RAL 9001, velikosti 80 x 80 x 5 mm | kpl | 1
- vgradno odvzemno mesto za ZRAK, izdelano kot samozaporni ventil po DIN 13260, 2. del, sestavljeno iz:
škatlice iz umetne mase za vgradnjo v bolniški kanal s podnožjem in bakrenim priključkom F 8 mm za medicinski plin, skupaj z nastavljivo izravnavo z ometom do 20 mm. Podnožje plina tesnjeno na tlačno ploščo za tlačni preskus. Zaščitni pokrov opremljen s trnom, ki omogoča enostavno odstranitev prekrite škatlice po vzidavi. Primerna za vse vrste medicinskih plinov. Velikost škatlice 72 x 72 x 52,5 mm
samozaporne vtičnice za vgradnjo v škatlico s specifično nezamenljivo vtično odprtino za posamezno vrsto plina in dvostopenjskim zapahom. Notranji varnostni mehanizem z vgrajenimi zatiči glede na vrsto plina. Ohišje izdelano iz ojačane umetne mase s steklenimi vlakni
obroča za odpiranje zapaha vtičnice iz umetne mase z napisom vrste medicinskega plina ZRAK, vključno z izveskom z napisom »Ne uporabljaj / Napeljava podvržena preskusu«
| prekrivne ploščice iz umetne mase, bele barve po RAL 9001, velikosti 80 x 80 x 5 mm | kpl | 1
- vgradno odvzemno mesto za VAKUUM, izdelano kot samozaporni ventil po DIN 13260, 2. del, sestavljeno iz:
škatlice iz umetne mase za vgradnjo v bolniški kanal s podnožjem in bakrenim priključkom F 8 mm za medicinski plin, skupaj z nastavljivo izravnavo z ometom do 20 mm. Podnožje plina tesnjeno na tlačno ploščo za tlačni preskus. Zaščitni pokrov opremljen s trnom, ki omogoča enostavno odstranitev prekrite škatlice po vzidavi. Primerna za vse vrste medicinskih plinov. Velikost škatlice 72 x 72 x 52,5 mm
samozaporne vtičnice za vgradnjo v škatlico s specifično nezamenljivo vtično odprtino za posamezno vrsto plina in dvostopenjskim zapahom. Notranji varnostni mehanizem z vgrajenimi zatiči glede na vrsto plina. Ohišje izdelano iz ojačane umetne mase s steklenimi vlakni
obroča za odpiranje zapaha vtičnice iz umetne mase z napisom vrste medicinskega plina ZRAK, vključno z izveskom z napisom »Ne uporabljaj / Napeljava podvržena preskusu«
| prekrivne ploščice iz umetne mase, bele barve po RAL 9001, velikosti 80 x 80 x 5 mm | kpl | 1
| Skupaj enoposteljni bolniški kanal BK | kpl | 8 |  | 0
2 | Bolniški kanal - dvoposteljni BK
Bolniški kanal skupne dolžine 3,6 m (natančne mere se vzamejo na gradbišču):
| - kanal opremljen z indirektno led svetilko, npr. 35W/4000lm/1150mm, 3000-4000K, z direktno led svetilko, npr. 12W/1600lm/650mm, 3000-4000K, z dvostopenjskim krmiljenjem/zvezno regulacijo svetlobnega toka, Dali, ter s svetilko za orientacijo (nočno svetilko), npr. 1,5W/3000K, s predpripravljeno inštalacijo za krmiljenje razsvetljave s poteznim stikalom SOS, | kpl | 2
Električna oprema vgrajena v bolniške kanale, ali enakovredno Elba, Peha, Berker, Jung, Vimar. Vgrajene vtičnice 230V se morajo razlikovati po barvi.
- kanal opremljen z vtičnicami L+N+PE, kpl z otroško zaščito, vtičnicami za izenačitev potencialov in opremo signalno komunikacijskih inštalacij;
| - trojna vtičnica 1L+N+PE, 230V, mreža, bele barve | kos | 2
| - trojna vtičnica 1L+N+PE, 230V, dea agregat, rdeče barve | kos | 2
| - enojna vtičnica 1L+N+PE, 230V, UPS, zelene barve | kos | 2
| - vtič za izenačitev potencialov tip POAG-ID6, Multicontact AG, v skladu z DIN 42801, ali enakovredno | kos | 2
| - doza in vtičnice 2xRJ45, s pokrovom | kpl | 2
| - doza za vgradnjo vtičnice za SOS, ter sponke, kpl. z internim ožičenjem, kot npr Promon; sam element sestrskega klica, npr. upravljalni panel- daljinec je predmet poglavja o signalno komunikacijskih inštalacijah | kpl | 2
- kanal za medicinske pline, oprema za vgradnjo specificirana v nadaljevanju;
- vgradno odvzemno mesto za KISIK tlaka 5 bar, izdelano kot samozaporni ventil po DIN 13260, 2. del, sestavljeno iz:
škatlice iz umetne mase za vgradnjo v bolniški kanal s podnožjem in bakrenim priključkom F 8 mm za medicinski plin, skupaj z nastavljivo izravnavo z ometom do 20 mm. Podnožje plina tesnjeno na tlačno ploščo za tlačni preskus. Zaščitni pokrov opremljen s trnom, ki omogoča enostavno odstranitev prekrite škatlice po vzidavi. Primerna za vse vrste medicinskih plinov. Velikost škatlice 72 x 72 x 52,5 mm
samozaporne vtičnice za vgradnjo v škatlico s specifično nezamenljivo vtično odprtino za posamezno vrsto plina in dvostopenjskim zapahom. Notranji varnostni mehanizem z vgrajenimi zatiči glede na vrsto plina. Ohišje izdelano iz ojačane umetne mase s steklenimi vlakni
obroča za odpiranje zapaha vtičnice iz umetne mase z napisom vrste medicinskega plina KISIK5, vključno z izveskom z napisom »Ne uporabljaj / Napeljava podvržena preskusu«
| prekrivne ploščice iz umetne mase, bele barve po RAL 9001, velikosti 80 x 80 x 5 mm | kpl | 2
- vgradno odvzemno mesto za ZRAK, izdelano kot samozaporni ventil po DIN 13260, 2. del, sestavljeno iz:
škatlice iz umetne mase za vgradnjo v bolniški kanal s podnožjem in bakrenim priključkom F 8 mm za medicinski plin, skupaj z nastavljivo izravnavo z ometom do 20 mm. Podnožje plina tesnjeno na tlačno ploščo za tlačni preskus. Zaščitni pokrov opremljen s trnom, ki omogoča enostavno odstranitev prekrite škatlice po vzidavi. Primerna za vse vrste medicinskih plinov. Velikost škatlice 72 x 72 x 52,5 mm
samozaporne vtičnice za vgradnjo v škatlico s specifično nezamenljivo vtično odprtino za posamezno vrsto plina in dvostopenjskim zapahom. Notranji varnostni mehanizem z vgrajenimi zatiči glede na vrsto plina. Ohišje izdelano iz ojačane umetne mase s steklenimi vlakni
obroča za odpiranje zapaha vtičnice iz umetne mase z napisom vrste medicinskega plina ZRAK, vključno z izveskom z napisom »Ne uporabljaj / Napeljava podvržena preskusu«
| prekrivne ploščice iz umetne mase, bele barve po RAL 9001, velikosti 80 x 80 x 5 mm | kpl | 2
- vgradno odvzemno mesto za VAKUUM, izdelano kot samozaporni ventil po DIN 13260, 2. del, sestavljeno iz:
škatlice iz umetne mase za vgradnjo v bolniški kanal s podnožjem in bakrenim priključkom F 8 mm za medicinski plin, skupaj z nastavljivo izravnavo z ometom do 20 mm. Podnožje plina tesnjeno na tlačno ploščo za tlačni preskus. Zaščitni pokrov opremljen s trnom, ki omogoča enostavno odstranitev prekrite škatlice po vzidavi. Primerna za vse vrste medicinskih plinov. Velikost škatlice 72 x 72 x 52,5 mm
samozaporne vtičnice za vgradnjo v škatlico s specifično nezamenljivo vtično odprtino za posamezno vrsto plina in dvostopenjskim zapahom. Notranji varnostni mehanizem z vgrajenimi zatiči glede na vrsto plina. Ohišje izdelano iz ojačane umetne mase s steklenimi vlakni
obroča za odpiranje zapaha vtičnice iz umetne mase z napisom vrste medicinskega plina ZRAK, vključno z izveskom z napisom »Ne uporabljaj / Napeljava podvržena preskusu«
| prekrivne ploščice iz umetne mase, bele barve po RAL 9001, velikosti 80 x 80 x 5 mm | kpl | 2
| Skupaj dvoposteljni bolniški kanal BK | kpl | 10 |  | 0
3 | Bolniški kanal - triposteljni BK
Bolniški kanal skupne dolžine 3,6 m (natančne mere se vzamejo na gradbišču):
| - kanal opremljen z indirektno led svetilko, npr. 35W/4000lm/1150mm, 3000-4000K, z direktno led svetilko, npr. 12W/1600lm/650mm, 3000-4000K, z dvostopenjskim krmiljenjem/zvezno regulacijo svetlobnega toka, Dali, ter s svetilko za orientacijo (nočno svetilko), npr. 1,5W/3000K, s predpripravljeno inštalacijo za krmiljenje razsvetljave s poteznim stikalom SOS, | kpl | 3
Električna oprema vgrajena v bolniške kanale, ali enakovredno Elba, Peha, Berker, Jung, Vimar. Vgrajene vtičnice 230V se morajo razlikovati po barvi.
- kanal opremljen z vtičnicami L+N+PE, kpl z otroško zaščito, vtičnicami za izenačitev potencialov in opremo signalno komunikacijskih inštalacij;
| - trojna vtičnica 1L+N+PE, 230V, mreža, bele barve | kos | 3
| - trojna vtičnica 1L+N+PE, 230V, dea agregat, rdeče barve | kos | 3
| - enojna vtičnica 1L+N+PE, 230V, UPS, zelene barve | kos | 3
| - vtič za izenačitev potencialov tip POAG-ID6, Multicontact AG, v skladu z DIN 42801, ali enakovredno | kos | 3
| - doza in vtičnice 2xRJ45, s pokrovom | kpl | 3
| - doza za vgradnjo vtičnice za SOS, ter sponke, kpl. z internim ožičenjem, kot npr Promon; sam element sestrskega klica, npr. upravljalni panel- daljinec je predmet poglavja o signalno komunikacijskih inštalacijah | kpl | 3
- kanal za medicinske pline, oprema za vgradnjo specificirana v nadaljevanju;
- vgradno odvzemno mesto za KISIK tlaka 5 bar, izdelano kot samozaporni ventil po DIN 13260, 2. del, sestavljeno iz:
škatlice iz umetne mase za vgradnjo v bolniški kanal s podnožjem in bakrenim priključkom F 8 mm za medicinski plin, skupaj z nastavljivo izravnavo z ometom do 20 mm. Podnožje plina tesnjeno na tlačno ploščo za tlačni preskus. Zaščitni pokrov opremljen s trnom, ki omogoča enostavno odstranitev prekrite škatlice po vzidavi. Primerna za vse vrste medicinskih plinov. Velikost škatlice 72 x 72 x 52,5 mm
samozaporne vtičnice za vgradnjo v škatlico s specifično nezamenljivo vtično odprtino za posamezno vrsto plina in dvostopenjskim zapahom. Notranji varnostni mehanizem z vgrajenimi zatiči glede na vrsto plina. Ohišje izdelano iz ojačane umetne mase s steklenimi vlakni
obroča za odpiranje zapaha vtičnice iz umetne mase z napisom vrste medicinskega plina KISIK5, vključno z izveskom z napisom »Ne uporabljaj / Napeljava podvržena preskusu«
| prekrivne ploščice iz umetne mase, bele barve po RAL 9001, velikosti 80 x 80 x 5 mm | kpl | 3
- vgradno odvzemno mesto za ZRAK, izdelano kot samozaporni ventil po DIN 13260, 2. del, sestavljeno iz:
škatlice iz umetne mase za vgradnjo v bolniški kanal s podnožjem in bakrenim priključkom F 8 mm za medicinski plin, skupaj z nastavljivo izravnavo z ometom do 20 mm. Podnožje plina tesnjeno na tlačno ploščo za tlačni preskus. Zaščitni pokrov opremljen s trnom, ki omogoča enostavno odstranitev prekrite škatlice po vzidavi. Primerna za vse vrste medicinskih plinov. Velikost škatlice 72 x 72 x 52,5 mm
samozaporne vtičnice za vgradnjo v škatlico s specifično nezamenljivo vtično odprtino za posamezno vrsto plina in dvostopenjskim zapahom. Notranji varnostni mehanizem z vgrajenimi zatiči glede na vrsto plina. Ohišje izdelano iz ojačane umetne mase s steklenimi vlakni
obroča za odpiranje zapaha vtičnice iz umetne mase z napisom vrste medicinskega plina ZRAK, vključno z izveskom z napisom »Ne uporabljaj / Napeljava podvržena preskusu«
| prekrivne ploščice iz umetne mase, bele barve po RAL 9001, velikosti 80 x 80 x 5 mm | kpl | 3
- vgradno odvzemno mesto za VAKUUM, izdelano kot samozaporni ventil po DIN 13260, 2. del, sestavljeno iz:
škatlice iz umetne mase za vgradnjo v bolniški kanal s podnožjem in bakrenim priključkom F 8 mm za medicinski plin, skupaj z nastavljivo izravnavo z ometom do 20 mm. Podnožje plina tesnjeno na tlačno ploščo za tlačni preskus. Zaščitni pokrov opremljen s trnom, ki omogoča enostavno odstranitev prekrite škatlice po vzidavi. Primerna za vse vrste medicinskih plinov. Velikost škatlice 72 x 72 x 52,5 mm
samozaporne vtičnice za vgradnjo v škatlico s specifično nezamenljivo vtično odprtino za posamezno vrsto plina in dvostopenjskim zapahom. Notranji varnostni mehanizem z vgrajenimi zatiči glede na vrsto plina. Ohišje izdelano iz ojačane umetne mase s steklenimi vlakni
obroča za odpiranje zapaha vtičnice iz umetne mase z napisom vrste medicinskega plina ZRAK, vključno z izveskom z napisom »Ne uporabljaj / Napeljava podvržena preskusu«
| prekrivne ploščice iz umetne mase, bele barve po RAL 9001, velikosti 80 x 80 x 5 mm | kpl | 3
| Skupaj triposteljni bolniški kanal BK | kpl | 2 |  | 0
4 | Montaža in elektični in strojniški (medicinski plini) priklopa bolniškega kanala na predpripravljeno inštalacijo, komplet. | kpl | 26 |  | 0
5 | Izdelava tovarniške dokumentacije, skic, izrisov in izgledov bolniških kanalov. Pred sestavo obvezno pridobiti potrditev projektanta električnih in strojnih inštalacij. | kpl | 1 |  | 0
6 | Drobni, vezni, spojni, pritrdilni, označevalni material. | kpl |  | 3% | 0
3/1.4 | Skupaj |  |  |  | 0
3/1.5 | PROCESNA AVTOMATIZACIJA IN CNS
Centralni nadzorni sistem v Splošni bolnici Novo mesto je že izveden. Izvajalec obstoječega nadzornega sistema je podjetje Metronik d.o.o. Predmetni projekt obsega dogradnjo obstoječega krmiljenja za novi klimatski sistem ter izvedbo ekranskih prikazov na ostoječem CNS nadzornem sistemu iFIX in energetskem informacijskem sistemu Mepis Energy.
0
| DOGRADITEV OBSTOJEČE KRMILNIŠKE OPREME V KRMILNI OMARI ABDOMINAL |  |  |  | 0
1 | RSTi-EP Profinet mrežni vmesnik, 2xRJ45 konektor, 24V DC napajanje, ustreza: Emerson Automation&Controls EPXPNS001 | kos | 1 |  | 0
| Napajalni modul , 220v AC/ 24 DC , 4A za montažo na DIN letev, ustreza: Emerson SVL 424100, ustreza: Emerson Automation&Controls EP-2714 | kos | 1 |  | 0
| Analogni vhodni modul 8 kanalov, tok, 16 bit , ustreza: Emerson Automation&Controls EP-3368 | kos | 3
0
| I/O konektor za analogni vhodni modul, ustreza: Emerson Automation&Controls EP-8360 | kos | 3
0
| Analogni izhodni modul 4 kanali, napetost/tok, 16bit, ustreza: Emerson Automation&Controls EP-4164 | kos | 10
| Skupaj Dograditev obstoječe krmilne opreme | kpl | 1 |  | 0
Operatorski panel
2 | Operatoski panel, TFT barvni, zaslon občutljiv na dotik 10", 1024x600, komunikacija RS232, Ethernet, napajanje 24 V DC, kot npr: Weintek MT-8106iP | kos | 1
| Stabilizirani industrijski napajalnik, DIN montaža, napajanje 230Vac, izhodna napetost 24Vdc, nominalni izhodni tok 2A, kot npr: DRB50-24. | kos | 1
| Skupaj Operaterski panel - sestrski prostor in strojnica | kpl | 1 |  | 0
3 | Aplikativna programska oprema za krmilni nivo in prikazovalni panel
| - izdelava programske opreme na krmilnem nivoju | kpl | 1
| - izdelava elektrovezalnih shem krmilnega sistema | kpl | 1
| - izdelava programske opreme za prikazovalni panel | kpl | 1
| -testiranje signalov in programske opreme | kpl | 1
| - nastavitev parametrov delovanja | kpl | 1
| - zagon | kpl | 1
| Skupaj Aplikativna programska oprema krmilni nivo in prikazovalni panel | kpl | 1 |  | 0
PERIFERNA OPREMA KLIMATA
Periferna oprema senzorji
4 | Tipalo temperature, prostorsko, 0..+50 C, izhod 4-20mA, kot npr: S+S Regeltechnik THERMASGARD RTM1-I ali enakovredno. | kos | 23 |  | 0
0
| Vgradnja Krmilnega sistema in prikazovalnega panela |  |  |  | 0
0
5 | Vgradnja komunikacijskega vmesnika in novih krmilnih modulov v obstoječo krmilno omaro (Abdominalni oddelek) | kpl | 1 |  | 0
| Vgradnja prikazovalnega panela na ustrezno mesto v sestrskem prostoru | kpl | 1 |  | 0
| Izvedba Ethernet ožičenja med prikazovalnim panelom in krmilnikom | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj Vgradnja Krmilnega sistema in prikazovalnega panela | kpl | 1 |  | 0
0
Ožičenje in priklop
6 | Dobava in polaganje oklopljenega brezhalogenskega kabla za priključitev perifernih senzorjev in aktuatorjev. | m | 2600 |  | 0
7 | Priklop periferne opreme, frekvenčnikov in elektro krmilne omare. | kpl | 1 |  | 0
Centralni nadzorni sistem - Nadzorni nivo
Komunikacijska oprema za CNS nadzorni sistem
8 | Modbus / Ethernet vmesnik, 2 x RS232/422/485 Port, napajanje 24V DC, kot npr: Moxa MGATE MB3180 ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
0
30 | Stabilizirani industrijski napajalnik z nosilcem za DIN letev vhodna napetost:85 - 264V AC , izhodna napetost 24 V DC, izhodni tok 2A, vakumsko zalitje, kot npr: DRB50-24 ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
Programska aplikativna oprema Scada nadzornega sistema
31 | Izdelava programske opreme na obstoječem iFix SCADA nadzornemga sistemu Splošne bolnišnice Novo mesto (ekranski prikazi, zgodovina, alarmiranje): | kpl | 1
| - izdelava ekranskih prikazov za nove dodatne signale na klimatu KN | kpl | 1
| - izdelava ekranskih prikazov za 3 split klimatska sistema (Modbus komunikacija) | kpl | 1
| - dodelava obstoječega sistema Mepis Energy za nove meritve | kpl | 1
| - zagon in nastavitev parametrov delovanja | kpl | 1
| - konfiguriranje sistema SMS alarmiranja | kpl | 1
| - testiranje delovanja sistema | kpl | 1
| - izdelava navodil za uporabo sistema | kpl | 1
| - šolanje in usposabljanje uporabnikov sistema | kpl | 1
| Skupaj Programska aplikativna oprema Scada nadzornega sistema | kpl | 1 |  | 0
Dobavitelji naprav, ki se priključujejo na obstoječi CNS sistem po Modbus protokolu morajo zagotoviti tabele parametrov za prenos na CNS, ki vsebuje tip registra, pozicijo v MODBUS registrskem polju in območje inženirskih enot posameznih parametrov.
32 | Instalacija programske opreme na nadzornem nivoju. | kpl | 1 |  | 0
33 | Poskusno obratovanje nadzornega sistema. | kpl | 1 |  | 0
0
34 | Usposabljanje in priučitev uporabnikovega tehničnega osebja, da bo sposobno samostojnega upravljanja s sistemi. | kpl | 1 |  | 0
0
35 | Drobni, vezni, spojni, pritrdilni, označevalni material. | kpl |  | 3% | 0
3/1.5 | Skupaj |  |  |  | 0
3/1.6 | UNIVERZALNO OŽIČENJE
Priklop telefonske centrale in telefonskih garnitur, načrt priključitve telefonske centrale, telefonska centrala, telefonske garniture, vse interne povezave med telefonsko centralo dostavi dobavitelj opreme!
Izvedeno univerzalno ožičenje z vsemi elementi mora ustrezati mednarodnim standardom EN 50173: Nov. 2002, ANSI TIA/EIA 568-B in ISO 11801 2nd edition: Sept. 2002 oz. njihovi zadnji objavljeni verziji, ki jih je potrebno upoštevati pri izvajanju dela.
Vsi elementi univerzalnega ožičenja mora biti istega proizvajalca.
Za celoten izveden sistem univerzalnega komunikacijskega ožičenja se zahteva sistemska garancija principala. Izvajalec del mora izdati sistemsko garancijo principala za dobo najmanj 15 ali več let za vso pasivno opremo in univerzalno ožičenje. Sistemska garancija se mora glasiti na naslov investitorja.
Meritve univerzalnega ožičenja je potrebno izvesti po trenutno veljavnem standardu za kat.6 ISO/ICE 11801 2nd edition sept.2002 (Class E-Permanent Link) oz. evropskem EN50173-1: November 2002 (Class E-Permanent Link) standardu s certificirano merilno opremo.
Vse meritve univerzalnega ožičenja morajo biti predane investitorju v pisni obliki kakor tudi v originalni obliki merilnega instrumenta.
Izvajalec del univerzalnega ožičenja mora dela izvajati z ekipo licenciranih monterjev.
Pri vseh postavkah v popisu je vključena dobava in montaža tudi če to ni posebej navedeno.
Elemente aktivne opreme dobaviti glede na zadnjo serijo na trgu!
Vse komunikacijske vtičnice in priključke na priključnih panelih v komunikacijskih omarah je potrebno označiti v skladu s konceptom obstoječega označevanja. Izvajalec upošteva ročno vrisovanje oznak v načrt izvdedenih del.
1 | K. V. - 3N - PEDIATRIJA, kot 19" komunikacijska omara, 42HE, ŠxVxG 800mm x 2055mm x 800mm, prostostoječa, s steklenimi vrati v kovinskem okvirju na sprednji strani, s ključavnico v vratih, zadaj hitro snemljiva stena, ob straneh hitro snemljive stranice, pokrov s hladilnimi režami, s hladilno enoto s štirimi ventilatorji, z vertikalnimi organizatorji ožičenja, z dvema policama nosilnosti do 30 kg, z 19'' razdelilnikom 230V - 9 vtičnic, komplet z vsemi potrebnimi elementi za vgradnjo panelov in opreme, komplet K.V. omara, po izbiri investitorja. | kpl | 1 |  | 0
0
2 | Priključni panel s 24 vtičnicami RJ45 kat. 6a, skupaj z nosilnim ohišjem za vgradnjo v komunikacijsko omaro, 1HE, za zaključitev FTP kablov, kot R&M. | kos | 8 |  | 0
0
3 | 19'' priključni optični delilnik s 16 priključki, komplet s kaseto in ostalim drobnim materialom za zaključitev optičnega kabla, skupaj z nosilnim ohišjem za vgradnjo v komunikacijsko omaro. | kos | 1 |  | 0
0
4 | Organizator ožičenja, višine 1HE, kot R&M (horizontalni). | kos | 8 |  | 0
0
5 | Priključni kabli za povezavo TK opreme, kot; |  |  |  | 0
| - kabel RJ45 - RJ45, dolžine 1,5 m, kat. 6a, kot R&M, | kos | 65 |  | 0
| - kabel RJ45 - RJ45, dolžine 2 m, kat. 6a, kot R&M, | kos | 45 |  | 0
| - HDMI 2.1 kabel, na obeh straneh zaključen s HDMI konektorjem, dolžine 10 m. | kos | 2 |  | 0
0
6 | Kabel položen delno pretežno podometno, delno po kabelskih policah, delno v parapetnem kanalu, delno uvlečen v instalacijske cevi: |  |  |  | 0
| - FTP 4x2x23, kat. 6a, LSFRZH, B2ca, kot R&M | m | 4300 |  | 0
| - S/FTP 4x2x23, kat. 6a, LSFRZH B2ca, kot R&M (medicinski plini plini) | m | 35 |  | 0
| - IY(St)Y 50 x 2 x 0,6 k.5 (telefonski kabel) | m | 250 |  | 0
| - optični kabel FO 6/9/125 SM (tip uskladiti z operaterjem TK sistema v obstoječem objektu) | m | 250 |  | 0
0
7 | Varjenje optičnih vlaken, komplet. | kpl | 2 |  | 0
0
8 | Podatkovna FTP vtičnica RJ45 kat. 6a, dvojna, n/o, kot R&M. | kos | 4 |  | 0
0
9 | Podatkovna vtičnica RJ45 kat. 6a, dvojna, p/o, kot R&M. | kos | 18 |  | 0
0
10 | HDMI 2.1 vtičnica, za vgradnjo v parapetni kanal, komplet s priklopom. | kos | 6 |  | 0
0
11 | Optični priključni kabel, dolžine 1,5 m. | kos | 3 |  | 0
0
12 | Usmerjevalnik/router, kot UBIQUITI UNIFI UAP AC PRO DUAL BAND 450+1300MBPS UB, stropna/stenska montaža, Hitrost brezžične komunikacije 1300 + 450, Standard žične komunikacije LAN 10/100/1000, Wi-Fi standard 802.11 AC/N DualBand) | kpl | 4 |  | 0
0
13 | Usmerjevalnik/router, kot UBIQUITI UNIFI UAP AC PRO DUAL BAND 450+1300MBPS UB, stropna/stenska montaža, Hitrost brezžične komunikacije 1300 + 450, Standard žične komunikacije LAN 10/100/1000, Wi-Fi standard 802.11 AX/N DualBand) | kpl | 4 |  | 0
14 | Mrežno stikalo PoE z 48. vtičnicami RJ45 10/100/1000 Base-T, skupaj z nosilnim ohišjem in montažnim materialom za vgradnjo v komunikacijsko omaro, 2HE, za zaključitev FTP kablov, s konzolnim priklopom RS-232 ali USB UART, z možnostjo upravljanja stikala preko CLI SSH, z 4-imi SFP port-i, z neomejenim dostopom do nadgradenj strojne programske opreme, s podporo za VLAN, LACP in STP, kot R&M. | kos | 2 |  | 0
| - 10G SM SFP + modul, kot R&M | kos | 2 |  | 0
| - 10G SM SFP + DAC, kot R&M | kos | 2 |  | 0
15 | Zaključevanje kablov na panelu, vtičnicah in strojni opremi | kpl | 1 |  | 0
16 | Zaključevanje konektorjev na FTP kable, dvostransko. | kpl | 196 |  | 0
17 | Meritev optične povezave - PowerMeter. | kos | 6 |  | 0
18 | Meritve UTP/FTP EN-ClassEA instalacije. | kos | 52 |  | 0
19 | Skupna dela, sodelovanje z vzdrževalci in TK operaterji:
| - montaža in priklop dostopnih točk, | kos | 4 |  | 0
| - montaža mrežne opreme in priklop, | kpl | 1 |  | 0
| - montaža in nastavitev kontrolne enote v skladu z mrežno varnostno politiko investitorja, | kos | 1 |  | 0
| - nastavitve dostopnih točk-konfiguracija, | kos | 4 |  | 0
| -izvedba zaključne dokumentacije nastavitev opreme, | kos | 1 |  | 0
| - konfiguracija, zagon in testiranje mreže. | kos | 1 |  | 0
20 | Pripravljalna in zaključna dela. | kpl | 1 |  | 0
21 | Preizkus inštalacije, vključitev sistema, izdaja zapisnika in potrdila o brezhibnem delovanju, predaja navodil za uporabo in vzdrževanje naprav, šolanje uporabnika. | kpl | 1 |  | 0
22 | Drobni, vezni, spojni, pritrdilni, označevalni material. | kpl |  | 3% | 0
3/1.6 | Skupaj |  |  |  | 0
3/1.7 | SKUPINSKI ANTENSKI SISTEM
Opomba: Antenski dovod do KKS omarice ni predmet tega načrta! Aktivna oprema ni predmet načrta!
1 | Antenska vtičnica, podometna | kos | 17 |  | 0
2 | Antenski odcepnik - 4 vejni, vgradnja v KO omaro | kos | 5 |  | 0
0
3 | Koaksialni kabel 75 Ohm, uvlečen v instalacijsko cev, kot CAVEL DG 113 | m | 430 |  | 0
4 | Koaksialni kabel, uvlečen v instalacijsko cev, kot CATV 11 | m | 125 |  | 0
5 | Meritve parametrov na antenski vtičnici | kpl | 15 |  | 0
0
6 | Priklop antenskih instalacij v komunikacijski omarici, komplet | kpl | 1 |  | 0
0
7 | Priklop na obstoječo antensko instalacijo v obstoječem objektu | kpl | 1 |  | 0
8 | Drobni, vezni, spojni, pritrdilni, označevalni material | kpl |  | 3% | 0
3/1.7 | Skupaj |  |  |  | 0
3/1.8 | AVTOMATSKO ODKRIVANJE IN JAVLJANJE POŽARA
Razširitev obstoječega sistema Zarja Kamnik
1 | Linijski modul Apollo - nadgradnja obstoječega požarnega sistema; dve zanki po do največ 126 ali 254 adresnih elementov, podprto Apollo S90, XP95, Discovery in Core protokoli, maksimalni tok na vsaki zanki 0.5 A / 35 V, maksimalna dolžina zanke 3000m. Kot npr. Zarja, LIMO-AP 3000 Komplet s pokrovom modula | kos | 1 |  | 0
0
2 | Dodatni napajalnik v ohišju skladen s standardom EN 54-4; v ohišju z lučkami za prikaz stanja, komplet z adresnim vmesnikom Zarja, AV-618 DIN RAIL za kontrolo delovanja, 230V AC - 24V DC / 5A; skladen s standardom EN 54-4 in združljiv s sistemom SYSTEM 3000 (EN 54-13), možnost vgradnje AKU baterij so 2 x 12V / 45Ah. Kot npr. Zarja, DNAP-550 24V 5A | kpl | 1 |  | 0
0
3 | Plinotesna akumulatorska baterija, 12V / 26Ah. | kos | 2 |  | 0
0
4 | Adresni trikanalni vhodno / izhodni vmesnik; krmilni vmesnik s tremi neodvisnimi relejskimi izhodi in tremi neodvisnimi vhodi za priklop brezpotencialnih kontaktov, za delovanje potrebuje zunanje napajanje 18V DC - 30V DC, din rail montaža. Kot npr. Zarja, AV-622 DIN RAIL | kos | 5 |  | 0
0
5 | Adresni ročni javljalnik požara; z izolatorjem in pleksi zaščito, kot npr. Apollo, RJ XP-95/Soteria | kos | 3 |  | 0
0
6 | Označevalna plošča ROČNI JAVLJALNIK, rdeče barve z belim simbolom, 125mm x 125mm. | kos | 3 |  | 0
0
7 | Adresni optični javljalnik dima; z izolatorjem. Kot npr. Apollo, OPT Soteria | kos | 71 |  | 0
0
8 | Adresni kombinirani optično termični javljalnik požara; z izolatorjem, programska nastavitev delovanja. Kot npr. Apollo, OPT-TER Soteria | kos | 3 |  | 0
0
9 | Adresni termični javljalnik požara; termomaksimalni prag aktiviranja od 57°C do 90°C, programska nastavitev temperature. | kos | 1 |  | 0
0
10 | Podnožje za adresne javljalnike Apollo. | kos | 73 |  | 0
0
11 | Tesnilna podloga za podnožje javljalnika; tesnilna podloga za montažo podnožja javljalnika na prevodno podlago oziroma za zaščito pred vlago. | kos | 37 |  | 0
| Vzorčna komora z vgrajenim adresnim optičnim javljalnikom; za montažo na klima kanale, za detekcijo dima v le teh, z vgrajenim adresnim optičnim javljanikom Apollo, OPT Soteria | kos | 3 |  | 0
0
12 | Zunanja sirena z bliskovko; alarmna zunanja elektronska sirena z bliskovko, ohišje rdeče barve, nadometna montaža, 18V DC - 28V DC, 68mA (24V), 110dB, IP65. Kot npr. WESB | kos | 3 |  | 0
0
13 | Označevalna plošča SIRENA, rdeče barve z belim simbolom, 125mm x 125mm. | kos | 3 |  | 0
14 | Pridržalni elektromagnet; elektromagnet za pridržanje požarnih vrat, 100kg držalne sile, komplet s konzolo oziroma nosilcem za montažo, s tipko za deblokado magneta | kos | 2 |  | 0
0
15 | Elektro magnetno držalo 300kg, 12/24VDC podolgovati (300 kg), kpl z nosilec za elektro magnetno držalo (kotnik) 300 kg | kpl | 1 |  | 0
0
16 | Panik terminala za izhod v sili na evakuacijski poti; Tipka za izhod v sili, vgrajen indikator stanja vrat (zelen/rdeč/rumen), ki signalizira stanje odklenjenosti / zaklenjenosti / alarma, vhod za alarmni signal, stikalo za krmiljenje s ključem, napajanje 24VDC, IP20. Kot npr. Zarja, ASSA ABLOY / 1340-14 | kos | 1 |  | 0
17 | Elektro magnetno držalo 300kg, 12/24VDC podolgovati (300 kg); | kos | 1 |  | 0
0
18 | Označevalna ploščica, rdeče barve z belo vgravirano oznako, 55mm x 30mm. | kos | 102 |  | 0
0
| Inšalacijski material |  |  |  | 0
0
17 | Kabel FG160M16 3 x 1,5 mm2, B2ca, s polaganjem. | m | 80 |  | 0
0
18 | Dobava in montaža kabla; kabel J-H(ST)H BMK LSZH 1x2x0,8mm RDEČ), požarnojavljalni, opleten, s sukanimi paricami, plašč rdeče barve. B2ca, s polaganjem. | m | 900 |  | 0
0
19 | Dobava in montaža kabla komplet z ognjeodpornimi skobami oziroma ustreznimi pritrdili; kabel JE-H(ST)H BD 1X2X0,8 E30, požarnojavljalni, opleten, s sukanimi paricami, ognjeodporen, plašč rdeče barve. | m | 120 |  | 0
0
20 | Ognjevarni kabel NHXH FE180/ E30 2x1,5 mm2, komplet z ognjevarnim pritrdilnim materialom, s polaganjem. | m | 200 |  | 0
0
21 | Dobava in montaža ognjeodporna povezovalna doza, E30-E60. | kos | 3 |  | 0
0
22 | Dobava in montaža korita ali cevi ali kanal, komplet s skobami; nadometni inštalacijski kanal ali nadometna inštalacijska PVC cev. | m | 350 |  | 0
0
23 | Drobni vezni in pritrdilni material. | kpl | 1 |  | 0
0
| Zagon, parametriranje. |  |  |  | 0
0
24 | Montaža in vezava elementov; montaža in električno povezovanje podnožij avtomatskih in ročnih javljalnikov ter požarnih siren, adresiranje in vstavljanje javljalnikov v podnožja, označevanje elementov. | kpl | 1 |  | 0
25 | Montaža in vezava elementov; montaža in električno povezovanje magnetnih držal požarnih vrat in tipk za ročno aktiviranje evakuacijskih prehodov, relejskih ohišji požarnih loput in drugih krmilnih elementov na sistemu javljanja požara, označevanje elementov. | kpl | 1 |  | 0
26 | Montaža in vezava dodatnih napajalnih enot "DNAP", električno povezovanje ter zagon. | kpl | 1 |  | 0
27 | Montaža in vezava krmilnih in kontrolnih vmesnikov za krmiljenje komponenta sistema APZ, vezava in označevanje. | kpl | 1 |  | 0
28 | Nadgradnja obstoječega požarnega sistema, tip: Zarja, SJP-3000; vgradnja in povezovanje razširitvenih modulov, priklop, zagon in preizkus sistema, generalno testiranje celotnega delovanja, izdaja internega zapisnika o spuščanju sistema v pogon, šolanje uporabnika. | kpl | 1 |  | 0
29 | Izdelava programa za sistem avtomatskega odkrivanja in javljanja požara, upoštevano adresiranje elementov v skladu z obstoječim sistemom označevanja. | kpl | 1 |  | 0
0
30 | GNC vnos tlorisov ACAD; odstranitev grafičnih elementov iz osnovnih ACAD-ovih predlog, prilagoditev velikosti ACAD-ovih tlorisov na resolucijo GNC-ja, monitorja in vnos v grafični del SCADE. | kpl | 2 |  | 0
0
31 | GNC vnos elementov; vnos točk v GNC (javljalniki, vmesniki, itd). Prenos podatkov iz konfiguracijske datoteke požarne centrale na grafične podlage za GNC, ki vključuje: razdelitev javljalnikov in adresnih vmesnikov po posameznih etažah, določitev atributov vsakega javljalnika posebej, ki omogočajo ustrezno barvanje za ponazoritev stanja točke (rdeča, rumena, oranžna, zelena, modra) v odvisnosti od dogodka, ki ga vsaka točka lahko generira (alarm, izklop, napaka, normalno stanje, nealarmni dogodek), določitev in vnos tekstovnih in številčnih oznak za vsak prikazan javljalnik ali adresni vmesnik, natančno razporeditev javljalnikov in vmesnikov po posameznih prostorih na grafičnem tlorisu, vnos vseh nadzornih elementov (PPL lopute, PP vrata, klima naprave,...), postavitev ukaznih gumbov za pošiljanje ukazov v požarni sistem za omogočanje upravljanja, definiranje klientov in njihov dostop do baze dogodkov. | kpl | 1 |  | 0
0
32 | GNC zagon in parametriranje; finalno parametriranje, testiranje sistema, šolanje osebja za delo s programsko opremo in sistemom, prevozni stroški. | kpl | 1 |  | 0
0
33 | Projektno vodenje del med samo gradnjo objekta in vgradnjo sistema javljanja požara ter plina skladno z veljavnimi predpisi in izdelano projektno dokumentacijo. | kpl | 1 |  | 0
0
34 | Projekt PID - elektro; dopolnitev obstoječe projektne dokumentacije PID v dveh izvodih na podlagi digitaliziranih tlorisnih podlog, ki jih priskrbi naročnik. | kpl | 1 |  | 0
0
35 | Sodelovanje pri pregledu požarnega sistema; sodelovanje serviserjev pri izvedbi funkcionalnega pregleda vgrajenega sistema za javljanje požara. | kpl | 1 |  | 0
0
36 | Izdelava lukenj/prebojev v AB stenah in plošči s kronskim svedrom, do fi=25mm. | kos | 14 |  | 0
0
37 | Pregled požarnega sistema in pridobitev potrdila o brezhibnem delovanju s strani pooblaščene institucije. | kpl | 1 |  | 0
0
38 | Tehnična dokumentacija dobavljene opreme: - izjave o skladnosti, - certifikat skladnosti opreme SIST EN 54, - navodila za uporabo. | kos | 1 |  | 0
0
39 | Šolanje in usposabljanje pooblaščenega osebja za uporabo sistema AOiJP. | kos | 1 |  | 0
40 | Drobni, vezni, spojni, pritrdilni, označevalni material. | kpl |  | 3% | 0
3/1.8 | Skupaj |  |  |  | 0
3/1.9 | SOS SISTEM
1 | Klicno stikalo, kot npr. Promon EK-01 ali enakovredno (Vimar Plana modul ali podobno). | kos | 14 |  | 0
0
2 | Klicno stikalo pri postelji, komplet s priključenim stikalom za klic in vklop razsvetljave, VIMAR PLANA modul ali podobno, kot npr. Promon EK-01V ali enakovredno. | kos | 34 |  | 0
3 | Ročno tipkalo, za klic in vklop razsvetjave iz postelje, kot npr. Promon RT-02B ali enakovredno. | kos | 34 |  | 0
4 | Impulzni rele, za vklop in izklop svetilke v bol. kanalu, kot npr. Promon IR-24 ali enakovredno. | kos | 34 |  | 0
0
5 | Klicno potezno stikalo, za mokre prostore, VIMAR PLANA modul ali podobno, kot npr. Promon EK-10 ali enakovredno. | kos | 12 |  | 0
0
6 | Signalna svetilka z rdečo in zeleno lučko, kot npr. Promon SS-11L ali enakovredno. | kos | 19 |  | 0
0
7 | Enota prisotnosti, kot npr. Promon EP-02 ali enakovredno. | kos | 19 |  | 0
8 | Grafični LED prikazovalnik, kot npr. Promon ED-04 ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
0
9 | Napajalna enota, 230V AC/24V DC, kot Promon EN-24/4 ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
10 | Sobni razdelilec, kot Promon RS-20 ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
0
11 | Kabel uvlečen v instalacijsko cev, delno po kabelskih policah: |  |  |  | 0
| - FTP 4x2x23, kat.6a LSFRZH, B2ca, HFFR, kot R&M | m | 1850 |  | 0
| - NHXMH-j 3x1,5 mm2 B2Ca | m | 85 |  | 0
0
12 | Instalacijska cev, negorljiva, samougasna, fi 16 - 23 mm. | m | 240 |  | 0
0
13 | Priklop sistema, preprogramiranje, preizkus, zagon in primopredaja sistema, ter povezava na obstoječi sistem v obstoječem delu objekta. | kpl | 1 |  | 0
14 | Šolanje in usposabljanje uporabnikov ( tehnično in medicinsko osebje). | kpl | 1 |  | 0
15 | Drobni, vezni, spojni, pritrdilni, označevalni material. | kpl |  | 3% | 0
3/1.9 | Skupaj |  |  |  | 0
3/1.10 | KONTROLA PRISTOPA
Razširitev obstoječega sistema Jantar
1 | Terminal kontrole pristopa, 4-kanalni s TCP / IP priključkom, RS485 povezava z vodilom, vhod za zaznavanje napak in polnilnik za 12 VDC dodatna baterija - za montažo na DIN-letev - 12DIN - kpl z Nova Simpli programska oprema in Powerbox napajalnik. Kot npr. Jantar P-4-B. | kpl | 4 |  | 0
2 | Čitalec brezkontaktnih kartic. Kot npr. Jantar A-3-B. | kos | 14 |  | 0
0
3 | Brezkontaktna kartica (glede na podatke investitorja se dobavi 50 kartic), dobavitevlj Četrta pot. | kos | 50 |  | 0
0
4 | Električna ključavnica, n/o, odprta v breznapetostnem stanju. | kpl | 10 |  | 0
0
5 | Priklop terminala kontrole pristopa, nastavitve, programiranje, parametriranje, spravljanje v zagon, šolanje in usposabljanje uporabnikov. | kpl | 1 |  | 0
0
6 | Drobni, vezni, spojni, pritrdilni, označevalni material. | kpl |  | 3% | 0
3/1.10 | Skupaj |  |  |  | 0
3/1.11 | VIDEODOMOFON
1 | Zunanja enota IP video domofona, HD kamera z IR nočnim vidom 30 slik/s, široki kot 120°, IP54, IK08, beleženje do 10.000 dogodkov, z eno tipko, možnost upravljanja preko Ethernet omrežja, kpl z osnovno programsko opremo, podometna izvedba, komplet z varnostnim relejem (doza z varnostni rele, dim.: 20 x 10cm, na notranji strani vrat), komplet z dozo za podometno vgradnjo, kot npr. BPT ali enakovredno. | kpl | 1 |  | 0
0
2 | Notranja enota IP video domofona, SIP zaslon na dotik, v beli ali črni barvi, barvni 7" zaslon, "do not disturb" opcija, neodgovorjeni klici s sliko, prednaložena aplikacija , možnost klica med enotami, z odprto licenco, kot npr. BPT ali enakovredno. | kpl | 2 |  | 0
0
3 | 8-portni PoE switch, vgrajen v komunikacijsko omaro. | kos | 1 |  | 0
0
4 | Organizator ožičenja, višine 1HE, kot R&M. | kos | 1 |  | 0
0
5 | Priklop video domofonske inštalacije, programiranje, parametriranje, zagon, šolanje uporabnika, skupaj. | kpl | 1 |  | 0
6 | Drobni, vezni, spojni, pritrdilni, označevalni material. | kpl |  | 3% | 0
3/1.11 | Skupaj |  |  |  | 0
3/1.12 | DECT TELEFONIJA
1 | DECT sistem kpl., 2x, DECT baza, 3x UNIFY, SL6 telefon, licenca za povezavo s klicnim sistemom + programska oprema | kpl | 1 |  | 0
2 | Vmesnik za IP povezavo in PRA proti Telemachu | kpl | 1 |  | 0
3 | Komunikacijska omara 22U (stenska), kpl s povezovalnim in pritrdilnim materialom | kpl | 1 |  | 0
4 | Montaža in priklop sistema DECT, preizkus, zagon in primopredaja sistema, ter povezava na obstoječi sistem DECT SB Novo mesto. | kpl | 1 |  | 0
5 | Drobni, vezni, spojni, pritrdilni, označevalni material. | kpl | 1 | 3% | 0
3/1.12 | Skupaj |  |  |  | 0
3/1.13 | PRIKAZOVANJE ČASA
1 | Električna ura, premera 300 mm, dvostranska, analogna, kpl s pritrdilnim kitom. | kos | 2 |  | 0
0
2 | Priklop ur na inštalacijo matične ure na hodniku, skupaj s parametriranjem in zagonom. | kpl | 1 |  | 0
3 | Drobni, vezni, spojni, pritrdilni, označevalni material. | kpl | 1 | 3% | 0
3/1.13 | Skupaj |  |  |  | 0
| SKUPAJ EURO BREZ DDV |  |  |  | 0
DDV 22%