## NASLOVNA STRAN
Simep Inženiring d.o.o.
Turnerjeva ulica 21a
2000 Maribor
Ponudba:
| Objekt: | Pediatrija bolnica NM
Vrsta del:
Vrsta objekta:
Investitor:
Izvajalec:
| Št. načrta: | S112 - 2025
Vrednost brez DDV:
| Stopnja DDV: | 22% |  |  | 0
| Vrednost skupaj z DDV: |  |  |  | 0
S K U P N A R E K A P I T U L A C I J A
1. OGREVANJE |  |  |  |  | 0
2. PREZRACEVANJE |  |  |  |  | 0
3. VODOVOD IN KANALIZACIJA |  |  |  |  | 0
4. MEDICINSKI PLINI |  |  |  |  | 0
5. SPLOŠNO |  |  |  |  | 0
6. Nepredvidena dela |  |  |  | 5% | 0
SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
Opomba - pred oddajo ponudbe upoštevati:
Pred oddajo ponudbe in pričetkom del je treba vse opise, mere, količine in obdelave kontrolirati po zadnje veljavnih načrtih, opisih in detajlih!
Izvajalec je opozorjen da mora upoštevati navedene materiale in opremo oziroma da zagotovi kvalitetno enakovrednost!
Naročnik bo pri pregledu ponudb preveril ustreznost ponudbenih cen glede na zahtevan material ali opremo. Razlike v cenah, ki bodo temeljile na manjši kakovosti bo moral finančno nadomestiti izvajalec sam.
Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe in izvajanju del upoštevati vse grafične in tekstualne dela projekta.
V primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu je dolžan na to opozoriti projektanta pred oddajo ponudbe.
Pri vseh opisih delovnih postavk smiselno veljajo splošna določila standardiziranih opisov del
V enotnih cenah je upoštevati ves potrebni material, delo in transporte, vgrajeno franko objekt!
Vsa morebitna nepredvidena dela si mora izvajalec kalkulirati v osnovne postavke
Ponudnik je dolžan pri ponudbi upoštevati vse povezane stroške, ki so potrebni za tehnično pravilno izvedbo del, ki jih ponuja v izvedbo (kot npr. razni pritrdilni material, vezni, tesniln material, podkonstrukcije in podobno.
Vsak ponudnik je dolžan preveriti ustreznost izračunov pri vnesenih formulah. Za morebitne napake v formulah ne odgovarjamo.
Opomba - v ceni upoštevati:
Vse dobave in nabave materialov ter veznih in montažnih materialov
V popisih so pri določenih pozicijah navedena komercialna imena posameznih proizvodov. Navedba proizvoda ni zahteva naročnika in njena izpolnitev za ponudnika ni zavezujoča. Služi zgolj kot primer (opis) na trgu prisotnega proizvoda, čigar uporabnost ter kvaliteta materialov in izvedbe izpolnjujejo naročnikova pričakovanja. Ponudnik lahko ponudi katerikoli podoben proizvod drugega proizvajalca, ki pa mora enakovredno služiti svojemu namenu in biti enake ali boljše kvalitete od navedenega. V tem primeru je ponudnik dolžan navesti podatke o proizvodu : Izdelovalec, Tip, Kataloška številka in je naprošen, da kot izkaz tehničnih lastnosti proizvoda priloži verodostojna dokazila kot so: katalog, prospekt ali drug ustrezen uraden material s tehničnimi specifikacijami ponujenega elementa opreme oziroma izjava proizvajalca, da ima takšne karakteristike. V primeru, da ponudnik ne bo navedel podatkov o ponujenem proizvodu, bo veljalo, da je ponudil proizvod proizvajalca, katerega komercialno ime je navedeno v popisu.
V primeru ponujanja alternativne opreme je potrebno upoštevati vse parametre, lastnosti in podatke, ki so navedeni v izpisih izračunov in se nahajajo v tehničnem poročilo oz. v prilogah.
Vsi vgrajeni materiali v času gradnje morajo biti zaščiteni proti poškodbam v času gradnje.
Izbrani izvajalec mora istočasno pri izvedbi upoštevati vse PZI načrte strojnih instalacij. Vsa morebitna neskladja pravočasno pred proizvodnjo in naročitvjo materiala oz. njegovo vgradnjo biti javljena istočasno nadzorniku, arhitektu in naročniku.

## 1. OGREVANJE
Št.post. | Kratek tekst | Dolgi tekst | EM | Količina | Cena na EM | Vrednost | navedba proizvajalca, modela in kat.št. ponujene opreme
1. OGREVANJE
1.1. VRF Sistem
1 |  | Zunanja naprava Mini SMMS VRF za hlajenje ali ogrevanje s širokim spektrom zmogljivosti s stranskim izpihom zraka. Ventilator omogoča delovanje s povišanim statičnim tlakom do 20Pa.
Kompresorji so tipa "twin-rotary", z zelo visokim sezonkim izkoristkom. Naprava je primerna tudi za monovalentno ogrevanje.
Elektromotorji kompresorjev in ventilatorjev v inverter tehnologiji omogočajo zvezno prilagajanje zahtevam objekta po toploti in hladu.
Enota je dobavljena napolnjena s hladivom in mazalnim oljem.
Osnovne funkcije krmiljenja:
-Mehki zagon
-Invertersko upravljanje s pulznoamplitudno modulacijo in modulacijo širine impulza
-Stalna regulacija moči kompresorja v skladu s potrebami po hlajenju in ogrevanju
-Optimalno podhlajevanje delovnega medija potom inteligentne regulacije ventilatorjev kondenzatorja ter zbiranja hladilnega medija
-Aktiven sistem vračanja olja
- Samodejni ponovni zagon enote v primeru izpada elektrike
-Samodejno prepoznavanje ter adresiranje notranjih enot
-Signalizacija režima delovanja ter prikaz alarmov in napak
OPOMBA:
- Naprava upravlja s t.i. "Smart defrost + Continuous heating" funkcijama in omogoča nemoteno obratovanje s polno kapaciteto grelne moči med odtaljevanjem v režimu ogrevanja!
Tehnični podatki:
HLAJENJE
Nazivna hladilna moč: 15,50 kW
Poraba električne energije pri nazivni moči (kompletna enota): < 4,25 kW
EER pri nazivni moči: 3,65
SEER pri nazivni moči: 9,74
Zvočni tlak: < 54 dB(A)
|  | Temperaturno območje delovanja: od -15°C do +46°C |  |  |  | 0
OGREVANJE
Nazivna grelna moč: 18,00 kW
Poraba električne energije pri nazivni moči (kompletna enota): < 4,27 kW
COP pri nazivni moči: 4,22
SCOP pri nazivni moči: 4,38
Zvočni tlak: 54 dB(A)
Temperaturno območje delovanja: od -20°C do +15°C
OSTALO
Električni priključek: 3 f/380–415 V/50Hz
Maksimalen delovni tok: 3 × 12,5 A
Dimenzije (V × Š × D): 1235 × 990 × 390 mm
Teža: 125 kg
|  | Ustreza: TOSHIBA (Experto International d.o.o.) |  |  |  | 0
|  | Tip: MCY-MHP0604HS8-E ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
2 |  | Visokoučinkovita notranja kasetna enota z masko ("SLIM"), s štiri stranskim vpihom (4 way cassette), vključno s spojnimi, tesnilnimi in pritrdilnim materialom. Naprava omogoča funkcijo super tihega delovanja, samo zagon ob izpadu električne enegije ter samodiagnosticiranje napak. Visokoučinkovit izmenjevalec s posebnim t.i. "keramičnim premazom" omogoča samoočiščenje za preprečevanje nastajanja plesni.
|  | - maska-rešetka ki omogoča zajem in 4-stranski vpih zraka v pokritosti prostoraa 360° v beli ali črni barvi |  |  |  | 0
- možnost priklopa senzorja gibanja
- popolna elektronska regulacija s pomočjo upravljalnika
|  | - tristopenjski ventilator |  |  |  | 0
- motorizirane lamele za usmeritev zraka z možnostjo individualne nastavitve lopatic
- zračni filter
- črpalka za kondenz (850mm dvižne višine)
|  | - predpriprava za priklop svežega zraka |  |  |  | 0
TEHNIČNI PODATKI:
Kapaciteta hlajenja: 3,6 kW
Kapaciteta gretja: 4,0 kW
|  | Priključna električna moč: 27 W |  |  |  | 0
Pretok zraka: 402 / 594 m3/h
Električni priklop: 1ph / 220~240V / 50Hz
Zvočni tlak: 30 - 38 dB(A)
|  | Dimenzije: v x š x g: 256 x 575 x 575 mm |  |  |  | 0
Teža (vključno s panelom): 17,5 kg
Ustreza: TOSHIBA (Experto International d.o.o.)
|  | Tip: MMU-UP0121MHP-E ali enakovredno | kpl | 5 |  | 0
3 |  | Lokalni krmilni panel notranjih enot z osvetljenim zaslonom in tedenskim
časovnikom ter vgrajenim temperaturnim tipalom za zaznavanje temperature prostora.
|  | Krmilni panel omogoča naslednje funkcija: |  |  |  | 0
- ECO način - znižanje režima ob nezasedenem prostoru
- nastavitev lamel izpiha pri enotah z lamelami
- števec obratovalnih ur
|  | - funkcijo vklopa prezračevanja za sisteme opremljene z rekuperatorjem toplote |  |  |  | 0
- korekcija višine prostora
- prikaz umazanosti filtra
- prikaz alarmov
- funkcija samodiagnoze
|  | - samodejno adresiranje |  |  |  | 0
- upravljanje notranje naprave ali skupine do 8 notranjih enot
|  | - tedenski časovni programator |  |  |  | 0
- nočno delovanje
- zaklep tipk
- lokalno ali centralno nastavljanje DN kode enote
- spremljanje porabe energije z zunanjimi enotami SDI
Ustreza: TOSHIBA (Experto International d.o.o.)
|  | Tip: RBC-AMSU52-E ali enakovredno | kos | 5 |  | 0
4 |  | Dobava in montaža tovarniških originalno zapakiranih, razmaščenih in očiščenih Y razdelilnih kosov freonskega razvoda za VRF sistem Toshiba:
|  | RBM-BY55E | kpl | 4 |  | 0
5 |  | Dobava in montaža izoliranih bakrenih cevi za izdelavo freonskega razvoda:
|  | 6,4mm | m | 37 |  | 0
|  | 9,5mm | m | 96 |  | 0
|  | 15,9mm | m | 19 |  | 0
|  | 19,1mm | m | 40 |  | 0
6 |  | Čiščenje in vakuumiranje freonske inštalacije, preizkus tesnosti, polnjenje razvoda s hladivom. Količina hladiva R410a: 5kg. | kpl | 5 |  | 0
7 |  | Zagon sistema s strani pooblaščenega serviserja dobavljene opreme, nastavitev parametrov sistema glede na zahteve naročnika, šolanje uporabnika. | kpl | 1 |  | 0
|  | Skupaj VRF |  |  |  | 0
1.2. RAZVOD
1 |  | Dobava in montaža jekleno ploščno radiatorsko grelo, toplotna moč preizkušena po EN 442, končno lakirano v standardni beli barvi, s priključki 4 x R 1/2", vključno s čepi in odzračevalnim ventilom, ter nosilci za montažo na steno. Proizv. VOGEL&NOO - T6 higienik izvedba Ali enakovrednoi |  |  |  | 0
0
|  | T6 Hygiene 20V/80 600x1800 | kpl | 14 |  | 0
0
|  | T6 Hygiene 20V/80 600x1000 | kpl | 2 |  | 0
|  | T6 Hygiene 20V/80 600x600 | kpl | 1 |  | 0
0
|  | T6 Hygiene 20V/80 600x1600 | kpl | 2 |  | 0
0
|  | T6 Hygiene 20V/80 600x1400 | kpl | 5 |  | 0
0
|  | T6 Hygiene 10V/46 600x800 | kpl | 2 |  | 0
0
|  | T6 Hygiene 10V/46 900x720 | kpl | 1 |  | 0
0
|  | T6 Hygiene 20V/80 600x2000 | kpl | 2 |  | 0
0
|  | T6 Hygiene 20V/80 900x1400 | kpl | 3 |  | 0
|  | T6 Hygiene 10V/46 600x800 | kpl | 2 |  | 0
2 |  | Termostatska glava za javne prostore z vgrajenim tipalom, proizv./tip DANFOSS AERO javni BIS, območje nastavitve 7÷26°C, s plinskim polnjenjem, zaščita pred odstranitvijo z varnostnim obročem, monraža z imbus ključem, Ali enakovredno | kpl | 34 |  | 0
3 |  | Radiatorski Spodnji priključek za radiatorje z vgrejenim ventilom za dvocevni sistem z možnostjo zapiranja, razmak med priključki 50mm Proizv.: Danfoss Tip: RLV-KB Kotni 15 ali enakovredno | kpl | 68 |  | 0
4 |  | Cevovodi iz večplastnih plastičnih cevi s povišano temperaturo odpornosti,za RAZVOD OD VERTIKAL DO RADIATORJEV iz PE-RT, ojačanih s slojem iz aluminija, po EN 573-3, po DIN 16892, spojeni s fitingi za zatiskanje, vključno s fitingi in spojnimi kosi, kot na primer ali enakovredno proizv. Uponor ali enakovredno, tip: MLC oz MLCP DN15 ∅20x2,25) | m | 230 |  | 0
5 |  | Cevovodi iz preciznih jeklenih cevi, varjenih EN 10305-3 (DIN 2394), pocinkanih, material nelegirano jeklo 1.0034, spajanje s stisljivimi fitingi, vključno s fazonskimi kosi, vključno s cevnimi pritrdili, izoliranimi pred prenosom zvoka po trdnih telesih, proizv. GEBERIT tip Mapress, ali enakovredno zunanji premer 12 x 1,2 mm. | m | 10 |  | 0
|  | zunanji premer 18 x 1,2 mm. | m | 10 |  | 0
|  | zunanji premer 22 x 1,5 mm. | m | 10 |  | 0
6 |  | Avtomatski odzračevalnik, s plovcem iz plastike, s protipovratnim elementom, okrov iz medi, PN 16, z navojnim priključkom vključno z varilno obojko, R 1/2 | kos | 12 |  | 0
6 |  | Dobava in montaža električne grelne mreže. Debelina mreže: 3mm Tipska širina 50cm Proizv Ergo Zorman, Grelne mreže GM 150W/m2 ali enakovredno Površine mrež v m2:
|  | 2.5 | kos | 6 |  | 0
|  | 3 | kos | 2 |  | 0
|  | 3.5 | kos | 1 |  | 0
|  | 6 | kos | 4 |  | 0
7 |  | Dobava in montaža sobnega termostata za regulacije električne talne mreže: MCD3 digitalni časovni termostat s talnim in prostorskim tipalom Proizvod Ergo Zorman ali enakovredno | kos | 13 |  | 0
0
Skupaj: | [5 empty] | 0
1.3. SPLOŠNO | [5 empty] | 0
0
1 |  | Tlačni preizkus tesnjenja cevovodov z vodo, preizkusni tlak = 1,5 kratni delovni tlak, vključno izpiranje cevovodov. Vključno z izdelavo pisnega poročila o uspešno opravljenem preizkusu. | pš | 1 |  | 0
0
2 |  | Preizkus delovanja, nastavitev in zagon, avtomatske regulacije, | pš | 1 |  | 0
0
3 |  | Poskusno obratovanje , pregled instalacije in armatur | pš | 1 |  | 0
0
0
4 |  | Polnjenje sistema ogrevanja z mehčano vodo. Vključno z zagonom sistema. Ob zagonu in v poizkusnem obratovanju preveriti in po potrebi očistiti čistilne kose. | l | 300 |  | 0
0
0
Skupaj: | [5 empty] | 0
R E K A P I T U L A C I J A
1.1. VRF Sistem | [5 empty] | 0
1.2. RAZVOD | [5 empty] | 0
1.3. SPLOŠNO | [5 empty] | 0
SKUPAJ: | [5 empty] | 0

## 2. PREZRACEVANJE
Št.post. | Kratek tekst | Dolgi tekst | EM | Količina | Delo na EM | Mat. na EM | Cena na EM | Vrednost | navedba proizvajalca, modela in kat.št. ponujene opreme
2. PREZRACEVANJE
opomba:
V primeru ponujanja alternativne opreme je potrebno upoštevati vse parametre in podatke ki so navedeni v izpisih izračunov in se nahaja v tehničnem poročilo oz. v prilogah.
2.1. |  | RAZVOD IN OPREMA
1 |  | Okrogli zračni kanali iz spiralno robljenih cevi, izdelani iz jeklene pocinkane pločevine, vključno z oblikovnimi kosi, pritrdilnim, obešalnim,spojnim in tesnilnim materialom, debelina pločevine po EN 1506 (DIN 24152), razred tesnosti B po EN 1507, nad/podtlak do 1000 Pa premer 80 mm | m | 9 |  |  |  | 0
|  | Enako, razen premer 100 mm | m | 60 |  |  |  | 0
|  | Enako, razen premer 125 mm | m | 40 |  |  |  | 0
0
|  | Enako, razen premer 160 mm | m | 185 | 43.55 |  |  | 0
0
|  | Enako, razen premer 200 mm | m | 60 |  |  |  | 0
2 |  | Akustična gibka zračna cev iz aluminijastega laminata, ojačana z jekleno pocinkano spiralo, s toplotno izolacijo iz mineralne volne deb. 25 mm, vključno s spojnim in tesnilnim materialom, kot npr Sonodec NonWoven, ali enakovredno notranji premer 80 mm | m | 5 | 18.95 |  |  | 0
|  | Enako, razen notranji premer 100mm | m | 25 | 18.95 |  |  | 0
0
|  | Enako, razen notranji premer 125mm | m | 8 |  |  |  | 0
0
|  | Enako, razen notranji premer 160mm | m | 18 | 14.25 |  |  | 0
3 |  | Pravokotni zračni kanali izdelani iz jeklene pocinkane pločevine, robljeni, z dobro tesnjenimi spoji, razred tesnosti B po EN 1507, nad/podtlak do 1000 Pa, vključno z oblikovnimi kosi, pritrdilnim,obešalnim, spojnim in tesnilnim materialom, daljša stranica 280 do 500 mm, min. debelina 0,7 mm. | kg | 1400 |  |  |  | 0
|  | Enako, razen stranica 500mm do 1000, min. Debelina 0,8mm | kg | 400 | 7.6 |  |  | 0
0
|  | Enako, razen stranica 1000mm do 2000, min. Debelina 0,1mm | kg | 200 | 7.6 |  |  | 0
4 |  | Obešalni in pritrdilni material, za obešanje kvadratnih in okroglih kanalov pod strop. | kg | 220 |  |  |  | 0
0
4 |  | Dobava in montaža elastomerne fleksibilne izolacije na osnovi sintetičnega kavčuka za izolacijo zračnih kanalov, prirobnic v hladilni in klimatski tehniki in procesni industriji za preprečevanje kondenzacije in energijske prihranke. EU požarna klasifikacija B-s3,d0 toplotna prevodnost pri 0°C je 0,035 W/m.K (plošče debeline 6mm do 25mm za ostale debeline cevi in plošč je topl. prevodnost pri 0°C 0,036 W/m.K koef. upora difuziji vodne pare je 10.000 za temp. območje od -50°C do +110°C trakovi in plošče lepljeni na površino do maks. +85°C. Toplotne mostove potrebno zaščititi s cevnimi nosilci Armafix AF oziroma Armafix X. Spoje (vzdolžne, prečne, površino) potrebno lepiti z original Armaflex lepilom, za čiščenje orodja, rok in razmaščevanje pa Armaflex čistilo. CE certifikat v skladu z EN 14304. Na zunanjih instalacijah je izolacijo potrebno zaščititi z: Armafinish 99 - zaščitni premaz v beli in sivi barvi ali z oblogo Arma-Chek. | ... | 0 |  |  |  | 0
0
|  | 19mm izolacije za VTZ voden po ogrevanih prostorih, tip: Armaflex XG-19x99/E | m2 | 280 | 32.55 | 9114 |  | 0
5 |  | Dobava in montaža izolacije 32mm za VTZ in ODZ voden po podstrešju -položeno v 2 slojih tip: Armaflex XG-32x99/E | m2 | 200 | 16.8 | 3360 |  | 0
0
6 |  | Mehanski regulator pretoka zraka, nastavljena količina zraka , za vzdrževanje konstantnega pretoka zraka, brez pomožne energije, z regulacijsko loputo, z ohišjem iz plastike, za vgradnjo v prezračevalno cev, kot na primer ali enakovredno proizv. Systemair-s tip NOTUS-R-125-M0 | kos | 7 | 22.6 |  |  | 0
7 |  | Elektronski regulator pretoka zraka, za variabilni pretok zraka, s hitrostnim tipalom, elektronskim regulatorjem s potenciometrom za nastavitev maks. in min. pretoka, z elektromotornim pogonom Belimo LMV-D3 s komunikacijo MP-BUS, z regulacijsko loputo, z ohišjem iz pocinkane pločevine,z izolacijo proizv. SYSTEMAIR, tip OPTIMA-RI-FC-125-BM-S, premer D = 125 mm | kos | 27 |  |  |  | 0
|  | Enako razen tip OPTIMA-RI-FC-160-BM-S | kos | 8 |  |  |  | 0
8 |  | Dobava in motnaža sobnega termostata za reguliranje količine prezračevanja. Glej shemo prezračevanja. Uskladiti z avtomatiko objekta(Metronic) | kos | 17 |  |  |  | 0
9 |  | Tlačni regulator pretoka za vzdrževanje reguliranih tlačnih razmer v prostoru. Za vgradnjo v okrogle kanale z zvočno oblogo. Okroglo ohišje iz pocinkane pločevine, regulacijska lamela je vležajene v PVC pušah. Na regulatorju je nameščen merilni sistem količine zraka, možnost volumske ali dp regulacije vključno spojni tesnilni in pritrdilni material. Belimo VRU-M1R-BAC, območje tlaka ±75 Pa s statičnim senzorjem. Preklopna vrata Modbus-RTU ali BACnet MS/TP za komunikacijo vseh spremenljivk, analognih nastavljenih vrednosti in povratnih signalov DC 0 (2) V … velja 10 V Spoj lopute s kanalom izvesti zrakotesno po SIST EN 1507 Tovarniške nastavitve za drževanega tlaka potrebno pred naročilom uskladiti s shemo prezrečevanja!!!! Vsi regulatorji se povežejo na isti referenčni prostor - vključiti ustrezne dolžine cevi za merjenje tlačnih razmer vključno z vsem pomožnim materialom!!! proizv. SYSTEMAIR, tip OPTIMA-R-LPC-125-BM-S | kos | 2 |  |  |  | 0
10 |  | Dušilnik zvoka, z ohišjem iz jeklene pločevine, z negorljivimi dušilnimi kulisami, debelina polnila 50 mm, za vgradnjo v okrogli zračni kanal, vključno s pritrdilnim materialom, kot na primer ali enakovredno proizv. SYSTEMAIR tip LDC L = 900 mm, nazivna velikost 160 | kos | 8 |  |  |  | 0
0
|  | Enako razen nazivna velikost 125 | kos | 36 |  |  |  | 0
11 |  | Terminalni filtrirni dovodni modul za čiste prostore, opremljen z visoko učinkovitim HEPA filtrom razreda H14 (gumijasto tesnilo, dimenzije filtra 535 × 535 × 80 mm), z radialnim izpihom zraka preko difuzorja s fiksnimi šobami CAP-CFC-A (36 šob), kvadratno čelno ploščo 595 × 595 mm za vgradnjo v T-bar raster 600 × 600 mm (vključno z adapterjem APT600), okrogli horizontalni priključek DN 160 s tesnilno gumo, ohišje iz jeklene pločevine, varjeno in tesnjeno s polimernim tesnilom, prašno lakirano v beli barvi RAL 9003, z zaporno loputo, z merilnimi priključki za nadzor padca tlaka na filtru, skladen z EN 1822, VDI 6022 in ISO 14644-1, tesnostni razred L1 po EN 1886, proizvajalca Systemair, tip CFC-A-H-535x535x80-160-SW+CAP-CFC-A-535X535-SW | kos | 2 |  |  |  | 0
12 |  | Terminalni filtrirni odvodni modul za čiste prostore, opremljen z visoko učinkovitim HEPA filtrom razreda H14 (gumijasto tesnilo, dimenzije filtra 535 × 535 × 80 mm), z radialnim izpihom zraka preko difuzorja s fiksnimi šobami PP-CFC-A - perforirana plošča, kvadratno čelno ploščo 595 × 595 mm za vgradnjo v T-bar raster 600 × 600 mm (vključno z adapterjem APT600), okrogli horizontalni priključek DN 160 s tesnilno gumo, ohišje iz jeklene pločevine, varjeno in tesnjeno s polimernim tesnilom, prašno lakirano v beli barvi RAL 9003, z zaporno loputo, z merilnimi priključki za nadzor padca tlaka na filtru, skladen z EN 1822, VDI 6022 in ISO 14644-1, tesnostni razred L1 po EN 1886, proizvajalca Systemair, tip CFC-A-H-535x535x80-160-SW+PP-CFC-A-535X535-SW | kos | 2 |  |  |  | 0
13 |  | Pravokotni kanalski centrifugalni ventilator z EC motorjem za dovod ali odvod zraka, neposredna vgradnja v pravokotne kanale, izvedba "swing-out" za enostaven dostop do rotorja in motorja pri čiščenju/vzdrževanju, ohišje iz pocinkane jeklene pločevine (korozijski razred C3), radialni rotor z nazaj ukrivljenimi lopaticami iz visoko zmogljivega kompozitnega materiala, dinamično uravnotežen, EC zunanji rotorski motor z integrirano elektronsko toplotno zaščito, zaščito pred blokado rotorja, mehkim zagonom in vgrajeno elektronsko regulacijo hitrosti (vključno z vgrajenim potenciometrom 0-10 V), krmiljenje preko 0–10 V / PWM signala, pripravljen za priključek na zunanji regulator ali BMS, tehnične karakteristike: priključne dimenzije kanala: 500 × 250 mm maks. pretok zraka: 2.736 m³/h maks. priključna moč: 538 W (0,538 kW) nazivni tok: 2,32 A napajanje: 230 V, 1~, 50/60 Hz maks. temperatura transportiranega zraka: 60 °C zaščita motorja: IP55 izolacijski razred: B nivo zvočnega tlaka na 3 m (20 m² soba): 59 dB(A) teža: 17 kg skladen z ErP 2018, namestitev v poljubnem položaju, proizvajalca Systemair, tip RS 50-25 EC sileo pravok.vent. | kpl | 2 |  |  |  | 0
14 |  | Dušilnik zvoka, z ohišjem iz jeklene pločevine, z negorljivimi dušilnimi kulisami, debelina polnila 50 mm, za vgradnjo v kvadratni zračni kanal dim. 500x250, vključno s pritrdilnim materialom, kot na primer ali enakovredno proizv. SYSTEMAIR tip LDR50-20 L = 950 mm, nazivna velikost 500X250 | kos | 2 |  |  |  | 0
0
15 |  | Difuzor s posamezno nastavljivimi šobami, za dovod zraka, z kvadratno čelno masko in razporejenimi šobami, maska izdelana iz jeklene pločevine, lakirana v standardni beli barvi, z okroglo priključno komoro iz pocinkane pločevine, z notranjo zvočno izolacijo, s stranskim priključkom in regulacijsko loputo, proizv. SYSTEMAIR tip CAP-F-160-25-SW + THOR plenum box, ali enakovredno | kos | 5 |  |  |  | 0
|  | Enako razen CAP-G-200-16-SW+ + THOR plenum box | kos | 16 |  |  |  | 0
|  | Enako razen CAP-G-250-16-SW+ + THOR plenum box | kos | 2 |  |  |  | 0
16 |  | Aluminijasta prezračevalna rešetka (ODVOD) s vodoravnimi lamelami,za vgadnjo v vrata izdelana iz vlečenih Al profilov, barva RAL (po izboru arhitekta), proizv. SYSTEMAIR tip ... ali enakovredno | [5 empty] | 0
|  | NOVA-D-1-400x200-AN | kos | 18 | 133.5 | 2403 |  | 0
0
|  | NOVA-D-1-600x200-AN | kos | 2 | 86.8 | 173.6 |  | 0
17 |  | Pravokotna odvodno/dovodna aluminijasta rešetka z veliko prosto površino (do 90%) barva RAL (po izboru arhitekta), vključno z nastavkom za nastavitev količin zraka proizv.Systemair tip NOVA-E-2-300x150-SW ali enakovredno | kos | 3 |  |  |  | 0
18 |  | Prezračevalni ventil za odvod zraka, izdelan iz jeklene pločevine, lakiran v standardni beli barvi, z nastavljivim krožnikom okrogle oblike, kot na primer ali enakovredno proizv. SYSTEMAIR tip EFF ali enakovredno, velikost 160 | kos | 16 | 11.3 |  |  | 0
|  | Enako razen velikost 125 | kos | 4 | 11.3 |  |  | 0
|  | Enako razen velikost 100 | kos | 5 | 11.3 |  |  | 0
19 |  | Prezračevalni ventil za dovod zraka, izdelan iz jeklene pločevine, lakiran v standardni beli barvi, z nastavljivim krožnikom okrogle oblike, kot na primer ali enakovredno proizv. SYSTEMAIR tip TFF ali enakovredno, velikost 125 | kos | 1 | 11.3 |  |  | 0
|  | Enako razen velikost 100 | kos | 2 | 11.3 |  |  | 0
0
20 |  | Kvadratna protipožarna loputa, izdelana v skladu z EN 1366-2, s CE certifikatom po EN 15650, klasificirana po EN 13501-3 na požarno odpornost EI60, ohišje izdelano iz pocinkane pločevine, lamela izdelana iz kalcijevega silikata, z elektromotornim pogonom 230V, vključno z kompenzatorji reztezka iz jadrovine, vgradnja v skladu z ÖNORM H 6031 kot na primer ali enakovredno proizv. Systemair, tip FDS-3G- B230T ali enakovredno, B =600mm, H = 400 mm | kos | 2 |  |  |  | 0
|  | Enako razen B =600mm, H = 300 mm | kos | 1 |  |  |  | 0
|  | Enako razen B =1250mm, H = 300 mm | kos | 1 |  |  |  | 0
|  | Enako razen B =700mm, H = 300 mm | kos | 1 |  |  |  | 0
0
21 |  | Okrogla protipožarna loputa, izdelana v skladu z EN 1366-2, s CE certifikatom po EN 15650, klasificirana po EN 13501-3 na požarno odpornost EI60, ohišje izdelano iz pocinkane pločevine, lamela izdelana iz kalcijevega silikata, z elektromotornim pogonom 230V, vključno z kompenzatorji reztezka iz jadrovine, vgradnja v skladu z ÖNORM H 6031 kot na primer ali enakovredno proizv. Systemair, tip FDR-3G- 230T ali enakovredno, D= 100mm | kos | 2 |  |  |  | 0
22 |  | Revizijske odprtine za okrogle zračne kanale iz spiralno robljenih cevi, izdelane iz jeklene pocinkane pločevine,s tesnilom in mehanizmom za zapiranje. Dimenzije in razdalje med odprtinami prilagoditi glede na standardo EN 12097 Vključno z izrezom in vsem pomožnim materialom
|  | Dimenzije 180x80mm | kos | 24 |  |  |  | 0
|  | Dimenzije 200x100mm | kos | 1 |  |  |  | 0
23 |  | Revizijske odprtine za kvadratne zračne kanale, izdelane iz jeklene pocinkane pločevine,s tesnilom in mehanizmom za zapiranje. Dimenzije in razdalje med odprtinami prilagoditi glede na standardo EN 12097 Vključno z izrezom in vsem pomožnim materialom
|  | Dimenzije 400x200mm | kos | 19 |  |  |  | 0
|  | Dimenzije 300x100mm | kos | 1 |  |  |  | 0
|  | Dimenzije 500x400mm | kos | 4 |  |  |  | 0
|  | Skupaj razvod: | [5 empty] | 0
2.2. |  | Splošne ostavke | [5 empty] | 0
0
1 |  | Požarno tesnenje prebojev med požarnimi sektorji Tesnenje kanalov na prehodih skozi meje požarnih sektorjev z ustreznim certificiranim materialom. Vključno z indentifikacijsko nalepko in vsem potrebnim certificiranim materialom. požarno odpornim materialom. Tesnilni material mora imeti enako požarno odpornost kot sama stena (EI60 - EI90) Požarna odpornost EI60 Število požarnih loput oz prehodov: 7 Proizvod: Promat, Hilti ali enakovredno | kpl | 1 |  |  |  | 0
2 |  | Priklop na obstoječa slepa priključk obstoječe prezračevalne mreže. | kpl | 1 |  |  |  | 0
0
3 |  | Funkcionalen preizskus in zagon prezračevalnega sistema. Po končanem preizkusu izdelati poročilo | kos | 1 |  |  |  | 0
4 |  | Izvedba nastavitev in meritev hidravličnih razmer v kanalskih mrežah, v skladu s predpisanimi parametri iz risb projektne dokumentacije, ureguliranje sistema na glavnih odcepih kanalov vtočnega in odtočnega zraka (izstopi iz jaškov, odcepi po etažah,...), kompletno z izdelavo kvalificiranega zapisnika. Po potrebi prisotnost pooblaščenih serviserjev dobavitelja klimatskih in prezračevalnih naprav. | kos | 1 |  |  |  | 0
5 |  | Izvedba meritev tesnosti kanalov v skladu s standardom SIST EN 1507, vključno z izdelavo poročila | kos | 1 |  |  |  | 0
0
6 |  | Shema prezračevalnega sisze,a, natisnjena in okvirjena ter montirana na steno v toplotni postaji. | kos | 1 |  | 0 |  | 0
0
|  | Skupaj splošno: | [5 empty] | 0
0
R E K A P I T U L A C I J A | [7 empty] | 0
0
2.1. |  | Razvod in oprema | [5 empty] | 0
2.2. |  | Splošne postavke | [5 empty] | 0
SKUPAJ: | [7 empty] | 0

## 3. VOD-KA
Št.post. | Dolgi tekst | EM | Količina | Cena na EM | Vrednost
3. VODOVOD IN KANALIZACIJA
3.1. VODOVODNA OPREMA
1 | Krogelna pipa, za pitno vodo, z navojnim priključkom, PN 16, ohišje iz nerjavnega jekla 1.4408/1.4401, z ročico, DN 20 | kos | 25 |  | 0
2 | Enako, razen DN 40 | kos | 2 |  | 0
3 | Enako, razen DN 50 | kos | 1 |  | 0
4 | Sklop regulatorja temperature: | kpl | 12 |  | 0
1,00 kos Regulator temperature za programsko vodeno termično dezinfekcijo, področje nastavitve 40-60°C, maks. delovna temeratura 100°C, kot prehodni ventil z ohišjem ventila iz rdeče litine, z elektrotermičnim pogonom TWA-A/NC in tipalom, z navojnim priključkom, PN 10, kot naprimer ali enakovredno proizv. DANFOSS tip MTCV-C, DN 15
1,00 kos Lovilnik nesnage, ohišje iz prešane medenine, poševne oblike, z navojnim priključkom, PN 16, DN 15 (R 1/2)
1,00 kos Krogelna pipa, za pitno vodo, z navojnim priključkom, PN 16, ravna izvedba, z vgrajenim protipovratnim ventilom, ohišje iz prešane medenine, z ročico, DN 15
1,00 kos Krogelna pipa, za pitno vodo, z navojnim priključkom, PN 16, ohišje iz nerjavnega jekla 1.4408/1.4401, z ročico, DN 15
5 | Elektronski regulator za regulacijo temperature pri vodeni termični dezinfekciji cirkulacijskih vodov in beleženju termperatur, število zank do 20, vključno s kartico za zajem podatkov 8GB, vključno z naležnim tipalom ESMC, kot naprimer ali enakovredno proizv. DANFOSS tip CCR2+ | kos | 1 |  | 0
Skupaj: |  |  |  |  | 0
3.2. RAZVOD VODOVODA
1 | Cevovodi iz varjenih preciznih cevi iz nerjavnega jekla, EN 10312-2 (DIN 2465-2), material 1.4401 (DIN 10088), za pitno vodo, spajanje s stisljivimi fitingi, kot naprimer ali enakovredno proizv. MAPRESS, vključno s spojnimi elementi oz. fitingi, vključno pritrditev cevi s cevnimi pritrdili, izoliranimi pred prenosom zvoka po trdnih telesih, zunanji premer cevi 18 x 1,0 mm. | m | 15 |  | 0
| Enako, razen zunanji premer cevi 22 x 1,2 mm. | m | 32 |  | 0
| Enako, razen zunanji premer cevi 28 x 1,2 mm. | m | 54 |  | 0
| Enako, razen zunanji premer cevi 35 x 1,5 mm. | m | 150 |  | 0
| Enako, razen zunanji premer cevi 42 x 1,5 mm. | m | 28 |  | 0
| Enako, razen zunanji premer cevi 54 x 1,5 mm. | m | 30 |  | 0
2 | Toplotna izolacija cevovodov, izvedena iz togih žlebakov iz mineralnih vlaken, kot naprimer ali enakovredno proizv. KNAUF ISOLATION tip PS Pro ALU, debelina min. 20 mm. Plašč je folija iz aluminija. Za cevi nad 17,2 do 20,0 mm. | m | 15 |  | 0
| Enako, razen debelina min. 20 mm. Za cevi nad 21,3 do 25,0 mm. | m | 32 |  | 0
| Enako, razen debelina min. 20 mm. Za cevi nad 26,9 do 30,0 mm. | m | 27 |  | 0
| Enako, razen debelina min. 20 mm. Za cevi nad 33,7 do 38,0 mm. | m | 75 |  | 0
| Enako, razen debelina min. 20 mm. Za cevi nad 38,0 do 42,4 mm. | m | 24 |  | 0
| Enako, razen debelina min. 20 mm. Za cevi nad 54,0 do 57,0 mm. | m | 30 |  | 0
| Enako, razen debelina min. 30 mm. Za cevi nad 26,9 do 30,0 mm. | m | 27 |  | 0
| Enako, razen debelina min. 30 mm. Za cevi nad 33,7 do 38,0 mm. | m | 75 |  | 0
| Enako, razen debelina min. 40 mm. Za cevi nad 38,0 do 42,4 mm. | m | 4 |  | 0
3 | Cevovodi iz večplastnih plastičnih cevi s povišano temperaturo odpornosti, iz PE-RT, ojačanih s slojem iz aluminija, po EN 573-3, po DIN 16892, v kolutih, spojeni s fitingi za zatiskanje, vključno s fitingi in spojnimi kosi, kot naprimer ali enakovredno proizv. UPONOR, zunanji premer d 16 x 2 mm. | m | 103 |  | 0
| Enako, razen zunanji premer d 20 x 2,25 mm. | m | 378 |  | 0
| Enako, razen zunanji premer d 25 x 2,5 mm. | m | 265 |  | 0
4 | Toplotna izolacija cevovodov, izvedena iz gibkih cevi iz sintetičnega kavčuka, območje uporabe -40 do 105°C, požarni razred B-s3,d0 po EN 13501-1, koefic. parozapornosti min. 10000, kot naprimer ali enakovredno proizv. KAIFLEX ST, debelina 13 mm, za cev DN 10 | m | 103 |  | 0
| Enako, razen debelina 13 mm, za cev DN 15 | m | 378 |  | 0
| Enako, razen debelina 19 mm, za cev DN 20 | m | 265 |  | 0
Skupaj: |  |  |  |  | 0
3.3. PROTIPOŽARNA OPREMA
1 | Kombinirani stenski hidrant za gasilno cev, EN 671-1, z odlagalnim mestom za ročni gasilni aparat, model EURO, s priključnim holandcem DN 50, priključnim ventilom DN 50, s privito stabilno C spojko iz aluminija, s tlačno cevjo premera DN 25, navito na vrtljivem in gibljivem kolutu, spojeno na priključni ventil in razpršilec EN 671 DN 25/6, dolžina cevi 30 m, omarica vertikalne izvedbe, (za 2 gasilnika spodaj) dimenzije (ŠxVxG) 720x1420x250 mm, nadometne izvedbe, iz pločevine, končno lakirana, barva RAL 3000, z vratci iz jeklene pločevine, z zapiralom. Brez ročnega gasilnika. | kos | 1 |  | 0
2 | Prenosni gasilni aparat, za večkratno polnjenje, gasilno sredstvo ABC-prah, vsebine 6 kg. S stenskim držalom. | kos | 4 |  | 0
3 | Prenosni gasilni aparat, gasilno sredstvo plin CO2, vsebine 5 kg. S stenskim držalom. | kos | 2 |  | 0
4 | Prenosni gasilni aparat, trajnotlačni, gasilno sredstvo pena, vsebine 6 litrov. Z indikatorjem tlaka. S stenskim držalom. | kos | 5 |  | 0
5 | Požarno tesnjenje prehoda cevovoda skozi steno požarnega sektorja, cev iz gorljivega materiala, brez izolacije, tesnjenje s intumescentno manšeto kot naprimer ali enakovredno proizv. HILTI tip CFS-C, z upoštevanjem smernic SZPV 408, vključno z izdelavo tablice z oznakami o sistemu in izdelovalcu, za premer cevi DN 50 | kos | 4 |  | 0
| Enako, razen DN 100 | kos | 7 |  | 0
6 | Požarno zatesnjenje prebojev s kovinsko cevjo | kos | 32 |  | 0
Skupaj: |  |  |  |  | 0
3.4. SANITARNA OPREMA - GROBA MONTAŽA
1 | Dobava in montaža podometne opreme umivalnika, sestavljen iz: | kpl | 34 |  | 0
1,00 kos Dobava in montaža nosilnega ogrodja za umivalnik, za vgradnjo v montažno steno, z nastavljivim nosilcem za priključitev stenskih armatur in odtočne cevi, z nastavljivimi nogami po višini in pritrdilnim elementom za keramiko z nastavljivo osno razdaljo, vključno z odtočno cevjo in vgradnim sifonom, vključno z 2x U-fitingom ponujenega cevnega sistema. kot naprimer ali enakovredno: kot naprimer ali enakovredno proizv. GEBERIT, GROHE, tip DUOFIX 111.479,
1,00 kos Dobava in montaža univerzalnega podometnega mešalnega modula z zapornim ventilom, za montažo stenske armature korita. Tip in model podometnega elementa uskladiti z nadometnim delom armature. kot naprimer ali enakovredno Proiz: HANSGROHE, GROHE tip: IBOX universal 2
1,00 kos Dobava in montaža kompleta podometnega sifona s kromirano odtočno cevjo in ohišjem, za montažo na podometni element umivalnikov na betonski steni kot npr. kot naprimer ali enakovredno proizvod: HL Tip: HL4000.0 + Hl4000.3 ali enakovredno
2 | Dobava in montaža nosilnega ogrodja za stenski WC, vklj. s podometnim splakovalnikom za aktiviranje spredaj, tipka ni vključena, za vgradnjo v montažno steno, z nastavljivimi nogami po višini in pritrdilnim elementom za keramiko z osno razdaljo 180 mm, invalidski, z nosilci za držala, WC višinsko nastavljiv, z vgrajenim kotnim ventilom R 1/2 in vodnim priključkom, vključno z dotočno in odtočno cevjo s kolenom. kot naprimer ali enakovredno: kot naprimer ali enakovredno proizv. GEBERIT, GROHE, tip DUOFIX 111.396.00.6, | kos | 9 |  | 0
3 | Dobava in montaža kompleta za WC, z enoto za higiensko izplakovanje instalacije, nameščen kot zadnji element v veji sanitarne vode. Sestavljen iz: | kpl | 2 |  | 0
1,00 kos Nosilno ogrodje za stenski WC, vklj. s podometnim splakovalnikom za aktiviranje spredaj in z modulom za higiensko splakovanje tople in hladne vode, invalidska, tipka ni vključena, za vgradnjo v montažno steno, z nosilci za držala, z nastavljivimi nogami po višini in pritrdilnim elementom za keramiko z osno razdaljo 180 in 230 mm, z vgrajenia dvema kotnima ventiloma R 1/2 in vodnim priključkom, vključno z dotočno in odtočno cevjo s kolenom. kot naprimer ali enakovredno: kot naprimer ali enakovredno proizv. GEBERIT, GROHE tip DUOFIX 111.076.00.2
1,00 kos Senzor temperature za higientski modul Proizvajalec: Geberit d.o.o. ali enakovredno Tip: Senzor temperature
1,00 kos Vgradni priključni set z napajalnikom za krmiljenje splakovanja staniščne školjke s higienskim modulom z elekotronskim aktivatorjem splakovanja 12V Proizvajalec: Geberit d.o.o ali enakovredno Tip Priključni set
1,00 kos Set kablov za priključitev krmiljenja higienskega modula na CNS Proizvajalec: Geberit d.o.o ali enakovredno Tip: set kablov za digitalni vmesnik I/O
4 | Dobava in montaža nosilnega ogrodja za tuš kad, za vgradnjo v montažno steno, z nastavljivimi nogami po višini, z nosilcem za nadometno stensko armaturo, Vključno z 2x U-fitingom ponujenega cevnega sistema. kot naprimer ali enakovredno: kot naprimer ali enakovredno proizv. GEBERIT, GROHE, tip DUOFIX 111.771 | kos | 9 |  | 0
5 | Odtočna kanaleta za tuš, s kanalom za prosto talno vgradnjo, s prirobnico in tesnilno membrano med kanaleto in zaključnim tlakom, z nastavljivo višino vgradnje do 140 mm, s sifonom z možnostjo čiščenja, z vodoravnin iztokom DN 50, dotok v obliki rešetke, z rešetko iz nerjavnega jekla tip Wave, kot naprimer ali enakovredno proizv. ACO ShowerDrain E+, dolžina kanalete 900 mm. | kos | 9 |  | 0
6 | Dobava in montaža kompleta grobe montaže kuhinjskega korita, sestavljen iz: | kpl | 1 |  | 0
1,00 kos Podometni nosilec stenske enoročne armature za kuhinjsko korito, z vsem pritrdilnim materialom, vključno z 2x U-fitingom ponujenega cevnega sistema.
1,00 kos Komplet podometnega sifona z ohišjem kot npr. kot naprimer ali enakovredno kot naprimer ali enakovredno proizvod: HL Tip: HL4000.0 + HL4000.3 ali enakovredno
Skupaj: |  |  |  |  | 0
3.5. SANITARNA OPREMA - FINA MONTAŽA
1 | Dobava in montaža kompleta za umivalnik, sestavljen iz: | kpl | 34 |  | 0
1,00 kos Enoročna podometna armatura za umivalnik, s pokromano površino. Z nepremičnim iztokom. Skupna vgradnja globina do 70 mm. Z vzvodom. kot naprimer ali enakovredno: kot naprimer ali enakovredno proizv. HANSGROHE, UNITAS, tip FINORIS
1,00 kos Umivalnik v bolniških sobah / kopalnicah (navadni) Umivalnik ob steni: Dobava in montaža umivalnika, sestavljenega iz: - konzolnega umivalnika iz sanitarne keramike dim. 60x48 cm za pritrditev z vijaki na nosilno ogrodje, brez preliva in odprtine za armaturo - izvedba za bolnišnice
1,00 kos Dobava in montaža kromirane odtočne cevi za montažo na podometni element korit kot npr. HL, GEBERIT Tip: HL134.1C ali enakovredno
1,00 kos Ogledalo, z vgrajenimi LED svetili, s prigrajeno odlagalno poličko, pravokotno, (šxv) 650 x 700 mm, s hrbtno ploščo, z brušenimi robovi, kot naprimer ali enakovredno proizv./tip KOPLA OGF 65, pritrditev s skritim obešenjem.
1,00 kos Milnik za tekoče milo, okrov iz plastike, kapaciteta 0,5 l,
1,00 kos Podajalnik za brisače v roli iz papirja, za montažo na steno, kot naprimer ali enakovredno proizv. Kimberly Clark tip Aquarius 6959, okrov iz plastike, z možnostjo zapiranja, pritrditev z vijaki.
2 | Dobava in montaža kompleta fine montaže WC-ja, sestavljen iz: | kpl | 11 |  | 0
1,00 kos Tipka za podometni splakovalnik, varčna, model po izboru arhitekta, primerna za dvokoličinsko splakovalno tehniko, tipka iz plastike, barva alpsko bela, prekrivna plošča iz plastike, barva alpsko bela. kot naprimer ali enakovredno: kot naprimer ali enakovredno proizv. GEBERIT, ALPITE, tip SIGMA 20
1,00 kos Straniščna školjka iz sanitarne keramike, viseča na steni, bolniščnične izvedbe s poličko za odvzem vzorca blata, vključno s sedežno desko s pokrovom za mehko zapiranje, pritrditev pokrova od spodaj, v beli barvi. Pritrditev školjke na nosilno ogrodje. kot naprimer ali enakovredno: kot naprimer ali enakovredno proizv. AZZURRA, LAUFEN, tip FORMA
1,00 kos Ščetka za čiščenje WC, za montažo na steno, kot naprimer ali enakovredno proizv. INDA tip HOTELLERIE AV014A, stenski nosilec iz nerjavnega jekla, matirano brušen, pritrditev z vijaki.
1,00 kos Podajalnik oblog za WC desko, okrov iz plastike, barvni odtenek bel, za montažo na steno. Pritrditev z skritimi vijaki.
1,00 kos Podajalnik za toaletni papir, okrov iz plastike, barvni odtenek bel, kot naprimer ali enakovredno proizv. Kimberly Clark tip AQUA 6978 JUMBO, za papir v roli, kapaciteta 2 roli, za montažo na steno.
3 | Komplet prha, sestavljen iz | kpl | 9 |  | 0
1,00 kos Enoročna mešalna armatura za prho, za montažo na steno, s pokromano površino, z ročajem za izbiro temperature in pretoka, z možnostjo vgradnje kartuše z omejevalnikom pomika ročice. Vključno z gibko cevjo iz plastike, dolžine 150 cm in ročno prho. S stenskim držalom za ročno prho. kot naprimer ali enakovredno: kot naprimer ali enakovredno proizv. HANSGROHE, UNITAS, tip mešalne armature. FINORIS tip ročne prhe: CROMETTA
1,00 kos Steklena stena/ pregrada za tuš, izdelana iz kaljenega prozornega stekla debeline 8 mm, s talnim in stenskim ALU profilom. Vključno z dodatno ojačitveno prečko pritrjeno na nasprotno montažno steno, dolžina prečke cca 100 cm. Mere pregrade: 60 x 220 cm Ustreza: profili in prečka: Kolpa, TS open steklo: izdelano po meri
1,00 kos Oprijemalo za invalide, za montažo ob tušu, kot naprimer ali enakovredno proizv./tip KOIN BR, cev in stenski nosilec iz nerjavnega jekla, lakiran, barvni odtenek bel, pritrditev na steno, fiksno, z vijaki, dolžina 600 mm
1,00 kos Milnik za tekoče milo, okrov iz plastike, kapaciteta 0,5 l,
4 | Komplet opreme fine montaže kuhinjskega korita, sestavljen iz: | kpl | 1 |  | 0
1,00 kos Kromirane odtočne cevi za montažo na podometni element korit kot npr. HL, GEBERIT Tip: HL134.1C ali enakovredno
1,00 kos kompleta s pritrdilnim in tesnilnim materialom in vijaki, skupaj s tesnjenjem roba korita z omarico s trajno elastičnim kitom
1,00 kos Enoročne stenske armature za umivalnik, s pokromano površino. S premičnim ulitim iztokom, z dolgim vzvodom kot naprimer ali enakovredno: kot naprimer ali enakovredno proizv. KWC, UNITAS, tip VITA PRO 2.0
Korito in omarica sta zajeta v popisu arhitekture
Skupaj: |  |  |  |  | 0
3.6. KANALIZACIJSKA OPREMA
1 | Strešna kapa, iz plastike PP, vklj. s pritrdilnim materialom, okroglega preseka, D 125 mm | kos | 9 |  | 0
2 | Sifon za kondenzat, izdelan iz plastike PP, z vodno in mehansko smradno zaporo, z ohišjem za podometno vgradnjo, priključki vertikalno, dotok DN 32, odtok DN 32, kot naprimer ali enakovredno proizv. HL138 | kos | 3 |  | 0
Skupaj: |  |  |  |  | 0
3.7. RAZVOD KANALIZACIJE
1 | Dobava in montaža visoko zvočno izolativnih cevi z vtičnimi spojkami, s tovarniško vstavljenimi tesnili EPDM. Vrednosti LAFmax od 17dB do 27dB odvisno od načina vgradnje, v skladu z DIN 4109 (merjenje hrupa v sosednjem prostoru diagonalno), vključno s fitingi, za uporabo znotraj zgradb, tudi za talni razvod znotraj gradbenih struktur, po DIN EN 1451. Material: Polipropilen PP-MX Raztezek: 0,08 mm (m*K) Temperaturna obstojnost: od -10°C do 90°C, kratkotrajno do 100°C Požarne lastnosti: B2-normalno gorljiv, ne kaplja, Klasa E po DIN EN 13501-1 Togost: 4KN/m2 UV obstojnost: skladiščenje na prostem do 2 leti. DN 50 kot naprimer ali enakovredno: Proizvajalec: Geberit, Valsir Tip: SilentPRO | m | 127 |  | 0
| Enako kot zgoraj, razen: DN 100 kot naprimer ali enakovredno: Proizvajalec: Geberit, Valsir Tip: SilentPRO | m | 42 |  | 0
2 | Cevovodi za odpadno vodo iz litoželeznih cevi, brez obojke, EN 877, zaščiteni z epoksi premazom, spoj z objemko iz nerjavnega jekla in gumi manšeto, vključno s fazonskimi kosi, polaganje v poslopjih, vključno pritrditev cevi, višina montaže do 3,5 m, DN 70 | m | 6 |  | 0
2.3.3.2. | Enako, razen DN 100 | m | 120 |  | 0
| Enako, razen DN 125 | m | 814 |  | 0
3 | Cevovodi za odvod kondenzata, izdelani iz trdega polivinilklorida PVC-U, EN 15493, S10 SDR21 PN10, d 32, (DN 25), spoj z leplenjem, lepilo ustrezno DIN 16970, vključno s spojnimi elementi, polaganje in pritrditev s cevnimi objemkami. | m | 58 |  | 0
Skupaj: |  |  |  |  | 0
3.8. MONTAŽNO DEMONTAŽNI SKLOP
1 | Blendiranje slepih rokavov obstoječih instalacij med 2. in 3. etažo: Dolbenje in iskanje cevi, izrez kosa cevi ter montaža čepa na aktivno cev. Vključno s sanacijo in vrnitvijo v prvotno stanje (polaganje keramike ali barvanje stene) Cca. 0,5 m2/kos | kos | 20 |  | 0
2 | Spojniki za jeklene cevi, kot čep, art. 290, ISO T9, iz pocinkane temprane litine, EN 10242, R 3/4 | kos | 140 |  | 0
3 | Priključitev novih kanalizacijskih vertikal na obstoječe vertikale in združevanje v skupne oddušne vode, ki vodijo na streho objekta. | kos | 20 |  | 0
Skupaj: |  |  |  |  | 0
3.9. SPLOŠNE POSTAVKE
1 | Spiranje in dezinfekcija tlačnega cevovoda za pitno vodo pred zagonom, sredstvo za sterilizacijo klor, vključno izdelava strokovnega poročila pooblaščene organizacije, | kos | 1 |  | 0
2 | Tlačni preizkus tesnjenja cevovoda z vodo, preizkusni tlak je 1,5 kratni delovni tlak, Vključno z izdelavo pisnega poročila o uspešno opravljenem preizkusu. | kos | 1 |  | 0
3 | Pred montiranjem sanitarne opreme, se izvede praznenje instalacij ter ponovno polnjenje po končanem montiranju porabnikov sanitarne in požarne vode. | kos | 1 |  | 0
4 | Bakteriološka analiza vode in izdaja poročila | kos | 1 |  | 0
5 | Vodotesno tesnenje instalacij na streho | kos | 10 |  | 0
6 | Tlačni preizkus tesnjenja fekalne instalacije z vodo, s katero mora biti vertikala zapolnjena vsaj 5 m nad mestom preizkusa (preizkusni tlak je 0,5bar). Vključno z izdelavo pisnega poročila o uspešno opravljenem preizkusu. | kos | 1 |  | 0
7 | Tlačni preizkus tesnjenja cevovoda požarne vode z vodo, preizkusni tlak je 1,5 kratni delovni tlak, Vključno z izdelavo pisnega poročila o uspešno opravljenem preizkusu. | kos | 1 |  | 0
8 | Izdelava prebojev v opečnatih stenah, stropu, fasadi ali AB kontrukciji vključno: - zaris predvidenega preboja ali sklopa prebojev - pridobitev soglasja statika objekta - izvedba preboja z lastnim orodjem odstranitev in odvoz ruševin na javno deponijo Seznam prebojev: D / BxH x L [mm] | kpl | 1 |  | 0
3,00 kos d100 x 350 mm
47,00 kos d200 x 350 mm
2,00 kos 650x400 x 350 mm
2,00 kos 700x500 x 350 mm
1,00 kos 1300x400 x 350 mm
Skupaj: |  |  |  |  | 0
R E K A P I T U L A C I J A
3.1. VODOVODNA OPREMA |  |  |  |  | 0
3.2. RAZVOD VODOVODA |  |  |  |  | 0
3.3. PROTIPOŽARNA OPREMA |  |  |  |  | 0
3.4. SANITARNA OPREMA - GROBA MONTAŽA |  |  |  |  | 0
3.5. SANITARNA OPREMA - FINA MONTAŽA |  |  |  |  | 0
3.6. KANALIZACIJSKA OPREMA |  |  |  |  | 0
3.7. RAZVOD KANALIZACIJE |  |  |  |  | 0
3.8. MONTAŽNO DEMONTAŽNI SKLOP |  |  |  |  | 0
3.9. SPLOŠNE POSTAVKE |  |  |  |  | 0
SKUPAJ: |  |  |  |  | 0

## 4. MEDICINSKI PLINI
Št.post. | Dolgi tekst | EM | Količina | Cena na EM | Vrednost
0
Za vse pozicije velja "dobava in montaža", skupaj z vsem potrebnim obešalnim, pritrdilnim, varilnim, tesnilnim, vijačnim in drugim montažnim materialom do funkcionalne gotovosti vsake postavke!
Opomba
Odjemna mesta (vtičnice) za medicinske pline (Kisik, Komprimiran zrak in Vakuum so v sklopu dobave bolniških kanalov
0
4.1. MEDICINSKI PLINI |  |  |  |  | 0
0
1 | Navezava na obstoječi razvod med. plinov. | kos | 1 |  | 0
Opomba:Navezava na razvod O2, KZ, VAC !
2 | Specialna bakrena cev po EN 13348 za medicinske pline, izdelana z vlečenjem iz celega, in ki odgovarja po kvaliteti in postopku po DIN 1786, znotraj očiščena in razmaščena (vsebnost preostale masti < 0,2 mg/dm2) in preskušena na tesnost po DKI preskusu, zvezek št. 781. Spajanje bakrenih cevi izključno s trdim spajkanjem pri 710° C s spajkalom, ki vsebuje srebro. Mehka cev (F22) je navita v kolutu dolžine 25 m in ima začetek in konec cevi stisnjen. Trda cev v palicah (F37) pa ima dolžino 5 m in konca cevi zaščitena s plastičnima čepoma. Bakrena cev je vodena vidno v parapetnem-bolniškem kanalu in vodena v steni. Velikost cevi:
| Ø 10x1 mm mehka ali trda | m | 31 |  | 0
| Ø 12x1 mm mehka ali trda | m | 220 |  | 0
| Ø 15x1 mm mehka ali trda | m | 103 |  | 0
| Ø 18x1 mm mehka ali trda | m | 30 |  | 0
| Ø 22x1 mm mehka ali trda | m | 57 |  | 0
| Ø 28x1,5 mm mehka ali trda | m | 55 |  | 0
| Ø 35x1,5 mm mehka ali trda | m | 75 |  | 0
| Ø 42x1,5 mm mehka ali trda | m | 14 |  | 0
3 | Spojni kosi iz bakra za spajkanje po DIN 2859, DIN 2861 in 2863, za spajanje cevi, izvedbo sprememb smeri cevovodov, izvedbo odcepov in izvedbo zmanjševanj cevovodov, skupaj z materialom za trdo spajkanje pri 710° C s spajko, ki vsebuje srebro.
| 65% vrednosti cevi | kpl | 1 |  | 0
4 | Regulacijsko razdelilna omarica za medicinske pline opremljena z zapornimi elementi (izjema inštalacija visokega podtlaka - vakuma), merilniki nadtlaka (podtlaka), elektro-magnetnimi zapornimi ventili vrste N.O. (Normaly Open) in tlačnimi stikali za prikaz izpada (zmanjšanje tlaka) vsakega izmed medicinskih plinov – opozorilni varnostni prikaz. Ta tlačna stikala se praviloma nastavijo na vrednost 4 bar (pri vakumu na –0,5 bar) in posredno prenašajo opozorilni varnostni prikaz v nadzorne sobe. Vključno z podometnim ohišjem in vso potrebno opremo. Vsebuje opremo za Kisik, Komprimiran zrak in Vakuum. pretoki: -Kisik - 2,7l/s, cev DN25 -Komprimiran zrak 2,7l/s, cev DN25 -Vakuum 6,8l/s, cev DN40 | kos | 1 |  | 0
5 | Pritrdilni in obešalni material za cevi iz bakra, sestoječ se iz cevne objemke iz brona ali umetne mase za ustrezno velikost cevi, skupaj z vijakom in zidnim vložkom. | kpl | 1 |  | 0
6 | Dodatno čiščenje in razmaščevanje cevi in spojnih kosov s tetraklorvodikom v časovnem trajanju 15 minut v dobro prezračevanem prostoru. | kos | 1 |  | 0
7 | Čiščenje in prepihava posamezne inštalacije s stisnjenim zrakom ali dušikom iz jeklenke (brez olja!), pri čemer je tlak na izhodu iz jeklenke nastavljen na 20 bar. Pri tem morajo biti samozaporne vtičnice na odvzemnih mestih odstranjene. | kos | 1 |  | 0
8 | Tlačni preskus inštalacije stisnjenega zraka in kisika z inertnim plinom z 1,5 kratnikom največjega delovnega tlaka, vendar najmanj 12 bar (brez samozapornih vtičnic na odvzemnih mestih), in nato po 24 urah preskus na tesnost z 1,5 kratnikom največjega delovnega tlaka, oziroma 8 bar (s samozapornimi vtičnicami na odvzemnih mestih). Prepihava in polnjenje posamezne inštalacije z odgovarjajočo vrsto plina. | kos | 1 |  | 0
9 | Preskus kontrole identitete plina, dobavljenega na vsaki priključni enoti oz. vtičnici. Skladno s preskusom se izdela zapisnik. | kos | 1 |  | 0
10 | Preskus kontrole kvalitete in čistosti plina na vsaki priključni enoti oz. vtičnici. Skladno s preskusom se izdela zapisnik. | kos | 1 |  | 0
11 | Poskusno obratovanje , pregled instalacije in armatur | kos | 1 |  | 0
12 | Atest, certifikati in poročila, ki so zakonsko zahtevani za vgrajeni material in posamezne sklope. | kos | 1 |  | 0
13 | Izdelava barvnih oznak cevovodov, vključno z napisom. Barva skladno z vrsto plina. | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ MEDICINSKI PLINI |  |  |  | 0
0
Opomba: Razvode inštalacij v obstoječih stropih, stenah, tlaku, votlih delih in na podstrešju je potrebno prilagoditi obstoječim inštalacijam in gradbenim oviram in po potrebi obratno, s predhodno izdelavo predloga, ki ga odobri odgovorni vodja projekta.

## 5. SPLOŠNO
Št.post. | Kratek tekst | Dolgi tekst | EM | Količina | Delo na EM | Mat. na EM | Cena na EM | Vrednost
5. SPLOŠNO
5.1. OSTALA DELA IN POSTAVKE
1 | Pripravljalna in zaključna dela (vsi sklopi instalcij) | Pripravljalna in zaključna dela (vsi sklopi instalcij) Pripravljalna in zaključna dela, v katero je zajeto zarisovanje, barvanje razvodov, čiščenje razvodov, čiščenje gradbišča,…. Ocenjeno | kos | 1 |  |  |  | 0
0
2 | Transportni stroški | Transportni stroški Transportni in manipulativni stroški, pri čemer je potrebno upoštevati dostavo opreme do mesta namestitve oz. vgradnje ter po potrebi začasno skladiščenje le-te. Ocenjeno | kos | 1 |  |  |  | 0
0
3 | Zavarovanje | Zavarovanje Ocenjeno | kos | 1 |  |  |  | 0
4 |  | Izdelava prebojev v opečnatih stenah, stropu, fasadi ali AB kontrukciji vključno: - zaris predvidenega preboja ali sklopa prebojev - pridobitev soglasja statika objekta - izvedba preboja z lastnim orodjem odstranitev in odvoz ruševin na javno deponijo Seznam prebojev: D / BxH x L [mm] | kpl | 1 | 4855 | 4855 |  | 0
3,00 kos d100 x 350 mm
47,00 kos d200 x 350 mm
2,00 kos 650x400 x 350 mm
2,00 kos 700x500 x 350 mm
1,00 kos 1300x400 x 350 mm
0
5 | Priprava dokumentacije za izdelavo PID nacta | Tesnjenje prehodov vseh instalacij in gradbenih odprtin v prostorih za izolacijo z namenom da je možno doseganje tlačnih razmer v prostorih.. Vključno z vsem potrebnim gradbenim in tesnilnim materialom | kos | 1 |  |  |  | 0
0
6 | Priprava dokumentacije za izdelavo PID nacta | Priprava dokumentacije za izdelavo PID nacrta (izvajalec mora projektantu predati vse vrisane spremembe po koncani izvedbi). Vodenje gradbene knjige. | kos | 1 |  |  |  | 0
0
7 | Priprava dokumentacije za izdelavo PID nacta | Sheme naprav in sklopov v okvirju in montirana na steno v strojnici | kos | 1 |  |  |  | 0
0
8 | Priprava dokumentacije za izdelavo PID nacta | Izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje, predanih investitorju v treh (3) izvodih | kos | 1 |  |  |  | 0
0
9 | Priprava dokumentacije za izdelavo PID nacta | Projektantski nadzor - reševanje detajlev dokončanja del s strani projektanta po veljavni tarifi IZS. | kos | 30 |  |  |  | 0
Skupaj: | [7 empty] | 0
R E K A P I T U L A C I J A
5.1. OSTALA DELA IN POSTAVKE | [7 empty] | 0
SKUPAJ: | [7 empty] | 0