## Rekapitulacija
Rekapitulacija ponudbe JN: Lastna raba
Specifikacije | Znesek (brez DDV)
DOBAVA SKLOPA OPREME 24 KV STIKALIŠČA SEKCIJA I | 0
DOBAVA TRANSFORMATORJA LASTNE RABE | 0
DOBAVA SKLOPA LASTNE RABE NIZKE NAPETOSTI | 0
DOBAVA KABLOV IN OPREME | 0
MONTAŽA SN IN NN OPREME LASTNE RABE | 0
REZERVNI DELI ZA OPREMO LASTNE RABE | 0
PONUDBENA VREDNOST | 0

## Dobava 24 kV opreme
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
Dobava sklopa opreme 24 kV stikališča SEKCIJA I
24 kV Dovodna celica iz transformatorja T121 (=J06)
1 | Oprema 24 kV dovodne celice: | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
Odklopnik -Q0 z elektromotornim pogonom na izvlečljivem podnožju
Tokovni merilni transformatorji - T1
Ozemljilnik -Q8
Napetostni merilni transformatorji - T5 na izvlečljivem podnožju z varovalkami -F1
Prenapetostni odvodniki -F2
Ostala oprema po zahtevah razpisa
24 kV Spojna celica proti drugemu sklopu 20 kV stikališča SEKCIJE II (=J12)
2 | Oprema 24 kV spojne celice: | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
Odklopnik -Q0 z elektromotornim pogonom na izvlečljivem podnožju
Tokovni merilni transformatorji - T1
Ozemljilnik -Q8
Ostala oprema po zahtevah razpisa
24 kV Merilna celica =J01
3 | Oprema 24 kV merilne celice: | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
Napetostni merilni transformatorji - T5 na izvlečljivem podnožju z varovalkami -F1
Ozemljilnik -Q8
Ostala oprema po zahtevah razpisa
24 kV Transformatorske celice (=J02 do =J05 in =J07 do =J10)
4 | Oprema 24 kV transformatorske celice: | kpl | 8 | 0 | 0 | 0
Odklopnik -Q0 z elektromotornim pogonom na izvlečljivem podnožju
Tokovni merilni transformatorji - T1
Ozemljilnik -Q8
Prenapetostni odvodniki -F1
Objemni tokovni merilni transformator BCN
Ostala oprema po zahtevah razpisa
24 kV Transformatorska celica transformatorja lastne rabe (=J11)
5 | Oprema 24 kV transformatorske celice lastne rabe: | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
Ozemljilnik -Q8
Napetostni merilni transformatorji - T5 na izvlečljivem podnožju z varovalkami -F1
Ostala oprema po zahtevah razpisa
Ostala oprema
6 | Kovinska podkonstrukcija za postavitev omar 24 kV stikališča | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
7 | Voziček za izvlek in zamenjavo izvlečljivih elementov | kos | 1 | 0 | 0 | 0
8 | Dokumentacija kot je zahtevana v razpisu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
9 | Napisne tablice z oznakami teh. podatkov | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0

## Dobava TR LR
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
Dobava transformatorja lastne rabe
Transformator lastne rabe
10 | Transformator lastne rabe 21/0,4 kV, -TB01 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
Transformator 21/0,4, 100 kVA, Dyn5, uk=4%, oljne izvedbe
Integralna zaščitna naprava
Ostala oprema po zahtevah razpisa
Ostala oprema
11 | Kovinska podkonstrukcija za postavitev transformatorja in za oporo kabelskih povezav v transformatorskem boksu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
12 | Kovinska skleda za zajem iztečenega olja pod transformatorjem | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
13 | Dokumentacija kot je zahtevana v razpisu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
14 | Napisne tablice z oznakami teh. podatkov | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0

## Dobava NN LR
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
Dobava sklopa lastne rabe nizke napetosti
Oprema lastne rabe izmenične napetosti 400/230 V
15 | Glavni razdelilnik lastne rabe 400/230 V, =NE/NF | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
Glavni razdelilnik izmenične napetosti 400/230 V, =NE/NF, z vso stikalno in ostalo opremo po zahtevah razpisne dokumentacije
Oprema lastne rabe enosmerne napetosti 220 V
16 | Oprema usmjernika =NK+G21, =NL+G22 : | kpl | 2 | 0 | 0 | 0
Omara usmernika z vso opremo po zahtevah razpisne dokumentacije
17 | Oprema akumulatorskih baterij =NK+G31, =NL+G32: | kpl | 2 | 0 | 0 | 0
Omara akumulatorskih baterij, vključno z ločeno omarico s priključnim mestom za praznilno napravo in vso opremo po zahtevah razpisne dokumentacije
18 | Oprema omare preklopnega polja =NK-NL+S2: | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
Omara preklopnega polja vso opremo po zahtevah razpisne dokumentacije
19 | Oprema nadzornega sistema enosmernega napajanja: | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
Oprema nadzornega sistema enosmernega napajanja po zahtevah razpisne dokumentacije, nameščena v drugi ali lastni omari
20 | Oprema glavnega razdelilnika enosmerne napetosti 220 V, =NK+S1, =NL+S3: | kpl | 2 | 0 | 0 | 0
Omara glavnega razdelilnika enosmerne napetosti 220 V z vso opremo po zahtevah razpisne dokumentacije
Oprema lastne rabe razsmerjene napetosti 230 V
21 | Oprema razsmerjene napetosti =NJ+S1: | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
Omara razsmerjene napetosti z razsmernikom, razdelilnikom in vso ostalo opremo po zahtevah razpisa
Ostala oprema
22 | Kovinske podkonstrukcije omar za postavitev v višini dvojnega poda, skladno z zahtevami razpisa | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
23 | Dokumentacija kot je zahtevana v razpisu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
24 | Napisne tablice z oznakami teh. podatkov | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0

## Dobava kablov
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
Dobava kablov in opreme
SN kabelske povezave
25 | 12/20 kV kabel N2XS2Y 1x300/25 mm2 | m | 360 | 0 | 0 | 0
26 | 24 kV kabelski končniki za priklop kabla N2XS(F)2Y 1x300/25 mm2 v konektorski priključek na transformatorju -T121 | kos | 6 | 0 | 0 | 0
27 | 24 kV kabelski končniki za priklop kabla N2XS(F)2Y 1x300/25 mm2 v 24 kV celico | kos | 6 | 0 | 0 | 0
28 | 12/20 kV kabel N2XS2Y 1x35/16 mm2 | m | 60 | 0 | 0 | 0
29 | 23 kV kabelski končniki za priklop kabla N2XS(F)2Y 1x35/16 mm2 v 24 kV celico | kos | 3 | 0 | 0 | 0
30 | 24 kV kabelski končniki za priklop kabla N2XS(F)2Y 1x35/16 mm2 na transformator LR TB01, konektorski | kos | 3 | 0 | 0 | 0
NN kabelske povezave
31 | 0,6/1 kV energetski kabel NYCWY 4x150/70 | m | 20 | 0 | 0 | 0
32 | 0,6/1 kV energetski kabel NYCWY 4x16/16 | m | 15 | 0 | 0 | 0
33 | 0,6/1 kV energetski kabel NYCWY 4x35/16 | m | 30 | 0 | 0 | 0
34 | 0,6/1 kV energetski kabel FG16R16 1x95 | m | 320 | 0 | 0 | 0
35 | 0,6/1 kV energetski kabel NYCWY 3x16/16 | m | 20 | 0 | 0 | 0
Ostala oprema
36 | Kabelski zaključki za priključevanje v omare in vsa ostala oprema za polaganje in priključevanje kablov po zahtevah razpisa, vključno s kabelskimi objemkami za trikotno formacijo enožilnih kablov po zahtevah razpisa | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
37 | Ozemljilni vodnik Cu H07V-K 70 mm2 s kabelskimi zaključki za povezovanje opreme na ozemljitve objekta po zahtevah razpisne dokumentacije | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
38 | Ozemljilni vodnik Cu H07V-K 16 mm2 s kabelskimi zaključki za povezovanje opreme na ozemljitve objekta po zahtevah razpisne dokumentacije | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
39 | Dokumentacija kot je zahtevana v razpisu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
40 | Napisne tablice z oznakami teh. podatkov | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0

## Montaža SN in NN opreme
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
Montaža SN in NN opreme lastne rabe
Storitve:
41 | Transport in transportno zavarovanje za opremo in montažni material | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
42 | Montaža sklopa opreme 24 kV stikališča SEKCIJA I, vključno z vgradnjo v razpisu navedene dodatne opreme | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
43 | Montaža transformatorja lastne rabe in njegove opreme | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
44 | Montaža opreme sklopa lastne rabe nizke napetosti | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
45 | Montaža kablov in opreme, povezovanje in ozemljevanje dobavljene opreme | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
46 | Nadzor nad montažo | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
47 | Garancije | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
48 | Zavarovanje | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
Preizkusi:
49 | Tovarniški preizkusi (FAT) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
50 | Tovarniški preizkusi merilnih transformatorjev (FAT) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
51 | Preizkusi na objektu (SAT) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
52 | Spuščanje v pogon | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
53 | Ostala dokumentacija po zahtevah Splošnih tehničnih pogojev, poglavje 2.10.1 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
54 | Šolanje naročnikovega osebja | človek/dni | 16 | 0 | 0 | 0
55 | Strokovno tehnična podpora | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0

## Rezervni deli za opremo lastne
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
Rezervni deli za opremo lastne rabe
(skladno z zahtevami iz poglavja 2.13., Splošnih tehničnih pogojev)
Obvezne količine rezervnih delov:
56 | 2 kosa stikalnega elementa vsakega tipa nazivnega toka do 250 A | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
57 | 6 kosov varovalčnih vložkov vsakega tipa | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
58 | 2 kosa avtomatskih zaščitnih stikal vsakega tipa | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
59 | 1 kos merilnih instrumentov vsakega tipa | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
60 | 10% ali najmanj 5 ali največ 20 vrstnih sponk vsakega vgrajenega tipa | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
61 | po 1 kos vsake krmilne/zaščitne naprave | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
62 | 3 kosi NN prenapetostnih odvodnikov | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
63 | 2 kosa tipk, stikal in preklopk vsakega tipa | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
64 | 2 kosa signalnih svetilk in žarnic vsakega tipa | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
65 | 2 kosa signalnih kontaktov vsakega tipa | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
66 | 2 kosa kontaktorjev ali pomožnih relejev vsakega tipa | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
Obvezni rezervni deli za SN naprave:
67 | 1 kos elektromotornega pogona odklopnika vsakega tipa | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
68 | 3 kosi SN varovalčnih vložkov vsakega tipa | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
69 | 3 kosi SN prenapetostnih odvodnikov vsakega tipa | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
70 | 1 kos vklopne tuljave in 2 kosa izklopne tuljave | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
71 | 2 trifazna kompleta indikatorjev napetosti za namestitev v SN celico, kompletno z vso pomožno opremo | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
72 | 15 m2 gumijaste izolacijske talne preproge za namestitev pred SN celice | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
73 | voziček za izvlek SN stikalnih naprav | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
Obvezni rezervni deli za usmernik, razsmernik in baterijo:
74 | 1 kos usmerniškega modula | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
75 | 1 kos razsmerniškega modula | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
Predlagani/priporočeni rezervni deli:
76 | Predlagani/priporočeni rezervni deli (seznam Predlaganih rezervnih delov Ponudnik priloži kot prilogo k Ponudbenemu predračunu - za vsak kos je potrebno navesti ceno) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0