## List1
SKUPNA REKAPITULACIJA
| INVESTITOR: |  | Ministrstvo za obrambo,
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
| OBJEKT: |  | Stalne garaže in garderobe na poligonu ICZR Ig
| KRAJ IN DATUM: |  | Krško, avgust 2024, december 2024
REKAPITULACIJA:
| 1/1 | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0
| 1/2 | OPREMA |  |  |  | 0
| 2/2 | NAČRT ZUNANJE UREDITVE - gradbeni del |  |  |  | 0
| 3/1 | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE |  |  |  | 0
| 3/2 | 3/2 - NAČRT FOTONAPETOSTNE NAPRAVE |  |  |  | 0
| 3/3 | Tehnično varovanje |  |  |  | 0
| 4/1 | SPLOŠNE STROJNE INSTALACIJE |  |  |  | 0
| 4/2 | NAČRT ZUNANJIH INSTALACIJ IN POMOŽNIH OBJEKTOV |  |  |  | 0
|  | NEPREDVIDENA DELA |  | 10% |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0
|  | DDV (22%) |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ Z DDV (22%) |  |  |  | 0
| 1/1 | REKAPITULACIJA: | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
| I. | SPLOŠNO |  |  |  | 0
| II. | GRADBENA DELA
| II.1. | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
| II.2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
| II.3. | BETONSKA DELA |  |  |  | 0
| II.4. | MONTAŽNA AB (MAB) KONSTRUKCIJA |  |  |  | 0
| II.5. | TESARSKA DELA - OPAŽI |  |  |  | 0
| II.6. | ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
| II.7. | FASADERSKA DELA |  |  |  | 0
| II.8. | KANALIZACIJA |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ - GRADBENA DELA |  |  |  | 0
| III. | OBRTNIŠKA DELA
| III.1. | KROVSKO-KLEPARSKA DELA |  |  |  | 0
| III.2. | KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  |  | 0
| III.3. | MIZARSKA DELA |  |  |  | 0
| III.4. | STAVBNO POHIŠTVO |  |  |  | 0
| III.5. | POŽARNA VRATA IN OKNA |  |  |  | 0
| III.6. | SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  |  | 0
| III.7. | TLAKARSKA DELA |  |  |  | 0
| III.8. | KERAMIČARSKA DELA |  |  |  | 0
| III.9. | KAMNOSEŠKA DELA |  |  |  | 0
| III.10. | SUHOMONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| III.11. | SPUŠČENI STROPOVI |  |  |  | 0
| III.12. | SANITARNE PREDELNE STENE |  |  |  | 0
| III.13. | SPECIALNA VRATA IN OPREMA |  |  |  | 0
| III.14. | DVIGALA |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ - OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0
| ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
| I. | SPLOŠNO
SPLOŠNE ZAHTEVE
Popis obravnava vsa gradbeno obrtniška dela na objektu, skupaj s potrebnimi pripravljalnimi in zemeljskimi deli.
Popis je celovit dokument le v kombinaciji z vsemi načrti (arhitektura, elektro in strojne instalacije). Zavezujoče je upoštevati tehnično poročilo, sestave konstrukcij (tlakov, streh, sten, fasad), sheme oken, vrat, risbe, detajle in priloge. Nujno je upoštevati tudi kombinacijo popisa s študijo požarne varnosti.
V popis so vnešeni le osnovni podatki o sestavnih delih objekta. Natančnejši opisi, način in kvaliteta izdelave, barve, velikost elementov, načini pritrjevanja, načini stikovanja z ostalimi elementi objekta, morebitna požarna varnost konstrukcij ali gradbenih elementov in podobno so razvidni iz prej naštetih sestavin projekta.
Vsa dela se izvajajo z dobavo vsega potrebnega materiala za izvedbo faze v posamezni postavki (če ni drugače navedeno), s pomožnimi deli, transporti do mesta vgradnje, v skladu z veljavnimi normativi Združenja gradbeništva slovenije. Vse konstrukcije, izkopi in zasipi so obračunani v raščenem stanju, zato mora izvajalec pri odvozih na deponijo v ceni upoštevati faktor raztresa ( brez uveljavljanja dodatnih količin na faktor)
Ponudnik oz. izvajalec del mora pred izvedbo preučiti projektno dokumentacijo, vse nejasnosti odpraviti v dogovoru z investitorjem in projektantom ter izdelati terminski plan poteka dela.
V času gradnje je v sklopu ureditve gradbišča potrebno predvideti vsa potrebna zavarovanja pristopov. Terminski plan in dela je potrebno uskladiti (pred pričetkom in med gradnjo) z investitorjem.
Izvajalec lahko v pisnem soglasju s projektantom in nadzorom ponudi enakovredno rešitev izvedbe posamezne faze dela skladno z razpisnimi pogoji, vendar pri tem ne more uveljavljati zahtev po dodatnih stroških izvedbe. Stroške morebitnih sprememb projektne dokumentacije krije sam.
Opomba: Varovanje objekta, okolice, transport materialov in ureditev gradbišča (dostop, označevanje,zavarovanje, potrebna infrastruktura za zaposlene,...) mora biti zajeto v enotnih cenah izvedbe.
vsa navedena komercialna imena so navedena zgolj zaradi določitve zahtevane kvalitete, ki jo mora ponudnik izpolniti!
Za vse nejasnosti mora ponudnik v razpisnem roku, ki je namenjen postavljanju vprašanj, pisno kontaktirati investitorja, le ta sodeluje s projektantsko organizacijo, katera je celoten projekt pripravila. Kontaktiranje ali postavljanje vprašanj neposredno posameznim odgovornim projektantom ni dovoljeno.
Popolna ponudba za izvedbo GOI mora vsebovati tudi:
- vse stroške, ki zajemajo izvedbo del in materiala po popisu GOI del, popisom GOI del za izvedbo priključkov na komunalno, vodovodno, plinovodno, tk, kabelsko in elektro infrastrukturo
- vsi splošni in stalni stroški povezani z organizacijo in delom na gradbišču, organizacijo gradbišča, postavitev zaščitne ograje, postavitev tabel, varovanje gradbišča izven delovnega časa, postavitev prometne signalizacije, splošni stroški pristojbin in taks upravnih organov pri prijavi gradbišča, pridobivanja raznih dovoljenj in soglasij za izvedbo, ipd.
- imenovati vodjo gradnje s strani vodilnega izvajalca pri gradnji, ki bo imenovan s strani investitorja.
Vodja gradnje vodilnemu izvajalcu pri gradnji odgovarja za uskladitev del na gradbišču, za skladnost izvajanja del s projektno dokumentacijo, za varnost in zdravje pri delu na gradbišču in vodi gradbišče (v skladu z veljavnim Gradbenim zakonom).
- transportni stroški v območju in izven območja gradbišča,
- splošni stroški pristojbin in davkov upravnih organov pri prijavi gradbišča, pridobivanja raznih dovoljenj in soglasij za izvedbo,
- stroški in pridobivanja soglasja za morebitno zaporo cest.
- izvajalec se priključi na priključke v lasti investitorja, (npr. voda, elektrika) za potrebe izvajanja gradnje. Ta dela in te stroške potrebno zajeti v ponudbi. Mesto priključitve določi investitor.
- stroški nakladanja in razkladanja odvoza odpadkov in ostalega materiala na stalno deponijo izvajalca, razkladanje, eventuelno razgrinjanje ter plačila vseh dovoljenj in potrebne komunalne in energetske pristojbine, odstranitvitev vseh gradbiščnih provizorijev in začasnih komunalnih priključkov po končanih delih
- vse meritve kvalitete in projektiranih parametrov vgrajenih materialov in naprav, vsa atestna dokumentacija, garancije in potrdila o vgrajenih materialih ter izvedba kompletnega tehničnega pregleda s pripravo kompletne tehnične dokumentacije za tehnični pregled
- stroški za vso potrebno mehanizacijo in orodje za izvajanje del, vključno z žerjavi in dvigali, itd
- sprotno evidentiranje in predajo vseh, v načrte (v digitalni obliki) vnešenih sprememb in odstopanj od načrtov PZI med gradnjo (potrjenih s strani odgovornega vodje projekta, odgovornega projektanta arhitekture in odgovornega nadzornika)
- pridobivanja internih soglasij, interne meritve kvalitete vgrajenih materialov, atesti, garancije in potrdila vgrajenih materialov v pripravi dela prevzemnika del
- morebitni stroški povezani s predstavitvami posameznih predvidenih in vgrajenih materialov odgovornemu vodji projekta in investitorju
- stroški, ki nastanejo zaradi prilagajanja teminskega plana izvedbe glede na obstoječe stanje
- stroški za sanacijo in vzpostavitev okoliških zemljišč in objektov, ki so se poškodovali ali uporabili za potrebe gradbišča, v prvotno stanje
- izdelavo vseh v tehničnem poročilu in popisu navedenih vzorcev
- izdelavo delavniških načrtov posnetkov stavbnega pohištvafasadnih elementov
- Izdelavo dokazil o zanesljivosti in vsa potrebna spremljajoča dela, skladno z veljavno zakonodajo.
Vrednost izdelave vzorcev mora biti vključena v skupno ponudbeno ceno. Ustreznost izdelave vzorcev pisno potrdi izključno odgovorni projektant arhitekture. Vgradnja ali izvedba delov objekta, za katere je potrebno izdelati vzorce brez pisne potrditve odgovornega projektanta arhitekture ni dovoljena. Pisna potrditev vzorcev s strani odgovornega projektanta arhitekture mora biti vnešena v gradbeni dnevnik in je smatrana kot bistveni element tehničnega pregleda objekta.
Vse vrednosti instalacijskih del v posamezni ponudbi (strojna in elektro dela) morajo, morajo biti zajeta v ceni na enoto. Vključeno mora biti tudi morebitno dodatno izsekavanje utorov in prebojev v zidane ali armirano-betonske stene, ponovno demontiranje in montiranje vseh vrst montažnih sten, vsa dodatna dela za zagotavljanje primernih križanj med posameznimi instalacijskimi vodi, izdelava vseh vrst ojačitev konstrukcij in podobna dela, ki zagotavljajo kakovostno vgradnjo vseh vrst instalacijskih vodov in niso posebej navedena v popisu GOI del.
Kot spremembe PZI projektne dokumentacije se šteje vsakršno spreminjanje gabaritov zgradbe, nosilne in nenosilne gradbene konstrukcije, oblike fasad, sestav vertikalnih in horizontalnih konstrukcij (gradbene fizike), instalacijskih vodov, kot tudi spreminjanje gradbenih materialov, materialov in oblike oken ter jeklenih okvirjev okoli oken, notranjih in zunanjih tlakov, materialov fasad, ograj, finalnih obdelav sten, itd...
V objekte morajo biti vgrajeni samo gradbeni proizvodi, ki so dani v promet skladno s predpisi o gradbenih proizvodih.
Pri gradnji morajo biti upoštevani vsi v Republiki Sloveniji in Evropski uniji veljavni predpisi in zakonodaja, ki opredeljuje varnost pri gradnji in uporabi objekta.
Izvajalec mora v imenu investitorja pred izvajanjem del skleniti pogodbo s prevzemnikom odpadkov, za sprejem vseh odpadkov, skupaj s transportom in vsemi manipulativnimi stroški.
| I. | SPLOŠNO
I. | 1 | Priprava gradbišča s postavitvijo gradbiščnih kontejnerjev, skladiščnih kontejnerjev, ploščadi za pranje, ureditvijo dostopnih in dovoznih poti deponij, opozorilnih tabel, gradbiščne table, varnostne ograje in ostalih spremljajočih elementov, ki so potrebni za varno delo gradbišča. Kompletno s vzpostavitvijo prvotnega stanja po končanih delih.
Osnovna ureditev gradbišča mora biti upoštevana v enotnih cenah postavk, kot je napisano v splošnem opisu na prvi strani popisa.
Pred vzpostavitvijo gradbišča je potrebno izdelati ELABORAT NULTEGA STANJA OKOLICE PRED ZAČETKOM DEL. Elaborat izdela izvajalec in preda naročniku.
vključno z dobavo in izdelavo načrta organizacije gradbišča ter organizacija gradbišča v skladu z načrtom. Situacijo gradbišča mora pred izvdebo potrditi investitor.
Z vsemi potrebnimi deli, materiali, začasnimi instalacijami, transportnimi potmi, sredstvi za manipulacijo po gradbišču, skladišči, pisarnami, zaščitnmimi ograjami itd.
|  | - organizacija gradbišča | kpl | 1 | 0 | 0
I. | 2 | Spremljanje gradnje s strani strokovnjaka požarne varnosti. Pregled in potrdilo o delovanju vseh vgrajenih elementov in naprav požarne zaščite. Pregled, izpolnjevanje in potrditev Izkaza požarne varnosti s strani strokovnjaka požarne varnosti.
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
I. | 3 | Stroški izvajanja geološkega nadzora in izdaja poročila (ocena). Geomehanski pregled izkopov za temelje pred izvedbo temeljev, definicija in spremljanje nasipov, definicija in merjenja utrjenosti tamponov pod talnimi ploščami, pod povoznimi površinami,...
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
I. | 4 | Izdelava Izkaza energijskih lastnosti stavbe in potrditev s strani odgovornega načrtovalca.
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
I. | 5 | Projektantsko spremljanje gradnje in njene skladnosti s projektno dokumentacijo (projektantski nadzor). Potrjevanje naprav, manjših sprememb, materalov in udeležba na koordinacijskih sestankih po potrebi. Poleg dela v pisarni in na terenu je vključen tudi potovalni čas. Vrednost urne postavke po priporočilih IZS (sklep UO IZS z dne 8.4.2021). Upoštevati vrednost postavke pooblaščenega inženirja za samostojno opravljanje zahtevnega in odgovornega dela (70,00 EUR/h).
|  |  | ur | 600 |  | 0
I. | 6 | Izdelava Energetske izkaznice stavb na podlagi Zakona o učinkoviti rabi energije (ZURE), s strani pooblaščene pravne ali fizične osebe.
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
I. | 7 | Izvedba meritev in izdelava Izkaza zaščite pred hrupom v stavbah s strani pooblaščene institucije za meritve zaščite pred hrupom.
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
I. | 8 | Izdelava projektne dokumentacije izvedenih del (PID); 4x tiskan izvod + digitalni izvod v aktivni in PDF obliki. (za celoten projekt, tj. za vsa področja oziroma vse načrte po PZI)
|  | (po predračunu projektanta) | kpl | 1 | 0 | 0
I. | 9 | Izdelava končnega geodetskega posnetka (načrta), sprotno snemanje stanja pred zasutji in končni PID geodetski posnetek.
|  | Izdelava uradnega (certifikat) geodetskega posnetka izvedenih del (območje ca 0,75 ha), skupaj s komunalnim katastrom, vsi podzemni vodi in naprave, sprotno s potekom gradnje (vključno s posnetki križanj, višinami, cevmi, vidnimi spoji in spremembe smeri cevi ...), za potrebe tehničnega pregleda in izvedbe PID načrtov, ter vpisa v kataster. | kpl | 1 | 0 | 0
I. | 10 | Izdelava elaborata za vpis v kataster stavb in vpis GJI. Vključno s pripravo elaborata, pripravo in vložitvijo vlog za vpis v kataster, ter vodenje celotnega postopka.
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
pomoči
I. | 11 | Pomoč obrtnikom, instalaterjem in izvajalcem tehnološke opreme (preboji konstrukcij, dolbljenja, vgradnje omaric in instalacij, ...); obračun po opravljenih urah, vpisanih v gradb.knjigo in potrjenih s strani nadzora; (ocena)
- VK delavec
|  |  | ur | 50 | 0 | 0
- KV delavec
|  |  | ur | 100 | 0 | 0
- PK delavec
|  |  | ur | 100 | 0 | 0
- NK delavec
|  |  | ur | 50 | 0 | 0
|  | REKAPITULACIJA - SPLOŠNO |  |  |  | 0
| ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
| II. | GRADBENA DELA
| II.1. | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
II.1. | 1 | Identifikacija in zakoličba vseh obstoječih komunalnih in energetskih vodov na območju izvedbe del, s sodelovanjem strokovnih služb investitorja in pooblaščenih predstavnikov upravljalcev instalacij.
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
II.1. | 2 | Zakoličba objektov.
Uradna zakoličba komunalnih vodov iz poligonskih točk, in zavarovanje zakoličbe z lesenimi količki 4/4/30 cm.
|  | -zakoličba | kpl | 1 | 0 | 0
čiščenja
II.1. | 3 | Čiščenje objekta med gradnjo z odnosom materiala in smeti na deponijo.
|  |  | m2 | 2000 | 0 | 0
II.1. | 4 | Finalno, generalno čiščenje objekta in opreme, zaščitni premazi ter vsa ostala dela potrebna za čistost prostorov, ki je primerna za vselitev. Čiščenje se opravi pred predajo objekta investitorju.
|  | - (obračun po m2) | m2 | 2000 | 0 | 0
|  | REKAPITULACIJA - PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
| ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
| II. | GRADBENA DELA
| II.2. | ZEMELJSKA DELA
Kota pritličja novega objekta je +-0,00 = 298,10 m.
Glina: Rdečkasta glina melj z vložki podlage. Kategorija izkopa: III. (lahka zemljina). Zaglinjen peščen grušč: Rdečkast melj, glinen melj in pesek z vložki podlage. Kategorija izkopa: III. (lahka zemljina). Apnenec: Sedimentna kamnina, ki jo sestavlja kalcijev karbonat v obliki minerala kalcita in aragonita. Kategorija izkopa: V. (trda kamnina).
AB težnostni zid: Za izvedbo AB težnostnega zidu, se do predvidene kote temeljenja (-1,85 m) oz. cca. 10 cm globlje (podložni beton) izvede izkop v naklonu 1:1,5.Izkopani material se za kasnejšo uporabo začasno deponira na gradbišču. Podatki geomehanskih raziskav kažejo, da se v pretežnem delu zidu kota temeljenja nahaja v sloju apnenca. Na območjih, kjer kota temeljenja ne doseže sloja apnenca, je potrebno izkop poglobiti in do predvidene kote temeljenja izkopano zemljino nadomestiti z izvedbo skalometa. Slednjega se lahko izvede z uporabo izkopnega apnenca in dodatkom betona. Po izvedenem AB težnostnem zidu se le-tega lahko zasipa z izkopanim materialom. Strižni kot zasipnega materiala mora znašati vsaj 33°.
AB montažni objekt: Temeljenje AB montažnega objekta se izvede s čašastimi temelji, katerih spodnji rob pete se nahaja na koti – 1,75 m. Izkopani material se za kasnejšo uporabo začasno deponira na gradbišču. Podatki geomehanskih raziskav kažejo, da se v pretežnem delu objekta kota temeljenja nahaja v sloju apnenca. Na območjih, kjer kota temeljenja ne doseže sloja apnenca, je potrebno izkop poglobiti in do predvidene kote temeljenja izkopano zemljino nadomestiti z izvedbo skalometa. Slednjega se lahko izvede z uporabo izkopnega apnenca in dodatkom betona.
Požarno stopnišče: Temeljenje AB plošče požarnega stopnišča je predvideno v plasti peščenega grušča. Temeljna plošča se izvede na min. 30 cm debeli plasti tampona, na planumu katere je potrebno doseči vrednost Evd>40 MPa.
AB plošča se izvede na plasti tamponskega nasutja debeline min. 40 cm in na planumu katerega mora biti dosežena vrednost Evd>40 MPa.
Talna voda se v gradbeni jami ne pričakuje.
Selekcionirani izkopani material se lahko ob odobritvi geomehanskega nadzora uporabi za zasutja.
Planum vseh širokih izkopov in vseh poglobitve mora prevzeti geomehanski nadzor. Ravno tako mora geomehanski nadzor potrditi vse projektirane sestave spodnjih ustrojev. Pod temelji, pod talnimi ploščami in pod povoznimi površinami.
Meritve zbitosti in pregledi temeljnih tal, tamponov in nasipov se ne obračunavajo posebej. Zajete morajo biti v enotnih cenah zemeljskih del.
Pri zemeljskih delih upoštevati tudi: vse vertikalne in horizontalne prenose, prevoze in transporte.
V izvedbo izkopov je zajeto rušenje in odstranitve podzemnih inštalacij, ki so registrirane na geodetskem posnetku. Kanalizacij, kablovodov, kablov, betonskih ostankov temeljev, jaškov in podobno.
Rušenje in odstranitev neregistriranih podzemnih inštalacij in elementov pa je zajeto v obsegu rušitvenih del.
Opomba: Za morebitno deponiranje materiala od odstranitev in izkopov na deponiji mora izvajalec del pridobiti ustrezna soglasja in izpolniti predpisane obrazce.
Vse postavke vključujejo odvoz na deponijo, s kompaktiranjem materiala na le tej in plačilom vseh taks in pristojbin za odlaganje, vključno s stroški izvedbe analize zemljine in poročilom o ustreznem odlaganju gradbenih odpadkov.
Vse količine zemeljskih del so podane v raščenem, oziroma zbitem stanju.
V obsegu teg popisa GO del so upoštevana zemeljska dela v gabaritih objekta in ob objektu, potrebna za izvedbo objekta. Pri zemeljskih delih zunaj obsega objekta so upoštevana vsa dela do spodnje kote nosilnih ustrojev zunanje ureditve.
II.2. | 1 | Odriv in široki izkop humusa, Globina izkopa cca. 20 cm. Strojni izkop.
Odvoz na začasno deponijo za poznejšo uporabo - humuziranje zelenic po končani gradnji.
- široki odriv humusa
|  |  | m3 | 485 | 0 | 0
II.2. | 2 | Široki izkop slabo nosilne zemljine - 3. kategorije.
Strojno z nakladanjem.
- Izkop v sloju gline
- Izkop v sloju zaglinjenega grušča
|  |  | m3 | 6500 | 0 | 0
II.2. | 3 | Široki izkop trde kamnine - 5. kategorije
Strojno z nakladanjem.
- Izkop v sloju apnenca
|  |  | m3 | 3300 | 0 | 0
II.2. | 4 | Ureditev planuma temeljnih tal trde kamnine - 5. kategorije
|  |  | m2 | 1450 | 0 | 0
II.2. | 5 | Podbetoniranje temeljev do skalnate podlage. Podatki geomehanskih raziskav kažejo, da pod delom objekta skalnata podlaga strmo pada in del temeljenja objekta ne doseže sloja opnenca. Izkop je zato potrebno poglobiti in izkopano zemljino med apnencem in predvideno koto temeljenja nadomestiti s kamnom (skalo) v betonu. Za globino podlage do cca 4,0 m je predvidena zamenjava terena s podbetoniranjem z mešanico večjih skal (do 30 cm) zalitih s polnilnim betonom C8/10. Ocenjeni volumski delež skal je cca 50%. Skalnati material se lahko selekcionira iz izkopov na gradbišču.
- kamen v betonu pod temelji
|  |  | m3 | 240 | 0 | 0
II.2. | 6 | Zasip za AB zidom do spodnje kote ustrojev v obsegu del zunanje ureditve.
Zasip z izkopanim prodnatim materialom (strižni kot > 33° mora potrditi geomehanski nadzor)
Skupaj s sprotnim utrjevanjem ter z vsemi deli in transporti.
- zasip za AB zidom
|  |  | m3 | 2250 | 0 | 0
II.2. | 7 | Zasip med temelji objekta.
Zasip in utrjevanje z izbranim izkopanim materialom.
Zasip do kote tamponske plasti pod AB talnimi oz. temeljnimi ploščami.
Nasipavanje in utrjevanje po navodilih in nadzorom geomehanika. Praviloma v slojih debeline 30cm.
Ustreznost materiala potrditi z dokazilom kvalificirane in pooblaščene organizacije.
- Zasip med temelji objekta
|  |  | m3 | 1400 | 0 | 0
II.2. | 8 | Dobava in vgradnja utrjenega tampona pod AB ploščami. Nasipavanje in utrjevanje po navodilih in nadzorom geomehanika. Zasip s drobljencem D32 visoke kvalitete. Atestiran material. Na vrhu tampona potrebno doseči Evd=40MN/m2. Obvezne meritve zgoščenosti in zbitosti po zahtevah geomehanika. Skupaj z vsemi deli in transporti. Tampon debeline cca. 40 cm oz. po navdodilu geomehanika.
- talne plošče objekta med osim 4 in 11
- temeljna plošča požarnega stopnišča
|  |  | m3 | 290 | 0 | 0
II.2. | 9 | Utrjeni nosilni tampon pod talno ploščo na terenu.
Talne AB plošče med osmi 1 in 4 ter 11 in 15.
Nasipavanje in utrjevanje po navodilih in nadzorom geomehanika. Praviloma v slojih debeline 20cm. Zasip s drobljencem D32 visoke kvalitete. Atestiran material.
Na vrhu tampona potrebno doseči Ev2 >120Mpa, Ev2/Ev1 <=2,20
Skupaj s potrebnimi meritvami zgoščenosti in zbitosti po zahtevah geomehanika.
Skupaj z vsemi deli in transporti. Obračun v raščenem stanju.
Tampon debeline cca. 40 cm ali po navodilih geomehanika.
- Tampon pod tal. ploščo med osmi 1 in 4
- Tampon pod tal. ploščo med osmi 11 in 15
|  |  | m3 | 245 | 0 | 0
II.2. | 10 | Finalna izravnava planuma tampona z drobnozrnatim peskom 0 - 4 mm v sloju debeline min. 2 - 5 cm
Enaka zbitost in zgoščenost, kot na vrhu tampona
Pod talnimi ploščami na terenu
- Tampon pod tal. ploščo med osmi 1 in 4
- Tampon pod tal. ploščo med osmi 11 in 15
|  |  | m2 | 610 | 0 | 0
II.2. | 11 | Odvoz odvečnega izkopanega materiala na deponijo.
Z vsemi deli, nakladanji, transporti in z odovozom na končno odlagališče. S plačilom pristojbine za trajno deponiranje
Količine so podane v zbitem stanju.
- Odvoz izkopanega materiala na deponijo
|  |  | m3 | 5000 | 0 | 0
|  | REKAPITULACIJA - ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
| ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
| II. | GRADBENA DELA
| II.3. | BETONSKA DELA
Za vse betone je potrebno pred izvedbo del izdelati projekt betona, ki ga pregleda in potrdi nadzor in projektant. Projekt definira betonsko mešanico, potrebne dodatke, način transporta in vgrajevanja betona, nego betona.
Sestavi betona se definirajo tako, da se zagotovi kvaliteta betona (nosilnost, vgradljivost, preprečitev pojava razpok zaradi reoloških pojavov, dodatne zahtevane karakteristike,…) glede na naravo posameznih elementov.
V projektu betona se predvidijo s predpisi potrebne preiskave in kontrole (načini, število, mesto in čas preiskave, izvajalec preiskave), ki jih predpisujejo veljavni standardi.
V postavkah so zajeti vsi distančniki (prefabricirani betonski), podpore armatur, vezava armature, vse kar je potrebno za postavitev in zagotavljanje položaja armture med betoniranjem in za zagotovitev ustreznih zaščitnih plasti betona.
V postavkah je zajeta izdelava vse potrebne tehnološke dokumentacije pred izvedbo in vsa dokazilna dokumentacija, atesti, rezultati preiskav, preizkusov, meritev za vgrajene materiale, za vgradnjo in za dokaz kvalitete
vgrajenih materialov, opravljenih del, in izvedenih konstrukcijskih elementov, ki jih zahteva veljavna zakonodaja.
Vključno z obdelavo stikov opaženja (klesanje, brušenje,...) in popravilo napak betonskih površin (luknje, gnezda, poroznost,…) za nadaljnje obdelave.
Vgrajen beton mora izpolnjevati zahteve SIST EN 206 -1 in SIST 1026, glede zahtev za sveži beton, strjen beton, odpornosti betona proti delovanju lokalnega okolja in s tem povezano obnašanje v konstrukcije v katero je vgrajen, trajnost in ostale zahteve - vse v skladu z zahtevami namembnosti projekta in posameznih konstrukcij v njem.
Podložni betoni
II.3. | 1 | Dobava, transport in vgrajevanje podložnega betona C12/15, d=10cm
Dmax32
Podložni beton pod temelji
- peta AB zidu
- točkovni temelji TT1
- točkovni temelji TT2 in TT3
- točkovni temelji TT4, TT5 in TT6
- pasovni temelji T1
- pasovni temelji T2
- pasovni temelji T3
- pasovni temelji T4
- tem. plošča pož. stopnišča
- podbetoniranja, obbetoniranja
|  |  | m3 | 115 | 0 | 0
II.3. | 2 | Dobava, transport, vgrajevanje in nega betona C30/37
Klasifikacija : XC2, PV-I, Dmax16 Konstrukcije v zemlji
AB težnostni zid
- peta zidu d = 60 cm
- razbremenilna konzola d = 30 cm
Čaše točkovnih temeljev
- čaše temeljev (stebri S50x50)
- čaše temeljev (stebri S60x60)
Pete točkovnih temeljev
- točkovni temelji TT1
- točkovni temelji TT2 in TT3
- točkovni temelji TT4, TT5 in TT6
Pasovni temelji
- pasovni temelji T1
- pasovni temelji T2
- pasovni temelji T3
- pasovni temelji T4
|  |  | m3 | 495 | 0 | 0
II.3. | 3 | Dobava, transport, vgrajevanje in nega betona C30/37
Klasifikacija : XC4/XF1, PV-II, Dmax16
AB težnostni zid
- stene zidu med osmi 1 in 4; d=40 cm
- stene zidu med osmi 1 in 4; d=30 cm
|  |  | m3 | 76 | 0 | 0
II.3. | 4 | Dobava, transport, vgrajevanje in nega betona C30/37
Klasifikacija : XC4/XF1, PV-II, Dmax16
AB težnostni zid
- stena zidu med osmi 4 in 15; 30<d<60 cm
|  |  | m3 | 410 | 0 | 0
II.3. | 5 | Dobava, transport, vgrajevanje in nega betona C30/37
Klasifikacija : XC4/XF3, PV-II, Dmax16
Zunanje stopnišče
- zunanje stopnišče med osmi 1 in 4
Požarno stopnišče
- Temeljna plošča d = 30 cm
|  |  | m3 | 15 | 0 | 0
Monolitne AB stene
II.3. | 6 | Dobava, transport, vgrajevanje in nega betona C30/37
Klasifikacija : XC3, PV-I, Dmax16
Gladek beton brez poznejših obdelav, razen pleskarskih. Vidni betoni VB2.
- AB stena v osi 5 (med B in C); d=25 cm
|  |  | m3 | 9 | 0 | 0
Vertikalne vezi in stebri
II.3. | 7 | Dobava, transport, vgrajevanje in nega betona C30/37
Klasifikacija : XC3, PV-I, Dmax16
- Vertikalne vezi in stebri 25/25 cm
|  |  | m3 | 20 | 0 | 0
AB nosilci in preklade
II.3. | 8 | Dobava, transport, vgrajevanje in nega betona C30/37
Klasifikacija : XC3, PV-I, Dmax16
Gladek beton brez poznejših obdelav, razen pleskarskih. Vidni betoni VB2.
- AB nosilci in preklade 25/47,5 cm
|  |  | m3 | 17 | 0 | 0
Monolitne etažne AB plošče (medetaža)
II.3. | 9 | Dobava, transport, vgrajevanje in nega betona C30/37
Klasifikacija : XC3, PV-I, Dmax16
Strop brez naknadnih obdelav, razen pleskarskih
- AB plošča nad pritličjem (kota +2,73 m)
|  |  | m3 | 50 | 0 | 0
Notranja stopnišča
II.3. | 10 | Dobava, transport, vgrajevanje in nega betona C30/37
Klasifikacija : XC3, PV-I, Dmax16
Gladek beton brez poznejših obdelav, razen pleskarskih
- Stopnišče med osmi 5 in 6 (med B in C)
|  |  | m3 | 6.6 | 0 | 0
Notranja talna AB plošča na terenu
II.3. | 11 | Izdelava notranje talne AB plošče v celoti.
Strojno zaglajen beton C30/37 XC3 PV-II XM2, Dmax16
d=200 mm plošča na terenu, območji med osmi 1 in 4, ter 11 in 15
Razrez dilatacij. Projekt betona izdelati tako, da so površine polj čim večje-čim manj dialatcij.
Povezovanje v dilatacijah z drsnimi mozniki iz palične armature po detajlih dilatacij.
Betoniranje s potrebnimi opaži dilatacij in zaključkov.
Ločilna plast Gefitas 2 slojna folija. Tudi čez vse vertikalne elemente, ki se končajo pod koto talne plošče (stene jaškov, kinet,…).
Dilatacije okoli vseh stebrov, ki potekajo skozi talno ploščo. Dilatacije ob vseh zidovih.
Armiranje z aramturnimi mrežami Q385 v spodnji in zgornji tretjini. Obvezna velikost okenc 10x10cm.
Ojačitev s stremeni fi8/20cm in palicama 2fi12mm na vseh robovih plošče preko katerih poteka transport.
Armiranje vogalov prebojev in zarez, vogalov vgrajenih okvirjev,... z diagonalnimi ojačitvami 3 fi12mm po vogalih.
Polipropilenska mikroarmatura ca 1,00kg/m3
Dodatki za vgradljivost po projektu betona.
Za doseganje odpornosti XM2, obdelava površine s korundnim posipom kot TAL M Korund /ca 4,00-5,00 kg/m2/ Dokazilo s testom na obrus.
Nega betona z vlaženjem in pokrivanjem s PE folijo. Dobava, transporti in vgrajevanje vseh naštetih materialov.
Skupaj rezanjem, čiščenjem, tesnenjem in kitanjem horizontalne dilatacije talne plošče. Vrinjeni okrogli tesnilni profil; Trdi kit.
(izdelava talne AB plošče po zgornjem opisu in z vsem naštetim (vse armature, opaženja, dialatacije, obdelave površine,..., v celoti)
- Notranja talna AB plošča d=200mm območje med osmi 1 in 4 (A in C)
- Notranja talna AB plošča d=200mm območje med osmi 11 in 15 (A in C)
|  |  | m2 | 550 | 0 | 0
II.3. | 12 | Končna obdelava je premaz s prozornim penetrantom za delno povečanje površinske trdnosti. Kot npr.: Ashford Formula
2x prekrivanje
|  |  | m2 | 1046 | 0 | 0
II.3. | 13 | Dobava, razrez, krivljenje, čiščenje in polaganje armature:
palična B500B, do in nad fi12, varjene armaturne mreže B500A. Z distančniki. Skupaj z vsemi potrebnimi deli materiali in transporti. Srednje zahtevna armatura (ocena)
Uporaba prefabriciranih betonskih distančnikov
- AB težnostni zid
- Točkovni temelji (pete in čaše)
- Pasovni temelji
- Medetaža - nosilci in preklade
- Medetaža - stebri in vertikalne vezi
- Medetaža - AB plošča nad P
- Zunanje stopnišče
- Notranje stopnišče
- Temeljna plošča požar. stopnišča
- do fi12, B500B
|  |  | kg | 13500 | 0 | 0
- nad fi12, B500B
|  |  | kg | 84900 | 0 | 0
- mreže, B500B
|  |  | kg | 23100 | 0 | 0
|  | REKAPITULACIJA - BETONSKA DELA |  |  |  | 0
| ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
| II. | GRADBENA DELA
| II.4. | MONTAŽNA AB (MAB) KONSTRUKCIJA
MAB KONSTRUKCIJA
Montažna AB konstrukcija objekta po PZI projektni dokumentaciji. Spodaj specificrani elementi so le v pomoč in dopolnilno informacijo.
V ceni zajeti tudi dobavo in vgradnjo morebitnih elementov za povezovanje vrhov stebrov (npr. horizontalno strešno povezje).
V ceni zajeta izdelava statičnega računa, projektne in delavniške dokumentacije MAB konstrukcije.
V ceni zajeta izdelava tehnološkega in varnostnega elaborata montaže. Elaborat pred začetkom montaže predati nadzoru.
V ceni zajeti vsi prevozi in izredni prevozi, manipulacije,dvigi in podpiranja od mesta izdelave do vgradnje na objektu.
V ceni zajeta vsa potrebna zalivanja z visokokvalitetnim betonom, beton in dodatna armatura za zalivanje stikov med MAB in monolitno AB konstrukcijo (čaše temeljev) in stikov med MAB elementi (stiki, ležišča,…)
Za montažo zagotoviti utrjen plato ustrezne nosilnosti za dostop težkih tovornih vozil in avtodvigala cca. 80 ton.
Pri vseh delih za montažo konstrukcije je potrebno upoštevati vse ukrepe iz varstva pri delu predpisane za tovrstna dela.
Vsi transporti in manipulacije na gradbišču in uporaba dovoznih cest na gradbišče mora biti dogovorjena z investitorjem in nadzorom.
MAB konstrukcija objekta po okvirni specifikaciji:
MAB stebri 60x60
II.4. | 1 | MAB stebri prereza 60x60 cm v oseh A in C (osi 1, 4, 6, 9, 11, 12, 13, 15) Vrh: ležišče za T-120
|  | - stebri v osi A; H = cca. 10,45 m | kom | 8 | 0 | 0
|  | - stebri v osi C; H = cca. 10,75 m | kom | 8 | 0 | 0
MAB stebri 50x50
II.4. | 2 | MAB stebri prereza 50x50 cm v osi A. (osi 2, 3, 5, 7, 8 in 14)
|  | - stebri v osi A; H = cca. 6,75 m | kom | 6 | 0 | 0
II.4. | 3 | MAB stebri prereza 50x50 cm v osi B.
|  | - stebri v oseh 1 in 15; H = cca. 10,60 m Vrh: ležišče za T-120 | kom | 2 | 0 | 0
|  | - stebri v oseh 4-14; H = cca. 7,00 m Vrh: konzole za etažne nosilce | kom | 11 | 0 | 0
II.4. | 4 | MAB stebri prereza 50x50 cm v osi C.
|  | - stebri v oseh 2,3,5,7,8,10,14; H = cca. 7,00 m Vrh: konzole za etažne nosilce | kom | 7 | 0 | 0
Konzole stebrov v osi A
II.4. | 5 | AB konzole stebrov v osi A.
|  | - konzole prereza 60x60, L =215 cm | kom | 8 | 0 | 0
|  | - konzole prereza 50x60, L =215 cm | kom | 6 | 0 | 0
MAB primarni "T-120" strešni nosilci
Obtežba primarnih nosilcev: - lastna teža primarnega nosilca - stalna: 2,60 kN/m2 + l.t. sekundarnih nosilcev - sneg: 1,21 kN/m2 - atika: 1,0 kN/m2 Vplivna širina nosilcev znaša do 11,50 m.
II.4. | 6 | MAB primarni "T" nosilci, h=120 cm Nosilce podpirajo stebri v oseh v oseh A in C. Dolžina nosilcev znaša cca. 16,50 m. (nosilci potekajo vzdolž osi 1,4,6,9,11,12,13,15)
|  |  | kom | 8 | 0 | 0
MAB sekundarni strešni prostoležeči nosilci "T-80", "T-60" in "T-45"
Obtežba primarnih nosilcev: - lastna teža sekundarnega nosilca - stalna: 2,60 kN/m2 - sneg: 1,21 kN/m2 - atika: 1,0 kN/m2 Vplivna širina nosilcev znaša do 3,55 m.
II.4. | 7 | MAB sekundarni strešni "T" nosilci, h=80 cm
|  | - "T-80" med osmi 1 in 4; L = cca. 11,75 m | kom | 6 | 0 | 0
|  | - "T-80" med osmi 6 in 9; L = cca. 13,85 m | kom | 6 | 0 | 0
II.4. | 8 | MAB sekundarni strešni "T" nosilci, h=60 cm
|  | - "T-60" med 4 in 6; L = cca. 9,10 m | kom | 6 | 0 | 0
|  | - "T-60" med 13 in 15; L = cca. 10,00 m | kom | 6 | 0 | 0
II.4. | 9 | MAB sekundarni strešni "T" nosilci, h=45 cm
|  | - "T-45" med 9 in 11, 11 in 12 ter 12 in 13 L = cca. 8,00 m | kom | 18 | 0 | 0
MAB etažni nosilci (pravokotni ter tipa "L" in "obratni T")
Obtežba primarnih nosilcev: - lastna teža sekundarnega nosilca - stalna: 5,5 kN/m2 - koristna: 4,2 kN/m2 - fasada: 2,0 kN/m2
II.4. | 10 | MAB etažni "L" nosilci, h=50 cm
|  | - "L-50" v oseh 1 in 15, med osmi A-B in B-C L = cca. 6,40 m | kom | 4 | 0 | 0
|  | - "L-50" v osi 11, med osmi B-C L = cca. 6,40 m | kom | 1 | 0 | 0
|  | - "L-50" v oseh B in C, med osmi 5 in 6. L = cca. 3,0 m | kom | 2 | 0 | 0
|  | - "L-50" v oseh B in C, med osmi 6-7 in 8-9 L = cca. 4,15 m | kom | 4 | 0 | 0
|  | - "L-50" v oseh B in C, med osmi 7-8 L = cca. 4,10 m | kom | 2 | 0 | 0
|  | - "L-50" v oseh B in C, med osmi 9-10 in 10-11 L = cca. 3,50 m | kom | 4 | 0 | 0
II.4. | 11 | MAB etažni "obratni T" nosilci, h=80 cm
|  | - "T-80" v oseh 4 in 6-13, med osmi A-B in B-C L = cca. 6,40 m | kom | 6 | 0 | 0
|  | - "T-80" v oseh 6-11, med osmi A-B L = cca. 6,40 m | kom | 5 | 0 | 0
|  | - "T-80" v oseh 5 in 14, med osmi A-B in B-C L = cca. 6,50 m | kom | 4 | 0 | 0
II.4. | 12 | MAB etažni "obratni T" nosilci, h=130 cm
|  | - "T-130" v oseh 2 in 3, med osmi A in C L = cca. 13,50 m | kom | 2 | 0 | 0
II.4. | 13 | MAB pravokotni etažni nosilci, h=50 cm
|  | - nosilci v oseh A in C, med osmi 1 in 2 L = cca. 2,45 m | kom | 2 | 0 | 0
|  | - nosilci v oseh A in C, med osmi 2-3 in 4-5 L = cca. 5,00 m | kom | 4 | 0 | 0
|  | - nosilci v oseh A in C, med osmi 3 in 4 L = cca. 2,65 m | kom | 2 | 0 | 0
|  | - nosilec v osi A, med osmi 5 in 6 L = cca. 3,00 m | kom | 1 | 0 | 0
|  | - nosilec v osi A, med osmi 6 in 7 L = cca. 4,05 m | kom | 1 | 0 | 0
|  | - nosilca v osi A, med osmi 7-8 in 8-9 L = cca. 4,10 m | kom | 2 | 0 | 0
|  | - nosilec v osi A, med osmi 9 in 11. L = cca. 7,40 m | kom | 1 | 0 | 0
|  | - nosilci v oseh A in C, med osmi 11-12, 12-13 L = cca. 7,40 m | kom | 4 | 0 | 0
|  | - nosilci v oseh A in C, med osmi 13 in 14 L = cca. 3,55 m | kom | 2 | 0 | 0
|  | - nosilci v oseh A in C, med osmi 14 in 15 L = cca. 5,20 m | kom | 2 | 0 | 0
|  | - nosilec v osi 6, med osmi B-C L = cca. 6,40 m | kom | 1 | 0 | 0
II.4. | 14 | MAB stopniščna rama iz nivoja medetaže na nivo nadstropja.
|  | - MAB stopniščna rama | kom | 1 | 0 | 0
II.4. | 15 | AB nosilci med konzolami stebrov v osi A.
Niso prefabricirani nosilci.
V ceni zajeti tudi dobavo in izvedbo opažev.
Občun po m3 betona.
|  | - AB nosilci 30/60 cm | m3 | 12 | 0 | 0
MAB nosilci mostnega dvigala "T-70"
II.4. | 16 | MAB nosilci mostnega dvigala "T-70" Nosilci potekajo v oseh 1 in 4, med osmi A in C. L = cca. 7,25 m. Pri izdelavi nosilca je potrebno vgradtiti jeklene pločevine dimenzij 400x200x15 mm za potrebe mostenga dvigala. Zgornji rob pločevine poravnan z betonom. Pločevina na rastru <2,00 m. (glej ključavničarska dela)
|  |  | kom | 4 | 0 | 0
MAB etažne "PVP" plošče
II.4. | 17 | PVP 26,5 etažne plošče na etažnih nosilcih G=1,95kN/m2+L.teža-PVP; Q=4,2kN/m2 Lmax=cca. 7,80 m; (osni razpin nosilcev: 8,80m)
|  | Požarna odpornost plošč R90. |  |  | 0
|  |  | m2 | 1095 | 0 | 0
MAB - ostalo
II.4. | 18 | Zalivanje stikov PVP plošč, krajnih vezi in povezovanj plošč na etažnih nosilcih.
Beton za zalivanje C30/37.
V vsako režo položiti armaturno palico fi12mm.
Za povezavo na etažnih nosilcih vgraditi armaturo po izvedbenih detajlih proizvajalca in dobavitelja MAB konstrukcije.
-Zalivanje PVP 265 plošč po montaži z vsem naštetim in po zgornjem opisu.
|  |  | m2 | 1095 | 0 | 0
II.4. | 19 | Vrtanje lukenj fi10-12mm na obeh koncih vseh cevi PVP plošče za odcejanje kondenza in morebitne drugače zastale vode v ceveh.
|  |  | m2 | 1095 | 0 | 0
II.4. | 20 | Dodatki - MAB konstrukcija
- Podlaganje vseh naležnih površin elementov s kvalitetnim neoprenskim materialom
- Jekleni menjalniki v PVP ploščah za prehod večjih kanalov (do 1,00x1,00m)
- Izrezi odprtin za vertiklane prehode skozi PVP plošče.
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
II.4. | 21 | Razna nepredvidena dela, vpisana v gradbeni dnevnik in potrjena s strani nadzora. Dela se obračunajo na podlagi dejansko porabljenega časa.
|  |  | ur | 40 | 0 | 0
|  | REKAPITULACIJA - MAB KONSTRUKCIJA |  |  |  | 0
| ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
| II. | GRADBENA DELA
| II.5. | TESARSKA DELA - OPAŽI
V cenah opažev so zajeta vsa pripravljalna dela, opaženje, mazanje, razopaževanje, čiščenje in zlaganje opažev, skupaj z vsemi transporti, premiki in pomožnimi deli. Opaži morajo biti pred uporabo pravilno negovani. Premazi in odstranitev premazov so zajeti v cenah postavk. Tesnost in stabilnost opažev mora biti brezpogojno zagotovljena.
Opaži za vidne betone morajo biti pripravljeni tako, da so po razopaženju betonske ploskve brez deformacij, gladke, oziroma v strukturi določeni s projektom in popolnoma zalite brez gnezd in iztekajočega betona. Ravno tako, morajo biti gladki vsi stični robovi opažev.
V ceni je potrebno zajeti tudi izdelavo projekta opažev. Podporni odri in opaži, skupaj s pripadajočimi temelji, morajo biti projektirani tako, da so sposobni prenašati predpostavljene obremenitve, ki se pojavijo med izvajanjem betonerskih del, da so dovolj togi, da zagotavljajo izpolnitev zahtevanih toleranc, ter da je zagotovljena celovitost konstruktivnega elementa.
Stroški za statične presoje stabilnosti, sidranja in preizkuse opažev, delovnih odrov, varovalnih ali pomičnih odrov so vključene v cene po enoti posameznih postavk.
Cena zajema vsa potrebna dela, materiale, podpiranja in orodja za izvedbo opaženja in razopaženja. V enotnih cenah postavk je zajeto opaženje vseh potrebnih odprtin, prebojev in zaključkov po projektni dokumentaciji, razen tistih, ki so v popisu posebej specificirani.
V vseh postavkah je v ceni opažev zajeto tudi zapiranje in tesnenje lukenj distančnikov. V postavki so zajete vse dobave materialov, tudi ustreznih tesnilnih materialov in vse potrebno za kompletno izvedbo del.
OPOMBA: V ceni so zajeti tudi delovni in varovalni odri in dostopi potrebni za izvedbo del opaženja, postavljanja armature in betoniranja. Samostojni odri, ali sistemski odri, kot del vertikalnega opažnega sistema.
II.5. | 1 | Izdelava opaža vkopanih vertikalnih robov pasovnih temeljev, pet točkovnih temeljev in temeljnih plošč. Enostranski, podprti, vertikalni, ravni, grobi opaž.
- peta AB zidu
- razbremenilna konzola
- točkovni temelji TT1
- točkovni temelji TT2 in TT3
- točkovni temelji TT4, TT5 in TT6
- pasovni temelji T1
- pasovni temelji T2
- pasovni temelji T3
- pasovni temelji T4
- tem. plošča pož. stopnišča
|  |  | m2 | 485 | 0 | 0
II.5. | 2 | Izdelava dvostranskega opaža stene AB zidu višine do 7,37 m. Stena spremenljive debeline 30cm<d<60 cm. Zaledna stran poševna, čelna stran ravna. Zahteve za vidne površine betona: - zaledna, poševna stran: VB 0; nevidna površina - čelna, ravna stran: VB 2; vidni beton brez nadaljnje obdelave, razen pleskarskih Skupaj z vsemi potrebnimi opaži prekinitev betoniranja in dilatacij. Zaključni robovi obdelani s trikotno letvico.
Skupaj z vsemi potrebnimi odri za izvedbo konstrukcije, skladno z uvodno opombo.
- stena AB zidu; 30cm<d<60 cm
|  |  | m2 | 880 | 0 | 0
II.5. | 3 | Izdelava dvostranskega opaža stene AB zidu višine do 7,37 m. Dvostranski vertikalni, gladki, ravni, opaž.
Vidni beton brez nadaljnje obdelave, razen pleskarskih (VB2) Zaključni robovi obdelani s trikotno letvico.
Skupaj z vsemi potrebnimi opaži prekinitev betoniranja in dilatacij.
Skupaj z vsemi potrebnimi odri za izvedbo konstrukcije, skladno z uvodno opombo.
- stena AB zidu; d= 30 cm
- stena AB zidu; d= 40 cm
|  |  | m2 | 435 | 0 | 0
II.5. | 4 | Izdelava opaža temeljnih gred in vkopanih temeljnih nastavkov. Dvostranski, vertikalni, ravni, grobi opaž.
- pasovni temelji T1
- pasovni temelji T2
- pasovni temelji T3
- pasovni temelji T4
|  |  | m2 | 235 | 0 | 0
II.5. | 5 | Izdelava zunanjega opaža čaš točkovnih temeljev za MAB stebre.
Enostranski vertikalni, grobi, ravni, opaž.
- čaše temeljev (stebri S50x50)
- čaše temeljev (stebri S60x60)
|  |  | m2 | 215 | 0 | 0
II.5. | 6 | Izdelava notranjega opaža čaš točkovnih temeljev za MAB stebre.
Enostranski notranji, konusni, gladki, ravni, opaž. Tipski kovinski kalupi za izvlačenje.
- čaše temeljev (stebri S50x50)
- čaše temeljev (stebri S60x60)
|  |  | m2 | 170 | 0 | 0
II.5. | 7 | Izdelava opaža AB sten.
AB stene pritličja, debeline d=25 cm
Dvostranski vertikalni, gladki, ravni, opaž. Vidni beton brez nadaljnje obdelave, razen pleskarskih.
- AB stena v osi 5 (med B in C); d=25 cm
|  |  | m2 | 80 | 0 | 0
AB stebri in vertikalne vezi (medetaža)
II.5. | 8 | Izdelava opaža AB stebrov in vertikalnih vezi.
Vertikalni, gladki, ravni, opaž. 3 ali 4 stransko zaprta škatla. Vidni beton brez poznejših obdelav, razen pleskarskih.
- Vertikalne vezi in stebri 25/25 cm
|  |  | m2 | 265 | 0 | 0
AB nosilci in preklade (medetaža)
II.5. | 9 | Izdelava opaža AB nosilcev in preklad.
Gladki, ravni, opaž. 2 stransko zaprta škatla. Vidni beton brez poznejših obdelav.
- AB nosilci in preklade 25/47,5 cm
- AB nosilci 30/60 cm; nosilci med konzolami stebrov v osi A
|  |  | m2 | 125 | 0 | 0
AB plošča (medetaža)
II.5. | 10 | Izdelava opaža vertikalnega roba AB plošče
Enostranski vertikalni, gladki, ravni, opaž. Vidni beton brez poznejših obdelav.
Zaključni robovi obdelani s trikotno letvico. Vključno z zaključnimi opaži in opaži vogalov in stikov.
- AB plošča nad pritličjem (kota +2,73 m)
|  |  | m2 | 25 | 0 | 0
II.5. | 11 | Izdelava ravnega gladkega opaža AB plošč.
Spodnja površina: Vidni beton brez poznejših obdelav.
Zaključni robovi obdelani s trikotno letvico.
Vključno z opaži prebojev in odprtin, ki niso posebej specificirane.
- AB plošča nad pritličjem (kota +2,73 m)
|  |  | m2 | 250 | 0 | 0
AB stopnišča
II.5. | 12 | Izdelava ravnega gladkega opaža AB stopniščnih podestov in stopniščnih ram.
Spodnja površina: Vidni beton brez poznejših obdelav.
Zaključni robovi obdelani s trikotno letvico.
Opomba: Upoštevani so opaži podestov, nagnjeni opaži stopniščnih ram in vertikalne fronte stopnic
- zunanje stopnišče med osmi 1 in 4
- notranje stopnišče med osmi 5 in 6
|  |  | m2 | 75 | 0 | 0
|  | REKAPITULACIJA - TESARSKA DELA - OPAŽI |  |  |  | 0
| ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
| II. | GRADBENA DELA
| II.6. | ZIDARSKA DELA
Horizontalna hidroizolacija - stik z zemljo, kapilarni dvig
Dobava, transport in vgrajevanje horizontalne hidroizolacije
Površina betona premazana z bitumenskim premazom (kot npr.Ibitol)
1x varjena bitumenska izolacija iz hidroizolacijskega traku z nosilcem iz steklene tkanine in plastomerom modificiranega bitumna.
Puščeni podaljški za priključke hidroizolacije.
Upogljivost pri nizki temperaturi, min -10stC. Strižna in nat.trdnost ca 600N/50mm (kot npr. Izotekt P4-plus)
V skladu s SIST 1031, SIST EN 13967 (temelji), SIST EN 13707 (strehe)
Skupaj z vsemi transporti, dvigi, prelaganji. Skupaj z vsemi potrebnimi odri, podpiranji, dostopi, delovnimi in varovalnimi odri.
II.6. | 1 | Hidroizolacija pod dnom kanala in v oseh objekta 4-11
|  |  | m2 | 444.9 | 0 | 0
Horizontalna hidroizolacija - stik z zemljo, zapora pred vlago
Dobava, transport in vgrajevanje zapore pred vlago, kot npr. GEFITAS PE 3/300, v dveh slojih.
Vsi vzdolžni spoji lepljeni z vgrajenim lepilom. Prečni spoji se zalepijo z butilnim dvostranskim lepilom širine 20mm ali PAB detajl membrane lepilnim trakom širine 10 cm.
Vse stike na vertikalne stene se izvede z zaključnim trakom 3/300 širine 200mm
II.6. | 1 | Hidroizolacija pod dnom talne plošče osi 1-4 in 11-15
|  |  | m2 | 530 | 0 | 0
Vertikalna hidroizolacija površin zidov v stiku z zemljino.
Dobava, transport in vgrajevanje vertikalne hidroizolacije
Površina betona premazana z bitumenskim premazom (kot npr.Ibitol)
2x varjena bitumenska izolacija iz hidroizolacijskega traku z nosilcem iz steklene tkanine in plastomerom modificiranega bitumna.
Puščeni podaljški za priključke hidroizolacije.
Upogljivost pri nizki temperaturi, min -10stC. Strižna in nat.trdnost ca 600N/50mm (kot npr. Izotekt P4-plus)
(zaščita je toplotna izolacija)
V skladu s SIST 1031, SIST EN 13967 (temelji), SIST EN 13707 (strehe)
|  | Skupaj z vsemi transporti, dvigi, prelaganji. Skupaj z vsemi potrebnimi odri, podpiranji, dostopi, delovnimi in varovalnimi odri. | m2 | 1058 | 0 | 0
II.6. | 2 | Zaščita vertikalne hidorizolacije. XPS plošče debeline d=20cm (hkrati tudi TI proti kondenzu na vkopanih površinah)
|  | -cokl nevkopanih delov objekta | m2 | 108 | 0 | 0
II.6. | 3 | Zaščita vertikalne hidorizolacije. XPS plošče debeline d=10cm (hkrati tudi TI proti kondenzu na vkopanih površinah)
|  | -vkopan del objekta in kanal | m2 | 613.76 | 0 | 0
Horizontalna toplotna izolacija
II.6. | 4 | Dobava, transport in vgrajevanje horizontalne toplotne izolacije na podložnem betonu
EPS plošče, tlačna trdnost 200kPa, λ<0,034 W/mK.
Debelina d= 150 mm
V skladu s SIST EN 13163 EPS
Vse reže in dilatacije (stebri, ob zidovih, cevi, kanali) morajo biti zatesnjene s požarno odpornim kitom
|  |  | m2 | 430 | 0 | 0
II.6. | 5 | Dobava, transport in vgrajevanje horizontalne toplotne izolacije pod talnimi ploščami na MAB etažnih konstrukcijah.
EPS plošče, tlačna trdnost 200kPa, λ<0,034 W/mK.
Debelina d=80 mm
V skladu s SIST EN 13163 EPS
Vse reže in dilatacije (stebri, ob zidovih, cevi, kanali) morajo biti zatesnjene s požarno odpornim kitom
|  |  | m2 | 1103.85 | 0 | 0
zidani zidovi
II.6. | 6 | Zidanje pregradnih nenosilnih zidov z YTONG ZP zidnimi ploščami debeline 10, 12,5 ali 15 cm z YTONG tankoslojno lepilno malto, ter sidranje v nosilni zid z elastičnimi sidri po vertikalnem in horizontalnem stiku. Prvo vrsto polagati v podaljšano malto 1:2:8 | m2 | 631.25 | 0 | 0
|  | Zidanje notranjih zidov v YTONG ZB zidnimi bloki debeline 20 cm z YTONG tankoslojno lepilno malto. Prvo vrsto polagati v podaljšano malto 1:2:8 | m3 | 53.38 | 0 | 0
|  | Zidanje notranjih nosilnih zidov z YTONG ZB zidnimi bloki debeline 24 cm z YTONG tankoslojno lepilno malto. Prvo vrsto polagati v podaljšano malto 1:2:8 | m3 | 205.2 | 0 | 0
|  | Zidanje zunanjih nosilnih zidov z YTONG ZB zidnimi bloki debeline 30 cm z YTONG tankoslojno lepilno malto. Prvo vrsto polagati v podaljšano malto 1:2:8 | m3 | 332.8 | 0 | 0
ometi
II.6. | 7 | Omet ytong sten z vsemi deli in odri - strojni
|  |  | m2 | 2160 | 0 | 0
| 1 | Grobi in fini omet ab sten s predhodnim cementnim obrizgom zidov. Z izdelavo špalet okoli okenskih in vratnih odprtin.
Strojna izdelava ometov notranjih zidanih sten iz apneno cementne industrijsko pripravljene malte, debeline cca 15 mm. Komplet z vsem potrebnim materialom (vodilne in vogalne letve,…)
Skupaj z vsemi potrebnimi materiali, deli, delovnimi odri in odri za ometavanje do navedenih višin in transporti.
|  |  | m2 | 2655 | 0 | 0
dodatni odri
II.6. | 8 | Odri za izvajanje zidarskih del z vsemi predpisanimi stabilizacijami in elementi varovanja.
Za višine dosega do 4,00m, Delovni odri, Za večje višine, do 8,00m, Fasadni oder iz tipiziranih elementov, kot npr.BOSTA-100
Obvezna uporaba odrov s certifikatom, Obvezna izelava odra z vsemi stabilizacijami in varovalnimi elementi, ki jih zahtevajo navodila odra.
OPOMBA: - Odri se uporabljajo za izvedbo in ves čas izvedbe vseh zidarskih, oziroma, gradbenih del - Za obračun je specificirana pov.odrov cca, za eno stran ometov zidanih zidov.
- delovni odri za izvajanje zidarskih del, za višine dosega do 6,00 m
|  |  | m2 | 4815.1 | 0 | 0
II.6. | 9 | Talni dilatacijski profili
Dobava in vgradnja dilatacijskega profila za pohodne površine. Širina dilatacije 50mm. Kot naprimer DEFLEX® Design 445/L. Nerjaveče jeklo in polnilo Nitriflex. - stika osnovni objekt - aneks, vse etaže
|  |  | m1 | 35 | 0 | 0
Predpražniki
II.6. | 10 | Dobava ter vgradnja in montaža zunanjih in notranjih predpražnikov.
Kot npr EMCO, lamelni predpražnik oznaka 522RB. Kompletno z inox okvirjem. Vključno z ureditvijo dna jame in odtoka. Odtok priključen na najbližjo kanalizacijo.
- Zunanji predpražnik - stopnišče, velikost: 130x200 cm
|  |  | kom | 2 | 0 | 0
Estrihi, plavajoči podi
Izdelava plavajočega poda v sestavi :
Armirani cementni estrih CT-C30-F6, prostorninska masa 2,2 kg/m3. z dodatkom mikroarmature iz PP vlaken npr.Fibrin 660 ali 1260 v količini 0,6 do 0,9 kg/m3 Armatura zajeta v ceni estriha.
Kompletno z obdelavo površine za polaganje finalnega tlaka, izdelavo dilatacij in nego estriha.
Ravnost površine estriha mora ustrezati DIN 18202 - povečana natančnost(tabela št. 3, vrstica 4)
PE folija 0,15mm (preklopi)
izolacija EPS 200
V skladu s SIST EN 13163 EPS
Vertikalni ločilni trak, kot npr.Stirotrak d=10mm po obodu.
Skupaj z razrezom potrebnih dilatacij. Število in pozicijo dilatacij narekujejo dimenzije površin estriha in zahteve talnih oblog.
Skupaj z šivanjem (spojne "klamfe" in zalitje z epksidno smolo) delovnih dilatacij in morebitnih razpok, ki se pojavijo od izvedbe do polaganja tlakov.
II.6. | 11
* estrih d = 8,0cm
* PE folija
* EPS200, d=15cm
* hidroizolacija
* podložni beton
- pritličje
|  |  | m2 | 602.4 | 0 | 0
Izdelava plavajočega poda v sestavi :
II.6. | 12
* estrih d = 6,0cm
* PE folija
* EPS200, d=8cm
* PVP plošče
- pritličje
|  |  | m2 | 1103.3 | 0 | 0
II.6. | 13
Estrih plastifikator za doseganje višje kvalitete strukture estriha (0,2 l/m2)
|  |  | kg | 168 | 0 | 0
II.6. | 13 | Servisni kanal - izdelava in montaža, z dobavo vsega materiala in pom.deli:
|  | Nameščanje in vgraditev povoznih rešetk izdelanih po meri, zaščita AKZ - vroče cinkanje, ploščad na liniji s servisnim kanalom (vgradnja pri betoniranju) | kg | 8900 | 0 | 0
II.6. | 14 | Nameščanje in vgraditev zaključnega jekl. Profila, ojačitve ter ostalih jeklenih elementov servisnega kanala, zaščita AKZ - vroče cinkanje (vgradnja pri betoniranju) | kg | 4000 | 0 | 0
zalivanja in podlivanja
Zalivanja sidernih lukenj in podlivanja sidernih plošč po postavitvi in niveliranju elementov jeklne konstrukcije.
Zalivanje in podlivanje z maso za podlivanje. Brez posebnih zahtev po hitri vezavi, če ni pri posamezni postavki drugače navedeno.
Opaženje podlivanja, če je potrebno.
II.6. | 15 | Podlivanje sidernih kompletov stebrov jeklene konstrukcije in opreme.
Velikost plošče ccca 400x400mm.
Debelina podlivanja do 50mm.
(Ocena)
- Podlivanje sidernih kompletov stebrov jeklene konstr.in opreme
|  |  | kom | 50 | 0 | 0
II.6. | 16 | Podlivanje tehnološke opreme v obsegu in po dogovoru za dejansko vgrajen strojno opremo.
Debelina podlivanja do 50mm.
V tej postavki je enotna cena. Dejanske količine obračunane s potrditvijo nadzora in narolnika.
- Podlivanje vgrajene strojne in tehnološke opreme po dejanskem obračunu.
|  |  | m3 | 2 | 0 | 0
-
pomoči
Pomoč obrtnikom, instalaterjem in izvajalcem tehnološke opreme (preboji konstrukcij, dolbljenja, vgradnje omaric in instalacij, ...); obračun po opravljenih urah, vpisanih v gradb.knjigo (nadzor);
II.6. | 17 | pomoč KV zidarja (ocena) | ur | 100 | 0 | 0
II.6. | 18 | pomoč PK zidarja (ocena) | ur | 100 | 0 | 0
|  | REKAPITULACIJA - ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
| ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
| II. | GRADBENA DELA
| II.7. | FASADERSKA DELA
Splošne opombe :
Vse delo in obračun izvršiti po splošnih in posebnih določilih, ki jih vsebujejo gradbene norme, če v posameznih predračunskih postavkah ni izrecno drugačnih določil.
Izvedba mora biti čista in precizna. Vsakršno krpanje, popravljanje zmanjšuje kvaliteto izdelka in jih mora izvajalec popraviti na svoje stroške.
Skupaj z obdelavo okenskih špalet in zaključkov.
Vsi vertikalni robovi ojačani s PVC profili.
Vsi zaključni robovi previsnih horizontalnih površin so ojačani z vgrajenim odkapnim PVC profilom. (zgornje špalete nad okni in vrati, spodnji zaključek fasade nad coklom,…)
Fasada potegnjena preko tesnilnih okenskih trakov (RAL montaža oken)
Skupaj z vsemi sidranji in pritrjevanji toplotne izolacije po navodilih in zahtevah izdelovalca in dobavitelja sistema fasade.
Skupaj z vsemi potrebnimi materiali, deli, fasadnimi odri in transporti.
II.7. | 1 | Izdelava fasade po sistemu tankoslojne toplotnoizolirane fasade v kompletni sestavi: - toplotna izolacija-kamena volna deb.20cm, lepljena in sidrana. (λ <0,035 W/mK).
- 2x osnovni brezcementni tankoslojni nanos na toplotno izolacijo XPS, armiran s stekl.mrežico po sistemski rešitvi proizvajalca
- finalni tankoslojni nanos - silikonski omet na ustrezno pripravljeno armirano podlago, barva in finost zrnavosti po dogovoru s projektantom in investitorjem.
Zahteva za barvo fasade RAL 9016 (oz. najbližji približek brave po barvni lestvici dobavitelja fasade).
Obvezna izvedba celotne sistemske sestave izbranega dobavitelja.
Skupaj z vsemi potrebnimi materiali, deli, fasadnimi odri in transporti.
V celoti po splošnem opisu na začetku poglavja. V celoti z vsemi deli in zahtevami iz splošnega opisa na začetku poglavja.
Fasadni zidovi nad koto +0,50m.
|  |  | m2 | 1260 | 0 | 0
II.7. | 2 | - 2x osnovni brezcementni tankoslojni nanos na toplotno izolacijo XPS, armiran s stekl.mrežico po sistemski rešitvi proizvajalca
- finalni tankoslojni nanos - silikonski omet na ustrezno pripravljeno armirano podlago, barva in finost zrnavosti po dogovoru s projektantom in investitorjem.
Obvezna izvedba celotne sistemske sestave izbranega dobavitelja.
Skupaj z vsemi potrebnimi materiali, deli, fasadnimi odri in transporti.
Višina podzidka cca 0,50m nad terenom (xps zajet v zidarskih delih)
|  |  | m2 | 55 | 0 | 0
fasadni odri
II.6. | 3 | Fasadni oder iz tipiziranih elementov, kot npr.BOSTA-100
Za višine dosega do 12,00m, Delovni odri,
Obvezna uporaba odrov s certifikatom, Obvezna izelava odra z vsemi stabilizacijami in varovalnimi elementi, ki jih zahtevajo navodila odra.
OPOMBA: - Odri se uporabljajo za izvedbo in ves čas izvedbe vseh fasaderskih del
|  |  | m2 | 1260 | 0 | 0
fasada pri vhodnih vratih
II.6. | 4 | Dobava in montaža strešne kritine iz PREFALZ aluminijastih trakov v barvi, debeline 0,70 mm, širine 650 mm, kvalitete barve P.10 (spodnja stran transparentni zaščitni lak), kvaliteta zgibnega spoja H41, iz alu. legure AlMn1Mg0,5, H41, v PREFA standardnih barvah. Kritina v izvedbi z dvojnim pokončnim zgibom, vertikalni del zgiba je stožčast, tako da v spodnjem naležnem področju ostane dilatacijski razmak 3-5 mm. Pritrjevanje trakov s pomočjo nerjavnih fiksnih in pomičnih sider v skladu z normativom ÖNORM B 2221 oz. 4014. Po določitvi mer na objektu je treba posamezne trakove profilirati izključno strojno z orodjem za profiliranje (npr. Schlebach profilirni stroj). Tako profilirane trakove s kotnimi pokončnimi prevoji je treba spojiti z dvojnim zgibom. Razpored trakov, oz. zgibov mora biti simetričen glede na gradbene elemente. Obračun se opravi glede na izmeri na objektu, brez dodatkov za reze, drobni material in opaž. V področju robov, slemena in spojev z vertikalnimi elementi je treba paziti na izvedbo z omogočenim dilatacijskim delovanjem. Obračun glede na izmeri na objektu, oz. po ÖNORM B 2221. | m2 | 5 | 0 | 0
|  | Dobava in montaža vertikalne okenske špalete, iz PREFA dopolnilne pločevine, deb. 0,7 mm, barve in kvalitete materiala kot osnovna pozicija, razvite širine do 400 mm. | m1 | 6 | 0 | 0
|  | Dobava in montaža horizontalne okenske špalete, iz PREFA dopolnilne pločevine, deb. 0,7 mm, barve in kvalitete materiala kot osnovna pozicija, razvite širine do 400 mm. | m1 | 2 | 0 | 0
3D napis na fasadi
II.6. | 5 | Izdelava in montaža Alu 3D nesvetlobnega napisa na profil 1. Dimenzija napisa 2500x80x12 cm, 37 črk "IZOBRAEVALNI CENTER ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE", font črk Arial. 3D napis je kompletno izdelan iz Alu pločevine, debeline 2mm, pripravljen za montažo z kotniki ali podložno Forex ploščo na fasado. Vsi vidni deli napisa prašno barvani po Ral lestvici - RAL3020. V ceno zajeti utopne matice (navojne puše) in navojne zatiče za odmik od podlage (20 cm). kot npr. ali enakovredno 3D napis, Profil 1, Vidaflag. | kos | 37 | 0 | 0
|  | REKAPITULACIJA - FASADERSKA DELA |  |  |  | 0
| ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
| II. | GRADBENA DELA
| II.8. | KANALIZACIJA
Sanitarna kanalizacija
II.8. | 1 | Dobava in polaganje kanalizacije iz PVC kanalizacijskih cevi, s fazonskimi komadi, priključki,... (obodne togosti SN6) na pripravljeno podlago s spajanjem (oglavek z utorom, gum. tesnilo), čiščenjem površine cevi, rezanjem in vsemi pom. deli in materiali in deli
Skupaj z : - dodatni izkop za kanalizacijo - izdelava fine posteljice d=cca15cm - zasip s drobnejšim peskom do cca 25cm nad cevjo - zasip do potrebne kote s selekcioniranim izkopnim materialom
Utjevanje nasipa v plasteh po 20cm.
|  | - PVC fi 110mm | m | 134 | 0 | 0
|  | - PVC fi 160 mm | m | 36 | 0 | 0
|  | - PVC fi 200mm | m | 40 | 0 | 0
II.8. | 2 | Izdelava notranjih prefabriciranih PE kanalizacijskih jaškov. Skupaj s pokrovom za vbetoniranje in končno obdelavo tlaka, kot v prostoru. Kanalizacijski pokrov s smradno zaporo.
Skupaj z dodatnimi izkopi in zasipi za jašek, z izdelavo dna, mulde v cem.malti 1:2. Skupaj z izdelavo in obdelavo priključkov cevi.
Globina jaška do 1,8m.
|  | - Rev.jašek fi60cm | kpl | 6 | 0 | 0
Meteorna kanalizacija - streha
II.8. | 3 | Dobava in vgradnja prefabriciranih peskolovov klasičnega sistema odvodnjavanja, Prefabriciran PE jašek, Skupaj z nosilnim AB obročem za pokrov. Dimenzija jaška fi 40 cm. Skupaj z LŽ pokrovom fi40cm, razred nosilnosti D-400. Zagotoviti ustrezno odzračevanje jaška.
Skupaj z izdelavo in obdelavo priključkov cevi.
Globina cca 1,20m. Iztok na -0,90m. Dno na -1,20m.
Skupaj s priključno cevjo od peskolova do revizijskega jaška Zunanje ureditve. PVC cev fi 250mm, L=cca3,00m.
Skupaj z izdelavo priključka priključne cevi na revizijski jašek.
|  | - Peskolov fi40 | kos | 8 | 0 | 0
II.8. | 4 | Enkratni tlačni preizkus vodotesnosti kanalizacije po predpisih proizvajalca cevi. Za vse kanalizacije. Izdelati poročilo o preizkusu.
|  |  | m1 | 225 | 0 | 0
II.8. | 5 | Pregled izvedenih del s kamero.
|  |  | m1 | 225 | 0 | 0
Drenaža
II.8. | 6 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,6 m, na planumu izkopa, z gibljivimi plastičnimi cevmi premera 15 cm
|  | - PVC fi 150mm - perforirana | m1 | 108.5 | 0 | 0
Obbetoniranje kanalizacije
II.8. | 7 | Dobava, transport in vgrajevanje podložnega betona C8/10, d=20cm
Obbetoniranje kanalizacijskih cevi, kjer je to zaradi izvedbe utrjevanja nasipov in tampona poitrebno. Ocena
|  |  | m3 | 16.8 | 0 | 0
|  | REKAPITULACIJA - KANALIZACIJA |  |  |  | 0
| ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
| III. | OBRTNIŠKA DELA
| III.1. | KROVSKO-KLEPARSKA DELA
Opomba: za vsa krovsko kleparska dela je v ceni zajeta izdelava in montaža izdelkov z dobavo vsega mat., izdelavo izmer, preddeli, pom.deli in transporti potrebnimi za smiselno, estetsko in funkcionalno dokončanje del.
Ravno tako se morajo izvesti vse potrebne obrobe in zaključki potrebne za funkcionalno in estetsko dokončani izgled streh in fasadnih oblog.
Vse obrobe in zaključki se izvedejo iz pocinkane barvane, plastificirane Fe pločevine debeline 0,6mm. Vse obrobe in zaključki se upoštevajo z vsemi potrebnimi spojnimi, tesnilnimi, podpornimi in pritrdilnimi materiali.
Ravno tako so v enotni ceni za vsa krovsko kleparska dela zajeti vsi potrebnimi odri, dvigala in dvigi, razkladanja in prekladanja.
Enokapne ravne strehe na MAB konstrukciji.
III.1. | 1 | Dobava materiala in izdelava zaključnega sloja strešne kritine, v sestavi S1:.
Pran prodec fr. 16 - 32 mm, d=6.0 cm
locilni filc VB 300 .
- Dvoslojni biutmenski sistem : o Samolepilni sloj z robnim filcem za homogeno zvarjenje TEC KSA DUO 3 o Pokrivni sloj s skrilavim posipom Bauder Karat Air + deb. 5,2 mm
- Toplotna izolacija PIR FA xx s prekopnim spojem, zato po standardu dovoljeno 1 slojno polaganje Lepljenje na podlago (TEC DBR) s PU Schaumkleber
- Samolepilna parna zapora TEC DBR
-Nosilna podkonstrukcija: Visokoprofilirana trapezna pločevina. Obtežba : stalna: 2,55 kN/m2 sneg (Ig): 1,21 kN/m2 koristna (strehe): 0,4 kN/m2 Razpon cca 4,00 m osno
- streha
|  |  | m2 | 1250 | 0 | 0
III.1. | 2 | Atika na jeklenem parapetu
Dobava in polaganje zavihka FPO membrane strešne kritine iz prejšnjih postavk, na notranjo stran in na vrh atike. Membrana enaka in pritrjena na enak način, kot v prejšnjih postavkah.
Podan je tekoči meter poteka zavihka (h=70-100cm)
Celoten sestav in detajli:
- Preklop membrane na streho
- Trikotna letev 8x8cm na vertikalnem pregibu membrane
Podlaganje s filcem,
- oblaganje parapeta s TI iz kamene volne, d=5cm - z notranje strani
- oblaganje parapeta s TI iz kamene volne, d=24cm - z zunanje strani
- Na vrhu atike zaključna kapa iz Fe-Zn barvane pločevine.
- pod zaključno kapo toplotna izolacija-trde izolacijske plošče iz kamene volne za ravne strehe debeline 5cm
- Uporaba notranjih in zunanjih, zgornjih in spodnjih vogalnikov, pritrjevanje s vsemi potrebnimi dodatnimi profili, po zahtevah proizvajalca.
- garancija za kvalitetno izvedbo min.10 let.
- glej detajl Fasadnega pasu
|  |  | m1 | 285 | 0 | 0
III.1. | 3 | Izdelava, dobava, montaža in tesnenje varnostnih prelivov v atikah fasadnih sten.
Prelivni elementi pravokotnega prereza izdelani iz pločevine. Prelivni elementi vgrajeni 15cm nad koto žlote-strehe.
III.1. | 4 | - Varnostni prelivi, dim. Φ20cm | kos | 4 | 0 | 0
III.1. | 5 | Izdelava in tesnenje pravokotnih in okroglih prebojev skozi FPO membrano strehe.
Tipski tesnilni elementi z varjenjem, tesnenjem in privijičanjem manšet in objemk.
|  | - okrogli preboji do fi 200. | kos | 4 | 0 | 0
|  | - večji preboji do fi 1000 | kos | 4 | 0 | 0
Odvodnjavanje streh
III.1. | 6 | Izdelava, dobava in montaža vtočnikov za ravne strehe.
Tipski vtočniki za ravne strehe. Vtočniki z zaščitnimi rešetkami in prirobnicami za spajanje protikondenzne folije.
Vtočniki s priklopnimi fazonskimi elementi, Vse pripravljeno za priključitev vertikal.
Skupaj z električnim ogrevanjem vtočnikov.
Skupaj z vsemi potrebnimi izrezi, tesnenji in obrobami.
Skupaj z vsemi obdelavami in tesnenji za vgradnjo vertikal.
|  | - vtočniki fi 120. | kos | 8 | 0 | 0
III.1. | 7 | Izdelava, dobava in montaža vertikale okroglega prereza za odvodnjavnja ravnih streh.
Vertikale iz pocinkane barvane pločevine . Skupaj z objemkami za pritrditev na AB in lesene montažne zidove.
Vključno s čistilnim kotličkom na vrhu vertikale.
Skupaj s priključnim kolenom za peskolov.
|  | - vertikalne odtočne cevi h fi 120. | m1 | 98 | 0 | 0
III.1. | 8 | OSB plošče za zapiranje fasade in strešne obrobe
Osb plošče d=22mm, pritrjene na jekleno konstrukcijo.
|  |  | m2 | 720 | 0 | 0
Strešna varovala
Fiksna jeklena sidrna točka v skladu z DIN EN 795:2012
Varnostni sidrni sistem (kot npr. ABS-Lock X-T) sponke pod obremenitvijo za kompenzacijo sunkov, zasnovano za sočasno uporabo treh oseb, za vgradnjo na trapezno pločevino. V celoti izdelano iz nerjavnega jekla. Razdalja med oporniki največ 7,5 m. Povezovalna jeklenica premera 6mm je izdelana iz nerjavnega jekla in testirana na podlagi EN795:2012 in CEN/TS 16415:2013, z drsnimi čeljustmi in drsnikom za neprekinjeno varovanje. Dobava in vgradnja v skladu z navodili proizvajalca ob uporabi priloženega montažnega materiala ter vgradnja v strešno nadkonstrukcijo skladno s predpisi. Strešno konstrukcijo naj pregleda izvajalec gradbenih del z vidika njene sposobnosti absorpcije kakršnekoli sile, ki bi jo morala prenesti.
III.1. | 9 | Zajeti ves potreben material za izvedbo certificiranega sistema.
III.1. | 10 | ABS Lock X-T (ali enakovredno) | kos | 22 | 0 | 0
III.1. | 11 | ABS SY-SEIL-6mm (ali enakovredno) | m1 | 163 | 0 | 0
III.1. | 12 | ABS drobni material (ali enakovredno) | kpl | 1 | 0 | 0
Strešna pločevinasta obroba (maska)
|  | Dobava in montaža strešne kritine iz PREFALZ aluminijastih trakov v barvi, debeline 0,70 mm, širine 650 mm, kvalitete barve P.10 (spodnja stran transparentni zaščitni lak), kvaliteta zgibnega spoja H41, iz alu. legure AlMn1Mg0,5, H41, v PREFA standardnih barvah. Kritina v izvedbi z dvojnim pokončnim zgibom, vertikalni del zgiba je stožčast, tako da v spodnjem naležnem področju ostane dilatacijski razmak 3-5 mm. Pritrjevanje trakov s pomočjo nerjavnih fiksnih in pomičnih sider v skladu z normativom ÖNORM B 2221 oz. 4014. Po določitvi mer na objektu je treba posamezne trakove profilirati izključno strojno z orodjem za profiliranje (npr. Schlebach profilirni stroj). Tako profilirane trakove s kotnimi pokončnimi prevoji je treba spojiti z dvojnim zgibom. Razpored trakov, oz. zgibov mora biti simetričen glede na gradbene elemente. Obračun se opravi glede na izmeri na objektu, brez dodatkov za reze, drobni material in opaž. V področju robov, slemena in spojev z vertikalnimi elementi je treba paziti na izvedbo z omogočenim dilatacijskim delovanjem. Obračun glede na izmeri na objektu, oz. po ÖNORM B 2221. | m2 | 491 | 0 | 0
|  | Dobava in montaža nosilnega traku za Prefalz kritino iz dopolnilnega traku, deb. 2 x 0,70 mm, barve in kvalitete kot materiala kot osnovna pozicija. Nosilni trak izveden po detajlu proizvajalca, z omogočenim dilatacijskim delovanjem. | m2 | 491 | 0 | 0
III.1. | 9 | Dobava in montaža čelne obrobe iz PREFA dopolnilnega traku debeline 0,70 mm, barve in kvalitete materiala kot osnovna pozicija, vklj. s pritrdilnim trakom in s potrebnim pritrdilnim materialom, vgraditi strokovno z možnostjo dilatacijskega delovanja, vklj. s prilagoditvijo PREFA Prefalz-a. Razvita širina do 300 mm. Max. dolžina elementov 3000 mm. Po detajlu proizvajalca, vkl. s podložno pločevino. | m1 | 180 | 0 | 0
|  | REKAPITULACIJA - KROVSKO-KLEPARSKA DELA |  |  |  | 0
| ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
| III. | OBRTNIŠKA DELA
| III.2. | KLJUČAVNIČARSKA DELA
ANTIKOROZIJSKA ZAŠČITA
Ves jekleni material se pred izdelavo elementov jeklene konstrukcije očisti od umazanije, razmasti in očisti rje in sledi rje s peskanjem. Peskanje površine do Sa 2½.
Antikorozijska zaščita - Notranje konstrukcije - ogroženost
Skladno s standardi EN ISO 12944-1 do EN ISO 12944-7
Razred ogroženosti: Srednja korozijska nevarnosti-C3 po EN ISO 12944-2.
Za vse notranje konstrukcije se razred korozijske ogroženosti poenoti na: Srednja korozijska nevarnost - C3
Predlagan sistem za doseganje visoke trajnosti.
Sistem A3.11 po EN ISO 12944-5
Zn(R) primer debeline 60 mikronov
končni sloj iz 2x poliuretanskega ali epoxy zaključnega sloja (1x v delavnici, 1x na gradbišču po montaži, NDFT 160 mikronov )
Alterantivna Antikorozijska zaščita vroče cinkanje
Vroče cinkanje v skladu z EN ISO 1461, 2009, povprečne debeline sloja 85 mikron, oziroma, skladno s predpisano za dejanske debeline sten profilov in za definirano kategorijo ogroženosti.
Antikorozijska zaščita- Zunanje konstrukcije-ogroženost
Za zunanje konstrukcije (nadstreški, podesti, stopnišča, oprema ob fasadah objekta)
Za vse zunanje konstrukcije se razred korozijske ogroženosti poenoti na: Visoka korozijska nevarnost - C4
Vroče cinkanje za Visoko korozijsko ogroženost-C4 Vroče cinkanje v skladu z EN ISO 1461, 2009, povprečne debeline sloja 85 mikron, oziroma, skladno s predpisano za dejanske debeline sten profilov in za definirano kategorijo ogroženosti.
KATEGORIJA IZVEDBE
Kategorija izvedbe jeklenih konstrukcij je: EXC-2 za vse konstrukcije
V vseh postavkah Ključavničarskih del so zajeti vsa potrebna dela, dodani, spojni in zaščitni material, vsi potreni odri, dvigala in dvižne košare in dostopi in vsi potrebni dvigi, prekladanja, začasna skladiščenja in transporti za celovito in funkcionalno dokončanje del iz postavke.
V vseh postavkah Ključavničarskih del so zajeti pregledi konstrukcije in končno poročilo, ki ga izdela pooblaščena organizacija in pooblaščeni preglednik.
Skupaj z izdelavo: - delavniške dokumentacije, (potrditev odgovornega projektanta načrta gradbenih konstrukcij - projekta izvedenih del in - vse potrebne dokazilne dokumentacije o kvaliteti materiala, izvajanju in kvaliteti del.
Nosilna JK objekta
Vsi nosilni in ostali elementi jeklenih konstrukcij se lahko izdelajo iz jekla S235.
Za vse priključne pločevine in pločevine v spojih se uporabljajo pločevine enakih trdnostih razredov, kot profili.
Vijačene konstrukcije izdelane iz vroče valjanih in hladno oblikovanih profilov. Varjenje v delavnici.
Fasadne lege in okvirji se izdelajo iz SHS in RHS profilov (kvadratne in pravokotne cevi)
Napenjalke se izdelajo iz okroglih palic in tipskih napenjalk.
Vijaki trdnostnega razreda 10.9. Niso prednapeti vijaki.
Sidranje v beton se izvaja z uvrtanimi lepljenimi ali mehanskimi sidri.
Pri vrtanju paziti na vzdolžno armaturo stebrov. Upoštevati armaturne načrte MAB konstrukcije
Kategorija izvedbe EXC-2 (glej splošne opombe)
AKZ - barvanje sistem A3.11 Kategorija korozijkske ogroženosti C3 Notranje konstrukcije Alternativa: vroče cinkanje (glej splošne opombe)
Za vse ostalo glej splošne opombe.
Jeklena konstrukcija fasadne podkonstrukcije in atike
III.2. | 1 | Kompletna dobava, izdelava in montaža jeklene fasadne podkonstrukcije in atike, skladno s tehničnim prikazom št. PZI-21-102-01.
Konstrukcijsko jeklo S235 JR.
Jeklena konstrukcija iz vročevaljnah kvadratnih cevi tipa SHS in profilov UPN80.
Sidranje v AB konstrukcijo z mehanskimi sidri.
AKZ - Vroče cinkanje za nizko stopnjo korozivnosti C2.
- jeklena konstrukcija atike
|  |  | kg | 18850 | 0 | 0
Jeklena konstrukcija požarnega stopnišča
III.2. | 2 | Kompletna dobava, izdelava in montaža jeklene konstrukcije požarnega stopnišča, skladno s tehničnim prikazom št. PZI-21-101-01.
Konstrukcijsko jeklo S235 J0.
Jeklena konstrukcija iz vročevaljnah profilov tipa HEB, UPN in cevi tipa SHS.
Sidranje v AB konstrukcijo s kemičnimi sidri.
AKZ - Vroče cinkanje za srednjo stopnjo korozivnosti C3.
- jekleno požarno stopnišče
|  |  | kg | 10100 | 0 | 0
Jeklena pločevina MAB nosilec mostnega dvigala
III.2. | 3 | Kompletna dobava, izdelava in montaža jeklene pločevine dimenezij 400x200x15 mm. Večja dimenzija pločevina je pravokotna na vzdolžno os nosilca. Konstrukcijsko jeklo S355.
AKZ - barvanje sistem A3.11 Alternativa: Vroče cinaknje
- jeklena pločevina 400x200x15
|  |  | kg | 160 | 0 | 0
Stopniščni ročaji
III.2. | 4 | Ročaj iz barvanih in cinkanih jeklenih cevi na stopniščih v AB stopniščnih jedrih.
Ročaj iz cevi fi 50x1,5 prašno barvan v mat črni barvi.
Za fazone, zaključne, priključne in stenske pritrdilne elemente uporaba tipiziranih elementov iz enakega materiala.
Ročaj privijačen v AB/kamnito steno.
Ročaj poteka kontinuirano po stopnišču. Lok in vertikalni zavihek na konceh.
- osrednje stopnišče
|  |  | m1 | 15 | 0 | 0
Stopniščne ograje
Izdelava, dobava in montaža stopniščnih ograj iz poliranih nerjavečih cevi, kvaliteta materiala AISI 304, (EN 1.4301) polirani
Višina ograje h=1,10m nad koto gotovega tlaka.
Stojke in ročaj iz cevi inox fi 50x1,5 horizontale iz cevi inox fi 16x1,5, 6x po višini.
Za fazone, zaključne, priključne in siderne elemente uporaba tipiziranih elementov iz enakega materiala.
Stojke in nosilčki privijačeni v AB konstrukcijo.
III.2. | 5 | Notranja stopniščna ograja iz nerjavečega jekla na stopniščih v AB sopniščnih jedrih.
|  |  | m1 | 20 | 0 | 0
III.2. | 6 | Zunanja stopniščna ograja iz nerjavečega jekla na zunanjem stopnišču.
|  |  | m1 | 14 | 0 | 0
Penjalna lestev z drnim varovanjem
Fiksna penjalna lestev v skladu z DIN 18799-1
Kovinska penjalna lestev za dostop na streho (EPRO - Steigtehnik ali podobno), testirano po DIN 18799-2 in DIN 353-1, širine 520 mm, protizdrsne nastopne prečke, bočno varovanje proti zdrsu , s privarjenim profilom za varovanje osebe, v kompletu z drsnikom testiranim po DIN 353-1, izdelana iz galvaniziranega jekla.
III.2. | 7 | Steigtehnik lestev z montažo 6,15m | kos | 1 | 0 | 0
EPRO – Steigtehnik; pohodna platforma 1,4 m x 0,6 m
Pohodna platformav skladu z DIN EN 14094
Kovinska rešetkasta pohodna platforma (EPRO - Steigtehnik ali podobno), testirano po DIN EN 14094, dimenzije 1,4 x 0,6m, z varovalno ograjo ob vzdolžni stranicah, nosilnost 2,0 kN/m2, izdelana iz galvaniziranega jekla.
III.2. | 8 | Steigtehnik pohodna platforma 1x1m, z montažo | kos | 1 | 0 | 0
III.2. | 9 | Dobava in montaža strehe NAD 01 (nadstrešek – vhod Prizidek 1) v sestavi:
1. Kaljeno lepljeno steklo 2x 10 mm 2. Jeklena nosilna konstrukcija Zasteklitev nadstreška: varnostno (kaljeno, lepljeno) steklo, 2x 10mm, zatesnitve na stikih s trajnoelastičnim kitom. Stekla so postavljena na distančnike iz alu sistemskih profilov kot npr. WICTEC50 ali enakovredno, različnih višin za doseganje naklona. Obrobe, žlebovi iz alu pločevine debeline 3mm, - horizontalni odtočni kanal pravokotne oblike, iz barvane pocinkane pl. 3 mm, RŠ do 50 cm (100x100 mm v naklonu 0.5%), višina škatle 150 mm, s kljukami iz pl.4/30mm, s priključki za vert. odtoke (fi 60 - kom 1) pritrditev na jekleno konstr. - mera nadstreška: 300 x 150 cm
|  | mera nadstreška: 300 x 150 cm | m2 | 4.5 | 0 | 0
III.2. | 1 | Fasadna mreža za zunanje kovinsko stopnišče in za zapiranje razsmernika ter balkona.
Izdelava, dobava in montaža varjenih mrež v okvirjih. Varjene mreže 40x40 mm Pocinkana žica. Format plošče: 1500x3000 mm. Debelina žice: 3,0 mm. Površina: premazana s prahom po RAL. - požarno stopnišče (zapiranje sten in strehe) -dobava tipskega izdelka
|  |  | m2 | 329.3 | 0 | 0
III.2. | 1 | Notranje predelne stene
Izdelava, dobava in montaža varjenih mrež v okvirjih. Varjene mreže 40x40 mm Pocinkana žica. Format plošče: 1500x3000 mm. Debelina žice: 3,0 mm. Površina: premazana s prahom po RAL. PDS1 – kovinska drsna mrežna vrata drsna vrata narejena iz varjenih kovinskih profilov, cinkani in prašno barvani. V strop dve tirnici, oba vratna krila drsijo levo in desno.
|  |  | m2 | 458.5 | 0 | 0
III.2. | 2 | Kotna varovala stebrov in sten:
Zaščitna pločevina h=1000mm. pločevina t=6mm, širina oblačenja vogala 2x200mm.
|  | -pločevina za zaščito vogalov | kos | 130 | 0 | 0
III.2. | 3 | Pregrade na balkonu:
Izdelava, dobava in montaža varjenih mrež v okvirjih. Varjene mreže 40x40 mm Pocinkana žica. Format plošče: 1800x3200 mm. Debelina žice: 3,0 mm. Površina: premazana s prahom po RAL.
|  |  | m2 | 17.28 | 0 | 0
III.2. | 4 | Odkapna pločevina na zidu za objektom:
Zaključki in odkapne obrobe iz pocinkane barvane pločevine. D=3mm
|  | razvite širine 50cm | m1 | 60 | 0 | 0
|  | REKAPITULACIJA - KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  |  | 0
| ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
| III. | OBRTNIŠKA DELA
| III.3. | MIZARSKA DELA
Za vse izdelke v ceni zajeti izdelavo dobavo in montažo, z , izdelavo izmer, preddeli, dobavo vsega montažnega materiala, pom.deli in transporti Izvedba detajlov po projektu oz po tipskih rešitvah proizvajalcev vgrajenih izdelkov. Hkrati je potrebno tudi upoštevati:
1. V ceno za enoto mere morajo biti vračunani stroški za izdelavo delavniških načrtov ter detajlov za izvedbo posameznih konstrukcijskih elementov in izdelava predizmer na objektu.
2. Pred izdelavo izdelkov, je potrebno izdelati vzorčni kos, ki ga pisno potrdi investitor.
3. Sestavni del popisov so sheme!
4. VSE MERE JE POTREBNO NA GRADBIŠČU PREVERITI OZ. USKLADITI! MERODAJNE SO SVETLE ODPRTINE, ZIDARSKE POTREBNO PRILAGODITI! PRED IZVEDBO PREVERITI ŠTEVILO OKEN ALI VRAT Z DEJANSKIM STANJEM!
Vrata
Opis : Eno(dvo)krilna vrata.
Krilo lamelne (sendvič) konstrukcije, obloženo z gladko pralno oblogo kot Max Compact, robovi zaobljeni in obloženi z ABS nalimki.
Okovje tipsko: tečaji uležajeni, ALU kljuke zaobljenih oblik, rozete ločene za kljuko in ključavnico - okrogle. Cilindrična ključavnica.
Samozapirala, kjer je navdeno.
Podboji suhomontažni, dvodelni alu vratni okvir, ki objame špaleto vrat in omogoča vgradnjo vratnega krila brez brazde.
Za vsa vrata velja da so opremljena z ključavnico s cilindričnim vložkom po sistemu "enotnega ključa" (sistem odpiranja - več.nivojev določi investitor) ali električno ključavnico.
Zvočna izolativnost 32dB.
Upoštevati talne odbojnike za vrata vijačene v tla.
Kjer je navedeno "KP" so vgrajeni električni prijemniki.
- KP - Prehod, kjer je kontrola pristopa izvedena v nasprotni smeri kot evakuacija.
Električni prijemnik z napetostjo 12VDC z zaščitno diodo, opremljen z mikro stikalom za signalizacijo odprtosti vrat. Odpiranje vrat s prisotnostjo napetosti, brez možnosti mehanske deblokade prijemnika. (Open when power is applied) Prijemnik mora biti prilagojen in usklajen s tipom vrat (dimenzije, potrebe po nastavitvah, vlomna sila skladna z veljavnimi varnostnimi standardi.) V podboju mora biti rešena možnost naknadnega vstopa kabla do prijemnika.
Opomba: Prijemnik mora biti prilagojen požarni odpornosti vrat! Proizvajalec npr. Eff-Eff(Assa Abloy) alternativa MACO.
Navedene so gradbene odprtine vrat.
Izdelava po shemah PZI.
Dvokrilna notranja vrata,
Podboj: kovinski
Stena: MK, d=15cm
Krilo: Polno ali v celoti zastekljeno
Kljuka znotraj: ALU kljuka
Kljuka zunaj: ALU kljuka
Samozapiralo, kjer je navedeno SZ
Električni prijemnik, kjer je navedeno KP
Zaustavljalnik na vratnem krilu, kjer je navedeno Z
III.3. | 1 | NV1 - zid. mera: 190/225 | kos | 2 | 0 | 0
*zastekljena 'v vratih izrez za vgradnjo rešetk1x (rešetka zajeta v popisu SI).
III.3. | 2 | NV2 - zid. mera: 160/225 | kos | 4 | 0 | 0
*polna 'v vratih izrez za vgradnjo rešetk 3x (rešetka zajeta v popisu SI).
|  | NV3 - zid. mera: 160/225 | kos | 2 | 0 | 0
*polna
|  | NV4 - zid. mera: 120/225 | kos | 1 | 0 | 0
Enokrilna notranja vrata
Podboj: kovinski
Stena: MK, d=15cm
Krilo: Polno
Kljuka znotraj: ALU kljuka
Kljuka zunaj: ALU kljuka
Električni prijemnik, kjer je navedeno KP
III.3. | 3 | NV6 - zid. mera: 100/225 (L:-, D:1) | kos | 1 | 0 | 0
v vratih izrez za vgradnjo rešetk (rešetka zajeta v popisu SI).
III.3. | 4 | NV7 - zid. mera: 75/225 (L:1, D:1) | kos | 2 | 0 | 0
III.3. | 5 | NV10 - zid. mera: 110/225 (L:2, D:-) | kos | 2 | 0 | 0
III.3. | 6 | NV11 - zid. mera: 100/225 (L:1, D:1) | kos | 2 | 0 | 0
III.3. | 7 | NV15 - zid. mera: 100/225 (L:2, D:1) | kos | 3 | 0 | 0
III.3. | 8 | NV16 - zid. mera: 100/225 (L:5, D:1) | kos | 6 | 0 | 0
III.3. | 9 | NV17 - zid. mera: 100/225 (L:1, D:-) | kos | 1 | 0 | 0
III.3. | 10 | NV18 - zid. mera: 90/225 (L:1, D:-) | kos | 1 | 0 | 0
III.3. | 11 | NV19 - zid. mera: 75/225 (L:1, D:1) | kos | 2 | 0 | 0
III.3. | 12 | NV20 - zid. mera: 80/225 (L:1, D:-) | kos | 2 | 0 | 0
III.3. | 13 | NV23 - zid. mera: 105/225 (L:-, D:1) | kos | 2 | 0 | 0
III.3. | 14 | NV24 - zid. mera: 100/225 (L:-, D:1) | kos | 1 | 0 | 0
III.3. | 15 | NV25 - zid. mera: 100/225 (L:1, D:1) | kos | 2 | 0 | 0
III.3. | 16 | NV26 - zid. mera: 100/225 (L:2, D:3) | kos | 5 | 0 | 0
III.3. | 17 | NV27 - zid. mera: 70/225 (L:4, D:2) | kos | 6 | 0 | 0
III.3. | 18 | Zaščita vrat: plošča iz nerjavečega jekla | m2 | 13.45 | 0 | 0
|  | REKAPITULACIJA - MIZARSKA DELA |  |  |  | 0
| ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
| III. | OBRTNIŠKA DELA
| III.4. | STAVBNO POHIŠTVO
Opomba: za vse izdelke v ceni zajeti izdelavo dobavo in montažo, z , izdelavo izmer, preddeli, dobavo vsega montažnega materiala, pom.deli in transporti Izvedba detajlov po projektu oz po tipskih rešitvah proizvajalcev vgrajenih izdelkov.
Upoštevati tudi:
1. V ceno za enoto mere morajo biti vračunani stroški za izdelavo delavniških načrtov ter detajlov za izvedbo posameznih konstrukcijskih elementov in izdelava predizmer na objektu.
2. potrebno izdelati vzorčni primer izdelave in vgradnje okenske police, po spodaj navedenem opisu.
3. potrebno izdelati vzorčni primer izdelave in vgradnje oken, po spodaj navedenem opisu. Vgradnjo in izgled okna mora potrditi projektant.
4. pred izvedbo stavbnega pohištva je potrebno izdelati in predati projektantu v pregled in potrditev delavniške risbe.
5. Vse mere preveriti na mestu. O vseh spremembah se posvetovati s projektantom.
7. OBVEZNO UPOŠTEVATI TUDI SHEME OKEN IN VRAT!!!
Zunanja okna, vrata in steklene stene
Splošno: Dobava in montaža oken, vrat, sten iz kovinskih (poc.ali Al) profilov s prekinjennim topl.mostom, prašno barvanih po RAL (določi projektant in investitor), vogali profilov zaobljeni v radiju
Profili iz sistemskega programa splošno priznanega proizvajalca, z Euro vodilom za okovje (kot npr. Schüco AWS 65, Schüco ADS 65 HD); Dobava s sitri (kovinskim slepim okvirjem) za vgradnjo.
Visoko toplotno izoliran sistem za fiksne zasteklitve, okna in vrata, z Eurovodilom za okovje.
Z večprekatnim sredinskim tesnilom in poglobljenimi steklitvenimi tesnili katera preprečujejo kroženje zraka iz hladne na toplo površino profila. V področju prekinjenega toplotnega mosta je vstavljen dodatni izolativni material.
Spoji so na stikih opremljeni še s posebnimi tesnilnimi elementi oz. z ustreznim kotnikom. Zatesnitev T-spojev se izvede s sistemskimi tesnilnimi blazinicami in trajno elastičnim tesnilnim materialom v področju stičnih tesnilnih elementov labirintne oblike.
Vgradni stiki prekriti s pokrivnimi pravokotnimi letvicami iz enakega materiala, kot okna.
Sistemski spodnji profil za priklop zunanje in notranje police brez toplotnih mostov.
Zahteve po standardih:
Uf: <1,30
Ug= 0,5 troslojno TI steklo
Uw<=0,8W/m2K
g: <0,50
Protihrupna zaščita: raz.:3
Protvlomni razred po ENV 1630: RC1
Zrakotesnost po EN 12207: raz.: 4
Vodotesnost po EN 12208: raz.: 7A
Odp.na ud.veter EN 12210: raz.C5/B5
Mehanske lastnosti po EN 13115: raz.4
Mehanska trajnost po EN 12400: razr.3
Zaključki na gradbene elemente morajo biti izvedeni po RAL smernicah montaže: - znotraj paronepropustni, - zunaj paropropustni, vodotesni - toplotna izolacija
OKOVJE - material: ALU - odmični tečaji - kljuka: ALU pololiva, pri vseh zunanjih oknih kljuke s ključavnicami. - varnostno okovje: razred upornosti RC1 po DIN V ENV 1627/2011
OPOMBE - upoštevati celotno projektno dokumentacijo - obvezna izdelava delavniške dokumentacije in vzorca, ki ga potrdi arhitekt
- vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih, - vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale, obdelave in barve uskladiti z arhitektom - vključiti ves montažni in tesnilni material in zaključki
Pri oknih in steklenih vratih na vhodih in izhodih objekta predvideti potisk stekel z napisi in vzorci po izboru projektanta in investitorja.
V postavkah so vpisane gradbene mere!
- Zunanja Okna
Profili, stekla in okovje po splošnih zahtevah v uvodu.
POLICA - notranja polica: PVC polica - zunanja polica: pocinkana in barvana ALU pločevina, barva po RAL, po izbiri arhitekta - na zunanji strani odkap, stranska zaključka s PVC zaključnima odkapnima letvicama.
SENČILA - Zunanja: (vsa okna), dobava in vgradnja zunanjih podometnih ALU lamelnih žaluzij z zunanjimi ALU vodili ("krpanke", d=80mm), z ALU škatlo integrirano pod fasadno oblogo - Notranja (oznaka "NS"): Alu konstrukcija senčila z navojno cevjo z ohišjem, z vertikalnimi vodili in vpeto tkanino,ročni pogon
Trodelno, enokrilno okno
Odpiranje in delitev po shemi!
III.4. | 1 | - O1, zid. mera:220/140 | kos | 1 | 0 | 0
Štiridelno, dvokrilno okno
Odpiranje in delitev po shemi!
III.4. | 2 | - O2, zid. mera:500/150 | kos | 2 | 0 | 0
Trodelno, enokrilno okno
Odpiranje in delitev po shemi!
III.4. | 3 | - O3, zid. mera:240/100 | kos | 2 | 0 | 0
Trodelno, enokrilno okno
Odpiranje in delitev po shemi!
III.4. | 4 | - O4, zid. mera: 300/100 | kos | 6 | 0 | 0
Trodelno, enokrilno okno
Odpiranje in delitev po shemi!
III.4. | 5 | - O5, zid. mera:200/100 | kos | 8 | 0 | 0
Dvodelno, dvokrilno okno
Odpiranje in delitev po shemi!
III.4. | 6 | - O6, zid. mera:120/100 | kos | 3 | 0 | 0
Dvodelno, dvokrilno okno
Odpiranje in delitev po shemi!
III.4. | 7 | - O7, zid. mera:100/100 | kos | 3 | 0 | 0
Dvodelno, dvokrilno okno
Odpiranje in delitev po shemi!
III.4. | 8 | - O8, zid. Mera:140/100 | kos | 3 | 0 | 0
Štiridelno, dvokrilno okno
Odpiranje in delitev po shemi!
III.4. | 9 | - O9, zid. mera:500/130 | kos | 2 | 0 | 0
Trodelno, enokrilno okno
Odpiranje in delitev po shemi!
III.4. | 10 | - O10, zid. mera:200/130 | kos | 3 | 0 | 0
Zunanja vrata
Profili, stekla in okovje po splošnih zahtevah v uvodu, dodatne zahteve za vrata:
- tećaji uležajeni, - najmanj trije tečaji po višini vrat - zaskočno zapiralo (valjček), - v dvokrilnih vratih pasivno krilo z "patent" zasunom (zg.+sp.)
Samozapirala, skladno z navodili investitorja.
Vsa krilna vrata imajo na vratnem krilu pritrjen zaustavljalnik vrat v odprtem položaju .
Za vsa vrata velja da so opremljena z ključavnico s cilindričnim vložkom po sistemu "enotnega ključa" (sistem odpiranja - več.nivojev določi investitor).
Kjer je navedeno "KP" so vgrajeni električni prijemniki:
Kjer je navedeno "PA":
Vrata opremljena z antipanik kljuko po SIST EN179, razen, kjer je posebej navedeno, da so opremljena z antipanik drogom SIST EN1125. Dvokrilna vrata morajo imeti koordinator zapiranja skladen z EN1158.
Navedene so gradbene odprtine vrat.
Izdelava po shemah PZI.
Zunanja enokrilna vrata.
Odpiranje in delitev po shemi!
Krilo: Polno
Kljuka znotraj: ALU, zaobljena.
Kljuka zunaj: ALU, zaobljena.
Samozapiralo: Da
III.4. | 11 | ZV1 - zid. mera: 110/225 (L:-, D:2) | kos | 2 | 0 | 0
Zunanja dvokrilna vrata.
Odpiranje in delitev po shemi!
Krilo: Zastekljeno
Kljuka znotraj: ALU, zaobljena.
Kljuka zunaj: ALU, zaobljena.
Samozapiralo: Da
III.4. | 12 | ZV2 - zid. mera: 190/225 | kos | 1 | 0 | 0
Zunanja dvokrilna vrata.
Odpiranje in delitev po shemi!
Krilo: Zastekljeno
Kljuka znotraj: ALU, zaobljena.
Kljuka zunaj: ALU, zaobljena.
Samozapiralo: Da
III.4. | 13 | ZV3 - zid. mera: 150/225 | kos | 1 | 0 | 0
Zunanja dvokrilna vrata.
Odpiranje in delitev po shemi!
Krilo: Zastekljeno.
Kljuka znotraj: ALU, zaobljena.
Kljuka zunaj: ALU, zaobljena.
III.4. | 14 | ZV5 - zid. mera: 150/225 | kos | 1 | 0 | 0
|  | REKAPITULACIJA - STAVBNO POHIŠTVO |  |  |  | 0
| ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
| III. | OBRTNIŠKA DELA
| III.5. | POŽARNA VRATA IN OKNA
Opomba: za vse izdelke v ceni zajeti izdelavo dobavo in montažo, z , izdelavo izmer, preddeli, dobavo vsega montažnega materiala, pom.deli in transporti Izvedba detajlov po projektu oz po tipskih rešitvah proizvajalcev vgrajenih izdelkov.
Delavniške načrte izdela izvajalec, potrdi pa jih odgovorni projektant,
V enotni ceni izdelkov upoštevati vse zaključke, pritrdilni in siderni material, tesnenja in kitanja, kovinske profile in okvirje za pritrditev na jekleno konstrukcijo, pokrivne letve, odkapne druge obrobe in profile.
Požarna vrata in steklene stene
Opis: Vrata po izvedbi proizvajalca, suhomontažni kvalitetni kovinskimi okvirji, krila polna pož.odporna kovinska ali lesena, 2 varnostna zatiča po krilu, barvna obdelava po RAL lestvici (v barvnih odtenkih), po izbiri projektanta in investitorja;
Oprema: kljuka kovinska, cilindr.ključavnica, (pri dvokrilnih na enem krilu "patent" zasun), ekspazijska tesnila v pripiri, samozapiralo ali vzmetni tečaj
Dobava skupaj z garancijo (certifikatom) za predpisano požarno odpornost in dimotesnost. Skupaj s poročilom o požarnovarstvenem pregledu vgrajenih vrat.
Za vsa vrata velja da so opremljena z ključavnico s cilindričnim vložkom po sistemu "enotnega ključa" (sistem odpiranja - več.nivojev določi investitor) ali električno ključavnico.
Kjer je navedeno "KP" so vgrajeni električni prijemniki:
- KP - Prehod, kjer je kontrola pristopa izvedena v nasprotni smeri kot evakuacija.
Električni prijemnik z napetostjo 12VDC z zaščitno diodo, opremljen z mikro stikalom za signalizacijo odprtosti vrat. Odpiranje vrat s prisotnostjo napetosti, brez možnosti mehanske deblokade prijemnika. (Open when power is applied) Prijemnik mora biti prilagojen in usklajen s tipom vrat (dimenzije, potrebe po nastavitvah, vlomna sila skladna z veljavnimi varnostnimi standardi.) V podboju mora biti rešena možnost naknadnega vstopa kabla do prijemnika.
Opomba: Prijemnik mora biti prilagojen požarni odpornosti vrat! Proizvajalec Eff-Eff(Assa Abloy) alternativa MACO.
Vrata opremljena z antipanik kljuko po SIST EN179, razen, kjer je posebej navedeno, da so opremljena z antipanik drogom SIST EN1125. Dvokrilna vrata morajo imeti koordinator zapiranja skladen z EN1158.
Električni sistem za varovanje zasilnih in panik izhodov, skladno s smernico SZPV 411.
Obvezno barvana s požarnodpornim barvnim premazom.
Izdelava po shemah PZI. Navedene so zidarske mere vrat. Montaža skupaj z vsemi potrebnimi in ustreznimi kitanji.
Kjer je navedena minimalna prehodna širina, je zidarsko mero vrat potebno prialgoditi glede na vrata izbranega dobavitelja v celoti po opisu zgoraj.
Na vratih in steklenih stenah predvideti potisk stekel po vzorcu, ki ga določi investitor (glej detajl potiska).
Enokrilna požarno odporna vrata
Zahteva ŠPV: EI2 30-C5Sm
Krilo: Polno, kovinsko, požarnoodporno
Stena: AB stena 25cm
Antipanik kljuka po SIST EN179
III.5. | 1 | NV5 - zid. mera: 110/225, min. prehod 90cm (L:1, D:2), | kos | 3 | 0 | 0
Enokrilna požarno odporna vrata
Zahteva ŠPV: EI2 30-C5Sm
Krilo: Polno, kovinsko, požarnoodporno
Stena: Ytong 25cm
Antipanik kljuka po SIST EN179
III.5. | 2 | NV8 - zid. mera: 90/225 (L:-, D:1), | kos | 1 | 0 | 0
Enokrilna požarno odporna vrata
Zahteva ŠPV: EI2 90-C5Sm
Krilo: Zastekljena, kovinsko, požarnoodporno
Stena: Ytong 25cm
Antipanik kljuka po SIST EN179
III.5. | 3 | NV9 - zid. mera: 90/225, (L:-, D:1), | kos | 1 | 0 | 0
Enkorilna požarno odporna vrata
Zahteva ŠPV: EI2 30-C5
Stena: MK stena
Krilo: Polno, kovinsko, požarnoodporno
Antipanik kljuka po SIST EN179
III.5. | 4 | NV13 - zid. mera: 110/225 (L:2, D:-), | kos | 2 | 0 | 0
Enokrilna požarno odporna vrata
Zahteva ŠPV: EI2 30-C5
Stena: Ytong stena
Krilo: Polno, kovinsko, požarnoodporno
Antipanik kljuka po SIST EN179
III.5. | 5 | NV14 - zid. mera: 110/225 (L:1, D:-), | kos | 1 | 0 | 0
Enokrilna požarno odporna vrata
Zahteva ŠPV: EI2 30-C5
Stena: MK stena
Krilo: Polno, kovinsko, požarnoodporno
Antipanik kljuka po SIST EN179
III.5. | 6 | NV21 - zid. mera: 100/225 (L:1, D:-), | kos | 1 | 0 | 0
Enokrilna požarno odporna vrata
Zahteva ŠPV: EI2 30-C5
Stena: Ytong stena
Krilo: Polno, kovinsko, požarnoodporno
Antipanik kljuka po SIST EN179
III.5. | 7 | NV22 - zid. mera: 100/225 (L:-, D:1), | kos | 1 | 0 | 0
Enokrilna požarno odporna vrata
Zahteva ŠPV: EI2 30-C5
Stena: Ytong 30cm
Krilo: Polno, kovinsko, požarnoodporno
Antipanik kljuka po SIST EN179
III.5. | 8 | ZV4 - zid. mera: 100/225 (L:1, D:1), | kos | 2 | 0 | 0
Dvokrilna požarno odporna vrata
Zahteva ŠPV: EI2 30-C5Sm
Krilo: Polno, kovinsko, požarnoodporno
Stena: Ytong 25cm
Antipanik kljuka po SIST EN1125
III.5. | 9 | NV2* - zid. mera: 160/225 | kos | 1 | 0 | 0
Dvokrilna požarno odporna vrata
Zahteva ŠPV: EI2 30-C5
Stena: MK stena
Krilo: Polno, kovinsko, požarnoodporno
Antipanik kljuka po SIST EN1125
III.5. | 10 | NV12 - zid. mera: 210/230 | kos | 1 | 0 | 0
|  | REKAPITULACIJA - POŽARNA VRATA IN OKNA |  |  |  | 0
| ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
| III. | OBRTNIŠKA DELA
| III.6. | SLIKOPLESKARSKA DELA
Vse delo in obračun izvršiti po splošnih in posebnih določilih, ki jih vsebujejo gradbene norme, če v posameznih predračunskih postavkah ni izrecno drugačnih določil.
Izvedba mora biti čista in precizna. Vsakršno krpanje, popravljanje zmanjšuje kvaliteto izdelka in jih mora izvajalec popraviti na svoje stroške.
Pri izvajanju slikopleskarskih del upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna in zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi upoštevati:
1. Delovni odri, ki služijo varovanju življenja, izvajalcev ter ostalih na gradbišču in niso posebej navedena v tem popisu se za čas izvajanja ne obračunavajo posebej,
ampak jih je potrebno upoštevati v cenah za enoto posameznih postavk, v kolikor to ni v popisu posebej opisano in označeno.
2. Na opleskanih površinah se ne smejo poznati sledovi od slikopleskarskega orodja, barvni ton mora biti enoten.
3. Pred pričetkom je predhodno pregledati delovno površino in izvesti potrebna preddela; površine očistiti od emulzij, premazov opažev in mastnih deležev, pregledati niveleto površin in pomeriti stopnjo vlage.
Vse našteto mora biti zajeto v E.M. posamezne postavke.
4. V ceni je upoštevati vse zaščite pri slikanju ali pleskanju med posameznimi različnimi nanosi barv: bandažni trak, začasno odstranjevanje in ponovno nameščanje, zaščito lesenih delov, zidnih površin, ipd.
5. Na vogalih uporabiti pvc oz. alu vogalnik
6. Vse barve so po izbiri projektanta. Velja splošna paleta barv RAL K7.
pleskanje notranjih sten in stropov
III.6. | 1 | Pleskanje notranjih betonskih sten in stebrov ter okenskih in vratnih špalet z lateks pralno barvo.
Barvanje do višine 2m.
Priprava površine, brušenje in kitanje betonskih površin, osnovni premaz - emulzija in 2x prekrivni premaz. skupaj z vsemi potrebnimi materiali, deli, odri in transporti.
- pritličje
|  | - 1. nadstropje | m2 | 1300 | 0 | 0
III.6. | 2 | Pleskanje notranjih ometanih sten in stebrov ter okenskih in vratnih špalet z lateks pralno barvo.
Barvanje do višine 2m.
Priprava površine, brušenje osnovni premaz - emulzija in 2x prekrivni premaz. skupaj z vsemi potrebnimi materiali, deli, odri in transporti.
- pritličje
|  | - 1. nadstropje | m2 | 1663 | 0 | 0
III.6. | 3 | Pleskanje notranjih ometanih sten in stebrov ter okenskih in vratnih špalet z disperzijsko barvo.
Barvanje do višine 5,5m.
Priprava površine, brušenje osnovni premaz - emulzija in 2x prekrivni premaz. skupaj z vsemi potrebnimi materiali, deli, odri in transporti.
- pritličje
|  | - 1. nadstropje | m2 | 850 | 0 | 0
III.6. | 4 | Pleskanje notranjih MK sten ter okenskih in vratnih špalet z disperzijsko barvo.
Priprava površine, brušenje in kitanje betonskih površin, osnovni premaz - emulzija in 2x prekrivni premaz. skupaj z vsemi potrebnimi materiali, deli, odri in transporti.
- pritličje
|  | - 1. nadstropje | m2 | 369.5 | 0 | 0
III.6. | 5 | Pleskanje notranjih MK sten ter okenskih in vratnih špalet z lateks pralno barvo.
Priprava površine, brušenje in kitanje betonskih površin, osnovni premaz - emulzija in 2x prekrivni premaz. skupaj z vsemi potrebnimi materiali, deli, odri in transporti.
- pritličje
|  | - 1. nadstropje | m2 | 50 | 0 | 0
III.6. | 6 | Pleskanje notranjih MK stropov
Priprava površine, brušenje in kitanje betonskih površin, osnovni premaz - emulzija in 2x prekrivni premaz. skupaj z vsemi potrebnimi materiali, deli, odri in transporti.
- pritličje
|  | - 1. nadstropje | m2 | 193.5 | 0 | 0
pleskanje vidnih površin elementov MAB konstrukcije
Pleskanje notranjih vidnih površin elementov MAB konstrukcije. Notranja dispezijska barva.
Elementi so betonirani v delavnici z gladkim opažem. Priprava površine samo koliko je potrebno za zadostni oprijem barve. Osnovni premaz in 2x prekrivni premaz. skupaj z vsemi potrebnimi materiali, deli, odri in transporti.
Zaščita že izdelanih inštalacij.
III.6. | 7 | 1.nadstropje objekta Hmax=ca 5,5m - Primarni in sekundarni strešni nosilci - stebri 50x50cm - stebri 60x60cm
|  |  | m2 | 617 | 0 | 0
III.6. | 8 | Pritličje objekta Hmax=ca 5,5 m - Primarni in sekundarni strešni nosilci - Deloma etažne PVP plošče - stebri 50x50cm - stebri 60x60cm
|  |  | m2 | 80 | 0 | 0
|  | REKAPITULACIJA - SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  |  | 0
| ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
| III. | OBRTNIŠKA DELA
| III.7. | TLAKARSKA DELA
Vse delo in obračun izvršiti po splošnih in posebnih določilih, ki jih vsebujejo gradbene norme, če v posameznih predračunskih postavkah ni izrecno drugačnih določil.
Izvedba mora biti čista in precizna. Vsakršno krpanje, popravljanje zmanjšuje kvaliteto izdelka in jih mora izvajalec popraviti na svoje stroške.
Podlago za tlake je potrebno pripraviti kompletno s predpremazi, izravnavo estriha in brušenjem. Vzorci po izbiri projektanta.
Antistatični tlaki morajo biti prevodni in ozemljeni!
LINOLEJ
Postavka zajema:
Dobava naravne talne obloge, ki je vsaj v 98% sestavljena iz naravnih materialov, delež recikliranih je minimalno 40%: laneno olje, les, apnenec, juta, smola, pigmenti in pluta, kot npr. DLW Marmorette / Colorette Neocare (obvezna je tovarniško integrirana površinska zaščita) , v roli 200cm, skupna debelina EN 428 2.5mm, hrbtišče iz jute, skupna teža EN 430 2900g/m2, produkt v skladu z normami EN ISO 24011; klasifikacija EN 685 razred 23-43, požarni razred EN 13501-1 Cfl-s1 (možna dobava tudi v Bfl-s1), protidrsnost DIN 51130 R9, zvočna izolativnost EN ISO 10140 5 dB, vtisovanje EN 24343-1 ≤0.11 mm, barvna obstojnost EN ISO 105 - B02 ≥6 stopinj, točkovna upornost VDE 0100 >200 kOhm, antistatičnost EN 1815 2.0kV, primeren za koleščke pisarniških stolov po ISO 4918, fleksibilnost EN 24344 Ø20,termalna odpornost EN 12667 0.015K/W/m2, termalna prevodnost EN 12 524 0.17W/m.K, površinska obdelava NEOCARE, odporen na kemikalije po EN 26987, antibakteriološka zaščita po JIS Z 2801, primeren za vodno talno gretje, certificiran s certifikatoma BLUE ANGEL in CRADLE TO CRADLE.
Vključno z dobavo in izvedbo parne zapore z epoksidno smolo v primeru previsoke vlažnosti tal z epoxidom KLB EP 30 v dveh nanosih.
Vključno z zaključnimi ALU profili na stikih z drugim tipom tlaka.
III.7. | 1 | - Pisarna | m2 | 23.22 | 0 | 0
III.7. | 2 | - Prostor s plezalno steno | m2 | 37.74 | 0 | 0
III.7. | 3 | - Sejni sobi | m2 | 97.72 | 0 | 0
III.7. | 4 | - Pisarna | m2 | 23.02 | 0 | 0
Epoksi tlaki
Epoksidni protiprašni premaz
Priprava podlage - horizontalne površine:
Prevoz na gradbišče, ureditev gradbišča z zaščito za peskanje betona z metalnimi kuglicami ali brušenju s sprotnim odsesavanjem prahu, da zagotovimo min oprijem podlage, preveritev votlih mest na morebitna segragacijska gnezda oz. lunkerje z odvozom gradbenega materiala na odpad
Izravnava neravnin, izdelava naklonskih ramp ter druga razna popravila z epoksidno malto v debelini do 5 mm
Dobava in vgradnja 2K temelnjega premaza, brez topil. Sveži premaz lahko posujemo s suhim kremenovim peskom. V kolikor je podloga porozna se izvede dodatni premaz.
Izdelava protiprašnega epoksidnega premaza, v deb do 0,5 mm v dogovorjenem RAL barvnem odtenku, na betonsko podlago oz. estrih.
III.7. | 5 | - strojnica, tehnični prostori | m2 | 408.9 | 0 | 0
|  | REKAPITULACIJA - TLAKARSKA DELA |  |  |  | 0
| ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
| III. | OBRTNIŠKA DELA
| III.8. | KERAMIČARSKA DELA
Dobava materiala in oblaganje tlakov in sten s keramičnimi ploščicami na lepilo, z zalivanjem stikov s fugirno maso. Kompletno z vogalnimi zaključnimi profili in kitanjem stikov (vogali, stene-tla, strop…).
Pri izvajanju keramičarskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi upoštevati:
1. Pred polaganjem keramike na stene je predhodno pregledati stene in izvesti potrebna preddela; pregledati vertikalnost sten. Pred polaganjem talne keramike v lepilno malto v sanitarijah kjer je izvedena hidroizolacija s polimercementno maso je preveriti stanje omenjene hidroizolacije, pri polaganju pa dela izvajati tako, da se le-ta ne poškoduje.
2. Polaganje keramike ob vodovodnih in elektro priključkih izvesti, tako da so stiki pokriti z rozetami .
3. Pred polaganjem izvajalec skupaj z nadzorom pregleda površine oblaganja in določi lokacije oblaganja sten in tlaka - po načrtu polaganja keramike. Površine odprtin do 0,50 m2 , ki se ne oblagajo, ampak se oblaganje vrši ob odprtinah, se ne odbijajo. Okenske odprtine do 1m2 se ne odbijajo, špalete se ne obračunajo posebej, vratne odprtine se odbijejo nad 1m2.
4. Pred polaganjem obloge izvajalec obvezno s projektantom arhitekture določi način, smer in vzorec polaganja.
5. Vzorec keramike pisno potrdi arhitekt oz. investitor
Talna keramika
1.NADSTROPJE ( prostori 1-N + sanitarije na 1-N)
Dobava in oblaganje tal s keramičnimi ploščicami na lepilo kot Kemakol Flex 170 in nanos Kemakol Elastik, ter z zalivnjem stikov s fugirno maso Nanocolor. Kompletno z nizkostensko obrobo (vračunana v m2 ploščic), ter kitanjem stikov.
Fugirna masa mora biti vodotesna in odporna na čistilna sredstva. Pri polaganju ploščic je obvezna 100% pokritost površin z premazom ter obojestransko nanašanje lepila (na podlago in na ploščice)
Skupaj z dobavo materiala in izdelavo dilatacij v tlaku iz keramičnih ploščic. Izdelajo se dilatacije v obliki serijskih dilatacijskih profilov (kot Kemaflex PEW x10 okrogli penasti profil) na podlagi kot Kemaband 12, ter finalna zatesnitev dilatacije s trajnoelastičnim kitom v barvi fug. (kot Kemaflex MS)
Obdelava dilatacije mora biti vodotesna in odporna na čistilna sredstva.
PRITLIČJE (prostori P + sanitarije v P)
Dobava in oblaganje tal z ločevalno oz. desolidarizacijsko membrano na lepilo, npr. kot Schlüter®-DITRA-BOND 20G. Dobava in oblaganje ločevalne oz. desolidarizacijske membrane z ploščicami na lepilo, kot npr. Schlüter®-DITRA-BOND 20G ter zalivanje stikov s fugirno maso Nanocolor.
Fugirna masa mora biti vodotesna in odporna na čistilna sredstva. Pri polaganju ploščic je obvezna 100% pokritost površin z premazom ter obojestransko nanašanje lepila (na podlago in na ploščice)
Skupaj z dobavo materiala potrebna je izdelava dilatacij v tlaku iz keramičnih ploščic. Dilatacije se izdelajo, glede na priporočilo dobavitelja oz. proizvajalca talnega ogrevanja, (praviloma v kvadrantih največ 5 x 5 m); za prostore, kjer je predvidena uporaba paletnikov se v tleh uporabijo predpripravljene dilatacije , kot je npr.Schlüter®-DILEX-KS ali enakovredno.
Obdelava dilatacije mora biti vodotesna in odporna na čistilna sredstva.
Talna keramika
Kompletna dobava in polaganje talne keramike.
Fuge širine 2mm, velikost, barva/tekstura in vzorec polaganja po izboru projektanta, lepljene tankoslojno, pokritost z lepilom 100%
Lepilni sloj: zboljšano polimer-cementno lepilo, tiksotropno, razreda C2TE, tankoslojno (kot je Schlüter®-DITRA-BOND 20G ali Mapei Keraflex ali enakovredno)
Keramične ploščice iz gresa, 1. kakovosti, format :60 x 30, retificirane / monokaliber, thorugh-body gres, v sivi barvi, videza betona z agregati drobno strukturiranega peska. Drsnost po DIN 51130 (R) - R10 kvaliteta A, kot npr. . Imola, REPLAY,tip REPL 36G RM
Cokel 10cm po zaključkih sten brez stenske keramike.
III.8. | 1 | - sanitarije P | m2 | 22.75 | 0 | 0
0
III.8. | 2 | - prostori P | m2 | 8.5 | 0 | 0
III.8. | 3 | - prostori 1N | m2 | 820 | 0 | 0
III.8. | 4 | Dodatek za hidroizolacijski premaz pod lepilom, npr. Mapelastic.
|  | - mokri prostori (sanitarije, čistila in tuš) | m2 | 258.5 | 0 | 0
Stenska keramika
III.8. | 5 | Kompletna dobava in polaganje stenske keramike.
Fuge širine 2mm, velikost, barva/tekstura in vzorec polaganja po izboru projektanta, lepljene tankoslojno, pokritost z lepilom 100%
Vključno s predpremazom stenskih površin z emulzijo.
Lepilni sloj: zboljšano polimer-cementno lepilo, tiksotropno, razreda C2TE, tankoslojno (kot je Schlüter®-DITRA-BOND 20G ali Mapei Keraflex ali enakovredno).
Keramične ploščice iz gresa, 1. kakovosti, format :60 x 30, 10 mm, retificirane / monokaliber, thorugh-body gres, v sivi barvi, videza betona z agregati drobno strukturiranega peska. kvaliteta A, kot npr. . Imola, REPLAY,tip REPLAY 36G RM
III.8. | 6 | - sanitarije P, h=2,5m | m2 | 59 | 0 | 0
III.8. | 7 | - sanitarije 1N h=2,5m | m2 | 93.5 | 0 | 0
III.8. | 8 | - kuhinja 1N | m2 | 3.8 | 0 | 0
III.8. | 9 | - prostor za privajanje na visoko temperaturo | m2 | 27 | 0 | 0
III.8. | 10 | - sanitarije, h=2,5m | m2 | 80 | 0 | 0
III.8. | 11 | - tuši (garderobe) | m2 | 30 | 0 | 0
|  | REKAPITULACIJA - KERAMIČARSKA DELA |  |  |  | 0
| ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
| III. | OBRTNIŠKA DELA
| III.9. | KAMNOSEŠKA DELA
Za vsa dela iz poglavja je potrebno upoštevati podrobnejša navodila in karakteristike materialov in navodila za izvedbo lepljenja kamna proizvajalca MAPEI. Pri izvajanju del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi upoštevati:
1. Pred polaganjem kamnite obloge na stene je predhodno pregledati stene in izvesti potrebna preddela; pregledati vertikalnost sten. Pred polaganjem talne keramike v lepilno malto v sanitarijah kjer je izvedena hidroizolacija s polimercementno maso je preveriti stanje omenjene hidroizolacije, pri polaganju pa dela izvajati tako, da se le-ta ne poškoduje.
3. Pred polaganjem izvajalec skupaj z nadzorom pregleda površine oblaganja in določi lokacije oblaganja sten in tlaka. Površine odprtin do 0,50 m2 , ki se ne oblagajo, ampak se oblaganje vrši ob odprtinah, se ne odbijajo. Okenske odprtine do 1m2 se ne odbijajo, špalete se ne obračunajo posebej, vratne odprtine se odbijejo nad 1m2.
4. Pred polaganjem obloge izvajalec obvezno s projektantom arhitekture določi način, smer in vzorec polaganja.
5. Vzorec pisno potrdi arhitekt oz. investitor
Talne obloge
Obloge so položene v debeloslojno cement-akrilatno lepilo razreda C2 Mapei KERAFLEX MAXI, stiki so fugirani z Mapei maso po izboru projektanta in navodilih proizvajalca.
Vse površine iz kamna morajo biti impregnirane proti vlagi in olju.
Vrsta kamna marmor - Hotavlje
III.9. | 1 | Kompletna dobava in polaganje kamnite obloge stopnic.
Tip kamna in izvedba kot po zgornjem opisu - elementi za stopnice.
Oblaganje stopnic z rezanimi, krtačenimi ploščami marmorja (kvaliteten) deb.3cm, z obdelanimi robovi in štokanim protidrsnim pasom šir.4cm,
polaganje plošč na cem.malto - plošče šir.do 35cm.
|  |  | kos | 36 | 0 | 0
III.9. | 2 | Kompletna dobava in polaganje kamnite obloge stopnic.
Tip kamna in izvedba kot po zgornjem opisu - elementi za stopnice.
Oblaganje stopnic z rezanimi, krtačenimi ploščami marmorja (kvaliteten) deb.3cm, z obdelanimi robovi in štokanim protidrsnim pasom šir.4cm,
polaganje plošč na cem.malto - plošče šir.do 35cm.
- stopnišče ob objektu zadaj
|  |  | kos | 35 | 0 | 0
|  | REKAPITULACIJA - KAMNOSEŠKA DELA |  |  |  | 0
| ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
| III. | OBRTNIŠKA DELA
| III.10. | SUHOMONTAŽNA DELA
Opomba: za vse izdelke v ceni zajeti izdelavo dobavo in montažo, z izdelavo izmer, preddeli, dobavo vsega montažnega materiala in morebitne dodatne ojačitve in podkonstrukcije potrebne za montažo opreme. Vsa pom.dela in transporti Izvedba detajlov po projektu oz po tipskih rešitvah
MKP predelne stene in stenske obloge
Suhomontažne predelne stene - MavčnoKartonske Plošče z obeh strani za predelne stene in z ene strani za enostranske obloge
Obračun : odprtine vel do 3m2 - okna in vrata z nadsvetlobo, se ne odbijejo, podkonstrukcija za vgradnjo vrat se ne obračuna dodatno
Opis: Izdelava mont.predelnih sten iz mavčno kartonskih plošč (po sistemu Knauf,Rigips), obloga 2x 12.5mm na enojni ali dvojni kovinski podkonstrukciji (odvisno od tipa stene), z vmesnim polnilom z mineralno volno (negorljiva razred A)
z bandažiranjm in kitanjem stikov med ploščami, s podkonstrukcijo za obešanje sanitarnih elementov, izdelavo izrezov za revizijske odprtine po projektih instalacij, ter obdelavo zaklj.ob robovih (vogali, stiki z jekleno konstr., s stropi,...)
in obdelavo zaključkov ob odprtinah in prebojih (vrata, okna, instalacije - prezr.rešetke, omarice,....) Fiksiranje na tla in strop.
Skupaj z ojačitvami za pritrditve in montaže težjih elementov Elektroinstalacij, sanitarne opreme, predelnih sten,.. Po PZI dokumentaciji za elektro in strojne instalacije
Upoštevati je potrebno zahteve požarnih smernic v projektu glede požarne ogroženosti objekta, razdelitev objekta na požarne in dimne sektorje in s tem povezano sestavo suhomontažnih stropov in detajlov ter vgradnjo ustreznih materialov, ki zadovoljujejo zahtevane standarde v požarnih smernicah in gradbeni fiziki objekta;
Če pri posameznih pozicijah ni določeno drugače, veljajo kot kriteriji enakovrednosti navedenih referenčnih izvedb, vse tehnične specifikacije, ko so opisane, zlasti tudi konstruktivna sestava in tehnične lastnosti posameznih delov konstrukcije in skupne konstrukcije, kakor tudi posameznih lastnosti, ki so vsebovane v tehnični dokumentaciji proizvajalca značilnih navedenih izdelkov;
Vse stene (če ni v posamezni postavki navedeno drugače) se izvedejo do stropne AB konstrukcije, višina do 7,5m.
Pregradne stene in obloge tipa W112 po Knauf katalogu
Naprava, dobava in montaža notranjih pregradnih sten po sistemu KNAUF ali enakovredno. Stene v sestavi: obojestranska dvoslojna - mavčna plošča GKB ali - impregnirana mavčna plošča GKBI - požarno odporna plošča GKF deb.2x12,5mm
1x podkonstrukcija iz profilov UW /CW, primerna za debelino stene in višino stene.
V votli prostor podkonstrukcije se položi in po potrebi zasidra mineralna volna, debelina izolacije odvisna od debeline stene. Kompletno s fugiranjem (bandažiranjem) prvega ( K1) in drugega (K2) sloja.
Kompletno z dodatnimi ojačitvenimi profili (vogali, križanji, vratnimi in ostalimi odprtinami, obeašnje opreme i.p.), izdelavo dilatacijskih stikov in vseh ostalih spremljajočih del po sistemu referenčne stene (sistem KNAUF)
Skupaj z ojačitvami za pritrditve in montaže težjih elementov Elektroinstalacij, sanitarne opreme, predlnih sten,.. Po PZI dokumentaciji za elektro in strojne instalacije
Skupaj z dobavo in vgradnjo vratc za vse revizijske odprtine po načrtih inštalacij.
Izvedba drsnih stikov s konstrukcijo po tipskih detajlih Knauf.
III.10. | 1 | W 112 , navadne plošče. GKB
|  | - stena debeline 12 cm, 15cm | m2 | 621 | 0 | 0
III.10. | 2 | W 112 , vlagoodporne plošče. GKBI
|  | - stena debeline 12 cm | m2 | 171.6 | 0 | 0
III.10. | 3 | W 112 , požarno odporna plošča GKF (cetifikat za EI90).
|  | - stena debeline 15 cm, 15cm | m2 | 169.5 | 0 | 0
Pregradne stene in obloge
Naprava, dobava in montaža obloge sten z dvoslojnimi mavčnimi ploščami na pocinkani podkonstrukciji, z vmesno toplotno izolacijo, vse po sistemu kot npr.Knauf. Stene v sestavi: obojestranska dvoslojna - mavčna plošča GKB ali - impregnirana mavčna plošča GKBI deb.2x12,5mm
1x podkonstrukcija iz profilov UW /CW, primernih za debelino obloge in višino obloge.
V votli prostor podkonstrukcije se položi in po potrebi zasidra mineralna volna, debelina izolacije odvisna od debeline stene. Kompletno s fugiranjem (bandažiranjem) prvega ( K1) in drugega (K2) sloja.
Kompletno z dodatnimi ojačitvenimi profili (vogali, križanji, vratnimi in ostalimi odprtinami, oprema i.p.), izdelavo dilatacijskih stikov in vseh ostalih spremljajočih del po Knauf sistemu
Skupaj z ojačitvami za pritrditve in montaže težjih elementov Elektroinstalacij, sanitarne opreme, predlnih sten,.. Po PZI dokumentaciji za elektro in strojne instalacije
Skupaj z dobavo in vgradnjo vratc za vse revizijske odprtine po načrtih inštalacij.
III.10. | 4 | Obloga z navadnimi mavčnimi ploščami GKB
|  | - vertikalno zapiranje fasade | m2 | 420 | 0 | 0
III.10. | 5 | Obloga z navadnimi mavčnimi ploščami GKB
|  | - vertikalno zapiranje kanalov, cevi, odprtin za dostop v inštalacijske jaške | m2 | 82.6 | 0 | 0
III.10. | 6 | Obloga z vlagoodpornimi mavčnimi ploščami GKBI
|  | - vertikalno zapiranje WC kotličkov (s poličko), kanalov, cevi, odprtin za dostop v inštalacijske jaške | m2 | 19 | 0 | 0
III.10. | 7 | Obloga s požarno odpornimi ploščami GKF (cetifikat za EI90).
|  | - vertikalno zapiranje kanalov, cevi, odvodnjavanje | m2 | 80.2 | 0 | 0
III.10. | 8 | Obloga s požarno odpornimi ploščami GKF (cetifikat za EI90).
|  | - zapiranje in tesnjenje stika MK stena - strešna trapezna pločevina na mejah požarih sektorjev. Pas v širini 2m, zapolnitev valov trapezne pločevine s TI iz goste kamene volne. | m1 | 121 | 0 | 0
III.10. | 9 | Dodatne ojačitve z UA profili, za obešanje konzolne pohištvene opreme (omarice, police...).
|  |  | m1 | 150 | 0 | 0
|  | REKAPITULACIJA - SUHOMONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
| III. | OBRTNIŠKA DELA
| III.11. | SPUŠČENI STROPOVI
Pri MK (mavčno kartonskih) SS in KS (spoščenih in kasetnih stropovih) je potrebno v ceni upoštevati:
- v spuščenih stropovih so revizijske odprtine, za katere je potrebno izdelati izreze, mesto izreza, oblike in velikosti so v skladu z instalacijskim projektom, potrebno je izdelati tudi izreze za luči in ostale vgrajene instalacijske elemente
- zahteve Študije požarne varnosti v projektu glede požarne ogroženosti objekta, razdelitev objekta na požarne in dimne sektorje in s tem povezano sestavo suhomontažnih stropov in detajlov ter vgradnjo ustreznih materialov, ki zadovoljujejo zahtevane standarde v ŠPV in gradbeni fiziki objekta
- ustreznost izdelka veljavnim standardom, pravilom stroke in navodilom proizvajalcev;
- Stropovi morajo biti izdelani po standardiziranih popis izvedbenih sistemov del za suhomontažno gradnjo.
Nosilna mreža obešena na: nosilce
Mineralni kasetiran strop
Dobava in montaža akustičnega spuščenega stropa Knauf Ceiling Solutions (KCS) z maksimalno absorbcijo zvoka, razred A, zgrajenega iz enonivojske kovinske konstrukcije iz glavnih ter prečnih Prelude TL2 / Ventatec SG 15 mm profilov, obešenih v primarni strop z obešali za spuščanje do 2 m. V konstrukcijo so vložene ali vpete snemljive mineralne laminirane plošče KCS Armstrong Perla OP 1,00, dim. 600 x 600 x 20 mm, bele barve, s poglobljenim robom Tegular 15/90 in vidnim T profilom. Ob steni bo zaključni dvojni L profil 15/8/15/25 mm. Koeficient absorbcije zvoka: 1,00 po EN ISO 11654. Vzdolžna zvočna izolirnost stropa je Dn,f,w = 25 dB po EN 10848-2. Plošče so odporne na relativno zračno vlago do 95%. Plošče so v razredu gradiva A2-s1,d0 po EN 13501-1. Razred čistosti ISO 4 po EN ISO 14644-1, Toplotna prevodnost 0,040 W/mK (kot na primer KCS Armstrong Perla OP 1,00, Sistem C, Tegular 15/90 ali enakovredno)
III.11. | 1 | - pritličje pisarna | m2 | 30 | 0 | 0
|  | - 1N | m2 | 835.51 | 0 | 0
III.11. | 2 | Dodatek za oblogo z vlagoodpornimi ploščami GKBI.
|  | - tuši, WC | m2 | 50 | 0 | 0
Dobava in montaža akustičnega spuščenega stropa Knauf Ceiling Solutions (KCS) z maksimalno absorbcijo zvoka, razred A, zgrajenega iz enonivojske kovinske konstrukcije iz glavnih ter prečnih Prelude TL2 / Ventatec SG 15 mm profilov, obešenih v primarni strop z obešali za spuščanje do 2 m. V konstrukcijo so vložene ali vpete snemljive mineralne laminirane plošče KCS Armstrong Perla OP 1,00, dim. 1200 x 1200 x 20 mm, bele barve, s poglobljenim robom Tegular 15/90 in vidnim T profilom. Ob steni bo zaključni dvojni L profil 15/8/15/25 mm. Koeficient absorbcije zvoka: 1,00 po EN ISO 11654. Vzdolžna zvočna izolirnost stropa je Dn,f,w = 25 dB po EN 10848-2. Plošče so odporne na relativno zračno vlago do 95%. Plošče so v razredu gradiva A2-s1,d0 po EN 13501-1. Razred čistosti ISO 4 po EN ISO 14644-1, Toplotna prevodnost 0,040 W/mK (kot na primer KCS Armstrong Perla OP 1,00, Sistem C, Tegular 15/90 ali enakovredno)
III.11. | 3 |  | m2 | 15.8 | 0 | 0
Mineralni kasetiran strop
Naprava,dobava in montaža spuščenega mavčno kartonskega stropa po sistemu kot npr. Knauf. Obloga stropa z dvojnimi mavčno kartonskimi ploščami, z bandažiranjem stikov. Kompletno s tipsko podkonstrukcijo za obešanje stropa..
Na vrhu oblaganje stropa s PE folijo in toplotno izolacijo iz mineralne volne v debelini 20 cm.
Kompletno z upoštevanjem vgradnje v strop vgrajenih elementov po načrtu instalacij in tehnologije 'in izvedbo revizijskih odprtin dim 80x80 cm, v kovinskem okvirju, nevidne izvedbe, cca 1 revizijska odprtina na 20 m2.
III.11. | 4 | - pritličje | m2 | 23.47 | 0 | 0
|  | - 1N | m2 | 215.38 | 0 | 0
Dobava in vgradnja tipskih revizijskih odprtin v mavčnokartonskih stropovih in instalacijskih jaških, vključno z izrezom.
III.11. | 5 | - dim 80x80cm | kos | 6 | 0 | 0
|  | REKAPITULACIJA - SPUŠČENI STROPOVI |  |  |  | 0
| ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
| III. | OBRTNIŠKA DELA
| III.12. | SANITARNE PREDELNE STENE
Opomba: za vse izdelke v ceni zajeti izdelavo dobavo in montažo, z , izdelavo izmer, preddeli, dobavo vsega montažnega materiala, pom.deli in transporti Izvedba detajlov po projektu oz po tipskih rešitvah proizvajalcev vgrajenih izdelkov.
Opis: Stene sanitarnih kabin iz kompaktnih laminatnih plošč "Max Funder 0235 FH" ali ali enakovredne kvalitete (barve po izbiri projektanta opreme), deb.14mm, z veznimi elementi (tipskimi iz sistemskega programa) iz nerjavečega jekla (Inox),
Stena dvignjena 10cm nad tlak, skupne viš.210cm. Vgrajene stransko v zid in v tlak; v čelnih stenah vgrajena vrata šir.70cm (L ali D).
Vgraditi ojačitve za pritrditev v MK stene
Oprema: kovinska kljuka zaobljene oblike (oblika kot npr. Dorma, Hoppe - Inox,krom), zaskočna ključavnica z "metuljčkom" - na notr.strani in s cilindr.vložkom - "enotni ključ" zunaj
z zunanjim pokazateljem zasedenosti (po sistemu kot) "Odorfer trennwand"; rozete ločene za kljuko in ključavnico - okrogle, na notr.strani vrat obešalnik-kljukica (ali enakovrednbo okovje iz sistemskega programa).
Izdelava po shemah PZI.
III.12. | 1 | Čelna stena z 1 vrati
Čelna stena: 1,00m Višina: 2,15m
|  | - Prostor N15 | kos | 3 | 0 | 0
III.12. | 2 | Bočna stena
Bočna stena: 1,40m Višina: 2,15m
|  | - Prostor N15 | kos | 3 | 0 | 0
III.12. | 3 | Fiksna pregrada med pisoarji
Širina: 0,60m Višina: 2,15m
|  | - Moške sanitarije | kos | 9 | 0 | 0
III.12. | 4 | Fiksna pregrada med tuši
Širina: 1,0m Višina: 1,80 m, dvignjeno od tal 10cm
|  | Tuši | kos | 10 | 0 | 0
|  | REKAPITULACIJA - SANITARNE PREDELNE STENE |  |  |  | 0
| ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
| III. | OBRTNIŠKA DELA
| III.13. | SPECIALNA VRATA IN OPREMA
Sekcijska dvižna vrata
Dobava in montaža dvižnih sekcijskih vrat, dvig vertikalno ob steni ali pod strop.
sekcije iz jekl.pločevine barvane po RAL, z vmesnim toplotno izol.polnilom (PU), tesnenje sekcij in celotnih vrat z EPDM tesnili;
Vodila vrat vertikalno ob steni ali zavijejo pod strop (definirano pri tipu vrat).
Varovanje z blokado proti spustu
Barva vrat RAL 3000
Izdelava po shemah PZI.
- Vratno polnilo iz dvostenskih jeklenih lamel debeline 40 mm - Toplotno izolirano (PU-pena, brez prisotnosti FCKW) z vtisnjeno horizontalno strukturo in s plastičnim premazom barvi - Alu zasteklitev prozorna šipa 25 mm dvoslojna - Okvir zasteklitve aluminij barvano v RAL - Toplotna izolativnosr lamele: U= 1,35 W/m2K (EN ISO 12567-1) - Toplotna izolativnost vrat z zasteklitvijo: U= 2,15 W/m2K (EN ISO 12567-1) - Zvočna izolativnost: R=24 db - Odpornost proti vetru: razred 3 (EN 12424)
- Okvir: stranska vodila z zaščito pred posegom z roko od strani. Vsi vratni elementi imajo zaščito pred ukleščenjem prstov, zunaj in znotraj, - Povišana vodila - tip HF ali enakovredno - Varovalo pred padcem vrat: lovilna naprava oz. varovalo v primeru zloma vzmeti, glede na izvedbo vrat - Agregat torzijske vzmeti nameščen za preklado, zglobni nosilci vodilnih kolesc, z nastavljivimi plastičnimi tekalnimi kolesci s krogličnimi ležaji - Torzijske vzmeti testirane - testirano na 50.000 ciklov
- Elektro motorni pogonom, serijsko opremljeno s protivlomnim varovalom pred dvigovanjem - kot npr. tip Pro-Line 28 FU ali enakovredno - Napajanje 230V, 16A, 50 Hz - Nastavljiva hitrost odpiranja ca. 0,45 m/s; - Odpiranje v sili prek potezne vrvice - Tesnila EPDM: talno tesnilo z dvojno tesnilno zavesico, stranske priležne letve z gumijasto tesnilno zavesico, vmesna tesnila med vsemi segmenti vrat in zgornje prekladno tesnilo, - Varovanje: opta senzor v spodnjem tesnilu - Upravljanje s tipko na krmilni omarici, integriran senzor za upravljanje daljincem - Fotocelice odbojne - LED semafor za prikaz odprtih vrat rdeča/zelena znotraj in zunaj. - Senzor odprtih vrat za priklop CNS - Ob izpadu el. toka lahko vrata preko verige ročno odpremo, odpiranje/zapiranje: s tipko na el. omarici nameščeni ob vratih, daljinec.
Kot npr. GUTTOMAT, S-40 ali tehnično enakovredno, usklajeno z obstoječimi objekti
Vključuje dobavo, transport in montažo s priklopom in zagonom. Vključno z najemom dvižne ploščadi za montažo.
III.13. | 1 | GS1 - zid. mera: 300/300 | kos | 4 | 0 | 0
Odpiranje vertikalno in pod strop
Zasteklitev v zgornji 4. lameli
III.13. | 2 | GS2 - zid. mera: 345/430 | kos | 4 | 0 | 0
Odpiranje pod strop - prilagoditi na nosilce
Zasteklitev v 5. in 6. lameli
III.13. | 3 | GS3 - zid. mera: 350/400 | kos | 2 | 0 | 0
Odpiranje pod strop - prilagoditi na nosilce
Zasteklitev v 5. in 6. lameli
Rolo garažna vrata
Dobava rolo garažnih vrat, navijanje ob prekladi.
sekcije iz jekl.pločevine barvane po RAL, z vmesnim toplotno izol.polnilom (PU), tesnenje sekcij in celotnih vrat z EPDM tesnili;
Vodila vrat vertikalno ob steni z navijanjem.
Varovanje z blokado proti spustu
Barva vrat RAL 3000.
Izdelava po shemah PZI.
- Vratno polnilo iz dvostenskih jeklenih lamel tip BP 95 Fe ali enakovredno - Toplotno izolirano (PU-pena, brez prisotnosti FCKW) z vtisnjeno horizontalno strukturo - Alu zasteklitev prozorna šipa dvoslojna - 5 lamel zgoraj - višina poenoteno s sekcijskimi vrati - Toplotna izolativnost: U= 3,47 W/m2K (EN ISO 12567-1) - Zvočna izolativnost: R=27 dB - Odpornost proti vetru: razred 3 (EN 12424)
- Okvir: stranska vodila z zaščito pred posegom z roko od strani. Vsi vratni elementi imajo zaščito pred ukleščenjem prstov, zunaj in znotraj,
- Elektro motorni pogon, serijsko opremljeno s protivlomnim varovalom pred dvigovanjem - kot npr. ELEKRTOMATEN Si 25.24-30 KNH/971 ali enakovredno - Pogon: CEE 3N, 400 V - Hitrost odpiranja cca. 0,35 m/s; - Možnost ročnega odpiranja preko ročke - Prosti kontakt za požarno centralo - Tesnila EPDM: talno tesnilo z dvojno tesnilno zavesico, stranske priležne letve iz plastike s tesnilno zavesico, vmesna tesnila med vsemi segmenti vrat in zgornje prekladno tesnilo, - Varovanje: opta senzor v spodnjem tesnilu - Upravljanje s tipko na krmilni omarici, integriran senzor za upravljanje daljincem - Fotocelica odbojna - Senzor odprtih vrat za priklop CNS - Ob izpadu el. toka lahko vrata preko verige ročno odpremo, odpiranje/zapiranje: s tipko na el. omarici nameščeni ob vratih, daljinec. - LED semafor za prikaz odprtih vrat rdeča/zelena znotraj in zunaj (230V AC 50 Hz 2x3W)
Kot npr. SUYS, BP 95 Fe ali tehnično enakovredno
Vključuje dobavo, transport in montažo s priklopom in zagonom. Vključno z najemom dvižne ploščadi za montažo.
III.13. | 4 | GR1 - zid. mera: 450/400 | kos | 1 | 0 | 0
Zasteklitev v zgornji 5/7 in 6/7 lameli
Notranja rolo vrata
Dobava rolo garažnih vrat, navijanje ob prekladi.
sekcije iz alu. pločevine barvane po RAL, z vmesnim toplotno izol.polnilom (PU), tesnenje sekcij in celotnih vrat z EPDM tesnili;
Vodila vrat vertikalno ob steni z navijanjem.
Varovanje z blokado proti spustu
Barva vrat bela RAL 9016
Izdelava po shemah PZI.
- Vratno polnilo iz alu lamel - Okvir: stranski montažni prostor - 100x34 mm - kot npr. tip GL 177 ali enakovredno - Navijalna kaseta roloja zgoraj - 300x360 mm
- Elektro motorni pogon tip. kot npr. SP2/SP3 z elektroniko SOMMER ali enakovredno - Možnost ročno odpiranje prek vzvoda - Napajanje: 230 V - Prosti kontakt za varnostno napajanje - Hitrost odpiranja cca. 0,2 m/s; - Ročka za odpiranje v sili - Tesnila EPDM: talno tesnilo z dvojno tesnilno zavesico, stranske priležne letve iz plastike s tesnilno zavesico, vmesna tesnila med vsemi segmenti vrat in zgornje prekladno tesnilo, - Varovanje: opta senzor v spodnjem tesnilu - Upravljanje s tipko na krmilni omarici in daljincem - Fotocelice odbojne - Senzor odprtih vrat za priklop CNS - Ob izpadu el. toka lahko vrata preko vzvoda ročno odpremo, odpiranje/zapiranje: s tipko na el. omarici nameščeni ob vratih, daljinec.
Ob izpadu el. toka lahko s pritiskom na tipko vrata odpremo, napajanje preko DEA ali UPS Varovanje: varnostna fotocelica in varnostna kontaktna letev,
Kot npr. SUYS, Comfort BB 77 AL ali tehnično enakovredno
Vključuje dobavo, transport in montažo s priklopom in zagonom. Vključno z najemom dvižne ploščadi za montažo.
III.13. | 5 | NR1 - zid. mera: 200/300 | kos | 1 | 0 | 0
III.13. | 6 | NR2 - zid. mera: 200/300 | kos | 2 | 0 | 0
III.13. | 7 | NR3 - zid. mera: 200/300 | kos | 2 | 0 | 0
Jeklena podkonstrukcija za montažo vodil sekcijskih vrat GS2, GS3
III.13. | 8 | Kvadratna cev 200x200 cm | tm | 35 | 0 | 0
Plezalna stena
III.13. | 9 | Visoka notranja plezalna stena skupne površine 115 do 125m2. Višina 10m, kotna postavitev, krajša stranica širine ca 4,6m v celoti navpična, daljša stranica širine ca. 5,7m v celoti previsna, na vrhu najmanj 2,0m do največ 2,5m. Previs po celi širini stranice se začne najkasneje na višini 2m. Na vrhu stranice povezuje strop, ki je tudi v celoti uporabna plezalna površina. V kotu sta stranici povezani z zveznim diagonalnim prehodom nad višino 2,0m, tako da med stranicama ni kota 90 stopinj. Tudi drugje na steni ne sme biti pravokotnih prehodov med plezalnimi linijami. Konfiguracija je sodobna, z diagonalnimi prehodi. Stena je namenjena resnejši vadbi in gasilska izobraževanja, za ta namen ima vsaka linija sidrišče na koncu previsa pod stropom in tudi na koncu stropa. Varovalne linije so v razmaku največ 1,2m. Plošče plezalne stene so iz vezane plošče obdelane gladko ali hrapavo v izbrani barvi po želji naročnika. Plošče imajo vsaj 25 matic za pritrditev oprimkov/m2. Matice za pritrditev oprimkov morajo biti z zadnje strani v plošče privijačene.
Plezalna stena mora biti v celoti skladna z aktualnim standardom za visoke plezalne stene EN12572-1 (od statičnega izračuna, razporeditve varovalnih točk, testa plošč, testa matic za pritrditev oprimkov, do dokumentacija,…) Oprema plezalne stene: - Volumski reliefi 12 kos, velikosti 60 do 120cm po daljši stranici, z možnostjo pritrditve dodatnih oprimkov na relief z vijaki M10. - Plezalni oprimki 750 kos, oprimki vsaj treh proizvajalcev, vsakih najmanj 20%. Velikost od XS do MACRO, enakomerno zastopani v vseh velikostih. Oprimki v 3 do 5 barvah. - Plezalna oprema za 6 samostojnih smeri (12x polno nastavljivi pasovi, 6x vrv, 6x varovalo GriGri, 6x vponka z matico, 42x sistem dveh vponk povezanih z gurtno) Dela zajemajo tudi izdelavo končnega koncepta skladnega s popisom, ki se ga pred pričetkom fizičnih del uskladi z uporabnikom. Stena se izveda „na ključ“. Plezalna stena priznanega proizvajalca kot npr. No.1 Climbing Wall.
|  |  | kpl | 1 |  | 0
Žerjav
III.13. | 10 | Stolp gradbenega žerjava npr. Potain MC 68T. Stolp je oznake »ZE 12 A« višine 7,5 m, preseka 1'2x1'2 m. Na vrhu stolpa se ob levi steni namesti roka žerjava in sicer sta dve možnosti: JIB section no. 4 (5’14 m dolžine, 1'5 m višine) ali JIB section no. 7 (6’04 m dolžine, 1 m višine). Roka žerjava se na eni strani položi na stolp, na drugi strani pa se izdela stenska konzola ali pa podstavek, ki se ga postavi na hodnik prve plošče.
Vrhni del stolpa vključuje venec s kabino (za reševanja žerjavista iz kabine).
|  | Na polovici višine med roko žerjava in tlemi se namesti zadnja roka manjšega žerjava, npr. Potain Igo 13, dolžine cca. 10 m ali pa aluminijasti palični nosilec za ozvočenje na prireditvenih prostorih. Nosilnost na sredini nosilca cca. 1000-1500 kg. Zasnovo žerjava je potrebno predhodno uskladiti z uporabnikom. | kos | 1 | 0 | 0
Rastline na fasadi in lonci
rastline
Vrsta: Parthenocissus quinquefolia (navadna divja trta) Sajenje: Pred zasaditvijo se rastline vzame iz lončka v katerem je rastlina rastla. Poškodovane korenine se odstranijo. Koreninska gruda pa se rahlo razrahlja. Rastlino se postavi v cvetlično korito in zasuje z ustreznim substratom. Za substrat se uporabi kvalitetna vrtna zemlja (humus) ali običajna zemlja z ustreznimi dodatki za izboljšanje rasti rastlin. Po zasaditvi se zasajene rastline zalije z ustrezno količino vode. Za zasaditev se uporablja standardna kakovost rastline za sajenje. Vse rastline morajo biti ustrezno certificirane. Pri zasaditvi se uporabljajo rastline v lončkih, velikosti 10-20 cm. Uporabljajo se zdrave in nepoškodovane rastline. Gostota zasaditve je 1 sadika na korito. Število rastlin je 28.
|  |  | kos | 28 | 0 | 0
III.13. | 11 | Cvetlična korita
Na polovici višine med roko žerjava in tlemi se namesti zadnja roka manjšega žerjava, npr. Potain Igo 13, dolžine cca. 10 m ali pa aluminijasti palični nosilec za ozvočenje na prireditvenih prostorih. Nosilnost na sredini nosilca cca. 1000-1500 kg. Zasnovo žerjava je potrebno predhodno uskladiti z uporabnikom.
|  | Za balkon: - Inox cvetlično korito, kot npr. Bevec rectangular, 1200 x 300 x 800, galvaniziran, barva antracit, z coklom | kos | 16 | 0 | 0
|  | Za stopnišče: - Inox cvetlično korito, kot npr. Bevec rectangular, 800 x 300 x 800, galvaniziran, barva antracit, z coklom, 12 kosov | kos | 12 | 0 | 0
|  | REKAPITULACIJA - SPECIALNA VRATA IN OPREMA |  |  |  | 0
| ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
| III. | OBRTNIŠKA DELA
| III.14. | DVIGALA
Mostno dvigalo
Opis : Dvigalo postavljeno na MAB konstrukcijo. Kota tirnice na ca +3,50 m. Odvisno od tipske rešitve dvigala dobavitelja, vendar pa morajo biti dosežene čiste svetle dimenzije izpod dvigala, ki jih zahteva proizvodnja. Za dvigalo v obratovanju in prehode ob premikanju. Radijsko vodenje dvigla, operator na tleh. Možnost programiranja pozicije ovir in omejitev dostopa dvigala. Ponudnik dvigala mora na osnovi razpoložljivih risb in načrtov konstrukcij preveriti, ali ima zagotovljen servisni dostop. Če ga nima, mora predložiti in obrazložiti dodatno porebne konstrukcije ali načine dostopa, ki jih za servisiranje in vzdrževanje potrebuje.
- Razpon prim.nosilcev (osno med stebri) 10,70m V prostoru je talna plošča d=20cm
III.14. | 1 | Mostno dvigalo 4T
Glej uvodni opis in opombe. Razred dvigala: U4/Q2, EN13001-1 Vključno s tirnico žerjavne proge - jeklo S355. Tip tirnice 50*30 / 62, privarjena na grede Razpon dvigala: ca 10,80m Dolžina žerjavne proge: ca 13,50 m Nosilnost dvigala: 4t Višina dviga: ca 4,20m Radijsko vodenje AKZ: Barva PUR/ 70mikron Mostni žerjav in električne inštalacije in drsni vodniki za delovanje dvigala, vključno z elektro omaricami za priključitev napajanja. Napajanje v prostoru dvigala. Izdelava, dobava, vnos, montaža na žerjavno progo, priključitev, zagon, testiranje in puščanje v pogon vsega naštetega. Z vsemi prizkusi, meritvami, certifikati in potrdili potrebnih za varni zagon in uporabo po veljavni zakonodaji.
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
|  | REKAPITULACIJA - DVIGALA |  |  |  | 0
| 1/2 | REKAPITULACIJA: | OPREMA
| II. | OPREMA PRITLIČJE |  |  |  | 0
| III. | OPREMA 1.NADSTROPJE |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ OPREMA |  |  |  | 0
| ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
| I. | SPLOŠNE OPOMBE
Vsi projekti z načrti in vsemi grafičnimi prilogami, kot tudi ves tekstovni del, vsa poročila in vsi opisi ter sheme in slike so sestavni del tega popisa del in jih je potrebno upoštevati pri sami izdelavi ponudbe.
Pri tipskih elementih opreme je potrebno strogo upoštevati opise, sheme, slike.
Izvajalec del je pred oddajo ponudbe dolžan preveriti ustreznost samih popisov del in količin glede na vse projekte, ki so mu na vpogled pri investitorju. Prav tako je izvajalec dolžan preveriti vse detajle in sheme. V primeru eventualnih odstopanj oziroma nejasnosti je dolžan od projektanta pridobiti tolmačenje in to upoštevati pri pripravi ponudbe.
V vsaki ceni po enoti je zajeti vse za gotove montirane in finalno obdelane izdelke - kot kompleten izdelek v skladu s projektom, brez dodatnih del za izvedbo posamezne postavke, kompletno z izdelavo vse potrebne izvedbene delavniške in montažne tehnične dokumentacije ter detajlov izvedbe. Vse rešitve je potrebno uskladiti s projektantom oziroma pridobiti potrditev s strani projektanta. V ceni vseh postavk je zajeti še vse ostalo iz splošnih razpisnih pogojev za izbor izvajalca, kar s tem popisom ni zajeto.
Vse izmere je potrebno preveriti po posameznih projektih.
Izvajalec mora predati v pregled in potrditev zadostno število enakovrednih vzorcev, oziroma št. vzorcev dogovori z naročnikom, v kolikor z razpisom za izbor izvajalca ni točno določeno.
Strošek izdelave delavniških načrtov in izdelave vzorcev izvajalec upošteva v posameznih postavkah popisa.
Vsi elementi tipske opreme morajo biti izdelani v skladu z vsemi EU standardi glede kvalitete in varnosti in morajo ustrezati CE oznakam, kar pomeni da proizvajalec garantira skladnost produkta z vsemi evropskimi in slovenskimi standardi in zahtevami.
POHIŠTVO JE LAHKO IZDELANO PO MERI, V PRIMERU PONUDBE TIPSKIH IZDELKOV PA MORA PONUDNIK NAVESTI TIP PONUJENE OPREME.
SPLOŠNE OPOMBE
| ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
| II. | OPREMA PRITLIČJE
SPLOŠNE ZAHTEVE
V ceno po enoti mere je zajeta dobava in montaža materiala ter opreme s pom. deli in drobnim materialom.
Vsa oprema in material se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje (v skladu z veljavno zakonodajo in zahtevami naročnika).
Pri opremi in materialu je potrebno upoštevati stroške meritev, preizkusa in zagona, vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov in potrdil s strani pooblaščenih institucij.
Pri tipskih elementih opreme je potrebno strogo upoštevati opise in slike.
Vsi elementi tipske opreme morajo biti izdelani v skladu z vsemi EU standardi glede kvalitete in varnosti in morajo ustrezati CE oznakam, kar pomeni da proizvajalec garantira skladnost produkta z vsemi evropskimi in slovenskimi standardi in zahtevami.
- Popis je veljaven le v kombinaciji z vsemi grafičnimi prilogami!
- Izvajalec mora pred pričetkom del obvezno preveriti vse mere in dejansko stanje na objektu !
- V vseh postavkah, kjer je naveden točno določen tip opreme ali ime proizvajalca, je to napisano zgolj zaradi določitve kvalitete, nivoja vgrajene ponujene opreme in oblikovne podobnosti. Ponudnik se zavezuje, da ponudi enakovredno ali boljšo opremo kot je tehnično in oblikovno opredeljeno ter opisano.
Slikovni referenčni primeri v popisu so prikaz oblikovnih zahtev posameznih detajlov in tehničnih rešitev.
POHIŠTVO JE LAHKO IZDELANO PO MERI, V PRIMERU PONUDBE TIPSKIH IZDELKOV PA MORA PONUDNIK NAVESTI TIP PONUJENE OPREME.
Vse elemente opreme, ki so vezani na strojne in elektro napeljave je potrebno prilagoditi. V ceno posameznega artikla je potrebno vračunati vse potrebne izreze za stikala in vtičnice. Izvrtine miz za računalniško in telekomunikacijsko opremo določi naročnik na kraju samem. Vse izvrtine miz se zaščitijo s kovinsko rozeto (barva po izboru projektanta).
- Pri izdelavi in dobavi elementov notranje opreme je potrebno upoštevati grafične risbe tlorisov, poglede in opise posameznih elementov, zbrane v popisu opreme.
- Vse vzorce in tehnične specifikacije izbranih materialov, površinskih obdelav in okovja mora NUJNO potrditi investitor in odgovorni vodja projekta. To je pogoj za dobavo in montažo notranje opreme.
- Vse mere je potrebno po zaključenih gradbenih, obrtniških in inštalacijskih delih preveriti na objektu in jih po potrebi prilagoditi oziroma uskladiti mikrolokacije instalacijskim priključkom in dispoziciji opreme.
- Dobavitelj mora jamčiti, da bodo vsi deli opreme zagotavljali ustrezno nosilnost.
- Pri vseh postavkah je potrebno upoštevati dobavo in montažo opreme, ves pritrdilni material in pomožni material.
- V ceni mora biti zajeto končno čiščenje objekta ter popravilo poškodb, ki so nastale kot posledica montaže opreme.
Opomba: investitor mora pred naročilom, opremo pregledati in potrditi.
Po vgradnji opreme mora izvajalec investitorju predati čistopis popisa vgrajene opreme, z dokazili, certifikati, navodili za uporabo, vzdržavenje…
| IV.1. | OPREMA - PRITLIČJE
Prostor P1 - Garaža
| 1 | SRO1 - skladiščni regali | kpl | 1 |  | 0
Izdelava dobava in montaža paletnih kovinskih regalov za velike obremenitve (obremenitev regalnega polja od 9000 do - kg). Stabilna kovinska konstrukcija, s stranskimi ojačitvami, nosilni okvir iz jeklenih kvadratnih cevi. Regale je možno sestavljati v nize. Križne hrbtne povezave. Kovinske nogice za privijačenje v tla.
Kovinski regal prašno barvan, barva po izbiri projektanta, na podlagi proizvajalčeve barvne skale.
Okvir sestavljajo jekleni stebri T prereza, z režami. Debelina okvirja odvisna od zahtevano nosilnost. Stebri med seboj povezani prečnimi in dagonalnimi palicami, na vertikalni stranici pritrjene z jeklenimi vijaki.
Vezni noslici nosijo police in so izdelani iz perofiliranega jekla po standardu za nosilne konstrukcije.Na koncih pritrjeni z jeklenimi spojkami.
Število polic po višini 4
Premične jeklene police, prašno barvane, barva po izbiri projektanta, na podlagi proizvajalčeve barvne skale. Vključno z podporno roko za zabojnike in za police. Prva polica dvignjena od tal 120 cm. Ostale police na razmiku cca 80 cm.
Kot npr. Skladiščni regali ZAK, Trevis, SCHAEFER...
Dolžina niza regala 17,55 m, globina regala 1, 4 m, višina 4,8 m. Razmak med stojkami 4x 270 cm, 3x 185 cm.
Opomba: pred naročilom mora investitor opremo pregledati in potrditi.
| 2 | SRO2 - skladiščni regali | kpl | 3 | 0 | 0
Izdelava dobava in montaža paletnih kovinskih regalov za velike obremenitve (obremenitev regalnega polja od 9000 do - kg). Stabilna kovinska konstrukcija, s stranskimi ojačitvami, nosilni okvir iz jeklenih kvadratnih cevi. Regale je možno sestavljati v nize. Križne hrbtne povezave. Kovinske nogice za privijačenje v tla.
Kovinski regal prašno barvan, barva po izbiri projektanta, na podlagi proizvajalčeve barvne skale.
Okvir sestavljajo jekleni stebri T prereza, z režami. Debelina okvirja odvisna od zahtevano nosilnost. Stebri med seboj povezani prečnimi in dagonalnimi palicami, na vertikalni stranici pritrjene z jeklenimi vijaki.
Vezni noslici nosijo police in so izdelani iz perofiliranega jekla po standardu za nosilne konstrukcije.Na koncih pritrjeni z jeklenimi spojkami.
Število polic po višini 4
Premične jeklene police, prašno barvane, barva po izbiri projektanta, na podlagi proizvajalčeve barvne skale. Vključno z podporno roko za zabojnike in za police. Prva polica dvignjena od tal 120 cm. Ostale police na razmiku cca 80 cm.
Kot npr. Skladiščni regali ZAK, Trevis, SCHAEFER...
Dolžina niza regala 390 cm, globina regala 100 cm, razmak med stojakmi 1x 195, 1x 180 cm
Opomba: pred naročilom mora investitor opremo pregledati in potrditi.
Prostor P2 - Sanitarije
| 3 | L - WC metlica | kos | 1 | 0 | 0
Stenska WC metlica. Ohišje iz ABS. Kot npr. stenska metlica za WC Sanitel
| 4 | K - koš za odpadke | kos | 1 | 0 | 0
Koš za odpadke iz nerjavečehga jekla, s pedalom, 10 l.
Prostor P3 - Skladišče nove opreme
| 5 | RO1 - odprti regali | kos | 6 | 0 | 0
Izdelava dobava in montaža skladiščnih odprtih regalov za velike obremenitve (do 650 kg na posamezno odlagalno mesto, oz. polico). Stabilna kovinska konstrukcija, nosilni okvir iz jeklenih kvadratnih cevi. Skupno število polic 4.
Premične jeklene police prašno barvane, barva po izbiri projektanta, na podlagi proizvajalčeve barvne skale. 4 x premične police.
Kovinski regal prašno barvan, barva po izbiri projektanta, na podlagi proizvajalčeve barvne skale.
Razmak med stojkami 200 cm.
Kot npr. Skladiščni regali ZAK, Trevis, SCHAEFER...
Regali do stropa.
dim. 200x60x h250 cm
Opomba: pred naročilom mora investitor opremo pregledati in potrditi.
| 6 | RO2 - odprti regali | kos | 1 | 0 | 0
Izdelava dobava in montaža skladiščnih odprtih regalov za velike obremenitve (do 650 kg na posamezno odlagalno mesto, oz. polico). Stabilna kovinska konstrukcija, nosilni okvir iz jeklenih kvadratnih cevi. Skupno število polic 4.
Premične jeklene police prašno barvane, barva po izbiri projektanta, na podlagi proizvajalčeve barvne skale. 4 x premične police.
Kovinski regal prašno barvan, barva po izbiri projektanta, na podlagi proizvajalčeve barvne skale.
Razmak med stojkami 135 + 185 cm, ozirma prilagoditi na licu mesta.
Kot npr. Skladiščni regali ZAK, Trevis, SCHAEFER...
Opomba: prilagoditev glede na AB steber.
dim. 345x45x h250 cm
Opomba: pred naročilom mora investitor opremo pregledati in potrditi.
| 7 | RO3 - odprti regali | kos | 1 | 0 | 0
Izdelava dobava in montaža skladiščnih odprtih regalov za velike obremenitve (do 650 kg na posamezno odlagalno mesto, oz. polico). Stabilna kovinska konstrukcija, nosilni okvir iz jeklenih kvadratnih cevi. Skupno število polic 4.
Premične jeklene police prašno barvane, barva po izbiri projektanta, na podlagi proizvajalčeve barvne skale. 4 x premične police.
Kovinski regal prašno barvan, barva po izbiri projektanta, na podlagi proizvajalčeve barvne skale.
Razmak med stojkami 140cm.
Opomba: prilagoditev glede na AB steber.
Kot npr. Skladiščni regali ZAK, Trevis, SCHAEFER...
dim. 140x45x h250 cm
Opomba: pred naročilom mora investitor opremo pregledati in potrditi.
Prostor P4 - Skladišče opreme
| 8 | SR1 - skladiščni regali
Izdelava dobava in montaža skladiščnih odprtih regalov za velike obremenitve (do 650 kg na posamezno odlagalno mesto, oz. polico). Stabilna kovinska konstrukcija, nosilni okvir iz jeklenih kvadratnih cevi. Skupno število polic 4.
Premične jeklene police prašno barvane, barva po izbiri projektanta, na podlagi proizvajalčeve barvne skale. 4 x premične police.
Kovinski regal prašno barvan, barva po izbiri projektanta, na podlagi proizvajalčeve barvne skale.
Razmak med stojkami 140cm.
Kot npr. Skladiščni regali ZAK, Trevis, SCHAEFER...
Opomba: prilagoditev glede na AB steber.
|  | niz regalov 4,8, razmak med stojkami 2x 150 +1x 185 cm | kpl | 4 | 0 | 0
|  | niz regalov 4,6, razmak med stojkami 150 cm | kpl | 1 | 0 | 0
Opomba: pred naročilom mora investitor opremo pregledati in potrditi.
Prostor P5 - Delavnica
| 9 | DPm1 - delovni pult mobilni | kos | 1 | 0 | 0
Delovni mobilni pult iz masivnega kakovostnega jeklenega ogrodja. Jekleno ogrodje iz Premium pločevine, barvane z eko barvo. Delovna površina iz masivne bukove vezane plošče, zaščitena z okolju prijaznim premazom, debeline 4 cm. Kolesa dimenzije 200mm.
Kot npr. ali enakovredno UNIOR 990T mobilni delovni pult. Kolesa s zavoro.
dim. 200 x 75x h 79.5 cm
| 10 | DP1 - Delovni pult | kos | 1 | 0 | 0
Delovni pult iz masivnega kakovostnega jeklenega ogrodja. Noge, nastavljive po višini iz Premium pločevine, barvane z eko barvo. Delovna površina iz masivne bukove vezne plošče, zaščitena z okolju prijaznim premazom, debeline 4 cm.
Kot npr. ali enakovredno UNIOR A15 990MA15 delovni pult.
dim. 200 x 75x h 73-115 cm
| 11 | R1 - Regal odprt | kos | 1 | 0 | 0
Izdelava dobava in montaža skladiščnih odprtih regalov (do 300kg na posamezno odlagalno mesto, oz. polico). Nosilni okvir iz jeklenih kvadratnih cevi. Stabilna kovinska konstrukcija.
Zatični sistem ogrodja in polic regala (brez vijačenja)
Premične jeklene police.
Število polic po višini: 5
Regale je možno sestavljati v nizu.
Kovinske nogice za privijačenje v tla.
Kot npr. Skladiščni regali Trevis, SCHAEFER...
dim. 60 x 70x h 250 cm
Opomba: pred naročilom mora investitor opremo pregledati in potrditi.
| 12 | R2 - Regal odprt | kos | 2 | 0 | 0
Izdelava dobava in montaža skladiščnih odprtih regalov (do 300kg na posamezno odlagalno mesto, oz. polico). Nosilni okvir iz jeklenih kvadratnih cevi. Stabilna kovinska konstrukcija.
Zatični sistem ogrodja in polic regala (brez vijačenja)
Premične jeklene police.
Število polic po višini: 5
Regale je možno sestavljati v nizu.
Kovinske nogice za privijačenje v tla.
Kot npr. Skladiščni regali Trevis, SCHAEFER...
dim. 150 x 70x h 250 cm
Opomba: pred naročilom mora investitor opremo pregledati in potrditi.
| 13 | V1 - voziček | kos | 4 | 0 | 0
Jeklen voziček za orodje na kolesih, kolesa s zavoro. Nosilnost 150kg. Število nivojev regalov: 2.
Kot npr. ali enakovredno PROFITOOL OXPTWB0010
dim. 73 x 45x h 79 cm
Prostor P6 - Polnilnica
| 14 | DPm1 - delovni pult mobilni | kos | 1 | 0 | 0
Delovni mobilni pult iz masivnega kakovostnega jeklenega ogrodja. Jekleno ogrodje iz Premium pločevine, barvane z eko barvo. Delovna površina iz masivne bukove vezane plošče, zaščitena z okolju prijaznim premazom, debeline 4 cm. Kolesa dimenzije 200mm.
Kot npr. ali enakovredno UNIOR 990T mobilni delovni pult. Kolesa s zavoro.
dim. 200 x 75x h 79.5 cm
| 15 | R3 - Regal odprt | kos | 1 | 0 | 0
Izdelava dobava in montaža skladiščnih odprtih regalov (do 300kg na posamezno odlagalno mesto, oz. polico). Nosilni okvir iz jeklenih kvadratnih cevi 40/40/4 mm prašno barvani. Stabilna kovinska konstrukcija.
Zatični sistem ogrodja in polic regala (brez vijačenja)
Premične jeklene police.
Število polic po višini: 5
Jekleni kotniki 40/40/4 mm z jeklenim trnom, nastavljiv razmak na 2 cm, prašno barvani.
Opomba: pred naročilom mora investitor opremo pregledati in potrditi.
Kovinske nogice za privijačenje v tla.
Opomba: pred naročilom mora investitor opremo pregledati in potrditi.
dim. 170 x 70x h 125 cm
Prostor P7 - Skladišče
| 16 | OP1 - Polnilna Omara BAUER POSEIDON 300 B SAFE | kos | 2 | 0 | 0
Polnilna omara iz varjenega jekla za polnjenje jeklenk. Polnilna komora varuje pred eksplozijami. Medij: zrak za dihanje.
Lahko se polni do 10 jeklenk skupaj.
Delovni trak do 410 bar
Polnilni tlak (do 2): 225/330 bar
Spremenjiv dvig tlaka: 20-50 bar/min
Število polnilnih mest: največ 10
Delovna temperatura: +5- +45 °C
Dim.(d x š x v): 175cm x 60cm x 135cm
Dim. Kompresijskega prostora: (d x š x v): 130cm x 40cm x 70cm
Kot npr. ali enakovredno BAUER POSEIDON 300 B SAFE
Prostor P8 - Skladišče tlačnih posod
| 17 | RP1 - paletni regal | kos | 2 | 0 | 0
Izdelava dobava in montaža kakovostnih paletnih regalov. Nosilni okvir iz jeklenih kvadratnih cevi. Stabilna kovinska konstrukcija.
Nosilnost polic: 1 tona na paletno mesto.
Police na višini 140 cm in 280 cm.
V ceno vključeno: dodatni elementi, (predhodno dogovorojeno z uporabnikom), statične rešitve.
Kovinske nogice za privijačenje v tla.
Kot npr. Skladiščni regali Trevis, SCHAEFER...
dim. 120 x 90x h 400 cm
Opomba: pred naročilom mora investitor opremo pregledati in potrditi.
| 18 | Elektro ročni paletni viličar | kos | 2 | 0 | 0
Nosilnost: 2000 kg, na spodnjih vilicah 1000kg + na zgornjih vilicah 1000kg, z dvižno višino 2,5m. Možnost transporta dveh palet hkrati, inicialni dvig opornih krakov - premostitev naseda na rampi. Vključena baterija in polnilec.
Kot npr.ali enakovredno Jungheinrich EJD 220.
Prostor P9 - Pralnica
| 19 | OS1 - omara sušilna | kos | 2 | 0 | 0
Dvokrilna sušilna kovinska omara za gasilsko obleko/kombinezone. Omara vsebuje držalo za oblačila z posebnimi obešalniki.
Energetsko varčna omara, z kondenzacijsko tehniko, za omaro predviden odvod kondenzata.
Za zmanjšanje kalčkov in neprijetnega vonja se uporabi higienska raztopina Gladek O3.
Rezervoar za vodo: 2 l
Omara opremljena s časovno uro (timer).
Sistem zaklepanja: magnetno zapiranje
RAL 7035 - svetlo siva
Emisija hrupa <65 db
Poraba energije 0,8 kW
Kot npr.ali enakovredno Gladek Technik GT Optimum 1300
Dim. 130x85x h210
| 20 | Voziček za plinotesne obleke | kos | 2 | 0 | 0
Modularno premično stojalo za sušenje plinotesnih zaščitni oblek, kot npr.ali enakovredno GT Optimum 2600
Sifon za odvajanje kondenza na višini 45 cm od tal
Dim. 130/85x h240
| 21 | Ultrazvočna kopel | kos | 1 | 0 | 0
Ultrazvočna kopel za industrijo, servis in vzdrževanje.
vibracijski podajalnik iz nerjavečega jekla 1.4404, 2 mm zagotavlja maksimalno vzdržljivost tudi pri intenzivni uporabi. Modularna zasnova omogoča različne konfiguracije, od posameznega čistilnega koša do celotne čistilne linije. Vgrajena prelivna vreča se uporablja za priključitev separatorja olja za ločevanje očiščenih oljnih filmov od čistilne raztopine
Prostornina 92 l
3-potni krogelni ventil G 3/4, vključno s cevmi in cevnimi šobami, na levi strani; medenina, galvanizirana
Nastavljivo temperaturno območje (°C): 30-80
Odvajanje toplote (W) 1950
4 gumijaste noge
Zunanje mere 640 x 540 x 530 mm
Kot npr.ali enakovredno BANDELIN SONOREX TECHNOLOGY RM 75.2 UH
| 22 | DPU1 - delovni pult (inox) za čiščenje mask | kpl | 1 | 0 | 0
Delovni pult iz nerjaveče pločevine deb. 1,5 mm z vgrajenimi 3 koriti, odcejalnim pultom (nad pultom je nosilec s kljukicami za obešanje mask) in z omaricami spodaj. Rf ogrodje. Podnožje iz rf kvadratnih profilov, nastavljivo po višini. Nosilnost delovne površine 900kg/m2. Zavihek ob steni visok 10 cm, tesnjen z gumi tesnilnim profilom. Police iz nerjaveče pločevine.
Profilirana delovna ploskev v naklonu proti koritom.
Zvočno izolirana spodnja stranica.
V pult vgrajena 2x rf korito dim. 70x56x40 cm, vogali korita zaobljeni. 2x stalni cevni ventili, 2 odtoka. Povezava odtokov z zaporo proti neprijetnim vonjem. Sledi odcejalni pult. Sledi delovni pult (na njem je nameščena ultrazvočna kopel). Sledi vgrajeno 1x rf korito dim. 70x56x30 cm, vogali korita zaobljeni. 1x stalni cevni ventili, 1 odtok. Povezava odtokov z zaporo proti neprijetnim vonjem. Nad koritom obešalniki za odcejanje mask.
Spodaj omarica z dvokrilnimi vrati. Ročaji alu, po celotni stranici vrat. Znotraj rf polica.
Pult mora biti zatesnjen v stiku s steno ali z drugo opremo. Nerjaveča pločevina v kvaliteti AISI 316WN 1.4401 oziroma WRNR 1.4571 Z dobavo pulta mora biti dobavljen tudi 3x sifon. Izdelava po shemi.
OPOMBA: pred naročilom mora investitor opremo pregledati in potrditi!
dim. 405x70x90 cm
| 23 | DPU2 - delovni pult (inox) za čiščenje mask | kpl | 1 | 0 | 0
Enak opis kot pri DPU1, samo da je zrcalno.
dim. 405x70x90 cm
| 24 | OSM1 - omara za sušenje mask | kos | 4 | 0 | 0
Enokrilna sušilna kovinska omara za maske. Omara vsebuje nosilece/kljuke za maske.
Postopek sušenja: kakovostnim ventilator vgrajen v ohišje zagotavlja kroženje toplega zraka.
Omara opremljena s časovno uro (timer).
RAL 7035 - svetlo siva
Emisija hrupa <65 db
Brez odvajanja kondenzata
Poraba energije 0,7 kW
Kot npr.ali enakovredno Gladek Technik GT Mask 14 TS
Dim. 50x60x h210 cm
| 25 | OM1 - omara inox | kos | 1 | 0 | 0
Dvokrilna zaprta inox visoka omara s policami za shranjevanje mask.
Omara na rf nogicah višine 10 cm.
Omara opremljena s cilindrično ključavnico s 3-točkovnim zaklepanjem.
Prestavljive 6 police po višini. Obremenjenost posamezne police znaša 50 kg.
Dim. 100x50x h210
Opomba: pred naročilom mora investitor opremo pregledati in potrditi.
| 26 | DPU3 - delovni pult inox | kos | 1 | 0 | 0
Delovni pult iz nerjaveče pločevine deb. 1,5 mm. Rf ogrodje, obložena pločevina. Podnožje iz rf kvadratnih profilov 50/50 mm, nastavljivo po višini. Nosilnost delovne površine 900kg/m2. Zavihek ob steni visok 10 cm.
Nerjaveča pločevina v kvaliteti AISI 316WN 1.4401 oziroma WRNR 1.4571 Izdelava po shemi.
Dim. 72x50x h90
| 27 | PS1- industrijski pomivalni stroj | kos | 1 | 0 | 0
Stroj za profesionalno predčiščenje zaščitne opreme.
Porabi 5,8 litrov na pralni cikel, zmanjša tveganje za stik s patogenimi klicami, strupenim finim prahom, ali ostanke izgorevanja.
Pri mehanskem predčiščenju osebne zaščitne opreme se natančno upoštevajo vse specifikacije proizvajalca glede temperature in doziranja kemikalij.
Prenos nevarnih delcev z zunanje strani maske v notranjost je izključen zahvaljujoč glavama maske MEIKO.
Onemogočen vdor vode v regulator. To zagotavlja patentiran priključek za stisnjen zrak v pralni komori.
Kot npr.ali enokovredno MEIKO TopClean D.
Dim. 103x 89x h219
Prostor P10 - Sušilnica
| 28 | RM1 - mrežni regali | kos | 8 | 0 | 0
Izdelava dobava in montaža kovinskih vroče cinkanih regalov z mrežnimi/perforiranimi policami. Omara je namenjena sušenju (odlaganju) mokre obleke.
Nosilni okvir iz jeklenih kvadratnih cevi. Stabilna kovinska konstrukcija.
Omare namenjene sušenju/odlaganju mokrih oblačil in čevljev v zaprtem prostoru kjer je prisotna visoka vlaga.
Kovinske nogice za privijačenje v tla.
Dim. 100x 60x h210
| 29 | RM2 - mrežni regali | kos | 1 | 0 | 0
Opis enak kot pri RM1. Prilagoditev glede na AB steber.
Dim. 100x 60x h210
| 30 | RM3 - mrežni regali | kos | 1 | 0 | 0
Opis enak kot pri RM1. Prilagoditev glede na AB steber.
Dim. 100x 60x h210
| 31 | Tirnice | m | 64 | 0 | 0
Okvirji iz inox cevi kvadratnega profila 60/60/4 mm. Razdalja med okvirji cca 1m. Na okvirje na stropu obešene inox cevi 60/60/4 mm (obešanje cca 30 cm). Primer - slika spodaj.
Prostor P11 - Pralnica
| 32 | NČČ1 - naprava za čiščenje čevljev | kos | 1 | 0 | 0
Naprava za čiščenje čevljev iz nerjavečega jekla V2A, z držalom. Naprava vsebuje ščetke in raspršilne šobe, rešetka za grobo čiščenje podplate in ročno krtačo. Priključek na vodo in odpadno vodo.
Dodatna oprema: komplet za ročno čiščenje, sestavljen iz pralne krtače, 1 m cevi za vodo, dveh hitrih spojk, enega priključka za hitro spajanje na 1/2" navoj.
Kot npr. ali enakovredno OSMA SWA400
| 33 | PČ1 - Visokotlačni parni čistilnik | kos | 1 | 0 | 0
Visokozmogljivi trifazni visokotlačni čistilnik z vročo vodo HDS 9/18-4 M in vodno hlajenim štiripolnim elektromotorjem, s stopnjo eco!efficiency, dvema posodama za čistilno sredstvo in servisno elektroniko.
EASY!Force visokotlačna pištola, uporablja reaktivno silo visokotlačnega curka in na ta način zniža zadržno moč na ničlo in EASY!Lock za hitro zapiranje, s katerim sta montaža in demontaža 5-krat hitrejši v primerjavi s tradicionalnimi vijačnimi spoji.
Kljukice za shranjevanje električnih kablov in visokotlačnih cevi.
Tlak (bar/MPa): 30 – 180 / 3 – 18
Temperatura (za dovod 12 °C): 80 – 155
Priključna moč: 6,4
Rezervoar za gorivo (l): 25
Reverzibilni vtič (3~)
Ročna razpršilna pištola, EASY!Force Advanced
Visokotlačna cev z dolgo življenjsko dobo
Opomba: cev mora biti dolga min. 20m.
Dim. 133x75x h106
Kot npr. ali enakovredno Karcher HDS 9/18-4 M
| 34 | PS1- industrijski pomivalni stroj | kos | 1 | 0 | 0
Stroj za profesionalno predčiščenje zaščitne opreme.
Porabi 5,8 litrov na pralni cikel, zmanjša tveganje za stik s patogenimi klicami, strupenim finim prahom, ali ostanke izgorevanja.
Pri mehanskem predčiščenju osebne zaščitne opreme se natančno upoštevajo vse specifikacije proizvajalca glede temperature in doziranja kemikalij.
Prenos nevarnih delcev z zunanje strani maske v notranjost je izključen zahvaljujoč glavama maske MEIKO.
Onemogočen vdor vode v regulator. To zagotavlja patentiran priključek za stisnjen zrak v pralni komori.
Kot npr.ali enokovredno MEIKO TopClean D.
Dim. 103x 89x h219
| 35 | PS2 - industrijski pralni stroj | kos | 1 | 0 | 0
Pralni stroj s sprednjim polnjenjem, 20 kg.
Mikroprocesor ClarusVibe in 7” barvni nadzor TS: intuitivni programi, ki jih je mogoče v celoti urejati, večjezična statistika na zaslonu, samodejno doziranje čistil.
Inovativne lastnosti, zasnovane za najmanjšo možno porabo vode, energije in detergenta.
Automatic Savings stehta perilo in prilagodi nivo vode količini perila, prihrani vodo in energijo pri manj kot polni obremenitvi
maks. zmogljivost, faktor polnjenja 1:9, kg/lb ISO 9001; ISO 14001/45
Prostornina bobna: 180 l
Dim. 97x 95x h142
Kot. Npr. ali enakovredno Electrolux WH6-20CV (20kg)
| 36 | OS1 - omara sušilna | kos | 1 | 0 | 0
Dvokrilna sušilna kovinska omara za gasilsko obleko/kombinezone. Omara vsebuje držalo za oblačila z posebnimi obešalniki.
Energetsko varčna omara, z kondenzacijsko tehniko, za omaro predviden odvod kondenzata.
Za zmanjšanje kalčkov in neprijetnega vonja se uporabi higienska raztopina Gladek O3.
Rezervoar za vodo: 2 l
Omara opremljena s časovno uro (timer).
Sistem zaklepanja: magnetno zapiranje
RAL 7035 - svetlo siva
Emisija hrupa <65 db
Poraba energije 0,8 kW
Kot npr.ali enakovredno Gladek Technik GT Optimum 1300
Dim. 130x85x h210
| 37 | RI1 - regal inox | kos | 1 | 0 | 0
Izdelava dobava in montaža inox regalov z prestavljivimi policami.
Nosilni okvir iz inox kvadratnih cevi. Stabilna inox konstrukcija.
4 inox police na cca 50 cm, prestavljive po višini.
Nogice za privijačenje v tla.
Dim. 120x 50x h200
| 38 | DPU4 - delovni pult inox | kpl | 1 | 0 | 0
Delovni pult iz nerjaveče pločevine deb. 1,5 mm z vgrajenimi 2 koriti, odcejalnim pultom in z omaricami spodaj. Rf ogrodje. Podnožje iz rf kvadratnih profilov, nastavljivo po višini. Nosilnost delovne površine 900kg/m2. Zavihek ob steni visok 10 cm, tesnjen z gumi tesnilnim profilom. Police iz nerjaveče pločevine.
Profilirana delovna ploskev v naklonu proti koritom.
Zvočno izolirana spodnja stranica.
2x rf korito dim. 70x56x40 cm, vogali korita zaobljeni. 2x stalni cevni ventili, 2 odtoka. Povezava odtokov z zaporo proti neprijetnim vonjem. Povezava odtokov z zaporo proti neprijetnim vonjem.
Spodaj omarica z dvokrilnimi vrati. Ročaji alu, po celotni stranici vrat. Znotraj rf polica.
Pult mora biti zatesnjen v stiku s steno ali z drugo opremo. Nerjaveča pločevina v kvaliteti AISI 316WN 1.4401 oziroma WRNR 1.4571 Z dobavo pulta mora biti dobavljen tudi 3x sifon. Izdelava po shemi.
OPOMBA: pred naročilom mora investitor opremo pregledati in potrditi!
dim. 280x70xh90 cm
Prostor P12 - Sušilnica
| 39 | Inox nosilci z kljukicami | kpl | 2 | 0 | 0
Izdelava dobava in montaža inox prečke z kljukicami za obešanje/ sušenje IDA nosilcev.
3 inox prečke dolge 515cm, pritrjene na steno na razmiku 1m po višini. Na vsako prečko po 12 kljukic, skupaj 24 na vsako steno.
| 40 | Inox nosilci z kljukicami | kpl | 1 | 0 | 0
Izdelava dobava in montaža inox prečke z kljukicami za obešanje/ sušenje IDA nosilcev.
3 inox prečke dolge 240cm, pritrjene na steno na razmiku 1m po višini. Na vsako prečko po 6 kljukic, skupaj 12 na steno.
Prostor P13 - Pisarna
| 41 | M1 - miza pisarniška | kos | 2 | 0 | 0
Pisarniška delovna miza, kovinska konstrukcija-prašno barvana. Noge - kovinske prašnobarvane cevi 30x 60 mm, s PVC nivelacijskimi čepi +- 15mm, delovna površina iz iverne plošče d=28mm obojestranski ultrapas (2 roba zaobljena z ultrapasom, krajša roba ABS), poliuretansko lepilo, montirano na nogo mize, nosilci za kable.
Dim. 180x75x h75 cm
| 42 | P1 - predalnik | kos | 2 | 0 | 0
Pomični predalnik na kolesih, izdelan iz materialov identičnih z ostalimi kosi pohištva, v barvi po proizvajalčevi barvni skali, robovi z varjenim ABS robom 1.5mm, Podnožje kolesa za trda tla, kolesa skrita za coklom (kolesa s zavoro), 3x predali, kovinska vodila Blum, vložek za svinčnike. Predal opremljen s cilindrično ključavnico.
| 43 | S1 - delovni stol | kos | 2 | 0 | 0
Delovni stol na kolesih, dvižni vrtiljak. Podnožje iz pet (5) krakega kovinskega kromiranega podnožja, na kolesih za trda ali mehka tla. Sedišče iz ergonomske poliuretanske pene. Nastavljivo sedišče po višini in naklonu. Sinhrona nastavitev sedišča in hrbtišča z nastavitvijo tenzije. Nastavljivi nasloni za roke z mehkim PU oblazinjenjem.
Kot npr. ali enakovredno JET. II
| 44 | MS1 - miza sejna | kos | 1 | 0 | 0
Sejna miza, kovinska konstrukcija-prašno barvana. Noge s PVC nivelacijskimi čepi +- 15mm, delovna površina iz iverne plošče d=28mm obojestranski ultrapas (2 roba zaobljena z ultrapasom, krajša roba ABS), poliuretansko lepilo, montirano na nogo mize, nosilci za kable.
Dim. 220x90x h75 cm
| 45 | S2 - stol konferenčni | kos | 6 | 0 | 0
Stol za stranke z oblazinjeno školjko in hrbtiščem, na Z podnožju (nihajni). Podnožje iz krivljenih jeklenih cevi krožnega prereza, prašno barvano po proizvajalčevi barvni skali, na zaščitnih čepih za trda tla (filc), Sediščna školjka iz polipropilena, (AIR cushion) lita školjka z notranjim praznim prostorom, ergonomsko sedišče kompletno oblazinjeno v tkanini.
Dim. 220x90x h75 cm
Stol kot npr. JET II.
| 46 | OV1 - omara visoka | kos | 3 | 0 | 0
Visoka zaprta omara z dvokrilnimi vratci, znotraj pomične police.
Korpus iz ivernih plošč z melaminsko oblogo kot npr.FunderMax, Egger- izbor po vzorcu, vsi zaključki obloženi z ABS-om v enakem barvnem tonu. Stranice korpusa omare so perforirane. Pomične police so prav tako zaključene z ABS- om. Podstavek- cokl omar- in vezna vrhnja plošča deb.4 cm, zaključena z ABS nalimkom, so v enakem tonu kot korpusi.
dim. 100x60x h200 cm
Vključno z izrezi za vtičnice za polnjenje naprav.
Opomba: pred naročilom mora investitor opremo pregledati in potrditi.
| 47 | ON1 - omara niska | kos | 5 | 0 | 0
Izdelava dobava in montaža nizke zaprte omare z 2x premično polico in dvokrilnimi vratci. Korpus iz ivernih plošč z melaminsko oblogo kot npr.FunderMax, Egger- izbor po vzorcu, vsi zaključki obloženi z ABS-om v enakem barvnem tonu. 2x pomični polici prav tako zaključeni z ABS- om.
dim. 80x45x h85 cm
| 48 | Tb1 - bela magnetna tabla | kos | 2 | 0 | 0
Tabla, bela stenska s poličko za pisala, magnetna, pritrjena na steno.
dim. 120x h90 cm
| 49 | Koš za smeti | kos | 2 | 0 | 0
Koš za smeti za delovno mesto, struktura iz jekla, na zaščitnih čepih, prašno barvan v beli barvi z zaobljenimi robovi, 10L.
| 50 | OB1 - Obešalnik | kos | 1 | 0 | 0
Samostoječ obešalnik za obleke, unikaten obešalnik izgleda drevesa, v barvi po proizvajalčevi barvni skali, baza obtežena z jekleno ploščo in zaščitnimi čepki,
Prostor P14 - Priročna delavnica
| 51 | DP1 - Delovni pult | kos | 1 | 0 | 0
Delovni pult iz masivnega kakovostnega jeklenega ogrodja. Noge, nastavljive po višini iz Premium pločevine, barvane z eko barvo. Delovna površina iz masivne bukove vezne plošče, zaščitena z okolju prijaznim premazom, debeline 4 cm.
Kot npr. ali enakovredno UNIOR A15 990MA15 delovni pult.
dim. 200 x 75x h 73-115 cm
| 52 | OD1- Omara delavniška | kos | 2 | 0 | 0
Jeklena delavniška omara. Ohišje omare in dvojna vrata s ključavnico izdelani iz robustne jeklene pločevine, deb. 1 mm, prašno barvani.
Omara opremljena s 4 policami nastavljivi po višini, nosilnost posamezne police 75kg.
Dim. 90x45x h210
| 53 | OD2- Omara delavniška | kos | 1 | 0 | 0
Jeklena delavniška omara. Ohišje omare in dvojna vrata brez ključavnice, izdelani iz robustne jeklene pločevine, deb. 1 mm, prašno barvani.
Omara opremljena s 4 policami nastavljivi po višini, nosilnost posamezne police 75kg.
Dim. 90x45x h210
| 54 | Varilni aparat CO2 | kpl | 1 | 0 | 0
Varilni aparat CO2 vsebuje vse potrebno za MIG/MAG, TIG in MMA varjenje.
Celovit program varilnih karakteristik zajema tudi programe za varilne žice AlMg, AlSi in CuSn. 2 programski mesti pa služijo za shranjevanje najbolj pogostih parametrov.
Aparat se ponaša z IP23 standardom in je odporen na dežne kaplje, ki padajo pod kotom 60 stopinj in pljuski vode od zgoraj.
Uporaba kolutov žice premera 300 in 200mm.
MIG/MAG varilni aparat TSt 2700 omogoča tudi TIG varjenje z vžigom na dotik (LiftArc) in MMA varjenje z oplaščeno elektrodo. Multi proces set že vsebuje dodatni TIG gorilnik in držalo oplaščene elektrode.
Vključno z vozičkom TU CAR 4.
Multriproces: da
Premer koluta D 200/D 300
Hitrost žice 4R
Obratna polariteta: da
Hlajenje: zračno
EasyJob programi: 5
Število faz: 3 - fazni/ 1- fazni
Kot npr.ali enakovredno Fronius TransSteel 2700
Prostor P15 - Sanitarije
| 55 | L - WC metlica | kos | 1 | 0 | 0
Stenska WC metlica. Ohišje iz ABS. Kot npr. stenska metlica za WC Sanitel
| 56 | K - koš za odpadke | kos | 1 | 0 | 0
Koš za odpadke iz nerjavečehga jekla, s pedalom, 10 l.
Prostor P17 - Učilnica za fiz. Poskuse
| 57 | DP2 - Delovni pult | kos | 1 | 0 | 0
Delovni pult iz masivnega kakovostnega jeklenega ogrodja. Noge, nastavljive po višini iz Premium pločevine, barvane z eko barvo. Delovna površina iz masivne bukove vezne plošče, zaščitena z okolju prijaznim premazom, debeline 4 cm.
Delovni pult vključno z predalnikom, široki (6 predali), predalnik ozki (6 predali), 2 kosa perforirane plošče, nosilec luči s konzoloma, luč, nosilec plastičnih posod, plastične posode, polica z nosilcema, kljuka, grt.10 kosov;
Kot npr. ali enakovredno UNIOR delovni pult, modul A1
dim. 200 x 75x h202 cm
| 58 | DPm1 - delovni pult mobilni | kos | 1 | 0 | 0
Delovni mobilni pult iz masivnega kakovostnega jeklenega ogrodja. Jekleno ogrodje iz Premium pločevine, barvane z eko barvo. Delovna površina iz masivne bukove vezane plošče, zaščitena z okolju prijaznim premazom, debeline 4 cm. Kolesa dimenzije 200mm.
Kot npr. ali enakovredno UNIOR 990T mobilni delovni pult. Kolesa z zavoro.
dim. 200 x 75x h 79.5 cm
| 59 | Tb2 - bela magnetna tabla | kos | 2 | 0 | 0
Tabla, bela stenska s poličko za pisala, magnetna, pritrjena na steno.
dim. 200x h90 cm
|  | REKAPITULACIJA - OPREMA PRITLIČJE |  |  |  | 0
| ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
| III. | OPREMA 1.NADSTROPJE
SPLOŠNE ZAHTEVE
V ceno po enoti mere je zajeta dobava in montaža materiala ter opreme s pom. deli in drobnim materialom.
Vsa oprema in material se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje (v skladu z veljavno zakonodajo in zahtevami naročnika).
Pri opremi in materialu je potrebno upoštevati stroške meritev, preizkusa in zagona, vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov in potrdil s strani pooblaščenih institucij.
Pri tipskih elementih opreme je potrebno strogo upoštevati opise in slike.
Vsi elementi tipske opreme morajo biti izdelani v skladu z vsemi EU standardi glede kvalitete in varnosti in morajo ustrezati CE oznakam, kar pomeni da proizvajalec garantira skladnost produkta z vsemi evropskimi in slovenskimi standardi in zahtevami.
Minimalni garancijski rok za vso opremo je 60 mesecev od dneva dobave.
- Popis je veljaven le v kombinaciji z vsemi grafičnimi prilogami!
- Izvajalec mora pred pričetkom del obvezno preveriti vse mere in dejansko stanje na objektu !
- V vseh postavkah, kjer je naveden točno določen tip opreme ali ime proizvajalca, je to napisano zgolj zaradi določitve kvalitete, nivoja vgrajene ponujene opreme in oblikovne podobnosti. Ponudnik se zavezuje, da ponudi enakovredno ali boljšo opremo kot je tehnično in oblikovno opredeljeno ter opisano.
Slikovni referenčni primeri v popisu so prikaz oblikovnih zahtev posameznih detajlov in tehničnih rešitev.
POHIŠTVO JE LAHKO IZDELANO PO MERI, V PRIMERU PONUDBE TIPSKIH IZDELKOV PA MORA PONUDNIK NAVESTI TIP PONUJENE OPREME.
Vse elemente opreme, ki so vezani na strojne in elektro napeljave je potrebno prilagoditi. V ceno posameznega artikla je potrebno vračunati vse potrebne izreze za stikala in vtičnice. Izvrtine miz za računalniško in telekomunikacijsko opremo določi naročnik na kraju samem. Vse izvrtine miz se zaščitijo s kovinsko rozeto (barva po izboru projektanta).
- Pri izdelavi in dobavi elementov notranje opreme je potrebno upoštevati grafične risbe tlorisov, poglede in opise posameznih elementov, zbrane v popisu opreme. Barva opreme in vzorci se obvezno uskladijo s projektantom.
- Predmet javnega naročila je samo nova oprema.
- Vse vzorce in tehnične specifikacije izbranih materialov, površinskih obdelav in okovja mora NUJNO potrditi investitor in odgovorni vodja projekta. To je pogoj za dobavo in montažo notranje opreme.
- Pri ponudbi pohištvene opreme je potrebno upoštevati, da si naročnik pridržuje pravico o spremembi izbora barve glede na priloženo "barvno študijo". Sprememba barve ne sme biti omejena cenovno.
- Vse mere je potrebno po zaključenih gradbenih, obrtniških in inštalacijskih delih preveriti na objektu in jih po potrebi prilagoditi oziroma uskladiti mikrolokacije instalacijskim priključkom in dispoziciji opreme.
- Dobavitelj mora jamčiti, da bodo vsi deli opreme zagotavljali ustrezno nosilnost.
- Pri vseh postavkah je potrebno upoštevati dobavo in montažo opreme, ves pritrdilni material in pomožni material.
- V ceni mora biti zajeto končno čiščenje objekta ter popravilo poškodb, ki so nastale kot posledica montaže opreme.
POMEMBNO:
Ponudnik mora nujno upoštevati in izpolnjevati tehnične in oblikovne pogoje kot so navedene v posameznih postavkah!
| V.2. | OPREMA 1 NADSTROPJE
Prostora N1 in N2- Sejna soba
| 1 | MS3 - miza sejna | kos | 18 | 0 | 0
Sejna miza, kovinska konstrukcija-prašno barvana. Noge s PVC nivelacijskimi čepi +- 15mm, delovna površina iz iverne plošče d=28mm obojestranski ultrapas (2 roba zaobljena z ultrapasom, krajša roba ABS), poliuretansko lepilo, montirano na nogo mize, nosilci za kable.
Dim. 150x70x h75 cm
| 2 | MS3 - miza sejna | kos | 6 | 0 | 0
Sejna miza, kovinska konstrukcija-prašno barvana. Noge s PVC nivelacijskimi čepi +- 15mm, delovna površina iz iverne plošče d=28mm obojestranski ultrapas (2 roba zaobljena z ultrapasom, krajša roba ABS), poliuretansko lepilo, montirano na nogo mize, nosilci za kable.
Dim. 75x70x h75 cm
| 3 | S3 - stol sejni, nakladalni | kos | 50 | 0 | 0
Kovinsko podnožje v krom sijaj površinski obdelavi. Na nogicah čepi primerni za trdo talno podlago. Nakladen stol, (lahko se zlagajo en na drug)
Polipropilenska (PP) školjka, poliran sijaj videz na zadnji strani oblazinjeno sedišče in naslonski del. Školjka debeline cca. 7mm, širine cca. 46 cm na sedalnem delu. Hrbtni naslonski del ergonomsko zožan širine cca. 30 cm. Hrbtni naslonski del ergonomsko prilagojeno zakrivljen.
Brez rokonaslonov.
Nakladalen stol.
Nosilnost stola najmanj 110 kg.
Sedišče oblazinjeno
Kot npr. Luxy, Epoca ali enakovredno
| 4 | GP1 - govorniški pult | kos | 1 | 0 | 0
Klasični govorniški pult
Korpus iz ivernih plošč z melaminsko oblogo kot npr.FunderMax, Egger- izbor po vzorcu, vsi zaključki obloženi z ABS-om v enakem barvnem tonu. Vezna vrhnja plošča po naklonom, deb.4 cm, zaključena z ABS nalimkom, so v enakem tonu kot korpusi.
dim. 60x45x h120 cm
| 5 | Interaktivni monitor | kos | 2 | 0 | 0
Interaktivni monitor/zaslon kot npr.ali enakovredno ViewSonic View Board IFP5550-E2 75" 4K Interactive Display+Accessories
75" interaktivni zaslon 4K Ultra HD (3840x2160p) NAPREDNI DOTIK: 40-točkovni večdotik uporabnikom omogoča pisanje po zaslonu s prsti in pisalom INTEGRIRANA PROGRAMSKA OPREMA: Paket myViewBoard vključuje Whiteboard, ViewBoard Cast in še več za boljše sodelovanje BOLJŠI ZVOK: Vgrajeni 40 W stereo soundbar zagotavlja optimalen zvok FLEKSIBILNA POVEZLJIVOST: Zmogljiv štirijedrni procesor in vsestranske možnosti povezovanja s 65 W PD USB-C (vrata HDMI, RJ45 in USB) Ta paket vključuje interaktivni zaslon, brezžični napajalnik in mobilni voziček
| 6 | OV2 - omara visoka | kos | 9 | 0 | 0
Visoka zaprta omara z dvokrilnimi vratci, znotraj pomične police.
Korpus iz ivernih plošč z melaminsko oblogo kot npr.FunderMax, Egger- izbor po vzorcu, vsi zaključki obloženi z ABS-om v enakem barvnem tonu. Stranice korpusa omare so perforirane. Pomične police so prav tako zaključene z ABS- om. Podstavek- cokl omar- in vezna vrhnja plošča deb.4 cm, zaključena z ABS nalimkom, so v enakem tonu kot korpusi.
dim. 75x30x h200 cm
| 7 | ObS1 - obešalna stena | kos | 2 | 0 | 0
Obešalna stenaiz oplemenitene iverne plošče, abs robovi, dimenzije 200/229 cm, pritrjena na steno, 6 cm dvignjena od tal. Na obešalni steni so nameščeni devet dvojni kovinski obešalni kljukici s skrito pritrditvijo na steno.
| 8 | Predelna zložljiva stena | kpl | 1 | 0 | 0
Predelna zložljiva stena sestavljena iz panelov, ki so med seboj spojeni. Sestavljeni so v skladu z visokimi standardi iz alu profilov, lesenih polnil in prevlečeni z zvočno izolativnim materialom. Stene zadržijo zvok do 52 dB. Debelina panelov 80 mm.
Površine panelov izvedene iz trpežnega pralnega materiala, ki zagotavlja obstojnost, končna obdelava prevlečena z npr. laminatom.
vključno z vsemi potrebnimi elementi, oprimki, pritrditvenimi materiali. Izdelava izrisa, izračun stabilnosti konstrukcije, način sidranja konstrukcije v prostor in končna izvedba stene »na ključ«. kot npr. Deko fv.
Dim. 685x8x h485 cm, spuščen strop na 3m.
Prostora N3- Pisarna
| 9 | KS - kopirni stroj | kos | 1 | 0 | 0
Večnamenska barvna laserska naprava za velikost listov A4. Osnovne funkcije: tiskanje, kopiranje, skeniranje, pošiljanje, shranjevanje in izbirno fiksiranje.
10,1-palčni barvni zaslon TFT LCD WSVGA na dotik.
Hitrost tiskanja: 35 strani na minuto A4
Prostor za shranjevanje: disk SSD velikosti 256 GB
Kot npr. ali enakovredno Canon imageRUNNER ADVANCE DX C359i
| 10 | M2 - miza pisarniška | kos | 4 | 0 | 0
Pisarniška delovna miza, kovinska konstrukcija-prašno barvana. Noge - kovinske prašnobarvane cevi 30x 60 mm, s PVC nivelacijskimi čepi +- 15mm, delovna površina iz iverne plošče d=28mm obojestranski ultrapas (2 roba zaobljena z ultrapasom, krajša roba ABS), poliuretansko lepilo, montirano na nogo mize, nosilci za kable.
Dim. 160x80x h75 cm
| 11 | P1 - predalnik | kos | 4 | 0 | 0
Pomični predalnik na kolesih, izdelan iz materialov identičnih z ostalimi kosi pohištva, v barvi po proizvajalčevi barvni skali, robovi z varjenim ABS robom 1.5mm, Podnožje kolesa za trda tla, kolesa skrita za coklom (kolesa s zavoro), 3x predali, kovinska vodila Blum, vložek za svinčnike. Predal opremljen s cilindrično ključavnico.
| 12 | S1 - delovni stol | kos | 4 | 0 | 0
Delovni stol na kolesih, dvižni vrtiljak. Podnožje iz pet (5) krakega kovinskega kromiranega podnožja, na kolesih za trda ali mehka tla. Sedišče iz ergonomske poliuretanske pene. Nastavljivo sedišče po višini in naklonu. Sinhrona nastavitev sedišča in hrbtišča z nastavitvijo tenzije. Nastavljivi nasloni za roke z mehkim PU oblazinjenjem.
Kot npr. ali enakovredno JET. II
| 13 | OV1 - omara visoka | kos | 6 | 0 | 0
Visoka zaprta omara z dvokrilnimi vratci, znotraj pomične police.
Korpus iz ivernih plošč z melaminsko oblogo kot npr.FunderMax, Egger- izbor po vzorcu, vsi zaključki obloženi z ABS-om v enakem barvnem tonu. Stranice korpusa omare so perforirane. Pomične police so prav tako zaključene z ABS- om. Podstavek- cokl omar- in vezna vrhnja plošča deb.4 cm, zaključena z ABS nalimkom, so v enakem tonu kot korpusi.
dim. 80x40x h220 cm
| 14 | Tb3 - bela magnetna tabla | kos | 1 | 0 | 0
Tabla, bela stenska s poličko za pisala, magnetna, pritrjena na steno.
dim. 150x h90 cm
| 15 | Koš za smeti | kos | 4 | 0 | 0
Koš za smeti za delovno mesto, struktura iz jekla, na zaščitnih čepih, prašno barvan v beli barvi z zaobljenimi robovi, 10L.
| 16 | ObS1 - obešalna stena | kos | 1 | 0 | 0
Obešalna stenaiz oplemenitene iverne plošče, abs robovi, dimenzije 70/229 cm, pritrjena na steno, 6 cm dvignjena od tal. Na obešalni steni so nameščeni 4 dvojni kovinski obešalni kljukici s skrito pritrditvijo na steno.
Prostora N4- Čajna kuhinja
| 17 | KK1 - kuhinjski komplet | kpl | 1 | 0 | 0
Elementi kuhinje vključno z pomivalnim koritom s pipo, vgradnim hladilnikom, vgradno pečico in indukcijsko ploščo.
Cokl spodnjih elementov na nastavljivih nogicah.
Obdelava pulta iz ultrapasa kot npr. ali enakovredno FUNDERMAX, EGGER, na iverni plošči min. 25mm, barva po izboru projektanta. Robovi z varjenim ABS robom 1.5mm
V pult vgrajeno korito z odcejalnikom in pipo kot npr. ali enakovredno APELL SET KORITA IN ARMATURE VANJA WH, dim. 50/86cm.
Pod pultom omarice z vratci, (znotraj premične police), predala za pribor.
Viseči stenski elementi zgoraj-zaprte (z 1premično polico), en del odprt. Izdelava po shemi.
Vgradna pečica kot npr. Pečica BO658A41XG VGR. PEČICA GORENJE. Energijski razred A+
Vgradni hladilnik kot npr. Gorenje RBI418E1, energijski razred A+
Indukcijska kuhalna plošča kot npr. Gorenje IT643BSC. Upravljanje - SmartControl, varnostni izklop kuhališča. Energiski razred A+.
Pomivalni stroj kot npr. ali enakovredno Gorenje GV661C60. Razred energijske učinkovitosti C.
Dim. Spodnjih elementov 500 / 60, h= 90cm dim.stenskih visečih elementov 440/ 35, h=65cm
| 18 | SJ1 - stol jedilni | kos | 4 | 0 | 0
Stol brez naslonjala za roke, nakladalen. Naslon in sedalo sedežne školjke ergonomsko oblikovani, iz krivljene lesene vezane plošče deb. 18 mm, obojestransko laminirane, barva po izboru projektanta. Površina stola omogoča čiščenje z dezinfekcijskimi sredstvi. Oblazinjen sedežni del. Ogrodje jekleno, kromirano; 4 noge spodaj zaključena s talnimi drsniki.
| 19 | MJ1 - miza jedilna | kos | 2 | 0 | 0
Jedilna miza na štirih (4) nogah. Noge prereza 40/40 mm. Kovinska konstrukcija - prašno barvana, iz medsebojno spojenih jeklenih pravokotnih profilov (barva po izboru projektanta). Delovna površina iz iverne plošče deb. 28 mm, obojestransko laminirana, tekstura in barva po izboru projektanta. Robovi posneti z ABS nalimki deb. 2mm v barvi laminata.
Dim. 80 / 80 cm , h= 75 cm
| 20 | SG1 - sedežna garnitura | kos | 2 | 0 | 0
Kakovostna sedežna garnitura; material mikrofibri. Dvignjena od tal, na nogicah cca 15 cm (zaradi lažjega čiščenja tla).
Mehanski izvlečni mehanizmi za noge in vzglavje.
Sedežna garnitura narejene iz trajnih materialov, odporni na obrambo,
Sedežna garnitura vključno z dvema foteljema (opis enak kot sedežna).
Kot npr. ProAmbient
| 21 | MJ1 - miza klubska | kos | 1 | 0 | 0
Klubska lesena (akacija, hrast) miza, pravokotne oblike. Ogrodje iz nerjaveče kovine, prašno lakirano. Debelina površine: 3cm.
Barva po izboru projektanta.
| 22 | TV | kos | 1 | 0 | 0
TV sprejemnik, kot npr.ali enakovredno SAMSUNG QE50Q60CAUXXH
Glavne štiri funkcije: 100-odstotni obseg barv s kvantnimi pikami, Quantum HDR, AirSlim, Smart Hub
Ločljivost zaslona: 4K-UHD 3840x2160
Vrsta zaslona: QLED LCD
Operacisjki sistem (TV): Tizen
Diagonala zaslona 127 cm (50")
Frekvenca osveževanja slike [Hz]: 50
Razred energijske učinkovitosti: E
Vključno z TV nosilecem. Zasuk 180°, nagib, črne barve.
|  | Interaktivni monitor | kos | 1 | 0 | 0
Interaktivni monitor/zaslon kot npr.ali enakovredno ViewSonic View Board IFP7550-E2 75" 4K Interactive Display+Accessories
75" interaktivni zaslon 4K Ultra HD (3840x2160p) NAPREDNI DOTIK: 40-točkovni večdotik uporabnikom omogoča pisanje po zaslonu s prsti in pisalom INTEGRIRANA PROGRAMSKA OPREMA: Paket myViewBoard vključuje Whiteboard, ViewBoard Cast in še več za boljše sodelovanje BOLJŠI ZVOK: Vgrajeni 40 W stereo soundbar zagotavlja optimalen zvok FLEKSIBILNA POVEZLJIVOST: Zmogljiv štirijedrni procesor in vsestranske možnosti povezovanja s 65 W PD USB-C (vrata HDMI, RJ45 in USB) Ta paket vključuje interaktivni zaslon, brezžični napajalnik, stojalo na kolesih (kolesa z zavoro).
Prostora N5 in N6- Sanitarije
| 23 | L - WC metlica | kos | 4 | 0 | 0
Stenska WC metlica. Ohišje iz ABS. Kot npr. stenska metlica za WC Sanitel
| 24 | K - koš za odpadke | kos | 6 | 0 | 0
Koš za odpadke iz nerjavečehga jekla, s pedalom, 10 l.
Prostor N7 - hodnik
| 25 | Tb3 - bela magnetna tabla | kos | 2 | 0 | 0
Tabla, bela stenska s poličko za pisala, magnetna, pritrjena na steno.
dim. 150x h90 cm
Prostor N9 - Skladišče
| 26 | Tb3 - bela magnetna tabla | kos | 2 | 0 | 0
Tabla, bela stenska s poličko za pisala, magnetna, pritrjena na steno.
dim. 150x h90 cm
| 27 | RO4 - odprti regali | kos | 1 | 0 | 0
Izdelava dobava in montaža skladiščnih odprtih regalov (do 300 kg na posamezno odlagalno mesto, oz. polico). Nosilni okvir iz jeklenih kvadratnih cevi.
Premične jeklene police. Prva polica dvignjena od tal 80 cm. Ostale police na razmiku 60 cm.
Kot npr. Skladiščni regali Trevis, SCHAEFER...
Opomba: prilagoditev glede na AB steber.
dim. 200x100x h250 cm
Prostor N13
| 28 | GO1 - garderobna omara | kpl | 180 | 0 | 0
Kovinska garderovna omara s perforiranimi vrati in stranicami. V celoti varjene (močne) izvedbe. Odlagalna perforirana polica spodaj in zgoraj. Pod zgornjo polico ovalni drog za obešanje, dodane pomične kljukice za obesni drog, (obešalnik z prečko za hlače) 4 kos. Na vsaki zunanji stranici obešalna kljukica. Perforirana pregradna stena med policama. Omara ima na dnu izdelane luknje.
Zgoraj odlagalna polica, omogoča shranjevanje gasilske čelade po EN443, višina prostora nad polico cca 350 mm.
Garderobna omara izdelana iz pločevine: debelina pločevine korpusa 0,80 mm, vrata 1,25 mm
Perforacija se določi glede na postavitev omaric v objektu. Lokacija perforacije se dogovori vsako omarico posebej glede na dejansko postavitev garderobnih omar v objektu, v dogovoru z naročnikom ob izmeri prostorov pred podpisom pogodbe z izbranim dobaviteljem.
Zaklepanje z elektronsko ključavnico BURG Combipad.
Garderobna omara vključuje: štiri inox obešalniki (2 širine 50 cm in 2 širine 40 cm); PVC ploščico na vratih; PVC podložek za čevlje; kovinske podstavke višine 10 cm z regulirnimi nogicami, vijaki za bočno in hrbtno spajanje omaric.
Kot npr. ali enakovredno KIT, KIT Žižki
Dim. 40x60 x h200
Opomba: pred naročilom mora investitor opremo pregledati in potrditi.
| 29 | Garderobne klopi | kos | 27 | 0 | 0
Garderobne klopi dvostranske, za postavitev na sredini prostora. Ogrodje iz jeklenega okvirja, prašno barvan, sedežni del iz ,masivnega bukovega lesa.
Dim. 100x38x h80
Kot npr.ali enkovrdno KIT ŽIŽKI
Prostor N22 N23
| 30 | GO1* - garderobna omara | kpl | 60 | 0 | 0
Opis kot pri GO1.
Dim. 60x60 x h200
Prostor N18, N24, N25, N20, N16
| 31 | GO2 - garderobna omara | kos | 36 | 0 | 0
Garderobne omarice mrežne, močne iz jeklenih cevi. Montaža nad tlemi (lažje čiščenje tla). Garderobne omare narejene iz močnega 1,25" cevnega jeklenega okvirja, prašno barvane.
Garderobna omara vsebuje: dve poliic iz visoko trdne ¼" žice, 3 kavlji za oblačila (police nastavljive); sranske in zadnje rešetke iz ¼" žice visoke trdnosti, vrata mrežna, trdna, varjena jeklena cev 16-gauge 1,25" OD, z mrežnim polnilom 3" x 3"
Zaklepanje z elektronsko ključavnico BURG Combipad.
Vključno z jeklenimi pritrdilnimi nosilci in pvc tablico za napis.
Barva po izboru projektanta.
1 kos vsebuje 3 omare (trojček)
Dim. 180x60x h200 (od tal)
Opomba: pred naročilom mora investitor opremo pregledati in potrditi.
| 32 | GO2* - garderobna omara | kos | 19 | 0 | 0
Opie enak kot pri GO2.
1 kos vsebuje 2 omare (dvojček)
Dim. 120x60x h200 (od tal)
| 33 | GO3 - garderobna omara | kos | 28 | 0 | 0
Opis enak kot pri GO2 samo brez vrat.
1 kos vsebuje 3 omare (trojček)
Dim. 120x60x h200 (od tal)
| 34 | GO3* - garderobna omara | kos | 27 | 0 | 0
Opis enak kot pri GO2 samo brez vrat.
1 kos vsebuje 2 omare (dvojček)
Dim. 120x60x h200 (od tal)
| 35 | Garderobne klopi | kos | 2 | 0 | 0
Garderobne klopi dvostranske, za postavitev na sredini prostora. Ogrodje iz jeklenega okvirja, prašno barvan, sedežni del iz ,masivnega bukovega lesa.
Dim. 100x38x h80
Kot npr.ali enkovrdno KIT ŽIŽKI
Prostor N14- Prostor za privajanje
| 36 | Finska savna | kpl | 1 | 0 | 0
Finska savna kot npr.ali enkovredno Finska savna Mors
notranjost kolekcija AIR v opažnem lesu trepetlike 12x65mm brez grč (vertikalna postavitev)
savna v niši
izdelava odprtine in zaključkov za okno v sauni
tesnjenje stranic s parno zaporo
toplotna izolacija ECOSE Technology
klopi in naslonjala iz lesa trepetlike
tronivojska klop
vrata in fiksni del stekla v kaljenem steklu 8mm
finska peč tip 64,21 kw
kontrolna enota SŠ LED
navpična postavitev ročaja kolekcije AIR
tečaji in profili v krom barvi
talne rešetke iz lesa trepetlike
ambietalna trotočkovna osvetlitev
Peščena ura PURE WOOD Savne Štraus 4x
| 37 | Ležalnik | kos | 3 | 0 | 0
Lesen lažalnik iz trdnega akacijevega lesa. Naslonjalo za hrbet in noge nastavljivo. Zložljiv. Vključno z blazino iz tkanine deb. 3 cm.
kot npr. Vida
Dim. 200/67/ h30/51/62/77/85 cm
Prostor N19 - Pralnica
| 38 | OS1 - omara sušilna | kos | 3 | 0 | 0
Dvokrilna sušilna kovinska omara za gasilsko obleko/kombinezone. Omara vsebuje držalo za oblačila z posebnimi obešalniki.
Energetsko varčna omara, z kondenzacijsko tehniko, za omaro predviden odvod kondenzata.
Za zmanjšanje kalčkov in neprijetnega vonja se uporabi higienska raztopina Gladek O3.
Rezervoar za vodo: 2 l
Omara opremljena s časovno uro (timer).
Sistem zaklepanja: magnetno zapiranje
RAL 7035 - svetlo siva
Emisija hrupa <65 db
Poraba energije 0,8 kW
Kot npr.ali enakovredno Gladek Technik GT Optimum 1300
Dim. 130x85x h210
| 39 | PS2 - industrijski pralni stroj | kos | 1 | 0 | 0
Pralni stroj s sprednjim polnjenjem, 20 kg.
Mikroprocesor ClarusVibe in 7” barvni nadzor TS: intuitivni programi, ki jih je mogoče v celoti urejati, večjezična statistika na zaslonu, samodejno doziranje čistil.
Inovativne lastnosti, zasnovane za najmanjšo možno porabo vode, energije in detergenta.
Automatic Savings stehta perilo in prilagodi nivo vode količini perila, prihrani vodo in energijo pri manj kot polni obremenitvi
maks. zmogljivost, faktor polnjenja 1:9, kg/lb ISO 9001; ISO 14001/45
Prostornina bobna: 180 l
Dim. 97x 95x h142
Kot. Npr. ali enakovredno Electrolux WH6-20CV (20kg)
| 40 | SS1 - industrijski sušilni stroj | kos | 1 | 0 | 0
Prezračevalni sušilni stroj, plinsko ogrevanje z nadzorom preostale vlage M Select ROP za popolne rezultate sušenja.
Volumen bobna 400 l, teža polnjenja 16,0 - 22,5kg
Edinstvena, nežna nega tkanine – satasti boben
Natančno sušenje vseh tkanin – PerfectDry
Največja energetska učinkovitost zahvaljujoč recikliranju zraka - Air Recycling
Uporava LAN in WiFi
Kot npr. ali enakovredno ETIS PDR 522 ROP [G] IG
| 41 | PS - pralni stroj | kos | 3 | 0 | 0
Pralni stroj kot npor.ali enakovredno Electrolux PerfectCare 900 pralni stroj kapacitete 10 kg in 1600 obratov.
| 42 | SS - sušilni stroj | kos | 1 | 0 | 0
Sušilni storj kot npor.ali enakovredno'Electrolux PerfectCare sušilni stroj z s toplotno črpalko kapacitete 10 kg
| 43 | DPU5 - delovni pult inox | kpl | 1 | 0 | 0
Delovni pult iz nerjaveče pločevine deb. 1,5 mm z vgrajenim 1 koritom, odcejalnim pultom in z omaricami spodaj. Rf ogrodje. Podnožje iz rf kvadratnih profilov, nastavljivo po višini. Nosilnost delovne površine 900kg/m2. Zavihek ob steni visok 10 cm, tesnjen z gumi tesnilnim profilom. Police iz nerjaveče pločevine.
Profilirana delovna ploskev v naklonu proti koritom.
Zvočno izolirana spodnja stranica.
1x rf korito dim. 70x56x40 cm, vogali korita zaobljeni. 1x stalni cevni ventili, 1 odtoka. Povezava odtokov z zaporo proti neprijetnim vonjem.
Spodaj omarica z dvokrilnimi vrati. Ročaji alu, po celotni stranici vrat. Znotraj rf polica.
Pult mora biti zatesnjen v stiku s steno ali z drugo opremo. Nerjaveča pločevina v kvaliteti AISI 316WN 1.4401 oziroma WRNR 1.4571 Z dobavo pulta mora biti dobavljen tudi 3x sifon. Izdelava po shemi.
OPOMBA: pred naročilom mora investitor opremo pregledati in potrditi!
dim. 205x70xh90 cm
| 44 | Označevalne table
Izdelava označevalnih tabel. Izvajalec mora zagotoviti in montirati označevalne in usmerjevalne table skladno s projektom označevanja in usmerjevanja, ki ga pripravi naročnik. Označevalne table morajo biti ustrezno velike in montirane na okvirje vrat oziroma ob vratih ter na primerna in dobro vidna mesta v hodnikih oziroma vhodni avli.
|  | - zunanje označevanje - označevalna tabla dimenzij 80x60 cm; tipografija je določena kot 1/12 širine table; Pri izpisu je potrebno upoštevati tipografske zakonitosti strukture logotipa. Barve po izboru projektanta | kos | 2 | 0 | 0
|  | - notranje označevanje - napotilna tabla v objektu. 60x40 cm Tabla barve po izboru projektanta Pri izpisu je potrebno upoštevati tipografske zakonitosti strukture logotipa. | kos | 4 | 0 | 0
|  | - notranje označevanje - napotilna tabla v objektu. 35x20 cm Tabla barve po izboru projektanta Pri izpisu je potrebno upoštevati tipografske zakonitosti strukture logotipa. | kos | 25 | 0 | 0
|  | - notranje označevanje - imenska tablica za vrata 210x80 mm. | kos | 51 | 0 | 0
OPOMBA: pred naročilom mora investitor opremo pregledati in potrditi!
|  | REKAPITULACIJA - OPREMA 1 NADSTROPJE |  |  |  | 0
| 2/2 | REKAPITULACIJA: | NAČRT ZUNANJE UREDITVE-gradbeni del
| 1. | SPLOŠNO
|  | SKUPAJ - SPLOŠNO |  |  |  | 0
| 2. | GRADBENA DELA
| 2.1. | GEODETSKA DELA |  |  |  | 0
| 2.2. | RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
| 2.3. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
| 2.4. | ZGORNJI USTROJ |  |  |  | 0
| 2.5. | ASFALTERSKA DELA |  |  |  | 0
| 2.6. | ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
| 2.7. | BETONSKA DELA |  |  |  | 0
| 2.8. | METEORNA KANALIZACIJA |  |  |  | 0
| 2.9. | FEKALNA KANALIZACIJA |  |  |  | 0
| 2.10. | ZASADITEV |  |  |  | 0
| 2.11. | ZUNANJA OPREMA |  |  |  | 0
| 2.12. | SIGNALIZACIJA |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ - GRADBENA DELA |  |  |  | 0
| 3. | GRADBENA DELA ZA INŠTALACIJE
| 3.1. | GD ZA STROJNE INŠTALACIJE |  |  |  | 0
| 3.2. | GD ZA ELEKTRIČNE INŠTALACIJE |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ - GRADBENA DELA ZA INŠTALACIJE |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0
ŠT. |  | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
1. |  | SPLOŠNO
Opombe:
Spremljajoča dela obsegajo: organizacijo, zaščito in označitev gradbišča, ograjo in začasne objekte; organizacijo varstva pri delu z vsemi potrebnimi elaborati; sprotna geodetska dela, stroške gradbiščnih priključkov, koordinacijo gradnje, zavarovanja izvajalcev in objekta za čas gradnje;
organizacijo vseh strokovnih ogledov in meritev, sprotno in končno čiščenje, sprotno zaščito izgotovljenih elementov, vzpostavitev okolice v prvotno stanje; odvoz odvečnega materiala na komunalno deponijo, z vodenjem evidenc in plačilom taks, interne transporte in zunanje transporte; osebne, manipulacijske in režijske stroške izvajalcev na objektu; vse v skladu z veljavnimi normativi Združenja gradbeništva Slovenije.
1. | 1 | Identifikacija in zakoličba vseh obstoječih infrastrukturnih vodov (vodovod, plinovod kanalizacija, el. in TK omrežje…) na obravnavanem območju s sodelovanjem upravljalcev posameznega voda in tehnične službe upravljalca.
|  | Vključno z določitvijo višin poteka vodov (npr. kanalizacije / za navezavo priključkov). | kpl | 1 |  | 0
1. | 2 | Geomehanski in hidrološki nadzor tekom gradnje, nad izvajanjem zemeljskih del (globoki izkopi, poseg v brežino za objektom, z zahodne strani), planuma izkopa, spodnjega ustroja povoznih površin,
z vsemi potrebnimi preiskavami materiala in terena ter končnim poročilom.
|  | Ocena časa | ur | 40 |  | 0
1. | 3 | Nadzor s strani upravljalcev infrastrukturnih vodov – Elektro Ljubljana, Energetika Ljubljana, Telekom Slovenije, Režijski obrat Občina Ig ... | kpl | 1 |  | 0
|  | REKAPITULACIJA - SPLOŠNO |  |  |  | 0
ŠT. |  | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
2. |  | GRADBENA DELA
2.1. |  | GEODETSKA DELA
2.1. | 1 | Uradna geodetska zakoličba pooblaščenega geodeta. | kpl | 1 |  | 0
2.1. | 2 | Zakoličevanje objekta in objektov zunanje ureditve po situaciji zakoličbe, skupaj z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materiali.
|  | - raven teren | kpl | 1 |  | 0
2.1. | 3 | Izvedba uradnega (certifikat) geodetskega posnetka izvedenih del (območje ca 0,57 ha), skupaj s komunalnim katastrom, vsi podzemni vodi in naprave, sprotno s potekom gradnje (vključno s posnetki križanj, višinami, cevmi,
|  | vidnimi spoji in spremembe smeri cevi ...), za potrebe tehničnega pregleda in izvedbe PID načrtov. | kpl | 1 |  | 0
|  | REKAPITULACIJA - GEODETSKA DELA |  |  |  | 0
ŠT. |  | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
2. |  | GRADBENA DELA
2.2. |  | RUŠITVENA DELA
Opombe: za odvoz rušitvenega materiala na uradno deponijo bo poskrbel izvajalec gradbenih del, po pooblastilu investitorja.
2.2. | 1 | Čiščenje vegetacije na funkcionalnem območju kompleksa - ca 2660 m2 (npr. košnja trave, posek manjših dreves in grmičevja, mulčenje…. z odvozom na stalno deponijo) | kpl | 1 |  | 0
2.2. | 2 | Posek, razrez in odstranitev drevesa ter vej, vključno z odvozom na deponijo; Pred posekom pridobiti soglasje Zavoda za gozdove. Izvajalec hlodovino deponira na lokaciji in je last investitorja. št. dreves ocenjeno
|  | z deblom premera 11 do 30 cm | kos | 15 |  | 0
|  | z deblom premera 31 do 50 cm | kos | 25 |  | 0
2.2. | 3 | Strojno rezanje obstoječega asfalta, skupaj z vsemi pomožnimi deli, obstoječe povozne površine. | m1 | 415 |  | 0
2.2. | 4 | Strojno rušenje obstoječega asfalta, skupaj z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo do 20 km daleč.
Skupaj z vsemi pomožnimi deli in prenosi ter plačilom vseh pristojbin za trajno deponiranje materiala.
|  | Vključno s površnami, tangiranimi z novimi infrastrukturnmi vodi. - povozne površine v deb. 10-15 cm | m2 | 1400 |  | 0
2.2. | 5 | Odstranjevanje montažnih cestnih robnikov z betonskimi temelji, s strojnim nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo do 20 km daleč.
Skupaj s plačilom vseh pristojbin za trajno deponiranje materiala.
|  | - povozne manipulativne površine | m1 | 210 |  | 0
2.2. | 6 | Rušenje in odstranitve neregistriranih ali opuščenih podzemnih inštalacij, kanalizacij, kablovodov, kablov in podobno; betonskih ostankov temeljev, jaškov in podobno.
Skupaj z vsemi potrebnimi pomožnimi deli, vertikalnimi, horizontalnimi in vsemi premiki na gradbišču.
Skupaj z odvozom do 20 km daleč in plačilom vseh pristojbin za končno deponiranje na deponiji.
|  | - rušenje eventualnih ostankov betonskih elementov…(ocena, obračun po dejanskih količinah) | m3 | 8 |  | 0
|  | REKAPITULACIJA - RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
ŠT. |  | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
2. |  | GRADBENA DELA
2.3. |  | ZEMELJSKA DELA
Opombe: za odvoz odvečnega materiala iz izkopov na uradno deponijo bo poskrbel izvajalec gradbenih del, po pooblastilu investitorja.
Izvajalec po končanih odvozih na trajno deponijo preda investitorju poročilo o ravnanju z odpadki. Izdelava poročila zajeta v enoti cene postavke trajnega odvoza odvečnega materiala.
Ob izvedbi širokega izkopa mora geomehanik prevzeti planum izkopa in potrditi projektiran sestav spodnjega ustroja. Vse količine zemeljskih del, tamponov,.. so podane v raščenem oz. zbitem stanju
Stroški odvoza odvečnega - odpadnega trajnega zemeljskega materiala vključujejo odvoz na stalno deponijo v oddaljenosti do 20 km
V obsegu tega popisa del so upoštevana zemeljska dela v območju ZU. Izkop ter zasip za temelji objekta je zajet v popisu del arhitekture (Načrt 1)
Pri zemeljskih delih ob objektu so vsa dela do spodnje kote nosilnih ustrojev zunanje ureditve (ca - 50 cm od nivelete ureditve) zajeta v GO delih (načr Arh.)
2.3. | 1 | Strojni odkop plodnih tal, deb.10-15 cm, z odrivom na začasno deponijo na gradbišču (obračun v raščenem stanju).
|  | Humus se v čim večji meri porabi za humziranje zelenic po končani gradnji. | m3 | 390 |  | 0
2.3. | 2 | Izkop v zemljini III.ktg (glina, zaglinjen peščen grušč) oz. tampon, za izvedbo spodnjega ustroja pod utrjenimi površinami, v kompletu z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom v začasno deponijo na gradbišču (obračun v raščenem stanju).
|  | - plato pred objektom - vzhodna stran | m3 | 640 |  | 0
2.3. | 3 | Izkop v zemljini III.ktg (glina, zaglinjen peščen grušč) oz. tampon, za izvedbo spodnjega ustroja pod utrjenimi površinami, v kompletu z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom v začasno deponijo na gradbišču (obračun v raščenem stanju).
|  | - za objektom (dostopna cesta, parkirišča) - zahodna stran | m3 | 1665 |  | 0
2.3. | 4 | Izvedba nasipa pod zelenimi površinami, predvsem na Južni strani objekta (parkovne površine), v kompletu z nakladanjem na prevozno sredstvo in prevozom na gradbišču
|  | (obračun v raščenem stanju) | m3 | 52 |  | 0
2.3. | 5 | Dobava in vgrajevanje zmrzlinsko odpornega kamnolomskega materiala v nasip v plasteh po 20 cm z uvaljanjem do predpisane zbitosti , skupaj s strojnim nakladanjem na prevozno sredstvo in zvračanjem - nasipni materijal frakcije 0/125 mm
| a | - pod utrjenimi povoznimi površinami - dostop, uvoz v garaže, manipulacija, parkirišča
|  | Ev2=60 Mpa | m3 | 440 |  | 0
| b | - pod utrjenimi povoznimi površinami - sanacija površin po izgradnji infrastrukture
|  | Ev2=60 Mpa | m3 | 200 |  | 0
| c | - pod utrjenimi nepovoznimi površinami - pločnik pred objektom
|  | Ev2=60 Mpa | m3 | 29 |  | 0
2.3. | 6 | Strojno valjanje planuma spodnjega ustroja zemlje ter planiranje s točnostjo do +-3 cm
|  | pod utrjenimi površinami | m2 | 1970 |  | 0
2.3. | 7 | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala iz izkopov oziroma humusa, na deponijo oddaljeno do 20 km, vklljučno s plačilom takse. | m3 | 2280.05 |  | 0
|  | REKAPITULACIJA - ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
ŠT. |  | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
2. |  | GRADBENA DELA
2.4. |  | ZGORNJI USTROJ
2.4. | 1 | Dobava in ročno polaganje ločilnega sloja "geotekstila" (v primeru pojavljanja vode v izkopih - predlog geomeganika) Ločilni in ojačitveni geosintetik Tmin > 14kN/m, min raztezek > 30 %, odpornost na preboj Od < 30 mm, Fp > 2000 N
pod utrjenimi površinami, skupaj z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve.
|  | - vse utrjene (asfaltne) povozne in nepovozne površine / po potrebi | m2 | 1970 |  | 0
2.4. | 2 | Dobava in mehansko vgrajevanje tamponskega materiala / drobljenec 0/32 mm, skupaj s komprimiranjem in planiranjem planuma +- 1 cm (obračun v zbitem stanju)
| a | - pod povoznimi površinami - dostava, uvoz v garaže, manipulacija, parkirišča Vključno s površinmai po izgradnji infrastrukture.
|  | d=30cm, Ev2=100 Mpa | m3 | 547 |  | 0
| b | -pod nepovoznimi površinami - pločnik ob objektu /asfalt in tlakovanje
|  | d=20cm, Ev2=80 Mpa | m3 | 61 |  | 0
2.4. | 3 | Dobava in vgrajevanje peska; frakcije 0-16 mm, v deb. 10 cm, na pripravljeno podlago, z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materiali
|  | - ureditev bankine ob dostopni cesti in parkiriščih / zahodna stran obj. | m3 | 7 |  | 0
|  | REKAPITULACIJA - ZGORNJI USTROJ |  |  |  | 0
ŠT. |  | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
2. |  | GRADBENA DELA
2.5. |  | ASFALTERSKA DELA
2.5. | 1 | Pobrizg gramoznega planuma oz.obst.asfalta, z bitumnom za asfaltni sloj, zaradi boljše povezave.
|  | - dostop, uvoz v garaže, manipulacija, parkiriščna | m2 | 2165 |  | 0
|  | - pločnik pred objektom | m2 | 115 |  | 0
2.5. | 2 | Dobava in strojno vgrajevanje bitumenske nosilne plasti bitudrobirja, na pripravljeno tamponsko podlago AC 22 base B 70/100 A4
|  | - debeline 8 cm (dostop, uvoz v garaže, manipulacija, parkiriščna) | m2 | 2165 |  | 0
2.5. | 3 | Dobava in vgrajevanje obrabno zaporne plasti bitubetona na nosilni sloj asfalta AC 8 surf B 70/100 A4
|  | - debeline 3 cm (dostop, uvoz v garaže, manipulacija, parkiriščna) | m2 | 2165 |  | 0
2.5. | 4 | Dobava in strojno vgrajevanje obrabno zaporne plasti bitumenskega betona, na pripravljeno tamponsko podlago AC 8 surf B 70/100 A5
|  | -debeline 5 cm (pločnik ob objektu) | m2 | 115 |  | 0
2.5. | 5 | Dobava in vgrajevanje nosilne in obrabno-zaporne plasti asfalta (tip iz zgornjih post.)
|  | - v skupni dolž. ca 110m, z oblikovanjem mulde šir. 50 cm | m2 | 55 |  | 0
2.5. | 6 | Izvedba stika z obst. asfaltno površino; čiščenje umazanije in premaz roba obstoječega asfalta z bitumensko emulzijo za boljšo izvedbo stika med starim in novim asfaltom | m1 | 415 |  | 0
|  | REKAPITULACIJA - ASFALTERSKA DELA |  |  |  | 0
ŠT. |  | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
2. |  | GRADBENA DELA
2.6. |  | ZIDARSKA DELA
2.6. | 1 | Dobava, raznos in polaganje betonskih robnikov v betonski temelj iz betona C12/15, z zalivanjem stikov s cementno malto, skupaj z vsemi pomožnimi deli in prenosi.
| a | - cestni robnik, dimenzij 15/25/100 cm | m1 | 210 |  | 0
| b | - vrtni robnik, dimenzij 5/30/100 cm | m1 | 135 |  | 0
2.6. | 2 | Dobava in vgrajevanje betonskih tlakovcev ali plošč, v pesek 4/8 mm, debeline 5 cm, na pripravljeno in utrjeno tamponsko podlogo; skupaj z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materiali.
| a | - betonske plošče dim. 20x50 cm | m2 | 110 |  | 0
|  | REKAPITULACIJA - ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
ŠT. |  | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
2. |  | GRADBENA DELA
2.7. |  | BETONSKA DELA
Za vse betone je potrebno pred izvedbo del izdelati projekt betona, ki ga pregleda in potrdi nadzor. Projekt definira betonsko mešanico, potrebne dodatke, način transporta in vgrajevanja betona, nego betona.
Sestavi betona se definirajo tako, da se zagotovi kvaliteta betona (nosilnost, vgradljivost, preprečitev pojava razpok zaradi reoloških pojavov, dodatne zahtevane karakteristike,…) glede na naravo posameznih elementov.
V projektu betona se predvidijo s predpisi potrebne preiskave in kontrole (načini, število, mesto in čas preiskave, izvajalec preiskave), ki jih predpisujejo veljavni standardi.
V postavkah so zajeti vsi distančniki, podpore armatur, vezava armature, vse kar je potrebno za postavitev in zagotavljanje položaja armture med betoniranjem in za zagotovitev ustreznih zaščitnih plasti betona.
V postavkah je zajeta izdelava vse potrebne tehnološke dokumentacije pred izvedbo in vsa dokazilna dokumentacija, atesti, rezultati preiskav, preikzusov, meritev za vgrajene materiale, za vgradnjo in za dokaz kvalitete
vgrajenih materialov, opravljenih del, in izvedenih konstrukcijskih elementov, ki jih zahteva veljavna zakonodaja.
Obdelava stikov opaženja (klesanje, brušenje,...) in popravilo napak betonskih površin (luknje, gnezda, poroznost,…) za nadaljnje obdelave.
Vgrajen beton mora izpolnjevati zahteve SIST EN 206 -1 in SIST 1026, glede zahtev za sveži beton, strjen beton, odpornosti betona proti delovanju lokalnega okolja in s tem povezano obnašanje v konstrukcije v katero je vgrajen, trajnost in ostale zahteve - vse v skladu z zahtevami namembnosti projekta in posameznih konstrukcij v njem.
2.7. | 1 | Izdelava zunanje pohodne AB talne plošče na terenu v celoti / plošča za postavitev DEA in T.Č.
- d = 15 cm, pohodna plošča
- klasifikacija: C30/37 XC4 XD3 XF4 PV-III
Ločilna plast gefitas (2 slojna) folija na peščenem sloju.
Vertikalna ločilna plast d = 1,00 cm ob vseh vertikalnih elementih, ki potekajo skozi višino talne plošče (robniki, …).
Armiranje z armaturnimi mrežami Q385 v spodnji in zgornji tretjini.
Ojačitev s stremeni fi8/20 in 2 palicama fi 12mm po vseh robovih plošče.
Betoniranje s potrebnimi opaži dilatacij in zaključkov.
Z vsemi robnimi opaži.
Z rezanjem, čiščenjem in kitanjem dilatacij s trajnoelastičnim kitom. Dilatacije se izvede skladno z armaturnim načrtom plošče. Predvidi se rezane dilatacije v globino 4 cm.
Nega betona z vlaženjem in pokrivanjem s PE folijo. Dobava, transporti in vgrajevanje vseh naštetih materialov.
|  | Obdelava površine: metlan beton | m2 | 46 |  | 0
2.7. | 2 | Izdelava zunanje povozne AB talne plošče na terenu v celoti / površina za pranje vozil na prostem
- d = 15 cm, povozna plošča
- klasifikacija: C30/37 XC4 XD3 XF4 PV-III
Ločilna plast gefitas (2 slojna) folija na peščenem sloju.
Vertikalna ločilna plast d = 1,00 cm ob vseh vertikalnih elementih, ki potekajo skozi višino talne plošče (robniki, …).
Armiranje z armaturnimi mrežami Q385 v spodnji in zgornji tretjini.
Ojačitev s stremeni fi8/20 in 2 palicama fi 12mm po vseh robovih plošče.
Betoniranje s potrebnimi opaži dilatacij in zaključkov.
Z vsemi robnimi opaži.
Z rezanjem, čiščenjem in kitanjem dilatacij s trajnoelastičnim kitom. Dilatacije se izvede skladno z armaturnim načrtom plošče. Predvidi se rezane dilatacije v globino 4 cm.
Nega betona z vlaženjem in pokrivanjem s PE folijo. Dobava, transporti in vgrajevanje vseh naštetih materialov.
|  | Obdelava površine: metlan beton | m2 | 18 |  | 0
KAMNOMET / Kamnita Zložba
2.7. | 3 | Dobava in vgraditev cementnega betona C25/30 v prerez 0,31 do 0,50 m3/m2-m1
|  | - podložni beton kamnitih zložb debeline 50cm | m3 | 13 |  | 0
2.7. | 4 | Zaščita brežine s kamnito zložbo, izvedeno s cementnim betonom; Dobava in vgrajevanje kamnitega lomljenca, premera 0,3-0,7m in betona C25/30, razmerje kamen:beton = 70:30 do 60:40;
|  | (skupaj z zaglajevanjem krone kamnite zložbe z bet. v deb. do 10 cm) | m3 | 110 |  | 0
2.7. | 5 | Izdelava temeljev za postavitev drogov za zastave
|  | dim. 4,10 x 1 m, deb. 50; plus nastavki 3x (40/40/65 cm) - glej detajl | kpl | 1 |  | 0
|  | REKAPITULACIJA - BETONSKA DELA |  |  |  | 0
ŠT. |  | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
2. |  | GRADBENA DELA
2.8. |  | METEORNA KANALIZACIJA
Opombe: za odvoz odvečnega materiala iz izkopov na uradno deponijo bo poskrbel investitor oziroma v njegovem imenu (po pooblastilu) izvajalec gradbenih del. Izvajalec po končanih odvozih na trajno deponijo preda investitorju poročilo o ravnanju z odpadki.
Izdelava poročila zajeta v enoti cene postavke trajnega odvoza odvečnega materiala.
Pred pričetkom gradbenih del je potrebno izvesti identifikacijo oz. zakoličbo obst. omrežja kanalizacije, vodovoda, TK in el. omrežja ter pri upravljalcih posameznih vodov naročiti nadzor nad gradnjo !
Pred pričetkom izvedbe, je nujno potrebno podatke o kotah vtoka, iztoka in dna obst. oz. (po proj. GJI) izvedenih vodov, preveriti in po potrebi prilagoditi rešitve !
Ob izvedbi kanalizacije je po potrebi predvideti črpanje vode iz gradbene jame in kampadno gradnjo.
V popisu / količinah je upoštevan izkop pod kotom 60 st.
V primeru strmejših naklonov je po potrebi izvesti varovanje in podpiranje zemljine z zagatnicami, berlinsko steno, težkim opažem, …
2.8. | 1 | Zakoličevanje trase kanalizacije, drenaže in revizijskih jaškov po situaciji in tabeli zakoličbenih točk
|  | - ravninski teren | m1 | 410 |  | 0
2.8. | 2 | Strojni izkop jarkov za kanalizacijske in cevi z razširitvijo izkopa za jaške, vtočne jaške in druge objekte kanalizacije. Izkop pod kotom 60 st,
|  | v zemljini III.ktg | m3 | 778 |  | 0
2.8. | 3 | Opaženje z razpiranjem za izvedbo kanalizacijskih jarkov; dvostranski tipski (težki) opaž z montažo, demontažo in čiščenjem
|  | ter prenosi do mesta vgraditve; Ocena količin | m2 | 50 |  | 0
2.8. | 4 | Planiranje dna kanala s točnostjo +-1 cm v projektiranem vzdolžnem padcu z ročnim izkopom povprečno 0,005 m3/m | m2 | 212 |  | 0
2.8. | 5 | Dobava in vgrajevanje peščene posteljice iz drobljenca (8-16 mm) za položitev kanaliz. cevi v projektiranem padcu z utrjevanjem (obračun v zbitem stanju)
|  | - deb. 15 cm | m3 | 31.8 |  | 0
2.8. | 6 | Dobava in vgrajevanje betona C20/25 (po potrebi arm. mreža Q283), kot obbetoniranje cevi za zaščito pod povoznimi površinami pri minimalnih globinah ter pri križanju z ostalimi
|  | komunalnimi vodi | m3 | 3.18 |  | 0
2.8. | 7 | Dobava in polaganje kanal. PE cevi vključno s fazonskimi kosi, obodne togosti SN 8 kN/m2, na pripravljeno podlago s spajanjem (oglavek z utorom, gum. tesnilo), čiščenjem površine cevi, rezanjem in vsemi pom. deli, materiali in prenosi.
| a | - PE DN 200 | m1 | 60 |  | 0
| b | - PE DN 250 | m1 | 100 |  | 0
| c | - PE DN 315 | m1 | 110 |  | 0
| d | - PE DN 400 | m1 | 30 |  | 0
2.8. | 8 | Dobava in polaganje drenažnih cevi, ovitih z geotekstilom, na betonsko podlago deb.10 cm; komplet s spajanjem, vključno z vsemi pomožnimi deli, materiali in prenosi, npr. Mapidren cevi fi 125 mm s perforacijo od 120 do 220st.,
obodne togosti SN 4. V ceni všteto obsutje z drenažnim materialom, geotekstil in vsi fazonski kosi potrebni za priključitev drenaže na kanalizacijo .
|  | - DN 125 | m1 | 110 |  | 0
2.8. | 9 | Izdelava kanalizacijskih jaškov iz PE cevi z obdelanim dnom, izdelano muldo, komplet z izdelavo obroča za vgradnjo pokrova ter vsemi pom. deli, napravo betona in malte ter prenosi do mesta vgraditve; po potrebi ustrezno obbetonirani,
da zaradi obremenitev ne pride do posedanja jaška.
| a | - jašek DN 800 gl. do 1,5 m | kos | 7 |  | 0
| b | - jašek DN 1000 gl. do 1,5 m / večje št. vtokov | kos | 4 |  | 0
2.8. | 10 | Dobava in vgradnja umirjevalnih jaškov, z oblikovanim dnom jaška in tangencionalnim vstopnim priključkom; npr kot Zagožen oz. Aplast ali Romold.
|  | Komplet z izdelavo obroča za vgradnjo pokrova ter vsemi pom. deli, napravo betona in malte ter prenosi do mesta vgraditve. | kos | 2 |  | 0
2.8. | 11 | Dobava in vgradnja oz. izvedba robnega in distančnega venca. Predviden je tipski AB robni venec npr. LIVAR in podložna plošča,
|  | npr.kot Distančni venec UNIMAT | kos | 11 |  | 0
2.8. | 12 | Dobava in vgrajevanje LŽ pokrovov dim. 60cm skupaj z napravo ležišča, polaganjem v cem. malto 1:3 ter ostalimi pom. deli, napravo malte in prenosi do mesta vgraditve
| a | - razred C (250 kN) | kos | 9 |  | 0
| b | - razred D (400 kN) | kos | 2 |  | 0
2.8. | 13 | Izdelava peskolovov (vertikale) iz betonskih cevi, h= 1.2 m, z LŽ pokrovom fi 40 cm, razreda obremenitve C250,
z betoniranjem dna z bet. C 12/15 ter vsemi pom. deli, napravo betona in malte, potrebnimi materiali in prenosi do mesta vgraditve
|  | - fi 40 cm | kos | 8 |  | 0
2.8. | 14 | Izdelava vtočnih jaškov (požiralnikov) iz betonskih cevi DN 40cm, h= 1.7 m, z LŽ rešetko 40/40 razreda obremenitve C 250, z betoniranjem dna z bet. C 12/15 ter vsemi pom. deli, napravo betona in
|  | malte, potrebnimi materiali in prenosi do mesta vgraditve | kos | 6 |  | 0
2.8. | 15 | Dobava in vgradnja dežne kanalete z LTŽ rešetko in vgrajenim peskolovom, skupaj s spajanjem, obbetoniranjem z bet.C 20/25 in tesnenjem s tesnilnim kitom, čiščenjem in vsemi pomožnimi deli in materiali
- npr kot HAURATON FASERFIX KS 250 mm, z vgrajenim padcem, peskolovom, LTŽ rešetko razred obremenitve C 250 kN in zaključnimi stenami;
| a | - manipulacija, dostopi v garaže DK 1 - DK 5 L=3 m x 5 | m1 | 15 |  | 0
2.8. | 16 | Izdelava slepega priključka (Vertikalnega vtoka) iz PVC ali PE gladke cevi na kanalizacijsko cev, pod kotom 45 st, s T-kosom 200/200mm, skupaj z vsemi pom. deli,
|  | potrebnimi materiali in prenosi do mesta vgraditve | kos | 7 |  | 0
2.8. | 17 | Izdelava priključkov na revizijske, vtočne jaške in druge obj. kanalizacije skupaj s pripravo ležišča, zalivanjem spoja s cem. malto 1:2, napravo malte
|  | in prenosi do mesta vgraditve | kos | 42 |  | 0
2.8. | 18 | Pred zasipom kanalizacijskih cevi izvesti preizkus kanalizacije in jaškov na propustnost, funkcionalnost in vodotesnost; v skladu z zakonom in veljavnimi predpisi
|  | (SIST EN 1610) | m1 | 410 |  | 0
2.8. | 19 | Zasip kanalizacijskih cevi s prodnatim peščenim materialom, drobljenec oz. lomljenec (8-16 mm) v višini 30 cm
|  | nad temenom cevi z zbijanjem | m3 | 409.8 |  | 0
2.8. | 20 | Zasip kanalizacijskih cevi s selekcioniranim materialom iz izkopa (ustreznost materiala potrdi geomehanik) v plasteh po 20 cm z nakladanjem na prevozno sredstvo na začasni deponiji na gradbišču in prevozom do mesta ugradnje, komprimiranjem in valjanjem
|  | (obračun v zbitem stanju) | m3 | 587.42 |  | 0
2.8. | 21 | Črpanje vode iz gradbenih jam v času gradnje. Ocena časa, obračun po dejanskih urah črpanja. | ur | 60 |  | 0
2.8. | 22 | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala iz izkopov oziroma humusa, na deponijo oddaljeno do 20 km, vklljučno s plačilom takse.
|  | in oblikovanjem na stalni deponiji, vklljučno s plačilom takse | m3 | 190.58 |  | 0
2.8. | 23 | Priključitev kanalizacije na obstoječ interni vod, skupaj z vsemi gradbenimi deli (izkop, izrez kanaliz. cevi, montaža fazonskih kosov, tesnenje stikov, obdelava spojev ...)
skupaj z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve
|  | - meteorni priključek | kos | 1 |  | 0
LOVILEC OLJ
2.8. | 24 | Kompletna izdelava temeljne nosilne plošče iz betona C 25/30 deb. 25 cm, kvaliteta arm.B500, arm. mreža Q385 (glej det.), skupaj z izdelavo tampona pod ploščo za izravnavo (d=25 cm) ter vsemi pom. deli, mat. in prenosi; plošča pod lovilcem olj
|  | - plošča za LO dim. (2,0 x 2,0 x 0,25 m) | m2 | 4 |  | 0
2.8. | 25 | Dobava in montaža lovilca mineralnega olja, kapacitete 10-12 l/s, npr tip GG-plan Grosuplje art. SMA 10/1,0-EN ali enekovreden, iz montažnih delov, skupaj s krovno ploščo in LŽ pokrovi razreda C 250 kN. Z notranjim zaščitnim premazom,
|  | polnenjem z vodo in vsemi pomožnimi deli in materiali. | kos | 1 |  | 0
|  | REKAPITULACIJA - METEORNA KANALIZACIJA |  |  |  | 0
ŠT. |  | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
2. |  | GRADBENA DELA
2.9. |  | FEKALNA KANALIZACIJA
Opombe: za odvoz odvečnega materiala iz izkopov na uradno deponijo bo poskrbel investitor oziroma v njegovem imenu (po pooblastilu) izvajalec gradbenih del. Izvajalec po končanih odvozih na trajno deponijo preda investitorju poročilo o ravnanju z odpadki.
Izdelava poročila zajeta v enoti cene postavke trajnega odvoza odvečnega materiala.
Pred pričetkom gradbenih del je potrebno izvesti identifikacijo oz. zakoličbo obst. omrežja kanalizacije, vodovoda, TK in el. omrežja ter pri upravljalcih posameznih vodov naročiti nadzor nad gradnjo !
Pred pričetkom izvedbe, je nujno potrebno podatke o kotah vtoka, iztoka in dna obst. vodov, preveriti in po potrebi prilagoditi rešitve !
Ob izvedbi kanalizacije je potrebno predvideti črpanje vode iz gradbene jame in kampadno gradnjo.
V popisu / količinah je upoštevan izkop pod kotom 60 st.
V primeru strmejših naklonov je po potrebi izvesti varovanje in podpiranje zemljine z zagatnicami, berlinsko steno, težkim opažem, …
2.9. | 1 | Zakoličevanje trase kanalizacije in jaškov po situaciji in tabeli zakoličbenih točk
|  | - ravninski teren | m1 | 230 |  | 0
2.8. | 2 | Strojni izkop jarkov za kanalizacijske in cevi z razširitvijo izkopa za jaške, vtočne jaške in druge objekte kanalizacije. Izkop pod kotom 60 st,
|  | v zemljini III.ktg | m3 | 1320 |  | 0
2.9. | 3 | Opaženje z razpiranjem za izvedbo kanalizacijskih jarkov; dvostranski tipski (težki) opaž z montažo, demontažo in čiščenjem
|  | ter prenosi do mesta vgraditve; Ocena količin | m2 | 20 |  | 0
2.9. | 4 | Planiranje dna kanala s točnostjo +-1 cm v projektiranem vzdolžnem padcu z ročnim izkopom povprečno 0,005 m3/m | m2 | 200 |  | 0
2.9. | 5 | Dobava in vgrajevanje peščene posteljice iz drobljenca (8-16 mm) za položitev kanaliz. cevi v projektiranem padcu z utrjevanjem (obračun v zbitem stanju)
|  | - deb. 15 cm | m3 | 30 |  | 0
2.9. | 6 | Dobava in vgrajevanje betona C20/25 (po potrebi arm. mreža Q283), kot obbetoniranje cevi za zaščito pod povoznimi površinami pri minimalnih globinah ter pri križanju z ostalimi
|  | komunalnimi vodi / Ocena 10 % posteljice | m3 | 3 |  | 0
2.9. | 7 | Dobava in polaganje kanal. PE cevi vključno s fazonskimi kosi, obodne togosti SN 8 kN/m2, na pripravljeno podlago s spajanjem (oglavek z utorom, gum. tesnilo), čiščenjem površine cevi, rezanjem in vsemi pom. deli, materiali in prenosi.
| a | - PE DN 200 | m1 | 230 |  | 0
2.9. | 8 | Izdelava kanalizacijskih jaškov iz mat. PE , obodne togosti SN8, z izdelanim dnom oz. muldo in vsemi priključki, skupaj z AB vencem pokrova jaška, AB temeljno ploščo jaška d=25-30cm
ter vsemi pom. deli, napravo betona in malte ter prenosi do mesta vgraditve; po potrebi ustrezno obbetonirani,da zaradi obremenitev ne pride do posedanja jaška.
| a | - jašek DN 800 gl. do 1,5 m | kos | 2 |  | 0
| b | - jašek DN 1000 gl. do 2 m | kos | 3 |  | 0
| c | - jašek DN 1000 gl. nad 2 m | kos | 5 |  | 0
2.9. | 9 | Dobava in vgradnja oz. izvedba robnega in distančnega venca. Predviden je tipski AB robni venec npr. LIVAR in podložna plošča,
|  | npr.kot Distančni venec UNIMAT | kos | 10 |  | 0
2.9. | 10 | Dobava in vgrajevanje LŽ pokrovov dim. 60cm skupaj z napravo ležišča, polaganjem v cem. malto 1:3 ter ostalimi pom. deli, napravo malte in prenosi do mesta vgraditve
| a | - razred C (250 kN) | kos | 2 |  | 0
| b | - razred D (400 kN) | kos | 8 |  | 0
2.9. | 11 | Izdelava priključkov na revizijske, vtočne jaške in druge obj. kanalizacije skupaj s pripravo ležišča, zalivanjem spoja s cem. malto 1:2, napravo malte
|  | in prenosi do mesta vgraditve | kos | 20 |  | 0
2.9. | 12 | Pred zasipom kanalizacijskih cevi izvesti preizkus kanalizacije in jaškov na propustnost, funkcionalnost in vodotesnost; v skladu z zakonom in veljavnimi predpisi
|  | (SIST EN 1610) | m1 | 230 |  | 0
2.9. | 13 | Zasip kanalizacijskih cevi s prodnatim peščenim materialom, drobljenec oz. lomljenec (8-16 mm) v višini 30 cm
|  | nad temenom cevi z zbijanjem | m3 | 210.4 |  | 0
2.9. | 14 | Zasip kanalizacijskih cevi s selekcioniranim materialom iz izkopa (ustreznost materiala potrdi geomehanik) v plasteh po 20 cm z nakladanjem na prevozno sredstvo na začasni deponiji na gradbišču in prevozom do mesta ugradnje, komprimiranjem in valjanjem
|  | (obračun v zbitem stanju) | m3 | 1023 |  | 0
2.9. | 15 | Črpanje vode iz gradbenih jam v času gradnje. Ocena časa, obračun po dejanskih urah črpanja. | ur | 10 |  | 0
2.9. | 16 | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala iz izkopov oziroma humusa, na deponijo oddaljeno do 20 km, vklljučno s plačilom takse.
|  | in oblikovanjem na stalni deponiji, vklljučno s plačilom takse | m3 | 297 |  | 0
2.8. | 17 | Priključitev kanalizacije na obstoječ javni vod, skupaj z vsemi gradbenimi deli (izkop, izrez kanaliz. cevi, montaža fazonskih kosov, tesnenje stikov, obdelava spojev ...)
skupaj z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve
|  | - priključek fekalne kanalizacije objekta na jašek RJ ID10100 | kos | 1 |  | 0
|  | REKAPITULACIJA - FEKALNA KANALIZACIJA |  |  |  | 0
ŠT. |  | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
2. |  | GRADBENA DELA
2.10. |  | ZASADITEV
2.10. | 1 | Ureditev travnatih površin; razgrnitev humusne zemljine (z gradbišča), frezanje, fino planiranje s točnostjo +- 3 cm, setev travne mešanice (4 kg/100 m2)
ter valjanje in zagrabljanje; v deb. 15-20 cm, humuziranje zelenih površin.
|  | Vključno z vzdrževanjem ter dosipom humusa in ponovno zatravitvijo | m2 | 2135 |  | 0
2.10. | 2 | Izvedba protierozijske zaščite (npr. z mrežo iz jute, bio razgradljiva protierozijska mreža ali kokos mreža). Pritrjena na vrhu in na dnu pobočja s poglobitvijo izkopa ter pritrjena z uporabo ustreznih kovinskih J sider.
|  | Brežina za objektom, na zahodni strani, v naklonu ca 1:2 | m2 | 1800 |  | 0
2.10. | 3 | Dobava in saditev drevja z izkopom jam 1,0/1,0/0,8 m, odstranitev neplodnega materiala, napolnitev jam s plodno zemljo, nabava sadik, sajenje, štartno gnojenje s šoto in kompostom,
utrditev z drevesnim kolom; klasična enojna opora = lesen stebriček-okroglica, presek količka min. 5 cm, višina min. 200 cm in zalivanje ter vzdrževanje do primopredaje.
- 2 do 3-krat presajeno visokodebelno drevo s koreninsko grudo, obseg debla 7-9 cm, višina krošnje min. 200 cm
|  | npr. kot Acer campestre (maklen) ipd... | kos | 3 |  | 0
2.10. | 4 | Dobava in saditev pokrovnih rastlin z izkopom jam 0,3/0,3/0,5 m, odstranitev neplodnega materiala, napolnitev jam s plodno zemljo, nabava sadik, sajenje, štartno gnojenje s šoto in kompostom ter enkratno zalivanje.
Zelenica pred vhodom v objekt / pod drevesi - sadika v lončku, velikost 20-40 cm
|  | npr. kot Cotoneaster salicifolia 'Parkteppich' (pokrovna vrbolistna penešpljica) | kos | 58 |  | 0
|  | REKAPITULACIJA - ZASADITEV |  |  |  | 0
ŠT. |  | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
2. |  | GRADBENA DELA
2.11. |  | ZUNANJA OPREMA
2.11. | 1 | Dobava in montaža ograje, navezava na obstoječo ograjo kompleksa . Ograja iz cinkanega pletiva (kot npr PALISADA tip LUX-ST) ali enakovredna, viš. 1,8 m), skupaj z izdelavo temeljev (dim.80/80, h=80cm) ,
s stebrički Lux fi 50 mm in pletivom 50/50 mm. Skupaj z vsemi pom. deli, prenosi in pritrdilnim materialom;
|  | (napenjalna žica, sponke GF1, sponke Lux, napenjalci…) | m1 | 10 |  | 0
2.11. | 2 | Dobava in montaža varovalne ograja pri DAE Zaščitna ograja h=1100mm. Vertikale in oprijemalo cev fi48mm. 2x horizontala, cev fi33,7mm.
|  | glej det. v nač. Arh. | m1 | 4 |  | 0
|  | REKAPITULACIJA - ZUNANJA OPREMA |  |  |  | 0
ŠT. |  | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
2. |  | GRADBENA DELA
2.12. |  | SIGNALIZACIJA
2.12. | 1 | Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, dolžine 80 cm, fi 40 cm | kos | 2 |  | 0
2.12. | 2 | Dobava in vgraditev stebriča za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi
| a | - fi 64 mm,dolžine 3500 mm | kos | 2 |  | 0
2.12. | 3 | Dobava in pritrditev kvadratnega prometnega znaka, podloga iz alum. pločevine,
| a | 3118 polnilna postaja za motorna vozila; 60/60cm (RA3) | kos | 1 |  | 0
| b | Tabla za zbirno mesto | kos | 1 |  | 0
2.12. | 4 | Izdelava tankoslojne označbe z enokomponentno belo barvo, strojno, deb. plasti suhe snovi 300 mikronov
| a | 5356-1, pravokotna parkirna mesta, šir. črte 10 cm | m1 | 50 |  | 0
2.12. | 5 | Izdelava druge tankoslojne označbe na vozišču, z enokomponentno rumeno barvo, ročno
| a | 5340 Intervencijska površina za gasilce (dim. 11x6 m) | m2 | 66 |  | 0
2.12. | 6 | Izdelava druge tankoslojne označbe na vozišču, z enokomponentno zeleno barvo, ročno
|  | 5354 (rezervirano parkirno mesto-električna vozila), bruto površina | m2 | 2 |  | 0
|  | REKAPITULACIJA - SIGNALIZACIJA |  |  |  | 0
ŠT. |  | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
3. |  | GRADBENA DELA ZA INŠTALACIJE
3.1. |  | GD ZA STROJNE INŠTALACIJE
Opombe: za odvoz odvečnega materiala iz izkopov na uradno deponijo bo poskrbel investitor oziroma v njegovem imenu (po pooblastilu) izvajalec gradbenih del.
Izvajalec po končanih odvozih na trajno deponijo preda investitorju poročilo o ravnanju z odpadki. Izdelava poročila zajeta v enoti cene postavke trajnega odvoza odvečnega materiala.
Ob izvedbi širokega izkopa mora geomehanik prevzeti planum izkopa in potrditi projektiran sestav spodnjega ustroja. Vse količine zemeljskih del, tamponov,.. so podane v raščenem oz. zbitem stanju
Stroški odvoza odvečnega - odpadnega trajnega zemeljskega materiala vključujejo odvoz na stalno deponijo v oddaljenosti do 20 km
3.1. | 1 | Zakoličevanje trase vodovoda po situaciji in tabeli zakoličbenih točk
|  | - ravninski teren | m1 | 205 |  | 0
3.1. | 2 | Zakoličevanje trase plinovoda po situaciji in tabeli zakoličbenih točk
|  | - ravninski teren | m1 | 239 |  | 0
3.1. | 3 | Strojni odkop plodnih tal - humusa, povprečne deb.d=20 cm, z odrivom na začasno deponijo na gradbišču;
|  | (obračun v raščenem stanju) | m3 | 10 |  | 0
3.1. | 4 | Široki kombinirani izkop jarka za vodovod, po neutrjenih površinah (zelenica), skupna
dolžina ca. 30 m, povprečne globine ca 1,4 m, širina spodaj 50cm, stranice pod nagibom 80 stopinj oz. ga določi geomehanik,v kompletu z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom v začasno deponijo na gradbišču, z ročnim planiranjem dna (točnost +-3cm)
|  | - v zemljini III. ktg. (IG2) | m3 | 30 |  | 0
3.1. | 5 | Široki kombinirani skupen izkop jarka za vodovod in plinovod po utrjenih površinah, skupna dolžina ca. 190m, povprečne globine
ca 1,4 m, širina spodaj 100cm, stranice pod nagibom 80 stopinj oz. ga določi geomehanik,v kompletu z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom v začasno deponijo na gradbišču, z ročnim planiranjem dna (točnost +-3cm)
|  | - v zemljini III. ktg. (IG2) 20 % izkopa | m3 | 332 |  | 0
3.1. | 6 | Široki kombinirani izkop jarka za plinovod po utrjenih površinah, skupna dolžina ca.50m,
povprečne globine ca 1,4 m, širina spodaj 50cm, stranice pod nagibom 80 stopinj oz. ga določi geomehanik,v kompletu z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom v začasno deponijo na gradbišču, z ročnim planiranjem dna (točnost +-3cm)
|  | - v zemljini III. ktg. (IG2) 20 % izkopa | m3 | 60 |  | 0
3.1. | 7 | Dobava in vmetavanje peska granulacije do 16 mm pod cevi 10 cm (posteljica) in zasip cevi s peskom 30 cm nad temenom cevi, izvedeno po celotni dolžini trase vodovoda. Obračun z
|  | vsemi pom. deli, prenosi in materialom | m3 | 145 |  | 0
3.1. | 8 | Dobava in vgradnja podložnega betona C15 za podbetoniranja cestnih kap, N kosov, obbetoniranje hidrantov, sidranje odcepov, itd.
|  | (po shemi jaškov in vozlišč) | m3 | 2.5 |  | 0
3.1. | 9 | Zasip jarkov s prodnatim materialom oz. selekcioniranim materialom iz izkopa (pregleda in odobri geomehanik) v plasteh po 25cm (posteljica in nadkrivni sloj peska upoštevan v drugi postavki), s položitvijo opozorilnega traku
("POZOR VODOVOD" in "POZOR PLINOVOD") 30 cm nad temenom cevi), z uvaljanjem spodnjega ustroja do predpisane zbitosti. Upoštevano ca 50% novega prodnatega materiala in 50% iz izkopa!
OPOMBA: Zasip od kote spodnjega ustroja dalje, uvaljanje do potrebne zbitosti in končna ureditev je
|  | zajeta v gradbenem delu projekta ! | m3 | 245 |  | 0
3.1. | 10 | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala iz izkopov oziroma humusa, na deponijo oddaljeno do 20 km, vklljučno s plačilom takse. | m3 | 268 |  | 0
3.1. | 11 | Gradbena dela v obstoječem vodovodnem jašku VJ. za navezavo novega internega vodovodnega priključka za nov objekt na obst. razvod pitne vode, s potrebnimi deli:
|  | - izvedba preboja za cev PE d63 (DN50) v steni jaška | kpl | 1 |  | 0
|  | - izvedba vodotesnega trajnoelastičnega prehoda skozi steno jaška (npr. zaščitna cev + trajnoel. kit) z vsemi pom. deli, prenosi in materialom | kpl | 1 |  | 0
3.1. | 12 | Betonski podstavek s temeljem, za postavitev
|  | prostostoječe plinske omarice PO.5 | kom | 1
|  | REKAPITULACIJA - GD ZA STROJNE INŠTALACIJE |  |  |  | 0
ŠT. |  | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
3.2. |  | GD ZA ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
3.2. | 1 | Dobava in vgraditev dvostenskih cevi iz PEHD, 2x2- zunanjega premera 160 mm (PEHD 160) | m1 | 95 |  | 0
|  | Dobava in vgraditev dvostenskih cevi iz PEHD, 3x1 - zunanjega premera 110 mm (PEHD 110) | m1 | 40 |  | 0
3.2. | 2 | Dobava in vgraditev dvostenskih cevi iz PEHD, zunanjega premera 75 mm (PEHD 75) | m1 | 520 |  | 0
3.2. | 3 | Dobava in vgraditev dvostenskih cevi iz PEHD, zunanjega premera 50 mm (PEHD 50) | m1 | 60 |  | 0
3.2. | 4 | Dobava in vgraditev cevi iz PEHD, zunanjega premera 110 mm (PVC 110) - TK | m1 | 100 |  | 0
3.2. | 5 | Dobava in vgraditev cevi iz PEHD, zunanjega premera 2x50 mm (PEHD 2x50) | m1 | 200 |  | 0
3.2. | 6 | Dobava in vgradnja betona C25/30 za zaščito kabelske kanalizacije - za zaščito EKK na povoznih površinah. | m3 | 35 |  | 0
3.2. | 7 | Izdelava temelja svetilke v kompletu: Dobava in vgrajevanje podbetona ter betona C25/30, vgradnja PVC cevi fi-110 mm po detajlu PZI. Temelj za steber svetilke (h=8m), cev dimenzij 130x130cm, g=50cm | kos | 1 |  | 0
3.2. | 8 | Kompletna izdelava AB kabelskega jaška po spodnjem opisu: - izkop do globine 3,0 m v zemljini do III. kategorije (delno ročni 25%, delno strojni 75%) - opaženje, vgradnja armature in betoniranje
- vgradnjo nebrekajočih trakov na stikih plošča-stena in stena-stena - izvedbo bitumenske hidroizolacije - ureditev okolice in odvod viška materiala na deponijo, vključno s stroški deponiranja - izvedbo uvodov cevi
Skupaj z dobavo in vgradnjo vsega potrebenga materiala.
Klasifikacija betona : XC3, XF1, PV2, Dmax16 Konstrukcije v zemlji
Gladek beton brez poznejših obdelav.
Debeline sten in plošč d =25 cm
| a | - AB jašek 1,2x1,2x1,2 m | kpl | 8 |  | 0
| b | - AB jašek 0,8x0,8x0,8 m | kpl | 2 |  | 0
3.2. | 9 | Dobava in vgraditev litoželeznega pokrova 800x800 kabelskega jaška za točkovno obremenitev 400 kN | kos | 6 |  | 0
3.2. | 10 | Dobava in vgraditev litoželeznega pokrova 600x600 kabelskega jaška za točkovno obremenitev 250 kN | kos | 4 |  | 0
3.2. | 11 | Dobava in vgraditev litoželeznega pokrova fi-400 kabelskega jaška za točkovno obremenitev 250 kN | kos | 1 |  | 0
3.2. | 12 | Dobava in polaganje valjanca Fe/Zn 25x4mm2 v skupni jarek s traso NN kablovoda | m1 | 200 |  | 0
3.2. | 13 | Dobava in polaganje zaščitnega traku v izkopani jarek | m1 | 200 |  | 0
3.2. | 14 | Križna sponka tip KON01 dim. 58x58/3 z antikoruzijsko zaščito z dekordal trakom | kos | 20 |  | 0
3.2. | 15 | Delno strojni 75%, delno ročni 25% izkop kabelskega jarka globine 1,2m in širine 0,6m, odvoz odvečnega materiala na deponijo do 20km, vključno s stroški deponije v zemlji III in IV kategorije. | m3 | 158.4 |  | 0
3.2. | 16 | Sondažni izkop, delno ročni, delno strojni za evidentiranje obstoječih komunalnih vodov v zemlji III in IV kategorije, dolžine 2m, globine do 1,5m | kpl | 5 |  | 0
3.2. | 17 | Izdelava kabelske posteljice dim. 0,2x0,4m s peskom granulacije 0-4mm. | m3 | 32 |  | 0
3.2. | 18 | Zasip jarka dim. 1x0,4m z selekcioniranim izkopanim materialom z utrjevanjem po slojih po 20 cm z nabijanjem. | m3 | 126.4 |  | 0
|  | REKAPITULACIJA - GD ZA ELEKTRIČNE INŠTALACIJE |  |  |  | 0
| 3/1 | REKAPITULACIJA: | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
| 1. | SPLOŠNO |  |  |  | 0
| 2. | MOČ |  |  |  | 0
| 4. | RAZSVETLJAVA |  |  |  | 0
| 5. | ZASILNA/NUJNOSTNA RAZSVETLJAVA |  |  |  | 0
| 6. | UNIVERZALNO OŽIČENJE |  |  |  | 0
| 7. | AVTOMATSKO JAVLJANJE POŽARA in CO |  |  |  | 0
| 8. | IZENAČITEV POTENCIALOV |  |  |  | 0
| 9. | STRELOVOD |  |  |  | 0
| 10. | DIESEL ELEKTRIČNI AGREGAT (DEA) |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0
| ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
SPLOŠNE ZAHTEVE
- Spremembe projektne dokumentacije zaradi uporabe alternativne opreme
bremenijo izvajalca del.
- Vsi priklopi periferne opreme in priklopi v razdelilnikih ( dovodi in odvodi ),
ki so predmet dobave tega načrta morajo biti upoštevani v enotnih cenah.
- V ceno po enoti mere je zajeta dobava in montaža materiala ter opreme s
pom. deli in drobnim materialom.
- Vsa oprema in material se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti,
garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje
(v skladu z veljavno zakonodajo in zahtevami naročnika).
- Pri opremi in materialu je potrebno upoštevati stroške meritev, preizkusa in zagona,
vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov in potrdil s strani pooblaščenih institucij.
- Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del
(vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne,
skladiščne, zavarovalne in ostale splošne stroške, sprotno čiščenje delovišča.
- Pred naročilom opreme preveriti dejanske potrebe na objektu. Lahko prihaja do manjših
odstopanj v količinah.
- Vsi ponujeni materiali in oprema morajo biti skladni z okoljskimi zahtevami in merili za
stavbe, ki jo določa Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17 in 64/19).
- Vsa ponujena oprema mora biti kot npr. navedena v popisu ali tehnično enakovredna!
| 1. | SPLOŠNO
| 1 | Dobava in vgradnja materiala za tesnjenje prehodov med požarnima sektorjema, komplet s potrebnim materialom in deli v skladu s ŠPV in montažo obstojne nalepke izdelovalca. Komplet za načrte elektroinštalacij (3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5)
OPOMBA: Izvajalec mora imeti potrdilo o strokovnem usposabljanju (Slovensko združenje za požarno varnost). Pri izdelavi požarne zaščite prehodov obvezna prisotnost izdelovalca požarnega izkaza.
|  | - požarni zaščitni kit za tesnjenje odprtin do 100 cm2 | kom | 62 |  | 0
|  | - požarno zaščitne blazinice za tesnjenje odprtin do 500 cm2 | kom | 8 |  | 0
| 2 | Razna gradbena dela za izvedbo el. inštalacije za razvod, kot so izdelava preboja s kronskim vrtanjem, dolbljenje žlebov ter zametavanje inštalacij z malto, komplet z vsem potrebnim materialom za vgradnjo.
- Komplet za načrte 3/1, 3/2, 3/3
|  |  | ur | 60 |  | 0
3
|  | - preboj do fi-50mm | kom | 32 |  | 0
|  | - preboj do fi-100mm | kom | 36 |  | 0
|  | - preboj do fi-150mm | kom | 19 |  | 0
| 4 | Zatesnitev vseh doz, prebojev in inštalacijskih cevi za zagotovitev zračne nepropustnosti po ZGO
|  | - Komplet za načrte 3/1, 3/2, 3/3 | kpl | 1 |  | 0
|  | REKAPITULACIJA - SPLOŠNO |  |  |  | 0
| ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
| 2. | MOČ
| 1 | Kabli položeni delno podometno in uvlečeni v izolacijske cevi, delno pa nadometno položeni v izolacijske cevi in perforirane kabelske police komplet z dozami in instalacijskim priborom.
Ponujeni kabli morajo izpolnjevati zahtevo odziva na ogenj min. Cca s1d2a1, skladno s Tehnično smernico TSG-1-001:2019 in standardom SIST EN 50575:2014+A1:2016
Izdelava utorov, izdelava malih prebojev, zidarska popravila ter odvoz odvečenega materiala na deponijo je za vodnike zajeto v ceno po enoti mere:
|  | - NHXMH-O 2x1,5mm2 | m | 320 |  | 0
|  | - NHXMH-J 3x1,5mm2 | m | 276 |  | 0
|  | - NHXMH-J 4x1,5mm2 | m | 8 |  | 0
|  | - NHXMH-J 5x1,5mm2 | m | 8 |  | 0
|  | - NHXMH-O 2x2,5mm2 | m | 8 |  | 0
|  | - NHXMH-J 3x2,5mm2 | m | 3113 |  | 0
|  | - NHXMH-J 3x4mm2 | m | 169 |  | 0
|  | - NHXMH-J 5x6mm2 | m | 8 |  | 0
|  | - NHXMH-J 5x2,5mm2 | m | 357 |  | 0
|  | - OL-110 H 3G2,5mm2 | m | 512 |  | 0
|  | - FG16OM16 3x1,5mm2 | m | 8 |  | 0
|  | - FG16OM16 3x2,5mm2 | m | 8 |  | 0
|  | - FG16OM16 5x4mm2 | m | 426 |  | 0
|  | - FG16OM16 5x6mm2 | m | 468 |  | 0
|  |  | m | 561 |  | 0
|  | - FG16OM16 5x16mm2 | m | 78 |  | 0
|  | - FG16OM16 5x25mm2 | m | 152 |  | 0
|  | - FG16OM16 5x50mm2 | m | 20 |  | 0
|  | - FG16OM16 4x70/35mm2 | m | 30 |  | 0
|  | - N2XH-J 4x150mm2 | m | 400 |  | 0
|  | - N2XH-J 4x240mm2 | m | 65 |  | 0
|  | - LIHCH 2x0,75mm2 | m | 20 |  | 0
|  | - LIHCH 5x0,75mm2 | m | 20 |  | 0
| 2 | Kabli položeni delno podometno in uvlečeni v izolacijske cevi, delno pa nadometno položeni v izolacijske cevi in perforirane kabelske police komplet z dozami in instalacijskim priborom.
Ponujeni kabli morajo izpolnjevati zahtevo odziva na ogenj min. Bca s1d1a1 za kable na evakuacijskih poteh, skladno s Tehnično smernico TSG-1-001:2019 in standardom SIST EN 50575:2014+A1:2016
Izdelava utorov, izdelava malih prebojev, zidarska popravila ter odvoz odvečenega materiala na deponijo je za vodnike zajeto v ceno po enoti mere:
|  | - OXFREE ZH H05Z1Z1-F;3G1,5mm2 | m | 32 |  | 0
|  | - OXFREE ZH H05Z1Z1-F;3G2,5mm2 | m | 37 |  | 0
| 2 | Dobava in polaganje inštalacijskih cevi (rdeče), položenih v estrihu do razvodne doze v steni
|  | - fi-50mm | m | 45 |  | 0
| 3 | Dobava in montaža inštalacijskih cevi (rdeče, sive - samogasne), položenih podometno, nadometno (nad spuščen strop) ali na kabelski polici, komplet
|  | - fi-16 - 32mm | m | 2000 |  | 0
|  | - fi-36 - 60mm | m | 12 |  | 0
|  | - fi-60 - 90mm | m | 12 |  | 0
| 4 | Dobava in montaža nadometnih cevi, komplet z OG distančniki in priborom za montažo
|  | - PN/T-16 mm | m | 250 |  | 0
| 5 | Perforirana kabelska polica hladno cinkana s pokrovom, spojkami za natikanje, konzolami za montažo na zid ali strop, vijaki, maticami, komplet, kot npr. Elba:
|  | - pk 50 | m | 205 |  | 0
|  | - pk 100 | m | 100 |  | 0
|  | - pk 200 | m | 150 |  | 0
|  | - pk 200 s pregrado | m | 46 |  | 0
|  | - pk 300 | m | 50 |  | 0
|  | - pk 400 | m | 10 |  | 0
|  | - pk 500 | m | 12 |  | 0
| 6 | Lestvičasta kab.polica hl.c., močnejša izvedba, s spojkami, koleni, ... za spajanje kabelskih lestev, stenskimi nosilci in priborom za montažo, pokrovom, komplet, vertikalna montaža Elba:
|  | - LKP-400/60 | m | 24 |  | 0
| 7 | Nosilci za polaganje kablov tik pod stropom, iz perforiranega pločevinastega traka, ali PVC "lisičji rep", ali namensko izdelani nosilci,
|  | komplet z montažo | kp | 1 |  | 0
| 7 | Trajna oznaka/nalepka na kabelskih policah z oznako ''400V'' na vsakih 5m | kpl | 1 |  | 0
| 8 | Instalacijski kanal NIK s pokrovom, priborom za montažo, različnih dimenzij
|  | komplet z montažo | m | 60 |  | 0
| 9 | Kovinski pocinkani inst. parapetni kanal, ob steni, kot npr. ELBA 160-3/72, barva RAL 9001 v sestavi: - osnova kanala - pokrov kanala - notranja spojka - ozemljitvena sponka - pregrada - spojke in pribor za montažo, komplet | m | 50 |  | 0
| 10 | Kovinski pocinkani inst. parapetni kanal, v mizi, kot npr. ELBA 160-3/72, barva RAL 9001 v sestavi: - osnova kanala - pokrov kanala - notranja spojka - ozemljitvena sponka - pregrada - spojke in pribor za montažo, komplet OPOMBA: v kolikor bodo dobavljeni IPK v sklopu opreme, se teh ne dobavi | m | 12 |  | 0
| 11 | Kovinski pocinkani inst. parapetni kanal, vertikala, kot npr. ELBA 160-3/72, barva RAL 9001 v sestavi: - osnova kanala - pokrov kanala - notranja spojka - ozemljitvena sponka - pregrada - spojke in pribor za montažo, komplet | m | 10 |  | 0
| 12 | Dobava in montaža zvočne izolacije za tesnjenje v parapetnih kanalih in kabelskih polic na prehodih med prostori, za vse inštalacije v objektu | kpl | 1 |  | 0
| 13 | Dobava in montaža zvočne izolacije za tesnjenje kabelskih polic na prehodih med prostori | kpl | 1 |  | 0
| 14 | Vtičnica "Šuko" 16 A, 250 V, trojna, z dozo in priborom za montažo v inst. parapetni kanal ter napisno ploščico za vpis tokokroga in označitvijo tokokroga, kot npr.ELBA (skladno s parapetnim kanalom) | kos | 75 |  | 0
| 15 | Vtičnica "šuko"za p/o montažo, enojna 16A, 250V, modul, otroška zaščita, mehanska zaščita min. IK08,komplet s priborom za montažo, napisno ploščico za vpis tokokroga ter označitvijo tokokroga
|  | enakovredno: LINE ES - TEM Čatež | kos | 112 |  | 0
| 16 | Vtičnica "šuko"za p/o montažo, dvojna, 16A, 250V, modul, otroška zaščita, komplet s priborom za montažo, napisno ploščico za vpis tokokroga ter označitvijo tokokroga
|  | enakovredno: LINE ES - TEM Čatež | kos | 23 |  | 0
| 17 | Vtičnica "šuko"za p/o montažo, trojna, 16A, 250V, modul, komplet s priborom za montažo, napisno ploščico za vpis tokokroga ter označitvijo tokokroga
|  | enakovredno: LINE ES - TEM Čatež | kos | 4 |  | 0
| 18 | Vtičnica "šuko"za p/o montažo, enojna 16A, 250V, IP44, črna, komplet s priborom za montažo, napisno ploščico za vpis tokokroga ter označitvijo tokokroga
|  | enakovredno: LINE ES - TEM Čatež | kos | 32 |  | 0
| 19 | Vtičnica "šuko"za p/o montažo, dvojna 16A, 250V, IP44, črna, komplet s priborom za montažo, napisno ploščico za vpis tokokroga ter označitvijo tokokroga
|  | enakovredno: LINE ES - TEM Čatež | kos | 32 |  | 0
| 20 | Vtičnica enofazna 16A, 250V, IP44 za n/o montažo, vgrajena do pokrova, komplet s priborom za montažo, napisno ploščico za vpis tokokroga in označitvijo tokokroga
|  | enakovredno: TEM Čatež | kos | 13 |  | 0
| 21 | Vtičnica trifazna 16A, 400V, IP44 za n/o montažo, komplet s priborom za montažo, napisno ploščico za vpis tokokroga in označitvijo tokokroga
|  | enakovredno: TEM Čatež | kos | 19 |  | 0
| 22 | Stalni priključek petpolni za p/o montažo, 16A, 400V,
|  | komplet z dozo in priborom za montažo | kos | 1 |  | 0
| 23 | Tipkalo 16A, 250V za p/o montažo za vklop štedilnika, črno, komplet z dozo in priborom za montažo
|  | enakovredno: LINE ES - TEM Čatež | kos | 1 |  | 0
| 24 | Sistem za polnjenje akumulatorjev 12V DC, komplet s priključnim kablom (10 m) ter z avtomobilskim vtikačem po stand. DIN 14690, kot npr. APSA
|  | komplet | kpl | 5 |  | 0
| 25 | Sistem za polnjenje akumulatorjev 24V DC, komplet s priključnim kablom (10 m) ter z avtomobilskim vtikačem po stand. DIN 14690, kot npr. APSA
|  | komplet | kpl | 6 |  | 0
| 26 | Sistem viseče vtičnice s pomočjo pletenice, obešanje vtičnic za polnenje gasilskih vozil APSA, skupaj zzapenjanjem na steno/steber
|  | komplet | kpl | 9 |  | 0
| 27 | Dobava in montaža vtičnega gnezda za štiri vtičnice. Vključno z vtičnicami 1x 5P 16A 400V CEE, 1x 3P 230V CEE, 2x 2P 230V šuko, inšt. Odklopniki 1x 3P 16A, 1x1P 16A, minimalna zaščita IP44, kot npr. Kaedra
|  | komplet | kpl | 11 |  | 0
| 28 | Stenski p/o okvir 2x7M z dozo in priborom za montažo, vključno z slepimi ozkimi blendami
|  | enakovredno: LINE ES - TEM Čatež | kos | 3 |  | 0
| 29 | Visokotlačni sušilec za roke s samodejnim senzorjem, za hitro sušenje rok, kot npr. Dyson Airblade V
|  | Komplet | kpl | 7 |  | 0
| 30 | Močnostno nadometno stikalo, montaža na zid, 63A 3P | kos | 5 |  | 0
| 31 | Dobava in vgradnja vodotesnih uvodnic v kompletu z različnimi tesnili za uvod vodnikov in cevi v stavbo,
|  | kot npr. Hauff Technik HSI 150+Segmento | kpl | 6 |  | 0
| 32 | Dobava in postavitev vroče cinkanega stebra cestne razsvetljave višine h=6m (nadzemne višine), s kablom in mini razdelilcem (EZN/6A), vodnikom NYY-J 5x1,5 mm2, L=7 m, z možnostjo uvoda kablov do 3x NYY-J 4x25+2x2,5 mm2
|  | komplet | kpl | 1 |  | 0
| 33 | LED cestna svetilka moči 31W, 16 LED, svetlobni tok min. 3699lm, barva temperaturnega vira 2700K, CRI 70. Optika široka cestna, iz aluminija, prevelečena s srebrom visoke čistosti (99,99%). Svetilka zaščitena pred prahom in vlago IP66, ohišje iz aluminija, prašno barvano za zaščito pred UV, korozijo in soljo, sive barve, z integriranimi hladilnimi rebri. Nameščeno ravno, kaljeno steklo debeline 4mm. Mehanska odpornost svetilke IK najmanj 09. Možnost natika navpično ali vodoravno na kandelaber debeline 42-76mm, nastavljivost 0-20° pri vertikalnem in horizontalnem natiku. Avtomatski izklop napajanja pri odpiranju svetilke. Delovanje svetilke v temperaturnem območju med -30 in +40°C. Življenska doba svetilke >100.000H (L80B10), faktor moči ≥0,92. Prenapetostna zaščita 10kV.
Svetilke naj ima predvideno redukcijo svetlobnega toka, brez krmilnega kabla (samodejna redukcija preko izračunavanja navidezne sredine noči), kot npr. virtual midnight. ENEC certifikat in skladnost s CE. Svetilka mora biti skladna z normo EN 13032-4:2015 ; IES LM-79 in LM-80 izdano s strani akreditiranega laboratorija. Svetilka mora biti testirana na vibracije skladno z normo ANSI C136.31 (mostovi/nadvozi). Svetilka mora ustrezati uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. List RS št. 81/2007).
|  | Kot npr. 3291 Sella 1 -STWB, LED 31W 3699lm 2700K 260mA CLD CELL, 10kV, virtual midnight, proizvajalca Disano iluminazione, tehnično enakovredno ali boljše | kpl | 1 |  | 0
| 33 | Izvedba el. priključkov na posamezno opremo (priključek se izvede za napajanje naprave ter do krmilnika oz. stikala za posamezno napravo):
- na klimate in posluževalni tablo, ventilatorje, konvektorje,
- komunikacijsko omaro, domofon, videonadzor
- na klimat in posluževalni tablo
- na el. štedilnik
- na konvektorje
- kompresor
- pralni stroj
- pomivalni stroj
- sušilni stroj
- sušilne omare, UZ čistilci
- toplotno črpalko
- na požarne lopute
- na ostale elemente
- na el. prijemnike, el. magnete ter el. ključavnico vrat
- in ostalo nespecificirano opremo
|  | - komplet | kos | 95 |  | 0
| 34 | Ključ za sistemsko cilindrično ključavnico, ki je nameščena v vseh razdelilcih
|  | komplet | kpl | 1 |  | 0
| 35 | Avtomatska kompenzacijska napava, 45kVA
|  | komplet | kos | 1 |  | 0
| 36 | Dobava in montaža el. razdelilca EGM - vsebina po opisu in PZI shemi- 200
|  | - Omara kovinska razdelilna omara + vrata, dim. 1500(1000+500)x2000+100x500(ŠxVxG), min IP55 enakovredno: "SCHRACK" | kos | 1
Vsa oprema v razdelilcu mora biti dimenzionirana za min. kratkostični tok 15kA.
|  | - glavno bremensko stikalo 630A, 3p, 400V, | kos | 1
|  | - svetilka in šuko vtičnica 16A, 250V za omaro skupaj z končnim stikalom | kos | 1
|  | - Ventilator za prezračevanje stikalne bloka, skupaj z rešetko in termostatom | kos | 1
|  | - signalna svetilka, 230V AC | kos | 3
|  | - varovalčni ločilnik, do 63A, 1p | kos | 1
|  | - varovalčni ločilnik, do 63A, 3p | kos | 21
|  | - varovalčni ločilnik, do 160A, 3p | kos | 1
|  | - varovalčni ločilnik, do 250A, 3p | kos | 1
|  | - varovalčni ločilnik, do 400A, 3p | kos | 1
|  | - varovalčni vložek 16-35A | kos | 45
|  | - varovalčni vložek 35-100A | kos | 12
|  | - varovalčni vložek 160A | kos | 3
|  | - varovalčni vložek 250A | kos | 3
|  | - sumarni tokovnik transformator za kompenzacijo | kos | 1
|  | - tokovni transformatorji 400/5 | kos | 3
|  | - Multifunkcijski prikazovalnik, moč, energija, jalova, navidezna | kos | 1
|  | - prenapetostni odvodnik razred I+II 25kA | kos | 4
|  | - 60mm zbiralčni sistem, komplet z prekritji | kpl | 1
|  | - zbiralka Cu | kos | 3
|  | - zbiralka N in PE Cu | kos | 2
|  | - montažna letev | kos | 1
|  | - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ | kos | 1
|  | - predal za načrt | kos | 1
|  | - montažna plošča | kos | 1
|  | - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi | kpl | 1
|  | KOMPLET el. razdelilec EGM | kpl | 1 |  | 0
| 37 | Dobava in montaža el. razdelilca EGA - vsebina po opisu in PZI shemi- 201
|  | - Omara kovinska razdelilna omara + vrata, dim. 1500(1000+500)x2000+100x500(ŠxVxG), min IP55 enakovredno: "SCHRACK" | kos | 1
Vsa oprema v razdelilcu mora biti dimenzionirana za min. kratkostični tok 10kA.
|  | - Močnostni odklopnik 400A, 3p, 400V, | kos | 1
|  | - svetilka in šuko vtičnica 16A, 250V za omaro skupaj z končnim stikalom | kos | 1
|  | - Ventilator za prezračevanje stikalne bloka, skupaj z rešetko in termostatom | kos | 1
|  | - signalna svetilka, 230V AC | kos | 3
|  | - varovalčni ločilnik, do 10A, 1p | kos | 2
|  | - varovalčni ločilnik, do 63A, 3p | kos | 3
|  | - varovalčni ločilnik, do 160A, 3p | kos | 3
|  | - varovalčni vložek 16-35A | kos | 9
|  | - varovalčni vložek 35-100A | kos | 18
|  | - sumarni tokovnik transformator za kompenzacijo | kos | 1
|  | - tokovni transformatorji 250/5 | kos | 3
|  | - Multifunkcijski prikazovalnik, moč, energija, jalova, navidezna | kos | 1
|  | - prenapetostni odvodnik razred I+II 25kA | kos | 4
|  | - 60mm zbiralčni sistem, komplet z prekritji | kpl | 1
|  | - zbiralka Cu | kos | 3
|  | - zbiralka N in PE Cu | kos | 2
|  | - montažna letev | kos | 1
|  | - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ | kos | 1
|  | - predal za načrt | kos | 1
|  | - montažna plošča | kos | 1
|  | - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi | kpl | 1
|  | KOMPLET el. razdelilec EGA | kpl | 1 |  | 0
| 38 | Dobava in montaža el. razdelilca EGU- vsebina po opisu in PZI shemi- 202
|  | - Zidna omara kovinska razdelilna omara + vrata, dim. 600x800x210(ŠxVxG), min IP55 enakovredno: WSM "SCHRACK" | kos | 1
|  | *naprava za brezprekinitveno napajanje kot npr. tip Mides ABB PowerValue 11T G2 3kVA B, 3kVA-avtonomija min 30 min, z vključeno komunikacijsko kartico | kos | 1
|  | *Glavno stikalo VCF0, 25A, 3P, montaža na vrata | kos | 4
|  | *inštalacijski odklopnik tip 16A/1P-B | kos | 7
|  | *uvodnica PG 13,5 | kos | 15
|  | * vrstne sponke 4 mm2, "Elektrospoji" | kos | 30
|  | *tipska zbiralnica PE, N | kpl | 1
|  | *plastificirana in vezana shema stikalnega bloka | kos | 1
|  | *pripadajoče tablice z napisi pritrjene na omarico | kpl | 1
|  | *drobni in vezni material | kpl | 1
|  | KOMPLET el. razdelilec EGU | kpl | 1 |  | 0
| 39 | Dobava in montaža el. razdelilca EMp1 - vsebina po opisu in PZI shemi- 203
|  | - Nadometna kovinska razdelilna omara + vrata, dim. 545x605x140(ŠxVxG) enakovredno: CM "SCHRACK" | kos | 1
Vsa oprema v razdelilcu mora biti dimenzionirana za min. kratkostični tok 10kA.
|  | - glavno bremensko stikalo 63A, 3p, 400V, | kos | 2
|  | - instalacijski odklopnik B,C 6-16/1 | kos | 4
|  | - instalacijski odklopnik B,C 6-16/3 | kos | 1
|  | - instalacijski odklopnik C, 25A/3 | kos | 2
|  | - prenapetostni odvodnik razred II 20kA | kos | 4
|  | - zbiralka trifazna Cu 16 mm2 | kos | 1
|  | - zbiralka N in PE Cu 16 mm2 | kos | 2
|  | - montažna letev | kos | 1
|  | - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ | kos | 1
|  | - predal za načrt | kos | 1
|  | - montažna plošča | kos | 1
|  | - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi | kpl | 1
|  | KOMPLET el. razdelilec EMp1 | kpl | 1 |  | 0
| 40 | Dobava in montaža el. razdelilca EAp1 vsebina po opisu in PZI shemi - 204
|  | - Nadometna kovinska razdelilna omara + vrata, dim. 545x905x140(ŠxVxG) enakovredno: CM "SCHRACK" | kos | 1
Vsa oprema v razdelilcu mora biti dimenzionirana za min. kratkostični tok 10kA.
|  | - glavno bremensko stikalo 63A, 3p, 400V, | kos | 1
|  | - instalacijski odklopnik B,C 6-16/1 | kos | 18
|  | - instalacijski odklopnik B,C 6-16/3 | kos | 7
|  | - instalacijski odklopnik B,C 25/1 | kos | 1
|  | - kontaktor, 1p, 230V, 20A | kos | 4
|  | - impulzni kontaktor, 230V | kos | 4
|  | - prenapetostni odvodnik razred II 20kA | kos | 4
|  | - zbiralka trifazna Cu16 mm2 | kos | 1
|  | - zbiralka N in PE Cu 16 mm2 | kos | 2
|  | - montažna letev | kos | 1
|  | - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ | kos | 1
|  | - predal za načrt | kos | 1
|  | - montažna plošča | kos | 1
|  | - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi | kpl | 1
|  | KOMPLET el. razdelilec EAp1 | kpl | 1 |  | 0
| 41 | Dobava in montaža el. razdelilca EMp2 vsebina po opisu in PZI shemi - 205
|  | - Nadometna kovinska razdelilna omara + vrata, dim. 545x605x140(ŠxVxG) enakovredno: CM "SCHRACK" | kos | 1
Vsa oprema v razdelilcu mora biti dimenzionirana za min. kratkostični tok 10kA.
|  | - glavno bremensko stikalo 63A, 3p, 400V, | kos | 1
|  | - instalacijski odklopnik B,C 6-16/1 | kos | 20
|  | - instalacijski odklopnik B,C 6-16/3 | kos | 2
|  | - instalacijski odklopnik C 25/3 | kos | 1
|  | - stikalo na diferenčno zaščito, FID 63A 4P, 30mA, tip A | kos | 1
|  | - prenapetostni odvodnik razred II 20kA | kos | 4
|  | - zbiralka trifazna Cu 16 mm2 | kos | 1
|  | - zbiralka N in PE Cu 16 mm2 | kos | 2
|  | - montažna letev | kos | 1
|  | - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ | kos | 1
|  | - predal za načrt | kos | 1
|  | - montažna plošča | kos | 1
|  | - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi | kpl | 1
|  | KOMPLET el. razdelilec EMp2 | kpl | 1 |  | 0
| 42 | Dobava in montaža el. razdelilca EAp2 - vsebina po opisu in PZI shemi- 206
|  | - Nadometna kovinska razdelilna omara + vrata, dim. 545x905x140(ŠxVxG) enakovredno: CM "SCHRACK" | kos | 1
Vsa oprema v razdelilcu mora biti dimenzionirana za min. kratkostični tok 10kA.
|  | - glavno bremensko stikalo 63A, 3p, 400V, | kos | 1
|  | - instalacijski odklopnik B,C 6-16/1 | kos | 17
|  | - instalacijski odklopnik B,C 6-16/3 | kos | 10
|  | - instalacijski odklopnik C 25/3 | kos | 1
|  | - stikalo na diferenčno zaščito, FID 63A 4P, 30mA, tip A | kos | 1
|  | - prenapetostni odvodnik razred II 20kA | kos | 4
|  | - zbiralka trifazna Cu 16 mm2 | kos | 1
|  | - zbiralka N in PE Cu 16 mm2 | kos | 2
|  | - montažna letev | kos | 1
|  | - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ | kos | 1
|  | - predal za načrt | kos | 1
|  | - montažna plošča | kos | 1
|  | - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi | kpl | 1
|  | KOMPLET el. razdelilec EAp2 | kpl | 1 |  | 0
| 43 | Dobava in montaža el. razdelilca EMp3 vsebina po opisu in PZI shemi- 207
|  | - Nadometna kovinska razdelilna omara + vrata, dim. 545x605x140(ŠxVxG) enakovredno: CM "SCHRACK" | kos | 1
Vsa oprema v razdelilcu mora biti dimenzionirana za min. kratkostični tok 10kA.
|  | - glavno bremensko stikalo 63A, 3p, 400V, | kos | 1
|  | - instalacijski odklopnik B,C 6-16/1 | kos | 8
|  | - instalacijski odklopnik B,C 6-16/3 | kos | 2
|  | - instalacijski odklopnik C 25/3 | kos | 1
|  | - odklopnik skupaj z diferenčno zaščito, KZS 16A 2P, 30mA, tip A | kos | 2
|  | - odklopnik skupaj z diferenčno zaščito, KZS 16A 4P, 30mA, tip A | kos | 1
- ločilni tranformator, montaža na DIN letev, 230V/24C, 200VA
|  | - prenapetostni odvodnik razred II 20kA | kos | 4
|  | - zbiralka trifazna Cu 16 mm2 | kos | 1
|  | - zbiralka N in PE Cu 16 mm2 | kos | 2
|  | - montažna letev | kos | 1
|  | - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ | kos | 1
|  | - predal za načrt | kos | 1
|  | - montažna plošča | kos | 1
|  | - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi | kpl | 1
|  | KOMPLET el. razdelilec EMp3 | kpl | 1 |  | 0
| 44 | Dobava in montaža el. razdelilca EAp3 vsebina po opisu in PZI shemi- 208
|  | - Nadometna kovinska razdelilna omara + vrata, dim. 545x905x140(ŠxVxG) enakovredno: CM "SCHRACK" | kos | 1
Vsa oprema v razdelilcu mora biti dimenzionirana za min. kratkostični tok 10kA.
|  | - glavno bremensko stikalo 63A, 3p, 400V, | kos | 1
|  | - instalacijski odklopnik B,C 6-16/1 | kos | 35
|  | - instalacijski odklopnik B,C 6-16/3 | kos | 2
|  | - instalacijski odklopnik C 25/3 | kos | 3
|  | - odklopnik skupaj z diferenčno zaščito, KZS 16A 2P, 30mA, tip A | kos | 1
|  | - prenapetostni odvodnik razred II 20kA | kos | 4
|  | - instlaacijski kontaktor, 2p, 230V, 20A | kos | 1
|  | - zbiralka trifazna Cu 16 mm2 | kos | 1
|  | - zbiralka N in PE Cu 16 mm2 | kos | 2
|  | - montažna letev | kos | 1
|  | - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ | kos | 1
|  | - predal za načrt | kos | 1
|  | - montažna plošča | kos | 1
|  | - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi | kpl | 1
|  | KOMPLET el. razdelilec EAp3 | kpl | 1 |  | 0
| 45 | Dobava in montaža el. razdelilca EMn1 - vsebina po opisu in PZI shemi- 209
|  | - Nadometna kovinska razdelilna omara + vrata, dim. 545x905x140(ŠxVxG) enakovredno: CM "SCHRACK" | kos | 1
Vsa oprema v razdelilcu mora biti dimenzionirana za min. kratkostični tok 10kA.
|  | - glavno bremensko stikalo 63A, 3p, 400V, | kos | 1
|  | - instalacijski odklopnik B,C 6-16/1 | kos | 15
|  | - instalacijski odklopnik B,C 6-16/3 | kos | 1
|  | - odklopnik skupaj z diferenčno zaščito, KZS 16A 2P, 30mA, tip A | kos | 18
|  | - prenapetostni odvodnik razred II 20kA | kos | 4
|  | - zbiralka trifazna Cu 16 mm2 | kos | 1
|  | - zbiralka N in PE Cu 16 mm2 | kos | 2
|  | - montažna letev | kos | 1
|  | - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ | kos | 1
|  | - predal za načrt | kos | 1
|  | - montažna plošča | kos | 1
|  | - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi | kpl | 1
|  | KOMPLET el. razdelilec EMn1 | kpl | 1 |  | 0
| 46 | Dobava in montaža el. razdelilca EAn1 - vsebina po opisu in PZI shemi- 210
|  | - Nadometna kovinska razdelilna omara + vrata, dim. 545x605x140(ŠxVxG) enakovredno: CM "SCHRACK" | kos | 1
Vsa oprema v razdelilcu mora biti dimenzionirana za min. kratkostični tok 10kA.
|  | - glavno bremensko stikalo 63A, 3p, 400V, | kos | 1
|  | - instalacijski odklopnik B,C 6-16/1 | kos | 20
|  | - instalacijski odklopnik B,C 6-16/3 | kos | 1
|  | - odklopnik skupaj z diferenčno zaščito, KZS 10A 2P, 30mA, tip A | kos | 3
|  | - prenapetostni odvodnik razred II 20kA | kos | 4
|  | - zbiralka trifazna Cu 16 mm2 | kos | 1
|  | - zbiralka N in PE Cu 16 mm2 | kos | 2
|  | - montažna letev | kos | 1
|  | - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ | kos | 1
|  | - predal za načrt | kos | 1
|  | - montažna plošča | kos | 1
|  | - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi | kpl | 1
|  | KOMPLET el. razdelilec EAn1 | kpl | 1 |  | 0
| 47 | Dobava in montaža el. razdelilca EMn2 - vsebina po opisu in PZI shemi- 211
|  | - Nadometna kovinska razdelilna omara + vrata, dim. 545x605x140(ŠxVxG) enakovredno: CM "SCHRACK" | kos | 1
Vsa oprema v razdelilcu mora biti dimenzionirana za min. kratkostični tok 10kA.
|  | - glavno bremensko stikalo 63A, 3p, 400V, | kos | 1
|  | - instalacijski odklopnik B,C 6-16/1 | kos | 16
|  | - instalacijski odklopnik B,C 6-16/3 | kos | 2
|  | - odklopnik skupaj z diferenčno zaščito, KZS 16A 2P, 30mA, tip A | kos | 5
|  | - kontaktor, 3p, 230V, 20A | kos | 1
|  | - časovni rele, zakasnitev izklopa, 230V | kos | 1
|  | - prenapetostni odvodnik razred II 20kA | kos | 4
|  | - zbiralka trifazna Cu 16 mm2 | kos | 1
|  | - zbiralka N in PE Cu 16 mm2 | kos | 2
|  | - montažna letev | kos | 1
|  | - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ | kos | 1
|  | - predal za načrt | kos | 1
|  | - montažna plošča | kos | 1
|  | - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi | kpl | 1
|  | KOMPLET el. razdelilec EMn2 | kpl | 1 |  | 0
| 48 | Dobava in montaža el. razdelilca EAn2 vsebina po opisu in PZI shemi - 212
|  | - Nadometna kovinska razdelilna omara + vrata, dim. 545x605x140(ŠxVxG) enakovredno: CM "SCHRACK" | kos | 1
Vsa oprema v razdelilcu mora biti dimenzionirana za min. kratkostični tok 10kA.
|  | - glavno bremensko stikalo 63A, 3p, 400V, | kos | 1
|  | - instalacijski odklopnik B,C 6-16/1 | kos | 24
|  | - instalacijski odklopnik B,C 6-16/3 | kos | 1
|  | - odklopnik skupaj z diferenčno zaščito, KZS 10A 2P, 30mA, tip A | kos | 1
|  | - prenapetostni odvodnik razred II 20kA | kos | 4
|  | - zbiralka trifazna Cu 16 mm2 | kos | 1
|  | - zbiralka N in PE Cu 16 mm2 | kos | 2
|  | - montažna letev | kos | 1
|  | - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ | kos | 1
|  | - predal za načrt | kos | 1
|  | - montažna plošča | kos | 1
|  | - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi | kpl | 1
|  | KOMPLET el. razdelilec EAn2 | kpl | 1 |  | 0
| 49 | Dobava in montaža el. razdelilca EAm1 vsebina po opisu in PZI shemi - 213
|  | - Nadometna kovinska razdelilna omara + vrata, dim. 545x605x140(ŠxVxG) enakovredno: CM "SCHRACK" | kos | 1
Vsa oprema v razdelilcu mora biti dimenzionirana za min. kratkostični tok 10kA.
|  | - glavno bremensko stikalo 50A, 3p, 400V, | kos | 1
|  | - instalacijski odklopnik B,C 6-16/1 | kos | 12
|  | - instalacijski odklopnik B,C 6-16/3 | kos | 1
|  | - prenapetostni odvodnik razred II 20kA | kos | 4
|  | - zbiralka trifazna Cu16 mm2 | kos | 1
|  | - zbiralka N in PE Cu 16 mm2 | kos | 2
|  | - montažna letev | kos | 1
|  | - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ | kos | 1
|  | - predal za načrt | kos | 1
|  | - montažna plošča | kos | 1
|  | - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi | kpl | 1
|  | KOMPLET el. razdelilec EAm1 | kpl | 1 |  | 0
| 50 | Dobava in montaža el. razdelilca EAmkl vsebina po opisu in PZI shemi - 214
|  | - Nadometna kovinska razdelilna omara + vrata, dim. 545x905x140(ŠxVxG) enakovredno: CM "SCHRACK" | kos | 1
Vsa oprema v razdelilcu mora biti dimenzionirana za min. kratkostični tok 10kA.
|  | - glavno bremensko stikalo 50A, 3p, 400V, | kos | 1
|  | - instalacijski odklopnik B,C 6-16/1 | kos | 17
|  | - instalacijski odklopnik B,C 6-16/3 | kos | 1
|  | - instalacijski odklopnik B,C 20/3 | kos | 3
|  | - instalacijski odklopnik B,C 2A, 2p | kos | 1
|  | - instalacijski kontaktor, 2p, 230V, 20A | kos | 3
|  | - prenapetostni odvodnik razred II 20kA | kos | 4
|  | - zbiralka trifazna Cu16 mm2 | kos | 1
|  | - zbiralka N in PE Cu 16 mm2 | kos | 2
|  | - napajalnik 230V/24VDC, 5A | kos | 1
|  | - montažna letev | kos | 1
|  | - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ | kos | 1
|  | - predal za načrt | kos | 1
|  | - montažna plošča | kos | 1
|  | - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi | kpl | 1
|  | KOMPLET el. razdelilec Eamkl | kpl | 1 |  | 0
| 51 | Dobava in montaža el. razdelilca EMm-oz - vsebina po opisu in PZI shemi - 215
|  | - Zidna omara kovinska razdelilna omara + vrata, dim. 400x600x255(ŠxVxG), min IP55 enakovredno: WSM "SCHRACK" | kos | 1
Vsa oprema v razdelilcu mora biti dimenzionirana za min. kratkostični tok 10kA.
|  | - glavno bremensko stikalo 63A, 3p, 400V, | kos | 3
|  | - diferenčno stikalo RCD 0,03A/400V/4p/40A | kos | 1
|  | - signalna svetilka, 230V AC | kos | 3
|  | - inštalacijski kontaktor 2P 20A, 230V AC | kos | 1
|  | - inštalacijski kontaktor 3P 20A, 230V AC | kos | 1
|  | - instalacijski odklopnik B,C 6-16/1 | kos | 11
|  | - senzor za avtomatski vklop ob prisotnosti snega in ledu | kos | 1
|  | - prenapetostni odvodnik razred II 20kA | kos | 4
|  | - zbiralka trifazna Cu 16 mm2 | kos | 1
|  | - zbiralka N in PE Cu 16 mm2 | kos | 2
|  | - montažna letev | kos | 1
|  | - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ | kos | 1
|  | - predal za načrt | kos | 1
|  | - montažna plošča | kos | 1
|  | - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi | kpl | 1
|  | KOMPLET el. razdelilec EMm-oz | kpl | 1 |  | 0
| 52 | Dobava in montaža grelne inštalacije za ogrevanje žlebov na objektu (horizontalno in vertikalno), komplet s priborom za montažo, kot npr. EGRO ZORMAN, tehnično enakovredno ali boljše
|  | - grelni kabel 20 W/m | m | 240 |  | 0
|  | - termostat | kos | 1 |  | 0
|  | - priključna mesta | kos | 8 |  | 0
|  | - Raychem spojke | kos | 8 |  | 0
|  | - drobni montažni material in pribor | kpl | 1 |  | 0
| 53 | Konstrukcijsko železo raznih profilov za izdelavo držal, nosilcev in mask v varjeni izvedbi z antikorozijsko zaščito ter končnim emajl lakom | kg | 100 |  | 0
| 54 | Termične meritve glavnih stikalnih blokov pri polni obremenitvi (EMKg, EAKg)
|  | - komplet protokol | kom | 2 |  | 0
| 55 | Električne meritve, preizkus funkcionalnosti, atesti, izjave, ter storitve pooblaščenega preglednika po Pravilniku o zahtevah za NN inštalacije v stavbah (opravljen izpit NPK) vključno s poročilom o vpisu preseka, tipa kabla in moči,
|  | priključene naprave, velja za vse el. inštalacije v celotnem objektu (razen energetike/toplotne podpostaje) | kpl | 1 |  | 0
| 56 | Okvir formata A0 s steklom za montažo razvodne sheme iz PID dokumentacije na steno v elektro prostor
|  | - komplet | kpl | 1 |  | 0
|  | REKAPITULACIJA - MOČ |  |  |  | 0
| ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
| 4. | RAZSVETLJAVA
| 1 | Kabli položeni delno podometno in uvlečeni v izolacijske cevi, delno pa nadometno položeni v izolacijske cevi in perforirane kabelske police komplet z dozami in instalacijskim priborom.
Ponujeni kabli morajo izpolnjevati zahtevo odziva na ogenj min. Cca s1d2a1, skladno s Tehnično smernico TSG-1-001:2019 in standardom SIST EN 50575:2014+A1:2016
Izdelava utorov, izdelava malih prebojev, zidarska popravila ter odvoz odvečenega materiala na deponijo je za vodnike zajeto v ceno po enoti mere:
|  | - NHXMH 2x1,5mm2 | m | 87 |  | 0
|  | - NHXMH-J 3x1,5mm2 | m | 2754 |  | 0
|  | - NHXMH-J 4x1,5mm2 | m | 207 |  | 0
|  | - NHXMH-J 5x1,5mm2 | m | 53 |  | 0
|  | - LIHCH 2x1,5mm2 | m | 30 |  | 0
| 2 | Kabli položeni delno podometno in uvlečeni v izolacijske cevi, delno pa nadometno položeni v izolacijske cevi in perforirane kabelske police komplet z dozami in instalacijskim priborom.
Ponujeni kabli morajo izpolnjevati zahtevo odziva na ogenj min. Bca s1d1a1 za kable na evakuacijskih poteh, skladno s Tehnično smernico TSG-1-001:2019 in standardom SIST EN 50575:2014+A1:2016
Izdelava utorov, izdelava malih prebojev, zidarska popravila ter odvoz odvečenega materiala na deponijo je za vodnike zajeto v ceno po enoti mere:
|  | - OXFREE ZH H05Z1Z1-F;3G1,5mm2 | m | 316 |  | 0
| 2 | Dobava in montaža inštalacijskih cevi, položenih podometno ali na kabelski polici, komplet z instalacijskim priborom, halogen-free:
|  | - fi-16 | m | 650 |  | 0
|  | - fi-23 | m | 69 |  | 0
|  | - fi-32 | m | 45 |  | 0
Dobava in montaža svetilk, komplet z drobnim, pomožnim ter montažnim materialom, s sijalkami, starterji, preizkusom delovanja, prevozi in manipulativni stroški, priloženi certifikati:
| 3 | S1 - Stropna nadgradna svetilka, LED PCB max 74W, 4000°K, CRI940
Zunanje dimenzije Š:145 mm x D:1277 mm x V:101 mm. Za stropno montažo z ustreznim priborom. Ohišje iz polikarbonata. Teža svetila 2,6 kg. Stopnja zaščite IP: 66.
Svetlobni tok svetilke je 8100 LM, moč 74 W. Colour rendering index (CRI): 90. S temperaturo svetlobe 4000 K. Simetrična porazdelitev svetlobe. S svetlobno učinkovitostjo, npr.: 110 LM / W
Napajanje 230 V, 50 Hz. Vgrajen napajalnik z FO komunikacijo. Povprečna doba vzdrževanja: 50000h L90 B10 pri 25°C Razred energijske učinkovitosti: D Garancijska doba proizvajalca: min. 7 (sedem) let.
|  | - komplet svetilka po opisu | kos | 19 |  | 0
| 4 | S1.1 - Stropna viseča nadgradna svetilka, LED PCB max 74W, 4000°K, CRI940
Zunanje dimenzije Š:145 mm x D:1277 mm x V:101 mm. Za visečo montažo z ustreznim priborom. Ohišje iz polikarbonata. Teža svetila 2,6 kg. Stopnja zaščite IP: 66.
Svetlobni tok svetilke je 8100 LM, moč 74 W. Colour rendering index (CRI): 90. S temperaturo svetlobe 4000 K. Simetrična porazdelitev svetlobe. S svetlobno učinkovitostjo, npr.: 110 LM / W
Napajanje 230 V, 50 Hz. Vgrajen napajalnik z FO komunikacijo. Povprečna doba vzdrževanja: 50000h L90 B10 pri 25°C Razred energijske učinkovitosti: D Garancijska doba proizvajalca: min. 7 (sedem) let.
Tehnično enakovredno ali boljše Tip: Intra 5700, 74 W 940, FO, IP66 white
|  | - komplet svetilka po opisu | kos | 32 |  | 0
| 5 | S2 - Stropna nadgradna svetilka, LED PCB max 42W, 4000°K, CRI940
Zunanje dimenzije Š:101 mm x D:1277 mm x V:84 mm. Za stropno montažo z ustreznim priborom. Ohišje iz polikarbonata. Teža svetila 2,2 kg. Stopnja zaščite IP: 66.
Svetlobni tok svetilke je 5100 LM, moč 42 W. Colour rendering index (CRI): 90. S temperaturo svetlobe 4000 K. Simetrična porazdelitev svetlobe. S svetlobno učinkovitostjo, npr.: 123 LM / W
Napajanje 230 V, 50 Hz. Vgrajen napajalnik z FO komunikacijo. Povprečna doba vzdrževanja: 50000h L90 B10 pri 25°C Razred energijske učinkovitosti: D Garancijska doba proizvajalca: min. 7 (sedem) let.
Tehnično enakovredno ali boljše Tip: Intra 5700, 42 W 940, FO, IP66 white
|  | - komplet svetilka po opisu | kos | 31 |  | 0
| 6 | S3 - Stropna nadgradna svetilka, LED PCB max 44W, 4000°K, CRI940
Zunanje dimenzije Š:595 mm x D:595 mm x V:95 mm. Za vgradnjo v sistemski strop, z vgradno višino 120 mm. Ohišje iz jeklene pločevine, prašno barvane v belo barvo. Teža svetila 3 kg. Stopnja zaščite IP: 43.
Svetlobni tok svetilke je 4500 LM, moč 44W. Colour rendering index (CRI): 90. S temperaturo svetlobe 4000 K. Simetrična porazdelitev svetlobe. S svetlobno učinkovitostjo, npr.: 102 LM / W.
Napajanje 230 V, 50 Hz. Vgrajen napajalnik z FO komunikacijo. Povprečna doba vzdrževanja: 50000h L90 B10 pri 25°C. Razred energijske učinkovitosti: D Garancijska doba proizvajalca: min. 7 (sedem) let.
Tehnično enakovredno ali boljše Tip: Intra 106 MCDPR, 44 W 940, FO, IP43 white
|  | - komplet svetilka po opisu | kos | 44 |  | 0
| 7 | S3.1 - Stropna vgradna svetilka, LED PCB max 44W, 4000°K, CRI940
Zunanje dimenzije Š:595 mm x D:595 mm x V:95 mm. Za vgradnjo v sistemski strop, z vgradno višino 120 mm. Ohišje iz jeklene pločevine, prašno barvane v belo barvo. Teža svetila 3 kg. Stopnja zaščite IP: 43.
Svetlobni tok svetilke je 4500 LM, moč 44W. Colour rendering index (CRI): 90. S temperaturo svetlobe 4000 K. Simetrična porazdelitev svetlobe. S svetlobno učinkovitostjo, npr.: 102 LM / W.
Napajanje 230 V, 50 Hz. Vgrajen napajalnik z DALI komunikacijo. Povprečna doba vzdrževanja: 50000h L90 B10 pri 25°C. Razred energijske učinkovitosti: D Garancijska doba proizvajalca: min. 7 (sedem) let.
Tehnično enakovredno ali boljše Tip: Intra 106 MCDPR, 44 W 940, DALI, IP43 white
|  | - komplet svetilka po opisu | kos | 18 |  | 0
| 8 | S4 - Stropna vgradna svetilka, LED PCB max 18W, 4000°K, CRI940, ločen napajalnik
Zunanje dimenzije O:154 mm x V:63 mm. Za vgradnjo v sistemski strop, z izrezom dimenzij O:138 mm x V:90 mm, ali za vgradnjo v mavčnokartonski strop, z izrezom dimenzij O:138 mm x V:90 mm. Ohišje iz polikarbonata, z obročem v beli strukturirani barvi in aluminijastim hladilnikom. Teža svetila 0,5 kg. Stopnja zaščite IP: 44.
Nominalni svetlobni tok svetilke je max. 1850 LM, moč max. 18 W. Colour rendering index (CRI): 90. S temperaturo svetlobe 4000 K. Simetrična porazdelitev svetlobe.
Za uporabo z večmočnostnim napajalnikom z nastavitvijo izhodnega toka, z zaščito proti pregretju, kratkemu stiku, preobremenitvi in prenapetosti, z napajanjem 230 V, 50 Hz. Povprečna doba vzdrževanja: 50000h L80 B10 pri 25°C Razred energijske učinkovitosti: D Garancijska doba proizvajalca: min. 7 (sedem) let.
Tehnično enakovredno ali boljše Tip: NITOR RV DPR, 18 W 940, FO, IP44 white +napajalnik
|  | - komplet svetilka po opisu | kos | 67 |  | 0
| 9 | S5 - Stropna/stenska svetilka, LED PCB max 14W, 4000°K, CRI940
Zunanje dimenzije O:285 mm x V:103 mm. Za stropno in stensko montažo z ustreznim priborom. Ohišje iz polikarbonata. Teža svetila 0,9 kg. Stopnja zaščite IP: 65.
Svetlobni tok svetilke je 1650 LM, moč 14 W. Colour rendering index (CRI): 90. S temperaturo svetlobe 4000 K. Simetrična porazdelitev svetlobe. S svetlobno učinkovitostjo, npr.: 119 LM / W
Napajanje 230 V, 50 Hz. Vgrajen napajalnik z FO komunikacijo. Povprečna doba vzdrževanja: 50000h L90 B10 pri 25°C Razred energijske učinkovitosti: D Garancijska doba proizvajalca: min. 7 (sedem) let.
Tehnično enakovredno ali boljše Tip: ETEA DF, 14 W 940,FO, IP65 white
|  | - komplet svetilka po opisu | kos | 33 |  | 0
| 10 | S6 - Stropna vgradna svetilka, LED PCB max 55W, 4000°K, CRI940
Zunanje dimenzije Š:597 mm x D:597 mm x V:114 mm. Za vgradnjo v sistemski strop, z vgradno višino 120 mm, ali za vgradnjo v mavčnokartonski strop, z izrezom dimenzij Š:585 mm x D:585 mm x V:120 mm. Ohišje iz jeklene pločevine, prašno barvane v belo barvo. Teža svetila 9,9 kg. Stopnja zaščite IP: 65.
Svetlobni tok svetilke je 5900 LM, moč 55W. Colour rendering index (CRI): 90. S temperaturo svetlobe 4000 K. Simetrična porazdelitev svetlobe. S svetlobno učinkovitostjo, npr.: 107 LM / W.
Napajanje 230 V, 50 Hz. Vgrajen napajalnik z FO komunikacijo. Povprečna doba vzdrževanja: 50000h L90 B10 pri 25°C. Razred energijske učinkovitosti: D Garancijska doba proizvajalca: min. 7 (sedem) let.
Tehnično enakovredno ali boljše Tip: ALKON RV PRF, 55 W 940,FO, IP65 white
|  | - komplet svetilka po opisu | kos | 14 |  | 0
| 11 | S6.1 - Stropna vgradna svetilka, LED PCB max 55W, 4000°K, CRI940
Zunanje dimenzije Š:597 mm x D:597 mm x V:114 mm. Za vgradnjo v mavčno kartonski strop, z vgradno višino 120 mm, ali za vgradnjo v mavčnokartonski strop, z izrezom dimenzij Š:585 mm x D:585 mm x V:120 mm. Ohišje iz jeklene pločevine, prašno barvane v belo barvo. Teža svetila 9,9 kg. Stopnja zaščite IP: 65.
Svetlobni tok svetilke je 5900 LM, moč 55W. Colour rendering index (CRI): 90. S temperaturo svetlobe 4000 K. Simetrična porazdelitev svetlobe. S svetlobno učinkovitostjo, npr.: 107 LM / W.
Napajanje 230 V, 50 Hz. Vgrajen napajalnik z FO komunikacijo. Povprečna doba vzdrževanja: 50000h L90 B10 pri 25°C. Razred energijske učinkovitosti: D Garancijska doba proizvajalca: min. 7 (sedem) let.
Tehnično enakovredno ali boljše Tip: ALKON RV PRF, 55 W 940,FO, IP65 white
|  | - komplet svetilka po opisu | kos | 14 |  | 0
| 12 | S7 - stenska nadgradna svetilka, LED PCB max 74W, 4000°K, CRI940
Zunanje dimenzije Š:145 mm x D:1277 mm x V:101 mm. Za stensko montažo z ustreznim priborom. Ohišje iz polikarbonata. Teža svetila 2,6 kg. Stopnja zaščite IP: 66.
Svetlobni tok svetilke je 8100 LM, moč 74 W. Colour rendering index (CRI): 90. S temperaturo svetlobe 4000 K. Simetrična porazdelitev svetlobe. S svetlobno učinkovitostjo, npr.: 110 LM / W
Napajanje 230 V, 50 Hz. Vgrajen napajalnik z FO komunikacijo. Povprečna doba vzdrževanja: 50000h L90 B10 pri 25°C Razred energijske učinkovitosti: D Garancijska doba proizvajalca: min. 7 (sedem) let.
Tehnično enakovredno ali boljše Tip: 5700, 74 W 940,FO, IP66 white
|  | - komplet svetilka po opisu | kos | 2 |  | 0
| 13 | S8 - Stropna nadgradna svetilka, LED PCB max 42W, 4000°K, CRI940
Zunanje dimenzije Š:101 mm x D:1277 mm x V:84 mm. Za stropno montažo z ustreznim priborom. Ohišje iz polikarbonata. Teža svetila 2,2 kg. Stopnja zaščite IP: 66.
Svetlobni tok svetilke je 5100 LM, moč 42 W. Colour rendering index (CRI): 90. S temperaturo svetlobe 4000 K. Simetrična porazdelitev svetlobe. S svetlobno učinkovitostjo, npr.: 123 LM / W
Napajanje 230 V, 50 Hz. Vgrajen napajalnik z FO komunikacijo. Povprečna doba vzdrževanja: 50000h L90 B10 pri 25°C Razred energijske učinkovitosti: D Garancijska doba proizvajalca: min. 7 (sedem) let.
Tehnično enakovredno ali boljše Tip: Intra 5700, 42 W 940, FO, IP66 white
|  | - komplet svetilka po opisu | kos | 3 |  | 0
| 14 | Z1 - stropna nadgradna svetilka, LED PCB max 20W, 4000°K, CRI940
Zunanje dimenzije Š:125 mm x D:125 mm x V:150 mm. Za stropno montažo z ustreznim priborom. Ohišje iz vsoko odpornega aluminija na oksidacijo, prašno barvano v antracit barvo. Stopnja zaščite IP: 65.
Svetlobni tok svetilke je 2116 LM, moč 20 W. Colour rendering index (CRI): 90. S temperaturo svetlobe 4000 K. Simetrična porazdelitev svetlobe, snop svetlobe 36°. S svetlobno učinkovitostjo, npr.: 87,3 LM / W
Napajanje 230 V, 50 Hz. Vgrajen napajalnik z FO komunikacijo. Razred energijske učinkovitosti: D Garancijska doba proizvajalca: min. 5 (pet) let.
Tehnično enakovredno ali boljše Tip: TORRE C, 20 W 940,FO, IP65 white
|  | - komplet svetilka po opisu | kos | 4 |  | 0
| 15 | Z2 - Stenska nadgradna svetilka, LED PCB max 20W, 4000°K, CRI940
Zunanje dimenzije Š:125 mm x D:150 mm x V:204 mm. Za stensko montažo z ustreznim priborom. Ohišje iz vsoko odpornega aluminija na oksidacijo, prašno barvano v antracit barvo. Stopnja zaščite IP: 65.
Svetlobni tok svetilke je 2116 LM, moč 20 W. Colour rendering index (CRI): 90. S temperaturo svetlobe 4000 K. Simetrična porazdelitev svetlobe, snop svetlobe 36°. S svetlobno učinkovitostjo, npr.: 87,3 LM / W
Napajanje 230 V, 50 Hz. Vgrajen napajalnik z FO komunikacijo. Razred energijske učinkovitosti: D Garancijska doba proizvajalca: min. 5 (pet) let.
Tehnično enakovredno ali boljše Tip: TORRE W, 20 W 940,FO, IP65 white
|  | - komplet svetilka po opisu | kos | 5 |  | 0
| 16 | Stikalo za p/o montažo 16A, 250V, komplet z dozo, s priborom za montažo v steno ali nosilni aluminijasti profil ter napisno ploščico in označitvijo tokokroga, barva po izboru projektanta-skladno z obstoječimi, kot npr. LINE ES - TEM Čatež
|  | - navadno | kos | 25 |  | 0
|  | - serijsko | kos | 7 |  | 0
|  | - menjalno | kos | 12 |  | 0
|  | - tipkalo | kos | 10 |  | 0
| 17 | Stikalo za n/o montažo 16A, 250V, komplet z dozo, s priborom za montažo v steno, napisno ploščico in označitvijo tokokroga, barva po izboru projektanta-skladno z obstoječimi, kot npr. TEM Čatež
|  | - navadno | kos | 2 |  | 0
| 18 | Senzor prisotnosti za vklop razsvetljave (SS), nastavitev časa in občutljivosti, resetiranje časa ob vsaki zaznavi gibanja, do 2000W, 16A, 250V, kot zaznavanja 360°, podometna vgradnja
|  | - komplet kot npr.: Steinel - IR Quattro HD 24m COM 1 | kos | 65 |  | 0
| 19 | DALI krmilnik, 1 kanalni, možnost priklopa IR senzorja z DALI povezavo in/ali krmiljenje preko tipke
|  | - kot npr: DALI Expander S, Lunatone | kos | 2 |  | 0
| 20 | DALI napajalnik
|  | - kot npr: DALI PS, Lunatone | kos | 2 |  | 0
| 21 | Instalacijski doza za vgradnjo DALI modula nad spuščenim stropom,
|  | - komplet | kos | 2 |  | 0
| 22 | Instalacijski kanal NIK s pokrovom, priborom za montažo in montažo,
|  | - različnih dimenzij | m | 28 |  | 0
| 23 | Konstrukcijsko železo raznih profilov za izdelavo nosilcev in držal za kabelske police, opremo in maske
|  | komplet z montažo | kg | 100 |  | 0
| 24 | Izdelava meritve osvetljenosti prostorov in izdaja poročila od strani pooblaščene organizacije
|  | komplet | kpl | 1 |  | 0
|  | REKAPITULACIJA - RAZSVETLJAVA |  |  |  | 0
| ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
| 5. | ZASILNA/NUJNOSTNA RAZSVETLJAVA
| 1 | Kabli položeni delno podometno in uvlečeni v izolacijske cevi, delno pa nadometno položeni v izolacijske cevi in perforirane kabelske police komplet z dozami in instalacijskim priborom.
Ponujeni kabli morajo izpolnjevati zahtevo odziva na ogenj min. Cca s1d2a1, skladno s Tehnično smernico TSG-1-001:2019 in standardom SIST EN 50575:2014+A1:2016
Izdelava utorov, izdelava malih prebojev, zidarska popravila ter odvoz odvečenega materiala na deponijo je za vodnike zajeto v ceno po enoti mere:
|  | - NHXMH-J 3x1,5mm2 | m | 543 |  | 0
|  | - NHXMH-J 4x1,5mm2 | m | 412 |  | 0
| 2 | Kabli položeni delno podometno in uvlečeni v izolacijske cevi, delno pa nadometno položeni v izolacijske cevi in perforirane kabelske police komplet z dozami in instalacijskim priborom.
Ponujeni kabli morajo izpolnjevati zahtevo odziva na ogenj min. Bca s1d1a1 za kable na evakuacijskih poteh, skladno s Tehnično smernico TSG-1-001:2019 in standardom SIST EN 50575:2014+A1:2016
Izdelava utorov, izdelava malih prebojev, zidarska popravila ter odvoz odvečenega materiala na deponijo je za vodnike zajeto v ceno po enoti mere:
|  | - OXFREE ZH H05Z1Z1-F;3G1,5mm2 | m | 83 |  | 0
Dobava in montaža svetilk zasilne/nujnostne razsvetljave, komplet z drobnim, pomožnim ter montažnim materialom, s sijalkami, starterji, preizkusom delovanja, prevozi in manipulativni stroški, priloženi certifikati...:
| 3 | SV1 - Stropna nadgradna svetilka, LED PCB max 74W, 4000°K, CRI940, AKU modul 3h
Zunanje dimenzije Š:145 mm x D:1277 mm x V:101 mm. Za stropno montažo z ustreznim priborom. Ohišje iz polikarbonata. Teža svetila 2,9 kg. Stopnja zaščite IP: 66.
Svetlobni tok svetilke je 8100 LM, moč 74 W. Colour rendering index (CRI): 90. S temperaturo svetlobe 4000 K. Simetrična porazdelitev svetlobe. S svetlobno učinkovitostjo, npr.: 110 LM / W
Napajanje 230 V, 50 Hz. Vgrajen napajalnik z FO komunikacijo. Svetilo z varnostnim modulom z avtonomijo 3h. Povprečna doba vzdrževanja: 50000h L90 B10 pri 25°C Razred energijske učinkovitosti: D Garancijska doba proizvajalca: min. 7 (sedem) let.
Tehnično enakovredno ali boljše Tip: Intra 5700, 74 W 940, FO, IP66 white + AKU modul
|  | - komplet svetilka po opisu | kos | 11 |  | 0
| 4 | SV1.1 - Stropna viseča svetilka, LED PCB max 74W, 4000°K, CRI940, AKU modul 3h
Zunanje dimenzije Š:145 mm x D:1277 mm x V:101 mm. Za visečo montažo z ustreznim priborom. Ohišje iz polikarbonata. Teža svetila 2,9 kg. Stopnja zaščite IP: 66.
Svetlobni tok svetilke je 8100 LM, moč 74 W. Colour rendering index (CRI): 90. S temperaturo svetlobe 4000 K. Simetrična porazdelitev svetlobe. S svetlobno učinkovitostjo, npr.: 110 LM / W
Napajanje 230 V, 50 Hz. Vgrajen napajalnik z FO komunikacijo. Svetilo z varnostnim modulom z avtonomijo 3h. Povprečna doba vzdrževanja: 50000h L90 B10 pri 25°C Razred energijske učinkovitosti: D Garancijska doba proizvajalca: min. 7 (sedem) let.
Tehnično enakovredno ali boljše Tip: Intra 5700, 74 W 940, FO, IP66 white + AKU modul
|  | - komplet svetilka po opisu | kos | 8 |  | 0
| 5 | SV2 - Stropna nadgradna svetilka, LED PCB max 42W, 4000°K, CRI940+AKU modul 3h
Zunanje dimenzije Š:101 mm x D:1277 mm x V:84 mm. Za stropno montažo z ustreznim priborom. Ohišje iz polikarbonata. Teža svetila 2,5 kg. Stopnja zaščite IP: 66.
Svetlobni tok svetilke je 5100 LM, moč 42 W. Colour rendering index (CRI): 90. S temperaturo svetlobe 4000 K. Simetrična porazdelitev svetlobe. S svetlobno učinkovitostjo, npr.: 123 LM / W
Tehnično enakovredno ali boljše Tip: Intra 5700, 42 W 940, FO, IP66 white +AKU modul
|  | - komplet svetilka po opisu | kos | 10 |  | 0
| 6 | SV3 - Stropna vgradna svetilka, LED PCB max 5,7W, 6000°K, pripravni spoj, 3h, simetrična optika
Zunanje dimenzije O:68 mm x V:175 mm. Za vgradnjo v sistemski strop, z izrezom dimenzij O:55 mm x V:175 mm, ali za vgradnjo v mavčnokartonski strop, z izrezom dimenzij O:55 mm x V:175 mm. Ohišje iz samougasnega materiala, v beli barvi. Stopnja zaščite IP: 42.
Nominalni svetlobni tok svetilke je max. 410 LM, moč max. 5,7 W. S temperaturo svetlobe 6000 K. Simetrična porazdelitev svetlobe.
Inverter z avtonomijo 3H, baterija Li-FePO4 6,4V 3Ah. Čas polnjenja po izpraznjenju, 12H. Svetilka ima možnost nastavitve pripravnega ali trajnega spoja. Z napajanjem 230 V, 50 Hz. Obratovalna temperatura od 0° C do 40° C. Garancijska doba proizvajalca: min. 5 (pet) let.
Tehnično enakovredno ali boljše Tip: VIALED EVE, 5,7 W, IP42 white
|  | - komplet svetilka po opisu | kos | 8 |  | 0
| 7 | SV4 - Stropna vgradna svetilka, LED PCB max 5,7W, 6000°K, pripravni spoj, 3h, asimetrična optika
Zunanje dimenzije O:68 mm x V:175 mm. Za vgradnjo v sistemski strop, z izrezom dimenzij O:55 mm x V:175 mm, ali za vgradnjo v mavčnokartonski strop, z izrezom dimenzij O:55 mm x V:175 mm. Ohišje iz samougasnega materiala, v beli barvi. Stopnja zaščite IP: 42.
Nominalni svetlobni tok svetilke je max. 395 LM, moč max. 5,7 W. S temperaturo svetlobe 6000 K. Asimetrična porazdelitev svetlobe.
Inverter z avtonomijo 3H, baterija Li-FePO4 6,4V 3Ah. Čas polnjenja po izpraznjenju, 12H. Svetilka ima možnost nastavitve pripravnega ali trajnega spoja. Z napajanjem 230 V, 50 Hz. Obratovalna temperatura od 0° C do 40° C. Garancijska doba proizvajalca: min. 5 (pet) let.
Tehnično enakovredno ali boljše Tip: VIALED EVE, 5,7 W, IP42 white
|  | - komplet svetilka po opisu | kos | 7 |  | 0
| 8 | SV5 - Stropna nadgradna svetilka, LED PCB max 4,7W, 6000°K, pripravni spoj, 3h, simetrična optika
Zunanje dimenzije Š:130 mm x D:130 mm x V:40 mm. Za stropno montažo z ustreznim priborom. Ohišje iz samougasnega materiala, v beli barvi. Stopnja zaščite IP: 42.
Nominalni svetlobni tok svetilke je max. 410 LM, moč max. 4,7 W. S temperaturo svetlobe 6000 K. Simetrična porazdelitev svetlobe.
Inverter z avtonomijo 3H, baterija Li-FePO4 3,2V 3Ah. Čas polnjenja po izpraznjenju, 12H. Svetilka ima možnost nastavitve pripravnega ali trajnega spoja. Z napajanjem 230 V, 50 Hz. Obratovalna temperatura od 0° C do 40° C. Garancijska doba proizvajalca: min. 5 (pet) let.
Tehnično enakovredno ali boljše Tip: VIALED High Mini Box, 4,7 W, IP42 white
|  | - komplet svetilka po opisu | kos | 2 |  | 0
| 9 | SV6 - Stensko nadgradna svetilka, LED PCB max 2,4W, 6000°K, trajni spoj, 3h, simetrična optika
Zunanje dimenzije Š:41 mm x D:309 mm x V:283 mm. Za stensko montažo z ustreznim priborom. Ohišje iz samougasnega materiala, v beli barvi. Stopnja zaščite IP: 65.
S priloženimi piktogramskimi nalepkami, moč max. 2,4 W. S temperaturo svetlobe 6000 K. Vidljivost smeri umika na razdalji: 32 M (EN 1838).
Inverter z avtonomijo 3H, baterijaNi-Cd 4,8V 0,5Ah. Čas polnjenja po izpraznjenju, 12H. Svetilka ima možnost nastavitve pripravnega ali trajnega spoja. Z napajanjem 230 V, 50 Hz. Obratovalna temperatura od 0° C do 40° C. Garancijska doba proizvajalca: min. 5 (pet) let.
Tehnično enakovredno ali boljše Tip: LEXIT, 4,7 W, IP65 white
|  | - komplet svetilka po opisu | kos | 2 |  | 0
| 10 | SV7.1 - Stropna vgradna svetilka, LED PCB max 2,4W, 6000°K, trajni spoj, 3h, simetrična optika
Zunanje dimenzije Š:34 mm x D:289 mm x V:211 mm. Za vgradnjo v sistemski strop, z izrezom dimenzij Š:37 mm x D:345 mm x V:90 mm, ali za vgradnjo v mavčnokartonski strop, z izrezom dimenzij Š:37 mm x D:345 mm x V:90 mm. Ohišje iz samougasnega materiala, v beli barvi. Stopnja zaščite IP: 40.
S priloženimi piktogramskimi nalepkami, moč max. 2,4 W. S temperaturo svetlobe 6000 K. Vidljivost smeri umika na razdalji: 22 M (EN 1838).
Inverter z avtonomijo 3H, baterija Ni-Cd 4,8 V 0,5Ah. Čas polnjenja po izpraznjenju, 12H. Svetilka ima možnost nastavitve pripravnega ali trajnega spoja. Z napajanjem 230 V, 50 Hz. Obratovalna temperatura od 0° C do 40° C. Garancijska doba proizvajalca: min. 5 (pet) let.
Tehnično enakovredno ali boljše Tip: LYRA EVO, 2,4 W, IP40 white
|  | - komplet svetilka po opisu | kos | 8 |  | 0
| 11 | SV7.2 - Stensko nadgradna svetilka, LED PCB max 2,4W, 6000°K, trajni spoj, 3h, simetrična optika
Zunanje dimenzije Š:34 mm x D:289 mm x V:211 mm. Za stensko montažo z ustreznim priborom. Ohišje iz samougasnega materiala, v beli barvi. Stopnja zaščite IP: 40.
S priloženimi piktogramskimi nalepkami, moč max. 2,4 W. S temperaturo svetlobe 6000 K. Vidljivost smeri umika na razdalji: 22 M (EN 1838).
Inverter z avtonomijo 3H, baterija Ni-Cd 4,8 V 0,5Ah. Čas polnjenja po izpraznjenju, 12H. Svetilka ima možnost nastavitve pripravnega ali trajnega spoja. Z napajanjem 230 V, 50 Hz. Obratovalna temperatura od 0° C do 40° C. Garancijska doba proizvajalca: min. 5 (pet) let.
Tehnično enakovredno ali boljše Tip: LYRA EVO, 2,4 W, IP40 white
|  | - komplet svetilka po opisu | kos | 10 |  | 0
| 12 | SV7.3 - Stropno viseča svetilka, LED PCB max 2,4W, 6000°K, trajni spoj, 3h, simetrična optika
Zunanje dimenzije Š:34 mm x D:289 mm x V:211 mm. Za visečo montažo z ustreznim priborom. Ohišje iz samougasnega materiala, v beli barvi. Stopnja zaščite IP: 40.
S priloženimi piktogramskimi nalepkami, moč max. 2,4 W. S temperaturo svetlobe 6000 K. Vidljivost smeri umika na razdalji: 22 M (EN 1838).
Inverter z avtonomijo 3H, baterija Ni-Cd 4,8 V 0,5Ah. Čas polnjenja po izpraznjenju, 12H. Svetilka ima možnost nastavitve pripravnega ali trajnega spoja. Z napajanjem 230 V, 50 Hz. Obratovalna temperatura od 0° C do 40° C. Garancijska doba proizvajalca: min. 5 (pet) let.
Tehnično enakovredno ali boljše Tip: LYRA EVO, 2,4 W, IP40 white
|  | - komplet svetilka po opisu | kos | 1 |  | 0
| 13 | SV8 - Stropna nadgradna svetilka, LED PCB max 4,7W, 6000°K, pripravni spoj, 3h, asimetrična optika
Zunanje dimenzije Š:130 mm x D:130 mm x V:40 mm. Za stropno montažo z ustreznim priborom. Ohišje iz samougasnega materiala, v beli barvi. Stopnja zaščite IP: 42.
Nominalni svetlobni tok svetilke je max. 410 LM, moč max. 4,7 W. S temperaturo svetlobe 6000 K. Asimetrična porazdelitev svetlobe.
Inverter z avtonomijo 3H, baterija Li-FePO4 3,2V 3Ah. Čas polnjenja po izpraznjenju, 12H. Svetilka ima možnost nastavitve pripravnega ali trajnega spoja. Z napajanjem 230 V, 50 Hz. Obratovalna temperatura od 0° C do 40° C. Garancijska doba proizvajalca: min. 5 (pet) let.
Tehnično enakovredno ali boljše Tip: VIALED High Mini Box, 4,7 W, IP42 white
|  | - komplet svetilka po opisu | kos | 1 |  | 0
| 14 | Izdaja potrdila o brezhibnem delovanju sistema zasilne/nujnostne razsvetljave od strani pooblaščene organizacije
|  | komplet | kpl | 1 |  | 0
|  | REKAPITULACIJA - ZASILNA/NUJNOSTNA RAZSVETLJAVA |  |  |  | 0
| ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
| 6. | UNIVERZALNO OŽIČENJE
Strukturirano ožičenje mora biti izvedeno v sistemu SYSTIMAX proizvajalca Commscope Systimax Solution! Standard EIA/TIA-568B.,
Vso opremo mora pred izvedbo potrditi investitor.
Opomba:
Aktivna oprema komunikacijskih omar (routerji, serverji, switchi...) niso del popisa
| 1 | Kabel položen nad ometom na kabelski polici, v instalacijskem oziroma zidnem kanalu, ter delno pod ometom v zaščitni cevi:
Ponujeni kabli morajo izpolnjevati zahtevo odziva na ogenj min. Cca s1d2a1 in Bca s1d1a1 za kable na evakuacijskih poteh, skladno s Tehnično smernico TSG-1-001:2019 in standardom SIST EN 50575:2014+A1:2016
Izdelava utorov, izdelava malih prebojev, zidarska popravila ter odvoz odvečenega materiala na deponijo je za vodnike zajeto v ceno po enoti mere:
|  | UTP kabel Cat 6A , 4 parni, prenosna hitrost 10 Gbps, kot npr Systimax GigaSPEED X10D 3091B....Cca | m | 5440 |  | 0
|  | TK 59 GM 50 x 4 x 0,6mm zunanji telefonski kabel | m | 250 |  | 0
|  | TK IY(St)Y 50 x 2 x 0,6mm zunanji telefonski kabel | m | 10 |  | 0
|  | Optični kabel zunanji SM 9/125, 12 vlaken kot npr: Systimax D-012-LN-8W-F12NS | m | 250 |  | 0
|  | Optični kabel zunanji MM OM4 50/125, 12 vlaken kot npr: Systimax D-012-LN-5K-F12NS | m | 250 |  | 0
|  | Optični kabel notranji OM3 50/125, 4 vlakna kot npr: Systimax N-004-DS-5L-FSUAQ | m | 145 |  | 0
| 2 | Komunikacijska omara: sestavljena iz 19" prostostoječega okvirja, višine 46HE (2200 mm), širine 600mm in globine 600mm in štirimi vertikalnimi organizatorji. Stojalo ima vgrajene sledeče elemente: dve polici 19'' PS 900 do 28kg; eno razdelilno jakotočno letvico s prenapetostno zaščito in osmimi šuko vtičnicami, ozemljitvena zbiralka | kpl | 3 |  | 0
| 3 | Dobava in montaža 19" UTP cat6A 24 portne priključne panele kot npr: Systimax 360-IPR-1100-GS6-1U-24P | kos | 6 |  | 0
| 4 | Dobava in montaža 19" ISDN 50 portne priključne telefonske panele kot npr: Leviton | kos | 1 |  | 0
| 5 | Organizator ožičenja 1 HE, kovinsko v črni barvi, | kos | 9 |  | 0
| 6 | Dobava in montaža 19" Optične 360G2-1U-SD ohišje panela do 48x LC ,Systimax | kos | 2 |  | 0
| 7 | Dobava in montaža 19" Optične 360G2-1U-SD ohišje panela do 48x LC ,Systimax v glavnem TK vozlišču | kos | 1 |  | 0
| 8 | 360G2 modul z 12xLC pigtaili SM OS2 Teraspeed Systimax; zvarjeno | kos | 1 |  | 0
| 9 | 360G2 modul z 12xLC pigtaili SM OS2 Teraspeed Systimax; zvarjeno v glavnem TK vozlišču | kos | 1 |  | 0
| 10 | 360G2 modul z 12xLC pigtaili MM OM4 Lazrspeed Systimax; zvarjeno | kos | 4 |  | 0
| 11 | 360G2 modul z 12xLC pigtaili MM OM4 Lazrspeed Systimax; zvarjeno v glavnem TK vozlišču | kos | 1 |  | 0
| 12 | Podatkovna vtičnica Systimax MGS600, UTP RJ-45 Cat 6A, s protiprašnimi vratci, komplet:
|  | podometne izvedbe enojna | kos | 2 |  | 0
|  | podometne izvedbe dvojna | kos | 9 |  | 0
|  | DIN izvedbe, enojna | kos | 8 |  | 0
|  | nadometne izvedbe dvojna | kos | 3 |  | 0
|  | ELBA parapetni kanal, dvojna z nosilnim in montažnim elementom za montažo vtičnic v parapetni kanal | kos | 35 |  | 0
| 13 | Optična nadometna podatkovna vtičnica kot npr. Systimax 40A1, kompletna s skozniki in zvarjenimi LC zaključnimi kabli:
|  | za 4xLC MM | kos | 9 |  | 0
| 14 | TF DELILNIK (stenska odprta izvedba s C profili do 400 parov) s KRONE ločilnimi priključnimi sponkami za zaključek TK dohodnega kabla tipa TK 59 GM 50 x 4 x 0.6mm (kapacitete 100 parov) in 2x IY(St) 50x2x0,6mm (kapacitete 50 parov); z vgrajenimi vertikalnimi nosilci; krone letvicami (LSA letev krone 2/10 10 DA), prenapetostnimi odvodniki za 100 parov in ozemljitveno letvijo | kpl | 1 |  | 0
| 15 | KRONE ločilna letvica za zaključek TK dohodnega kabla tipa TK 25 GM 50 x 4 x 0.6mm (kapacitete 50 parov)(LSA letev krone 2/10 10 DA) v glavnem telefonskem delilniku | kpl | 5 |  | 0
| 16 | Zaključevanje TK kabla: TK 59 GM 25 x 4 x 0.6 kapacitete 50 parov na Krone letvicah na TF delilniku na dovodu | kpl | 2 |  | 0
| 17 | Zaključevanje TK kabla: IY(ST)Y 50x2x0,6 kapacitete 50 parov na Krone letvicah na TF delilniku | kpl | 1 |  | 0
| 18 | Slim Priključni kabel UTP kat.6A, z AMP konektorji RJ45/RJ45, 0,9m; Systimax | kos | 10 |  | 0
| 19 | Slim Priključni kabel UTP kat.6A, z AMP konektorji RJ45/RJ45, 1,2m; Systimax | kos | 20 |  | 0
| 20 | Slim Priključni kabel UTP kat.6A, z AMP konektorji RJ45/RJ45, 1,5m; Systimax | kpl | 20 |  | 0
| 21 | Slim Priključni kabel UTP kat.6A, z AMP konektorji RJ45/RJ45, 2,1m; Systimax | kos | 10 |  | 0
| 22 | Priključni kabel UTP kat.6A, z AMP konektorji RJ45/RJ45, 3m; Systimax | kos | 50 |  | 0
| 23 | Priključni kabel UTP kat.6A, z AMP konektorji RJ45/RJ45, 4.5m; Systimax | kos | 10 |  | 0
| 24 | Priključni kabel SM OS2 Teraspeed 1.6mm, 4xLC, 2m kot npr Systimax FFWLCLC42-JX007 | kos | 6 |  | 0
| 25 | Priključni kabel MM OM4 Lazrspeed 1.6mm, 4xLC, 2m kot npr Systimax FFXLCLC42-MX007 | kos | 20 |  | 0
| 26 | Ozemljitvena bakrena zbiralka za TK: 500x30x5mm na distančnikih, 10 x M6 | kos | 1 |  | 0
| 27 | Izvedba meritev celotnega podatkovnega omrežja v skladu z merilnimi standardi. Izdelava poročila o vseh meritvah, predaja meritev v elektronski obliki PDF in elektronski obliki merilnega instrumenta, ter izvedba vloge in pridobitev sistemske garancije za dobo 25 let. | kpl | 1 |  | 0
| 28 | Označitev vseh podatkovnih vtičnic in na priključnem panelu, z natisnjenimi etiketami | kpl | 1 |  | 0
| 29 | Dostopna točka (Wi-Fi), POE napajanje, skladen z Systimax | kpl | 5 |  | 0
| 30 | Izvedba fiksnega priključka na napravo s konektorjem (komplet z montažnim materialom in priborom) na:
- požarno centralo
- alarmno centralo
- UPS
- razsmernik za FE
- tehnološke naprave
- kontrolo pristopa
- WiFi
- elektro razdelilce, …
|  | komplet | kos | 28 |  | 0
| 31 | Zaključevanje S/FTP kablov na Patch panelih,
|  | komplet | kos | 107 |  | 0
| 32 | Izdelava dokumentacije in poročila z merilnimi protokoli bakrenih in optičnih meritev | kpl | 1 |  | 0
| 33 | Razdelilne doze, priključne doze, drobni potrošni in pritrdilni material, stroški dostave, manipulativni stroški, dokumentacija
|  | komplet | kpl | 1 |  | 0
|  | REKAPITULACIJA - UNIVERZALNO OŽIČENJE |  |  |  | 0
| ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
| 7. | AVTOMATSKO JAVLJANJE POŽARA in CO
OPOMBA: Na območju gradnje se nahajajo obstoječi objekti. Predvidena je povezava novega sistema z obstoječimi.
7.1. INSTALACIJE
Ponujeni kabli morajo izpolnjevati zahtevo odziva na ogenj min. Cca s1d2a1, skladno s Tehnično smernico TSG-1-001:2019 in standardom SIST EN 50575:2014+A1:2016
Izdelava utorov, izdelava malih prebojev, zidarska popravila ter odvoz odvečenega materiala na deponijo je za vodnike zajeto v ceno po enoti mere:
| 1 | Kabel J-H(ST)H BMK 1x2x0.8mm,
|  | dobava in polaganje | m | 1745 |  | 0
| 2 | Kabel J-H(ST)H BMK 2x2x0.8mm,
|  | dobava in polaganje | m | 347 |  | 0
| 3 | Inštalacijski kanal/PN cevi
|  | raznih dimenzij | m | 355 |  | 0
| 4 | Droben montažni in inštalacijski material, doze
|  | komplet | kpl | 1 |  | 0
|  | REKAPITULACIJA - 7.1. INSTALACIJE |  |  |  | 0
7.2. OPREMA
Oprema kot npr. Honeywell NOTIFIER - združljiva z obstoječo opremo naročnika in CNS VITEZ
| 5 | Centrala požarna, kot Honeywell NOTIFIER AM8200N Advanced in Clip 2 znaslovljivi zanki do 318 elementov na zanko | kos | 1 |  | 0
| 6 | Prikazovalnik kot npr. Honeywell NOTIFIER | kos | 1 |  | 0
| 7 | Modul kot Honeywell NOTIFIER E-SIB OEM RS-232 vmestnik WIN-FIRE | kos | 1 |  | 0
| 8 | AKU baterija 12 V, 18 Ah, VDS | kos | 2 |  | 0
| 9 |  | kos | 2 |  | 0
| 10 | Vmesnik komunikacijski W-Ethernet-IO RS232/RS485 | kos | 2 |  | 0
| 11 | Licenca Eclipse požar Notifier AM8200N | kos | 1 |  | 0
| 12 | Javljalnik optični z izolatorjem, kot npr. Honeywell NOTIFIER NFXI-OPT | kos | 93 |  | 0
| 13 | Javljalnik termični z izolatorjem, kot npr. Honeywell NOTIFIER NFXI-TERM | kos | 43 |  | 0
| 14 | Sirena z bliskavico z izolatorjem rdeča NFXi-WSR-RR | kos | 13 |  | 0
| 15 | Javljalnik ročni M-700KI adr z ohišjem in ISOX | kos | 11 |  | 0
| 16 | Podnožje B-501 adr | kos | 136 |  | 0
| 17 | Modul vhodno/izhodni MCX-55 (5 + 5) | kos | 5 |  | 0
| 18 | Modul vhodni M710 v ohišju SMB200 | kos | 28 |  | 0
| 19 | Modul izhodni M701 v ohišju SMB200 | kos | 2 |  | 0
| 20 | Vzorčna komora za klima kanal DHX-502 z ohišjem, vzorčno cevjo in javljalnikom | kos | 6 |  | 0
| 21 | Napajalnik 24V/4A v ohišju ALI-25EN | kos | 1 |  | 0
| 22 | Nalepka za požarno sireno | kos | 10 |  | 0
| 23 | Ploščica napisna večja od 20x50 | kos | 136 |  | 0
| 24 | Omarica stenska 9U | kos | 1 |  | 0
| 25 | Droben nespecificiran material
|  | komplet | kpl | 1 |  | 0
|  | REKAPITULACIJA - 7.2. OPREMA |  |  |  | 0
7.3. STORITVE
| 26 | Montaža in vezava elementov
|  | komplet AJP | kpl | 1 |  | 0
| 27 | Priprava CNS grafičnih podlog, programskih tabel, vnos nadzorovanih elementov
|  | komplet | kpl | 1 |  | 0
| 28 | Montaža nove aktivne opreme, konfiguracija, programiranje, priklop opreme, test delovanja, drobni vezni material, potni stroški | kpl | 1 |  | 0
| 29 | Pregled sistema s strani pooblaščene institucije in izdaja potrdila - JAVLJANJE POŽARA
|  | komplet | kpl | 1 |  | 0
| 30 | Pregled sistema s strani pooblaščene institucije in izdaja potrdila - POŽARNE LOPUTE
|  | komplet | kpl | 1 |  | 0
| 31 | Šolanje zadolženega osebja o uporabi in predaja uporabniku
|  | komplet | kpl | 1 |  | 0
|  | REKAPITULACIJA - 7.3. STORITVE |  |  |  | 0
7.4 INŠTALACIJA JAVLJANJA PLINA CO
A. Oprema
| 32 | Ponujeni kabli morajo izpolnjevati zahtevo odziva na ogenj min. Cca s1d2a1, skladno s Tehnično smernico TSG-1-001:2019 in standardom SIST EN 50575:2014+A1:2016
Izdelava utorov, izdelava malih prebojev, zidarska popravila ter odvoz odvečenega materiala na deponijo je za vodnike zajeto v ceno po enoti mere:
|  | Kabel J-H(ST)H BMK 1x2x0.8mm, | m | 130 |  | 0
|  | Izolacijska cev fi-13,5 mm do 16 mm, položena p/o ali n/o, komplet z inštal. priborom | m | 20 |  | 0
|  | Izolacijska cev PN/T-13,5 mm položena n/o | m | 30 |  | 0
|  | REKAPITULACIJA - A. Oprema |  |  |  | 0
B. OPREMA IN MATERIAL
| 33 | Plinska alarmna centrala, priključitev do 32 senzorjev, 3 izhodi za alarme, možnost priklopa alarmne hupe, svetlobnega panoja, z rezervnim napajanjem, komplet, kot npr. TEVEL MX 6000 | kom | 1 |  | 0
| 34 | Alarmna hupa z bliskavico, kot npr. ASB12-24 | kom | 2 |  | 0
| 35 | Merilna glava za detekcijo ogljikovega monoksida (CO), merilno območje 0-250ppm, napajanje 24VDC, temp. območje -10 do +50°C, kot npr. TEVEL CO-CAN GAR | kom | 3 |  | 0
| 36 | Svetlobni pano z napisom, komplet s stropnim nosilcem, dim. 110mmx285mmx68mm kot npr. TAO10-24V | kom | 2 |  | 0
| 37 | Označevanje javljalnikov in siren po SIST 1013, velikosti 10×10 cm | kom | 3 |  | 0
| 38 | Označevanje vseh elementov in naprav po projektu | kom | 5 |  | 0
| 39 | Priklop in spuščanje sistema za detekcijo plina v zagon, poučevanje osebja, izdaja potrdila | kpl | 1 |  | 0
| 40 | Priklop plinske alarmne centrale na požarno centralo | kpl | 1 |  | 0
| 41 | Pregled sistema in izdaja potrdila o brezhibnem sistemu detekcije plina s strani pooblaščene inštitucije in sodelovanje serviserja pri pregledu (komplet delovanje sistema in ostalih na sistem vezanih izvršnih elementov) | kpl | 1 |  | 0
| 42 | Programiranje centrale, montaža elementov, nastavitev, priklop, preizkus in predaja uporabniku s poučitvijo zadolženega osebja o uporabi | kpl | 1 |  | 0
|  | REKAPITULACIJA - B. OPREMA IN MATERIAL |  |  |  | 0
|  | REKAPITULACIJA - AVTOMATSKO JAVLJANJE POŽARA in CO |  |  |  | 0
| ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
| 8. | IZENAČITEV POTENCIALOV
| 1 | Omarice z zbiralko za gl. in etažno izenačitev potencialov GIP in ZIP po opisu: - tipsko ohišje za p/o montažo - kos 1 - zbiralka Cu 30x5 mm - kos 1 - drobni montažni material in pribor - kpl 1
|  | komplet | kos | 4 |  | 0
| 2 | Razdelilec za lokalno izen. potencialov Rip za p/o montažo
|  | komplet | kos | 20 |  | 0
| 3 | Razdelilec za lokalno izen. potencialov za montažo na kabelsko polico
|  | komplet | kos | 15 |  | 0
| 4 | Vodnik položen p/o v izolacijskih ceveh ali na kabelskih policah:
Izdelava utorov, izdelava malih prebojev, zidarska popravila ter odvoz odvečenega materiala na deponijo je za vodnike zajeto v ceno po enoti mere:
|  | - H07Z1-K Type 2 95 mm2 | m | 55 |  | 0
|  | - H07Z1-K Type 2 25 mm2 | m | 37 |  | 0
|  | - H07Z1-K Type 2 16 mm2 | m | 164 |  | 0
|  | - H07Z1-K Type 2 10 mm2 | m | 33 |  | 0
|  | - H07Z1-K Type 2 6 mm2 | m | 985 |  | 0
| 5 | Izolacijska cev PNT (ravna) fi-13,5mm do 16 mm, položena nadometno, komplet z dozami in
|  | priborom za montažo | m | 146 |  | 0
| 6 | Izolacijska cev RBT (rebrasta) fi-13,5mm do 16 mm, položena p/o ali n/o, komplet z dozami in
|  | priborom za montažo | m | 163 |  | 0
| 7 | Izdelava stika na zaščitno zbiralko v električnih omaricah
|  | s kabelskim čevljem in vijakom | kos | 18 |  | 0
| 8 | Izdelava stika na zaščitno zbiralko v komunikacijskih omaricah
|  |  | kos | 3 |  | 0
9
| 10 | Izdelava stika na kabelske police, instal. parapetne kanale, vodovod, cevi centralnega ogrevanja, prezr. kanale, kovinsko konstrukcijo spuščenega stropa, kovinske ograje, s kab. čevljem in vijakom
|  | ali pa z objemko in vijakom | kos | 185 |  | 0
| 11 | Električne meritve, drobni montažni material in pribor ter storitve pooblaščenega preglednika po Pravilniku o zahtevah za NN inštalacije v stavbah
|  | komplet | kpl | 1 |  | 0
|  | REKAPITULACIJA - IZENAČITEV POTENCIALOV |  |  |  | 0
| ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
| 9. | STRELOVOD
| 1 | Valjanec FE/Zn 25x4mm položen delno v temelje objekta (privarjen na armaturo temeljev), delno direktno v izkopan jarek, na razdalji 1-2m od objekta
|  | enakovredno: Hermi | m | 510 |  | 0
| 2 | Strelovodna žica Al-10 mm, položena na strešne in zidne podpore, horizontalno in vertikalno, komplet
|  | enakovredno: Hermi | m | 548 |  | 0
| 3 | Lovilna palica, h=2m, Aluminij, komplet
|  | enakovredno: Hermi LOP 2 | kos | 10 |  | 0
| 4 | Strešna in slemenska podpora za AL žico fi-10mm, skladno z veljavnim predpisom,
|  | enakovredno: Hermi | kos | 430 |  | 0
| 5 | Vodnik H07Z1-K Type 2 1x6mm2 za povezavo fotonapetostnih modulov | m | 115 |  | 0
| 6 | Izoliran strelovodni vodnik, za povečevanje preskočne razdalje pri prehodih kabelskih polic, L=2m
|  | enakovredno: Hermi ISVH 2,0 | kos | 10 |  | 0
| 7 | Strešni nosilec sestavljen iz betonske kocke in nosilca strelovodnega vodnika, skupaj z distančnikom za montažo na PVC kritino
|  | enakovredno: Hermi SON17 | kos | 50 |  | 0
| 8 | Strešni nosilec sestavljen iz betonske kocke in nosilca strelovodnega vodnika, skupaj z distančnikom, za montažo lovilne palice
|  | enakovredno: Hermi LOP-PB2/M16 + PBP350 | kos | 10 |  | 0
| 9 | Križna sponka žica-žica, material Rf
|  | enakovredno: Hermi | kos | 30 |  | 0
| 10 | Merilna križna sponka 58x58/3, material Rf,
|  | enakovredno: Hermi KON02 | kos | 10 |  | 0
| 11 | Izdelava stika na pločevinasto obrobo, kovinsko konstrukcijo fasade in drugo kovinsko konstrukcijo s kabelskim čevljem, Pb podloško in vijakom
|  | enakovredno: Hermi | kos | 15 |  | 0
| 12 | Izdelava stika na kovinsko konstrukcijo fotovoltaike s kabelskim čevljem in vijakom | kos | 266 |  | 0
| 13 | Izdelava stika na žlebove, strešna okna, snegolove, kovinski okvir rešetke, kovinsko konstrukcijo ter ostale kovinske mase s kabelskim čevljem, Pb podloško in vijakom
|  | komplet | kos | 25 |  | 0
| 14 | Izdelava stika na glavno zbiralko za izenačevanje potencialov
|  | z vijačenjem | kos | 3 |  | 0
| 15 | Izdelava stika na kovinsko ograjo, drogove zastav, kovinski podboj vrat, odtočne cevi, kovinsko konstrukcijo ter ostale kovinske mase, z varjenjem in antikorozijsko zaščito zvara
|  | komplet | kos | 38 |  | 0
| 16 | Križna sponka 58x58/3 za izdelavo križnih stikov na ozemljila v zemlji, material Rf
|  | komplet | kos | 43 |  | 0
| 17 | Meritve ozemljitvene upornosti in formiranje knjige strelovoda ter storitve pooblaščenega preglednika po Pravilniku o zahtevah za NN inštalacije v stavbah
|  | komplet | kpl | 1 |  | 0
|  | REKAPITULACIJA - STRELOVOD |  |  |  | 0
| ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
| 10. | DIESEL ELEKTRIČNI AGREGAT (DEA)
Opomba: Vsa oprema je lahko ekvivalent navedene opreme ali boljše kvalitete z enakimi karakteristikami.
Pred naročilom DEA je potrebno natančno preveriti rešitev postavitve in montaže vezano na predvideno mesto postavitve in dokončni načrt arhitekture.
Dobava in vgradnja komplet :
Rezervni napajalni sistem mora v svoji osnovi zagotavljati rezervno električno energijo v slučaju izpada primarnega mrežnega vira z avtomatskim prevzemom napajnaja nujnih porabnikov objekta.
Diesel električni agregat se dobavi v ohišju za zunanjo montažo in preklopno omaro, ki bo nameščena v objektu.
| 1 | Diesel električni agregat v ohišju
za zunanjo montažo, z vgrajenimi dušilci zvoka – stopnja dušenja 75 dB na 1 m, z vgrajenim rezervoarjem goriva kapacitete 8h delovanje pri polni moči, proizvajaleckot npr. Visa Onis ali podobno. Enota mora biti izdelana in opremljena v skladu z:
· DIN VDE 0100-560
· DIN VDE 0100-710
ali novejšimi.
Podatki:
-moč: 170 kVA, 3x400/231V, 50 Hz
-dieselski motor: FPT Iveco ali podobno, EKO motor novejše generacije, 4 ventili na cilinder, digitalni elektronski modul za uravnavanje delovanja motorja in števila obratov, podaljšani servisni intervali, visok izkoristek, diagnostika na PC.
- zagon in delovanje pri temperaturi -30 0C do + 50 0C
- dovoljena trajna preobremenitev za 1 uro v 12 urni periodi: 10%
- nadzor nad številom obratov skladno z ISO 8528, Class G2
- možnost parametriranja in spremljanja delovanja motorja na PC
- maksimalno odstopanje števila obratov pri konstantnem bremenu: 0.3 %
- mehki zagon motorja
- nazivni obrati: 1500 min -1
- prehodna sprememba obratov za nenadno 50% spremembo aktivnega bremena v plus ali minus: <= 10%
- čas, ko je doseženo nazivno število obratov po nenadni spremembi bremena: <= 5 s
- prevzem 100% bremena: <= 15s
- število obratovalnih ur po katerih je potrebno izvesti servisni pregled: >= 500 ur
emisije izpušnih plinov skladno s teh. predpisi in slovensko zakonodajo
- dvoplaščnim rezervoarjem za gorivo za 8 urno obratovanje pri polni moči
- nazivna moč 170 kVA
- nazivni cos phi = 0.8, napetost 400/231V, frekvenca 50 Hz, odstopanje frekvence +- 0.15
- dovoljena preobremenitev za 1 uro v 12 urni periodi: 10%
- tranzientno odstopanje napetosti po nenadni spremembi bremena za 70% nazivne vrednosti, v pozitivno ali negativno smer: <= 10%
- čas v katerem napetost po nenadni spremembi bremena za 70% doseže nazivno vrednost: <= 5s
- natančnost statične regulacije napetosti: +-0.5%
- izolacijski razred statorskih navitij: H
- prirastek temperature ob trajni naz. obremenitvi kot za razred izolacije: F
- Zaščitni generatorski odklopnik nameščen v priključni kabelski omarici znotraj ohišja DEA
Krmilna omarica agregata znotraj ohišja z digitalno krmilno enoto za avtomatsko obratovanje agregata v slučaju izpada mrežnega vira.
- digitalna krmilna enota
- možnost beleženja kronologije izrednih dogodkov
- možnost samodejnega bremenskega ali brezbremenskega testa
- komunikacija z ModBus RTU in TCP protokolom
- možnost ročnega upravljanja agregata mimo nadzornega krmilnika z vsemi zaščitami agregata, ki zagotavljajo normalno delovanje
- inteligentni avtomatski polnilec / tester startne baterije
- meritve: napetosti, temp. hladilne tekočine, napetost startne
baterije, napetost alternatorja, nivo goriva
obratovalne ure in minute, števec zagonov, pritisk mazalnega
olja, AC tok, frekvenca, kW, kvar, kVA, pf, kWAh, obratomer
- dvostopenjske zaščite z dvojnim pragom ( predalarm in
izklop )
Osnovni krmilnik agregata mora omogočati sledeče funkcije, zaščite in kriterije:
ZAŠČITE MOTOR:
- nastavljiva zaščita obratov motorja
- nastavljiva zaščita pritiska olja motorja
- nastavljiva zaščita temperature motorja
- nastavljiva zaščita napetosti baterijskega vira
z zgornjo in spodnjo mejo ( samo predlarm )
- nastavljiva zaščita polnjenja baterijskega vira preko
alternatorja med delovanjem
- nastavljiva zaščita servisnih intervalov
ZAŠČITE GENERATOR:
- nastavljiva zaščita frekvence z zgornjo in spodnjo mejo
- nastavljiva zaščita napetosti z zgornjo in spodnjo mejo
- nastavljiva zaščita preobremenitve in katkega stika
- nastavljiva zaščita zemeljskega stika generatorja
ZAŠČITA MREŽA:
- nastavljiva zaščita frekvence s spodnjo in zgornjo mejo
- nastavljiva zaščita napetosti z zgornjo in spodnjo mejo
|  | Nadzor nad montažo, zagon, priključitev na sistem vodenja in nadzora preko Modbus protokola (RTU ali TPC/IP), navodila, šolanje uporabnika. | kpl | 1 |  | 0
| 2 | Preklopna omara za DEA komplet
V preklopni omari je nameščeno motorizirano preklopno stikalo 1-0-2, 250A/3p za izvajanje preklopov med mrežnim in generatorskim virom. Upravljanje motoriziranega stikala se izvaja iz krmilne omarice DEA. Na porabniški strani preklopnega stikala morajo biti nameščeni merilni tokovniki v vseh treh fazah in priključeni na krmilno enoto agregata. V preklopni omari mora biti prav tako nameščen varovalčni ločilnik za kontrolo mrežnega vira in priključen na krmilno enoto DEA, ter varovalčni ločilnik za lastno rabo agregata (gretje motorja, polnilnik zagonskih baterij).
Ker je krmilnik nameščen v ohišju DEA, je potrebno na preklopno omaro namestiti HMI panel, na kateremu je prav tako omogočeno kompletno upravljanje agregata in preklopnega sistema s prikazom vseh razpoložljivih informacij kot na krmilniku samem.
HMI panel mora omogočati najmanj naslednje funkcije
- Prikaz napajalne sheme z jasnimi animacijami prisotnih napetosti in vključenih virov, s prikazom vseh razpoložljivih parametrov mreže in generatorja, ki jih omogoča krmilnik
- Prikaz vseh parametrov motorja, ki jih omogoča krmilnik, vključno z analogno meritvijo nivoja goriva
- Vzporedno beleženje dogodkov (izpad mreže, izklop mrežnega napajanja, delovanje agregata, preklop na generatorsko napajanje, vsi alarmi agregata)
- Meritve parametrov mrežnega in generatorskega vira z grafičnim in tabelaričnim prikazom
- Tabelarični prikaz izpadov in povratkov mrežnega vira s časovno značko za obdobje najmanj enega leta
- Upravljanje agregata z vsemi funkcijami, ki jih omogoča krmilna enota DEA, zaščiteno z ustrezno nivojsko kodo
- Daljinski dostop do HMI panela preko Ethernet omrežja s pomočjo internetnega brskalnika, zaščiteno z ustrezno nivojsko kodo
Sistem mora biti opremljen z modemom za pošiljanje SMS sporočil najmanj 10 uporabnikom za naslednje dogodke:
- Izpad mreže
- Delovanje agregata
- Izklop mrežnega napajanja
- Vklop generatorskega napajanja
- Splošni opozorilni alarm
- Splošni alarm okvare
- Nizek nivo goriva
- Bremenski test agregata
|  | SMS sporočilo mora biti poslano ob začetku in zaključku dogodka za jasno sledljivost dogajanja | kpl | 1 |  | 0
| 3 | Postavitev DEA enote na končno lokacijo in pritrditev | kpl | 1 |  | 0
| 4 | Dokumentacija diesel agregata in pripadajoče opreme za montažo agregata in povezave, navodila za obratovanje in vzdrževanje | kpl | 1 |  | 0
| 5 | Kabelske povezave, priključitev
|  | Poleg močnostne povezave mora izvajalec poskrbeti za vse ostale krmilne, signalne in komunikacijske povezave med DEA enoto in preklopno omaro v skupni dolžini cca. 60 metrov. | kpl | 1 |  | 0
| 6 | Zagon pooblaščenega serviserja in prevzemna testiranja vključno s šolanjem uporabnika | kpl | 1 |  | 0
|  | REKAPITULACIJA - DIESEL ELEKTRIČNI AGREGAT (DEA) |  |  |  | 0
| 3/2 | REKAPITULACIJA: | NAČRT FOTONAPETOSTNE NAPRAVE
| A. | FOTONAPETOSTNI ELEMENTI IN PODKONSTRUKCIJA |  |  |  | 0
| B. | PRETVORNIKI |  |  |  | 0
| C. | DC in AC RAZVOD |  |  |  | 0
| D. | ELEKTRIČNI RAZDELILNIK E-MFE |  |  |  | 0
| E. | KOMUNIKACIJA |  |  |  | 0
| F. | OZEMLJITEV, STRELOVOD |  |  |  | 0
| G. | SPLOŠNO |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0
| ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
| 3/2 | NAČRT FOTONAPETOSTNE ELEKTRARNE
SPLOŠNO:
- Spremembe projektne dokumentacije zaradi uporabe alternativne opreme
bremenijo izvajalca del.
- Vsi priklopi periferne opreme in priklopi v razdelilnikih ( dovodi in odvodi ),
ki so predmet dobave tega načrta morajo biti upoštevani v enotnih cenah.
- V ceno po enoti mere je zajeta dobava in montaža materiala ter opreme s
pom. deli in drobnim materialom.
- Vsa oprema in material se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti,
garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje
(v skladu z veljavno zakonodajo in zahtevami naročnika).
- Pri opremi in materialu je potrebno upoštevati stroške meritev, preizkusa in zagona,
vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov in potrdil s strani pooblaščenih institucij.
OPOMBA:
- Lahko se ponudi opremo drugega proizvajalca enakovrednih ali boljših
tehničnih lastnosti.
- Eventualno spremembo ponujane opreme mora potrditi strokovna služba
investitorja oz. pooblaščenec (projektant in nadzor).
- Oprema in njena konfiguracija mora biti skladna s Soglasjem za priključitev.
DOBAVA IN MONTAŽA
| A. | FOTONAPETOSTNI ELEMENTI IN PODKONSTRUKCIJA
| 1 | Fotonapetostni modul:
- vršna moč: 430 W
- učinkovitost pretvorbe modula: 24 %
- v x š: 1722x 1134 mm
- sončne celice: monokristalne (half cell)
- električni priključek: 3 obvodne diode / IP68 / konektor MC4
- garancija: minimalno 25 let linearne garancije na 85 % izhodne moči
|  | - ustreza kot npr. BISOL Duplex, tip BDO 430-440 Wp | kos | 266 |  | 0
| 2 | Napetostni DC-DC pretvornik za montažo na PV panele
- vršna moč: 1000 W
- kratkostični tok posamezne veje: 15 A
- napetost odprtih sponk: 1 V
- maksimalni tok vršne moči: 18 A
- napetost vršne moči: 80 V
- učinkovitost pretvorbe modula: 98,8 %
|  | - ustreza kot npr. SolarEdge Power optimizer S1000 | kos | 133
| 3 | Dobava in montaža nosilni element iz Polypropylena. Bajonet, vzmetna gred, držalo panela ter varnostni zatiči iz Polyamida, vzmet iz legiranega jekla, montaža brez poseganja v vodotesni sistem strehe, kot npr. BauderSolar F XL | kpl | 304 |  | 0
| 4 | Dobava in montaža pritrdilna manšeta, za varjenje nosilnih elementov, montaža brez posega v vodotesni sistem strehe, kot npr. BauderSolar KS FPO | kos | 336 |  | 0
|  | REKAPITULACIJA - FOTONAPETOSTNI ELEMENTI IN PODKONSTRUKCIJA |  |  |  | 0
| B. | PRETVORNIKI
| 5 | Pretvornik (string inverter):
VHOD:
- DC vhodna napetost: 680-1.000V
- število stringov: 9
IZHOD:
- nazivna izhodna moč: 100 kW
- maksimalna izhodna moč: 100 kW
- napetost: 3L/N/PE, 230/400V
- maksimalen izhodni tok: 145 A
IZKORISTEK:
- maksimalni izkoristek: 98,3 %
ZAŠČITA:
- DC povratna zaščita
- prenapetostna zaščita DC in AC
- tokovna zaščita DC in AC
- kratkostična zaščita
SPLOŠNO:
- IP zaščita: IP65
- delovno območje: -40 do +60 °C
- relativna vlažnost: 0 do 100 %
- komunikacija: RS485
- konektor: MC4
OPOMBA: - pretvornik mora ustrezati veljavnim zahtevam SONDSEE - Uvrščen na Seznam odobrene opreme
|  | - ustreza kot npr. SolarEdge SE100K Synergy Manager, string inverter | kpl | 1 |  | 0
| 6 | Izdelava in montaža nerjaveče nosilne konstrukcije za namestitev pretvornika na steno objekta skuapj z strehico proti dežju, montaža pretvornikov | kpl | 1 |  | 0
|  | REKAPITULACIJA - PRETVORNIKI |  |  |  | 0
| C. | DC in AC RAZVOD
| 7 | Elektro omara z DC prenapetostno zaščito (+RDC) v sestavi:
|  | - zidna omara, enokrilna, IP65, 800x800x300mm | kom | 1
|  | - varovalčni ločilnik CHgPV, 2p z varovalkami 25A | kom | 9
|  | - Raycap Protect T1 PV 3+0, Type 1 in Type 2 | kom | 9
|  | - podporni izolator, 40mm, notranji navoj M6, 1kV | kom | 2
|  | - zbiralčna letev Cu 30x5mm | kom | 1
|  | - drobni vezni in montažni pribor, POK kanali, DIN letev, napisne ploščice, uvodnice, itd. | kpl | 1
|  | komplet | kpl | 1 |  | 0
| 8 | Kabelska polica s pokrovom, nerjaveča, pk 100, s priborom za montažo | m | 80 |  | 0
| 9 | Dobava kabla FG21M21 1x6 mm2 (1.500 VDC), polaganje na konstrukcijo sončne elektrarne oz. kabelsko polico oz. kanal, vključno z zaključki in priklopi | m | 900 |  | 0
| 10 | Dobava kabla FG160R16 4x50 mm2, polaganje na kabelsko polico, označevanje na inverterjih in el. omarah | m | 25 |  | 0
| 11 | Kabel čevelj za kabel Cu 50 mm2, priklop kabla | kpl | 8 |  | 0
| 12 | Konektor Amphenol MC4 za 4/6mm2 (par) | kos | 20 |  | 0
| 13 | Zaščitna cev euroflex fi-23mm, črna | m | 100 |  | 0
|  | REKAPITULACIJA - DC in AC RAZVOD |  |  |  | 0
| D. | ELEKTRIČNI RAZDELILNIK E-MFE
AC SPOJIŠČE
| 14 | Dobava in montaža električnega razdelilnika E-MFE v konfiguraciji:
|  | - prostostoječa elektro omara IP66, v INOX izvedbi za zunanjo montažo, V=2000, Š=600, G=400, podstavek 100mm | kos | 2
|  | - ventilator s filtrom 145x145x70, min IP55 | kos | 1
|  | - filter izhodni 145x145x26, min IP55 | kos | 1
|  | - termostat za ventilator 0-60°C | kos | 1
|  | - ločilno stikalo MC3 N250A 3p | kos | 1
|  | - adapter za MC3, 185mm sestav | kos | 1
|  | - daljinski pogon za MC3 | kos | 1
|  | - podnapetostni sprožnik MC3 | kos | 1
|  | - Cu zbiralke 30x10 (185mm sistem) narejeno za 500A | kos | 3
|  | - Cu zbiralke 40x10, L=1m | kos | 3
|  | - PEN zbiralka Cu 30x10mm | kos | 1
|  | - nosilec 185mm | kpl | 2
- izolacisjki pokrov za zbiralke, …
|  | - varovalčni ločilnik (letev) NH00 160A izvod SPODAJ | kos | 1
|  | - varovalčni ločilnik (letev) NH1 250A izvod ZGORAJ | kos | 1
|  | - varovalka za NH1 100A | kos | 3
|  | - varovalka za NH1 160A | kos | 3
|  | - prenapetostni odvodniki tip 2 (Protec B ali podobni) | kos | 3
KRMILJE
|  | - varovalka z var. podnožjem VLC3P, 6A | kos | 2
|  | - varovalka z var. podnožjem VLC1P, 10A | kos | 1
|  | - vtičnica šuko 250V/16A na DIN | kos | 1
|  | - stikalo-gobica izklop v sili, montaža na vrata | kos | 1
|  | - stikalo 0-1 montaža na vrata | kos | 1
|  | - signalna lučka rdeča, montaža na vrata AC230V | kos | 1
|  | - signalna lučka zelena, montaža na vrata AC230V | kos | 1
|  | - nosilec tipke dvojni na DIN | kos | 1
|  | - zelena tipka in delovni kontakt | kos | 1
|  | - rdeča tipka in delovni + mirovni kontakt | kos | 1
|  | - stikalo 1-0-2 montaža na DIN | kos | 1
|  | - rele Finder 230V tuljava 4 polni + podnožje + signalna lučka | kos | 1
MERILNI DEL
|  | - števec s komunikatorjem za tokovnike (naročiti pri Elektro Ljubljana) | kos | 1
|  | - merilna garnitura | kos | 1
|  | - varovalčni ločilnik (letev) NH2 250A | kos | 2
|  | - varovalka za NH2 160A | kos | 6
|  | - tokovniki 150/5A po tipizaciji Elektro Ljubljana, žigosani (naročiti pri Elektro Ljubljana) | kos | 3
|  | - zaščitni rele URNA 0345-B (naročiti in poslati na Elektro Ljubljana na umerjanje, nato izdelovalcu omare) | kos | 1
|  | - stikalo 1-0 s ključem DIN vgradnja, en delovni in en mirovni kontakt | kos | 1
|  | - kabel Olflex 5x2.5 z opletom (oštevilčene žice) - napetostne povezave | m | 4
|  | - kabel Olflex 7x2.5 z opletom (oštevilčene žice) - tokovne povezave | m | 4
OSTALO
|  | - predal za načrt | kom | 2
|  | - cilindrični vložek s ključavnico "Elektro Ljubljana" | kom | 1
|  | - vrstne sponke, Pg uvodnice, POK kanali, vezni material, ožičenje, enopolna shema dejanskega stanja in nalepke s funkcionalnimi napisi | kpl | 1
|  | komplet elektro omara E-MFE | kpl | 1 |  | 0
|  | REKAPITULACIJA - ELEKTRIČNI RAZDELILNIK E-MFE |  |  |  | 0
| E. | KOMUNIKACIJA
| 15 | Kabel FTP cat.5e, povezava med komunikacijskim vmesnikom ter interno mrežo uporabnika, zaključen z RJ45 konektorjem | m | 50 |  | 0
|  | REKAPITULACIJA - KOMUNIKACIJA |  |  |  | 0
| F. | OZEMLJITEV, STRELOVOD
|  | - Strelovodna zaščita zajeta v načrtu splošne elektrike - načrt SPK-3/1 | kpl | 1 |  | 0
|  | REKAPITULACIJA - OZEMLJITEV, STRELOVOD |  |  |  | 0
| G. | SPLOŠNO
| 16 | El. meritve, preizkus funkcionalnosti, atesti, izjave, ter storitve pooblaščenega preglednika po Pravilniku o zahtevah za NN inštalacije, | kpl | 1 |  | 0
sodelovanje pri izgradnji, sodelovanje pri koordinacijskih sestankih, usklajevanje s soglasodajalci, izvedba delavnih načrtov in podobno
| 17 | Končne električne meritve DC kablovodov in preverjanje ustreznosti zaščitnih naprav, njihova nastavitev, izdelava merilnih rezultatov | kpl | 1 |  | 0
| 18 | Izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje komplet opreme v SLO jeziku, priložene sheme | kpl | 1 |  | 0
| 19 | Šolanje uporabnika za posluževanje s sončno elektrarno | kpl | 1 |  | 0
|  | REKAPITULACIJA - SPLOŠNO |  |  |  | 0
| 3/3 | REKAPITULACIJA: | Tehnično varovanje
| 1. | SISTEM TEHNIČNEGA VAROVANJA - PV |  |  |  | 0
| 2. | SISTEM TEHNIČNEGA VAROVANJA VIDEO - TVZK |  |  |  | 0
| 3. | SISTEM TEHNIČNEGA VAROVANJA KONTROLA PRISTOPA |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0
| ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
SPLOŠNE ZAHTEVE
- Spremembe projektne dokumentacije zaradi uporabe alternativne opreme
bremenijo izvajalca del.
- Vsi priklopi periferne opreme in priklopi v razdelilnikih ( dovodi in odvodi ),
ki so predmet dobave tega načrta morajo biti upoštevani v enotnih cenah.
- V ceno po enoti mere je zajeta dobava in montaža materiala ter opreme s
pom. deli in drobnim materialom.
- Vsa oprema in material se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti,
garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje
(v skladu z veljavno zakonodajo in zahtevami naročnika).
- Pri opremi in materialu je potrebno upoštevati stroške meritev, preizkusa in zagona,
vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov in potrdil s strani pooblaščenih institucij.
- Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del
(vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne,
skladiščne, zavarovalne in ostale splošne stroške, sprotno čiščenje delovišča.
- Pred naročilom opreme preveriti dejanske potrebe na objektu. Lahko prihaja do manjših
odstopanj v količinah.
- Vsi ponujeni materiali in oprema morajo biti skladni z okoljskimi zahtevami in merili za
stavbe, ki jo določa Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17 in 64/19).
- Vsa ponujena oprema mora biti kot npr. navedena v popisu ali tehnično enakovredna!
| ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
| 1. | SISTEM TEHNIČNEGA VAROVANJA - PV
Oprema kot npr. Texecom - združljiva z obstoječo opremo naročnika in CNS VITEZ)
| 1 | Centrala G3 Premier 168 z napajalnikom v kovinskem ohišju | kos | 1 |  | 0
| 2 | Modul razširtveni G3 Premier PSU200XP 8 linij z napajalnikom | kos | 6 |  | 0
| 3 | Modul komunikacijski Premier Com IP | kos | 1 |  | 0
| 4 | Tipkovnica Premier LCD | kos | 3 |  | 0
| 5 | Akumulator 12V/18Ah | kos | 5 |  | 0
| 6 | Vmesnik TCP/IP na RS232 1port Nport 5150 | kos | 2 |  | 0
| 7 | Vmesnik komunikacijski serijski PC-COM za PC | kos | 1 |  | 0
| 8 | Javljalnik Prestige AMDT Plus IR/MW/AM | kos | 44 |  | 0
| 9 | Licenca Eclipse vlom Texecom Premier 168 | kos | 1 |  | 0
| 10 | Vmestnik komunikacijski W-ethernet-IO RS232/RS485 | kos | 1 |  | 0
| 11 | Modul optični SFP MM 2 vlakni LC 850nm 1Gbit do 550m Comnet SFP-16 | kos | 2 |  | 0
| 12 | Omarica stenska (zidna) 9U EC (505x600x450) | kos | 1 |  | 0
| 13 | Delilnik optični 19" - 1 HE OD-24/16ST | kos | 2 |  | 0
| 14 | Zaščita prenapetostna 230V AC/6KV | kos | 1 |  | 0
| 15 | Razdelilec 19" 220V 9 vtičnic 1HE | kos | 1 |  | 0
| 16 | INFRANET BB prenos (z usmernikom in akumulatorjem za dve centrali) | kos | 1 |  | 0
| 17 | Sirena zunanja Odyssey 5 IP65 | kos | 1 |  | 0
| 18 | Dobava in polaganje kabla FTP cat 6 Cca | m | 240 |  | 0
| 19 | Dobava in polaganje kabla LiHCH 4x0,22+2x0,5mm Cca | m | 1250 |  | 0
| 20 | Dobava in polaganje izolacijske cevi fi-16mm | m | 850 |  | 0
| 1.1 | SISTEM TEHNIČNEGA VAROVANJA VLOM - PV - STORITVE
| 21 | Priprava CNS grafičnih podlog, vnos programskih aktivnih elementov v sistem CNS programskih tabel | kpl | 1 |  | 0
| 22 | Montaža opreme, nastavitev, zagon, priprava CNS, programske tabele, poučitev | kpl | 1 |  | 0
| 23 | Programiranje - parametriranje sistema, spuščanje v pogon, testiranje, predaja v uporabo | kpl | 1 |  | 0
|  | REKAPITULACIJA - SISTEM TEHNIČNEGA VAROVANJA VLOM - PV - STORITVE |  |  |  | 0
| 2. | SISTEM TEHNIČNEGA VAROVANJA VIDEO - TVZK
Oprema kot npr. Motorola Avigilon Unity združljiva z obstoječim video sistemom naročnika
| 24 | Sistemski strežnik AINVR-STD 32TB-EU | kos | 1 |  | 0
| 25 | Secondary Power Supply za AI NVR Smart Functions ANIVR-STD-2NDPS-EU | kos | 1 |  | 0
| 26 | Disk trdi za video sistem 8TB | kos | 1 |  | 0
| 27 | Programska oprema NVR enterprise 1 kamera in 5 klientov ACC7 V7 | kos | 20 |  | 0
| 28 | Monitor video LCD/TFT 4K Smart 55" z nosilcem | kos | 1 |  | 0
| 29 | Vmesnik HDMI Extender VE-800 60m (1920x1200) aten | kos | 2 |  | 0
| 30 | Stikalo mrežno 24x1000 PoE 4x combo DGS-1210-28P | kos | 1 |  | 0
| 31 | Kamera IP H6 notranja/zunanja Bullet 8.0MP D/N WDR 3,1-8,4mm IR light catcher 8.0C-H6SL-BO1-IR | kos | 13 |  | 0
| 32 | Nosilec Avigilon H4-BO-JBOX1 | kos | 13 |  | 0
| 33 | Kamera IP H6 notranja/zunanja Dome 8.0MP D/N WDR 3,1-8,4mm IR light catcher 8.0C-H6SL-DO1-IR | kos | 7 |  | 0
| 34 | Zaščita prenapetostna za IP kamere RJ45, POE | kos | 20 |  | 0
| 35 | Omarica stenska zidna 9U EC (505x600x450) | kos | 1 |  | 0
| 36 | Delilnik optični 19" - 1HE OD-24/16ST | kos | 2 |  | 0
| 37 | Razdelilnik 19" 230V 7V 1,5HE s prenapetostno zaščito | kos | 1 |  | 0
| 38 | Delilnik Patch 19" 24xRJ45 s pritrditevnim priborom | kos | 1 |  | 0
| 39 | Dobava in polaganje kabel FTP cat 6 Cca | m | 1200 |  | 0
| 40 | Dobava in polaganje kanal NIK 1 15x17 samolepilni | m | 50 |  | 0
| 41 | Dobava in polaganje izolacijske cevi fi-16mm | m | 450 |  | 0
| 42 | Dobava in polaganje NIK 2 30 x 17 samolepilni | m | 200 |  | 0
| 2.1 | SISTEM TEHNIČNEGA VAROVANJA VIDEO - TVZK - STORITVE
| 43 | Montaža opreme, konfiguracija, programiranje, parametriranje, priklop opreme, test delovanja | kpl | 1 |  | 0
| 44 | Montaža nove mrežne opremeza povezavo stikal, konfiguracija, IP naslovni prostor, programiranje, priklop opreme, test delovanja, priklop na sistem video snemalnikov, povezava v mrežo sistema tehničnega varovanja | kpl | 1 |  | 0
| 45 | Šolanje oseb za delo z napravami video nadzora | kpl | 1 |  | 0
|  | REKAPITULACIJA - SISTEM TEHNIČNEGA VAROVANJA VIDEO - TVZK |  |  |  | 0
| 3. | SISTEM TEHNIČNEGA VAROVANJA KONTROLA PRISTOPA
Oprema kot npr. Kerisystems združljiva z obstoječim sistemom naročnika
| 46 | Stikalo mrežno 10 portno PoE 8x10/100/1000 + 2xcombo fanless DGS-1210-10P | kos | 1 |  | 0
| 47 | Omara NSYCRN65200 + podložna plošča NSYMM65 (WST6080302) | kos | 1 |  | 0
| 48 | Razdelilnik 19" 220V 9 vtičnic 1HE | kos | 1 |  | 0
| 49 | Kontroler NXT-2D (dvoje vrat) z usmernikom 3A v kovinskem ohišju | kpl | 1 |  | 0
| 50 | Akumulator 12V/5Ah | kos | 1 |  | 0
| 51 | Modul samo Wiegand NXT-WI | kos | 1 |  | 0
| 52 | Čitalnik KERI KSR-K200549 SLIMLINE MIFARE DESFIRE EV1 EV2 iCLASS 13,56 MHz (združljiv z IRP karticami MORS) | kos | 1 |  | 0
| 53 | Plošča podložna pleksi za čitalnike HID R10 | kos | 1 |  | 0
| 54 | Delovna postaja PRO RACK | kos | 1 |  | 0
| 55 | Dobava in polaganje kabel FTP cat 6 Cca | m | 15 |  | 0
| 56 | Dobava in polaganje kabel J-H(St)H 2x2x0,8mm Cca | m | 15 |  | 0
| 57 | Dobava in polaganje izolacijske cevi fi-16mm | m | 18 |  | 0
| 3.1 | SISTEM TEHNIČNEGA VAROVANJA - STORITVE
| 1 | Montaža nove aktivne opreme, konfiguracija, programiranje, priklop opreme, test delovanja, poučitev | kpl | 1 |  | 0
| 2 | Vgradnja in nastavitve novih električnih prijemnikov | kpl | 1 |  | 0
| 3 | Programiranje mrežnih stikal, konfiguracija stikal, vnos parametrov v programsko okolje, fw nastavitve, meritve in testiranje delovanja mreže | kpl | 1 |  | 0
|  | REKAPITULACIJA - SISTEM TEHNIČNEGA VAROVANJA KONTROLA PRISTOPA |  |  |  | 0
| 4/1 | REKAPITULACIJA: | SPLOŠNE STROJNE INSTALACIJE
| I. | SPLOŠNO
|  | SKUPAJ - SPLOŠNO |  |  |  | 0
| II. | SPLOŠNE STROJNE INSTALACIJE
| II.1. | OGREVANJE IN POHLAJEVANJE |  |  |  | 0
| II.2 | PREZRAČEVANJE |  |  |  | 0
| II.3 | VODOVOD - OBJEKT |  |  |  | 0
| II.4. | ZEMLJSKI PLIN - OBJEKT |  |  |  | 0
| II.5 | KOMPRIMIRAN ZRAK |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ - SPLOŠNE STROJNE INSTALACIJE |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0
| ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
| I. | SPLOŠNO
| 1 | Zidarska dela in gradbena pomoč instalaterjem: - kronsko vrtanje lukenj do Ø150 - izdelava zidnih in talnih utorov, prebojev - komplet z vsem potrebnim gradbenim materialom za saniranje/zametavanje prebojev, utorov
|  |  | ur | 56 |  | 0
| 2 | Požarni preboji strojnih instalacij: dobava in vgradnja požarnih tesnilnih sistemov za tesnenje prehodov med požarnima sektorjema EI30, z materialom testiranim po SIST EN 1366-3 in klasificiranim po SIST EN 13501-2, oziroma v skladu s smernico SZPV. Izvajalec mora imeti licenco FKC/SZPV. Izvajalec mora izdelati poročilo o izvedbi požarnega tesnenja v skladu s prilogo 1/SZPV 408 in izjavo o izvedenih delih v skladu s prilogo 2/SZPV 408.
Oznaka/material predelne konstrukcije/velikost preboja/opis strojne instalacije/št. prebojev:
Ogrevalni sistem
|  | PP1/stena opeka-20cm/Φ100mm/ogrevanje Je DN50/3-preboj | kpl | 1 |  | 0
|  | PP2/stena opeka-20cm/Φ100mm/ogrevanje Je DN40/3-preboj | kpl | 1 |  | 0
|  | PP3/stena opeka-20cm/Φ100mm/ogrevanje Je DN25/5-preboj | kpl | 1 |  | 0
|  | PP4/stena opeka-25cm/Φ100mm/ogrevanje Je DN25/6-preboj | kpl | 1 |  | 0
|  | PP5/betonska plošča-40cm/Φ60mm/ogrevanje Je DN32/3-preboj | kpl | 1 |  | 0
|  | PP6/betonska plošča-20cm/Φ100mm/ogrevanje Je DN50/2-preboj | kpl | 1 |  | 0
Vodovodni sistem, plin, hladilni medij
|  | PP1/stena opeka-10cm/Φ50mm/vodovod Je DN20/1-preboj | kpl | 1 |  | 0
|  | PP2/stena opeka-10cm/Φ50mm/vodovod Je DN15/1-preboj | kpl | 1 |  | 0
|  | PP3/stena opeka-25cm/Φ100mm/vodovod Je DN50/1-preboj | kpl | 1 |  | 0
|  | PP4/stena opeka-25cm/Φ60mm/vodovod Je DN32/1-preboj | kpl | 1 |  | 0
|  | PP5/stena opeka-25cm/Φ60mm/vodovod Je DN25/1-preboj | kpl | 1 |  | 0
|  | PP6/stena opeka-25cm/Φ60mm/vodovod Je DN20/1-preboj | kpl | 1 |  | 0
|  | PP7/stena opeka-25cm/Φ60mm/vodovod Je DN15/2-preboj | kpl | 1 |  | 0
|  | PP8/betonska tla-40cm/500x100mm/vodovod Je DN25/1,DN40/2; 1-preboj | kpl | 1 |  | 0
|  | PP9/betonska plošča-40cm/Φ60mm/vodovod Je DN32/1-preboj | kpl | 1 |  | 0
|  | PP10/betonska plošča-40cm/Φ60mm/kanalizacija PP 32/8-preboj | kpl | 1 |  | 0
|  | PP11/betonska plošča-40cm/Φ100mm/kanalizacija PP 50/15-preboj | kpl | 1 |  | 0
|  | PP12/betonska plošča-40cm/Φ160mm/kanalizacija PP 110/18-preboj | kpl | 1 |  | 0
|  | PP13/betonska plošča-20cm/Φ50mm/komprimiran zrak Je DN20/6-preboj | kpl | 1 |  | 0
|  | PP14/stena opeka-25cm/Φ50mm/komprimiran zrak Je DN20/6-preboj | kpl | 1 |  | 0
|  | PP15/stena opeka-25cm/Φ50mm/komprimiran zrak Je DN8/3-preboj | kpl | 1 |  | 0
|  | PP16/stena opeka-25cm/Φ100mm/freon Cu9,52/15,88/2-preboj | kpl | 1 |  | 0
|  | PP17/betonska plošča-40cm/Φ100mm/freon Cu9,52/15,88/4-preboj | kpl | 1 |  | 0
|  | PP18/stena opeka-20cm/Φ100mm/plin Je DN50/1-preboj | kpl | 1 |  | 0
|  | REKAPITULACIJA - SPLOŠNO |  |  |  | 0
| ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
| II. | SPLOŠNE STROJNE INSTALACIJE
SPLOŠNE ZAHTEVE
Načrt, kot nedeljivo celoto sestavljo tehnično poročilo, grafični del in popis.
Vse naprave in elementi v popisu so navedeni kot primer zahtevane funkcionalnosti, energetske učinkovitosti in kakovosti.
Zamenjava opreme je dopustna ob pogoju, da je funkcionalno, energetsko in kakovostno v celoti najmanj enakovredna projektirani opremi (pri tem sprememba ne sme vplivati na celovitost rešitev in skladnost z ostalimi načrti).
Zamenjava projektirane opreme ni dopustna, če kakorkoli vpliva na izdelane projektne rešitve (energetska učinkovitost, vgradne mere, sistemi upravljanja, velikost električnih in komunalnih, energetskih priključkov ..). V primeru neskladij, zanje v celoti odgovarja in jih odpravi izvajalec na lastne stroške.
Vsi predlogi zamenjav opreme se izvajajo po protokolu projektant, nadzor, investitor. Predlog sprememb in primerjalno gradivo preverja vodja načrta pripadajoče stroke.
Predlagatelj zamenjav pripravi primerjalno tabelo med projektirano opremo in predlaganimi alternativami. Primerjava mora vključevati natančne nazive vseh naprav in vse relevantne tehnične specifikacije, ki so predmet primerjave (projektant ne pridobiva tehničnih podatkov in dokazil predlagane opreme).
Predlagatelj zamenjav nadzorniku dostavi vsa potrebna dokazila o skladnosti opreme z veljavnimi predpisi (certifikati, izjave, poročila); projektant ne preverja omenjenih dokazil, ki so pogoj za vgradnjo.
Vse naprave in elemente se mora dobaviti in vgraditi z vsemi ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje ter funkcionalno shemo izvedenega stanja.
Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja in polnjenja cevnih sistemov, zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij.
Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne, manipulativne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
Upoštevati je potrebno še stroške odstranjevanje in odvoz odpadnega gradbenega material, skladno z zakonodajo na področju ravnanja z odpdki (odvoz na urejene deponije z evidenčnimi listi in taksami)
Pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves vgradni, montažni, pritrdilni in tesnilni material.
| II.1. | OGREVANJE IN POHLAJEVANJE
| 1 | Toplotna črpalka za proizvodnjo tople vode-talno ogrevanje, kompaktne izvedbe z zračno hlajenim kondenzatorjem za zunanjo postavitev, tihe izvedbe z visokim izkoristkom za delovanje pri temperaturah okolice od -20 do 48°C ter proizvodnjo tople vode do 65°C (pri okolici -10°C), mikroprocesorsko voden, s preverjenimi tehničnimi podatki s strani priznane neodvisne inštitucije EUROVENT, z listinami o skladnosti EC.
Spiralni (scroll) kompresorji, hermetične izvedbe s tesnjenjem delovnega prostora z drsnimi tesnili in zasučne sklopke z ekscentrično vrtečo se obtočno spiralo.
Grelna moč 20 kW (-13/40 oC)
Električno napajanje: 3x400V / 50Hz/5,6 KW
Ekološko hladivo: R290 A
Kompletno z:
- kontrolno ploščo za upravljanje toplotne črpalke in varnostnih naprav
- elektronskim mehkim zagonom,
- antivibracijskimi podlagami,
- števcem obratovalnih ur,
- gumi izolatorji vibracij,
- indikatorjem napake,
- slovenskimi navodili za montažo, obratovanje in vzdrževanje,
- CE in ZVD certifikati,
- pooblaščenim serviserjem s strani proizvajalca v Sloveniji,
Splošno:
Sodelovanje z elektro izvajalcem pri montaži in priklopu naprav s pripadajočimi elementi.
Komplet naprava z vsem internim ožičenjem in elektro meritvami znotraj naprave oz. do krmilne omarice (napajanje do naprave izvede elektro izvajalec). Vključno s povezavo do obtočne črpalke na primarni strani.
Komplet tovarniško sestavljen, zvočno izoliran, napolnjen s hladivom in preizkušen, električno regulacijsko interno povezan s krmilno omarico za vklop in indikatorjem napak,
|  | Kot npr. Panasonic WH-WXG20ME8 | kom | 2 |  | 0
| 2 | Regulacijska enota za uporabo v sistemu toplotna črpalka zrak/voda s hladivom R290 proizvajalca Panasonic sestavljena iz ohišja v beli barvi, ki vsebuje regulacijsko kartico CZ-NS7P ki omogoča: nadzor in regulacijo dveh ogrevalnih/hladilnih krogov, delovanja sistema v bivalentnim režimu, nadzor bazena, nadzor solarnega sistema, 0-10V krmiljena sistema, uporabo SG Ready funkcije ter kmiljenja sanitarne črpalke. Prav tako je v enoti vgrajena vsa elektro povezava ter regulacijsko krmilni elementi za popolno avtomatizirano delovanje sistema toplotne črpalke zrak/voda.
Na sprednji strani notranje enote je vgrajen optimiziran uporabniški vmesnik z LCD-zaslonom za nastavitev načina delovanja in krmiljenje vseh internih in eksternih elemenotov sistema toplotne črpalke zrak/voda. Regulator omogoča nastavitev delovanje sistema toplotne črpalke v načinu ogrevanja, hlajenja ter priprave sanitarne vode.
Sistem omogoča z uporabo vgrajenega Aquarea Smart vmesnika popolni nadzor na daljavo ter z uporabo Servis Cloud storitve dostop servisne službe proizvajalca za pregled delovanja sistema na daljavo.
Z integracijo opcijskega modula PAW-A2W-EXTMETER je možen priklop Modbus RTU merilnih metrov za prikazovanje realne porabe sistema.
Sistem omogoča, s pripadajočo zunanjo enoto Panasonic M generacije, ogrevanje do zunanje temperature zraka -28°C in zagotovljeno nazivno močjo sistema do zunanje temperature zraka -20°C ter pripravo tople santiarbe vode 75°C tudi pri -15°C zunanje temperature brez uporabe pomožnega električnega grelca.
Kot npr. enota: WH-CME8L
Dimenzije V x G x Š: 450 x 450 x 170 mm, 7 kg
Električna napetost enote: 400 V / 3F / 50Hz
Povezovalni elektro vodnik do z. enote: 2 x 0.75 mm2
|  |  | kpl | 2 |  | 0
| 3 | Kaskadni upravitelj za toplotne črpalke Aquarea
- omogoča krmiljenje in regulacijo do 10 TČ
- ModBus protokol vključen v sistem
- zaščita: IP65
|  | Kot npr.Panasonic PAW-A2W-CMH-2 | kpl | 1 |  | 0
| 4 | Dobava in montaža visokoučinkovite zunanje enote split sistema za profesionalno rabo, elektro prostor,
z variabilno količino hladiva, predvidena za hlajenje zraka z okolju prijaznim hladilnim sredstvom R32. Zunanja enota, sestavljena iz:
hermetičnega kompresorja, tipa "Scroll" in elektromotorja, z variabilnim številom vrtljajev (inverter), z zaščito pred preobremenitvijo in zamrzovanjem, optimiranim za delovanje s hladilnim sredstvom R32
zračno hlajenega kondenzatorja, optimiranega za delovanje z R32, z visokoučinkovitimi Al lamelami in Cu cevmi, popolnoma dostopen za čiščenje brez potrebne demontaže iz ohišja
enim ventilatorjem za odvod kondenzacijske toplote, za največjo možno učinkovitost pri najmanjšem hrupu, statično in dinamično uravnovešena, z elektromotorjem primernim za zvezno krmiljenje kapacitete
hladilnega kroga z vsemi perifernimi elementi za varno in stabilno delovanje, vključno z integriranim elektronskim ekspanzijskim ventilom (EEV) za kontrolo pretoka hladilnega sredstva in posledično kapacitete enote
vsemi elektronskimi elementi potrebnimi za delovanje, skupaj z elektroniko za povezavo h klimatski napravi, opisano spodaj
območje delovanja pri temp. okolice od -15°C do +46°C v režimu hlajenja in -15°C do +15°C v režimu gretja
NOMINALNI TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna hladilna moč > 2,5kW
SEER: > 6,12
električni priklop: 1f/230V/50Hz, 0.88 kW
|  | Kot npr. Panasonic CU-Z25YKEA | kpl | 1 |  | 0
| 5 | Dobava in montaža notranje stenske enote, vključno s filtrom, samodejnim zagonom v primeru izpada elektrike, ter funkcijo samočiščenja za preprečevanje nastanka plesni. Ventilator je direktno gnan, statično in dinamično balansiran. Naprava omogoča priklop na zunanjo enoto s hladivom R32.
Nazivna hladilna moč > 2,5kW
Napajanje 1f/230V/50Hz
|  | Kot npr. Panasonic CS-Z25YKEA | kpl | 1 |  | 0
| 6 | Bakrene cevi, predizolirane z ARMSTRONG AC 9 mm s fazonskimi kosi, z materialom za lotanje, s tesnilnim in obešalnim materialom, z dodatkom za razrez, po VDI 2035, DIN 18380
|  | 6,4 mm | m | 8 |  | 0
|  | 12,7 mm | m | 8 |  | 0
| 7 | Elektro signalni kabli za povezavo notarnja/zunanja enota
|  | - 2x1,5mm2 oklopljen LiCH kabel za P link omrežje | m | 8 |  | 0
| 8 | Čiščenje in vakuumiranje freonske inštalacije, preizkus tesnosti, polnjenje razvoda s hladivom. | kpl | 1 |  | 0
| 9 | Zaprta ekspanzijska posoda kot npr. PNEUMATEX tip statico (IMI) ali enakovredno, komplet z vsem montažnim materialom.
|  | -SU 80.3, kompletno z vsem montažnim materialom | kom | 1 |  | 0
| 10 | Zaprta ekspanzijska posoda kot npr. PNEUMATEX tip statico (IMI) ali enakovredno, komplet z vsem montažnim materialom.
|  | -SU 50.3, kompletno z vsem montažnim materialom | kom | 2 |  | 0
| 11 | Zaprta ekspanzijska posoda kot npr. PNEUMATEX tip statico (IMI) ali enakovredno, komplet z vsem montažnim materialom.
|  | -Aquapresso ADF 50.10 | kom | 1 |  | 0
| 12 | Membranski varnostni ventil, kot npr. PNEUMATEX tip DSV H (IMI) ali enakovredno, komplet - DSV 20-3.0 H DN 20/25,
|  | tlak odpiranja 3,0 bar (3,5 bar abs) | kom | 4 |  | 0
| 13 | Membranski varnostni ventil za sanitarno vodo, kot npr. Flamco enakovredno, komplet
|  | - Prescor B-8 bar, DN20 | kpl | 1 |  | 0
| 14 | Krogelni navojni ventil kot npr. PNEUMATEX tip DLV (IMI) ali enakovredno, z vsem tesnilnim materialom, plombiran v odprtem položaju (za cevno povezavo z ekspanzijsko posodo)
|  | - DLV 20, DN 20 | kpl | 5 |  | 0
| 15 | Avtomatska ionska mehčalna naprava za polnjenje in dopolnjevanje sistema centralnega ogrevalnega in hladilnega sistema.
Postaja je skladna s standardom EN 1717 in je sestavljena iz: filtra z regulatorjem tlaka, priključka vzhod/zahod za ionsko mehčalno napravo, mehčalne naprave Aquabox 20 (seta za merjenje trdote vode, tabletirane soli za regeneracijo-25 kg, cevne povezave za priklop mehčalne naprave), vzorčne pipe, priključka za sondo za merjenje prevodnosti, regulatorja tlaka z manometrom, cevnega ločevalnika, merilnika pretoka, priključka za polnjenje ogrevalnega sistema.
Sklop za dodajanje korekcijske tekočine v ogrevnem sistemu: digitalna proporcionalna sesalno-tlačna dozirna črpalka, impulzni merilnik pretoka za krmiljenje digitalne črpalke, dozirno mesto, pribor za doziranje.
Napajanje 230 V izvede elektro izvajalec, električna vtičnica na razdalji do 1,5 m. Sifoniziran odtok Φ50 na razdalji do 2 m od naprave
|  | kot npr. Mesec PP-4020+PP-66 Plus | kpl | 1 |  | 0
| 16 | Magnetni nevtralizator vodnega kamna.
|  | kot npr. Ekom Prizmamag R1-R6/4 | kpl | 1 |  | 0
| 17 | Razdelilec oz. zbiralec iz jeklene cevi, dim. DN150, L=1500 mm, brezšivne izvedbe po DIN 2448, toplotno izoliran, d=25mm, z izolacijo iz sintetične gume z
zaprto celično strukturo kot npr. Armacell tip Armaflex ACE Plus, z vsem montažnim materialom z naslednjimi priključki:
- razdelilnik: - 4 x DN 40 (navojni) - 1 x DN 20 (navojni) - 1 x DN 65 (prirobnični)
|  | - zbiralnik: - 4 x DN 40 (navojni) - 1 x DN 20 (navojni) - 1 x DN 65 (prirobnični) | kom | 1 |  | 0
| 18 | Lovilna posoda za odpadne odzračne vode iz pocinkane pločevine s sifonom in odtokom fi 50, komplet z pritrdilnim materialom
|  | - dim. 1000x150x250 mm | kom | 1 |  | 0
| 19 | Akumulacijska posoda za toplo vodo (max. 80 oC), za več proizvajalcev toplote, komplet z vsemi potrebnimi priključki po shemi (dovodi, povratki, izpust, ter vsa potrebna tipala - temperaturna, manometer, termometer),
na nogah iz jeklenih profilov, protikorozijsko zaščitena, toplotno izolirana s ploščno toplotno d= 25 mm izolacijo iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo Armaflex ACE Plus), V=600 l.
Posoda mora imeti v notranjosti vgrajene perforirane nerjavne pločevine, z perforacijo 40%, za ustvarjanje laminarnega toka vode in s tem preprečitev mešanja tople in hladne vode v posodi.
|  |  | kom | 1 |  | 0
| 20 | Obtočna črpalka, z elektronsko regulacijo za vodo do 110°C, PN6/10, komplet z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom, naslednjih karakteristik:
Splošno:
Sodelovanje z elektro izvajalcem pri montaži in priklopu naprave s pripadajočimi elementi (jaki tok, šibki tok).
|  | Q= 2,7 m3/h Hč= 7,1 m Pel = 153 W (1x 230V/50Hz) kot npr. Grundfos MAGNA3 25-100 | kom | 1 |  | 0
|  | Q= 1,6 m3/h Hč= 6,9 m Pel = 116 W (1x 230V/50Hz) kot npr. Grundfos MAGNA3 25-80 | kom | 1 |  | 0
|  | Q= 1,78 m3/h Hč= 5,2 m Pel = 84 W (1x 230V/50Hz) kot npr. Grundfos MAGNA3 25-60 | kom | 2 |  | 0
|  | Q= 0,4 m3/h Hč= 4,3 m Pel = 40 W (1x 230V/50Hz) kot npr. Grundfos ALPHA2 15-60 130 | kom | 5 |  | 0
|  | Q= 0,4 m3/h Hč= 5,8 m Pel = 34 W (1x 230V/50Hz) kot npr. Grundfos ALPHA2 20-60 N 150 | kom | 1 |  | 0
| 21 | Tripotni elektromotorni regulacijski ventil s prirobničnim priključkom (kot npr. Danfoss) ali enakovredno, PN16, 110 st.C, s pritrdilnim in tesnilnim materialom
|  | - VF3 80/100-AMV 435/24V, DN32 | kom | 1 |  | 0
| 22 | Odzračni lonec, komplet z materialom za privaritev na cev, V=2 l | kom | 10 |  | 0
| 23 | Avtomatsko odzračevanje med polnjenjem ali praznjenjem, kot npr. PNEUMATEX tip zeparo (IMI) ali enakovredno, komplet z vsem pritrdilnim materialom
|  | - ZUT , DN 15 | kom | 10 |  | 0
| 24 | Manometer bimetalne izvedbe v okroglem ohišju, z zapornim ventilom DN15 z gumbom, komplet
|  | - območje 0 ÷ 6 bar | kom | 5 |  | 0
| 25 | Termometer bimetalne izvedbe v okroglem ohišju, z zapornim ventilom DN15 z gumbom, komplet
|  | - območje 0,0 ÷ +120,0°C | kom | 5 |  | 0
| 26 | Zaporne aramture: krogelni ventil/lopute, PN16, komplet
|  | - DN 20 | kom | 20 |  | 0
|  | - DN 25 | kom | 12 |  | 0
|  | - DN 32 | kom | 6 |  | 0
|  | - DN 40 | kom | 12 |  | 0
|  | - DN 50 | kom | 8 |  | 0
|  | - DN 65 | kom | 8 |  | 0
| 27 | Krogelni ventil z nastavkom za polnjenje, PN16, komplet
|  | - DN 10 | kom | 6 |  | 0
|  | - DN 15 | kom | 11 |  | 0
|  | - DN 20 | kom | 1 |  | 0
| 28 | Ventil za hidravlično uravnovešanje z navojnim priključkom, kot npr. IMI ali enakovredno, PN20, namenjen za delovno temperaturo od –20°C do 120°C, komplet toplotno izolirano.
Ventil ima proporcionalno karakteristiko dušenja, merilne priključke za instrument za nastavljanje pretoka, ročno nastavitveno kolo z numerično skalo, funkcijo zapornega elementa.
Komplet z nastavitvijo pretoka s pomočjo merilnega instrumenta in izdelavo zapisnika o doseženih pretokih.
|  | - STAD, DN 50 | kom | 1 |  | 0
|  | - STAD, DN 40 | kom | 4 |  | 0
|  | - STAD, DN 25 | kom | 3 |  | 0
|  | - STAD, DN 20 | kom | 5 |  | 0
| 29 | Nepovratni ventili/lopute, NP16, komplet
|  | -DN 20 | kom | 5 |  | 0
|  | -DN 25 | kom | 3 |  | 0
|  | -DN 32 | kom | 2 |  | 0
|  | -DN 40 | kom | 6 |  | 0
|  | -DN 50 | kom | 1 |  | 0
| 30 | Lovilec nesnage navojni/prirobnični z nerjavečo mrežico, NP16, komplet
|  | -DN 25 | kom | 3 |  | 0
|  | -DN 32 | kom | 2 |  | 0
|  | -DN 40 | kom | 6 |  | 0
|  | -DN 50 | kom | 1 |  | 0
|  | -DN 65 | kom | 1 |  | 0
| 31 | Nepovratni ventili za pitno vodo, PN16 komplet
|  | -DN 25 | kom | 3 |  | 0
|  | -DN 20 | kom | 2 |  | 0
| 32 | Prelivni regulator - regulator diferenčnega tlaka, za vodo temperature do 110 st.C, kot npr. Danfoss AVDO ali enakovredno, PN10, ravni, navojni, skupaj s tesnilnim materialom, komplet
|  | - AVDO 15, DN 15 | kom | 5 |  | 0
| 33 | Tlačno neodvisen ventil za hidravlično uravnoteženje in regulacijo-talno ogrevanje, kot npr. IMI TA-Modulator 40/Slider 750
|  | -DN 50 | kom | 1 |  | 0
| 34 | Tlačno neodvisen ventil za hidravlično uravnoteženje in regulacijo-grelnik klimata, kaloriferji, kot npr. IMI TA-Compact-P /Slider 160
|  | -DN 20 | kom | 9 |  | 0
|  | -DN 25 | kom | 4 |  | 0
| 35 | Ultrazvočni toplotni števec Kamstrup Multicalc403; Qp6,0, DN25 | kpl | 2 |  | 0
| 36 | Ultrazvočni toplotni števec Kamstrup Multicalc403; Qp10, DN40 | kpl | 1 |  | 0
| 37 | Dobava in montaža bakrenih cevi po DIN EN 1057, ki odgovarjajo zahtevam delovnega lista DVGW GW 392 z oznako DVGW, z pripadajočimi fitingi za hladno stiskanje, ki vsebujejo varnostno konturo, ki pri polnjenju instalacije detektira nezatisnjene spoje in so označeni z oznako DVGW. Nezatisnjene spoje se pri mokrem preizkusu zagotovo odkrije z iztekanjem preizkusnega medija ali padanjem tlaka na preizkusnem manometru, v območju 1 bar do 6,5 bar, pri suhem preizkusu pa v območju 22 mbar do 3 bar.
Pri daljših cevovodih je potrebno izvesti dodatne lire ali linijske kompenzatorje zaradi raztezkov cevi.
Zaščita cevi pred neposrednim stikom z gradbenim materialom.
Kompletno z montažnim in pritrdilnim materialom.
|  | - DN 15 - 18 x 1 | m | 26 |  | 0
|  | - DN 20 - 22 x 1 | m | 234 |  | 0
|  | - DN 25 - 28 x 1,2 | m | 240 |  | 0
|  | - DN 32 - 35 x 1,5 | m | 64 |  | 0
|  | - DN 40 - 42 x 1,5 | m | 114 |  | 0
|  | - DN 50 - 54 x 2 | m | 122 |  | 0
|  | - DN 65 - 76 x 2 | m | 44 |  | 0
| 38 | Dobava in montaža elastomerne fleksibilne izolacije na osnovi sintetičnega kavčuka, v skladu z zahtevami standarda EN 13501-1, za izolacijo cevovodov ogrevne vode. EU požarna klasifikacija B, samougasljiv material, ne kaplja in ne širi požara; toplotna prevodnost λ pri 0°C je 0,035 W/m.K; koef. upora difuziji vodne pare je 10.000 (za deb. 3-32mm in cevi deb. 6-32mm; za ostale dimenzije je 7.000); za temp. območje od -50°C do +110°C; Toplotne mostove potrebno zaščititi s cevnimi nosilci Armafix X. Spoje (vzdožne, prečne, površino) potrebno lepiti z original Armaflex lepilom, za čiščenje orodja, rok in razmaščevanje pa Armaflex Čistilo. CE certifikat v skladu z EN 14304. Vključno lepilo in bandažirni trak.
|  | - (za DN 15) TI9 | m | 26 |  | 0
|  | - (za DN 20) TI9 | m | 234 |  | 0
|  | - (za DN 25) TI13 | m | 240 |  | 0
|  | - (za DN 32) TI19 | m | 64 |  | 0
|  | - (za DN 40) TI 25 | m | 114 |  | 0
|  | - (za DN 50) TI25 | m | 122 |  | 0
|  | - (za DN 65) TI32 | m | 44 |  | 0
| 39 | Dodatna toplotna izolacija za ogrevalne cevi izven objekta (streha), z mineralno volno s toplotno prevodnostjo manj ali enako 0,035W/mK, skupna debelina izolacije s=200% premera cevi; dodatno oplaščeno z Al oklepom.
|  | DN40 | m | 22 |  | 0
|  | DN50 | m | 20 |  | 0
| 40 | Cevi za talno ogrevanje kot npr. Giacomini tip R996T ali enakovredno, iz zamreženega polietilena z difuzijsko zaporo po DIN 4726, komplet z vsem dilatacijskim, montažnim in pritrdilnim materialom
|  | - 17,0x2,0 mm | m | 5147 |  | 0
| 41 | Sistemske plošče za talno ogrevanje kot npr.Giacomini tip R979TG ali enakovredno
Opomba:
Osnovna izolacijske plošče so zajete v gradbenem popisu
|  | R979S (za cev 17,0x2,0 mm) | m2 | 812 |  | 0
| 42 | Kompaktni razdelilec talnega ogrevanja kot npr. Giacomini tip R553FK ali enakovredno, za pretoke do 900 l/h, vključno z: - vgradno omarico s ključavnico - pritrdilno opremo - uvodnimi elementi
- ventili z nastavitvijo pretoka na dovodu/odvodu R206B/R206C
- zapornimi ventili - termometri, polnilnimi in odzračevalnimi priključki
|  | - R553FK-5 | kpl | 1 |  | 0
|  | - R553FK-9 | kpl | 2 |  | 0
|  | - R553FK-10 | kpl | 1 |  | 0
|  | - R553FK-11 | kpl | 1 |  | 0
| 43 | Obrobni izolacijski trak, negorljiv iz mineralne
|  | volne, komplet | m | 620 |  | 0
| 44 | Montaža hidravlične proge pri klimatih (regulacijski ventili s pogoni in zaporni ventili) | kpl | 5 |  | 0
| 45 | Stropni kalorifer, za ogrevanje prostorov, za notranjo postavitev, 2 cevne izvedbe,skupaj z nosilno konzolo ter drobnim pritrdilnim in obešalnim materialom, s sledečimi tehničnimi lastnostmi:
Tp=15 oC, Tv/Ti=60/45 oC, Qg=11,3 kW (vmed)
|  | Kot npr. Systemair SWT 18 | kpl | 4 |  | 0
| 46 | Dobava in montaža krmilne omarice za krmiljenje kaloriferjev, vključno s termostatom (1x), z LCD zaslonom in tedenskim časovnikom. Krmilna omarica omogoča hkratno vzporedno krmiljenje štirih kaloriferjev. Skupaj z ožičenjem do 3-kaloriferjev.
|  | Komplet naprava z vsem internim ožičenjem (napajanje do naprave izvede elektro izvajalec). | kpl | 2 |  | 0
| 47 | Dvocevni ventilatorski konvektor, kasetna stropna izvedba Aermec tip VEC, za ogrevanje, z masko, s centrifugalnim ventilatorjem, tihe izvedbe, z zbirnikom kondenzata s sifonom, črpalko
za odvod kondenza, s fleksibilnimi cevnimi povezavami, ter s stenskim nastavljalnikom/termostatom, komplet z montažnim in tesnilnim materialom
Splošno:
Komplet naprava z vsem internim ožičenjem (napajanje do naprave izvede elektro izvajalec).
Qg=3264 W
|  | Kot npr Aermec VEC 40 | kos | 1 |  | 0
| 48 | Zunanja split PACi enota, namenjena za zunanjo montažo - zaščitena pred vremenskimi vplivi, z vgrajenim inverterskim kompresorjem, zračno hlajenim kondenzatorjem in vsemi potrebnimi elementi za zaščito, krmiljenje in regulacijo enote za delovanje. Hladilno sredstvo R32. Z naslednjimi tehničnimi lastnostmi:
Moč hlajenja: Qhl = 20 kW
Napajanje: 400V/ 3 / 50Hz, 3,99 kW
Hlajenje: Tv = 35 °C, Tp = 26 °C
Območje delovanja: hlajenje: -15 do 46 ° C
Raven zvočnega tlaka: hlajenje: 54 dBA
Dimenzije: V × Š × G ( mm ): 1 416 x 940 x 340
Teža: 99 kg
Max. dovoljena razdalja povezovalnih cevi: od 5 do 85 m, Hmax=30 m
|  | Proizvod kot npr.: Panasonic, tip U-200PZH | kpl | 1 |  | 0
| 49 | Panasonic AHU Kit regulacijska omarica namenjena za povezavo in regulacijo zunanje enote Panasonic PACi z regulacijo klimatske naprave za obdelavo zunanjega zraka - klimat.
Dobavljeno v kompletu z ohišjem IP 65, vključno s kovinsko montažno ploščo za notranjo montažo, servisnimi vrati, ploščo tiskanega vezja PAW-T10 za suhi kontakt, krmilno ploščo tiskanega vezja 0-10V za nadzor moči zunanje enote v 20 korakih, osnovno enoto za priključke tipal in napajanja.V kompletu z vgrajenim CZ-RTC6 krmilnikom.
Sodelovanje z elektro izvajalcem pri montaži in priklopu naprave s pripadajočimi elementi (kabelske povezave za močnostno napajanje, kabelske povezave za krmilne funkcije med klimatom in PACi enoto)
Električni dovod: 230V/1/50Hz, 18 W Mere v xšxg (mm): 500x400x 50, masa : 11.5 kg Stopnja zaščite: IP65
|  | Proizvod kot npr.: Panasonic PAW-280PAH3M1 | kpl | 1 |  | 0
| 50 | VRF (Variable Refrigerant Flow) 2-cevna serija primerna za zunanjo ali notranjo montažo, z vgrajenim hermetičnima kompresorjema in z možnostjo priključitve do 4 zunanje enote in do 64 notranjih enot.
V primeru okvare kompresorja se aktivira možnost "backup", pri kateri bo druga zunanja enota ali drugi kompresor v sklopu sistema zunanjih enot še naprej deloval/a. Enota omogoča LLC (Load Level Control) funkcijo stalnega spreminjanja temperature izparilnika in temperature kondenzacije delovnega medija na sobno temperaturo skozi vse leto, z dodatnimi prihranki energije in večjim udobjem zaradi višjih temperatur medijev.
Območje delovanja zunanjih enot: - v načinu hlajenja od Tv = -10°C do + 52°C st, - v načinu ogrevanja od Tv = -25°C do + 18°Cvt. Sistem dopušča obratovanje od 50% do 200% razmerja zmogljivosti.
Vse krmilne in zaščitne funkcije so krmiljene z vgrajenim mikroprocesorskim krmilnikom, vključno z visokim in nizkim tlakom,senzorji temperature hladilne tekočine, temperaturo olja, temperaturo izmenjevalnika toplote in zunanjo temperaturo. Krmilna elektronika je prevlečena s silikonsko plastjo, ki ščiti elektronske komponente pred vplivi vremenskih razmer, kot so vlaga in prah.
Največja dovoljena skupna dolžina cevi: 1000 m (enakovredno dolžina 200 m).
Dovoljena višinska razlika med n.e. 15 m (30 m)
Enota je dobavljena napolnjena s hladivom in mazalnim oljem.
Moč hlajenja sistema zunanjih enot: 28 kW
Moč ogrevanja sistema zunanjih enot: 31 kW
Priključna moč sistema v hlajenju: 6,41 kW
Priključna moč sistma v ogrevanju: 6,62 kW
Električno napajanje: 380/400/415V ~ 3F ~ 50Hz
Sodelovanje z elektro izvajalcem pri montaži in priklopu naprave s pripadajočimi elementi (jaki tok, šibki tok, M-BUS, CNS).
Komplet naprava z vsem internim ožičenjem in elektro meritvami znotraj naprave oz. do krmilne omarice (napajanje do naprave izvede elektro izvajalec). Vključno s povezavo do obtočne črpalke na primarni strani.
Komplet tovarniško sestavljen, zvočno izoliran, napolnjen s hladivom in preizkušen, električno regulacijsko interno povezan s krmilno omarico za vklop in indikatorjem napak,
z vso nadzorno in krmilno avtomatiko, ModeBUS in RS485 modul, zagon in regulacija, z vsem montažnim in pritrdilnim materialom
|  | Kot npr. Panasonic tip U-10ME2E8 | kpl | 1 |  | 0
| 51 | Klimatska naprava v 4-smerni kasetni izvedbi, v sodobni mat beli barvi. Naprava je namenjena za uporabo v notranjih prostorih objekta in deluje v kombinaciji z zunanjimi enotami.
Enota je opremljena s črpalko za kondenzat, centrifugalnim ventilatorjem, direktnim ekspanzijski toplotnim izmenjevalcem, ekspanzijskim ventilom, potrebnimi elementi za zaščito, odprtino za dovod svežega zraka, filtrom in DC motorjem ventilatorjev s spremenljivo hitrostjo.
Nominalna moč hlajenja: 1,5 kW
Nominalna moč ogrevanja: 1,7 kW
Vhodna moč (hlajenje / ogrevanje): 35/30 W
|  | Kot npr. Panasonic S-15MY3E | kpl | 2 |  | 0
| 52 | Klimatska naprava v 4-smerni kasetni izvedbi, v sodobni mat beli barvi. Naprava je namenjena za uporabo v notranjih prostorih objekta in deluje v kombinaciji z zunanjimi enotami.
Enota je opremljena s črpalko za kondenzat, centrifugalnim ventilatorjem, direktnim ekspanzijski toplotnim izmenjevalcem, ekspanzijskim ventilom, potrebnimi elementi za zaščito, odprtino za dovod svežega zraka, filtrom in DC motorjem ventilatorjev s spremenljivo hitrostjo.
Nominalna moč hlajenja: 2,8 kW
Nominalna moč ogrevanja: 3,2 kW
Vhodna moč (hlajenje / ogrevanje): 35/30 W
|  | Kot npr. Panasonic S-28MY3E | kpl | 1 |  | 0
| 53 | Klimatska naprava v 4-smerni kasetni izvedbi, v sodobni mat beli barvi. Naprava je namenjena za uporabo v notranjih prostorih objekta in deluje v kombinaciji z zunanjimi enotami.
Enota je opremljena s črpalko za kondenzat, centrifugalnim ventilatorjem, direktnim ekspanzijski toplotnim izmenjevalcem, ekspanzijskim ventilom, potrebnimi elementi za zaščito, odprtino za dovod svežega zraka, filtrom in DC motorjem ventilatorjev s spremenljivo hitrostjo.
Nominalna moč hlajenja: 3,6 kW
Nominalna moč ogrevanja: 4,2 kW
Vhodna moč (hlajenje / ogrevanje): 35/30 W
|  | Kot npr. Panasonic S-36MY3E | kpl | 2 |  | 0
| 54 | VRF stenska notranja enota za ogrevanje in hlajenje, z masko, z DC ventilatorjem, zračnim filtrom, priključkom svežega zraka, izmenjevalnikom toplote z direktno ekspanzijo freona, elektronskim ekspanzijskim ventilom in vsemi potrebnimi elementi za zaščito, krmiljenje in regulacijo enote in temperature.
Nominalna moč hlajenja: 2,2 kW
Nominalna moč ogrevanja: 2,5 kW
Vhodna moč (hlajenje / ogrevanje): 56/40 W
Napetost: 220 V / 50 Hz
|  | Oznaka enote: Panasonic S-22MG1E5N | kpl | 1 |  | 0
| 55 | VRF talna notranja enota za ogrevanje in hlajenje, z masko, z DC ventilatorjem, zračnim filtrom, priključkom svežega zraka, izmenjevalnikom toplote z direktno ekspanzijo freona, elektronskim ekspanzijskim ventilom in vsemi potrebnimi elementi za zaščito, krmiljenje in regulacijo enote in temperature.
Nominalna moč hlajenja: 1,5 kW
Nominalna moč ogrevanja: 1,7 kW
Vhodna moč (hlajenje / ogrevanje): 56/40 W
Napetost: 220 V / 50 Hz
|  | Kot npr. Panasonic tip S-15MK2E5B | kpl | 4 |  | 0
| 56 | VRF talna notranja enota za ogrevanje in hlajenje, brez maske za montažo v steni, z dovodno/odvodno rešetko in kanalskimi povezavami, z DC ventilatorjem, zračnim filtrom, priključkom svežega zraka, izmenjevalnikom toplote z direktno ekspanzijo freona, elektronskim ekspanzijskim ventilom in vsemi potrebnimi elementi za zaščito, krmiljenje in regulacijo enote in temperature.
Nominalna moč hlajenja: 3,6 kW
Nominalna moč ogrevanja: 4,2 kW
Vhodna moč (hlajenje / ogrevanje): 56/40 W
Napetost: 220 V / 50 Hz
|  | Kot npr. Panasonic tip S-36MK2E5B | kpl | 1 |  | 0
| 57 | Žični daljinski upravljalnik z zaslonom na dotik za nadzor ene ali več notranjih enot. Intuitivno upravljanje z elegantno zasnovo, preprostim in hitrim delovanjem, gladko površino s ploskim in črnim zaslonom.
Funkcije:
Bluetooth® funkcija
vklop/izklop
Nastavitve načina delovanja: hlajenje, gretje, razvlaževanje, ventilacija
nastavitev temperature
nastavitev hitrosti ventilatorja notranje enote: 5 ravni
nastavitev smeri izpiha zraka iz notranje enote
prikaz ure, časovnik in indifikacija dneva v tednu
sistem sledenja parametrov
funkcija diagnostike; prikaz zadnjih štirih alarmov
povezljiva z H&C Control in Diagnostics Bluetooth® aplikacijo za daljinsko upravljanje ter dostop do servisnih parametrov
|  |  | kpl | 10 |  | 0
| 58 | Glavni krmilni sistem za upravljanje klimatskih naprav in sistemov.
Pametni upravljlanik omogoča z uporabo P-Link omrežja upravljanje do 256 notranjih enot (4 sistemi s 64 notranjih enot) in do 120 zunanjih enot (4 sistemi s 30 zunanjimi enotami). TFT zaslon na dotik.
Funkcije: · Prikaz grafikonov (trendi, primerjave) · Vklop/izklop sistema · Vklop/izklop načina tihega delovanja zunanje enote · Funkcije varčevanja z energijo: nastavitve za samodejno ponastavitev na nastavljeno temperaturo, samodejni izklop, nastavitve omejitve razpona nastavljene temperature, varčevanje z energijo za trenutno nastavljeno vrednost sistema · Upravljanje dogodkov (kot je npr. puščanje opreme) · Izvedba zaprtja ob izteku vsakega obdobja
Delovanje in stanje: Sproti je mogoče preverjati stanje delovanja (vklopljeno/izklopljeno, način delovanja, alarmi itd.) za vse notranje in zunanje enote. Izbrati je mogoče tudi notranje enote, na katerih bodo nastavitve spremenjene.
Časovno razporejanje delovanja: Registrirati je mogoče časovne razporede dnevnega delovanja (čas vklopa/izklopa, načine delovanja, nastavitev temperatur itd.) za posamezne notranje enote ali skupine notranjih enot. Časovno razporejanje delovanja je mogoče načrtovati do 2 leti vnaprej.
Izračun porazdelitve obremenitve za posameznega uporabnika: · Razmerje porazdelitve obremenitve klimatske naprave se izračuna za vsako enoto (uporabnika) s podatki o porabi energije (m³, kWh). · Izračunani podatki so shranjeni v datoteko z obliko zapisa CSV · Shranjeni so podatki zadnjih 365 dni
Daljinski upravljalnik. Priključek LAN na tej enoti omogoča priključitev v omrežje. Vzpostavitev povezave z internetom vam omogoča oddaljeno upravljanje enote in preverjanje stanja iz osebnega računalnika.
|  |  | kpl | 1 |  | 0
| 59 | Bakrene cevi, predizolirane z ARMSTRONG AC 9 s fazonskimi kosi, z materialom za lotanje, s tesnilnim in obešalnim materialom, z dodatkom za razrez, po VDI 2035, DIN 18380
|  | Φ 6,35 mm | m | 72 |  | 0
|  | Φ 9,52 mm | m | 122 |  | 0
|  | Φ 12,7 mm | m | 86 |  | 0
|  | Φ 15,88 mm | m | 22 |  | 0
|  | Φ 22,22 mm | m | 72 |  | 0
|  | Φ 25,4 mm | m | 66 |  | 0
| 60 | PP kanalizacijska cev za odvod kondenza, vodena v tleh, zidu in pod stropom, z vsemi fazoni, s tesnilnim in pritrdilnim materialom
|  | φ32 | m | 68 |  | 0
| 61 | Atestiran obešalni in pritrdilni material, kot npr. sistem HILTI ali enakovredno, z drsniki in fiksnimi točkami ter gumiranimi profili in obešali, z vsem montažnim in pritrdilnim materialom | kg | 344 |  | 0
| 62 | Konstrukcija iz jeklenih tipskih profilov za izdelavo podstavkov in podpor za montažo strojnih naprav, z vsem montažnim materialom, v pocinkani izvedbi, v ceni upoštevati izdelavo delavniškin načrtov s statičnim preverjanjem konstrukcij s sklopu priprave del.
|  |  | kg | 654 |  | 0
|  | REKAPITULACIJA - OGREVANJE IN POHLAJEVANJE |  |  |  | 0
| ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
| II.2 | PREZRAČEVANJE
SPLOŠNE ZAHTEVE
Načrt, kot nedeljivo celoto sestavljo tehnično poročilo, grafični del in popis.
Vse naprave in elementi v popisu so navedeni kot primer zahtevane funkcionalnosti, energetske učinkovitosti in kakovosti.
Zamenjava opreme je dopustna ob pogoju, da je funkcionalno, energetsko in kakovostno v celoti najmanj enakovredna projektirani opremi (pri tem sprememba ne sme vplivati na celovitost rešitev in skladnost z ostalimi načrti).
Zamenjava projektirane opreme ni dopustna, če kakorkoli vpliva na izdelane projektne rešitve (energetska učinkovitost, vgradne mere, sistemi upravljanja, velikost električnih in komunalnih, energetskih priključkov ..). V primeru neskladij, zanje v celoti odgovarja in jih odpravi izvajalec na lastne stroške.
Vsi predlogi zamenjav opreme se izvajajo po protokolu projektant, nadzor, investitor. Predlog sprememb in primerjalno gradivo preverja vodja načrta pripadajoče stroke.
Predlagatelj zamenjav pripravi primerjalno tabelo med projektirano opremo in predlaganimi alternativami. Primerjava mora vključevati natančne nazive vseh naprav in vse relevantne tehnične specifikacije, ki so predmet primerjave (projektant ne pridobiva tehničnih podatkov in dokazil predlagane opreme).
Predlagatelj zamenjav nadzorniku dostavi vsa potrebna dokazila o skladnosti opreme z veljavnimi predpisi (certifikati, izjave, poročila); projektant ne preverja omenjenih dokazil, ki so pogoj za vgradnjo.
Vse naprave in elemente se mora dobaviti in vgraditi z vsemi ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje ter funkcionalno shemo izvedenega stanja.
Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja in polnjenja cevnih sistemov, zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij.
Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne, manipulativne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
Upoštevati je potrebno še stroške odstranjevanje in odvoz odpadnega gradbenega material, skladno z zakonodajo na področju ravnanja z odpdki (odvoz na urejene deponije z evidenčnimi listi in taksami)
Pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves vgradni, montažni, pritrdilni in tesnilni material.
| 1 | Notranja klimatska naprava
Tehnični podatki:
Ventilator dovod:
Qdov = 3000 m3/h
pext = 400 Pa
Električno napajanje: 230 V, 1300 W
Gretje voda: 6,5 kW
Hlajenje voda: 4 kW (opcija)
Qodv = 3000 m3/h
pext = 400 Pa
Električno napajanje: 230V, 1300 W
Regulacijski sistem:
Krmilno-nadzorni sistem proizvajalca klimatske naprave, ki zajema: elektro omaro s krmilnim in močnostnim delom zmontirano na napravo, periferno opremo (tipala, motorne pogone, diferenčne merilnike tlaka, termostate),
možnost daljinskega upravljanja preko upravljalne konzole s touch zaslonom, navodila za ožičenje, uporabo in servisiranje ter zagon.
Splošno:
Sodelovanje z elektro izvajalcem pri montaži in priklopu naprave s pripadajočimi elementi (jaki tok, šibki tok, itd.).
Komplet naprava z vsem internim ožičenjem in elektro meritvami znotraj naprave (napajanje do naprave izvede elektro izvajalec).
Komplet finalno obarvano, z dušilniki zvoka dovod/odvod, z rezervnimi fitri, z vsem obešalnim, montažnim in pritrdilnim materialom.
Vključuje električni priklop, zagon in šolanje uporabnika, s kabliranjem med klimatsko napravo in elementi regulacije.
|  |  | kom | 5 |  | 0
| 2 | Kompaktna prezračevalna naprava z rekupertorjem, za pretok 700 m3/h, kompletno s kmilnikom, senzorjem CO2, izoliranimi cevnimi povezavami Φ315 mm, 2xL=1 m, vključno z vsem montažnim in pritdilnim materialom (m=200kg) ter vrtanjem odprtin (2x) v zunanji steni Φ35 cm.
Sodelovanje z elektro izvajalcem pri montaži in priklopu naprave s pripadajočimi elementi: Pe=230V/400+1250 W (el. grelec); kabelske povezave za močnostno napajanje, kabelske povezave za krmilne funkcije
|  | Kot npr. Systemair SENSE vel. 700 | kpl | 1 |  | 0
| 3 | Požarna loputa, pravokotne izvedbe kot npr. tip WK (Lindab) ali enakovredno, s požarno odpornostjo 60 min., z elektromotornim pogonom z vzmetjo, s termičnim prožilom za
aktiviranje pri 74 st.C, končnim mikrostikaloma za signalizacijo zaprte lege, napajanje 230V, skupaj s priključno dozo ter materialom za montažo in požarno odpornim kitom za tesnjenje, komplet
|  | - WK25 DB 600 x 300 | kom | 14 |  | 0
|  | - WK25 DB 200 x 100 | kom | 2 |  | 0
|  | - WK25 DB 1200 x 800 | kom | 2 |  | 0
| 4 | Požarna loputa, okrogle izvedbe kot npr. tip WH25 (Lindab) ali enakovredno, s požarno odpornostjo 60 min., z elektromotornim pogonom z vzmetjo, s termičnim prožilom za aktiviranje pri 74 st.C, končnim
mikrostikaloma za signalizacijo zaprte lege, napajanje 230V, skupaj s priključno dozo ter materialom za montažo in požarno odpornim kitom za tesnjenje, v primeu montaže izven kanala je prosti konec lopute zamrežen.
|  | - WH25 DSB Ø100 | kom | 2 |  | 0
|  | - WH25 DSB Ø125 | kom | 2 |  | 0
| 5 | Protipožarni ventil Trox FV-EU/SI/Φ125 | kpl | 2 |  | 0
| 6 | Dušilnik zvoka, pravokotne izvedbe, kot npr. tip LRLB (Lindab) ali enakovredno, komplet z materialom za montažo
|  | - LRLB 110x300x650 | kom | 1 |  | 0
|  | - LRLB 600x300x650 | kom | 10 |  | 0
|  | - LRLB 500x300x650 | kom | 3 |  | 0
|  | - LRLB 300x300x650 | kom | 2 |  | 0
|  | - LRLB 300x200x650 | kom | 4 |  | 0
|  | - LRLB 200x200x650 | kom | 2 |  | 0
| 7 | Dušilnik zvoka, pravokotne izvedbe, kot npr. tip KVAPL (Lindab) ali enakovredno, komplet z materialom za montažo
|  | - KVAPL Ø200x600 | kom | 3 |  | 0
| 8 | Odvodna napa izdelana iz inox pločevine kvalitete 1.4301. Napa ne potrebuje filtrov, namenjena je termičnim poizkusom in demonstracijam.
Pretok odvod: 800 m3/h
Padec tlaka v napi odvod: 70 Pa
Dolžina L = 2000 mm
Širina B = 800 mm
|  | Višina H = 450 mm | kpl | 1 |  | 0
| 9 | Prezračevalna vratna rešetka kot npr. tip AT (Lindab) ali enakovredno, z vsem montažnim in pritrdilnim materialom (izrez v mizarskih delih)
|  | - AT-21-500-100 | kom | 1 |  | 0
|  | - AT-21-500-200 | kom | 4 |  | 0
| 10 | Prezračevalna stenska rešetka kot npr. tip AD (Lindab) ali enakovredno, z vsem montažnim in pritrdilnim materialom
|  | - AD-21D-500-100 | kom | 1 |  | 0
| 11 | Okrogli difuzor za dovod zraka kot npr. tip CRL (Lindab) ali enakovredno,
z nastavljivim delom za regulacijo pretoka, s prigrajeno komoro, toplotno izolirano, komplet z vsem montažnim materialom, finalno obarvan v barvi po izbiri arhitekta
|  | CRL-125+MBB-125-125-S | kom | 2 |  | 0
|  | CRL-160+MBB-160-160-S | kom | 2 |  | 0
|  | CRL-200+MBB-200-200-S | kom | 27 |  | 0
|  | CRL-200+MBB-250-200-S | kom | 2 |  | 0
|  | CRL-250+MBB-250-250-S | kom | 6 |  | 0
| 12 | Okrogli difuzor za odvod zraka kot npr. tip CRL (Lindab) ali enakovredno,
z nastavljivim delom za regulacijo pretoka, s prigrajeno komoro, toplotno izolirano, komplet z vsem montažnim materialom, finalno obarvan v barvi po izbiri arhitekta
|  | CRL-125+MBB-125-125-E | kom | 2 |  | 0
|  | CRL-160+MBB-160-160-E | kom | 2 |  | 0
|  | CRL-200+MBB-200-200-E | kom | 19 |  | 0
|  | CRL-200+MBB-250-200-E | kom | 2 |  | 0
|  | CRL-250+MBB-315-250-E | kom | 1 |  | 0
|  | CRL-315+MBB-315-315-E | kom | 1 |  | 0
| 13 | Prezračevalna okrogla zaščitna aluminijasta rešetka, kot npr. tip YGC (Lindab) ali enakovredno, z vsem montažnim in pritrdilnim materialom
|  | - YGC vel.315 | kom | 4 |  | 0
| 14 | Prezračevalna pravokotna zaščitna aluminijasta rešetka, kot npr. tip WLA (Lindab) ali enakovredno, z vsem montažnim in pritrdilnim materialom
|  | - WLA-11-350-800 | kom | 10 |  | 0
|  | - WLA-11-800-800 | kom | 5 |  | 0
|  | - WLA-11-700-1000 | kom | 2 |  | 0
|  | - WLA-11-1000-1200 | kom | 1 |  | 0
|  | - WLA-11-1200-1000 | kom | 2 |  | 0
| 15 | Prezračevalni ventil za dovod zraka, kot npr. tip KIR (Lindab) ali enakovredno, z vsem montažnim materialom
|  | - KIR-100 | kom | 4 |  | 0
|  | - KIR-125 | kom | 3 |  | 0
| 16 | Prezračevalni ventil za odvod zraka, kot npr. tip KVG (Lindab) ali enakovredno, z vsem montažnim materialom
|  | - KVG-100 | kom | 10 |  | 0
|  | - KVG-125 | kom | 10 |  | 0
|  | - KVG-160 | kom | 3 |  | 0
| 17 | Regulacijska loputa kot npr. LINDAB tip EN ali enakovredno, z ročnim nastavljanjem, za vgradnjo v pravokotne kanale, komplet z vsem montažnim in pritrdilnim materialom
|  | - EN 500x300 | kom | 3 |  | 0
|  | - EN 400x300 | kom | 2 |  | 0
| 18 | Mehanski regulator kot npr. Trox ali enakovredno, z ročnim nastavljanjem, za vgradnjo v okrogle in spiro kanale, komplet z vsem montažnim in pritrdilnim materialom
|  | - VFL-100 | kom | 2 |  | 0
|  | - VFL-160 | kom | 2 |  | 0
|  | - VFL-200 | kom | 3 |  | 0
| 19 | Elektronski regulator pretoka, kot npr. TROX variabilen pretok, z el.mot.pogonom, Pe=230V, za regulacijo pretoka zraka v prezračevalnih kanalih, iz jeklene pločevine, iz osnovnega okvirja in med seboj povezanih lamel, odpiranje
lamel je protismerno, lamele vležajene v PVC pušah iz profilirane pločevine, možnost blokade položaja nastavitve, z vgradnim okvirjem, komplet z vsem montažnim in pritrdilnim materialom.
|  | - TVJ 200-200 | kom | 2 |  | 0
|  | - TVJ 300-200 | kom | 4 |  | 0
|  | - TVJ 300-300 | kom | 2 |  | 0
|  | - TVJ 500-300 | kom | 2 |  | 0
| 20 | Kanalski ventilator za pretok 800 m3/h, Pe=230V/217 W, kompletno z regulacijo REE 1 in montažnim materialom
Splošno:
Sodelovanje z elektro izvajalcem pri montaži in
priklopu naprave s pripadajočimi elementi
|  | Kot npr.: Systemair tip: K 315 L sileo | kom | 1 |  | 0
| 21 | Kanalski ventilator za pretok 800 m3/h, Pe=230V/217 W, kompletno z regulacijo REE 1 in montažnim materialom
Dodatno: tlačno stikalo v povezavi z razsvetljavo v jašku
Splošno:
Sodelovanje z elektro izvajalcem pri montaži in
priklopu naprave s pripadajočimi elementi
|  | Kot npr.: Systemair tip: K 315 L sileo | kom | 1 |  | 0
| 22 | Samozaporna loputa za cevne ventilatorje
|  | - Kot npr Bossplast RSK 315 | kom | 2 |  | 0
| 23 | Kanalski ventilator za pretok 6600 m3/h, Pe=400V/2799 W, kompletno s prostorskim termostatom, regulatorjem in montažnim materialom
Splošno:
Sodelovanje z elektro izvajalcem pri montaži in
priklopu naprave s pripadajočimi elementi
|  | Kot npr.: Systemair tip: KE/KT 800x500 | kom | 1 |  | 0
| 24 | Regulacijska žaluzija z ohišjem in lamelami iz aluminija, z motornim pogonom in montažnim materialom
Splošno:
Sodelovanje z elektro izvajalcem pri montaži in
priklopu naprave s pripadajočimi elementi
|  | Kot npr.: Bossplast tip: B-REG 500-1200 | kom | 2 |  | 0
| 25 | Regulacijska žaluzija z ohišjem in lamelami iz aluminija, z motornim pogonom in montažnim materialom
Splošno:
Sodelovanje z elektro izvajalcem pri montaži in
priklopu naprave s pripadajočimi elementi
|  | Kot npr.: Bossplast tip: B-REG 1200-800 | kom | 2 |  | 0
| 26 | Kanalski toplovodni izmenjevalec: 60/45oC, Q=3-12 kW, kompletno z montažnim in tesnilnim materialom | kpl | 5 |  | 0
| 27 | Dodatni krmilno-nadzorni sistem za 5-sušilnic (klimat PN-6).
Krmilnik je prosto programabilen z naslednjimi funkcijami za posamezno sušilnico: temperatura vpiha (grelnik zraka), pretok (VAV) in čas sušenja.
Sodelovanje z elektro izvajalcem pri montaži in priklopu naprave s pripadajočimi elementi (jaki tok, šibki tok, itd.).
Komplet naprava z vsem internim ožičenjem in elektro meritvami znotraj naprave (napajanje do naprave izvede elektro izvajalec).
|  | Kot npr. Siemens POL648 | kpl | 1 |  | 0
| 28 | Fleksibilni zvočno/toplotno izolirani kanali kot npr. SONODEC-25 (Systemair) ali enakovredno, z vsem montažnim materialom, za priklop prezračevalnih ventilov in rešetk; s tesnilnim in ostalim drobnim materialom, s pritrdilnimi objemkami in obešalnim materialom (odporna proti koroziji) za pritrditev na strop oz. steno:
|  | - φ100 | m | 10 |  | 0
|  | - φ125 | m | 17 |  | 0
|  | - φ160 | m | 9 |  | 0
|  | - φ 200 | m | 69 |  | 0
|  | - φ 250 | m | 23 |  | 0
| 29 | Dobava in montaža kanala okroglega preseka - SPIRO. Kanal izdelan iz pocinkane pločevine debeline 0.6 mm po DIN 24145 z vsemi fazonskimi kosi in fitingi, s tesnilnim in ostalim drobnim materialom, s pritrdilnimi objemkami in obešalnim materialom (odporna proti koroziji) za pritrditev na strop oz. steno:
OPOMBA:
V postavko je vključena tudi izdelava odprtin oz. prebojev v zidovih oz. ploščah za vodenje kanalskih razvodov
|  | - φ100 | m | 31 |  | 0
|  | - φ125 | m | 65 |  | 0
|  | - φ150 | m | 9 |  | 0
|  | - φ160 | m | 18 |  | 0
|  | - φ180 | m | 10 |  | 0
|  | - φ 200 | m | 63 |  | 0
|  | - φ 225 | m | 38 |  | 0
|  | - φ 250 | m | 34 |  | 0
|  | - φ 315 | m | 38 |  | 0
| 30 | Izdelava, dobava in montaža pravokotnega kanala iz pocinkane pločevine, izdelan po SIST EN 1505, vključno z materialom za fazonske kose (kolena, odcepe, T-kose, odcepe za gibke cevi, lopute za enkratno nastavitev, čistilne odprtine, redukcije, preoblikovanje zaradi izogibanju...). Vsi deli ventilacijskih kanalov se opremijo s prirobičnimi spoji in tesnili. Kanali se izvedejo skladno s standardom SIST EN 1507 - tesnost razred B (630Pa). V ceni upoštevati ves pritrdilni in obešalni material.
|  |  | kg | 6961 |  | 0
| 31 | Vse dovodne prezračevalne kanale in komore za vpihovalne elemente je potrebno izolirati z izolacijo z zaprtocelično strukturo, difuzijsko odpornostjo µ>10000, toplotno prevodnostjo <0,035W/mK (pri 0°C). Kot npr: Armaflex ACE Plus 19 mm, z odzivnostjo na ogenj razreda B.
|  |  | m2 | 639 |  | 0
| 32 | Vse odvodne prezračevalne kanale in škatle za vpihovalne elemente je potrebno izolirati z izolacijo z zaprtocelično strukturo, difuzijsko odpornostjo µ>10000, toplotno prevodnostjo <0,035W/mK (pri 0°C). Kot npr: Armaflex ACE Plus 13 mm, z odzivnostjo na ogenj razreda B.
|  |  | m2 | 639 |  | 0
| 33 | Dobava in montaža izolacije zunanjih zračnih kanalov iz sintetičnega kavčuka difuzijsko odpornostjo µ>10000, toplotno prevodnostjo <0,035W/mK (pri 0°C). Kot npr: Armaflex ACE Plus 19 mm ali enakovredno in dodatno z negorljivimi ploščami iz kamene volne (maksimalna toplotna prevodnost materiala λ=0,042 W/m2), debeline 50 mm, zaščitene pred vremenskimi vplivi z Al oklepom. Upoštevati tesnenje vseh spojev in stikov s trajno elastičnim kitom za preprečevanje vdora vode.
|  |  | m2 | 232 |  | 0
| 34 | Dobava in vgradnja jeklenih profilov in obešal za vodoravno, poševno in navpično pritrditev kanalov na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije izvedenih iz predfabriciranih obešal iz pocinkane pločevine, vključno z objemkami z gumijastimi podlogami, navojne palice s temeljno ploščo ali profilom, kovinskimi vložki, vijaki, pritrdilnim in drobnim materialom kot npr. Hilti, Cady
|  |  | kg | 1233 |  | 0
| 35 | Barvanje nosilnega in pritrdilnega materiala.
|  | RAL 7001 siva barva. | m2 | 23 |  | 0
| 36 | Podkonstrukcija iz jeklenih tipskih profilov za izdelavo podstavkov in podpor za prezračevalne naprave in kanalske razvode, z vsem montažnim materialom, v pocinkani izvedbi, v ceni upoštevati izdelavo delavniškin načrtov s statičnim preverjanjem konstrukcij s sklopu priprave del.
|  |  | kg | 743 |  | 0
|  | REKAPITULACIJA - PREZRAČEVANJE |  |  |  | 0
| ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
| II.3 | VODOVOD - OBJEKT
SPLOŠNE ZAHTEVE
Načrt je nedeljiva celota sestavljena iz tehničnega poročila, grafičnega dela in popisa.
Vse naprave in elementi v popisu so navedeni kot primer zahtevane funkcionalnosti, energetske učinkovitosti in kakovosti.
Zamenjava opreme je dopustna ob pogoju, da je funkcionalno, energetsko in kakovostno v celoti najmanj enakovredna projektirani opremi (pri tem sprememba ne sme vplivati na celovitost rešitev in skladnost z ostalimi načrti).
Zamenjava projektirane opreme ni dopustna, če kakorkoli vpliva na izdelane projektne rešitve (energetska učinkovitost, vgradne mere, sistemi upravljanja, velikost električnih in komunalnih, energetskih priključkov ..). V primeru neskladij, zanje v celoti odgovarja in jih odpravi izvajalec na lastne stroške.
Vsi predlogi zamenjav opreme se izvajajo po protokolu projektant, nadzor, investitor. Predlog sprememb in primerjalno gradivo preverja vodja načrta pripadajoče stroke.
Predlagatelj zamenjav pripravi primerjalno tabelo med projektirano opremo in predlaganimi alternativami. Primerjava mora vključevati natančne nazive vseh naprav in vse relevantne tehnične specifikacije, ki so predmet primerjave (projektant ne pridobiva tehničnih podatkov in dokazil predlagane opreme).
Predlagatelj zamenjav nadzorniku dostavi vsa potrebna dokazila o skladnosti opreme z veljavnimi predpisi (certifikati, izjave, poročila); projektant ne preverja omenjenih dokazil, ki so pogoj za vgradnjo.
Vse naprave in elemente se mora dobaviti in vgraditi z ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje ter funkcionalno shemo izvedenega stanja.
Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške preizkusov, izpiranja in polnjenja cevnih sistemov, zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij.
Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
Upoštevati je potrebno še stroške odstranjevanje in odvoz odpadnega gradbenega material, skladno z zakonodajo na področju ravnanja z odpdki (odvoz na urejene deponije z evidenčnimi listi in taksami).
Pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves vgradni, montažni, pritrdilni in tesnilni material.
| 1 | Stenski keramični umivalnik dimenzije 65x55 cm, vključno z odlivnim kromiranim ventilom, medeninastim kromiranim sifonom Ø40, zidno rozeto, zidno manšeto Ø40-Ø50, dvema kromiranima kotnima ventiloma DN15 in zidnima rozetama, povezovalnimi gibljivimi cevkami, enoročno stoječo mešalno baterijo, s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
|  |  | kos | 17 |  | 0
| 2 | Podometna konstrukcija za montažo stenskega umivalnika na lahko mavčnokartonsko steno, izdelana iz jeklenih profilov 50x50 [mm], anikorozijsko zaščieta, z montažnimi priključki 2x 1/2" notranji navoj in odlivnim odtokom PVC Ø50, s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
|  |  | kos | 17 |  | 0
| 3 | WC konzolna školjka brez roba s stenskim iztokom dim. 430×590mm, s pokrovom s tečaji iz nerjavnega jekla, z integriranim nizkomontažnim kotličkom ter prožilno dvokoličinsko tipko zgoraj, z dotočno in odtočno armaturo, kotnim ventilom DN15 z rozeto in okrasno kapo, vezno cevko 10x1, gumi tesnilno manšeto z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom
|  |  | kos | 12 |  | 0
| 4 | Podometna konstrukcija za montažo konzolne školjke na lahko mavčnokartonsko steno, izdelana iz jeklenih profilov 50x50 [mm], anikorozijsko zaščieta, z odlivnim odtokom PVC Ø110, vključno s prožilno dvokoličinsko tipko, s pritrdilnim in tesnilnim materialom. Globina konstrukcije 8 cm. Opcija, konstrukcija nižje izvedbe z možnostjo priklopa tipke iz vrhnje strani.
|  |  | kos | 12 |  | 0
| 5 | Keramični trokadero, talne/viseče izvedbe, opremljen z enoročno mešalno zidno baterijo z dolgim izpustom NO15 in ročnim tušem, s hitrim izpalkovalnikom NO20, s podometnima ventiloma NO15 in enim NO20, z okrasnimi kapami in rozetami in s poklopno rešetko iz nerjavečega jekla.
|  |  | kos | 1 |  | 0
| 6 | Podometna konstrukcija za montažo visečega/stenskega trokadera na lahko mavčnokartonsko steno, izdelana iz jeklenih profilov 50x50 [mm], anikorozijsko zaščieta, z montažnimi priključki 2x 1/2" + 1x 3/4" notranji navoj in odlivnim odtokom PVC Ø110, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
|  |  | kos | 1 |  | 0
| 7 | Tuš sestavljen iz tuš kadi iz marmorja/akrila velikosti 90x90 cm, z odtočno garnituro, opremljena s sifonom, vključno s stensko enoročno mešalno baterijo DN15, dvema podometnima ventiloma DN15, rozetami, s tušem in gibljivo cevjo na konzoli ter vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom.
|  |  | kos | 1 |  | 0
| 8 | Tuš sestavljen iz kopalniške tuš kanalete (velikosti 65/75/85 cm), za vzidavo z odtočno garnituro, opremljena s sifonom, vključno s stensko enoročno mešalno baterijo DN15, dvema podometnima ventiloma DN15, rozetami, s tušem in gibljivo cevjo na konzoli ter vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom.
|  |  | kos | 13 |  | 0
| 9 | Pisoar iz bele keramike, s senzorsko elektronsko IR armaturo z baterijskim napajanjem 6V in pripadajočo opremo (senzor, podometni sklop, el. mag. ventil), kotnim ventilom DN15. kromirano cevko Cu12x1, tesnilno manšeto ter vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom.
|  |  | kos | 10 |  | 0
| 10 | Univerzalni montažni element za pisoar primeren za masivno vzidavo ali suhomontažno vgradnjo, s priborom za montažo, s po višini nastavljivima nogama s podnožjema za vgradnjo v profil UW50 ali UW75. Z montažnim okvirjem površinsko zaščitenim s praškanjem in opleskanim z barvo, s priključkom za vodo 1/2” ZN, kotnim ventilom, fleksibilno dotočno cevjo Ø 32 mm, priključno garnituro sestavljeno iz PE odtočnega kolena Ø 63/50 mm, sifonom ter po višini nastavljivimi konzolami z vgradnim ohišjem za montažo elektronike ali ročnega pnevmatskega stikala.
|  |  | kos | 10 |  | 0
| 11 | Pločevinasti (ali iz umetne mase) umivalnik s steno, komplet s sifonom, opremljen z izpustno pipo NO20 z nastavkom za gumi cev, s podometnim ventilom z okrasno kapo in rozeto, s tesnilnim in pritrdilnim materialom.
|  |  | kos | 2 |  | 0
| 12 | Set za kuhinjsko korito, sestoječ iz enoročne stoječe kuhinjske pipe z visokim izlivom, odlivnega kromiranega ventila, trdim PVC belim sifonom Ø40, zidno rozeto, zidno manšeto Ø40-Ø50, dvema kromiranima kotnima ventiloma DN15 s filtrom in zidnima rozetama, povezovalnimi gibljivimi cevkami, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
|  |  | kos | 1 |  | 0
| 13 | Priključitev opreme v pralnici na razvod hladne in tople vode, kompletno s priključitvijo odtočne garniture, s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
|  |  | kos | 16 |  | 0
| 14 | Priključitev opreme v pralnici na razvod hladne vode, kompletno s priključitvijo odtočne garniture, s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
|  |  | kos | 10 |  | 0
| 15 | Stenska enoročna mešalna baterija DN15 s podaljšano izpustno cevjo-pomivalna korita, dvema podometnima ventiloma DN15, rozetami, s tušem in gibljivo cevjo na konzoli ter vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom.
|  |  | kos | 14 |  | 0
| 16 | Pretočni PVC talni sifon, z odvodom in dovodom Φ 50, z nerjavečo zgornjo ploščo 94x94 mm, z vložkom smradne zapore, komplet z vgradnim in tesnilnim materialom.
|  | Kot npr. HL300K | kos | 3 |  | 0
| 17 | PP talni sifon, z odvodom Φ 50, z masivnejšo inox zgornjo ploščo 150*150 mm, z mehansko
smradno zaporo (v primeru da vodna zapora izhlapi), komplet z gradbenim opornim okvirjem in gradbeno zaščito, ustreza npr. tip HL ali
|  | enakovredno, z montažnim materialom | kos | 5 |  | 0
| 18 | Dobava in montaža cevi za glavne razvode sanitarne hladne/ tople vode ter cirkulacije iz nerjavnega jekla št. 1.4521 po DIN EN 10088, za instalacijo pitne vode po DIN 1988, preverjene po DVGW delovnem listu W534, z vsemi fitingi (T- kosi, loki, prehodnimi kosi, spojkami, reducirkami; preverjenimi po DVGW), za tehnologijo hladnega stiskanja in sigurnostno konturo, ki pri polnenju instalacije detektira nezatisnjene spoje. Tesnilni element v fitingu EPDM.
Kot npr. Viega Sanpress Inox
|  | - DN15 (15x1,2) | m | 67 |  | 0
|  | - DN20 (22x1,2) | m | 72 |  | 0
|  | - DN25 (28x1,2) | m | 218 |  | 0
|  | - DN32 (35x1,5) | m | 115 |  | 0
|  | - DN40 (42x1,5) | m | 66 |  | 0
|  | - DN50 (54x1,5) | m | 76 |  | 0
| 18 | Dobava in montaža elastomerne fleksibilne izolacije na osnovi sintetičnega kavčuka, v skladu z zahtevami standarda EN 13501-1, za izolacijo cevovodov sanitarno tople/hladne vode za preprečevanje kondenzacije in energijske prihranke. EU požarna klasifikacija B, samougasljiv material, ne kaplja in ne širi požara; toplotna prevodnost λ pri 0°C je 0,035 W/m.K; koef. upora difuziji vodne pare je 10.000 (za deb. 3-32mm in cevi deb. 6-32mm; za ostale dimenzije je 7.000); za temp. območje od -50°C do +110°C. Spoje (vzdožne, prečne, površino) potrebno lepiti z originalnim Armaflex lepilom.
Kot npr. Armacell Armaflex ACE Plus
|  | 13x015 | m | 67 |  | 0
|  | 19x022 | m | 72 |  | 0
|  | 25x028 | m | 218 |  | 0
|  | 32x035 | m | 115 |  | 0
|  | 32x042 | m | 66 |  | 0
|  | 32x054 | m | 76 |  | 0
| 19 | Vodovodna cev za hladno pitno vodo iz večplastnih sistemskih cevi, vodena v ogrevanih prostorih v tlaku in zidu (v bližini cirkulacije STV) , za tlak 10 bar, cevi so predizolirane po DIN 1988-200, EU požarna klasifikacija B, z vsemi fitingi, spojnimi in prehodnimi kosi za armature in medsebojno povezavo.
kot npr. Giacomini R999I
|  | - DN15 (20x2)+TI 13 mm | m | 224 |  | 0
|  | - DN20 (26x3)+TI 13 mm | m | 78 |  | 0
|  | - DN25 (32x3)+TI 13 mm | m | 76 |  | 0
| 20 | Vodovodna cev za toplo sanitarno vodo in cirkulacijo iz večplastnih sistemskih cevi, vodena v ogrevanih prostorih v tlaku in zidu, za tlak 10 bar, cevi so predizolirane po DIN 1988-200, EU požarna klasifikacija B, z vsemi fitingi, spojnimi in prehodnimi kosi za armature in medsebojno povezavo.
kot npr. Giacomini R999I
|  | - DN15 (20x2)+TI 13 mm | m | 268 |  | 0
|  | - DN20 (26x3)+TI 13 mm | m | 92 |  | 0
|  | - DN25 (32x3)+TI 13 mm | m | 128 |  | 0
| 21 | Modularni termostatski obtočni ventil, kompletno s elektrotermičnim pogonom TWA-A/NC in kabelskim tipalom ESMB-12, kot npr. ventil MTCV-verzija C, proizvod Danfoss ali enakovredno, komplet z nastavitvijo po priporočilu proizvajalca, s tesnilnim in montažni materialom.
|  | DN15 | kos | 9 |  | 0
|  | DN20 | kos | 2 |  | 0
| 22 | Regulator za programsko vodeno termično dezinfekcijo TSV in zapis temperatur-verzija C, kompletno z naležnim tipalom tipalom ESMC, kot npr.CCR2+, proizvod Danfoss ali enakovredno, komplet z nastavitvijo po priporočilu proizvajalca, s tesnilnim in montažni materialom.
Vključno z vsem ožičenjem (MTCV,ESMC-CCR2+), napajanje (24V) do naprave izvede elektro izvajalec.
|  |  | kos | 1 |  | 0
| 23 | Krogelna pipa z navojnima priključkoma, z ročico za odpiranje. Delovna temperatura 10°C do 90°C, tlačne stopnje PN10, z montažnim in tesnilnim materialom. Za sanitarno pitno vodo po DIN 1988-300.
|  | - NO15 | kos | 11 |  | 0
|  | - NO20 | kos | 22 |  | 0
|  | - NO25 | kos | 12 |  | 0
|  | - NO32 | kos | 6 |  | 0
|  | - NO40 | kos | 4 |  | 0
|  | - NO50 | kos | 2 |  | 0
| 24 | Nepovratni ventil z navojnimi priključki, vodoravna ali navpična vgradnja. Delovna temperatura 10°C do 90°C, tlačne stopnje PN10, z montažnim in tesnilnim materialom. Za sanitarno pitno vodo po DIN 1988-300.
|  | - NO25 | kos | 1 |  | 0
|  | - NO32 | kos | 2 |  | 0
|  | - NO40 | kos | 1 |  | 0
| 25 | Medeninasti lovilnik nesnage navojni priključki. Delovna temperatura 10-90°C, tlačne stopnje PN10, z montažnim in tesnilnim materialom. Za sanitarno pitno vodo po DIN 1988-300.
|  | - NO32 | kos | 1 |  | 0
| 26 | Elektronski mešalni ventil za termično dezinfekcijo, kot npr. Caleffi, Legiomix serija 600, navojne izvedbe, DN25, komplet s servomotorjem, z digitalnim regulatorjem Legiomix, napajanje 24V, s tipali odvodne mešane vode in povratka, s termometrom odvodne mešane vode, komplet z montažnim in tesnilnim materialom in uskladitivjo programa antilegionelne funkcije s programom generatorja toplote/regulatorjem programsko vodene termične dezinfekcije (CCR2+), opcija pretvornik Modbus/BACnet za priključitev na CNS.
Vključno z vsem internim ožičenjem, napajanje do naprave izvede elektro izvajalec.
|  |  | kpl | 1 |  | 0
| 27 | Nizkošumna odtočna cev (stopnja dušenja zvoka 16 dB), vključno s spojnim in tesnilnim materialom, koleni, odcepi in redukcijami. Nosilni material se obračunava v montažnem materialu ločeno.
|  | ø32 | m | 132 |  | 0
|  | ø50 | m | 104 |  | 0
|  | ø75 | m | 66 |  | 0
|  | ø110 | m | 197 |  | 0
| 28 | Toge odtočne cevi iz sive litine, z dodatkom za razrez, s spojnim in tesnilnim materialom materialom. Nosilni material se obračunava v montažnem materialu ločeno
|  | - DN100 | m | 10 |  | 0
| 29 | Strešna kapa za zaključek vertkale iz odtočne plastike, vključno s spojnim in tesnilnim materialom.
|  | ø110 | kos | 9 |  | 0
| 30 | Ročni gasilni aparat na prah, s konzolami za pritrditev na steno, zaplombiran, tip ABC-6 kg. | kos | 14 |  | 0
| 31 | Ročni gasilni aparat na plin, s konzolami za pritrditev na steno, zaplombiran, tip CO2-5. | kos | 6 |  | 0
| 32 | EURO hidrant DN25 s 30 m cevi: dimenzija zidne omarice 700x650x250mm, RAL 3000, priključni ventil na zasun DN25, kolut s poltogo cevjo DN25 (DN19) dolžine 30 m (EN 694), EURO ročnik DN 25 (EN 671) fiksno pritrjen na cev, označevalne nalepke.
|  |  | kos | 5 |  | 0
| 33 | Atestiran obešalni in pritrdilni material, kot npr. sistem HILTI ali enakovredno, z drsniki in fiksnimi točkami ter gumiranimi profili in obešali, z vsem montažnim in pritrdilnim materialom, vključno z izdelavo delavniške dokumentacije v sklopu priprave dela. | kg | 446 |  | 0
|  | SKUPAJ: VODOVOD - OBJEKT |  |  |  | 0
| ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
| II.4. | ZEMLJSKI PLIN - OBJEKT
SPLOŠNE ZAHTEVE
Načrt je nedeljiva celota sestavljena iz tehničnega poročila, grafičnega dela in popisa.
Vse naprave in elementi v popisu so navedeni kot primer zahtevane funkcionalnosti, energetske učinkovitosti in kakovosti.
Zamenjava opreme je dopustna ob pogoju, da je funkcionalno, energetsko in kakovostno v celoti najmanj enakovredna projektirani opremi (pri tem sprememba ne sme vplivati na celovitost rešitev in skladnost z ostalimi načrti).
Zamenjava projektirane opreme ni dopustna, če kakorkoli vpliva na izdelane projektne rešitve (energetska učinkovitost, vgradne mere, sistemi upravljanja, velikost električnih in komunalnih, energetskih priključkov ..). V primeru neskladij, zanje v celoti odgovarja in jih odpravi izvajalec na lastne stroške.
Vsi predlogi zamenjav opreme se izvajajo po protokolu projektant, nadzor, investitor. Predlog sprememb in primerjalno gradivo preverja vodja načrta pripadajoče stroke.
Predlagatelj zamenjav pripravi primerjalno tabelo med projektirano opremo in predlaganimi alternativami. Primerjava mora vključevati natančne nazive vseh naprav in vse relevantne tehnične specifikacije, ki so predmet primerjave (projektant ne pridobiva tehničnih podatkov in dokazil predlagane opreme).
Predlagatelj zamenjav nadzorniku dostavi vsa potrebna dokazila o skladnosti opreme z veljavnimi predpisi (certifikati, izjave, poročila); projektant ne preverja omenjenih dokazil, ki so pogoj za vgradnjo.
Vse naprave in elemente se mora dobaviti in vgraditi z ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje ter funkcionalno shemo izvedenega stanja.
Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške preizkusov, izpiranja in polnjenja cevnih sistemov, zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij.
Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
Upoštevati je potrebno še stroške odstranjevanje in odvoz odpadnega gradbenega material, skladno z zakonodajo na področju ravnanja z odpdki (odvoz na urejene deponije z evidenčnimi listi in taksami).
Pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves vgradni, montažni, pritrdilni in tesnilni material.
| 1 | Atestirana jeklena srednje težka nav. plinska cev po DIN 2441, z varilnimi loki, komplertno z zaščitnimi kosi, pri prehodu plinske cevi skozi zidano konstrukcijo (3x), z antikorozijsko zaščito in barvanjem cevi, z vsem spojnim ter pritrdilnim materialom.
|  | - DN 40 | m | 8 |  | 0
|  | - DN 50 | m | 64 |  | 0
| 2 | Krogelna pipa za plin za NP 4 bar, montirana na plinskem razvodu in pri porabnikih, komplet s tesnilnim in montažnim materialom
|  | - DN 40 (navojna) | kom | 2 |  | 0
| 3 | Termično krmiljeni zaporni element, ustreza npr. "STREIF" JELEN ali enakovredno, za tlak do 5 bar, nameščeni pred priključnimi plinskimi pipami, komplet s tesnilnim materialom
|  | - DN 40 (navojni) | kom | 2 |  | 0
| 4 | Stenski toplovodni plinski kotel, kot npr. VIESSMANN tip Vitodens 200-W
90 kW ali enakovredno, izvedba C33x, s prisilnim odvodom dimnih plinov in dovodom svežega zaka
za zgorevanje (koaksialni priključek fi 110/150), na zemeljski plin, nevtralizatorjem kondenzata,
s priključnim setom za ogrevalni krogotok s hidravlično kretnico, z obtočno črpalko, z vsemi armaturami za priklop in montažnim materialom,
vključno z montažnim okvirjem/postavitev na tla.
Sodelovanje z elektro izvajalcem pri montaži in priklopu naprave s pripadajočimi elementi (jaki tok, šibki tok).
Komplet naprava z vsem internim ožičenjem in elektro meritvami znotraj naprave (napajanje do naprave izvede elektro izvajalec).
|  | - Vitodens 200-W 90kW | kpl | 2 |  | 0
| 5 | Krmilni sistem Vitotronic za kaskadno delovanje dveh kondenzacijskih kotlov, za regulacijo štirih direktnih ogrevalnih krogov, vključno z regulacijo priprave tople sanitrane vode
|  | Komplet naprava z vsem internim ožičenjem in elektro meritvami znotraj naprave (napajanje do naprave izvede elektro izvajalec). | kpl | 1 |  | 0
| 6 | Koaksialni dimnik za plinski kotel iz umetne mase: priključni kos za toplovodni kotel,
T revizijski kos, dimniška koaksialna tuljava, kolena, koleno s pipico za izpust, končni kos s strešno zajemno izpustno kapo, strešna obroba, prekrivno zaslonko z montažnim in pritrdilnim materialom.
|  | kot npr.: VIESSMANN Φ110/150, L=8 m | kom | 2 |  | 0
|  | REKAPITULACIJA - ZEMLJSKI PLIN - OBJEKT |  |  |  | 0
| ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
| II.5 | KOMPRIMIRAN ZRAK
SPLOŠNE ZAHTEVE
Načrt, kot nedeljivo celoto sestavljo tehnično poročilo, grafični del in popis.
Vse naprave in elementi v popisu so navedeni kot primer zahtevane funkcionalnosti, energetske učinkovitosti in kakovosti.
Zamenjava opreme je dopustna ob pogoju, da je funkcionalno, energetsko in kakovostno v celoti najmanj enakovredna projektirani opremi (pri tem sprememba ne sme vplivati na celovitost rešitev in skladnost z ostalimi načrti).
Zamenjava projektirane opreme ni dopustna, če kakorkoli vpliva na izdelane projektne rešitve (energetska učinkovitost, vgradne mere, sistemi upravljanja, velikost električnih in komunalnih, energetskih priključkov ..). V primeru neskladij, zanje v celoti odgovarja in jih odpravi izvajalec na lastne stroške.
Vsi predlogi zamenjav opreme se izvajajo po protokolu projektant, nadzor, investitor. Predlog sprememb in primerjalno gradivo preverja vodja načrta pripadajoče stroke.
Predlagatelj zamenjav pripravi primerjalno tabelo med projektirano opremo in predlaganimi alternativami. Primerjava mora vključevati natančne nazive vseh naprav in vse relevantne tehnične specifikacije, ki so predmet primerjave (projektant ne pridobiva tehničnih podatkov in dokazil predlagane opreme).
Predlagatelj zamenjav nadzorniku dostavi vsa potrebna dokazila o skladnosti opreme z veljavnimi predpisi (certifikati, izjave, poročila); projektant ne preverja omenjenih dokazil, ki so pogoj za vgradnjo.
Vse naprave in elemente se mora dobaviti in vgraditi z vsemi ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje ter funkcionalno shemo izvedenega stanja.
Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja in polnjenja cevnih sistemov, zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij.
Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne, manipulativne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
Upoštevati je potrebno še stroške odstranjevanje in odvoz odpadnega gradbenega material, skladno z zakonodajo na področju ravnanja z odpdki (odvoz na urejene deponije z evidenčnimi listi in taksami)
Pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves vgradni, montažni, pritrdilni in tesnilni material.
| 1 | Batni kompresor, gnan preko jermenice, kapacitete qv=330 l/min; p=8 bar, 380/50Hz; Pel=2,2 kW, opremljen z recipientom V=150 lit, tlačnim stikalom, ter varnostnim ventilom za kom.zrak na vzmet, komplet s povezovalnim ter tesnilnim materialom za priključitev na razvod.
|  |  | kom | 1 |  | 0
| 2 | Visokotlačni kompresor, kapacitete qv=900 l/min; p=300 bar, 380/50Hz; Pel=22 kW, opremljen z recipientom V=1000 lit, komplet s povezovalnim ter tesnilnim materialom za priključitev na razvod.
|  |  | kom | 1 |  | 0
| 3 | Filterni sistem za kompresor (2) | kom | 1 |  | 0
| 4 | Visokotlačni kompresor, kapacitete qv=300 l/min; p=300 bar, 380/50Hz; Pel=7.5 kW, (opremljen z recipientom V=350 lit), komplet s povezovalnim ter tesnilnim materialom za priključitev na razvod.
|  |  | kom | 1 |  | 0
| 5 | Krogelni navojni ventili za zrak za tlak do 16 bar, s tesnilnim in montažnim materialom
|  | DN10 | kom | 12 |  | 0
|  | DN15 | kom | 4 |  | 0
|  | DN20 | kom | 4 |  | 0
| 6 | Kroglični navojni ventil za komprimiran zrak DN8 PN350, skupaj s tesnilnim materialom | kom | 4 |  | 0
| 7 | Gibka armirana cev za komprimiran zrak ϕ8 PN350 dolžine 50 cm, opremljena z navojnimi spojkami ter tesnilnim materialom | kom | 4 |  | 0
| 8 | Črna jeklena navojna cev (DIN 2440) komplet z varilnimi loki,T kosi,vodena vidno, z zaščitnimi cevmi pri prehodu skozi stene, z vsem pritrdilnim, montažnim in tesnilnim materialom.
|  | DN8 | m | 73 |  | 0
|  | DN10 | m | 42 |  | 0
|  | DN20 | m | 144 |  | 0
|  | DN25 | m | 2 |  | 0
| 9 | 2x miniziranje črnih cevi in vsega pritrdilnega materiala, z osnovno barvo po predhodnem čiščenju (1 x pred montažo)
|  |  | m2 | 6 |  | 0
| 10 | Pleskanje črnih cevi in pritrdilnega materiala z ustrezno barvo (plava RAL)
|  |  | m2 | 6 |  | 0
| 11 | Konduktivna termoplastićna cev serije MT1 z jeklenim opletom, za delovni tlak 300 bar. komplet z loki,T kosi,vodena vidno, z zaščitnimi cevmi pri prehodu skozi stene, z vsem pritrdilnim, montažnim in tesnilnim materialom.
|  | DN8 | m | 10 |  | 0
| 12 | Banka zraka 8x50 litrov, 300 bar | kom | 1 |  | 0
| 13 | Tipska odvzemna grupa za komprimiran zrak sestavljena iz naoljevalnika, filtra z izpustno pipico ter ventila s hitro RF spojko skupaj z montažnim in tesnilnim materialom
|  |  | kom | 10 |  | 0
| 14 | Gibka armirana cev za komprimiran zrak PN16 dolžine 50 cm, opremljena z navojnimi spojkami ter tesnilnim materialom
|  | Φ20/R1/2 | kom | 2 |  | 0
|  | Φ32/R1 | kom | 2 |  | 0
| 15 | Navijalni kolut z avtomatskim navijalec za gibko cev DN15; L=15m, skupaj s priključno gibko cevko DN15 z ventilom za priklop na sistem za komprimiran zrak, komplet z nosilno konstrukcijo ter montažnim materialom.
|  |  | kom | 1 |  | 0
| 16 | Manometer z območjem 0-16 bar s krogličnim ventilom DN 10, NP 16 | kom | 1 |  | 0
| 17 | Pregled in kontrola zvarov, po potrebi rentgeniziranje (do 30%) | kom | 1 |  | 0
| 18 | Tlačni preizkus razvoda za komprimiran z zrakom zrak p=16 bar ter izdelavo zapisnika. | kom | 1 |  | 0
| 19 | Tlačni preizkus visokotlačnega pd=300 bar cevovoda z vodnim tlakom 450bar skupaj z izdelavo zapisnika. | kom | 1 |  | 0
|  | REKAPITULACIJA - KOMPRIMIRAN ZRAK |  |  |  | 0
| 4/2 | REKAPITULACIJA: | NAČRT ZUNANJIH INSTALACIJ IN POMOŽNIH OBJEKTOV
| I. | SPLOŠNO
|  | SKUPAJ - SPLOŠNO |  |  |  | 0
| II. | NAČRT ZUNANJIH INSTALACIJ IN POMOŽNIH OBJEKTOV
| II.1. | VODOVOD - ZUNANJI RAZVOD |  |  |  | 0
| II.2 | PLIN - ZUNANJI RAZVOD |  |  |  | 0
| II.3. | OGREVANJE OBJEKTA SKLADIŠČ |  |  |  | 0
| II.4. | OGREVANJE OBJEKTA GARAŽ |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ - NAČRT ZUNANJIH INSTALACIJ IN POMOŽNIH OBJEKTOV |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0
OPOMBE
Opomba: Vsi ponujeni materiali in oprema morajo biti skladni s »Temeljnimi okoljskimi
zahtevami za stavbe« - priloga 7, ki jo določa Uredba o zelenem javnem naročanju
(Uradni list RS, 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13, 89/14 in 91/15 – ZJN-3).
| ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
| I. | SPLOŠNO
| 1 | Priprava dokumentacije za potrebe izdelave PID-a (strojne inštalacije) vključno z vsemi vrisanimi shemami, spremembami,..., seznama z opisom sprememb ter predaja
|  | projektantskem podjetju. | kpl | 1 |  | 0
| 2 | Drobni material, manipulativni in transportni stroški, skladiščenje materiala ter ureditev
|  | gradbišča | kpl | 1 |  | 0
| 3 | Zidarska dela in gradbena pomoč instalaterjem: - kronsko vrtanje lukenj do Ø150 - izdelava zidnih in talnih utorov, prebojev - komplet z vsem potrebnim gradbenim materialom za saniranje/zametavanje prebojev,
|  | utorov | ur | 6 |  | 0
|  | REKAPITULACIJA - SPLOŠNO |  |  |  | 0
| ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
| II.1. | VODOVOD - ZUNANJI RAZVOD
| II.1.1. | Vodovod - strojni montažni del
SPLOŠNE ZAHTEVE
Načrt, kot nedeljivo celoto sestavljo tehnično poročilo, grafični del in popis.
Vse naprave in elementi v popisu so navedeni kot primer zahtevane funkcionalnosti, energetske učinkovitosti in kakovosti.
Zamenjava opreme je dopustna ob pogoju, da je funkcionalno, energetsko in kakovostno v celoti najmanj enakovredna projektirani opremi (pri tem sprememba ne sme vplivati na celovitost rešitev in skladnost z ostalimi načrti).
Zamenjava projektirane opreme ni dopustna, če kakorkoli vpliva na izdelane projektne rešitve (energetska učinkovitost, vgradne mere, sistemi
upravljanja, velikost električnih in komunalnih, energetskih priključkov ..). V primeru neskladij, zanje v celoti odgovarja in jih odpravi izvajalec na lastne stroške.
Vsi predlogi zamenjav opreme se izvajajo po protokolu projektant, nadzor, investitor. Predlog sprememb in primerjalno gradivo preverja vodja načrta pripadajoče stroke.
Predlagatelj zamenjav pripravi primerjalno tabelo med projektirano opremo in predlaganimi alternativami. Primerjava mora vključevati natančne
nazive vseh naprav in vse relevantne tehnične specifikacije, ki so predmet primerjave (projektant ne pridobiva tehničnih podatkov in dokazil predlagane opreme).
Predlagatelj zamenjav nadzorniku dostavi vsa potrebna dokazila o skladnosti opreme z veljavnimi predpisi (certifikati, izjave, poročila); projektant ne preverja omenjenih dokazil, ki so pogoj za vgradnjo.
Vse naprave in elemente se mora dobaviti in vgraditi z vsemi ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje ter funkcionalno shemo izvedenega stanja.
Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja in polnjenja cevnih sistemov, zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij.
Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne, manipulativne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
Upoštevati je potrebno še stroške odstranjevanje in odvoz odpadnega gradbenega material, skladno z zakonodajo na področju ravnanja z odpdki (odvoz na urejene deponije z evidenčnimi listi in taksami)
| 1 | Izvedba odcepa DN80 za nov nadzemni hidrant na obstoječi cevi NL DN100 (predpostavljeno), komplet s tesnilnim in montažnim materialom:
- univerzalna-multi/joint spojka, z eno prirobnico, kot npr. +GF+ serija 3000 Plus ("Zagožen d.o.o.") ali enakovredno
|  | DN 100 | kom | 2 |  | 0
|  | - T DN100/80 | kom | 1 |  | 0
- "E" (euro) zasun DN 80, komplet z vgradno garnituro (teleskopa) za vgradnjo od 1,5 do
|  | 2,0 m, s cestno varovalno kapo | kpl | 1 |  | 0
|  | - "EU" kos DN 80 | kom | 2 |  | 0
|  | - "QN" kos DN 80 | kom | 1 |  | 0
| 2 | Dobava in montaža nadzemnega hidranta DN80, za globino vgradnje 2,0 m, ustreza npr. HAWLE ali enakovredno, komplet z vsem potrebnim
|  | montažnim materialom | kom | 1 |  | 0
| 3 | Prehodna spojka med PE cevjo in pocinkano cevjo (ob vstopu v objekt):
|  | - PEd63/DN50 | kom | 1 |  | 0
| 4 | Dobava in montaža cevi za vodovod iz dukt. nodularne litine (NL), dolžina cevi po 6 m,
Cevi morajo biti izdelane na obojko v skladu s SIST EN 545:2010 najmanj preferenčnega tlačnega razreda C40, s STD spoji.
Cevi morajo biti na zunanji strani zaščitne z aktivno galvansko zaščito, ki omogoča vgradnjo cevi tudi v agresivnejšo zemljo (z zlitino Zn + Al minimalne debeline 400 g/m2 v razmerju 85% Zn in ostalo Al in druge kovine) in z modrim pokrivnim nanosom,
na notranji strani pa s cementno oblogo; vse v skladu z EN545:2010 (cementna obloga mora biti narejena s pitno vodo, cement tipa CEM III-B ex BFC pa mora biti v skladu z EN197-1 z CE oznako (certifikat)).
Opremljene morajo biti z odgovarjajočimi tesnili v skladu z SIST EN 681-1 (certifikat). Vse vrste obojčnih tesnil oz.spojev mora biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušen skupaj s cevmi (certifikat). Vse cevi morajo biti od istega proizvajalca.
Komplet z dokazili o skladnosti, z dobavo opozorilnega traka s kovinskimi vlakni (vgradnja traku upoštevana pri gradbenih delih!)
OPOMBE:
-Vodovodne cevi je potrebno poleg na odcepih, kolenih itd. sidrati z betonskim sidranjem še na mestih in v velikosti bet.
blokov po predm. načrtu po navodilih nadzorne službe glede na konfiguracijo terena,izvedbo dopustnih krivin brez fazonov itd. (gradbena dela upoštevana v ločenem poglavju)!
- Pri dolžini cevi upoštevan 10% dodatek za razrez!
|  | - DN80 | m | 9.5 |  | 0
| 5 | Dobava in montaža prirobničnih fazonskih kosov iz duktilne nodularne litine (NL), vsi
elementi za tlačno stopnjo PN10, prirobnični spoji, komplet s tesnilnim in montažnim materialom, oznake po DIN, v sestavi:
|  | - "X" kos DN100 | kom | 1 |  | 0
| 6 | Dobava in montaža cevi iz polietilena visoke gostote PE -tip 100 za tlak 16 bar, kot npr. "TOTRA" Ljubljana ali enakovredno, z
opozorilnim trakom s kovinskimi vlakni vzdolž trase (vgradnja traku upoštevana pri gradbenih delih), s tesnilnim in montažnim materialom, dobava v kolutih.
OPOMBE:
-Vodovodne cevi je potrebno poleg na odcepih, kolenih itd. sidrati z betonskim sidranjem še na mestih in v velikosti bet. blokov po predmetnem načrtu in po navodilih
nadzorne službe glede na konfiguracijo terena,izvedbo dopustnih krivin brez fazonov itd. (gradbena dela upoštevana v ločenem poglavju)!
- Pri dolžini cevi upoštevan 10% dodatek za razrez!
|  | - PE fi 63 | m | 235 |  | 0
| 7 | Izvedba novega odcepa (vodovodnega priključka za nov objekt) na obst. interno mrežo pitne vode v obstoječem vodovodnem jašku V.J. po priloženi montažni shemi, komplet z zapiranjem in praznjenjem odseka, demontažo obst. elementov, čiščenjem spojnega mesta na obstoječi cevi, z vso potrebno armaturo in fazoni, s tesnilnim in montažnim materialom, v sestavi:
|  | - "FFQ" kos DN100-90st. | kom | 1 |  | 0
|  | - "T" kos DN100/50 | kom | 1 |  | 0
|  | - ''XG'' kos (prirobnica z navojem) DN50/R2'' | kom | 2 |  | 0
|  | - ''XR'' kos DN100/50 | kom | 1 |  | 0
|  | - fitingi | kpl | 1 |  | 0
| 8 | Splošni stroški iz opisa v uvodu "splošno", vključno s tlačnim preizkusom, skladno s predpisi, pripravljalna in zaključna dela, splošni manipulativni, zavarovalni in
|  | transportni stroški itd. | kpl | 1 |  | 0
|  | REKAPITULACIJA - VODOVOD - ZUNANJI RAZVOD |  |  |  | 0
| ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
| II.2 | PLIN - ZUNANJI RAZVOD
SPLOŠNE ZAHTEVE
Načrt, kot nedeljivo celoto sestavljo tehnično poročilo, grafični del in popis.
Vse naprave in elementi v popisu so navedeni kot primer zahtevane funkcionalnosti, energetske učinkovitosti in kakovosti.
Zamenjava opreme je dopustna ob pogoju, da je funkcionalno, energetsko in kakovostno v celoti najmanj enakovredna projektirani opremi (pri tem sprememba ne sme vplivati na celovitost rešitev in skladnost z ostalimi načrti).
Zamenjava projektirane opreme ni dopustna, če kakorkoli vpliva na izdelane projektne rešitve (energetska učinkovitost, vgradne mere, sistemi
upravljanja, velikost električnih in komunalnih, energetskih priključkov ..). V primeru neskladij, zanje v celoti odgovarja in jih odpravi izvajalec na lastne stroške.
Vsi predlogi zamenjav opreme se izvajajo po protokolu projektant, nadzor, investitor. Predlog sprememb in primerjalno gradivo preverja vodja načrta pripadajoče stroke.
Predlagatelj zamenjav pripravi primerjalno tabelo med projektirano opremo in predlaganimi alternativami. Primerjava mora vključevati natančne
nazive vseh naprav in vse relevantne tehnične specifikacije, ki so predmet primerjave (projektant ne pridobiva tehničnih podatkov in dokazil predlagane opreme).
Predlagatelj zamenjav nadzorniku dostavi vsa potrebna dokazila o skladnosti opreme z veljavnimi predpisi (certifikati, izjave, poročila); projektant ne preverja omenjenih dokazil, ki so pogoj za vgradnjo.
Vse naprave in elemente se mora dobaviti in vgraditi z vsemi ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje ter funkcionalno shemo izvedenega stanja.
Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja in polnjenja cevnih sistemov, zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij.
Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne, manipulativne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
Upoštevati je potrebno še stroške odstranjevanje in odvoz odpadnega gradbenega material, skladno z zakonodajo na področju ravnanja z odpdki (odvoz na urejene deponije z evidenčnimi listi in taksami)
| 1 | Navezava na obstoječ zunanji plinovodni razvod PE d63 z rezanjem obstoječe cevi, ter vstavitvijo elektrovarilnega fazonskega T kosa PEd63/63.
Opomba: predelava poteka na internem plinovodnem omrežju za skupnim plinomerom, Vključno z zapiranjem in intertizacijo plinskega
|  | sistema | kpl | 1
| 2 | Plinsko omrežje, izdelano iz oplaščenih cevi PE
V ceno na (m) mora biti upoštevan ves material in dela, ki so potrebna za montažo, preizkuse in zaplinjanje plinovoda. Polietilenske cevi PE100, SDR11 iz PE granulatov, rumene barve
ali črne z vzdolžnimi rumenimi črtami, atest za del. tlak p=5 bar, vključno s PE fitingi: T kosi, kolena, zaključna kapa (končnik), el. varilne spojke itd.
Montaža plinovoda (varjenje):z elektrovarilnimi spojkami .
Opozorilna polimerna mreža rumene barve s kovinskimi vlakni,z opozoril. trakom z napisom POZOR PLINOVOD (vgradnja zajeta pri gradbenih delih).
Zaščita plinovodnih cevi med montažo z ekspanzijskimi čepi.
|  | - cev PE d63, vključno s PE el.varilnimi fitingi | m | 168 |  | 0
|  | - cev PE d32, vključno s PE el.varilnimi fitingi | m | 71 |  | 0
| 3 | Plinska fasadna omarica PL.2, komplet izdelana po predpisih (prezračevalne reže, ključavnica in tečaji, antikorozijsko zaščitena in pobarvana), nameščena na objekt
z vso potrebno opremo, komplet z montažnim materialom v sestavi:
|  | - plinska požarna pipa DN25 z dolgo ročico | kos | 1
|  | - plinski ventil DN15 za izpihovanje in preizkus | kos | 1
- plinski regulator tip 133 DN25, velikost šobe 4,7mm, za redukcijo tlaka iz 2 bar na 25mbar
|  | kot npr. Actaris | kos | 1
|  | - manometer s potisnim ventilom p=0-6 bar | kos | 1
|  | - manometer s potisnim ventilom p=0-200 mbar | kos | 1
|  | - priključek DN15 za prazenjenje, začepljen | kos | 1
|  | - jeklena cev DN25 | m | 2 |  | 0
|  | - jeklena cev DN50 | m | 3 |  | 0
- vključno z odzračevalno cevjo plinskega
|  | regulatorja DN20 (l=1,5 m) | kom | 1 |  | 0
|  | - omarica RF dimenzije 1200x1000 | kos | 1
| 4 | Plinska fasadna omarica PL.3, komplet izdelana po predpisih (prezračevalne reže, ključavnica in tečaji, antikorozijsko zaščitena in pobarvana), nameščena na objekt
z vso potrebno opremo, komplet z montažnim materialom v sestavi:
|  | - plinska požarna pipa DN25 z dolgo ročico | kos | 1
|  | - plinski ventil DN15 za izpihovanje in preizkus | kos | 1
- plinski regulator tip 133 DN25, velikost šobe 4,7mm, za redukcijo tlaka iz 2 bar na 25mbar
|  | kot npr. Actaris | kos | 1
|  | - manometer s potisnim ventilom p=0-6 bar | kos | 1
|  | - manometer s potisnim ventilom p=0-200 mbar | kos | 1
|  | - priključek DN15 za prazenjenje, začepljen | kos | 1
|  | - jeklena cev DN25 | m | 2 |  | 0
|  | - jeklena cev DN50 | m | 3 |  | 0
- vključno z odzračevalno cevjo plinskega
|  | regulatorja DN20 (l=1,5 m) | kom | 1 |  | 0
|  | - omarica RF dimenzije 1200x1000 | kos | 1
| 5 | Plinska fasadna omarica PL.4, komplet izdelana po predpisih (prezračevalne reže, ključavnica in tečaji, antikorozijsko zaščitena in pobarvana), nameščena na objekt
z vso potrebno opremo, komplet z montažnim materialom v sestavi:
|  | - plinska požarna pipa DN25 z dolgo ročico | kos | 1
|  | - plinski ventil DN15 za izpihovanje in preizkus | kos | 1
- plinski regulator tip 133 DN25, velikost šobe 4,7mm, za redukcijo tlaka iz 2 bar na 25mbar
|  | kot npr. Actaris | kos | 1
|  | - manometer s potisnim ventilom p=0-6 bar | kos | 1
|  | - manometer s potisnim ventilom p=0-200 mbar | kos | 1
|  | - priključek DN15 za prazenjenje, začepljen | kos | 1
|  | - jeklena cev DN25 | m | 2 |  | 0
|  | - jeklena cev DN50 | m | 3 |  | 0
- vključno z odzračevalno cevjo plinskega
|  | regulatorja DN20 (l=1,5 m) | kom | 1 |  | 0
|  | - omarica RF dimenzije 1200x1000 | kos | 1
| 6 | Plinska fasadna omarica PL.5, komplet izdelana po predpisih (prezračevalne reže, ključavnica in tečaji, antikorozijsko zaščitena in pobarvana), prostostoječa
z vso potrebno opremo, komplet z montažnim materialom v sestavi (betonski podstavek zajet v gradbenih delih):
|  | - plinska požarna pipa DN50 z dolgo ročico | kos | 1
|  | - plinski ventil DN15 za izpihovanje in preizkus | kos | 1
|  | - jeklena cev DN50 | m | 2
|  | - omarica RF dimenzije 700x700 | kos | 1
| 7 | Prehodni kos jeklena cev / PE cev, z vsem montažnim in varilnim materialom
|  | - DN25 / PE32 | kom | 4
| 8 | Plinska tipska "kandela" DN25, vključno z
|  | delovno in zaščitno cevjo, tesnenjem | kom | 4
| 9 | Samozaporni protilomni ventil tip Z za območje tlakov med 35mbar in 5 bar, vgrajen v obojko, s pretočno odprtino za samodejno deaktiviranje
|  | - PE 32 | kos | 4
|  | - PE 63 | kos | 1
| 10 | Antikoroz. zaščita jeklenih cevi (vidni deli pri omaricah): razmaščevanje in čiščenje površine, odpraševanje, temeljna barva, 2x hitro
sušeč minij do debeline 60 mikronov, sušenje, predlak debeline 25 mikronov, dvakratni pokrivni premaz debeline 50 mikronov, skupna debelina
|  | premaza znaša najmanj 135 mikronov | m2 | 2
| 11 | Antikorozijska zaščita jeklenih cevi v zemlji po Polyken postopku: čiščenje, odpraševanje,premaz z lepilom preimer, nanos antikorozijske zaščite s trakom 2x Polyken 980-20, mehanska zaščita s
trakom 2x Polyken 980-25, kontrola izolacije
|  | na luknjičavost s "HOLLIDAY" detektorjem | m2 | 1
| 12 | Splošni stroški iz opisa v uvodu "splošno",
vključno s trdnostnim in tlačnim preizkusom, skladno s predpisi, tesnostni preizkus plinovoda in zaporne armature na tesnost,
zaplinjanje plinovoda, pripravljalna in zaključna dela, splošni manipulativni, zavarovalni in
|  | transportni stroški itd. | kpl | 1 |  | 0
|  | REKAPITULACIJA - PLIN - ZUNANJI RAZVOD |  |  |  | 0
| ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
| II.3. | OGREVANJE OBJEKTA SKLADIŠČ
SPLOŠNE ZAHTEVE
Načrt, kot nedeljivo celoto sestavljo tehnično poročilo, grafični del in popis.
Vse naprave in elementi v popisu so navedeni kot primer zahtevane funkcionalnosti, energetske učinkovitosti in kakovosti.
Zamenjava opreme je dopustna ob pogoju, da je funkcionalno, energetsko in kakovostno v celoti najmanj enakovredna projektirani opremi (pri tem sprememba ne sme vplivati na celovitost rešitev in skladnost z ostalimi načrti).
Zamenjava projektirane opreme ni dopustna, če kakorkoli vpliva na izdelane projektne rešitve (energetska učinkovitost, vgradne mere, sistemi
upravljanja, velikost električnih in komunalnih, energetskih priključkov ..). V primeru neskladij, zanje v celoti odgovarja in jih odpravi izvajalec na lastne stroške.
Vsi predlogi zamenjav opreme se izvajajo po protokolu projektant, nadzor, investitor. Predlog sprememb in primerjalno gradivo preverja vodja načrta pripadajoče stroke.
Predlagatelj zamenjav pripravi primerjalno tabelo med projektirano opremo in predlaganimi alternativami. Primerjava mora vključevati natančne
nazive vseh naprav in vse relevantne tehnične specifikacije, ki so predmet primerjave (projektant ne pridobiva tehničnih podatkov in dokazil predlagane opreme).
Predlagatelj zamenjav nadzorniku dostavi vsa potrebna dokazila o skladnosti opreme z veljavnimi predpisi (certifikati, izjave, poročila); projektant ne preverja omenjenih dokazil, ki so pogoj za vgradnjo.
Vse naprave in elemente se mora dobaviti in vgraditi z vsemi ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje ter funkcionalno shemo izvedenega stanja.
Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja in polnjenja cevnih sistemov, zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij.
Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne, manipulativne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
Upoštevati je potrebno še stroške odstranjevanje in odvoz odpadnega gradbenega material, skladno z zakonodajo na področju ravnanja z odpdki (odvoz na urejene deponije z evidenčnimi listi in taksami)
| 1 | Stropni plinski sevalni grelnik U izvedbe
z gorilnikom z elektronskim vžigom in kontrolo vleka, črne sevalne cevi, ventilatorjem za odvod dimnih plinov, nosilno konstrukcijo, cevjo za plin in odsevno pločevino, skupne dolžine 6,65m.
Nazivne grelne moči 32 kW tip C (koaksialni dimnik in zajem zraka)
Splošno:
Sodelovanje z elektro izvajalcem pri montaži in priklopu naprave s pripadajočimi elementi (jaki tok, šibki tok, ).
Komplet naprava z vsem internim ožičenjem in elektro meritvami znotraj naprave oz. do krmilne omarice (napajanje do naprave izvede elektro izvajalec).
kot npr. tip Ray 3E, Impresind (Jadran
|  | Energetika d.o.o. Sežana) ali enakovredno | kos | 3 |  | 0
| 2 | Dimniški sistem za plinski sevalni grelnik, fasadne izvedbe, z nastavko za zajem zraka, koleni, cevmi dolžine do 4m, fasadno koakcialno dimno garnituro in tesnilinim in
|  | montažnim materilom. | kos | 3 |  | 0
| 3 | Krmilna omarica za 4 sevala s senzorjem temperature, vključno z povezovalnim kablom do dolžine 10m in reset tipko, kot npr. SCB15B Impresind (Jadran Energetika d.o.o. Sežana) ali
|  | enakovredno | kos | 1 |  | 0
| 4 | Krogelna pipa s termičnim varovalom za plin za NP 4 bar, montirana na plinskem razvodu in pri porabnikih, komplet s tesnilnim in montažnim materialom
|  | - DN 25 (navojna) | kom | 3 |  | 0
| 5 | Zaščitni prehodni kos (zaščitna cev) pri prehodu plinske cevi skozi zid, izdelana po detajlu, antikorozijsko zaščitena, komplet
|  | - za cev NO50, debel. zida 20cm | kom | 1 |  | 0
| 6 | Atestirana jeklena srednje težka nav. plinska cev po DIN 2441, z varilnimi loki, z vsem pritrdilnim materialom za vodenje zunaj (oddušek), v objektu ter kinetici (zaščita cevi zajeta v drugi postavki)
|  | - DN 25 | m | 15 |  | 0
|  | - DN 40 | m | 7 |  | 0
|  | - DN 50 | m | 14 |  | 0
| 7 | Antikoroz.zaščita vidnega dela cevovoda: razmaščevanje in čiščenje površine (do sa 2,5), odpraševanje, temeljna barva 2x hitro sušeč minij do deb.60 mik., sušenje, predlak debel.
25 mikronov, dvakratni pokrivni premaz debeline 50 mikronov, skupna debelina premazov znaša najmanj 135 mikronov (zajeto tudi barvanje cevi
|  | v plinski omarici) | m2 | 6 |  | 0
| 8 | Pomožna gradbena dela, vrtanje v betonsko
|  | steno d=20cm, za pl. cev DN50 | kpl | 1 |  | 0
| 9 | Dobava polaganje in priklop kabla NHXMH-J
|  | 7x1,5 mm2 za napajanje plinskih seval | m | 70 |  | 0
| 10 | Dobava polaganje in priklop kabla NHXMH-J
|  | 3x2,5 mm2 za napajanje plinskih seval | m | 20 |  | 0
| 11 | Dobava in montaža inštalacijskih cevi, položenih nadometno, komplet z montažnim
|  | priborom: fi-16 - 26 mm | m | 90 |  | 0
| 12 | Priklop na obstoječi elektro razdelilec | kpl | 1 |  | 0
| 13 | Splošni stroški iz opisa v uvodu "splošno". | kpl | 1 |  | 0
|  | REKAPITULACIJA - OGREVANJE OBJEKTA SKLADIŠČ |  |  |  | 0
| ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
| II.4. | OGREVANJE OBJEKTA GARAŽ
SPLOŠNE ZAHTEVE
Načrt, kot nedeljivo celoto sestavljo tehnično poročilo, grafični del in popis.
Vse naprave in elementi v popisu so navedeni kot primer zahtevane funkcionalnosti, energetske učinkovitosti in kakovosti.
Zamenjava opreme je dopustna ob pogoju, da je funkcionalno, energetsko in kakovostno v celoti najmanj enakovredna projektirani opremi (pri tem sprememba ne sme vplivati na celovitost rešitev in skladnost z ostalimi načrti).
Zamenjava projektirane opreme ni dopustna, če kakorkoli vpliva na izdelane projektne rešitve (energetska učinkovitost, vgradne mere, sistemi
upravljanja, velikost električnih in komunalnih, energetskih priključkov ..). V primeru neskladij, zanje v celoti odgovarja in jih odpravi izvajalec na lastne stroške.
Vsi predlogi zamenjav opreme se izvajajo po protokolu projektant, nadzor, investitor. Predlog sprememb in primerjalno gradivo preverja vodja načrta pripadajoče stroke.
Predlagatelj zamenjav pripravi primerjalno tabelo med projektirano opremo in predlaganimi alternativami. Primerjava mora vključevati natančne
nazive vseh naprav in vse relevantne tehnične specifikacije, ki so predmet primerjave (projektant ne pridobiva tehničnih podatkov in dokazil predlagane opreme).
Predlagatelj zamenjav nadzorniku dostavi vsa potrebna dokazila o skladnosti opreme z veljavnimi predpisi (certifikati, izjave, poročila); projektant ne preverja omenjenih dokazil, ki so pogoj za vgradnjo.
Vse naprave in elemente se mora dobaviti in vgraditi z vsemi ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje ter funkcionalno shemo izvedenega stanja.
Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja in polnjenja cevnih sistemov, zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij.
Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne, manipulativne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
| 1 | Stropni plinski sevalni grelnik U izvedbe
z gorilnikom z elektronskim vžigom in kontrolo vleka, črne sevalne cevi, ventilatorjem za odvod dimnih plinov, nosilno konstrukcijo, cevjo za plin in odsevno pločevino, skupne dolžine 6,65m.
Nazivne grelne moči 32 kW tip C (koaksialni dimnik in zajem zraka)
Splošno:
Sodelovanje z elektro izvajalcem pri montaži in priklopu naprave s pripadajočimi elementi (jaki tok, šibki tok, ).
Komplet naprava z vsem internim ožičenjem in elektro meritvami znotraj naprave oz. do krmilne omarice (napajanje do naprave izvede elektro izvajalec).
kot npr. tip Ray 3E, Impresind (Jadran
|  | Energetika d.o.o. Sežana) ali enakovredno | kos | 3 |  | 0
| 2 | Dimniški sistem za plinski sevalni grelnik, fasadne izvedbe, z nastavko za zajem zraka, koleni, cevmi dolžine do 4m, fasadno koakcialno dimno garnituro in tesnilinim in
|  | montažnim materilom. | kos | 3 |  | 0
| 3 | Krmilna omarica za 4 sevala s senzorjem temperature, vključno z povezovalnim kablom do dolžine 10m in reset tipko, kot npr. SCB15B Impresind (Jadran Energetika d.o.o. Sežana) ali
|  | enakovredno | kos | 1 |  | 0
| 4 | Krogelna pipa s termičnim varovalom za plin za NP 4 bar, montirana na plinskem razvodu in pri porabnikih, komplet s tesnilnim in montažnim materialom
|  | - DN 25 (navojna) | kom | 3 |  | 0
| 5 | Zaščitni prehodni kos (zaščitna cev) pri prehodu plinske cevi skozi zid, izdelana po detajlu, antikorozijsko zaščitena, komplet
|  | - za cev NO50, debel. zida 20cm | kom | 1 |  | 0
| 6 | Atestirana jeklena srednje težka nav. plinska cev po DIN 2441, z varilnimi loki, z vsem pritrdilnim materialom za vodenje zunaj (oddušek), v objektu ter kinetici (zaščita cevi zajeta v drugi postavki)
|  | - DN 25 | m | 15 |  | 0
|  | - DN 40 | m | 7 |  | 0
|  | - DN 50 | m | 14 |  | 0
| 7 | Antikoroz.zaščita vidnega dela cevovoda: razmaščevanje in čiščenje površine (do sa 2,5), odpraševanje, temeljna barva 2x hitro sušeč minij do deb.60 mik., sušenje, predlak debel.
25 mikronov, dvakratni pokrivni premaz debeline 50 mikronov, skupna debelina premazov znaša najmanj 135 mikronov (zajeto tudi barvanje cevi
|  | v plinski omarici) | m2 | 6 |  | 0
| 8 | Pomožna gradbena dela, vrtanje v betonsko
|  | steno d=20cm, za pl. cev DN50 | kpl | 1 |  | 0
| 9 | Dobava polaganje in priklop kabla NHXMH-J
|  | 7x1,5 mm2 za napajanje plinskih seval | m | 70 |  | 0
| 10 | Dobava polaganje in priklop kabla NHXMH-J
|  | 3x2,5 mm2 za napajanje plinskih seval | m | 20 |  | 0
| 11 | Dobava in montaža inštalacijskih cevi, položenih nadometno, komplet z montažnim
|  | priborom: fi-16 - 26 mm | m | 90 |  | 0
| 12 | Priklop na obstoječi elektro razdelilec | kpl | 1 |  | 0
| 13 | Splošni stroški iz opisa v uvodu "splošno". | kpl | 1 | 0 | 0
|  | REKAPITULACIJA - OGREVANJE OBJEKTA GARAŽ |  |  |  | 0