Uporabniške zahteve za ureditev čistih prostorov za Lekarno UKC Ljubljana

Izdelal:

| Ime in priimek | Podjetje | Funkcija | Datum | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Peter Lešnjak | Mapel d.o.o. | Zunanji svetovalec |  |  |
| Martin Kastrin | UKC Ljubljana | Vodja laboratorija |  |  |
| Petra Sajovic | UKC Ljubljana | Vodja projekta, Služba za investicije |  |  |

Overil:

| Ime in priimek | Podjetje | Funkcija | Datum | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mateja Tršan | UKC Ljubljana | Vodja Lekarne |  |  |
| Veronika Ule | UKC Ljubljana | Vodja Službe za investicije |  |  |
| Gregor Majdič | MPGE d.o.o. | Svetovalec za strojne inštalacije |  |  |

Zgodovina dokumenta:

| Verzija | Datum | Opis verzije | Avtor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Avgust 2025 | Prva izdaja | P. Lešnjak; M. Kastrin, P. Sajovic |
| 1.1 | September 2025 | Dopolnitev | J. Vidali |

Kazalo

1.	NAMEN UPORABNIŠKIH ZAHTEV	4

2.	VSEBINA UPORABNIŠKIH ZAHTEV	4

3.	PROIZVODNI PROCESI	4

3.1 Citostatiki	4

3.2 Biološka zdravila	4

4.	PROSTORI, OPREMA IN NAPELJAVE ZA DOSEGANJE ZAHTEVANIH POGOJEV	5

4.1 Osnovne zahteve	5

4.2 Objekt	5

4.2.1 Prostori	5

4.2.2 Vstop in izstop osebja	6

4.2.3 Vnos in iznos materialov, osebja in odpadkov	6

4.3 Notranje stene, stropi, tla	6

4.3.1 Stene	6

4.3.2 Strop	6

4.3.4 Vrata	7

4.3.5 Tla	7

4.4 HVAC sistemi	7

4.5 Sistem lokalnega odpraševanja	7

4.6 Električna napeljava	8

4.6.1 Razsvetljava	8

4.6.2 Tehnološka oprema, vtičnice, komunikacije	8

4.7 Komprimiran zrak	8

4.8 Vodovodna napeljava	8

4.8.1 Hladna voda	8

4.8.2 Topla voda	8

4.9 Odtoki	9

4.10 Prečiščena voda	9

4.11 Hladilna voda 7 / 12ºC	9

4.12 Tehnološka kanalizacija	9

4.13 Organska topila	9

4.14 Oprema	9

5.	PRILOGE	10

NAMEN UPORABNIŠKIH ZAHTEV

Uporabniške zahteve dajejo osnovne smernice za izgradnjo čistih prostorov za pripravo citostatikov in bioloških zdravil Lekarne UKC Ljubljana, skladno s smernicami PIC/S Guide to good practices for the preparation of medicinal products in healthcare establishments z oznako PE 010-4, 01.03.2014 (v nadaljevanju »smernice«).

Čisti prostori za aseptično izdelavo izdelkov se nahajajo v kletnih prostorih pediatrične klinike UKC.

VSEBINA UPORABNIŠKIH ZAHTEV

Uporabniške zahteve vsebujejo naslednje:

- opredelitev proizvodnih procesov za pripravo citostatikov in bioloških zdravil

- predlog načrta čistih prostorov in ostalih pripadajočih prostorov (skladišča, garderobe, pisarne...)

- funkcijsko opredelitev novih prostorov z ocenami zahtev po površinah, opremi in napeljavah

- predlog za izvedbo elementov (gradbena dela, energetika, vode, HVAC in ostalo) ter merila, ki jih je pri tem potrebno upoštevati

PROIZVODNI PROCESI

3.1 Citostatiki

Obseg: vsi procesi za aseptično izdelavo izdelkov

Faze dela:

- Vnos vhodnih materialov ( gotova zdravila, nosilne raztopine, topila) in pripomočkov za delo skozi predajno komoro v Osrednji čisti prostor (K3.0) ali skladišče nevarnih zdravil (K5.0)

- Priprava vhodnih materialov za izdelavo  pripravkov za neposredno uporabo na bolnikih

- Vnos pripravljenih vhodnih materialov sklozi predajno komoro v Čisti prostor za pripravo zdravil 2 (K9.0)

- Izdelava pripravkov  (robot, MB komora)

- Označevanje napolnjenih vsebnikov

- Pakiranje v  sekundarno ovojnino ( varilec za ovojnino)

- Izdaja pripravkov skozi predajno komoro

- Odstranjevanje odpadkov skozi predajno komoro

3.2 Biološka zdravila

Obseg: vsi procesi za aseptično izdelavo izdelkov

Faze dela:

- Vnos vhodnih materialov ( gotova zdravila, nosilne raztopine, topila) in pripomočkov za delo skozi predajno komoro v Osrednji čisti prostor (K3.0)

- Priprava vhodnih materialov za izdelavo  pripravkov za neposredno uporabo na bolnikih

- Vnos pripravljenih vhodnih materialov sklozi predajno komoro v Čisti prostor za pripravo zdravil 1 (K7.0)

- Izdelava pripravkov (robot, MB komora)

- Označevanje napolnjenih vsebnikov

- Pakiranje v sekundarno ovojnino ( varilec za ovojnino)Izdaja pripravkov skozi predajno komoro

- Odstranjevanje odpadkov skozi predajno komoro

PROSTORI, OPREMA IN NAPELJAVE ZA DOSEGANJE ZAHTEVANIH POGOJEV

4.1 Osnovne zahteve

Ureditev prostorov za aseptično izdelavo izdelkov Lekarne UKC temelji na naslednjih osnovnih zahtevah:

- Zasnova prostorov in procesi izdelave aseptičnih izdelkov morajo omogočati izpolnjevanje zahtev dobre proizvodne prakse.

- Potrebno je začrtati poti osebja in materiala na način, ki preprečuje navzkrižno kontaminacijo in zagotavlja čistočo in izpolnjevanje zahteve smernic.

- Poleg prostorskih in kakovostnih zahtev mora načrt upoštevati tudi načelo zmanjševanja stroškov, tako pri izgradnji kot obratovanju.

4.2 Objekt

4.2.1 Prostori

V skladu z osnovnimi zahtevami iz poglavja 4.1 morajo biti prostori za aseptično izdelavo izdelkov ločeni od ostalih prostorov lekarne in se bodo nahajali v kletnih prostorih Pediatrične klinike UKC. Prostori za izdelavo aseptičnih izdelkov so:

- Prostori s kontroliranimi pogoji okolja:

  - Pisarna farmacevti (K10.0)

  - Hladilna soba za biološka zdravila (K4.0)

  - Skladišče material (K11.0)

- klasificirani prostori:

  - v razredu ISO 8 (razred D):

    - osebna zapora (K1.0) namenjena za prehod osebja iz neklasificiranih prostorov (hodnik) v razred D.

  - v razredu ISO 7 (razred C):

    - osebna zapora (K2.0) namenjena za prehod osebja iz razreda ISO 8 (razred D) v razred ISO 7 (razred C).

    - Osrednji čisti prostor (K3.0) namenjen za pripravo vhodnih materialov za izdelavo zdravilnih oblik

    - Skladišče nevarnih zdravil (K5.0), namenjen za shranjevanje nevarnih zdravil

  - v razredu ISO 6 (razred B):

    - osebni zapori (K6.0 in K8.0) namenjeni za prehod osebja iz razreda ISO 7 (razred C) v prostora za pripravo zdravil, ki sta izdelana v razredu ISO 6 (razred B).

    - čista prostora za pripravo zdravil (K9.0 in K7.0)

4.2.2 Vstop in izstop osebja

Vstop in izstop osebja poteka centralno preko centralne garderobe.

- Vstop v prostore razreda čistosti C poteka preko dvostopenjske garderobe (NC/D in D/C),

- Vstop v prostore čistosti B pa preko enostopenjskih garderob (C/B).

4.2.3 Vnos in iznos materialov, osebja in odpadkov

- Vnos vhodnih materialov v prostora razreda čistosti C (K3.0, K5.0) je zagotovljen preko predajnih komor s prepihovanjem z vodikovim peroksidom (H2O2) - mikrobiološka dekontaminacija.

- Iznos materialov (odpadkov) iz prostora razreda čistosti C (K3.0) je zagotovljen preko aktivne predajne komore

- Vnos vhodnih materialov v prostora razreda čistosti B (K7.0, K9.0) je zagotovljen preko aktivnih predajnih komor.

- Iznos izdelkov (pripravkov iz zdravil) iz prostorov razreda čistosti B (K7.0, K9.0) je zagotovljen preko aktivnih predajnih komor, nameščenih nad aktivnima predajnima komorama za iznos materialov (odpadkov).

- Iznos materialov (odpadkov) iz prostorov razreda čistosti B (K7.0, K9.0) je zagotovljen preko aktivnih predajnih komor, nameščenih pod aktivnima predajnima komorama za iznos izdelkov (zdravil).

4.3 Notranje stene, stropi, tla

4.3.1 Stene

V vseh na novo izdelanih prostorih se uporabi montažne panelne stene za čiste prostore brez in z zasteklitvijo debeline 42 - 55mm. Končna obdelava je barvana Al ali jeklena pločevina, debeline 1,2 mm. V panelu je trda toplotna izolacija iz mineralne volne in nosilno ogrodje iz Al profilov. Stiki so tesnjeni z PU kitom. Prehod s tlemi in stropom je zaključen z zaokrožnicami.

V primeru obstoječih sten v neklasificiranih prostorih se le te popravijo in prebarvajo s pol – pralno barvo (npr. latex)

4.3.2 Strop

Spuščeni strop v klasificiranih prostorih razreda D, C in B se izvede v enaki kvaliteti kot panelne stene v teh prostorih.

4.3.3 Okna

Okna v klasificiranih prostorih se izvedejo s steklenimi paneli, ki imajo proti kondenzacijska izolacijska stekla, prehodi morajo biti brez rež, stiki stekleni paneli – stene morajo biti tesnjene s PU kitom.

V primeru oken v neklasificiranih prostorih se le ta pregledajo in po potrebi obnovijo.

4.3.4 Vrata

V klasificiranih prostorih razreda čistosti D, C in B se uporabijo vrata higienske izvedbe. Okvirji morajo biti iz aluminija z zaključki iz lakirane jeklene pločevine. Popolnoma se morajo prilegati ploščam in so brez praga. Tečaji so vidni navzven, s povratno vzmetjo ali brez nje. Praviloma so nova vrata enokrilne izvedbe minimalne svetle širine 900mm z vgrajenimi steklenimi vložki.

Vsa vrata v prostore razreda čistosti B, C in D opremljena z aktivnim interlock sistemom (končna stikala, elektronske ključavnice, semaforji rdeča/zelena, zvočni signal, zakasnitve prehodov, tipke izhod v sili z zaščito).

4.3.5 Tla

V novih prostorih v kleti objekta se izvede sanacija odtokov in kanalizacija. Ravno tako se v vseh ostalih prostorih preveri stanje odtokov in kanalizacije in se po potrebi izvede sanacija. Končna obdelava tal v novih prostorih razreda čistosti D, C in B je epoxi tlak debeline 2 do 3 mm ali obloga iz vinilnih plošč. Stiki med vinilnimi ploščami morajo biti varjeni.

4.4 HVAC sistemi

Za zagotavljanje ustreznih pogojev okolja v čistih prostorih se uporabi HVAC sistem higienik izvedbe s 100% zajemom svežega zraka.

V čistih prostorih za izdelavo zdravil se zagotavlja razred čistosti ISO 6 (v skladu s standardom ISO 14644-1, stara oznaka razred B), v osrednjem čistem prostoru pa razred čistosti ISO 7 (C).

V vseh prostorih, razen Hladni sobi za shranjevanje bioloških zdravil (K4.0) mora biti zagotovljena temperatura 22±3ºC in relativna vlaga 50±10%.

Uporabi se kaskadni sistem tlačnih razlik, skladno z zahtevami v tabeli zahtev za prostore.

Samostojen krmilno-regulacijski sistem za kaskadni sistem tlačnih razlik z elektronskimi regulatorji pretoka, regulacijskimi loputami, tipali prostorske razlike tlaka, tipala temperature in vlage prostorov ter z vsemi signali interlock sistema vrat.

Izvedba vseh potrebnih strojnih in električnih inštalacij za tipala nadzornega sistema fizikalnih veličin (»Labguard«) – temperatura, vlaga, nadtlak v čistih prostorih in temperatura v hladilni komori.

V Hladni komori za shranjevanje bioloških zdravil (K4.0) mora biti zagotovljena temperatura 2 do 8ºC – redundančni hladilni sistem

4.5 Sistem lokalnega odsesavanja

V čistih prostorih za izdelavo zdravil z oznakami K7.0 in K9.0 se za potrebe tehnologije (priklop robota, priklop MB komor) izvede lokalni odvod za hlape, skladno z zahtevami v tabeli zahtev za prostore.

4.6 Električna napeljava

4.6.1 Razsvetljava

Osvetljenost

Osvetljenost mora po posameznih tipih prostorov znašati najmanj:

| Prostori | Osvetljenost |
| --- | --- |
| vsi proizvodni in pomožni prostori | 700 luksov |
| garderobe, sanitarije, jedilnica | 400 luksov |
| tehnični prostori in shrambe | 300 luksov |

Tip razsvetljave proizvodnih prostorov

Vgradne stropne luči primerne za čiste prostore s prizemskim difuzorjem

Požarna razsvetljava

Nameščene morajo biti baterijske svetilke, ki omogočajo evakuacijo osebja v primeru izpada električne energije.

4.6.2 Tehnološka oprema, vtičnice, komunikacije

Električna napeljave za priklop tehnološke opreme, vtičnic in komunikacijskih priklopov se v vseh novih prostorih izvede na novo, skladno z zahtevami v tabeli zahtev za prostore.

4.7 Komprimiran zrak

Razvod tehnološkega komprimiranega zraka se za potrebe tehnologije (priklop predajnih komor s prepihovanjem z vodikovim peroksidom (H2O2)) izvede skladno z zahtevami v tabeli zahtev za prostore.

4.8 Vodovodna napeljava

4.8.1 Hladna voda

Razvod hladne vode se izvede skladno z zahtevami v tabeli zahtev za prostore v:

- Osebni zapori (K2.0)

- Osrednji čisti prostor (K3.0)

- Osebni zapori (K6.0)

- Osebni zapori (K8.0)

Razvod do prostorov mora potekati po izoliranih črnih pocinkanih ceveh, v samih prostorih pa po izoliranih nerjavečih ceveh. Tlak v sistemu mora biti minimalno 2,5 bar. V razvod mora biti centralno vključena mehčalna naprava.

4.8.2 Topla voda

Razvod tople vode se izvede skladno z zahtevami v tabeli zahtev za prostore v:

- Osebni zapori (K2.0)

- Osebni zapori (K6.0)

- Osebni zapori (K8.0)

Razvod do prostorov mora potekati po izoliranih črnih pocinkanih ceveh, v samih prostorih pa po izoliranih nerjavečih ceveh. Temperatura tople vode mora znašati minimalno 65ºC, tlak mora biti minimalno 2,5 bar. V razvod mora biti umeščena obtočna zanka, ki zagotavlja takojšni iztok tople vode na odvzemnem mestu

4.9 Odtoki

Odtok z namenom priključitve umivalnika se izvede skladno z zahtevami v tabeli zahtev za prostore v:

- Osebni zapori (K2.0)

- Hladilna soba (K4.0) – odvod kondenza iz uparjalnikov hladilnega sistema

- Osebni zapori (K6.0)

- Osebni zapori (K8.0)

Odtok se izvede z ustreznimi sanitarnimi cevmi.

4.10 Prečiščena voda

Prečiščena voda se zagotavlja lokalno in se v prostore prinaša v ustreznih zaprtih vsebnikih. Razvoda prečiščene vode v objektu ni.

4.11 Hladilna voda 7 / 12ºC

Razvod hladilne vode 7 / 12ºC se za potrebe tehnologije (priklop hlajenja za robota) izvede v prostorih K7.0 in K9.0 skladno z zahtevami v tabeli zahtev za prostore.

4.12 Tehnološka kanalizacija

V prostorih se tekoči tehnološki odpadki zbirajo v namenskih vsebnikih in ročno iznašajo iz prostorov. Tehnološka kanalizacija se v prostorih ne izvede.

4.13 Organska topila

Organska topila (etanol, izopropanol) se v čiste prostore prinaša v ustreznih zaprtih vsebnikih. Razvoda organskih topil v objektu ni.

4.14 Oprema

Vsa vsa oprema mora biti nova in nerabljena.

V prostorih za izdelavo zdravil je predvidena vgradnja naslednje opreme:

- Osebna zapora K1.0 – Garderoba NC / D:

  - prehodna klop s poličko za čevlje

  - garderobna stena ali omara za osebno varovalno opremo

  - koš za odpadke

- Osebna zapora K2.0 – Garderoba D / C:

  - prehodna klop s poličko za čevlje

  - garderobna omara - predalnik za osebno varovalno opremo

  - koš za odpadke

  - umivalnik s hladno in toplo vodo

  - oprema za dezinfekcijo rok

- Osrednji čisti prostor K3.0

  - predajna komora s prepihovanjem z vodikovim peroksidom (H2O2) za vnos materialov

  - aktivna predajna komora za iznos materialov / odpadkov (npr. Iskra PIO KPR)

  - 2 x stol za čiste prostore

  - 2 x hladilni omari primerni za čiste prostore razreda čistosti C (npr. PHCBI MPR-722-PE ali podobni)

  - 2-4 x večji pult iz nerjavečega jekla s polico pod pultom

  - police za shranjevanje materiala

  - regali (nerjaveče jeklo)

  - 2 x voziček iz nerjavečega jekla

  - telefon, interfon

  - varnostni tuš

  - umivalnik

  - nastavek za milo, omarica za brisače, regal za shranjevanje in nadevanje rokavic

- Hladilna soba K4.0

  - regali za skladiščenje iz nerjavečega jekla (police za shranjevanje zdravil)

- Skladišče nevarnih zdravil K5.0

  - predajna komora s prepihovanjem z vodikovim peroksidom (H2O2) za vnos materialov

  - 3 x pulti iz nerjavečega jekla, vsak z eno polico (za razkužila, čistila in raztopine za dekontaminacijo)

  - 2 x hladilni omari primerni za čiste prostore razreda čistosti C (npr. PHCBI MPR-722-PE ali podobni)

  - police za shranjevanje zdravil (dimenzije 60 x 50 cm; cca 14 enot)

  - 1 x voziček iz nerjavečega jekla

  - regali (nerjaveče jeklo)

- Osebni zapori K6.0 in K8.0 – Garderoba D / C:

  - prehodna klop s poličko za čevlje

  - garderobna omara - predalnik za osebno varovalno opremo

  - koš za odpadke

  - umivalnik s hladno in toplo vodo

  - varnostni tuš

  - oprema za dezinfekcijo rok

- Čista prostor za pripravo zdravil K7.0

  - 3 x aktivna predajna komora za vnos vhodnih materialov in iznos zdravil in odpadkov (npr. Iskra PIO KPR), ki je nameščena pod aktivno predajno komoro za iznos zdravil.

  - robot za izdelavo pripravkov

  - MB komora (LAF) razreda 2 z delnim izpustom (30%) zraka v prostor, zunanja dolžina 100 cm ± 5% (npr. Iskra PIO MC 9-2)

  - MB komora (LAF) razreda 2 z delnim izpustom (30%) zraka v prostor, zunanja dolžina 140 cm ± 5% (npr. Iskra PIO MC 12-2)

  - delovni pult globine 800mm, delovne dolžine min. 3.000mm (nerjaveče jeklo) s polico

  - varilec za zataljevanje embalaže pripravkov (npr. HAWO, d = cca 600mm) (na pultu).

  - valjčni stresalnik za zdravila (cca 250 x 550mm) na pultu.

  - varilec za odpadke (samostoječ na kolesih. Dimenzije cca 500x 500mm)

  - 2 x stol za čiste prostore

  - manjša hladilna omara primerna za čiste prostore razreda čistosti B (npr. Dometic LR 250G ali podoben)

  - voziček iz nerjavečega jekla

  - telefon, interfon

  - tablični računalnik

- Čisti prostor za pripravo zdravil K9.0

  - 3 x aktivna predajna komora za vnos vhodnih materialov in iznos zdravil in odpadkov (npr. Iskra PIO KPR), ki je nameščena pod aktivno predajno komoro za iznos zdravil.

  - robot za izdelavo pripravkov

  - MB komora (LAF) razreda 2 s 100% odvodom zraka iz prostora, zunanja dolžina 100 cm ± 5% (npr. Iskra PIO MC 9 NC)

  - MB komora (LAF) razreda 2 s 100% odvodom zraka iz prostora, zunanja dolžina 140 cm ± 5% (npr. Iskra PIO MC 12 NC)

  - delovni pult globine 800mm, delovne dolžine min. 3.000mm (nerjaveče jeklo) s polico

  - varilec za zataljevanje embalaže pripravkov (npr. HAWO, d = cca 600mm) (na pultu).

  - orbitalni stresalnik za zdravila (cca 300 x 300mm) na pultu.

  - varilec za odpadke (samostoječ na kolesih. Dimenzije cca 500x 500mm)

  - 2 x stol za čiste prostore

  - manjša hladilna omara primerna za čiste prostore razreda čistosti B (npr. Dometic LR 250G ali podoben)

  - voziček iz nerjavečega jekla

  - telefon, interfon

  - tablični računalnik

- Pisarna farmacevti K10.0

  - 2x pisarniška miza

  - 2 x pisarniški stol

  - 2 x osebni računalnik

  - tiskalnik

  - 4 x predalnik

  - Interfon

  - 1x omara za fascikle (globina cca 35 cm)

  - 2x telefon

- Skladišče material K11.0

  - regali za skladiščenje

V prostorih z oznakami K1.0, K2.0, K6.0 in K8.0 morajo biti vse prehodne klopi s poličko za čevlje in vse garderobne omare - predalniki za osebno varovalno opremo izdelani iz kompaktne, duromerne visokotlačne plošče iz slojnega materiala (HPL).

PRILOGE

Priloga 1: Načrt čistih prostorov z vrisanimi osebnimi in materialnimi potmi

Priloga 2: Zahteve za prostore