## UKC
ZAHTEVE ZA PROSTORE v3.0
Številka prostora | Prostor | Predvideno število ljudi, ki so stalno v prostoru | Površina prostora | Višina prostora | Volumen prostora | Izmenjave | Volumski pretok zraka teoretični | Zahteve za temperaturo | Zahteve za relativno vlago (RH) | Zahteve za tlačne razlike | Razred čistosti | Lokalni odvod | Tehnološki mediji |  |  |  | Sanitarna voda |  | Odtoki |  | Električne instalacije |  |  | Širina vrat v cm (vsaj) | Opomba (naprave) | Opomba (ostala oprema)
[13 empty] | Hladilna voda 7/12ºC; 2,5bar | Komprimiran zrak 6 bar | Prečiščena voda | Etanol 96% | Sanitarna hladna voda | sanitarna topla voda | Sanitarni odtok (umivalnik) | Tehnološki odtok | Električna energija - eno fazni priklop (vsaj) | Električna energija - tri fazni priklop (vsaj) | Računalniška mreža (vsaj)
|  |  | m2 | m | m3 | h-1 | m3/h | °C | % | Pa |  |  | Nl/min | Nl/min | l/h |  | l/s | l/s |  |  | 220V | 400V
K1.0 | Garderoba NC / D | 0 | 10 | 2.8 | 28 | 15 | 420 | 20 +/- 5 | do 70 | + 12,5 +/-3 | CNC / D | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | / | / | 900/2.200 |  | - prehodna klop s poličko za čevlje - garderobna stena ali omara za osebno varovalno opremo - koš za odpadke
K2.0 | Garderoba D / C | 0 | 10 | 2.8 | 28 | 25 | 700 | 22 +/- 3 | 50 +/- 10 | + 25 +/-3 | D / C | / | / | / | / | / | DA | DA | DA | / | 2 | / | / | 900/2.200 |  | - prehodna klop s poličko za čevlje - garderobna omara - predalnik za čisto varovalno opremo - koš za odpadke - umivalnik - oprema za dezinfekcijo rok
K3.0 | Osrednji čisti prostor | 2 | 39.4 | 2.8 | 110.32 | 25 | 2758 | 22 +/- 3 | 50 +/- 10 | + 12,5 +/-3 | C | / | / | 30Nm3/h (H2O2 komora) | / | / | DA | / | DA (zaprt, odprte se v primeru uporabe varnostnega tuša) | / | 10 | / | 5 | 900/2.200 | - aktivna predajna komora - H2O2 predajna komora - 2 x hladilni omari za čiste prostore - telefon, interfon | - varnostni tuš - umivalnik - nastavek za milo, omarica za brisače, regal za shranjevanje in nadevanje rokavic - 2 x stol za čiste prostore - 2 do 4 x večji pult iz nerjavečega materiala s polico pod pultom - police za shranjevanje materiala - regali (nerjaveče jeklo) - 2 x odlagalni voziček
K4.0 | Hladilna soba | 0 | 8.4 | 2.8 | 23.52 | 0 | 0 | 2 - 8 | N/A | 0 | CNC | / | / | / | / | / | / | / | DA | / | 5 | 2 | 2 | 900/2.200 | - odvod kondenza uparjalnika hladilnega sistema - 2x agregatsko napajanje 3 faze | - regali za skladiščenje
K5.0 | Skladišče nevarnih zdravil | 0 | 15.6 | 2.8 | 43.68 | 20 | 873.6 | 20 +/- 5 | 50 +/- 10 | + 12,5 +/-3 | C | / | / | 30Nm3/h (H2O2 komora) | / | / | / | / | / | / | 10 | / | 5 | 900/2.200 | - H2O2 predajna komora - 2 x hladilni omari za čiste prostore | - police za shranjevanje zdravil 600 x 500mm; cca. 14 enot 3 x pulti iz nerjavečega materiala, vsak z eno polico - odlagalni voziček 750 x 450mm - regali (nerjaveče jeklo)
K6.0 | Garderoba C / B 1 | 0 | 8.5 | 2.8 | 23.8 | 35 | 833 | 22 +/- 3 | 50 +/- 10 | + 25 +/-3 | C / B | / | / | / | / | / | DA | DA | DA | / | 5 | / | / | 900/2.200 |  | - prehodna klop s poličko za čevlje - garderobna omara - predalnik za čisto varovalno opremo - umivalnik (na "C" strani garderobe) - varnostni tuš - koš za odpadke - oprema za dezinfekcijo rok
K7.0 | Čisti prostor priprave zdravil 1 | 3 | 28.7 | 2.8 | 80.36 | 35 | 2812.6 | 22 +/- 3 | 50 +/- 10 | + 37,5 +/-3 | B | - robot 1 x (cca 350-500 m3/h (odvisno od tipa robota)) - MB komora 2 x 600m3/h | 10 (odvisno od tipa robota) | / | / | / | / | / | / | / | 10 | 2 | 5 | 900/2.200 | - 2 x MB komora razreda 3 (Iskra Pio ali podobna) s 100% odvodom iz prostora - robot za aseptično pripravo zdravil - 3 x aktivna predajna komora - varilec za zataljevanje embalaže pripravkov - naprava za zataljevanje odpadkov (samostoječa, na kolesih) - stresalnik za zdravila - manjša hladilna omara prmerna za prostor razreda "B" - varilec za odpadke - tablični računalnik - telefon, interfon | - 2 x odlagalni voziček 750 x 450mm - delovni pult min. 3.000 x 800mm (nerjaveče jeklo) s polico - 2 x stol za čiste prostore
K8.0 | Garderoba C / B 2 | 0 | 6 | 2.8 | 16.8 | 35 | 588 | 22 +/- 3 | 50 +/- 10 | + 25 +/-3 | C / B | / | / | / | / | / | DA | DA | DA | / | 5 | / | / | 900/2.200 |  | - prehodna klop s poličko za čevlje - garderobna omara - predalnik za čisto varovalno opremo - umivalnik (na "C" strani garderobe) - varnostni tuš - koš za odpadke - oprema za dezinfekcijo rok
K9.0 | Čisti prostor priprave zdravil 2 | 3 | 30.6 | 2.8 | 85.68 | 35 | 2998.8 | 22 +/- 3 | 50 +/- 10 | + 12,5 +/-3 | B | - robot 1 x (cca 350-500 m3/h (odvisno od tipa robota)) - LAF 2 x 600m3/h | 10 (odvisno od tipa robota) | / | / | / | / | / | / | / | 10 | 2 | 5 | 900/2.200 | - 2 x MB komora razreda 3 (Iskra Pio ali podobna) s 100% odvodom iz prostora - robot za aseptično pripravo zdravil - 3 x aktivna predajna komora - varilec za zataljevanje embalaže pripravkov - naprava za zataljevanje odpadkov (samostoječa, na kolesih) - stresalnik za zdravila - manjša hladilna omara prmerna za prostor razreda "B" - varilec za odpadke - tablični računalnik - telefon, interfon | - odlagalni voziček 750 x 450mm - delovni pult min. 3.000 x 800mm (nerjaveče jeklo) s polico - 2 x stol za čiste prostore
K10.0 | Pisarna farmacevti | 2 | 9.6 | 2.8 | 26.88 | 3 | 80.64 | 19 - 25 | do 70 | 0 | CNC | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 20 | / | 6 | 900/2.200 | - interfon - 2 x telefon | - 2 x pisarniška miza 2.000mm - 2 x pisarniški stol - 2 x osebni računalnik - tiskalnik - 4 x predalnik -1x omara za fascikle (globina cca 35 cm)
K11.0 | Skladišče material |  | 12.8 | 2.8 | 35.84 | 2 | 71.68 | 15 - 25 | do 70 | 0 | CNC | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 10 | / | 2 | 900/2.200 |  | - regali za skladiščenje
| Pripravil: Peter Lešnjak, MAPEL d.o.o. | [5 empty] | 12136.32
Avgust 2025

## List1
KE Ex | KE | Rmax | Rmin | Skupna priprava
1100 | 570 | 420 | 370 | 720
1340 | 210 | 1800 | 1250 | 2800
1080 | 410 | 1440 | 1340 | 900 | regeneracija
1680 | 1620 | 1920 | 1420 | 1500
780 | 960 | 720 | 270 | 2010
1740 | 2385 | 540 | 500 | 16850
1800 | 6155 | 480 | 450 | 2590
720 |  | 900 | 850 | 27370
720 |  | 640 | 590
|  | 920 | 870
10960 |  | 1440 | 1340
|  | 8100 | 6100
|  | 19320 | 15350
16850
4000