PROJEKTNA NALOGA

UREDITEV ČISTIH PROSTOROV ZA LEKARNO UKC LJUBLJANA

ZA UMESTITEV ROBOTOV ZA PRIPRAVO CITOSTATIČNIH ZDRAVIL

Opis investicijskega projekta in cilj projekta

PREDSTAVITEV LEKARNE UKC LJUBLJANA

Večji del prostorov glavne Lekarne UKC Ljubljana se nahaja v glavnem objektu UKC Lj., DTS sever, trakt G, 1. klet. Manjši del prostorov Lekarne pa se nahaja v 2. kleti Pediatrične klinike.

Del prostorov glavne Lekarne UKC Ljubljana se nahaja v severnem kraku Pediatrične klinike UKC Ljubljana.

Prva skrb Lekarne je, da pacienti UKC Ljubljana dobijo zdravila, ki jih potrebujejo. Lekarna zdravila priskrbi po ustaljeni poti preko veledrogerij, po posebnem postopku uvoza za potrebe posameznega bolnika na podlagi zahteve zdravnika, včasih pa je zdravilo treba izdelati v lekarni, ker na trgu ni mogoče dobiti industrijsko izdelanega pripravka.

Lekarna UKC Ljubljana v okviru bolnišnične lekarniške dejavnosti izvaja preskrbo klinik in kliničnih oddelkov z zdravili in medicinskimi pripomočki. Številna zdravila, ki jih ni mogoče dobiti na trgu, izdela v laboratorijih lekarne v manjših serijah ali individualno za posameznega bolnika, tudi po odpustu iz bolnišnice. Za otroke izdeluje številna zdravila v njim prilagojenih odmerkih in farmacevtskih oblikah. Lekarna pripravlja tudi individualno parenteralno terapijo za bolnike z rakom in popolno parenteralno prehrano za posamezne skupine bolnikov.

PRIPRAVA CITOSTATIKOV IN BIOLOŠKIH ZDRAVIL

Priprava citostatikov in bioloških zdravil trenutno poteka skupaj v namensko urejenih čistih prostorih, kjer se uporablja biološko varna komora. Priprava je popolnoma ročna in se izvaja individualno za vsakega pacienta. Farmacevtski tehniki pripravljajo zdravila pod nadzorom magistrov farmacije oziroma bolnišničnih farmacevtov, ki so specializirani za delo s citostatiki. Na letni ravni je izdelanih približno 26.000 pripravkov, kar prikazuje tudi spodnja preglednica. Takšen obseg dela predstavlja veliko obremenitev za farmacevtsko osebje.

Trenutno se večina bioloških zdravil še vedno pripravlja na oddelkih, kar predstavlja dodatno obremenitev za medicinske sestre in otežuje nadzor nad celotnim postopkom.

* ocenjeno število bioloških zdravil, ki se trenutno še pripravljajo na oddelkih in bi jih prevzel robot

Farmacevtski strokovni delavci so usposobljeni za aseptično pripravo zdravil, zato je smiselno ta proces centralizirati. S tem se izboljša varnost, nadzor in učinkovitost postopka, hkrati pa razbremeni medicinske sestre na oddelkih, ki se lahko bolj posvetijo neposredni oskrbi bolnikov. Poleg tega se zmanjša tudi njihova izpostavljenost tveganjem.

Čeprav so v lekarni pripravljena natančna navodila za pripravo zdravil, obseg teh pripravkov presega zmogljivosti lekarniškega nadzora, kar je bilo tudi izpostavljeno kot pomanjkljivost pri zadnji presoji kakovosti.

Del prostorov glavne Lekarne UKC Ljubljana se nahaja v 2. kleti (K2) severnega kraka Pediatrične klinike UKC Ljubljana (ob Bohoričevi ulici).

OBSTOJEČE STANJE

Pediatrična klinika je eden novejših objektov kampusa UKC Ljubljana. Nahaja se med DTS-om na zahodu, Bohoričevo ulico na severu in Korytkovo ulico na vzhodu. Objekt obsega tri kletne etaže in šest nadzemnih (P+5N), pri čemer sta pritličji razdeljeni na visoko in nizko raven.

V severnem traktu Pediatrične klinike (ob Bohoričevi ulici) se v 2. kletni etaži (K2) nahajajo nezadostno urejeni in slabo izkoriščeni prostori Lekarne (310 m2), ki bodo preurejeni za potrebe centralizirane aseptične priprave zdravil in umestitev dveh robotov za pripravo zdravil. V enem delu območja lekarne so že zdaj urejeni čisti prostori (127 m2), vendar prostori ne dosegajo zadostnih standardov kakovosti. Preostali del območja (183 m2) so podporni prostori (prevzem in izdaja materiala/zdravil, shranjevanje zdravil, itd.) in prostori za osebje (pisarna, garderoba s sanitarijami, prostor za odmor, itd.).

Obstoječi prostori glavne Lekarne UKC Ljubljana v 2. kleti Pediatrične klinike UKC Ljubljana.

PREDVIDENI POSEG

Območje lekarne (302 m2) bo v celoti prenovljeno (GOI dela in oprema) za potrebe aseptične priprave zdravil v strogo nadzorovanih sterilnih pogojih, natančneje za pripravo citostatikov in bioloških zdravil.

V sklopu prenove je predvideno:

- Ureditev čistih prostorov (GOI + oprema) v skupni bruto tlorisni izmeri 191 m², ki vključujejo klasificirane prostore ter nekatere prostore s kontroliranimi pogoji okolja in  bodo omogočali aseptično pripravo zdravil s strogo nadzorovanimi pogoji sterilnosti. Dva klasificinana prostora za pripravo zdravil razreda čistosti B, bosta prilagojena umestitvi dveh robotov za pripravo citostatikov in bioloških zdravil, štirih MB komor (LAF) ter ostale potrebne opreme za pripravo zdravil.

- Ureditev ostalih prostorov (GOI + oprema) v skupni bruto tlorisni izmeri 111 m², ki vključujejo podporne prostore za pripravo zdravil (vključno z nekaterimi prostori s kontroliranimi pogoji okolja) in prostore za osebje.

Predvideni čisti in ostali (podporni) prostori glavne Lekarne UKC Ljubljana v 2. kleti Pediatrične klinike UKC Ljubljana.

Robot za izdelavo zdravil je avtomatiziran sistem za pripravo raztopin za injiciranje s kemoterapevtskimi in biološkimi zdravili v nadzorovani atmosferi. Sistem pripravi raztopine za injiciranje z robotsko roko glede na recept in postopek, ki ga načrtuje farmacevt.

Nakup dveh robotov za pripravo citostatikov in bioloških zdravil bo:

- zagotovil večjo kvaliteto (natančnost in varnost) priprave zdravil, saj bo postopek avtomatiziran in pod stalnim nadzorom farmacevtskih strokovnjakov,

- zagotovil manjšo izpostavljenost farmacevtov zdravilom iz nevarnih snovi,

- povečal učinkovitost lekarniške dejavnosti in omogočil boljšo organizacijo dela,

- razbremenil medicinske sestre, ki bodo lahko več časa posvetile neposredni oskrbi bolnikov.

Predmet naročila

Z namenom umestitve robotov in ostale opreme je načrtovana prenova obstoječih prostorov Lekarne za vzpostavitev čistih in podpornih prostorov Lekarne za pripravo citostatikov in bioloških zdravil.

Predmet naročila je natančen posnetek obstoječega stanja, izdelava projektne dokumentacije (PZI, DGD (po potrebi) in PID) vključno s popisi GOI del in vse opreme (stavbne, pohištvene, pomične medicinske, tehnološke medicinske) razen robotov za pripravo zdravil s projektantsko oceno za prenovo (z rekapitulacijo posameznih del), rušitvena dela in ostala pripravljalna dela ter izvedba celotne prenove prostorov Lekarne UKC Ljubljana v Pediatrični kliniki UKC Ljubljana po principu »Design & Build«, kar pomeni, da je izbrani izvajalec odgovoren tako za načrtovanje in izdelavo potrebne dokumentacije, kot tudi za izvedbo GOI del in dobavo ter montažo opreme, vse v skladu z navodili te projektne naloge in naročnika. Vsa vsa oprema mora biti nova in nerabljena.

Strošek projektantskega nadzora je vključen v ceno.

Posnetek obstoječega stanja mora vključevati: arhitekturo, strojne inštalacije (glavni dvižni vodi (vodovod, kanalizacija), sistem prezračevanja, ogrevanja, itd.), elektro inštalacije (za potrebe (npr.): zamenjave luči, Ureditev novih klimatov, itd.)

Predmet naročila je tudi izvedba meritve prezračevanja ter preverjanje doseganja predpisanih tlačnih razmer (nadtlak) v posameznih prostorih in validacij z GMP standardi med posameznimi fazami projekta in po zaključku GOI del in montaže opreme.

Pred začetkom izvajanja GOI del mora izvajalec naročniku predložiti v potrditev PZI projektno dokumentacijo vključno s celotnim ponudbenim predračunom vrednotenim po posameznih postavkah.

Izbrani izvajalec mora ob uvedbi v delo naročniku predložiti podroben terminski plan.

Projektna naloga je dokument s katerim naročnik izdelovalcu projektne dokumentacije podaja ključne usmeritve za izdelavo projektne dokumentacije. V kolikor se med izdelavo projektne dokumentacije izkaže, da so za kvalitetno in z zakoni, pravilniki ter ostalimi predpisi skladno prenovo prostorov potrebna dodatna dela, ki jih naročnik v danem trenutku ni mogel predvideti jih mora izdelovalec projektne dokumentacije izdelati v sklopu projekta.

Prenova prostorov

Potrebno je izdelati PZI načrt prenove. Pri izdelavi PZI projekta je potrebno obvezno sodelovati z UKC Ljubljana Področjem za investicije in upravljanje s premoženjem in predstavnikom Lekarne UKC Ljubljana.

Znotraj območja prenove se odstrani vse obstoječe predelne stene, spuščeni strop in obstoječo opremo.

Izdela se vse inštalacije za vzpostavitev primernega prezračevanja in klimatizacije prostorov ter predpisanih tlačnih razmer (nadtlak) v posameznih čistih prostorih ter ostale inštalacijske priključke za priklop in delovanje vseh naprav, izdela se tudi vse potrebne vodovodne in kanalizacijske priključke, vse skladno s tabelo »Zahteve za prostore« znotraj dokumenta »Uporabniške zahteve« (v nadaljevanju: UZ), ki je priloga k tej projektni nalogi.

Izdelajo se nove predelne stene, nov spuščen strop in nov tlak, umesti se novo opremo. Obstoječe stene (obodne stene območja prenove) se obnovijo.

Programska zasnova

Dostop v območje Lekarne v Pediatrični kliniki bo tako kot do sedaj dostopno iz dveh hodnikov, pri čemer bo vhod za osebje le iz južnega hodnika. Preko severnega hodnika bo potekala le dostava zdravil in materiala. Izdaja izdelanih zdravil (pripravkov) in odstranjevanje odpadkov pa bo potekalo preko južnega hodnika. Ob vhodu v območje Lekarne so najprej prostori za osebje, sledijo vhodi v podporne prostore za pripravo zdravil, na koncu internega hodnika pa so vhodi v čiste prostore.

UREDITEV ČISTIH PROSTOROV

V skladu z osnovnimi zahtevami morajo biti prostori za aseptično izdelavo izdelkov ločeni od ostalih prostorov. Ureditev klasificiranih prostorov temelji na naslednjih osnovnih zahtevah:

- Zasnova prostorov in procesi izdelave aseptičnih izdelkov morajo omogočati izpolnjevanje zahtev dobre proizvodne prakse.

- Potrebno je začrtati poti osebja in materiala na način, ki preprečuje navzkrižno kontaminacijo in zagotavlja čistočo in izpolnjevanje zahteve smernic.

- Poleg prostorskih in kakovostnih zahtev mora načrt upoštevati tudi načelo zmanjševanja stroškov, tako pri izgradnji kot obratovanju.

- Klasificirani prostori:

1.) v razredu ISO 8 (razred D):

  - Osebna zapora (K1.0), 10 m²: namenjena za prehod osebja iz neklasificiranih prostorov (hodnik) v razred D.

2.) v razredu ISO 7 (razred C):

  - Osebna zapora (K2.0), 10 m²: namenjena za prehod osebja iz razreda ISO 8 (razred D) v razred ISO 7 (razred C).

  - Osrednji čisti prostor (K3.0), 39,4 m²: namenjen za pripravo vhodnih materialov za izdelavo zdravilnih oblik

  - Skladišče nevarnih zdravil (K5.0), 15,6 m²:  namenjen za shranjevanje nevarnih zdravil

3.) v razredu ISO 6 (razred B):

  - Osebni zapori (K6.0), 8,5 m² in (K8.0), 10,8 m²:  namenjeni za prehod osebja iz razreda ISO 7 (razred C) v prostora za pripravo zdravil, ki sta izdelana v razredu ISO 6 (razred B).

  - Čista prostora za pripravo zdravil (K9.0), 30,6 m² in (K7.0) 28,7 m²

- Prostori s kontroliranimi pogoji okolja:

  - Pisarna farmacevti (K10.0), 9,6 m²

  - Hodnik vnos 12,5 m²

  - Hodnik izdaja 13,8 m²

UREDITEV OSTALIH PROSTOROV

To območje je namenjeno preureditvi ostalih obstoječih prostorov, kar pomeni celovita prenova obstoječih prostorov za podporo čistim prostorom (vključno z nekaterimi prostori s kontroliranimi pogoji okolja) in prostorom za osebje.

- Prostori s kontroliranimi pogoji okolja:

  - Hladna soba za biološka zdravila (K4.0), 8,4 m²

  - Skladišče material (K11.0), 12,8 m²

- Ostali podporni prostori:

  - Sprejem zdravil in materiala, 7 m²

  - Priprava materiala pred vnosom, 11 m²

  - Pisarna, 15,5 m²

- Prostori za osebje:

  - WC, 9,5 m²

  - Garderobe, 12 m²

  - Čajna kuhinja, 9,5 m²

  - Vezni hodnik 21,1 m²

Predvideni prostori glavne Lekarne UKC Ljubljana v 2. kleti Pediatrične klinike UKC Ljubljana.

Proizvodni procesi

FAZE DELA:

- Vnos vhodnih materialov (gotova zdravila, nosilne raztopine, topila) in pripomočkov za delo skozi predajno komoro v skladišče nevarnih zdravil (K5.0) za citostatike oziroma v Osrednji čisti prostor (K3.0) za biološka zdravila,

- Priprava vhodnih materialov za izdelavo  pripravkov za neposredno uporabo na bolnikih,

- Vnos pripravljenih vhodnih materialov sklozi predajno komoro v Čisti prostor za pripravo zdravil 2 (K9.0) (za citostatike) / 1 (K7.0) (za biološka zdravila),

- Izdelava pripravkov (robot, MB komora),

- Označevanje napolnjenih vsebnikov,

- Pakiranje v  sekundarno ovojnino (varilec za ovojnino),

- Izdaja pripravkov skozi predajno komoro,

- Odstranjevanje odpadkov skozi predajno komoro.

Rušitev

Znotraj območja izvajalec odstrani vse obstoječe predelne stene, spuščeni strop in obstoječo opremo (stavbno, pohištveno, pomično medicinsko, tehnološko medicinsko, elektro, strojno, ipd.), ki niso oziroma ne bodo več v rabi.

Konstrukcija

S statično presojo je potrebno dokazati, da zaradi dodatne obremenitve konstrukcije (robota in ostala nova oprema) ne bosta ogroženi mehanska odpornost in stabilnost objekta oziroma s projektom predvideti primerno ojačitev konstrukcije. Po potrebi se izdela konstrukcijsko (statično) analizo nosilnosti tal na območju postavitve robota in ostale opreme.

Za prezračevalne kanale za potrebe klimatizacije in prezračevanja čistih prostorov bo potrebno izvesti preboje v stropni plošči 2. kleti.

Za predmetni objekt je na voljo arhivska dokumentacija UKC Ljubljana. Projektant preveri, če le-ta zadošča za statično presojo, v kolikor se izkaže, da ne zadošča, pa izdela potrebne elaborate (npr. posnetek stanja, statična analiza, ipd.).

Tehnična zasnova

STROP:

Višina prostorov od finalnega tlaka do stropne AB plošče je 4,10 m, do obstoječega spuščenega stropa pa 2,80 m. Obstoječi spuščeni strop se odstrani. Po izvedbi inštalacij se izvede nov spuščeni strop na višini obstoječega spuščenega stropa, to je 2,80 m od finalnega tlaka. V klasificiranih prostorih razreda D, C in B se strop izvede v enaki kvaliteti kot panelne stene v teh prostorih.

V neklasificiranih prostorih naj se izvede modularen strop iz kovinskih plošč dim. 60x60 cm.

Pozicija vpihov in izpihov prezračevalnega sistema se določi glede na pozicijo robotov in ostale opreme v prostoru ter tako, da se zagotovi zahtevano prezračevanje oziroma izmenjave zraka določene za posamezen prostor. Potrebno je zagotoviti tudi lokalni odvod zraka za robota in LAF komore (po navodilih proizvajalca). Pozicija svetil se prilagodi glede na pozicijo robotov in ostale opreme v prostoru ter glede na proces dela in po dogovoru z uporabnikom.

Prečni prerez čez prostore glavne Lekarne UKC Ljubljana v 2. kleti Pediatrične klinike UKC Ljubljana.

STENE:

Nove stene znotraj čistih prostorov in prostorov Skladišče materiala in Hladna soba za biološka zdravila in Priprava materiala pred vnosom naj bodo montažne panelne predelne stene za čiste prostore brez in z zasteklitvijo debeline 42 – 55 mm. Končna obdelava sten je barvan Al, pocinkana jeklena pločevina, nerjaveče jeklo ali HPL. V panelu je trda toplotna izolacija iz mineralne volne in nosilno ogrodje iz Al profilov. Stiki sten in prebojev so tesnjeni s PU kitom, da se ohrani čistost prostorov in prepreči vdor morebitnih nečistoč, ki bi lahko vplivale na pogoje v teh prostorih. Prehod s tlemi in stropom je zaključen z zaokrožnicami.

Stene prostora Hladna soba za biološka zdravila prilagoditi glede obstojnosti materiala pri zahtevani temperaturi prostora 2-8 °C, predlaga se stene iz TI pločevinastih panelov.

VRATA:

Klasificirani prostori:

V klasificiranih prostorih razreda čistosti D, C in B se uporabijo vrata higienske izvedbe. Okvirji morajo biti iz aluminija z zaključki iz lakirane jeklene pločevine. Popolnoma se morajo prilegati ploščam in so brez praga. Tečaji so vidni navzven, s povratno vzmetjo ali brez nje. Praviloma so nova vrata enokrilne izvedbe, zrakotesna, z vgrajenimi steklenimi vložki, praviloma svetle širine 90cm in svetle višine 220cm, oziroma po dogovoru z uporabnikom. Širina krila in podboja 45mm, polnilo iz trde kamene volne (ognjevarno A1 po standardu EN13501), ALU eloksirani profili, tesnenje s skritimi magneti, obojestransko aluminijasta pločevina debeline 1,2mm, na vidni strani prevlečena v barvi po izboru projektanta oz. vodje projekta (UKC Ljubljana), debelina barve 80µm, vsi spoji tesnjeni s PU kitom. V proizvodnji v krilo vgrajena avtomatska talna metlica, zapiranje reže do 15mm. Vrata z zasteklitvenim panelom, ki omogoča nadzor nad dogajanjem v prostoru brez odpiranja vrat, modularni panel z ALU okvirjem, kaljeno steklo debeline 6mm, vgrajeno sredstvo proti zarositvi, vsi stiki tesnjeni s PU kitom. Vrata na interlock sistemu s senzorjem odprtosti sistema; detektor pozicije vrat, integrirano v vratni podboj, montaža s hitrimi spojkami, kablirano skozi elektrokanal do stropa, vgrajeno in testirano v proizvodnji. Odpiranje vrat avtomatsko senzorsko (senzor gibanja na zamah roke).

Podporni prostori za pripravo zdravil:

Vsa vstopna vrata v Lekarno morajo biti drsna avtomatska senzorska in opremljena s kontrolo pristopa praviloma svetle širine 120cm in svetle višine 220cm.

Vsa vrata iz hodnika v prostore Skladišče material in Priprava materiala pred vnosom morajo biti drsna avtomatska senzorska in opremljena s predpripravo (inštalacijo) za možnost namestitve kontrole pristopa v prihodnosti, praviloma svetle širine 90cm in svetle višine 220cm.

Vrata iz hodnika v prostor Hladna soba za biološka zdravila morajo biti enokrilna avtomatska senzorska in opremljena s predpripravo (inštalacijo) za možnost namestitve kontrole pristopa v prihodnosti, praviloma svetle širine 90cm in svetle višine 220cm.

Vrata iz prostora Sprejem zdravil v prostora Skladišče material in Priprava materiala pred vnosom morajo biti drsna avtomatska senzorska (senzor gibanja na zamah roke)

praviloma svetle širine 90cm in svetle višine 220cm.

Svetle širine in svetle višine vseh vrat je potrebno preveriti z uporabnikom.

Prostori za osebje:

Vsa vrata v prostore za osebje so enokrilna; svetla širina=90cm; svetla višina=200 cm, debelina krila = 40 - 50mm, oziroma po dogovoru z uporabnikom. Sredica iz ekstrudiranega poliestra (XPS) ali polno iverno polnilo. Robovi obdelani z ABS nalimki, še bolje PU (3mm) zaključeni robovi vrat ali ALU obdelava. Finalna obdelava HPL (High Pressure Laminate). Podboji kovinski.

Finalna obdelava notranjih površin

TLAK:

V celotnem območju prenove se izdela nov finalni tlak,  epoxi tlak debeline 2 do 3 mm ali obloga iz vinilnih plošč. Stiki med vinilnimi ploščami morajo biti varjeni. Stenska zaokrožnica z minimalnim radijem, višine 10 cm.

Treba je upoštevati vse potrebne postopke za predpripravo podlage: brušenje strojnega betonskega estriha, nanos disperzijskega predpremaza, izravnava tal z izravnalno maso debeline do 2,5mm, polaganje bakrene mreže ter vsa dodatna potrebna dela. Po montaži vinilne talne obloge na disperzijskem lepilu je potrebno vroče varjenje spojev ter druga dela za pravilno montažo talnih oblog.

STENE:

Klasificirani prostori:

Nove stene znotraj čistih prostorov in prostorov Skladišče materiala in Hladna soba za biološka zdravila in Priprava materiala pred vnosom naj bodo montažne panelne predelne stene za čiste prostore brez in z zasteklitvijo debeline 42 - 55mm. Končna obdelava je barvana Al ali jeklena pločevina, debeline 1,2 mm. Stiki sten in prebojev so tesnjeni s PU kitom. Prehod s tlemi in stropom je zaključen z zaokrožnicami.

Stene med prostori: K3.0, K7.0, K9.0, Pisarna farmacevti in Hodnik izdaja morajo imeti večje zasteklitve, natančneje določiti z uporabnikom.

Obstoječe stene naj bodo obdelane s stensko oblogo, pri čemer naj bodo vse finalne obdelave primerne za čiste prostore (npr. Al pločevina, HPL). Končna obdelava vseh sten naj bo iz istega materiala. Prehod s tlemi in stropom je zaključen z zaokrožnicami.

Stene prostora Hladna soba za biološka zdravila prilagoditi glede obstojnosti materiala pri zahtevani temperaturi prostora 2-8 °C, predlaga se stene iz toplotno izolativnih pločevinastih panelov.

Stenske in talne površine prostorih z vodo naj bodo oblečene v vodoodporni kompozitni material (npr. Kerrock ali podobno), ki zagotavlja enostavno čiščenje in je odporen na udarce. Priporočene so svetle barve, material naj se polaga do stropne višine.

Neklasificirani prostori:

Nove stene iz MK plošč, obdelane s pol – pralno barvo (npr. latex) oz. primereno za lekarniške prostore. Obstoječe stene v neklasificiranih prostorih se popravijo in prebarvajo s pol – pralno barvo (npr. latex). Stenske in talne površine sanitarij naj bodo oblečene v sanitarno keramiko dim. 60 x 60 cm, bele ali svetlo sive barve. Keramika naj se polaga do višine najmanj 180cm. Nad višino 180 cm naj bo obdelava stene oplesk primeren za mokre prostore.

STROP:

V klasificiranih prostorih razreda D, C in B se strop izvede v enaki kvaliteti kot panelne stene v teh prostorih.

V neklasificiranih prostorih naj se izvede modularen strop iz kovinskih plošč dim. 60x60 cm.

Postavitev robotov in ostale opreme

Pozicija opreme in naprav v prostorih Lekarne naj bo skladna s priloženim tlorisom »Tloris 2. kleti (K2): Novo stanje« znotraj Grafičnih prilog, oziroma po dogovoru z uporabnikom. V dogovoru z uporabnikom dodati morebitno dodatno opremo in dogovoriti pozicije le-te.

Pri umestitvi robotov za pripravo zdravil in ostale opreme v Čisti prostor za pripravo zdravil 1 in 2 je potrebno upoštevati tudi navodila potencialnih proizvajalcev (navodila za umestitev, pozicija, priporočljiva površina za optimalno delovanje, odmiki od sten in ostale opreme in naprav, dostopi za vzdrževanje in servisiranje itd.), procesne zahteve uporabnika, postavitev ostalih naprav in opreme ter zagotoviti dovolj prostora za prehode osebja in poti materiala ter delovno površino okrog posamezne naprave oziroma opreme.

Prav tako je potrebno urediti vse potrebne priključke za priklop in delovanje vse predvidene opreme in naprav skladno z navodili potencialnih proizvajalcev. Za robota je potrebno urediti priključke na: sistem hlajenja (hladna voda ali samostojen hladilnik – po dogovoru z uporabnikom), odzračevanje, elektriko, internet, VPN, itd..

V fazi izdelave projektne dokumentacije je potrebno načrtovati tudi način dostave in umestitve robotov ter ostale opreme v končni prostor skladno z navodili potencialnih proizvajalcev.

Vsa vsa oprema in naprave morajo biti nove in nerabljene ter ustrezno kvalificirane.

Klasificirani prostori:

V klasificiranih prostorih za izdelavo zdravil je predvidena vgradnja opreme, ki je opisana v priloženem dokumentu »Uporabniške zahteve« (UZ)).

Izmed čistih prostorov sta ključnega pomena ČISTA PROSTORA ZA PRIPRAVO ZDRAVIL 1 (K7.0) in 2 (K9.0), v katera se umesti naslednja oprema:

ČISTI PROSTOR ZA PRIPRAVO ZDRAVIL 1 (K7.0):

- 3 x aktivna predajna komora za vnos vhodnih materialov in iznos zdravil in odpadkov (npr. Iskra PIO KPR), ki je nameščena pod aktivno predajno komoro za iznos zdravil.

- robot za izdelavo pripravkov

- MB komora (LAF) razreda 2 z delnim izpustom (30%) zraka v prostor, zunanja dolžina 100 cm ± 5% (npr. Iskra PIO MC 9-2)

- MB komora (LAF) razreda 2 z delnim izpustom (30%) zraka v prostor, zunanja dolžina 140 cm ± 5% (npr. Iskra PIO MC 12-2)

- delovni pult globine 800mm, delovne dolžine min. 3.000mm (nerjaveče jeklo) s polico

- varilec za zataljevanje embalaže pripravkov (npr. HAWO, d = cca 600mm) (na pultu).

- valjčni stresalnik za zdravila (cca 250 x 550mm) na pultu.

- varilec za odpadke (samostoječ na kolesih. Dimenzije cca 500x 500mm)

- 2 x stol za čiste prostore

- manjša hladilna omara primerna za čiste prostore razreda čistosti B (npr. Dometic LR 250G ali podoben)

- voziček iz nerjavečega jekla

- telefon, interfon

- tablični računalnik

ČISTI PROSTOR ZA PRIPRAVO ZDRAVIL 2 (K9.0):

- 3 x aktivna predajna komora za vnos vhodnih materialov in iznos zdravil in odpadkov (npr. Iskra PIO KPR), ki je nameščena pod aktivno predajno komoro za iznos zdravil.

- robot za izdelavo pripravkov

- MB komora (LAF) razreda 2 s 100% odvodom zraka iz prostora, zunanja dolžina 100 cm ± 5% (npr. Iskra PIO MC 9 NC)

- MB komora (LAF) razreda 2 s 100% odvodom zraka iz prostora, zunanja dolžina 140 cm ± 5% (npr. Iskra PIO MC 12 NC)

- delovni pult globine 800mm, delovne dolžine min. 3.000mm (nerjaveče jeklo) s polico

- varilec za zataljevanje embalaže pripravkov (npr. HAWO, d = cca 600mm) (na pultu).

- orbitalni stresalnik za zdravila (cca 300 x 300mm) na pultu.

- varilec za odpadke (samostoječ na kolesih. Dimenzije cca 500x 500mm)

- 2 x stol za čiste prostore

- manjša hladilna omara primerna za čiste prostore razreda čistosti B (npr. Dometic LR 250G ali podoben)

- voziček iz nerjavečega jekla

- telefon, interfon

- tablični računalnik

Neklasificirani prostori:

V neklasificiranih prostorih je predvidena vgradnja naslednje opreme:

PRIPRAVA MATERIALA PRED VNOSOM:

- 2x voziček s 3 policami (nerjaveče jeklo)

- pult

- umivalnik

SPREJEM ZDRAVIL IN MATERIALA:

- pult cca 90 cm globine (po celotni dolžini stene)

- 1 delovno mesto (miza, stol, računalnik, predalnik)

- 1x čitalnik (serializacija)

- 1x tiskalnik

- 1x telefon

- 2x voziček s 3 policami (nerjaveče jeklo)

HODNIK IZDAJA:

- 1x stol

- 1x voziček/pult (odlagalna površina za kurirja)

- 1x telefon

GARDEROBA:

- 20x  garderobna omarica

- 1x klop

- obešala

ČAJNA KUHINJA:

- pomivalno korito

- pomivalni stroj

- kuhalna plošča

- hladilnik

- miza

- 6x stol

- omara (viseča za posodo in  predalnik za pribor)

WC:

- 2x WC

- 2x umivalnik

- 2x pisoar

PISARNA:

- 6 delovnih mest ob obeh stenah (miza/pult cca 80 cm globine, 6x osebni računalnik, 6x pisarniški stol)

- 1x tiskalnik

- 2x telefon

- omare/police nad mizo za fascikle (globina cca 35 cm)

- omara/predalnik za vsako delovno mesto

V ostalih neklasificiranih prostorih je potrebna vgradnja opreme, ki je opisana v priloženem dokumentu »Uporabniške zahteve« (UZ)).

Vsa pohištvena oprema iz materialov primernih za čiščenje in odpornih na čistilna sredstva. Ultrapas, ABS zalimki (razen kjer je v seznamu opreme navedeno drugače). Vsa oprema na nogicah, h=15 cm zaradi čiščenja! V stenah predvideti ojačitve (npr. OSB plošče) za pritrditev stenskih elementov (viseče omare, etc.).

Inštalacijska zasnova

Potrebno je izdelati PZI načrt s področja strojništva, elektrotehnike, komunikacij, itd.

V PZI načrtu naj se predvidi tudi postavka odstranitve vseh vrst inštalacij, ki niso oziroma ne bodo v funkciji in jih bo potrebno odstraniti pred predvidenim posegom.

Priključna mesta za predvidene prostore glavne Lekarne UKC Ljubljana v 2. kleti Pediatrične klinike UKC Ljubljana.

Strojne inštalacije

Potrebno je izdelati PZI načrt s področja strojništva. V PZI načrtu se predvidi tudi postavka odstranitve vseh vrst inštalacij, ki niso oziroma ne bodo v funkciji. Pri izdelavi PZI projekta je potrebno obvezno sodelovati s Službo za vzdrževanje strojne energetike, UKC Ljubljana Področjem za investicije in upravljanje s premoženjem ter predstavnikom Lekarne UKC Ljubljana.

Sistemi prezračevanja in klimatizacije morajo v področju čistih prostorov zagotavljati potrebno stopnjo čistosti zraka (ISO razredi) ter tlačne razlike med prostori, avtomatski nadzor temperatur in relativne vlage skladno z zahtevami iz priloge 1.

Prezračevanje in klimatizacija podpornih prostorov bo zagotovljena tako kot do sedaj, z obstoječimi prezračevalnimi napravami v strojnici, ki se nahaja v 2. kleti objekta. Prezračevanje in klimatizacija čistih prostorov pa bo zagotovljena z novo prezračevalno napravo higienik izvedbe, ki bo umeščen na JV rob terase v 2. nadstropju Pediatrične klinike. Dovodni in odvodni kanal prezračevalne naprave bosta vodena ob fasadi objekta navzdol do 2. kleti, kjer se nahajajo prostori Lekarne.

Načrt strojništva mora vsebovati tudi rešitev priključitve novih naprav prezračevanja iz obstoječih sistemov ogrevanja, hlajenja in pare. Novi prostori glavne Lekarne se bodo prav tako priključili na obstoječe sisteme sanitarne tople in hladne vode, ki se nahajajo v bližini obstoječih prostorov.

Za potrebe zagotavljanja potreb po komprimiranem zraku naj projektna rešitev predvideva namestitev novega kompresorja ustreznih lastnosti in karakteristik. Lokacija novega kompresorja je predvidena v enem izmed tehničnih prostorov (npr. prostor hidroforne postaje).

Nov klimat na terasi v 2.nadstropju Pediatrične klinike za potrebe prezračevanja in klimatizacije čistih prostorov.

Elektro inštalacije

Potrebno je izdelati PZI načrt s področja elektrotehnike, meritve elektro inštalacij , krmilno-regulacijski sistem za kaskadni sistem tlačnih razlik in inerlock sistem vrat, redundančnih hladilnih sistemov hladilne komore ter nadzorni sistem naprav strojne in elektro energetike. Pri izdelavi PZI projekta je potrebno obvezno sodelovati z UKC Ljubljana Področjem za investicije in upravljanje s premoženjem, UKC Ljubljana Tehnično vzdrževalnim sektorjem, Službo za vzdrževanje elektrosistemov, ter predstavnikom Lekarne UKC Ljubljana.

Električna napeljava za priklop tehnološke opreme, vtičnic in komunikacijskih priklopov se v vseh novih prostorih izvede na novo (za klasificirane prostore in prostore s kontroliranimi pogoji okolja natančneje določeno v tabeli »Zahteve za prostore« znotraj dokumenta »Uporabniške zahteve« (UZ)). V dogovoru z uporabnikom dogovoriti pozicije priključkov in priključke za morebitno dodatno opremo.

Za potrebe napajanja novih prostorov je potrebno izdelati projektno rešitev, tako da se v prostor logično umestijo novi elektro razdelilniki z mrežnim, agregatskim ter UPS napajanjem. Določiti je potrebno priključne točke glede na novo bilanco moči, ki bo znana po izdelavi PZI projekta. Zaradi omejenega števila odklopnikov v transformatosrki postaji naj se predvidi razširitev/dograditev NN polj v transformatorski postaji za vse tri vire napajanja.

RAZSVETLJAVA

Osvetljenost mora po posameznih tipih prostorov znašati najmanj:

| Prostori | Osvetljenost |
| --- | --- |
| vsi proizvodni in pomožni prostori | 700 luksov |
| garderobe, sanitarije, jedilnica | 400 luksov |
| tehnični prostori in shrambe | 300 luksov |

Tip razsvetljave proizvodnih prostorov

Vgradne stropne luči primerne za čiste prostore s prizemskim difuzorjem.

Tip razsvetljave ostalih prostorov

Vgradne LED svetilke z razširjenim barvnim spektrom primernim tudi za pisarniške prostore. Razvodi instalacij naj potekajo nad spuščenim stropom.

Požarna, zaslina in varnostna razsvetljava

Navezati se je potrebno na obstoječi sistem. Nameščene morajo biti baterijske svetilke, ki omogočajo evakuacijo osebja v primeru izpada električne energije.

Mrežne komunikacije - intranet

Potrebno je izdelati PZI načrt s področja komunikacij. Pri izdelavi PZI projekta je potrebno obvezno sodelovati z UKC Ljubljana Področjem za investicije in upravljanje s premoženjem, UKC Ljubljana Službo za korporativno varnost, Enota za upravljanje s kritično infrastrukturo (g. Alojzij Kos) in predstavnikom Lekarne UKC Ljubljana.

Vse instalacije naj se potegnejo v komunikacijsko vozlišče KV-98-R, kjer naj se predvidi ustrezno pasivno (paneli z moduli) in aktivno opremo (stikalo, ki mora biti kompatibilno z upravljalskim in nadzornim sistemom v UKC Ljubljana).

Znotraj klasificiranih prostorov je potrebno izdelati vsaj 30 novih priključkov (za klasificirane prostore in prostore s kontroliranimi pogoji okolja natančneje določeno v tabeli »Zahteve za prostore« znotraj dokumenta »Uporabniške zahteve« (UZ)). V dogovoru z uporabnikom dogovoriti pozicije priključkov in priključke za morebitno dodatno opremo.

Znotraj neklasificiranih prostorov je potrebno izdelati nove priključke. Število in pozicije priključkov določiti glede v dogovoru z uporabnikom.

Urediti je potrebno tudi oddajnik za Internet »Wi-Fi«.

Validacija

Predmet naročila je tudi izvedba validacije med posameznimi fazami projekta in po zaključku GOI del in montaže opreme. Izvajalec izdela VMP (validacijski glavni načrt) za validacijo prostorov, opreme, medijev, inštalacij in nadzornih sistemov z GMP standardi. V VMP se popišejo vsi sistemi, oprema itd. in validacijska strategija s popisom aktivnosti.

Validacija obsega:

- PROSTORI:

DQ (kvalifikacija načrtovanja) in IQ (kvalifikacija montaže / inštalacije) prostorov;

- MEDIJI:

DQ, IQ vseh medijev (voda sanitarna hladna in topla);

- ELEKTRIČNE INŠTALACIJE:

DQ, IQ vseh el. Inštalacij;

- PREZRAČEVANJE:

DQ, IQ, OQ (kvalifikacija obratovanja), PQ (kvalifikacija delovanja);

- NADZORNI SISTEM:

DQ, IQ, OQ, PQ nadzornega sistema za spremljanje pogojev okolja;

DQ, IQ, OQ nadzornega sistema naprav strojne in elektro energetike;

- OPREMA:

DQ, IQ, OQ, PQ vse večje opreme (robota, zaščitne MB komore, predajne komore, hladilne omare, itd.);

CAL (kalibracija) na manjši opremi ( tehtnice, ipd.).

Priloge

Priloga 1:  »Uporabniške zahteve za ureditev čistih prostorov za Lekarno UKC Ljubljana«      (z »Zahtevami za prostore« za posamezne čiste prostore)

Grafične priloge

01	Tloris 2. kleti: Obstoječe stanje

02	Tloris 2. kleti: Novo stanje

03	Tloris 2. kleti: Novo stanje: Priključna mesta