Specifikacija opreme

Aktivne predajne komore za material (4x) in odpadke (3x)

V notranjosti komore morajo biti vzpostavljeni pogoji razreda čistote 5 (ISO) oz. ravni A (GMP).

Ohišje komore mora biti izdelano iz nerjavečega jekla AISI 304.

Notranjost (delovni prostor) komore mora biti izdelano iz nerjavečega jekla AISI 316.

Vrata komore morajo biti izdelana iz kaljenega stekla.

Vrata in celotna konstrukcija komore morajo biti hermetično zatesnjeni.

Vrata morajo imeti t.i. interlock z zamikom, ki onemogoča odprtje, dokler niso vzpostavljeni zahtevani pogoji znotraj komore.

Notranjost komore mora imeti zaokrožene robove, ki omogočajo enostavno in učinkovito čiščenje.

Vsi vari in spoji morajo biti izdelani po GMP in GLP standardih.

Komora mora vključevati prezračevalni sistem in mora biti opremljena z absolutnimi filtri kakovosti H14 (EN1822:2010). Pod filtri naj bo nameščena distribucijska mrežica, ki zagotavlja laminarnost zračnega toka.

Komora mora biti opremljena z zaslonom za upravljanje delovanja.

Komora mora biti opremljena s signalizacijski lučkami na obeh straneh, ki opozarjajo na možnost odpiranja vrat.

Komora naj ima integrirane priključke za izvedbo testa integritete H14 filtra.

V ponudbeni ceni mora biti zajeta izvedba DQ, IQ, OQ in PQ dokumentacije

in certifikati vgrajenih filtrov.

Aktivne predajne komore za odpadke

Lokacije: K.3 - NC, K.9 - NC in K.7 - NC

Notranje dimenzije približno 600 x 500 x 900 mm [Š x G x V ].

Komora mora biti brez polic.

Dno komore mora biti poravnano s tlemi.

Aktivne predajne komore za material (manjše) (2x)

Lokacije: K.7 - NC in K.9 - NC

Notranje dimenzije približno 600 x 500 x 600 mm [Š x G x V ].

Komora mora imeti eno do dve polici.

Komora mora biti poravnana z in nameščena nad aktivno predajno komoro za odpadke.

Aktivne predajne komore za material (večje) (2x)

Lokacije: K.3 - NC in K.3 - K.9

Notranje dimenzije približno 600 x 500 x 900 mm [Š x G x V ].

Komora mora imeti dve do tri police.