# SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

Ponudnik mora v stolpec "Ponujeno" vpisati podatke o proizvajalcu in tipu opreme, ki jo ponuja, in v vsako vrstico vpisati zahtevani tehnični podatek opreme, ki jo ponuja, četudi je enak podatku v stolpcu "Zahtevano". Ponudbi mora biti priložena verodostojna tehnična dokumentacija proizvajalca, kjer bo možno vse tehnične zahteve preveriti. Podatki o izpolnjevanju tehničnih zahtev morajo biti v priloženi dokumentaciji vidno označeni! V primeru, da naročnik ugotovi, da je ponudnik v preglednico vpisal neresnične podatke in s tem ponujena oprema nima zahtevanih lastnosti, ima naročnik pravico ponudbo kot nedopustno zavrniti. Če to ugotovi, ko je pogodba že podpisana, je to razlog za odpoved pogodbe brez odpovednega roka! Ponudnik mora v vrstice pri posameznih postavkah (velja za vse tabele) vpisati točen podatek (npr. višina kabelskega dela – (ponujeno) 115 cm), ne le prepisati vrednost iz stolpca »Zahtevano« (npr. višina kabelskega dela – (zahtevano) ≥ 110 cm).

SKLOP 1: NN 1 kV KABLI – PVC

| # | ZAHTEVANO |  | PONUJENO |
| --- | --- | --- | --- |
| - NN KABEL NA2XY -J 4 x 70SM mm2 |  |  |  |
| -proizvajalec |  | navesti |  |
| - tip kabla (po standardu HD 603 S1: Part 5G) |  | NA2XY-J |  |
| Tehnični podatki kabla: |  |  |  |
| - nazivni presek |  | 4 x 70 mm2 |  |
| - oblika vodnika |  | SM |  |
| - mak. upornost vodnika pri 20 ⁰C |  | ≤ 0.443 Ω/km |  |
| - tokovna obremenitev v zraku |  | ≥ 191 A |  |
| - tokovna obremenitev v zemlji |  | ≥ 196 A |  |
| - max. zunanji premer |  | 38 mm |  |
| - neto teža kabla |  | ≤ 1.5 kg/m |  |
| - pakiranje (dolžina) |  | do 500 m |  |
| - kg Al/m |  | wAl= količina Al (kg/m) v kablu |  |
| - konstrukcija kabla: - prevodnik - izolacija - polnilo - plašč |  | Al XLPE EPDM PVC |  |
| - nazivna napetost |  | 0,6/1 kV |  |
| - testna napetost |  | 4000 V |  |
| - minimalna temperatura polaganja |  | - 5⁰C |  |
| - delovna temperatura |  | -35⁰C do + 90⁰C |  |
| - temperatura kratkega stika |  | +250⁰C |  |
| - min. radij upogibanja |  | 12 x Ø kabla |  |
| - barva plašča |  | črna |  |
| -nominalna debelina izolacije |  | min. 1,0 mm |  |
| -nominalna debelina plašča |  | min. 1,8 mm |  |

| # | ZAHTEVANO |  | PONUJENO |
| --- | --- | --- | --- |
| - NN KABEL NA2XY -J 4 x 150SM mm2 |  |  |  |
| - proizvajalec |  | navesti |  |
| - tip kabla (po standardu HD 603 S1: Part 5G) |  | NA2XY-J |  |
| Tehnični podatki kabla: |  |  |  |
| - nazivni presek |  | 4 x 150 mm2 |  |
| - oblika vodnika |  | SM |  |
| - mak. upornost vodnika pri 20 ⁰C |  | ≤ 0.206 Ω/km |  |
| - tokovna obremenitev v zraku |  | ≥ 311 A |  |
| - tokovna obremenitev v zemlji |  | ≥ 300 A |  |
| - max. zunanji premer |  | 51 mm |  |
| - neto teža kabla |  | ≤ 2.9 kg/m |  |
| - pakiranje (dolžina) |  | do 500 m |  |
| - kg Al/m |  | wAl= količina Al (kg/m) v kablu |  |
| - konstrukcija kabla: - prevodnik - izolacija - polnilo - plašč |  | Al XLPE EPDM PVC |  |
| - nazivna napetost |  | 0,6/1 kV |  |
| - testna napetost |  | 4000 V |  |
| - minimalna temperatura polaganja |  | - 5⁰C |  |
| - delovna temperatura |  | -35⁰C do + 90⁰C |  |
| - temperatura kratkega stika |  | +250⁰C |  |
| - min. radij upogibanja |  | 12 x Ø kabla |  |
| - barva plašča |  | črna |  |
| -nominalna debelina izolacije -nomin |  | min. 1,3 mm |  |
| -nominalna debelina plašča |  | min. 2,3 mm |  |

| # | ZAHTEVANO |  | PONUJENO |
| --- | --- | --- | --- |
| - NN KABEL NA2XY -J 4 x 240SM mm2 |  |  |  |
| -proizvajalec |  | navesti |  |
| - tip kabla (po standardu HD 603 S1: Part 5G) |  | NA2XY-J |  |
| Tehnični podatki kabla: |  |  |  |
| - nazivni presek |  | 4 x 240 mm2 |  |
| - oblika vodnika |  | SM |  |
| - mak. upornost vodnika pri 20 ⁰C |  | ≤ 0.125 Ω/km |  |
| - tokovna obremenitev v zraku |  | ≥ 427 A |  |
| - tokovna obremenitev v zemlji |  | ≥ 398 A |  |
| - max. zunanji premer |  | 62 mm |  |
| - neto teža kabla |  | ≤ 4.5 kg/m |  |
| - pakiranje (dolžina) |  | do 500 m |  |
| - kg Al/m |  | wAl= količina Al (kg/m) v kablu |  |
| - konstrukcija kabla: - prevodnik - izolacija - polnilo - plašč |  | Al XLPE EPDM PVC |  |
| - nazivna napetost |  | 0,6/1 kV |  |
| - testna napetost |  | 4000 V |  |
| - minimalna temperatura polaganja |  | - 5⁰C |  |
| - delovna temperatura |  | -35⁰C do + 90⁰C |  |
| - temperatura kratkega stika |  | +250⁰C |  |
| - min. radij upogibanja |  | 12 x Ø kabla |  |
| - barva plašča |  | črna |  |
| -nominalna debelina izolacije -nomin |  | min. 1,6 mm |  |
| -nominalna debelina plašča |  | min. 2,3 mm |  |

| # | DODATNE ZAHTEVE ZA NN KABLE: | PONUJENO | ZAHTEVANO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Transport: kabli morajo biti obvezno dostavljeni na lesenih kabelskih bobnih v pokončni legi, pripravljeni za manipulacijo. Konci kablov morajo biti pritrjeni na kolutih in zaščiteni z zaključnimi kapami. Ponudnik mora zagotoviti odvoz praznih bobnov na lastne stroške. Max dimenzija bobna: max. fi 2600 mm in širina 1500 mm. |  |  |
| 2. | Ponudnik mora ponuditi za: - NN kabel (za tipe NN kablov NA2XY-J), na katerem morajo biti na plašču kabla, skladno s standardom SIST HD 603 S1 - Distribucijski kabli za naznačeno napetost 0,6/1 kV; del 1, jasno vidne, neizbrisljive in ponavljajoče se naslednje oznake v predvidenih presledkih ≤ 550 mm: (tj. vsaj ena oznaka na vsakem metru kabla): - ime proizvajalca kabla ali njegov zaščitni znak, - leto izdelave, - tekoče oznake dolžin, - oznaka konstrukcije kabla po standardu, - število žil, nazivni prerez vodnika in električne zaščite, - nazivna napetost kabla, - VDE znak. |  |  |
| 3. | NN kabli morajo ustrezati navedenim ali enakovrednim standardom: - SIST HD 603 S1:1998, +A1:2001, +A2:2004, +A3:2007 – Distribucijski kabli za naznačeno napetost 0,6/1 kV; del (part) 3-A, 3-G, 5-A in 5-G, - SIST HD 308 S2:2002 – Identifikacija žil v kablih in zvijavih vrvicah, - IEC 332-1 – Preizkus gorljivosti. *Opomba; SIST HD 603 S1:1998, +A1:2001, +A2:2004, +A3:2007 so uradno razveljavljeni, vendar se še vedno lahko uporabljajo, zaradi težav s sprejetjem nadomestnega standarda na evropski ravni (vir: SIST TC IEKA). 0276-603 5G-2 Sklop 2: Instalacijski vodniki morajo ustrezati navedenim ali enakovrednim standardom: - EN 50575 (IEC 60227-3) |  |  |
| 4. | Zahtevani garancijski rok za ponujeno blago za Sklop 1 in je 36 mesecev. |  |  |
| 5. | Pakiranje ca. 500 m/kolut za NN kable. |  |  |
| 6. | Dobavni rok je največ 10 koledarskih dni od prejema naročila. |  |  |

Izjavljamo, da ponujeno blago v celoti ustreza vsem zgoraj navedenim zahtevam naročnika.

Kraj: ___________________, datum: ____________________

Ponudnik:

___________