| Vojkova 1b, 1000 Ljubljana |  |
| --- | --- |

tehnične specifikacije

Vzdrževanje in nadgradnje merilno-komunikacijskih instalacij in objektov v ARSO merilni mreži

Zaščita dokumenta

© ARSO

Vse pravice pridržane. Reprodukcija po delih ali v celoti na kakršenkoli način in v kateremkoli mediju ni dovoljena brez pisnega dovoljenja avtorja. Kršitve se sankcionirajo v skladu z avtorsko pravno in kazensko zakonodajo.

| Namen dokumenta: | Tehnične specifikacije |
| --- | --- |
| Vsebina: | Glej KAZALO |
| Oznaka dok.: | Vzdrževanje in nadgradnje merilno-komunikacijskih instalacij in objektov v ARSO merilni mreži |
| Verzija: | 2.0 |
| Datum verzije: | 08. 01. 2026 |
| Naročnik/uporabnik: | ARSO |

vsebina

1 UVOD 4 2 OBSTOJEČE stanje 4 3 PREDMET JAVNEGA NAROČILA 7 4 OBSEG del 9 4.1 Naročanje materiala in storitev 9 4.2 Odzivni čas za izvedbo 9 4.3 Obvestilo o odpravi napake 9 4.4 Pogoji za prevzem merilne opreme 9 4.1 Prevzem materiala in storitev 10 4.1 Garancijski pogoji 10 5 usposobljenost ponudnika 10 6 način plačila 11 7 kibernetska varnost 11 8 Priloge 11

UVOD

Naročnik ima za potrebe spremljanja onesnaženosti okolja in zagotavljanja kakovostnih javnih podatkov ter spremljanja, analiziranja in napovedovanja naravnih pojavov vzpostavljeno mrežo avtomatskih merilnih postaj (AMP) meteorološkega (114) in hidrološkega monitoringa (224), kakovosti zraka (28) ter meteorološkega monitoringa na letališčih (4).

Slovenski pravni red ureja spremljanje stanja voda in zaščito voda z Zakonom o varstvu okolja, Zakonom o vodah, Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. l. RS, št. 51/06 in 97/10) in drugimi pravnimi akti. Na področju spremljanje stanja in varstva okolja obstajajo EU predpisi, ki so bili v slovenski pravni red vključeni z Zakonom o varstvu okolja in s številnimi podzakonskimi akti. Zakon določa tudi monitoring stanja okolja, ki zajema celovito spremljanje stanja voda v Sloveniji, izvajanje imisijskega monitoringa kakovosti voda in padavin, nadzor nad emisijskim monitoringom voda, monitoring hidroloških stanj in izdelavo hidrološke prognoze. Slovenija mora po Zakonu o varstvu okolja zagotavljati tudi naloge meteorološke službe, ki vključujejo meteorološki monitoring na državnem ozemlju in meteorološki monitoring na letališčih (96. člen). Te naloge skladno z Zakonom o državni upravi (Ur. l. RS, št. 113/05 s spremembami) in Uredbo o organih v sestavi ministrstev (UR. l. RS, št. 35/15 s spremembami) opravlja naročnik.

OBSTOJEČE stanje

Mrežo merilnih postaj sestavlja izvajanje 4 osnovnih podskupin meritev: meteorološka, hidrološka, podskupina kakovosti zraka in podskupina letalske meteorologije.

Nekatere merilne lokacije so kombinirane v smislu hkratnih meritev parametrov zgoraj naštetih podskupin.

Za potrebe izvedbe instalacij in montaž merilnih sistemov so na merilnih mestih izvedeni električni in telekomunikacijski priključki, razdelilne električne omare ter ostale električne instalacije oziroma ožičenje potrebno za delovanje merilnih sistemov.

Za potrebe izvedbe eventualnih dodatnih instalacij in montaž merilnih sistemov v lastni režiji ter za hitro sanacijo in vzdrževanje merilnih objektov je potrebno zagotoviti vzdrževanje električnih instalacij in dobavo rezervnih delov komunikacijskih in električnih omar na merilnih mestih ARSO merilne mreže.

Merilna mesta ARSO merilne mreže so razporejena na področju celotne Slovenije.

Naročnik opozarja, da so nekatere od lokacij, na katerih bo potekalo delo, težje dostopne, kot na primer rečne soteske ali visokogorske lokacije meteoroloških merilnih mest, zato mora izvajalec razpolagati z ustreznim kombiniranim vozilom s pogonom 4 x 4.

Koordinate posameznih lokacij merilnih mest in nadmorske višine so razvidne iz priloge Priloga_4_Seznam_merilnih_mest.xls.

| 00814_M486_Zelenica |  |  |
| --- | --- | --- |
| 00452_M435_Lisca |  |  |
| M493_AWOS_LJLJ |  |  |

H487_Bistra_I_Bistra

H530_Suha_I

G422_Drulovka

M465_Sevno

E403_LJ_Bezigrad

PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila vključuje nakup opreme ter redno in investicijsko vzdrževanje električnih instalacij merilnih objektov vključno z obnovami in nadgradnjami obstoječih električnih instalacij, gradbenih konstrukcij in strojnih instalacij avtomatskih merilnih postaj, na skupno 422 lokacijah merilnih mest na območju RS. Naloge zajemajo tudi vzdrževanje in nadgradnje merilne infrastrukture in funkcionalnih sistemov na letališčih RS, LJLJ, LJMB in LJCE.

Izbrani ponudnik bo v okviru tega javnega naročila izvajal naslednja dela in naloge:

- Dobava nadomestne opreme in rezervnih delov glede na priložen ponudbeni predračun.

- Vzdrževalna in obnovitvena dela električnih instalacij in opreme, gradbenih, kovinskih konstrukcij in strojnih instalacij merilnih objektov

  - popravila oz. zamenjave okvarjenih elementov v elektro in komunikacijskih omarah,

  - popravila in vzdrževanje električnih in komunikacijskih instalacij merilnih objektov,

  - izvajanje montažnih del.

- Izvajanje meritev ponikalne upornosti ozemljilnega sistema in galvanskih povezav kovinskih delov in izdelava poročil o meritvah (za enostavne objekte).

- Izvajanje predpisanih meritev električnih inštalacij za zahtevnejše objekte (meritve ponikalne upornosti ozemljilnega sistema in galvanskih povezav kovinskih delov, meritve kablov, odklopnih časov in tokov itd. in izdelava poročil o meritvah).

- Izvajanje meritev na TK instalacijah in izdelava poročil.

- Izvajanje meritev jakosti signala bazne postaje GPRS/HSDPA in meritev spektra, izdelava poročila in določitev smeri antene.

- Izdelava vezalnih shem, komunikacijskih povezav, osveževanje obstoječih načrtov, izdelava posnetkov stanja.

- Vzdrževalna in obnovitvena dela na objektih in komunalnih trasah merilnih mest

  - sanacije revizijskih jaškov in sanacije cevnih sistemov,

  - celovite sanacije merilnih objektov zaradi uničenja med visoko-vodnimi razmerami,

  - rekonstrukcije merilnih objektov glede na zahteve (PZI) naročnika,

  - vzdrževanje objektov in ohišij avtomatskih merilnih sistemov (pleskanje, preventivne zaščite pred lesnimi škodljivci, vremenskimi in mehanskimi vplivi),

  - popravila/obnove obstoječih kovinskih konstrukcij in strojnih instalacij

  - popravila/obnove obstoječih gradbenih/betonskih konstrukcij,

  - izvajanje montažnih del,

  - postavitve in vzpostavitev delovanja premičnih merilnih postaj in opreme.

- Posebne storitve in dela:

  - prevozi premičnih merilnih postaj in vzorčevalnikov z uporabo avtodvigala,

  - delo na višini: mostne konstrukcije, strehe merilnih objektov,

  - delo v vodi: čiščenje merilnih jaškov, montaža nosilnih konstrukcij…

- Izvedba montažnih del za nadgradnjo in manjše spremembe obstoječih avtomatskih merilnih sistemov in el. instalacij

  - Izdelava tehnične dokumentacije za izvedbo del – PZI za opremo.

  - Izvajanje montažnih del.

  - Izvajanje investicijskega vzdrževanja merilnih sistemov – zamenjava opreme zaradi odpovedi delovanja.

  - Izdelava tehnične dokumentacije izvedenih del – PID za opremo.

- Izvedba manjših GOI del na merilnih objektih v skladu s PZI dokumentacijo naročnika

  - izvedbe kabelskih tras

  - izdelava komunikacijskih jaškov

  - izdelava temeljev za nosilne konstrukcije za postavitev merilne opreme

  - izdelava in montaža razdelilnih in komunikacijskih omar.

OBSEG del

Specifikacija del in storitev za potrebe vzdrževanja in nadgradnje merilno-komunikacijskih instalacij in objektov v ARSO merilni mreži  (poglavje 3), se nahaja v dokumentu 2025-03_Ponudbeni-predracun.xlsx.

Ponudbeni predračun predstavlja 80% pogodbenega zneska, ostalih 20% je predvidenih za naročila po ceniku širšega nabora opreme in eventualnih gradbenih del,  2025-03_Cenik.xlsx, glede na dejanske potrebe, ki se bodo pojavile tekom procesa vzdrževanja, do višine skupnega pogodbenega zneska.

Kilometrino za vzdrževalne posege bo izbrani ponudnik obračunaval glede na število prevoženih kilometrov od sedeža podjetja do merilnega mesta/opreme, ki je predmet vzdrževanja (in nazaj). Višino kilometrine določa »Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 140/06, 76/08, 63/17, 71/18, 104/21, 114/21, 87/22, 113/22 in 162/22)«.

Storitve, vgrajen instalacijski material in eventualni nadomestni deli, ki niso predmet ponudbe in jih bo izbrani ponudnik izvedel, vgradil oz. dobavil, da bo zagotovil funkcionalno delovanje, bo obračunan po veljavnem ceniku proizvajalca/dobavitelja materiala na dan dobave, vključno z rabati in popusti. Material, ki ni zajet v ponudbenem predračunu, bo naročnik naročal največ do višine 10 % pogodbene vrednosti.

Naročanje materiala in storitev

Naročnik bo zahtevo za izvedbo servisnega pregleda oziroma popravila posredoval na obrazcu »PRIJAVA PROBLEMA« (Priloga 1).

Naročnik bo material in storitve naročal sukcesivno, glede na tekoče potrebe.

Odzivni čas za izvedbo

Odzivni čas je čas, ki preteče od prejema prijave problema, do trenutka, ko izvajalec začne z reševanjem problema.

Odzivni čas po prejemu prijave problema za izvedbo servisnega posega je največ dva (2) delovna dneva, za servisni poseg na letališču pa največ 24 ur. Navedeni odzivni čas velja pod pogojem, da je poziv za pomoč javljen do 12.00 ure. V odzivnem času se upoštevajo le delovni dnevi.

V primeru prijave zahtevane obveze javljanja pred posegom, izvajalec ne sme pričeti s posegom na merilnem mestu pred odobritvijo naročnika.

Za vse posege na letališčih je potrebno predhodno sporočiti datum in okvirni čas posega kontaktni osebi naročnika (navedeno v prijavi problema)najmanj 3 ure  pred posegom. Pred odhodom na letališče je naročnik dolžan opraviti najavo posega na letališču, za kar potrebuje podatke o osebah in avtomobilih, ki bodo vstopali na območje letališča. Osebe, ki vstopajo na letališče morajo imeti veljavno dovoljenje za gibanje in zadrževanje na letališčih.

Obvestilo o odpravi napake

Izvajalec je dolžan v roku 24 ur po opravljenem servisnem posegu prijavitelju problema in kontaktnim osebam naročnika posredovati opis opravljenih del v pisni obliki po elektronski pošti.

Pogoji za prevzem merilne opreme

Vsa merilna oprema mora biti dobavljena z:

- enoznačno oznako tipa in serijske številke,

- garancijskimi izjavami,

- uporabniškimi navodili,

- eventualno pripadajočo programsko opremo za konfiguracijo opreme.

Na zahtevo naročnika mora izvajalec dobavljeni opremi priložiti še:

- specifikacijo verzije firmware-a,

- tovarniški kalibracijski certifikat, ki dokazuje funkcionalni test opreme in sledljivost meritev (velja za merilno opremo).

Vse navedeno mora izvajalec dobaviti brez dodatnih stroškov za naročnika oziroma za ceno opreme.

  - Prevzem materiala in storitev

Ob dobavi materiala naročnik prevzem potrdi s podpisom dobavnice.

  - Garancijski pogoji

Za opremo se zahteva najmanj eno (1) letni garancijski rok oziroma garancijski rok proizvajalca, če je ta daljši. Garancijski rok začne teči z dnem prevzema opreme s strani naročnika.

Za GOI dela se zahteva najmanj (5) letni garancijski rok.

usposobljenost ponudnika

Obseg del vključuje tudi naloge vzdrževanja in nadgradenj na letališki infrastrukturi, zato se od ponudnika pričakuje, da imata vsaj dva (2) zaposlena (inženir in tehnik), ki bosta sodelovala pri izvedbi tega javnega naročila veljavno dovoljenje za gibanje in zadrževanje na letališčih LJLJ, LJMB in LJCE (ID priponka), saj je to zahteva upravljalca posameznega letališča.

Ponudnik mora imeti ves čas trajanja pogodbe na razpolago:

- Kombinirano vozilo s pogonom 4x4 (za dostop do visokogorskih in težje dostopnih lokacij).

- Tovorno vozilo s hidravličnim dvigalom (HIAB) z dosegom 6 m in nosilnostjo 450 kg (za prevoze premičnih merilnih postaj in vzorčevalnikov).

- Avto-košaro za delo na višini, z dosegom minimalno 10m (za vzdrževanje opreme na mostnih konstrukcijah, višjih nosilnih drogovih, itd.)

- Opremo za delo na višini (mostne konstrukcije, strešne konstrukcije) ter varovalno opremo za delo v visokogorju in na strmih rečnih brežinah,

- Opremo za testiranje električnih instalacij, opremo za meritve ožičenja in strelovodnih konstrukcij:

  - merilnik ethernet električnih in optičnih inštalacij  za testiranje in analiziranje kabelskih povezav in certificiranje ožičenja,

  - preizkuševalnik ethernet (tudi PoE) in optičnih povezav,

  - merilnik električnih inštalacij in ozemljitev,

  - prenosni kalibrator tokovnih in napetostnih zank.

|  | SEZNAM POTREBNE OPREME |
| --- | --- |
| 1. | VAROVALNA OPREMA |
| 1.1. | Oprema za delo na višini in varovanje pred padcem/zdrsom (za delo na mostnih, strešnih konstrukcijah, delo na visokogorskih lokacijah in rečnih brežinah) |
| 2. | OPREMA ZA MERITVE IN TESTIRANJE |
| 2.1. | Merilni instrument ethernet električnih in optičnih inštalacij za testiranje in analiziranje kabelskih povezav in certificiranje ožičenja (kot npr. Fluke DTX-1800, Fluke DSX Cable Analyzer). |
| 2.2. | Preizkuševalnik ethernet, PoE in optičnih povezav (kot npr. Fluke LinkRunner AT2000 ali Fluke LinkIQ). |
| 2.3. | Merilni instrument električnih inštalacij in ozemljitev (kot npr. Fluke 1654B Multifunction Installation Tester ali Fluke 1664 FC Installation Multifunction Testers). |
| 2.4. | Prenosni kalibrator tokovnih in napetostnih zank (kot npr. Fluke 744 Documenting Process Calibrator, Beamex MC5 ali Druck DPI620 CE z modulom za kalibracijo tlaka. |
| 3. | STROJI/vozila |
| 3.1. | Hidravlično dvigalo HIAB nosilnost 450 kg/doseg 6 m nameščeno na tovorno vozilo |
| 3.2. | Kombinirano vozilo za prevoz oseb in/ali tovora s pogonom 4 x 4 |
| 3.3. | Avto-košara za delo na višini, z dosegom minimalno 10m |

način plačila

Izvajalec je dolžan izstaviti račun po potrditvi:

- opravljenega dela oziroma

- dobavnice o opravljeni dobavi blaga.

Računu mora biti priložena specifikacija opravljenih del oziroma podpisana dobavnica, ki jo predhodno potrdi naročnik – prijavitelj del.

kibernetska varnost

Izbrani ponudnik bo imel pri svojem delu dostop tudi do internega ARSO omrežja zato je dolžan pri izvajanju predmeta pogodbe upoštevati veljavne predpise s področja zagotavljanja kibernetske varnosti ter postopke in navodila naročnika glede zagotavljanja kibernetske varnosti. Kibernetska varnost obsega skupek zaščitnih ukrepov, ki so sprejeti za zaščito informacijskih sistemov in uporabnikov pred nepooblaščenimi dostopi in napadi. V skladu s temi ukrepi izvajalec del na postaji ne sme:

- spreminjati nastavitve zaščitne programske opreme

- omogočati dostopa do postaje ali računalniškega omrežja na postaji tretjim osebam

- priklapljati svoje strojne opreme (računalniki, pomnilniški mediji...) (AMP so opremljene z možnostjo lokalnega dostopa do podatkov. Kjer te možnosti ni, je potrebno želene podatke pridobiti telefonsko s kontaktno osebo na ARSO)

- iz opreme na postaji dostopati do povezav, ki niso vezane na postajo (internetne strani, elektronska pošta...)

Izvajalec del na postaji mora:

- v primeru opaženih nepravilnosti takoj obvestiti kontaktno osebo na ARSO,

- ravnati v skladu z internim aktom naročnika o obvladovanju dogodkov in incidentov informacijske varnosti, ki bo ponudniku posredovan v seznanitev ob podpisu pogodbe.

Priloge

| Priloga 1 | Obrazec: Prijava problema |
| --- | --- |
| Priloga 2 | 2025-03_Ponudbeni-predracun.xlsx |
| Priloga 3 | 2025-03_Cenik.xlsx |
| Priloga 4 | Priloga_3_popis_merilne_opreme.xls |
| Priloga 5 | Priloga_4_Seznam_merilnih_mest |
| Priloga 6 | Gradbeni PZI za lokacijo Bilje: (mapa 3 - gradbeni del) 002_PZI_3_2013_05_09.pdf |
| Priloga 7 | Katalog kovinskih konstrukcij KATALOG_MMM_2015_11_09.pdf |
| Priloga 8 | Načrti doz za priklop merilne opreme (po načrtih naročnika) |