## SKUPNA REKAPITULACIJA
POPIS GRADBENO-OBRTNIŠKIH IN INSTALACIJSKIH DEL
| Objekt: | ENERGETSKA SANACIJA NOVE PORODNIŠNICE
| Investitor: | Univerzitetni klinični center, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana
| Projektant: | API ARHITEKTI d.o.o., Barjanska cesta 62, 1000 Ljubljana
| Odgovorni oseba projektanta: | Damjan Burcar, univ.dipl.inž.arh.
| Vodja projekta: | Marko Stanovnik, univ.dipl.inž.arh.
| Pooblaščeni arhitekt: | Marko Stanovnik, univ.dipl.inž.arh.
| Vrsta projektne dokumentacije: | PZI
| Številka projekta: | API 978/1527
Ljubljana, junij 2025
VRSTA DEL
GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
1. | ENERGETSKA SANACIJA OVOJA STAVBE | 0
2. | PRENOVA PRITLIČJA | 0
3. | ZAMENJAVA STROPOV | 0
4. | SANACIJSKA DELA | 0
5. | ELEKTRO INSTALACIJE
| SKUPAJ UPRAVIČENI STROŠKI | 0
| SKUPAJ NEUPRAVIČENI STROŠKI | 0
6. | STROJNE INSTALACIJE
| SKUPAJ UPRAVIČENI STROŠKI | 0
| SKUPAJ NEUPRAVIČENI STROŠKI | 0
7. | ZUNANJA UREDITEV | 0
8. | NEPREDVIDENA DELA (10%) | 0
| SKUPAJ BREZ DDV | 0
| DDV | 0
| SKUPAJ Z DDV | 0

## GO-Naslovna stran
POPIS GRADBENO-OBRTNIŠKIH DEL
Objekt: | ENERGETSKA SANACIJA NOVE PORODNIŠNICE
Investitor: | Univerzitetni klinični center, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana
Projektant: | API ARHITEKTI d.o.o., Barjanska cesta 62, 1000 Ljubljana
Odgovorni oseba projektanta: | Damjan Burcar, univ.dipl.inž.arh.
Vodja projekta: | Marko Stanovnik, univ.dipl.inž.arh.
Pooblaščeni arhitekt: | Marko Stanovnik, univ.dipl.inž.arh.
Vrsta projektne dokumentacije: | PZI
Številka projekta: | API 978/1527
Popis izdelal: | G2G inženiring d.o.o., Zagrebška ulica 18, 1000 Ljubljana
Ljubljana, junij 2025

## Splošne opombe
SPLOŠNE OPOMBE K POPISU
1. | Splošne opombe veljajo skupno za vse vrste del! Upoštevati pri izdelavi ponudbe in kasneje pri samem izvajanju del - veljajo kot sestavni del postavk.
2. | Poleg tukaj navedenih opomb je potrebno v ceni in pri izvedbi upoštevati tudi opombe navedene pri posameznih vrstah del.
3. | Ponudnik - izvajalec del mora v ponudbi in pri izvajanju del upoštevati splošna določila veljavna v RS.
4. | Elemente popisa (opisi, formule, količine, specifikacije, itd.) ni dovoljeno spreminjati brez soglasja naročnika. Nedovoljene spremembe ponudbenega popisa niso veljavne. Šteje se, da popis in ponudba veljata v originalni, s strani naročnika predani obliki. V primeru ugotovitve napake v popisu (npr. napaka v formuli) je ponudnik dolžan o tem pravočasno obvesti naročnika, ki poskrbi za popravek razpisne dokumentacije.
5. | V vsaki ceni in za komplet je zajeti vse za gotove montirane in finalno obdelane izdelke - objekt kot celoto v skladu s projektom, brez dodatnih del, z izdelavo vse montažne in delavniške tehnične dokumentacije, detajlov izvedbe, katerih potrditev je zagotoviti s strani projektanta. V ceni vseh postavk je zajeti še vse ostalo iz razpisnih pogojev, kar s tem popisom ni zajeto.
6. | Vse izmere je potrebno preveriti po posameznih projektih in na terenu, v primeru nejasnosti se posvetovati s projektantom in nadzorom.
7. | Popis tvori celoto skupaj z grafičnim in teksualnim delom načrta, zato ga je potrebno brati skupaj s celotnim načrtom (grafike, tehnična poročila)
8. | Pri izdelavi ponudbe za posamezne postavke pregledati kompletno tehnično dokumentacijo z vsemi načrti.
9. | Ponudnik je dolžan pred oddajo ponudbe opraviti ogled lokacije gradnje. Z oddajo ponudbe ponudnik potrjuje, da mu je lokacija gradnje poznana in da je to upošteval v ponudbeni ceni.
10. | Vsi finalni materiali in obdelave se izvajajo na podlagi predhodno potrjenih vzorcev s strani projektanta in naročnika.
11. | Ponudnik-izvajalec mora upoštevati stroške za pridobivanje vseh potrebnih soglasij in mnenj, vse meritve kvalitete in projektiranih parametrov vgrajenih materialov in naprav, vsa atestna dokumentacija, garancije in potrdila o vgrajenih materialih. Ponudnik-izvajalec pripravi komplet dokumentacijo za pridobivanje uporabnega dovoljenja, dokazilo o zanesljivosti objekta, geodetski posnetek, navodila za uporabo in vzdrževanje, predati podloge-načrte vseh vnesenih sprememb med gradnjo.
12. | V sledečem popisu morajo biti v vseh cenah vkalkulirane in upoštevane sledeče pripombe:
- Vsi potrebni varnostni ukrepi in zaščite v smislu Zakona o varnosti in zdravja pri delu ter Pravilnika o listinah za sredstva pri delu, ki veljajo pri izvajanju navedenih del.
- Vsi notranji in zunanji vertikalni in horizontalni transporti do začasnih in stalnih deponij ter vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela pri posameznih postavkah (tudi, če to ni posebej navedeno v posameznih postavkah). Odpadni material se deponira na deponije, katere morajo imeti upravna dovoljenja za deponiranje posameznih vrst materiala. Ponudnik izbere lokacije posameznih deponij v skladu s tem popisom in v cenah za E.M. upošteva vse stroške deponiranja in transporta.
- Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in predpisanim standardom, ter ustrezati kvaliteti določeni z veljavno zakonodajo ter projektom. Ponudnik to dokaže s predložitvijo izjav o skladnosti in ustreznih certifikatov pred vgrajevanjem, pridobitev teh listin mora biti vkalkulirana v cenah po enoti. Projektna dokumentacija v celoti je sestavni del tega popisa.
- V času izdelave objekta morajo biti vsi vgrajeni materiali kot tudi začasno deponiran material na delovišču in skladiščih zaščiteni pred fizičnimi poškodbami, dežjem, mrazom in hudim vetrom ter ostalimi škodljivimi vremenskimi pogoji.
- V popisu so v vseh postavkah vkalkulirana popolnoma vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela, ki pripadajo k posamezni postavki in so potrebna za nemoteno izvajanje del! Ponudnik mora v posameznih cenah za enoto mere upoštevati vse potrebne vertikalne in horizontalne transporte ter upoštevati velikost območja kjer se bo posegalo v objekt ter posledično zaradi tega sprotni dovoz določenega materiala in opreme na delovišče.
- Vsi stroški porabe lektrične energije in vode.
- Vsebina popisa je izdelana na podlagi trenutno veljavnih predpisov in standardov.
- Ponudnik lahko povsod, kjer je naveden proizvajalec ali blagovna znamka zahtevanega blaga, ponudi drugo enakovredno blago drugega proizvajalca ali druge blagovne znamke, pod pogojem, da je takšno blago vsaj enakih ali boljših tehničnih karakteristik in funkcionalnosti. Dokazno breme enakovrednosti je na strani ponudnika, pri čemer mora enakovrednost pred vgradnjo predhodno pisno potrditi odgovorni projektant in naročnik!
13. | Navedene splošne opombe, pripombe in kriteriji veljajo za celoten popis.

## Rekapitulacija
SKUPNA REKAPITULACIJA
OBJEKT: ENERGETSKA SANACIJA NOVE PORODNIŠNICE
VRSTA DEL
1. | ENERGETSKA SANACIJA OVOJA STAVBE | 0
2. | PRENOVA PRITLIČJA | 0
3. | ZAMENJAVA STROPOV | 0
4. | SANACIJSKA DELA: | 0
| SKUPAJ: | 0
| DDV 22% | 0
| SKUPAJ Z DDV: | 0
Ljubljana, julij 2025

## 1.Energetska sanacija ovoja
POPIS GRADBENO-OBRTNIŠKIH DEL
OBJEKT: ENERGETSKA SANACIJA NOVE PORODNIŠNICE
R E K A P I T U L A C I J A D E L:
A. | GRADBENA DELA:
A.1. | PRIPRAVLJALNA DELA: |  |  |  | 0
A.2. | RUŠITVENA DELA: |  |  |  | 0
A.3. | ZEMELJSKA DELA: |  |  |  | 0
A.4. | BETONSKA DELA: |  |  |  | 0
A.5. | TESARSKA DELA: |  |  |  | 0
A.6. | ZIDARSKA DELA: |  |  |  | 0
A.7. | SANACIJSKA DELA: |  |  |  | 0
| GRADBENA DELA - skupaj: |  |  |  | 0
B. | OBRTNIŠKA DELA:
B.1. | KROVSKO-KLEPARSKA DELA: |  |  |  | 0
B.2. | STAVBNO POHIŠTVO: |  |  |  | 0
B.3. | KLJUČAVNIČARSKA DELA: |  |  |  | 0
B.4. | KERAMIČARSKA DELA: |  |  |  | 0
B.5. | TLAKARSKA DELA: |  |  |  | 0
B.6. | SUHOMONTAŽNA DELA: |  |  |  | 0
B.7. | FASADERSKA DELA: |  |  |  | 0
B.8. | SLIKOPLESKARSKA DELA: |  |  |  | 0
| OBRTNIŠKA DELA - skupaj: |  |  |  | 0
| SKUPAJ ( A + B ): |  |  |  | 0
| DDV 22%: |  |  |  | 0
| SKUPAJ Z DDV: |  |  |  | 0
A. | GRADBENA DELA
z.št. | opis postavke / dela |  | k | €/e | skupaj €
Pri vseh postavkah je potrebno upoštevati splošne opombe iz drugega zavihka dokumenta!
Izvejalec se z oddajo ponudbe strinja, da je prebral in v svoji ponudbi v celoti upošteval splošne opombe.
A.1. | PRIPRAVLJALNA DELA:
a.1.1. | Ureditev gradbišča, ki obsega naslednja dela: - postavitev panelne gradbiščne ograje z vrati - postavitev gradbene table skladno s Pravilnikom o gradbiščih - postavitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel - postavitev gradbiščnih in pisarniških kontejnerjev - pridobivanje dovolilnic za vozila in dovoljenja za zaporo mestne površine - postavitev kemičnega WC-ja na gradbišču - omarica prve pomoči - gasilniki - gradbiščni el. priključek skupaj z ozemlitvijo in vsemi meritvami vključno s stroškom porabe energentov - gradbiščni vodovodni priključek s števcem - ureditev dovozne poti za stroje - ureditev gradbiščne in zunanje deponije - čiščenje vozil ob izhodu iz gradbišča | kpl | 1 |  | 0
a.1.2. | Izdelava vertikalnih protiprašnih zapor, lesena stena iz lesenih moralov, oblogo iz OSB plošč in z zaščito s PE folijo ter zatesnitev stikov med leseno oblogo in steno z EPE trakom, komplet z vsem delom in materialom. | m2 | 48 |  | 0
a.1.3. | Dobava zaščitnega materiala in izvedba zaščite elementov za čas gradnje v prostorih. Filc po celotni površini, iverke/OSB plošče čez celotno površino. Zaščita se pritrjuje na način, da se ne poškoduje elementa, ki se ščiti. Ocena. | m2 | 150 |  | 0
| Skupaj pripravljalna dela: |  |  |  | 0
A.2. | RUŠITVENA DELA:
Splošna določila:
1. | Pred pričetkom del mora izvajalec izdelati posnetek obstoječega stanja sosednjih objektov. Posnetek obstoječega stanja lahko izdela pooblaščena inštitucija.
2. | Z ruševinami, ki nastanejo pri rušitvi predmetnega objekta se ravna v skladu s Pravilnikom o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS št. 84/98). Pred odvozom v stalne deponije se ruševine sortirajo v skladu s klasifikacijami istega Pravilnika in Elaborata/Načrta gospodarjenja z gradbenimi odpadki.
3. | Pri odvozu iz gradbišča upoštevati tudi plačilo vseh komunalnih taks in drugih stroškov z deponiranjem. Nadzoru oz. investitorju je obvezno predati potrdila o plačilu taks in evidenčne liste odpeljanih odpadkov skladno z Uredbo o odpadkih ter po koncu rušitev pripraviti Poročilo o ravnanju z gradbenimi odpadki.
4. | Vse potrebne zaščite delovne sile, strojev in neposredne okolice ter obstoječih objektov v času izvajanja rušitvenih del; še posebej pa mirujoči in tekoči promet pešcev in vozil.
5. | Količine posameznih postavk so prikazane v raščenem ali vgrajenem stanju. Posamezni koeficienti razrahljivosti morajo biti upoštevani v ceni za E.M.
6. | V popisu morajo biti v vseh postavkah vkalkulirana popolnoma vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela, postavitev in demontaža delovnih odrov, ki pripadajo k posamezni postavki in so potrebna za nemoteno izvajanje del! Ruševine, ki nastanejo pri rušitvi predmetnega objekta se ravna v skladu s Pravilnikom o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS št. 84/98) in v skaldu z Uredbo o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS, št. 34/08). Pred odvozom v stalne deponije se ruševine sortirajo v skladu s klasifikacijami istega Pravilnika!
7. | Ob izvajanju zagotoviti stabilno podpiranje obstoječih konstrukcij ob izvajanju rušitvenih del.
8. | Izvajalec mora ves čas rušitvenih del zagotoviti zalivanje prahu z vodo. Izvajalec poskrbi za čiščenje vseh dostopnih cest.
a.2.1. | Demontaža in odstranitev žlebov in odtočnih cevi iz pocinkane pločevine. Nakladanje materiala na kamion in odvoz na trajno deponijo s plačilom takse. | m1 | 514.4 |  | 0
a.2.2. | Demontaža in odstranitev žlebov in odtočnih cevi iz pocinkane pločevine strehe hodnika v atriju in streha mostovža. Nakladanje materiala na kamion in odvoz na trajno deponijo s plačilom takse. | m1 | 94 |  | 0
a.2.3. | Demontaža in odstranitev ltž odtočnih cevi Ø120mm. Nakladanje materiala na kamion in odvoz na trajno deponijo s plačilom takse. | m1 | 46 |  | 0
a.2.4. | Demontaža in odstranitev vseh kleparskih obrob, zaključnih in odkapnih pločevin, žlot, kap,… Nakladanje materiala na kamion in odvoz na trajno deponijo s plačilom takse. | m1 | 509 |  | 0
a.2.5. | Demontaža in odstranitev prezračevalnih cevi, odduhov. Nakladanje materiala na kamion in odvoz na trajno deponijo s plačilom takse. | m1 | 22 |  | 0
a.2.6. | Demontaža in odstranitev atičnih zaključnih alu pločevin s podkonstrukcijo in izolacijo, širina atike do 60cm. Nakladanje materiala na kamion in odvoz na trajno deponijo s plačilom takse. | m1 | 168.2 |  | 0
a.2.7. | Demontaža in odstranitev linijskih snegolovov. Nakladanje materiala na kamion in odvoz na trajno deponijo s plačilom takse. | m1 | 281.1 |  | 0
a.2.8. | Demontaža in odstranitev pločevine iz pocinkane pločevine na delu slemena. Nakladanje materiala na kamion in odvoz na trajno deponijo s plačilom takse. | m2 | 232.3 |  | 0
a.2.9. | Demontaža in odstranitev prezračevalne rešetke vključno z okvirjem preseka 100x100cm. Nakladanje materiala na kamion in odvoz na trajno deponijo s plačilom takse. | kos | 2 |  | 0
a.2.10. | Demontaža in odstranitev prezračevalne rešetke vključno z okvirjem preseka 305x340m. Nakladanje materiala na kamion in odvoz na trajno deponijo s plačilom takse. | kos | 2 |  | 0
a.2.11. | Demontaža in odstranitev pločevinastih streh na frčadah. Streha v sestavi: - barvana pocinkana pločevina - lesen opaž deb. 2,5cm - lesene letve - toplotna izolacija iz steklene volne med špirovci deb.15cm tip Novoterm LIP Nakladanje materiala na kamion in odvoz na trajno deponijo s plačilom takse. | m2 | 148.9 |  | 0
a.2.12. | Demontaža in odstranitev strehe v poševnini. Streha v sestavi: - strešna kritina: opečnati zareznik - prečne lesene letve 3x3cm - vzdolžne lesene letve 5x5cm - strešna lepenka - lesen opaž deb. 2,5cm. OP. v primeru pazljive demontaže se opaž lahko ponovno uporabi. - toplotna izolacija iz steklene volne med špirovci deb.15cm tip Novoterm LIP Komplet čiščenje do špirovcev. OP. sestava je določena gleda na razpoložljive podatke! Nakladanje materiala na kamion in odvoz na trajno deponijo s plačilom takse. | m2 | 1633.7 |  | 0
a.2.13. | Demontaža in odstranitev ravne strehe med osmi 3-6/G. Ravna streha v sestavi: - prane plošče 40x40cm, deb. 4cm položene v peščeno podlaga - peščena podlaga - bitumenska hidroizolacija - toplotna izolacija stiropor deb. 12cm - parna zapora Aluventibit 01/4P Čiščenje do betonske podlage. OP. sestava je določena gleda na razpoložljive podatke! Nakladanje materiala na kamion in odvoz na trajno deponijo s plačilom takse. | m2 | 83.2 |  | 0
a.2.14. | Demontaža in odstranitev ravne strehe med osmi 2-4/G-H in 2-7/A-C. Ravna streha v sestavi: - hidroizolacija na bazi FPO - bitumenska hidroizolacija - toplotna izolacija stiropor deb. 12cm - parna zapora Aluventibit 01/4P Čiščenje do betonske podlage. OP. sestava je določena gleda na razpoložljive podatke! Nakladanje materiala na kamion in odvoz na trajno deponijo s plačilom takse. | m2 | 519.4 |  | 0
a.2.15. | Demontaža in odstranitev ravne strehe med osmi 8/B-G. Ravna streha v sestavi: - hidroizolacija na bazi FPO - slepi opaž deb. 2,5cm - zrak - kamena volna tervol oz novoterm deb. 8cm - parna zapora Čiščenje do betonske podlage. OP. sestava je določena gleda na razpoložljive podatke! Nakladanje materiala na kamion in odvoz na trajno deponijo s plačilom takse. | m2 | 96 |  | 0
a.2.14. | Demontaža in odstranitev ravne strehe med osmi 5-7/G-H. Ravna streha v sestavi: - bitumenska hidroizolacija s posipom + vertikalni zavihki na atiki - toplotna izolacija stiropor deb. 12cm - parna zapora Aluventibit 01/4P Čiščenje do betonske podlage. OP. sestava je določena gleda na razpoložljive podatke! Nakladanje materiala na kamion in odvoz na trajno deponijo s plačilom takse. | m2 | 93 |  | 0
a.2.16. | Demontaža in odstranitev vertikalne obloge atike v sestavi: - hidroizolacija na bazi FPO - bitumenska hidroizolacija - toplotna izolacija stiropor deb. 8cm - parna zapora Aluventibit 01/4P OP. sestava je določena gleda na razpoložljive podatke! Nakladanje materiala na kamion in odvoz na trajno deponijo s plačilom takse. | m2 | 104 |  | 0
a.2.17. | Demontaža in odstranitev strehe mostovža v sestavi: - sendvič trapezna pločevina pritrjena v konstrukcijo - toplotna izolacija iz mineralne volne deb. 10cm OP. sestava je določena gleda na razpoložljive podatke! Nakladanje materiala na kamion in odvoz na trajno deponijo s plačilom takse. | m2 | 82.1 |  | 0
a.2.18. | Demontaža in odstranitev tlaka na balkonu. Tlak balkona v sestavi: - keramične ploščice - estrih deb. 6cm - toplotna izolacija - hidroizolacija Čiščenje do betonske podlage. OP. sestava je določena gleda na razpoložljive podatke! Nakladanje materiala na kamion in odvoz na trajno deponijo s plačilom takse. | m2 | 29 |  | 0
a.2.20. | Rušenje in odstranitev armirano-betonske plošče pod strojnimi napravami na ravni strehi. Debelina plošče ocenjeno 20cm. Upoštevati tudi odstranitev bitumenske hidroizolacije nad ploščo. Nalaganje ruševin in odvoz na trajno deponijo ter plačilo takse. | m2 | 21 |  | 0
a.2.21. | Demontaža in odstranitev alu-steklenih oken dim. 100x200cm z demontažo kril, okvirja, špaletnih obrob, vodil, senčil, polic in odstranitvijo vseh ostalih elementov. Nakladanje materiala na kamion in odvoz materiala na trajno deponijo s plačilom takse. | kos | 329 |  | 0
a.2.22. | Demontaža in odstranitev alu-steklenih oken dim. 100x280cm z demontažo kril, okvirja, špaletnih obrob, vodil, senčil, polic in odstranitvijo vseh ostalih elementov. Nakladanje materiala na kamion in odvoz materiala na trajno deponijo s plačilom takse. | kos | 87 |  | 0
a.2.23. | Demontaža in odstranitev alu-steklenih strešnih oken dim. 90x120cm z demontažo kril, okvirja, senčil in odstranitvijo vseh ostalih elementov. Nakladanje materiala na kamion in odvoz materiala na trajno deponijo s plačilom takse. | kos | 22 |  | 0
a.2.24. | Demontaža in odstranitev alu-steklenih zunanjih vrat velikosti do 4m2z demontažo vratnega krila, podboja in odstranitvijo vseh ostalih elementov. Nakladanje materiala na kamion in odvoz materiala na trajno deponijo s plačilom takse. | kos | 4 |  | 0
a.2.25. | Demontaža in odstranitev alu-steklenih sten trikotne oblike dim. 160x160cm z demontažo kril, senčil, polic in odstranitvijo vseh ostalih elementov. Nakladanje materiala na kamion in odvoz materiala na trajno deponijo s plačilom takse. | kos | 20 |  | 0
a.2.26. | Demontaža in odstranitev alu-steklenih fasadnih sten v osi B in G z demontažo stekel, profilov, pločevin, podkonstrukcij in odstranitvijo vseh ostalih elementov. Nakladanje materiala na kamion in odvoz materiala na trajno deponijo s plačilom takse. | m2 | 251 |  | 0
a.2.27. | Demontaža in odstranitev alu-steklenih fasadnih sten in strehe vetrolovov v osi B in G z demontažo stekel, profilov, pločevin, podkonstrukcij in odstranitvijo vseh ostalih elementov. Nakladanje materiala na kamion in odvoz materiala na trajno deponijo s plačilom takse. | m2 | 115.6 |  | 0
a.2.28. | Demontaža in odstranitev alu-steklenih fasadnih sten, strehe, stropu hodnika v atriju in streha med osmi 4-5/G-H z demontažo stekel, profilov, pločevin, podkonstrukcij in odstranitvijo vseh ostalih elementov. Nakladanje materiala na kamion in odvoz materiala na trajno deponijo s plačilom takse. | m2 | 408.2 |  | 0
a.2.29. | Demontaža in odstranitev alu-steklenih fasadnih sten povezovalnega mostovža z demontažo stekel, profilov, pločevin, podkonstrukcij in odstranitvijo vseh ostalih elementov. Nakladanje materiala na kamion in odvoz materiala na trajno deponijo s plačilom takse. | m2 | 74.2 |  | 0
a.2.30. | Demontaža in odstranitev pločevinaste fasadne obloge parapeta na povezovalnem mostovžu z demontažo profilov, pločevin, podkonstrukcij, toplotne izolacije deb. 10cm in odstranitvijo vseh ostalih elementov. Nakladanje materiala na kamion in odvoz materiala na trajno deponijo s plačilom takse. | m2 | 52.1 |  | 0
a.2.31. | Demontaža in odstranitev kovinskih mrežnih francoskih ograj dim. 80x105cm, pritrjene v fasadne plošče. Nakladanje materiala na kamion in odvoz materiala na trajno deponijo s plačilom takse. | kos | 102 |  | 0
a.2.32. | Demontaža in odstranitev zunanje kovinske mrežne stene z vrati v osi 1 dim. 270x676cm (h x L). Nakladanje materiala na kamion in odvoz materiala na trajno deponijo s plačilom takse. | kos | 3 |  | 0
a.2.33. | Demontaža in odstranitev zunanje kovinske mrežne stene z vrati v osi D dim. 270x291cm (h x L). Nakladanje materiala na kamion in odvoz materiala na trajno deponijo s plačilom takse. | kos | 1 |  | 0
a.2.34. | Demontaža in odstranitev kovinske pergole v atriju tlorisnih dim. 1200x460cm, višine 360cm. Nakladanje materiala na kamion in odvoz materiala na trajno deponijo s plačilom takse. | kpl | 1 |  | 0
a.2.35. | Demontaža in odstranitev alu lamelnega spuščenega stropu v zunanjih hodnikih pritličja in pod mostovžom. Odstranijo se alu plošče s podkonstrukcijo in obešali. Nakladanje materiala na kamion in odvoz materiala na trajno deponijo s plačilom takse. | m2 | 849.1 |  | 0
a.2.36. | Demontaža in odstranitev topolotne izolacije nad zunanjim spuščenim stropom. Izolacija iz mineralne volne deb. 10cm, pritrjena v strop. Nakladanje materiala na kamion in odvoz materiala na trajno deponijo s plačilom takse. | m2 | 788.7 |  | 0
a.2.37. | Demontaža in odstranitev raznih elementov na fasadi napis Porodnišnica Ljubljana, hišna številka, napisne table,…. Odstranitev vse komplet. | kpl | 1 |  | 0
a.2.38. | Demontaža in odstranitev betonskih fasadnih plošč deb. 4cm skupaj s sidri in fasadno izolacijo iz steklene volne deb. 7cm. Vključno z odstranitvijo vseh zaključnih pločevin. Odstranitev komplet vseh slojev do nosilne konstrukcije. Nakladanje materiala na kamion in odvoz na trajno deponijo s plačilom takse. V količini so odštete okenske in vratne odprtine. | m2 | 3782.3 |  | 0
a.2.39. | Demontaža in odstranitev betonskih fasadnih plošč deb. 4cm skupaj s sidri. Vključno z odstranitvijo vseh zaključnih pločevin. Odstranitev komplet vseh slojev do nosilne konstrukcije. Nakladanje materiala na kamion in odvoz na trajno deponijo s plačilom takse. | m2 | 288 |  | 0
a.2.40. | Doplačilo za pazljivo demontažo fasadnih plošč brez poškodovanja ter deponiranje plošč za kasnejšo uporabo v zunanji ureditvi. | m2 | 655 |  | 0
a.2.41. | Rušenje in odstranitev betonskih korit v atriju dim. 100x100cm, višine 60cm. Odstranitev komplet korit, zemlje, in rastlinja. Nakladanje materiala na kamion in odvoz na trajno deponijo s plačilom takse. | kos | 26 |  | 0
a.2.42. | Posek grmičevja in manjših dreves. Nakladanje materiala na kamion in odvoz na trajno deponijo s plačilom takse. | m2 | 20 |  | 0
a.2.43. | Demontaža in odstranitev betonskih pranih in kamnitih plošč v atriju. Plošče deb. 4cm so položene v beton deb. 6cm, ki se odstrani v celoti. Nakladanje ruševin na kamion in odvoz na trajno deponijo s plačilom takse. | m2 | 166.7 |  | 0
a.2.44. | Demontaža in odstranitev ltž kanalete skupaj z rešetko širine 40cm. Nakladanje ruševin na kamion in odvoz na trajno deponijo s plačilom takse. | m1 | 28.6 |  | 0
a.2.45. | Demontaža in odstranitev izolacije plošče v atriju sestava: - bitumenska hidroizolacija + vertikalni zavihki - toplotna izolacija stiropor deb. 5cm - parna zapora Aluventibit 01/4P Čiščenje do betonske podlage. OP. sestava je določena gleda na razpoložljive podatke! Nakladanje materiala na kamion in odvoz na trajno deponijo s plačilom takse. | m2 | 201 |  | 0
a.2.46. | Rušenje in odstranitev obstoječih tlakov oznaka sestave T8 v sestavi: - kemen deb. 2cm, vključno z odstranitvijo nizkostenske obrobe - cementna malta deb. 2cm - cementni estrih deb. 4cm - izolacija iz mineralne volne Tervol deb. 2cm Nakladanje ruševin na kamion in odvoz materiala na trajno deponijo s plačilom takse. | m2 | 12.6 |  | 0
a.2.47. | Rušenje in odstranitev obstoječih tlakov oznaka sestave T8a v sestavi: - kamen deb. 2cm, vključno z odstranitvijo nizkostenske obrobe - cementna malta deb. 2cm - cementni estrih deb. 6cm - izolacija iz stiropora deb. 6cm - bitumenska hidroizolacija Nakladanje ruševin na kamion in odvoz materiala na trajno deponijo s plačilom takse. | m2 | 8.9 |  | 0
a.2.48. | Demontaža in odstranitev notranjih enokrilnih kovinskih vrat v strojnicah velikosti do 2m2 z demontažo vratnega krila in odstranitvijo vseh ostalih elementov. Nakladanje materiala na kamion in odvoz na trajno deponijo s plačilom takse. | kos | 9 |  | 0
a.2.49. | Rušenje podložnega betona v pasovih za potrebe izdelave kanalizacije. Pasovi širine do 40cm, deb. do 10cm. Nakladanje ruševin na kamion in odvoz na trajno deponijo s plačilom takse. | m1 | 35 |  | 0
a.2.50. | Pazljiva rušitev in izdelava prebojev v in razširitev prebojev v armirano-betonski steni. Pred pričetkom rušenja se stena zareže in loči od preostalega dela konstrukcije. Prenos ruševin iz objekta, nalaganje na kamion in odvoz na trajno deponijo. Izvedba skladno z navodili statika. | m3 | 3.8 |  | 0
| Skupaj rušitvena dela: |  |  |  | 0
A.3. | ZEMELJSKA DELA:
Splošna določila:
1. | Vsa zemeljska dela kot so; izkopi, zasipi in podobno, se morajo izvajati po določilih tehničnih predpisov in skladno z navodili na osnovi geotehničnega poročila
2. | Pripravljalna in pospravljalna dela so element prodajne cene, montaža in demontaža profilov za izvedbo izkopov, prenosi višinskih točk, in višinske kontrole izkopov, zaščita višinskih točk in podobno
3. | Ves vgradni material mora imeti ustrezne ateste, mora biti vgrajen po predpisih in mora ustrezati veljavnim predpisom in standardom
4. | Zasipavanje je izvajati v slojih, z utrjevanjem vsakega sloja posebej tako, da je posedanje materiala zmanjšano na minimum. Modul utrjevanja nasipa je odvisen od predvidenih površinskih obremenitev.
5. | V ceni upoštevati vse potrebne gradbene profile in plačilo dajatev za trajno deponijo.
6. | Zemeljska dela - izkopi, zasipi se izvajajo po zahtevah geomahanika. Pri izkopu mora biti prisoten geomehski nadzor, ki potrdi projektno predvideno sestavo tal.
7. | V ceni je potrebno upoštevati ureditev gradbiščnih in zunanjih deponij in čiščenje kamionov ob izhodu iz gradbišča.
8. | Izkopi in zasipi so obračunani po m3 v utrjenem stanju.
a.3.1. | Strojno-ročni izkop zemljine III.ktg ob zunanjih temeljih/stenah objekta in pod novimi čakalnicami. Nakladanje materiala na kamion in odvoz na trajno deponijo s plačilom takse. | m3 | 59.6 |  | 0
a.3.2. | Strojno-ročni izkop zemljine III.ktg v atriju, nalaganje materiala na kamion in odvoz na trajno deponijo s plačilom takse. | m3 | 88 |  | 0
a.3.3. | Dobava in vgrajevanje kamnolomskega materiala tampon 0-32mm z razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v plasteh do nosilnosti min Evd=50Mpa. Vrh tamponskega sloja splanirati s točnostjo +-2cm. Zasip ob objektu in nasip pod novo čakalnico. | m3 | 39 |  | 0
a.3.4. | Dobava in vgradnja rjave zemlje I. kategorije v zahodnem delu atrija, sestava oznake S-5. Sloj zemlje deb. od 45 do 53 cm. | m3 | 47 |  | 0
a.3.5. | Dobava in vgradnja pranega prodca med distančniki v vzhodnem delu atrija, sestava oznake S-6. Prodec granulacije 8-16mm v sloju deb. 5cm vgradnja med distančniki. | m2 | 93.6 |  | 0
a.3.6. | Dobava in vgradnja pranega prodca ob fasadi notranjega atrija, pas širine 40cm. Prodec granulacije 16-32mm v sloju deb. 30cm. Pod prodcem se položi protikoreninska folija. | m3 | 6.4 |  | 0
| Skupaj zemeljska dela: |  |  |  | 0
A.4. | BETONSKA DELA:
Splošna določila:
1. | Konstrukcije iz betona morajo biti ravne, izdelane po opažnem načrtu, brez votlih mest in brez iztekanj cementnega gela na stikih opažev. Nega betona vsebuje zaščito vgrajenega betona do polne trdnosti pred prevelikim izhlapevanjem vode iz betona, kakor tudi zaščito pred nizkimi temperaturami. Izvajalec mora pustiti v vseh betonskih konstrukcijah odprtine za montažo instalacij.
2. | Betonska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov. Pri izvedbi betonskih del je potrebno upoštevati zahteve iz standarda SIST EN 13670:2010 Pri proizvodnji betona se upošteva standard SIST EN 206:2013 in standard SIST 1026:2016.
3. | Standardi za betonska dela vsebujejo poleg izdelave opisane v posamezni postavki še vsa potrebna pomožna dela kot sledi: a./ dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu b./ čiščenje armature pred vgradnjo c./ čiščenje in močenje opažev, neposredno pred pričetkom betoniranja d./ čiščenje prostorov in delovnih naprav po končanem betoniranju e./ nega betona - po projektu betona
4. | Kvaliteta betona mora ustrezati zahtevam opisa del in predpisom glede čistoče agregata, granulacije, količine cementa in vode.
5. | Vse betonske površine mora izvajalec predati popolnoma ravne, vse neravnine, ki bi jih bilo eventuelno potrebno izravnati bodo upoštevane kot nekvalitetne in gredo na račun izvajalca betonskih del.
6. | Za izvajalca del so merodajne marke betonov, ki so navedene v posamezni postavki popisa oziroma v statičnem računu in armaturnih načrtih. V primeru neskladnosti velja tolmačenje statika.
7. | Enotna cena mora vsebovati vse potrebno zunanje (tehnolog, laboratorij) in notranje kontrole kakovosti.
8. | Enotna cena mora vsebovati vsa potrebna dokazovanja kakovosti materiala, pravilnega načina izvedbe in izvedenih del (certifikati uporabljenih materialov, meritve tlačne trdnosti, poročila, itd.).
9. | Splošni opis za postavke betonskih del: v kalkulaciji vsake posamezne postavke morajo biti zajeti sledeči stroški: naprava, dobava in vgrajevanje betona - ročno vgrajevanje s strojnim zgoščevanjem betona z vsemi prenosi in transporti do mesta vgrajevanja. Marke betonov po opisu posamezne postavke in velikosti posameznih prerezov AB konstrukcij. Izvajalec izdela projekt betona na svoje stroške.
PONUDBO OBVEZNO PRIPRAVITI NA PODLAGI SHEM, DETAJLOV, ŠIFRANTOV in TEHNIČNEGA POROČILA!
a.4.1. | Dobava in vgradnja podložnega betona C12/15 XC 0, AB konstrukcije prereza od 0,08 do 0,012 m3/m2. Podložni beton pod tlakom in pod prehodno ploščo. | m3 | 2.1 |  | 0
a.4.2. | Dobava materaiala in izdelava podstavka za instalacijske naprave na strehi. AB podstavki deb. 25cm izdelan iz betona C30/37, zmrzlinsko in vodoodporen, kompletno z vsemi deli, betonom in opaževanjem, armatura je zajeta v ločeni postavki. Površina betona premazana s protiprašnim abrazivno odpornim premazom na bazi epoksidne smole. Podstavek se vgradi na izolacijski sloj - upoštevano pri sestavi strehe S-3i. | m2 | 19 |  | 0
a.4.3. | Dobava materaiala in izdelava dveh stopnic ob izhodu na streho v 2.nad. Dve stopnici širine 60cm in dolžine 200cm se izdelata iz betona C25/30 komplet z opaženjem in armiranjem. Predhodno se v tlak zavrtajo sidra za povezavo armature. Površina betona se fino zagladi. Upoštevati vse komplet za izvedbo stopnice do finalne obloge. | kos | 2 |  | 0
a.4.4. | Izdelava, dobava in montaža prefabriciranih betonskih cvetličnih korit pred vhodom. Cvetlično korito oznake K2 je tlorisnih dim. 75x320cm in višine 40cm. Zunanji steni sta višine 34cm in deb. 6cm, plošča spodaj širine 75cm in deb. 6cm. Korita se izdelajo iz betona C30/37, XC 4, XF 1, cement siv, agregat drobljena rečna frakcija, armaturne palice in mreže, vgradnja v opaž. Vidne betonske površine so brušene obdelave do izgleda terazzo. Vse betonske površine so premazane s hidrofobnim premazom. Izvedba po shemi projektanta št. NO_1.7-1.5.2. Izvajalec izdela vzorec korita, ki ga potrdi projektanta. V ceni upoštevati vse komplet za izvedbo gotovega izdelka, vse vertikalne in horizontalne transporte. | kos | 8 |  | 0
a.4.5. | Izdelava, dobava in montaža prefabriciranih betonskih cvetličnih korit pred vhodom. Cvetlično korito oznake K3 je tlorisnih dim. 75x390cm in višine 40cm. Zunanji steni sta višine 34cm in deb. 6cm, plošča spodaj širine 75cm in deb. 6cm. Korita se izdelajo iz betona C30/37, XC 4, XF 1, cement siv, agregat drobljena rečna frakcija, armaturne palice in mreže, vgradnja v opaž. Vidne betonske površine so brušene obdelave do izgleda terazzo. Vse betonske površine so premazane s hidrofobnim premazom. Izvedba po shemi projektanta št. NO_1.7-1.5.2. Izvajalec izdela vzorec korita, ki ga potrdi projektanta. V ceni upoštevati vse komplet za izvedbo gotovega izdelka, vse vertikalne in horizontalne transporte. | kos | 1 |  | 0
a.4.6. | Dobava in vgradnja krivljene armature B 500B z vsemi vezavami, pomožnimi deli, transporti in prenosi na objektu do mesta vgrajevanja. | kg | 320 |  | 0
a.4.7. | Izdelava lukenj in vgradnja sider v betonske in zidane konstrukcije za izvedbo povezave armature staro-novo. Vrtanje v globino 30cm, izpihovanje luknje, vgradnja sidra armaturna palica Ø12mm dolžina 60cm in injektiranje epoksidne smole kot npr. Hilti Hit HY 200 ter vgradnja sidra - armaturne palice. V ceni upoštevati samo vgradnjo armaturne palice, dobava armaturne palice je zajeta v postavki armatura. | kos | 30 |  | 0
| Skupaj betonska dela: |  |  |  | 0
A.5. | TESARSKA DELA:
Splošna določila:
1. | Tesarska dela se morajo izvajati skladno z veljavnimi tehničnimi predpisi.
2. | Standardi za tesarska dela vsebujejo poleg izdelave same, po opisu v posamezni postavki še vsa potrebna pomožna dela kot so: a./ dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu b./ snemanje potrebnih izmer na mestu samem c./ postavitev, premeščannje in odstranitev premičnih odrov višine do 2,00 m , potrebnih za napravo tesarskih del d. /čiščenje in mazanje opažev, zlaganje po končanih delih, ter odvoz opažnega materiala z nakladnjem na stalno deponijo izvajalca.
3. | Ravnost in vertikalnost betonskih konstrukcij po DIN normah za tovrstne objekte.
4. | Opaži morajo biti izdelani točno po merah v načrtu, z vsemi potrebnimi podporami, horizontalno in vertikalno povezavo, tako da so stabilni in sposobni za obtežbo z betonom. Notranje površine morajo biti čiste in ravne. Izvajalec pred pričetkom del pripravi opažne načrte.
5. | Odri: Za vse odre je izdelati statični izračun s strani odgovornega statika. Odre je izdelati, pregledovati in voditi dokumentacijo v skladu s predpisi. Vsi odri na zgradbi morajo biti napravljeni, premeščeni in odstranjeni z delavci predpisane kvalifikacije in pod nadzorstvom odgovorne strokovne osebe.
6. | Vsa dela morajo biti izvršena tako, da je zagotovljena funkcionalnost, stabilnost, varnost, natančnost in življenjska doba posameznih elementov.
PONUDBO OBVEZNO PRIPRAVITI NA PODLAGI SHEM, DETAJLOV, ŠIFRANTOV in TEHNIČNEGA POROČILA!
a.5.1. | Izdelava, dobava in montaža lesene medetažne konstrukcije nad neogrevano strojnico dim. 752 x 244cm. Konstrukcija v sestavi: leseni tramovi dim 6x12cm, postavljeni prečno na vmesno lego ter poleg nje fiksirani v zidano steno, medsebojni razmak tramov je cca. 62,5 cm. Konstrukcija v sestavi oznake PO-4. V ceni je zajeti tudi ceno vseh potrebnih kovinskih spojnih sredstev in ostalega materiala za fiksiranje lesenih elementov, vse po navodilih statika. | m2 | 18.4 |  | 0
a.5.2. | Izdelava, dobava in montaža lesenih tramov dim. 6x12cm, postavljeni prečno na obstoječe lesene stropnike, medsebojni razmak tramov je cca. 60cm. Leseni tramovi-ojačitve v sestavi oznake PO-1 in PO-2. V ceni je zajeti tudi ceno vseh potrebnih kovinskih spojnih sredstev in ostalega materiala za fiksiranje lesenih elementov, vse po navodilih statika. | m1 | 1268 |  | 0
a.5.3. | Montaža in demontaža fasadnega odra višine do 25m, z vsemi dostopi na odre in zaščitnimi ter lovilnimi odri, zaščitno juto z vso amortizacijo odra, z vsemi prestavitvami. | m2 | 5056 |  | 0
a.5.4. | Dobava, najem in uporaba dvižne košare za izvedbo vseh del na mostovžu. | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj tesarska dela: |  |  |  | 0
A.6. | ZIDARSKA DELA:
Splošna določila:
1. | Zidarska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov , normativov in standardov.
2. | Standardi za zidarska dela vsebujejo poleg izdelave opisane v posamezni postavki, še vsa potrebna pomožna dela in sicer: a./dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu; b./ vse potrebne izmere na objektu, prevoze in prenose matraiala; c./ postavitev, premeščanje in odstranitev premičnih odrov višine do 2,00 m; d./ prenos in obeleževanje višinskih točk na objektu; e./ čiščenje prostorov, izdelkov ter prenos in odvoz smeti
3. | Zidanje mora biti čisto, s pravilno vezavo opeke. Stiki morajo biti dobro zaliti z malto, vrste popolnoma vodoravne, malta pa ne sme biti v debelejšem sloju kot 15 mm.Vse površine morajo biti popolnoma ravne in navpične, odvečna malta iz stikov se mora odstraniti, dokler je še sveža.
4. | Površine ometa morajo biti ravne in vertikalne skladno z DIN normativi za tovrstne objekte.
5. | Enotna cena mora vsebovati vse potrebno zunanje (tehnolog, laboratorij) in notranje kontrole kakovosti.
6. | Enotna cena mora vsebovati vsa potrebna dokazovanja kakovosti materiala, pravilnega načina izvedbe in izvedenih del (certifikati uporabljenih materialov, poročila, itd.).
PONUDBO OBVEZNO PRIPRAVITI NA PODLAGI SHEM, DETAJLOV, ŠIFRANTOV in TEHNIČNEGA POROČILA!
a.6.1. | Dobava materiala in polaganje polimer-bitumenske (APP) horizontalne eno slojne hidroizolacije pod tlakom s predhodnim emulzijskim premazom. Hidroizolacija kot npr. GM Orion FC 180 deb. 4mm, polno varjena, vključno z vertikalnimi zavihki 15cm. Obdelava okoli vseh prebojev. Upoštevana neto površina brez preklopov. | m2 | 76.9 |  | 0
a.6.2. | Dobava materiala in polaganje polimer-bitumenske (APP) vertikalne eno slojne hidroizolacije zunanje stene in temelja s predhodnim emulzijskim premazom. Hidroizolacija kot npr. GM Orion FC 180 deb. 4mm, polno varjena. Upoštevana neto površina brez preklopov. | m2 | 225.2 |  | 0
a.6.3. | Dobava materiala in vertikalno oblaganje podzemnega dela zunanje stene in notranje stene atrija z xps izolacijo na preklop debeline 20cm, kot npr. Fibran xps 300L. Izolacija se lepi na hidroizolacijo. Na izolacijo se pritrdi čepasta folija tip kot npr. TEFOND. | m2 | 137.5 |  | 0
a.6.4. | Dobava materiala in vertikalno oblaganje zunanjega dela temelja z xps izolacijo na preklop debeline 5cm, kot npr. Fibran xps 300L. Izolacija se lepi na hidroizolacijo. Na izolacijo se pritrdi čepasta folija tip kot npr. TEFOND. | m2 | 89 |  | 0
a.6.5. | Dobava materiala in pozidava okenske odprtine z opeko deb. 12cm. Zidanje opeke z vsem potrebnim veznim materialom apnena cementna malta 1:2:6. | m2 | 4 |  | 0
a.6.6. | Dobava materiala in oblaganje stene s toplotno izolacijskimi ploščami iz celičnega betona deb. 10cm, plošča kot npr. Ytong Multipor. Plošče se lepijo tesno druga ob drugo po celotni površini. Izvedba po navodilih proizvajalca z vsem potrebnim materialom za izvedbo. | m2 | 10.9 |  | 0
a.6.7. | Dobava materiala in oblaganje stene s toplotno izolacijskimi ploščami iz celičnega betona deb. 5cm, plošča kot npr. Ytong Multipor. Plošče se lepijo tesno druga ob drugo po celotni površini. Izvedba po navodilih proizvajalca z vsem potrebnim materialom za izvedbo. | m2 | 172.3 |  | 0
a.6.8. | Dobava materiala in izdelava tankoslojnega ometa na multipor izolaciji v sestavi: prvi sloj lepilne malte, armirna pvc mrežica in drugi sloj lepilne malte, komplet s pripravo podlage, dobavo materiala, prenosi, transport, vsa pomožna dela ter ves drobni pritrdilni material in vse potrebne robne letvice. | m2 | 184 |  | 0
a.6.9. | Dobava materiala in izdelava tlaka oznaka P1b v sestavi: - armiran cementni estrih C16/20 deb. 5,5cm z vsebnostjo PP vlaken - pe folija - toplotna izolacija: ekspandirani polistiren EPS deb. 8cm, SIST EN 13163, [λD = max.0.034 W/(m.K),σ10%def.= 150 kPa], plošče prosto položene na podlago, kot npr.: Fragmat EPS 150 ali enakovr. Pri armiranem cementnem estrihu upoštevati vgradnjo robnih izolacijskih trakov, izdelavo dilatacij in obdelavo površine za polaganje finalnega tlaka. | m2 | 28.2 |  | 0
a.6.10. | Dobava materiala in izdelava tlaka oznaka P2a v sestavi: - armiran cementni estrih C16/20 deb. 6,3cm z vsebnostjo PP vlaken - pe folija - toplotna izolacija: ekspandirani polistiren EPS deb. 3cm, SIST EN 13163, [λD = max.0.034 W/(m.K),σ10%def.= 150 kPa], plošče prosto položene na podlago, kot npr.: Fragmat EPS 150 ali enakovr. Pri armiranem cementnem estrihu upoštevati vgradnjo robnih izolacijskih trakov, izdelavo dilatacij in obdelavo površine za polaganje finalnega tlaka. | m2 | 7.9 |  | 0
a.6.11. | Dobava materiala in izdelava tlaka oznaka P2b v sestavi: - armiran cementni estrih C16/20 deb. 6,3cm z vsebnostjo PP vlaken - pe folija - toplotna izolacija: ekspandirani polistiren EPS deb. 3cm, SIST EN 13163, [λD = max.0.034 W/(m.K),σ10%def.= 150 kPa], plošče prosto položene na podlago, kot npr.: Fragmat EPS 150 ali enakovr. Pri armiranem cementnem estrihu upoštevati vgradnjo robnih izolacijskih trakov, izdelavo dilatacij in obdelavo površine za polaganje finalnega tlaka. | m2 | 7.6 |  | 0
a.6.12. | Dobava materiala in izdelava tlaka oznaka P2c v sestavi: - armiran cementni estrih C16/20 deb. 5,3cm z vsebnostjo PP vlaken - pe folija - toplotna izolacija: ekspandirani polistiren EPS deb. 2cm, SIST EN 13163, [λD = max.0.034 W/(m.K),σ10%def.= 150 kPa], plošče prosto položene na podlago, kot npr.: Fragmat EPS 150 ali enakovr. - akustična izolacija: PE ekspandirana folija deb. 0,5cm, ΔLw = 18 dB po DIN 4109, max obremenitev 350 kg/m², kot npr.: Termosilent G52 - 5 mm ali enakovredno Pri armiranem cementnem estrihu upoštevati vgradnjo robnih izolacijskih trakov, izdelavo dilatacij in obdelavo površine za polaganje finalnega tlaka. | m2 | 12.2 |  | 0
a.6.13. | Dobava materiala in izdelava tlaka oznaka P5b v sestavi: - armiran cementni estrih C16/20 deb. 5cm z vsebnostjo PP vlaken - pe folija - toplotna izolacija: ekspandirani polistiren EPS deb. 10cm, SIST EN 13163, [λD = max.0.034 W/(m.K),σ10%def.= 150 kPa], plošče prosto položene na podlago, kot npr.: Fragmat EPS 150 ali enakovr. Pri armiranem cementnem estrihu upoštevati vgradnjo robnih izolacijskih trakov, izdelavo dilatacij in obdelavo površine za polaganje finalnega tlaka. | m2 | 5.6 |  | 0
a.6.14. | Dobava in polaganje alu lamelnega robnika v atriju. ALU robnik se polaga v beton C12/15. Višina robnika mora biti prilagojena višini nasutja v atriju. | m1 | 38 |  | 0
a.6.15. | Vzidava RF okvirja talne rešetke dim. 90x90cm. | kos | 2 |  | 0
a.6.16. | Vzidava RF okvirja predpražnika dim. 100x300cm. | kos | 1 |  | 0
a.6.17. | Vzidava RF okvirja predpražnika dim. 150x300cm. | kos | 1 |  | 0
a.6.18. | Izdelava prebojev preseka Ø200mm v AB steni debeline 20cm za potrebe montaže instalacij ter zidarska obdelava prebojev po končani montaži. | kos | 12 |  | 0
a.6.19. | Izdelava prebojev v AB steni debeline 15cm za potrebe montaže instalacij ter zidarska obdelava prebojev po končani montaži.
a. | preboj preseka Ø200mm | kos | 3 |  | 0
b. | preboj preseka Ø150mm | kos | 31 |  | 0
c. | preboj preseka Ø80mm | kos | 55 |  | 0
a.6.20. | Izdelava prebojev v opečnatih stenah debeline 13cm za potrebe montaže instalacij ter zidarska obdelava prebojev po končani montaži.
a. | preboj preseka Ø200mm | kos | 5 |  | 0
b. | preboj preseka Ø150mm | kos | 71 |  | 0
c. | preboj preseka Ø80mm | kos | 240 |  | 0
a.6.21. | Vzidava raznih manjših elementov: konzol, držal, zaščitnih cevi za instalacije, pritrdilnega materiala za cevi in opremo, podpore, profili, kotniki. Ocena. | kos | 10 |  | 0
a.6.22. | Zidarska pomoč obrtnikom in instalaterjem. Dejanski obračun se izvede na osnovi dejansko ugotovljenih količin z vpisom v gradbeno knjigo - ocena. | ur | 200 |  | 0
a.6.23. | Stalna vmesna čiščenja in zaključno finalno čiščenje po zaključku del in pred predajo prostora prostora v celoti: vseh vrst tlakov, stenskih oblog, okenskih in vratnih okvirjev s pranjem stekla vseh velikosti ter odvozom smeti, čiščenje opreme. Površina cca 2900m2. | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj zidarska dela: |  |  |  | 0
A.7. | SANACIJSKA DELA:
Splošna določila:
1. | Sanacijska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov , normativov in standardov.
2. | Standardi za sanacijska dela vsebujejo poleg izdelave opisane v posamezni postavki, še vsa potrebna pomožna dela in sicer: a./dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu; b./ vse potrebne izmere na objektu, prevoze in prenose matraiala; c./ postavitev, premeščanje in odstranitev premičnih odrov višine do 2,00 m; e./ čiščenje prostorov, izdelkov ter prenos in odvoz smeti
3. | Enotna cena mora vsebovati vse potrebno zunanje (tehnolog, laboratorij) in notranje kontrole kakovosti.
4. | Enotna cena mora vsebovati vsa potrebna dokazovanja kakovosti materiala, pravilnega načina izvedbe in izvedenih del (certifikati uporabljenih materialov, poročila, itd.).
5. | Vsi postopki sanacij se izvajajo v skladu z navodili proizvajalcev.
OJAČITEV ROBOV PREBOJEV ODPRTIN:
a.7.1. | Dobava materiala in izvedba statične ojačitve vratnih prebojih s karbonskimi trakovi kot npr. Sika CarbDur M51. Izvedba vgradnje lamel po postopku: - upoštevati predhodno čiščenje in priprave betonske površine - na očiščene in po navodilih proizvajalca pripravljene površine se lahko lepijo karbonske lamele skladno s načrtom - pred lepljenjem se na površinah izvedejo dodatne nedestruktivne preiskave (pull-off test) - lamele se ščiti s premazom npr.: SikaDur 30 d = 6 mm. Obvezno je potrebno upoštevati vsa navodila za lepljenje lamel izbranega dobavitelja karbonskih lamel. Vse dimenzije je potrebno preveriti na gradbišču samem. V primeru odstopanj je potrebno le te sporočiti projektantu. Glej načrt gradbenih konstrukcij. | m1 | 166 |  | 0
a.7.2. | Dobava materiala in izvedba ojačitev robov vratnih prebojev s pomočjo karbonske tkanine kot npr. Sika Wrap 230C. Izvedba vgradnje tkanine po postopku: - upoštevati predhodno čiščenje in priprave betonske površine - na očiščene in po navodilih proizvajalca pripravljene površine se lahko lepi karbonska tkanina skladno s načrtom . - pred lepljenjem se na površinah izvedejo dodatne nedestruktivne preiskave (pull-off test) - tkanina se ščiti s premazom npr.: SikaDur 30 d = 6 mm. Obvezno je potrebno upoštevati vsa navodila za lepljenje tkanine izbranega dobavitelja karbonske tkanine. Vse dimenzije je potrebno preveriti na gradbišču samem. V primeru odstopanj je potrebno le te sporočiti projektantu. Glej načrt gradbenih konstrukcij. | m2 | 43 |  | 0
| Skupaj sanacijska dela: |  |  |  | 0
A.8. | NEPREDVIDENA GRADBENA DELA:
a.8.1. | Nepredvidena gradbena dela - ocena (10 % od ostalih del). | kpl | 1 | 0 | 0
| Skupaj nepredvidena gradbena dela: |  |  |  | 0
B. | OBRTNIŠKA DELA
B.1. | KROVSKO - KLEPARSKA DELA:
Splošna določila:
1. | Za vse nejasnosti ali variantne rešitve se je obvezno posvetovati s projektantom.
2. | Vsa dela morajo biti izvršena po določilih veljavnih normativov.
3. | Storitve izvajalca, ki je vse zajeti v ceni: a./ snemanje potrebnih izmer na objektu b./ pregled izvršenih podlog in fino čiščenje le teh pred pričetkom dela c./ dobava osnovnega in pomožnega materiala, ter pritrdilnega materiala po detajlu d./ prevozi vsega materiala na objekt, z nakladanjem, razkladanjem in ekspeditom ter vsemi manipulacijami na gradbišču e./ vsi potrebni pomožni odri in delovni odri za izvedbo del
4. | Enotna cena mora vsebovati vsa potrebna dokazovanja kakovosti materiala, pravilnega načina izvedbe in izvedenih del (certifikati uporabljenih materialov, poročila, itd.).
5. | Nakloni streh morajo biti tako izvedeni, da se prepreči zastajanje vode na strehi in morajo biti usmerjeni v odtočnike.
6. | Preklopi izolacij morajo biti upoštevani v enotni ceni.
7. | V enotni ceni zajeti tudi izdelavo delavniških detajlov (izdela jo izdelovalec strehe), katere potrdi odgovorni projektant arhitekture.
PONUDBO OBVEZNO PRIPRAVITI NA PODLAGI SHEM, DETAJLOV, ŠIFRANTOV in TEHNIČNEGA POROČILA!
b.1.1. | Dobava materiala in izdelava poševne strehe oznake S-1 (izolirana) v sestavi: - kritina: opečni zareznik deb. 2cm v naravni opečni barvi - lesene smrekove letve 5x4cm - lesene smrekove kontra letve 8x5cm, (v sklopu letev: prezračevan prostor 5 cm) vgrajene z vijačenjem v osi špirovcev na ravnino varovalne kritine - varovalna kritina: paroprepustna sintetična folija sd = max. 0.02 m, vgrajena nad nove deske - podlaga: lesene smrekove deske deb. 2,5cm - toplotna izolacija vgrajena med obstoječimi špirovci in morali pod njimi. Toplotna izolacija iz steklene mineralne volne deb. 21cm, λD = max. 0.032, kot npr.: Knauf Insulation Unifit 032 ali enakovr. - nova parna ovira položena v valovih na obstoječo parno oviro in preko špirovcev npr.: Knauf Insulation Homeseal LDS 5 ali enakovr. Vsi leseni deli so premazani z antiglivičnim premazom. V ceni strehe je potrebno upoštevati vsa pritrdilna sredstva, preklope in zaključke. Pri izvedbi strehe je poleg projektiranih detajlov potrebno upoštevati sistemske rešitve proizvajalcev. Tesnenje hidroizolacije okoli vseh odprtin in prebojev po projektu, vključno z vsem tesnilnim materialom in sidranjem, ter zaključnimi obrobami. | m2 | 652.9 |  | 0
b.1.2. | Dobava materiala in izdelava poševne strehe oznake S-1n (neizolirana) v sestavi: - kritina: opečni zareznik deb. 2cm v naravni opečni barvi - lesene smrekove letve 5x4cm - lesene smrekove kontra letve 8x5cm, (v sklopu letev: prezračevan prostor 5 cm) vgrajene z vijačenjem v osi špirovcev na ravnino varovalne kritine - varovalna kritina: paroprepustna sintetična folija sd = max. 0.02 m, vgrajena nad nove deske - podlaga: lesene smrekove deske deb. 2,5cm Vsi leseni deli so premazani z antiglivičnim premazom. V ceni strehe je potrebno upoštevati vsa pritrdilna sredstva, preklope in zaključke. Pri izvedbi strehe je poleg projektiranih detajlov potrebno upoštevati sistemske rešitve proizvajalcev. Tesnenje hidroizolacije okoli vseh odprtin in prebojev po projektu, vključno z vsem tesnilnim materialom in sidranjem, ter zaključnimi obrobami. | m2 | 979.3 |  | 0
b.1.3. | Dobava materiala in izdelava poševne in ravne strehe na frčadah oznake S-2 v sestavi: - kritina: kritina iz Alu pločevine deb. 0,6 mm, z dvojnim pokončnim zgibom, RAL barva kritine po izboru projektanta - ločilni sloj: strešna lepenka št.120 - podlaga: lesene smrekove deske na pero in utor (na mestu obstoječega opaža-zaradi menjave TI pod njim) deb. 2,5cm - toplotna izolacija vgrajena med obstoječimi špirovci in morali pod njimi. Toplotna izolacija iz steklene mineralne volne deb. 21cm, λD = max. 0.032, kot npr.: Knauf Insulation Unifit 032 ali enakovr. - nova parna ovira položena v valovih na obstoječo parno oviro in preko špirovcev npr.: Knauf Insulation Homeseal LDS 5 ali enakovr. Vsi leseni deli so premazani z antiglivičnim premazom. V ceni strehe je potrebno upoštevati vsa pritrdilna sredstva, preklope in zaključke. Pri izvedbi strehe je poleg projektiranih detajlov potrebno upoštevati sistemske rešitve proizvajalcev. | m2 | 147.3 |  | 0
b.1.4. | Dobava materiala in izdelava ravne strehe na slemenu oznake S-2n v sestavi: - kritina: kritina iz Alu pločevine deb. 0,6 mm, z dvojnim pokončnim zgibom, RAL barva kritine po izboru projektanta - ločilni sloj: strešna lepenka št.120 - obstoječa podlaga lesen opaž V ceni strehe je potrebno upoštevati vsa pritrdilna sredstva, preklope in zaključke. Pri izvedbi strehe je poleg projektiranih detajlov potrebno upoštevati sistemske rešitve proizvajalcev. | m2 | 231.1 |  | 0
b.1.5. | Dobava materiala in izdelava ravne strehe na slemenu (območje knjižnice) oznake S-2k v sestavi: - kritina: kritina iz Alu pločevine deb. 0,6 mm, z dvojnim pokončnim zgibom, RAL barva kritine po izboru projektanta - ločilni sloj: strešna lepenka št.120 - podlaga: lesene smrekove deske na pero in utor (na mestu obstoječega opaža-zaradi menjave TI pod njim) deb. 2,5cm - toplotna izolacija vgrajena med obstoječimi legami. Toplotna izolacija iz steklene mineralne volne deb. 21cm, λD = max. 0.032, kot npr.: Knauf Insulation Unifit 032 ali enakovr. V ceni strehe je potrebno upoštevati vsa pritrdilna sredstva, preklope in zaključke. Pri izvedbi strehe je poleg projektiranih detajlov potrebno upoštevati sistemske rešitve proizvajalcev. | m2 | 24.3 |  | 0
b.1.6. | Dobava materiala in izdelava ravne strehe nad 4.nadstropjem oznake S-3 v sestavi: - talna obloga: betonske prane plošče, 40x40cm deb.4cm, ki so položene v sloj pranega rizlja Ø 4/8 mm, sloj deb. 4cm - filtrski sloj: PES filc 135 g/m2 - toplotna izolacija in zaščita HI: ekstrudirani polistiren XPS deb. 4cm, SIST EN 13164, [λD = max.0.032 W/(m.K), CS(10) = 300 kPa], kot npr.: FIBRANxps 300-L ali enakovredno, plošče s stopničastimi preklopi, prosto položene na podlago - hidroizolacija: Polimer-bitumenska, dvoslojna (APAO + SBS) v sestavi: - zgornji sloj s posebnimi zahtevami za toplotno obstojnost: fleksibilnost pri nizkih temperaturah -25°C, temperaturna odpornost proti tečenju 140°C, polimer-bitumenski varilni trak na bazi APAO polno navarjen na spodnjega, kot npr.: Galaxy FC 180 5 mm ali enakovredno, - spodnji sloj: samolepilni bitumenski trak na bazi SBS zalepljen na površino toplotne izolacije, varjeni preklopi, kot npr.: Halley FC 160 3 mm ali enakovredno. Na stiku z zidom je pod HI podložen EPS kotni profil. - toplotna izolacija: ekspandirani polistiren EPS SIST EN 13163 [λD = max.0.034 W/(m.K), CS(10) = 150 kPa], plošče rezane v konus v naklonu 1,5%, od min. 10cm do max. 25cm. Razrez plošč po posebnem načrtu, ki ga pripravi dobavitelj plošč, npr.: Fragmat EPS 150 ali enakovr. - parna zapora: varilni bitumenski trak z nosilcem iz aluminijaste folije in steklenega voala (AL01+V60), sd = min. 1500 m, kot npr.: Gemini Vapor 4 ali enakovredno, parna zapora se vgradi na predhodni hladni bitumenski premaz (0.3 kg/m2) - 0,4 cm. Na stiku z zidom je pod HI podložen EPS kotni profil. Upoštevati vertikalne zavihke V ceni strehe je potrebno upoštevati vsa pritrdilna sredstva, preklope in zaključke. Pri izvedbi strehe je poleg projektiranih detajlov potrebno upoštevati sistemske rešitve proizvajalcev. Tesnenje hidroizolacije okoli vseh odprtin in prebojev po projektu, vključno z vsem tesnilnim materialom in sidranjem, ter zaključnimi obrobami. Preklopi izolacij morajo biti upoštevani v enotni ceni. | m2 | 61.6 |  | 0
b.1.7. | Dobava materiala in izdelava ravne strehe nad 4.nadstropjem (podstavek za strojne naprave) oznake S-3i v sestavi: - podstavek: AB plošča - zajeto v betonskih delih - premostitev pasov zvočne izolacije: cementne plošče deb. 1,2cm, položene kot spodnja opažna ravnina za vlivanje betona na pasove zvočne izolacije, kot npr.: Fermacell Powerpanel H2O ali enakovredno - zvočna izolacija: trakovi penjenega poliuretana širine cc. 20 cm, razmik med pasovi 20 cm, tip akustične izolacije se določi na podlagi izračuna, ki ga opravi ponudnik izolacije, npr.: Sylomer ali enakovredno (med trakovi lahko odteka voda) - toplotna izolacija in zaščita HI: ekstrudirani polistiren XPS deb. 4cm, [λD = max.0.032 W/(m.K), CS(10) = 300 kPa], kot npr.: FIBRANxps 300-L ali enakovredno, plošče s stopničastimi preklopi, prosto položene na podlago - hidroizolacija: Polimer-bitumenska, dvoslojna (APAO + SBS) v sestavi: - zgornji sloj s posebnimi zahtevami za toplotno obstojnost: fleksibilnost pri nizkih temperaturah -25°C, polimer-bitumenski varilni trak na bazi APAO polno navarjen na spodnjega, kot npr.: Galaxy FC 180 5 mm ali enakovredno - spodnji sloj: samolepilni bitumenski trak na bazi SBS zalepljen na površino toplotne izolacije, varjeni preklopi, kot npr.: Halley FC 160 3 mm ali enakovredno. - toplotna izolacija: ekstrudirani polistiren XPS [λD = max.0.035 W/(m.K), CS(10) = 300 kPa], plošče rezane v konus v naklonu 1,5%, od min. 10cm do max. 25cm, razrez plošč po posebnem načrtu, ki ga pripravi dobavitelj plošč, npr.: FIBRANxps INCLINE ali enakovr. - parna zapora: varilni bitumenski trak z nosilcem iz aluminijaste folije in steklenega voala (AL01+V60), sd = min. 1500 m, kot npr.: Gemini Vapor 4 ali enakovredno, parna zapora se vgradi na predhodni hladni bitumenski premaz (0.3 kg/m2) - 0,4 cm. Na stiku z zidom je pod HI podložen EPS kotni profil. Upoštevati vertikalne zavihke V ceni strehe je potrebno upoštevati vsa pritrdilna sredstva, preklope in zaključke. Pri izvedbi strehe je poleg projektiranih detajlov potrebno upoštevati sistemske rešitve proizvajalcev. Tesnenje hidroizolacije okoli vseh odprtin in prebojev po projektu, vključno z vsem tesnilnim materialom in sidranjem, ter zaključnimi obrobami. Preklopi izolacij morajo biti upoštevani v enotni ceni. | m2 | 27.5 |  | 0
b.1.8. | Dobava materiala in izdelava zelene strehe nad 1.nadstropjem oznake S-4 v sestavi: - zeleni del strehe: sistem ekstenzivne zazelenitve, brez vzdrževanja kot npr.: XEROFLOR sedum-moss ali enakovredno: • vegetacijska plast XF 301, deb. 3,5 cm • filc kot akumulator vode XF 159, deb. 1,2 cm • drenažni sloj s filtrskim voalom XF 108, deb. 1,5 cm - protikoreninska zaščita: protikoreninska folija na bazi LDPE, debelina 0,4 mm, kot npr.: Diadem FLW-400 ali enakovredno - hidroizolacija: Polimer-bitumenska, dvoslojna (APAO + SBS) v sestavi: - zgornji sloj s posebnimi zahtevami za toplotno obstojnost: fleksibilnost pri nizkih temperaturah -25°C, polimer-bitumenski varilni trak na bazi APAO polno navarjen na spodnjega, kot npr.: Galaxy FC 180 5 mm ali enakovredno, - spodnji sloj: samolepilni bitumenski trak na bazi SBS zalepljen na površino toplotne izolacije, varjeni preklopi, kot npr.: Halley FC 160 3 mm ali enakovredno. Na stiku z zidom je pod HI podložen EPS kotni profil. - toplotna izolacija: ekspandirani polistiren EPS SIST EN 13163 [λD = max.0.036 W/(m.K), CS(10) = 100 kPa], plošče rezane v konus v naklonu 1,5%, od min. 20cm do max. 32cm. Razrez plošč po posebnem načrtu, ki ga pripravi dobavitelj plošč, npr.: Fragmat EPS 100 ali enakovr. - parna zapora: varilni bitumenski trak z nosilcem iz aluminijaste folije in steklenega voala (AL01+V60), sd = min. 1500 m, kot npr.: Gemini Vapor 4 ali enakovredno, parna zapora se vgradi na predhodni hladni bitumenski premaz (0.3 kg/m2) - 0,4 cm. Na stiku z zidom je pod HI podložen EPS kotni profil. Upoštevati vertikalne zavihke V ceni strehe je potrebno upoštevati vsa pritrdilna sredstva, preklope in zaključke. Pri izvedbi strehe je poleg projektiranih detajlov potrebno upoštevati sistemske rešitve proizvajalcev. Tesnenje hidroizolacije okoli vseh odprtin in prebojev po projektu, vključno z vsem tesnilnim materialom in sidranjem, ter zaključnimi obrobami. Preklopi izolacij morajo biti upoštevani v enotni ceni. | m2 | 612.8 |  | 0
b.1.9. | Dobava materiala in izdelava zelene strehe nad 1.nadstropjem oznake S-4-prodec ob atiki v sestavi: - pran prodec 16 - 32mm deb. 6cm - ločilni sloj PP filc, površinska masa min. 125 g/m², npr.: Polyfelt TS 20 ali enakovredno - hidroizolacija: Polimer-bitumenska, dvoslojna (APAO + SBS) v sestavi: - zgornji sloj s posebnimi zahtevami za toplotno obstojnost: fleksibilnost pri nizkih temperaturah -25°C, polimer-bitumenski varilni trak na bazi APAO polno navarjen na spodnjega, kot npr.: Galaxy FC 180 5 mm ali enakovredno, - spodnji sloj: samolepilni bitumenski trak na bazi SBS zalepljen na površino toplotne izolacije, varjeni preklopi, kot npr.: Halley FC 160 3 mm ali enakovredno. Na stiku z zidom je pod HI podložen EPS kotni profil. - toplotna izolacija: ekspandirani polistiren EPS SIST EN 13163 [λD = max.0.036 W/(m.K), CS(10) = 100 kPa], plošče rezane v konus v naklonu 1,5%, od min. 20cm do max. 32cm. Razrez plošč po posebnem načrtu, ki ga pripravi dobavitelj plošč, npr.: Fragmat EPS 100 ali enakovr. - parna zapora: varilni bitumenski trak z nosilcem iz aluminijaste folije in steklenega voala (AL01+V60), sd = min. 1500 m, kot npr.: Gemini Vapor 4 ali enakovredno, parna zapora se vgradi na predhodni hladni bitumenski premaz (0.3 kg/m2) - 0,4 cm. Na stiku z zidom je pod HI podložen EPS kotni profil. Upoštevati vertikalne zavihke V ceni strehe je potrebno upoštevati vsa pritrdilna sredstva, preklope in zaključke. Pri izvedbi strehe je poleg projektiranih detajlov potrebno upoštevati sistemske rešitve proizvajalcev. Tesnenje hidroizolacije okoli vseh odprtin in prebojev po projektu, vključno z vsem tesnilnim materialom in sidranjem, ter zaključnimi obrobami. Preklopi izolacij morajo biti upoštevani v enotni ceni. | m2 | 55.8 |  | 0
b.1.10. | Dobava materiala in izdelava zelene strehe v zahodnem atriju (nad zakloniščem) oznake S-5 v sestavi: - rastni substrat: rjava zemlja I. kategorije - zajeto pri zemeljskih delih - filtrski sloj: PES filc 200 g/m2 - drenažni sloj: nasutje iz penjene gline, škrilja in lave deb. 15cm - filtrski sloj: PES filc 150 g/m2 - toplotna izolacija in zaščita HI: ekstrudirani polistiren XPS deb. 4cm, SIST EN 13164, [λD = max.0.032 W/(m.K), CS(10) = 300 kPa], kot npr.: FIBRANxps 300-L ali enakovredno, plošče s stopničastimi preklopi, prosto položene na podlago - protikoreninska zaščita: protikoreninska folija na bazi LDPE, debelina 0,4 mm, kot npr.: Diadem FLW-400 ali enakovredno - hidroizolacija: Polimer-bitumenska, dvoslojna (APP + APAO) v sestavi: - zgornji sloj s protikoreninskimi dodatki, z zahtevami za toplotno obstojnost: fleksibilnost pri nizkih temperaturah -15°C, polimer-bitumenski varilni trak na bazi APP polno navarjen na spodnjega, kot npr.: General Garden FLL 5mm ali enakovredno, - spodnji sloj s posebnimi zahtevami za toplotno obstojnost: fleksibilnost pri nizkih temperaturah -25°C, polimer-bitumenski varilni trak na bazi APAO prosto položen na podlago z varjenimi preklopi, kot npr.: Galaxy FC 180 5 mm ali enakovredno. Na stiku z zidom je pod HI podložen EPS kotni profil. - toplotna izolacija: ekspandirani polistiren EPS SIST EN 13163 [λD = max.0.036 W/(m.K), CS(10) = 150 kPa], plošče lepljene+sidrane v sloju deb. 18cm npr.: Fragmat EPS 150 ali enakovr. - parna zapora: varilni bitumenski trak z nosilcem iz aluminijaste folije in steklenega voala (AL01+V60), sd = min. 1500 m, kot npr.: Gemini Vapor 4 ali enakovredno, parna zapora se vgradi na predhodni hladni bitumenski premaz (0.3 kg/m2) - 0,4 cm. Na stiku z zidom je pod HI podložen EPS kotni profil. Upoštevati vertikalne zavihke
| - mikroarmiran naklonski beton C16/20 v naklonu 1,5% deb. od 2-10cm V ceni strehe je potrebno upoštevati vsa pritrdilna sredstva, preklope in zaključke. Pri izvedbi strehe je poleg projektiranih detajlov potrebno upoštevati sistemske rešitve proizvajalcev. Tesnenje hidroizolacije okoli vseh odprtin in prebojev po projektu, vključno z vsem tesnilnim materialom in sidranjem, ter zaključnimi obrobami. Preklopi izolacij morajo biti upoštevani v enotni ceni. | m2 | 101.5 |  | 0
b.1.11. | Dobava materiala in izdelava pohodne strehe v vzhodnem atriju (nad kletjo) oznake S-6 v sestavi: - pohodne teraco plošče na distančnikih deb. 9cm - zajeto pri tlakarskih delih - filtrski sloj: PP filc 135 g/m2 - toplotna izolacija in zaščita HI: ekstrudirani polistiren XPS deb. 4cm, SIST EN 13164, [λD = max.0.032 W/(m.K), CS(10) = 300 kPa], kot npr.: FIBRANxps 300-L ali enakovredno, plošče s stopničastimi preklopi, prosto položene na podlago - hidroizolacija: Polimer-bitumenska, dvoslojna (APAO + SBS) v sestavi: - zgornji sloj s posebnimi zahtevami za toplotno obstojnost: fleksibilnost pri nizkih temperaturah -25°C, polimer-bitumenski varilni trak na bazi APAO polno navarjen na spodnjega, kot npr.: Galaxy FC 180 5 mm ali enakovredno - spodnji sloj: samolepilni bitumenski trak na bazi SBS zalepljen na površino toplotne izolacije, varjeni preklopi, kot npr.: Halley FC 160 3 mm ali enakovredno. Na stiku z zidom je pod HI podložen EPS kotni profil. - toplotna izolacija: ekspandirani polistiren EPS SIST EN 13163 [λD = max.0.036 W/(m.K), CS(10) = 150 kPa], plošče lepljene+sidrane v sloju deb. 18cm npr.: Fragmat EPS 150 ali enakovr. - parna zapora: varilni bitumenski trak z nosilcem iz aluminijaste folije in steklenega voala (AL01+V60), sd = min. 1500 m, kot npr.: Gemini Vapor 4 ali enakovredno, parna zapora se vgradi na predhodni hladni bitumenski premaz (0.3 kg/m2) - 0,4 cm. Na stiku z zidom je pod HI podložen EPS kotni profil. Upoštevati vertikalne zavihke
| - mikroarmiran naklonski beton C16/20 v naklonu 1,5% deb. od 2-12,9cm V ceni strehe je potrebno upoštevati vsa pritrdilna sredstva, preklope in zaključke. Pri izvedbi strehe je poleg projektiranih detajlov potrebno upoštevati sistemske rešitve proizvajalcev. Tesnenje hidroizolacije okoli vseh odprtin in prebojev po projektu, vključno z vsem tesnilnim materialom in sidranjem, ter zaključnimi obrobami. Preklopi izolacij morajo biti upoštevani v enotni ceni. | m2 | 101.5 |  | 0
b.1.12. | Dobava materiala in izdelava ravne strehe nad fasadnimi izboklinami oznake S-7 v sestavi: - hidroizolacija: visokopolimerna armirana tesnilna folija na bazi FPO npr.: Sarnafil TS 77-18 dvojno stabilizirana, mehansko pritrjena v podlago (sistem pritrjevanja EuroCode 1) – min 3 kom/m2, zvezno robno fiksiranje tesnilne folije na plastificirano pločevino z vsemi deli, pritrdilnim materialom ter pomožnimi deli - toplotna izolacija: naklonske plošče kamene volne v naklonu min. 1,5% deb. 22 do 23,5cm, λD = max. 0.040. Razrez plošč po posebnem načrtu, ki ga pripravi dobavitelj plošč. Izolacijske plošče kot npr.: Knauf Insulation SmartRoof CTF1 ali enakovr. - parna zapora: varilni bitumenski trak z nosilcem iz aluminijaste folije in steklenega voala (AL01+V60), sd = min. 1500 m, kot npr.: Gemini Vapor 4 ali enakovredno, parna zapora se vgradi na predhodni hladni bitumenski premaz (0.3 kg/m2) - 0,4 cm. Na stiku z zidom je pod HI podložen EPS kotni profil. Upoštevati vertikalne zavihke V ceni strehe je potrebno upoštevati vsa pritrdilna sredstva, preklope in zaključke. Pri izvedbi strehe je poleg projektiranih detajlov potrebno upoštevati sistemske rešitve proizvajalcev. Tesnenje hidroizolacije okoli vseh odprtin in prebojev po projektu, vključno z vsem tesnilnim materialom in sidranjem, ter zaključnimi obrobami. Preklopi izolacij morajo biti upoštevani v enotni ceni. | m2 | 5.2 |  | 0
b.1.13. | Dobava materiala in izdelava ravne strehe nad teraso oznake S-7a v sestavi: - hidroizolacija: visokopolimerna armirana tesnilna folija na bazi FPO npr.: Sarnafil TS 77-18 dvojno stabilizirana, mehansko pritrjena v podlago (sistem pritrjevanja EuroCode 1) – min 3 kom/m2, zvezno robno fiksiranje tesnilne folije na plastificirano pločevino z vsemi deli, pritrdilnim materialom ter pomožnimi deli - toplotna izolacija: naklonske plošče kamene volne v naklonu min. 1,5% deb. 22 do 23,5cm, λD = max. 0.040. Razrez plošč po posebnem načrtu, ki ga pripravi dobavitelj plošč. Izolacijske plošče kot npr.: Knauf Insulation SmartRoof CTF1 ali enakovr. - parna zapora: varilni bitumenski trak z nosilcem iz aluminijaste folije in steklenega voala (AL01+V60), sd = min. 1500 m, kot npr.: Gemini Vapor 4 ali enakovredno, parna zapora se vgradi na predhodni hladni bitumenski premaz (0.3 kg/m2) - 0,4 cm. Na stiku z zidom je pod HI podložen EPS kotni profil. Upoštevati vertikalne zavihke V ceni strehe je potrebno upoštevati vsa pritrdilna sredstva, preklope in zaključke. Pri izvedbi strehe je poleg projektiranih detajlov potrebno upoštevati sistemske rešitve proizvajalcev. Tesnenje hidroizolacije okoli vseh odprtin in prebojev po projektu, vključno z vsem tesnilnim materialom in sidranjem, ter zaključnimi obrobami. Preklopi izolacij morajo biti upoštevani v enotni ceni. | m2 | 33.1 |  | 0
b.1.14. | Dobava materiala in izdelava poševne strehe nad mostovžom oznake S-8 v sestavi: - kritina: tovarniško izdelani trapezni sendvič paneli deb. 20cm iz pocinkane in barvane pločevine s sredico iz kamene volne, spodnja stran panela je gladka in v vidni kvaliteti, zunanjo in notranjo barvo panela določi avtor objekta, npr.: Trimoterm SNV. Paneli so pritrjeni v obstoječo jekleno konstrukcijo strehe mostu. V ceni strehe je potrebno upoštevati vsa pritrdilna sredstva, preklope in zaključke. Pri izvedbi strehe je poleg projektiranih detajlov potrebno upoštevati sistemske rešitve proizvajalcev. Tesnenje hidroizolacije okoli vseh odprtin in prebojev po projektu, vključno z vsem tesnilnim materialom in sidranjem, ter zaključnimi obrobami. | m2 | 78.9 |  | 0
b.1.15. | Dobava materiala in izdelava tlaka balkona oznake N-1 v sestavi: - hidroizolacija: Polimer-bitumenska, dvoslojna (APAO + SBS) v sestavi: - zgornji sloj s posebnimi zahtevami za toplotno obstojnost: fleksibilnost pri nizkih temperaturah -25°C, polimer-bitumenski varilni trak na bazi APAO polno navarjen na spodnjega, kot npr.: Galaxy FC 180 5 mm ali enakovredno - spodnji sloj: samolepilni bitumenski trak na bazi SBS zalepljen na površino toplotne izolacije, varjeni preklopi, kot npr.: Halley FC 160 3 mm ali enakovredno. Na stiku z zidom je pod HI podložen EPS kotni profil. - toplotna izolacija izolacija iz trde kamene volne v naklonu 1%, debelina izolacije 5 do 7cm. Izolacija kot npr. SmartRoof Top CTF1 položena na podlago - parna zapora: varilni bitumenski trak z nosilcem iz aluminijaste folije in steklenega voala (AL01+V60), sd = min. 1500 m, kot npr.: Gemini Vapor 4 ali enakovredno, parna zapora se vgradi na predhodni hladni bitumenski premaz (0.3 kg/m2) - 0,4 cm. Na stiku z zidom je pod HI podložen EPS kotni profil. Upoštevati vertikalne zavihke V ceni strehe je potrebno upoštevati vsa pritrdilna sredstva, preklope in zaključke. Pri izvedbi strehe je poleg projektiranih detajlov potrebno upoštevati sistemske rešitve proizvajalcev. Tesnenje hidroizolacije okoli vseh odprtin in prebojev po projektu, vključno z vsem tesnilnim materialom in sidranjem, ter zaključnimi obrobami. Preklopi izolacij morajo biti upoštevani v enotni ceni. | m2 | 26 |  | 0
b.1.16. | Dobava materiala in izdelava notranje obloge atike v sestavi: - barvana alu pokrivna pločevina deb. 1mm, RAL barva po izboru projektanta. Pritrditev v atični zid - toplotna izolacija iz mineralne volne deb. 5cm, kot npr. KNAUF INSULATION FKD-S Thermal ali enakovredno, plošče so lepljene in sidarne v AB steno po tehn. specifikaciji proizv. sistema - hidroizolacija s kremenčevim posipom je polimer-bitumenska, dvoslojna, debeline 0,8 cm. Zgornji polimer-bitumenski varilni trak na bazi APAO je polno navarjen na spodnjega s posebnimi zahtevami za toplotno obstojnost. Trak je zaščiten s kremenčevim posipom, barva po izbiri arhitekta, kot npr.: Galaxy FC MINERAL. Spodnji trak polimer-bitumenski varilni trak na bazi APAO polno varjen na betonsko podlago, s posebnimi zahtevami za topl.obstojnost, kot npr.: Galaxy FC 180 4mm - obstoječ betonski atični zid, ki se predhodno očisti V ceni atike je potrebno upoštevati vsa pritrdilna sredstva, preklope in zaključke. Tesnenje hidroizolacije okoli vseh odprtin in prebojev po projektu, vključno z vsem tesnilnim materialom in sidranjem, ter zaključnimi obrobami. | m2 | 61.3 |  | 0
b.1.17. | Dobava materiala in kompletna izdelava kapne obloge atike širine 35cm v sestavi: - zaključna alu pločevina atike deb. 2mm, r.š. 55cm z vsemi preklopi, zgibi, pritrdili. RAL barva pločevine po izboru arhitekta - nosilna pritrdilna jeklena vroče cinkana plošča deb. 3mm, r.š. 40cm za pritrditev alu pločevine - hidroizolacija: polimer-bitumenski varilni trak na bazi APAO je polno navarjen na OSB ploščo, trak je zaščiten s kremenčevim posipom, kot npr.: Galaxy FC MINERAL - OSB podložne plošče, deb. 2,5cm, širine 35cm - nosilna podkonstrukcija 2x leseni morali 5x5cm, prirezani v naklonu. Vijačenje v ab atični zid - med morali se vgradi toplotna izolacija v naklonu iz trde kamene volne v debelini 4 - 6 cm V ceni kapne obloge atike je potrebno upoštevati vsa pritrdilna sredstva, preklope in zaključke. Izvajalec pred izvedbo pripravi delavniški detajl atike, ki ga potrdi arhitekt. | m1 | 82 |  | 0
b.1.18. | Dobava materiala in kompletna izdelava kapne obloge atike širine 50cm v sestavi: - zaključna alu pločevina atike deb. 2mm, r.š. 70cm z vsemi preklopi, zgibi, pritrdili. RAL barva pločevine po izboru arhitekta - nosilna pritrdilna jeklena vroče cinkana plošča deb. 3mm, r.š. 50cm za pritrditev alu pločevine - hidroizolacija: polimer-bitumenski varilni trak na bazi APAO je polno navarjen na OSB ploščo, trak je zaščiten s kremenčevim posipom, kot npr.: Galaxy FC MINERAL - OSB podložne plošče, deb. 2,5cm, širine 50cm - nosilna podkonstrukcija 2x leseni morali 5x5cm, prirezani v naklonu. Vijačenje v ab atični zid - med morali se vgradi toplotna izolacija v naklonu iz trde kamene volne v debelini 4 - 6 cm V ceni kapne obloge atike je potrebno upoštevati vsa pritrdilna sredstva, preklope in zaključke. Izvajalec pred izvedbo pripravi delavniški detajl atike, ki ga potrdi arhitekt. | m1 | 71.2 |  | 0
b.1.19. | Dobava in montaža obrob na zidove, zaključki instalacijskih prebojev. Uporabi se hidroizolacijski trak posipom npr. Galaxy FC MINERAL. Višina zaključevanja do 60cm. Upoštevati vsa pritrdilna sredstva, preklope in zaključke. | m2 | 25 |  | 0
b.1.20. | Dobava in montaža ogrevanega strešnega odtoka - odtočnik na ravni strehi. Odtočnik z iztokom preseka Ø110mm, izlivna pločevina varjena na HI folijo, vključno z grelnim elementom. Na vtokih se namesti zaščitna mrežica. Izvedba po tipskem detajlu proizvajalca npr. Geberit. Vse mere kontrolirati na mestu samem pred izdelavo in montažo. V ceni zajeti ves tesnilni in pritrdilni material, ter upoštevati izdelavo priključka na odtočne cevi. | kos | 14 |  | 0
b.1.21. | Dobava in montaža ogrevanega strešnega odtoka - odtočnika nad kletno ploščo v zunanjem delu atrija. Odtočnik z iztokom preseka Ø110mm, izlivna pločevina varjena na HI folijo, vključno z grelnim elementom. Na vtokih se namesti zaščitna mrežica. Izvedba po tipskem detajlu proizvajalca npr. Geberit. Vse mere kontrolirati na mestu samem pred izdelavo in montažo. V ceni zajeti ves tesnilni in pritrdilni material, ter upoštevati izdelavo priključka na odtočne cevi. | kos | 2 |  | 0
b.1.22. | Izdelava, dobava in montaža varnostnega preliva iz INOX prašno barvane cevi ovalnega preseka 12,5x30cm s prirobnico iz INOX pločevine debeline 1 mm, dolžina cevi 65cm. Na vtoku se montira rešetka. Vgradnja v izolacijski sloj in preko parapetnega zidu. V ceni upoštevati vsa tesnenja in obdelave. | kos | 9 |  | 0
b.1.23. | Dobava in montaža horizontalnih odtočnih PVC cevi Ø12,5cm za odvod vode iz plošče notranjega atrija. Cevi SN4, izdelane v skladu s SIST EN 1401-1 in SIST EN 13476-1. Kompletno z vsemi koleni in pritrdilnimi elementi, vsemi pomožnimi deli, prenosi in transporti vsega potrebnega materiala do mesta vgrajevanja, vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom. | m1 | 35 |  | 0
b.1.24. | Dobava materiala, izdelava in montaža čelne barvane alu pločevine deb. 0,7 mm, razvita širina do 35 cm. RAL barva po izboru projektanta. Upoštevati ves pritrdilni material in vsa upasovanja. | m1 | 233.5 |  | 0
b.1.25. | Dobava materiala, izdelava in montaža čelne pločevine ravne strehe nad 1.nad. v osi B in G. Čelni zaključek iz dvojne bigane alu barvane pločevine deb. 0,7 mm, razvita širina 40+52cm, ki je pritrjena na OSB ploščo deb. 2,5cm, širine 15cm. OSB plošča je pritrjena na nosilni Z profil iz jeklene pločevine deb. 5mm. Nosilna jeklena pločevina je sidrana v AB steno/ploščo. Glej detajl projektanta. Upoštevati ves pritrdilni material. | m1 | 5 |  | 0
b.1.26. | Dobava materiala, izdelava in montaža obrobe strešnih oken, cevi in odduhov iz alu barvane pločevine deb. 0,7mm, razvita širina do 40 cm. RAL barva po izboru projektanta. Upoštevati ves pritrdilni material in vsa upasovanja. | m1 | 58 |  | 0
b.1.27. | Dobava materiala, izdelava in montaža žlote iz barvane alu pločevine deb. 0,7 mm, razvita širina do 80 cm. RAL barva po izboru projektanta. Pod pločevino žlote se vgradi nosilni sloj iz desk oz. OSB plošče. Upoštevati ves pritrdilni material in vsa upasovanja. | m1 | 52 |  | 0
b.1.28. | Dobava materiala, izdelava in montaža prehodne alu barvane pločevine med zgornjim in spodnjim nivojem strehe debeline 0,8 mm, razvita širina do 50 cm. | m1 | 54 |  | 0
b.1.29. | Dobava materiala, izdelava in montaža odkapne barvane alu pločevine debeline 0,8 mm, razvita širina do 23 cm. | m1 | 69.2 |  | 0
b.1.30. | Dobava materiala, izdelava in montaža usmerjevalne barvane alu pločevine debeline 0,8 mm, razvita širina do 28 cm. | m1 | 69.2 |  | 0
b.1.31. | Dobava materiala, izdelava in montaža kapne kovinske mrežice z vsem drobnim materialom po navodilih proizvajalca. | m1 | 69.2 |  | 0
b.1.32. | Dobava materiala, izdelava in montaža žlebu pravokotne oblike iz barvane alu pločevine deb. 0,7 mm, razvita širina do 46 cm. Upoštevati nosilne kljuke in ves pritrdilni material. Žleb se izdela po vzoru obstoječega žlebu. | m1 | 69.2 |  | 0
b.1.33. | Dobava materiala, izdelava in montaža žlebu ravne strehe ob osi 8 in streha nad teraso. Žleb pravokotne oblike iz barvane alu pločevine deb. 0,7 mm, razvita širina do 46 cm, pritrjen na nosilne kljuke. Kljuka je pritrjena na OSB ploščo deb. 2,5cm, širine 15cm, ki je pritrjena na nosilni Z profil iz jeklene pločevine deb. 5mm. Nosilna jeklena pločevina je sidrana v AB steno/ploščo. Glej detajl projektanta. Upoštevati ves pritrdilni material. | m1 | 48.3 |  | 0
b.1.34. | Dobava materiala, izdelava in montaža žlebu strehe mostovža. Žleb pravokotne oblike iz barvane alu pločevine deb. 0,7 mm, razvita širina do 46 cm. Upoštevati nosilne kljuke in ves pritrdilni material, pritrditev v obstoječo konstrukcijo motovža. Žleb se izdela po vzoru obstoječega žlebu. | m1 | 36.7 |  | 0
b.1.35. | Dobava materiala, izdelava in montaža odtočnih kotličkov z iztokom 14x14cm vključno z zaščitno mrežico. | kos | 31 |  | 0
b.1.36. | Dobava materiala, izdelava in montaža odtočnih cevi iz barvane alu pločevine deb. 0,7 mm, pravokotnega preseka 14x14cm. Upoštevati objemke in ves pritrdilni material. | m1 | 407 |  | 0
b.1.37. | Dobava in montaža LTŽ cevi dolžine 2m v spodnjem delu odtočne cevi. Upoštevati objemke, spajanje z odtočno vertikalo in ves pritrdilni material. | kos | 16 |  | 0
b.1.38. | Dobava materiala, izdelava in montaža linijskega sneglova po vzoru obstoječega. Pritrditev sneglova v lesene lege. | m1 | 284.3 |  | 0
b.1.39. | Dobava materiala, izdelava in montaža tipskega linijskega sneglova na trapezni strehi mostovža. Snegolov se pritrjuje na trapezno pločevino. | m1 | 36.7 |  | 0
b.1.40. | Dobava in montaža jeklenega omejevalnega vroče pocinkanega profila dimenzije L 70x90x1 mm, kot razmejitev med nasutjem prodca in zeleno streho. | m1 | 186 |  | 0
b.1.41. | Dobava in montaža raznih alu zaključnih pločevin deb. 1mm na zaključkih strehe in fasade. V ceni pločevine je potrebno upoštevati vsa pritrdilna sredstva, preklope in zaključke. Količina je ocenjena.
a. | pločevina r.š. do 10cm | m1 | 80 |  | 0
b. | pločevina r.š. do 20cm | m1 | 60 |  | 0
c. | pločevina r.š. do 30cm | m1 | 50 |  | 0
| Skupaj krovsko-kleparska dela: |  |  |  | 0
B.2. | STAVBNO POHIŠTVO:
Splošna določila:
1. | Material za ta dela mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih normativov in standardov.
2. | Za vse nejasnosti ali variantne rešitve se je obvezno posvetovati s projektantom.
3. | Izbrani proizvajalec vrat mora ustreznost vrat glede požarne varnosti in zvočne izolativnosti dokazati z atestom. Izvajalec vgradnje mora zagotoviti strokovno vgradnjo, tako da bodo vgrajena vrata dosegala predpisane zahteve.
4. | Storitve izvajalca, ki je vse zajeti v ceni: a./ snemanje potrebnih izmer na objektu b./ pregled izvršenih podlog in fino čiščenje le teh pred pričetkom dela c./ dobavo osnovnega in pomožnega materiala ter okovja, za odpiranje in zaklepanje vrat in oken d./ prevozi vsega materiala na objekt, z nakladanjem, razkladanjem in ekspeditom ter vsemi manipulacijami na gradbišču e./ osnovna zaščita in finalna obdelava izdelkov po detajlu in izboru projektanta f./ zasteklitev po opisu in detajlu g./ vsi potrebni pomožni odri in delovni odri za izvedbo del h./ čiščenje izdelkov po končani montaži in podobno
5. | Pri vseh postavkah upoštevati tudi: fino vpasovanje vratnih kril; vsa tesnila in PVC čepe. Izdelava, odpiranje glej shemo oken in vrat; ves pritrdilni in vezni material; vsa pripravljalna in zaključna dela vključno z zidarsko pomočjo.
6. | V ceni na enoto zajeti tudi izdelavo delavniških načrtov, shem in detajlov (izdela jo izdelovalec stavbnega pohištva), katere potrdi odgovorni projektant arhitekture. Izdelava delavniških risb za proizvodnjo, z detajli, ki jih je potrebno izvesti za končanje posameznih del, tudi če niso podrobno navedeni in opisani v popisu in načrtih, so pa nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov.
PONUDBO OBVEZNO PRIPRAVITI NA PODLAGI SHEM, DETAJLOV, ŠIFRANTOV in TEHNIČNEGA POROČILA!
Velja pri vseh pozicijah: V ceni zajeta vsa pomožna dela, vsi prenosi in transporti vsega materiala do mesta montaže. Pred izdelavo in montažo vse mere kontrolirati na mestu samem. Izvajalec mora pred izvedbo izdelati delavniške načrte oken in vrat, ki jih potrdi projektant. Vsi ALU okenski elementi so prašno barvani v RAL po izboru projektanta. Okna vgraditi po sistemu RAL montaže s predhodno montiranimi slepimi profili ki določajo končno višino tlaka,stropa in zaključevanje špalet!
OKNA
b.2.1. | Izdelava, dobava in montaža okna oznake O1. Okno v sestavi: - zidarska dimenzija okna: 100x 200cm - višina parapeta: 80cm - tip okna in način odpiranja: enokrilno okno, desno odpiranje - krilo: ALU krilo v RAL barvi po izboru projektanta - okvir: ALU okvir v RAL barvi po izboru projektanta - zasteklitev: termopan, lepljeno kaljeno brezbarvno steklo, trojna zasteklitev - toplotna prehodnost: Uw= 0,9 W/m2K, Ug= 0,5 W/m2K - energijska prehodnost: 50% - zvočne zahteve: Rw>32dB oz. Rw>32dB - kljuka po izboru projektanta - notranja alu okenska polica - zunanja alu okenska polica - senčila: zunanje žaluzije V ceni zajeta vsa pomožna dela, prenosi in transporti vsega materiala do mesta montaže. Pred izdelavo in montažo vse mere kontrolirati na mestu samem. Izvajalec pripravi delavniško dokumentacijo in jo preda projektantu v potrditev. | kos | 299 |  | 0
b.2.2. | Izdelava, dobava in montaža okna oznake O1f. Okno v sestavi: - zidarska dimenzija okna: 100x 200cm - višina parapeta: 80cm - tip okna in način odpiranja: enokrilno okno, levo odpiranje - krilo: ALU krilo v RAL barvi po izboru projektanta - okvir: ALU okvir v RAL barvi po izboru projektanta - zasteklitev: termopan, lepljeno kaljeno brezbarvno steklo, trojna zasteklitev - toplotna prehodnost: Uw= 0,9 W/m2K, Ug= 0,5 W/m2K - energijska prehodnost: 50% - zvočne zahteve: Rw>32dB oz. Rw>32dB - kljuka po izboru projektanta - notranja alu okenska polica - zunanja alu okenska polica - senčila: zunanje žaluzije - dodatne zahteve: mat folija za okna V ceni zajeta vsa pomožna dela, prenosi in transporti vsega materiala do mesta montaže. Pred izdelavo in montažo vse mere kontrolirati na mestu samem. Izvajalec pripravi delavniško dokumentacijo in jo preda projektantu v potrditev. | kos | 15 |  | 0
b.2.3. | Izdelava, dobava in montaža požarno odpornega okna oznake O1p. Okno v sestavi: - zidarska dimenzija okna: 100x 200cm - višina parapeta: 80cm - tip okna in način odpiranja: fiksno okno - krilo: ALU krilo v RAL barvi po izboru projektanta - okvir: ALU okvir v RAL barvi po izboru projektanta - zasteklitev: termopan, lepljeno kaljeno brezbarvno steklo, trojna zasteklitev - toplotna prehodnost: Uw= 0,9 W/m2K, Ug= 0,5 W/m2K - energijska prehodnost: 50% - požarna zaščita: EI90 - zvočne zahteve: Rw>32dB oz. Rw>32dB - kljuka po izboru projektanta - notranja alu okenska polica - zunanja alu okenska polica - senčila: zunanje žaluzije V ceni zajeta vsa pomožna dela, prenosi in transporti vsega materiala do mesta montaže. Pred izdelavo in montažo vse mere kontrolirati na mestu samem. Izvajalec pripravi delavniško dokumentacijo in jo preda projektantu v potrditev. | kos | 13 |  | 0
b.2.4. | Izdelava, dobava in montaža požarno odpornega okna oznake O1pf. Okno v sestavi: - zidarska dimenzija okna: 100x 200cm - višina parapeta: 80cm - tip okna in način odpiranja: fiksno okno - krilo: ALU krilo v RAL barvi po izboru projektanta - okvir: ALU okvir v RAL barvi po izboru projektanta - zasteklitev: termopan, lepljeno kaljeno brezbarvno steklo, trojna zasteklitev - toplotna prehodnost: Uw= 0,9 W/m2K, Ug= 0,5 W/m2K - energijska prehodnost: 50% - požarna zaščita: EI90 - zvočne zahteve: Rw>32dB oz. Rw>32dB - kljuka po izboru projektanta - notranja alu okenska polica - zunanja alu okenska polica - senčila: zunanje žaluzije - dodatne zahteve: mat folija za okna V ceni zajeta vsa pomožna dela, prenosi in transporti vsega materiala do mesta montaže. Pred izdelavo in montažo vse mere kontrolirati na mestu samem. Izvajalec pripravi delavniško dokumentacijo in jo preda projektantu v potrditev. | kos | 2 |  | 0
b.2.5. | Izdelava, dobava in montaža okna oznake O2. Okno v sestavi: - zidarska dimenzija okna: 100x 280cm - višina parapeta: 0cm - tip okna in način odpiranja: enokrilno okno, desno odpiranje - krilo: ALU krilo v RAL barvi po izboru projektanta - okvir: ALU okvir v RAL barvi po izboru projektanta - zasteklitev: termopan, lepljeno kaljeno brezbarvno steklo, trojna zasteklitev - toplotna prehodnost: Uw= 0,9 W/m2K, Ug= 0,5 W/m2K - energijska prehodnost: 50% - zvočne zahteve: Rw>32dB oz. Rw>32dB - kljuka po izboru projektanta - notranja alu okenska polica - zunanja alu okenska polica - senčila: zunanje žaluzije V ceni zajeta vsa pomožna dela, prenosi in transporti vsega materiala do mesta montaže. Pred izdelavo in montažo vse mere kontrolirati na mestu samem. Izvajalec pripravi delavniško dokumentacijo in jo preda projektantu v potrditev. | kos | 78 |  | 0
b.2.5. | Izdelava, dobava in montaža okna oznake O2f. Okno v sestavi: - zidarska dimenzija okna: 100 x 280cm - višina parapeta: 0cm - tip okna in način odpiranja: enokrilno okno, desno odpiranje - krilo: ALU krilo v RAL barvi po izboru projektanta - okvir: ALU okvir v RAL barvi po izboru projektanta - zasteklitev: termopan, lepljeno kaljeno brezbarvno steklo, trojna zasteklitev - toplotna prehodnost: Uw= 0,9 W/m2K, Ug= 0,5 W/m2K - energijska prehodnost: 50% - zvočne zahteve: Rw>32dB oz. Rw>32dB - kljuka po izboru projektanta - notranja alu okenska polica - zunanja alu okenska polica - senčila: zunanje žaluzije - dodatne zahteve: mat folija za okna V ceni zajeta vsa pomožna dela, prenosi in transporti vsega materiala do mesta montaže. Pred izdelavo in montažo vse mere kontrolirati na mestu samem. Izvajalec pripravi delavniško dokumentacijo in jo preda projektantu v potrditev. | kos | 7 |  | 0
b.2.6. | Izdelava, dobava in montaža strešnega okna oznake O3. Okno v sestavi: - zidarska dimenzija okna: 120x 90cm - krilo: ALU krilo v RAL barvi po izboru projektanta - okvir: ALU okvir v RAL barvi po izboru projektanta - zasteklitev: termopan, lepljeno kaljeno brezbarvno steklo, trojna zasteklitev - toplotna prehodnost: Uw= 1,4 W/m2K - energijska prehodnost: 50% - zvočne zahteve: Rw>32dB oz. Rw>32dB - senčila: zunanja rolo in notranja plise senčila V ceni zajeta vsa pomožna dela, prenosi in transporti vsega materiala do mesta montaže. Pred izdelavo in montažo vse mere kontrolirati na mestu samem. Izvajalec pripravi delavniško dokumentacijo in jo preda projektantu v potrditev. | kos | 22 |  | 0
b.2.7. | Izdelava, dobava in montaža trikotne steklene stene oznake O4. Stena v sestavi: - zidarska dimenzija stene: 160 x 160cm - tip okna in način odpiranja: enokrilno okno trikotne oblike, krilno odpiranje - krilo: ALU krilo v RAL barvi po izboru projektanta - okvir: ALU okvir v RAL barvi po izboru projektanta - zasteklitev: termopan, lepljeno kaljeno brezbarvno steklo, trojna zasteklitev - toplotna prehodnost: Uw= 0,9 W/m2K - energijska prehodnost: 50% - zvočne zahteve: Rw>32dB oz. Rw>32dB - kljuka po izboru projektanta - senčila: zunanje žaluzije V ceni zajeta vsa pomožna dela, prenosi in transporti vsega materiala do mesta montaže. Pred izdelavo in montažo vse mere kontrolirati na mestu samem. Izvajalec pripravi delavniško dokumentacijo in jo preda projektantu v potrditev. | kos | 20 |  | 0
b.2.8. | Izdelava, dobava in montaža okna oznake O5. Okno v sestavi: - zidarska dimenzija okna: 100 x 280cm - višina parapeta: 40cm - tip okna in način odpiranja: enokrilno okno, desno in levo odpiranje - krilo: ALU krilo v RAL barvi po izboru projektanta - okvir: ALU okvir v RAL barvi po izboru projektanta - zasteklitev: termopan, lepljeno kaljeno brezbarvno steklo, trojna zasteklitev - toplotna prehodnost: Uw= 0,9 W/m2K, Ug= 0,5 W/m2K - energijska prehodnost: 50% - zvočne zahteve: Rw>32dB oz. Rw>32dB - kljuka po izboru projektanta - notranja alu okenska polica - zunanja alu okenska polica - senčila: brez senčil V ceni zajeta vsa pomožna dela, prenosi in transporti vsega materiala do mesta montaže. Pred izdelavo in montažo vse mere kontrolirati na mestu samem. Izvajalec pripravi delavniško dokumentacijo in jo preda projektantu v potrditev. | kos | 2 |  | 0
b.2.9. | Izdelava, dobava in montaža okna oznake O6. Okno v sestavi: - zidarska dimenzija okna: 227 x 270cm - višina parapeta: 0cm - tip okna in način odpiranja: dvokrilno fiksno okno - krilo: ALU krilo v RAL barvi po izboru projektanta - okvir: ALU okvir v RAL barvi po izboru projektanta - zasteklitev: termopan, lepljeno kaljeno brezbarvno steklo, trojna zasteklitev - toplotna prehodnost: Uw= 0,9 W/m2K, Ug= 0,5 W/m2K - energijska prehodnost: 50% - zvočne zahteve: Rw>32dB oz. Rw>32dB - notranja alu okenska polica - zunanja alu okenska polica - senčila: brez senčil V ceni zajeta vsa pomožna dela, prenosi in transporti vsega materiala do mesta montaže. Pred izdelavo in montažo vse mere kontrolirati na mestu samem. Izvajalec pripravi delavniško dokumentacijo in jo preda projektantu v potrditev. | kos | 1 |  | 0
FASADNE ZASTEKLITVE:
b.2.10. | Izdelava, dobava in montaža fasadne steklene stene oznake FSS.F.01. Stena v sestavi: - tip fasade: polstrukturna fasada - podkonstrukcija: tipska ALU podkonstrukcija - odpiranje: fiksna zasteklitev in krilno odpiranje - krilo: ALU prašno barvano krilo v RAL barvi po izboru projektanta - okvir: ALU prašno barvan okvir v RAL barvi po izboru projektanta - zasteklitev: termopan, lepljeno kaljeno brezbarvno steklo, trojna zasteklitev - toplotna prehodnost: Uw= 0,85 W/m2K, Ug= 0,5 W/m2K - energijska prehodnost: 27% - zvočne zahteve: Rw>32dB oz. Rw>34dB - senčila: brez senčil Izvedba po shemi projektanta št. NO_1.7-1.3.01 V ceni zajeta vsa pomožna dela, prenosi in transporti vsega materiala do mesta montaže. Pred izdelavo in montažo vse mere kontrolirati na mestu samem. Izvajalec pripravi delavniško dokumentacijo in jo preda projektantu v potrditev. | m2 | 55.6 |  | 0
b.2.11. | Izdelava, dobava in montaža fasadne steklene stene oznake FSS.F.02. Stena v sestavi: - tip fasade: polstrukturna fasada - podkonstrukcija: tipska ALU podkonstrukcija - odpiranje: fiksna zasteklitev in krilno odpiranje - krilo: ALU prašno barvano krilo v RAL barvi po izboru projektanta - okvir: ALU prašno barvan okvir v RAL barvi po izboru projektanta - zasteklitev: termopan, lepljeno kaljeno brezbarvno steklo, trojna zasteklitev - toplotna prehodnost: Uw= 0,85 W/m2K, Ug= 0,5 W/m2K - energijska prehodnost: 27% - zvočne zahteve: Rw>32dB oz. Rw>34dB - senčila: brez senčil Izvedba po shemi projektanta št. NO_1.7-1.3.02 V ceni zajeta vsa pomožna dela, prenosi in transporti vsega materiala do mesta montaže. Pred izdelavo in montažo vse mere kontrolirati na mestu samem. Izvajalec pripravi delavniško dokumentacijo in jo preda projektantu v potrditev. | m2 | 55.6 |  | 0
b.2.12. | Izdelava, dobava in montaža fasadne steklene stene z vrati oznake FSS.F.03. Stena v sestavi: - tip fasade: polstrukturna fasada - podkonstrukcija: tipska ALU podkonstrukcija - odpiranje: fiksna zasteklitev + 4x enokrilna vrata levo odpiranje - krilo: ALU prašno barvano krilo v RAL barvi po izboru projektanta - okvir: ALU prašno barvan okvir v RAL barvi po izboru projektanta - zasteklitev: termopan, lepljeno kaljeno brezbarvno steklo, trojna zasteklitev - toplotna prehodnost: Uw= 0,85 W/m2K, Ug= 0,5 W/m2K - energijska prehodnost: 27%/50% - požarna zaščita: delno je fasada in vrata požarno zaščitena EI30-C2 - glej shemo - zvočne zahteve: Rw>32dB oz. Rw>34dB - senčila: zunanje senčila/brez senčil - dodatne zahteve: KLJUKA: znotraj panik letev EN1125, zunaj bunka, vrata vezana na požarno centralo Izvedba po shemi projektanta št. NO_1.7-1.3.03 V ceni zajeta vsa pomožna dela, prenosi in transporti vsega materiala do mesta montaže. Pred izdelavo in montažo vse mere kontrolirati na mestu samem. Izvajalec pripravi delavniško dokumentacijo in jo preda projektantu v potrditev. | m2 | 67 |  | 0
b.2.13. | Izdelava, dobava in montaža fasadne steklene stene z vrati oznake FSS.F.04. Stena v sestavi: - tip fasade: polstrukturna fasada - podkonstrukcija: tipska ALU podkonstrukcija - odpiranje: fiksna zasteklitev + 5x enokrilna vrata desno odpiranje - krilo: ALU prašno barvano krilo v RAL barvi po izboru projektanta - okvir: ALU prašno barvan okvir v RAL barvi po izboru projektanta - zasteklitev: termopan, lepljeno kaljeno brezbarvno steklo, trojna zasteklitev - toplotna prehodnost: Uw= 0,85 W/m2K, Ug= 0,5 W/m2K - energijska prehodnost: 27%/50% - požarna zaščita: delno je fasada in vrata požarno zaščitena EI30-C2 - glej shemo - zvočne zahteve: Rw>32dB oz. Rw>34dB - senčila: zunanje senčila/brez senčil - dodatne zahteve: KLJUKA: znotraj panik letev EN1125, zunaj bunka, vrata vezana na požarno centralo Izvedba po shemi projektanta št. NO_1.7-1.3.04 V ceni zajeta vsa pomožna dela, prenosi in transporti vsega materiala do mesta montaže. Pred izdelavo in montažo vse mere kontrolirati na mestu samem. Izvajalec pripravi delavniško dokumentacijo in jo preda projektantu v potrditev. | m2 | 67 |  | 0
b.2.14. | Izdelava, dobava in montaža fasadne steklene stene z vrati oznake FSS.P.01. Stena v sestavi: - tip fasade: ALU fasadna zasteklitev - podkonstrukcija: tipska ALU podkonstrukcija - odpiranje: fiksna zasteklitev + 1x dvokrilna vrata dim. 200x218cm - krilo: ALU prašno barvano krilo v RAL barvi po izboru projektanta - okvir: ALU prašno barvan okvir v RAL barvi po izboru projektanta - zasteklitev: termopan, lepljeno kaljeno brezbarvno steklo, trojna zasteklitev - toplotna prehodnost: Uw= 0,85 W/m2K, Ug= 0,5 W/m2K - energijska prehodnost: 50% - zvočne zahteve: Rw>32dB oz. Rw>34dB - senčila: brez senčil Izvedba po shemi projektanta št. NO_1.7-1.3.05 V ceni zajeta vsa pomožna dela, prenosi in transporti vsega materiala do mesta montaže. Pred izdelavo in montažo vse mere kontrolirati na mestu samem. Izvajalec pripravi delavniško dokumentacijo in jo preda projektantu v potrditev. | m2 | 94.4 |  | 0
b.2.15. | Izdelava, dobava in montaža fasadne steklene stene z vrati oznake FSS.P.02. Stena v sestavi: - tip fasade: ALU fasadna zasteklitev - podkonstrukcija: tipska ALU podkonstrukcija - odpiranje: fiksna zasteklitev + 1x dvokrilna vrata dim. 200x218cm - krilo: ALU prašno barvano krilo v RAL barvi po izboru projektanta - okvir: ALU prašno barvan okvir v RAL barvi po izboru projektanta - zasteklitev: termopan, lepljeno kaljeno brezbarvno steklo, trojna zasteklitev - toplotna prehodnost: Uw= 0,85 W/m2K, Ug= 0,5 W/m2K - energijska prehodnost: 50% - zvočne zahteve: Rw>32dB oz. Rw>34dB - senčila: brez senčil Izvedba po shemi projektanta št. NO_1.7-1.3.05 V ceni zajeta vsa pomožna dela, prenosi in transporti vsega materiala do mesta montaže. Pred izdelavo in montažo vse mere kontrolirati na mestu samem. Izvajalec pripravi delavniško dokumentacijo in jo preda projektantu v potrditev. | m2 | 94.4 |  | 0
b.2.16. | Izdelava, dobava in montaža steklenega stropu oznake FSS.P.03. Strop v sestavi: - tip zasteklitve: zasteklitev stropa v prehodu - podkonstrukcija: tipska ALU podkonstrukcija - okvir: ALU prašno barvan okvir v RAL barvi po izboru projektanta - zasteklitev: kaljeno lepljeno varnostno steklo Izvedba po shemi projektanta št. NO_1.7-1.3.05 V ceni zajeta vsa pomožna dela, prenosi in transporti vsega materiala do mesta montaže. Pred izdelavo in montažo vse mere kontrolirati na mestu samem. Izvajalec pripravi delavniško dokumentacijo in jo preda projektantu v potrditev. | m2 | 26.1 |  | 0
b.2.17. | Izdelava, dobava in montaža steklenega stropu oznake FSS.P.04. Strop v sestavi: - tip zasteklitve: zasteklitev stropa v prehodu - podkonstrukcija: tipska ALU podkonstrukcija - okvir: ALU prašno barvan okvir v RAL barvi po izboru projektanta - zasteklitev: kaljeno lepljeno varnostno steklo Izvedba po shemi projektanta št. NO_1.7-1.3.05 V ceni zajeta vsa pomožna dela, prenosi in transporti vsega materiala do mesta montaže. Pred izdelavo in montažo vse mere kontrolirati na mestu samem. Izvajalec pripravi delavniško dokumentacijo in jo preda projektantu v potrditev. | m2 | 26.1 |  | 0
b.2.18. | Izdelava, dobava in montaža fasadne steklene strehe oznake FSS.P.05. Streha v sestavi: - tip strehe: ALU steklena streha - podkonstrukcija: obstoječa kovinska podkonstrukcija - odpiranje: fiksna zasteklitev - okvir: ALU prašno barvan okvir v RAL barvi po izboru projektanta - zasteklitev: termopan, lepljeno kaljeno brezbarvno steklo, trojna zasteklitev - toplotna prehodnost: Uw= 1,4 W/m2K - energijska prehodnost: 50% - zvočne zahteve: Rw>32dB oz. Rw>34dB - senčila: zunanja motorizirana rolo senčila Izvedba po shemi projektanta št. NO_1.7-1.3.05 V ceni zajeta vsa pomožna dela, prenosi in transporti vsega materiala do mesta montaže. Pred izdelavo in montažo vse mere kontrolirati na mestu samem. Izvajalec pripravi delavniško dokumentacijo in jo preda projektantu v potrditev. | m2 | 105.1 |  | 0
b.2.19. | Izdelava, dobava in montaža fasadne steklene stene oznake FSS.A.01. Stena v sestavi: - dimenzija: 692x290cm - tip fasade: ALU fasadna zasteklitev - podkonstrukcija: tipska ALU podkonstrukcija - odpiranje: fiksna zasteklitev - okvir: ALU prašno barvan okvir v RAL barvi po izboru projektanta - zasteklitev: termopan, lepljeno kaljeno brezbarvno steklo, trojna zasteklitev - toplotna prehodnost: Uw= 0,85 W/m2K, Ug= 0,5 W/m2K - energijska prehodnost: 50% - zvočne zahteve: Rw>32dB oz. Rw>34dB - senčila: brez senčila Izvedba po shemi projektanta št. NO_1.7-1.3.06 V ceni zajeta vsa pomožna dela, prenosi in transporti vsega materiala do mesta montaže. Pred izdelavo in montažo vse mere kontrolirati na mestu samem. Izvajalec pripravi delavniško dokumentacijo in jo preda projektantu v potrditev. | kos | 1 |  | 0
b.2.20. | Izdelava, dobava in montaža fasadne steklene stene oznake FSS.A.02. Stena v sestavi: - dimenzija: 692x290cm - tip fasade: ALU fasadna zasteklitev - podkonstrukcija: tipska ALU podkonstrukcija - odpiranje: fiksna zasteklitev - okvir: ALU prašno barvan okvir v RAL barvi po izboru projektanta - zasteklitev: termopan, lepljeno kaljeno brezbarvno steklo, trojna zasteklitev - toplotna prehodnost: Uw= 0,85 W/m2K, Ug= 0,5 W/m2K - energijska prehodnost: 50% - zvočne zahteve: Rw>32dB oz. Rw>34dB - senčila: brez senčila Izvedba po shemi projektanta št. NO_1.7-1.3.06 V ceni zajeta vsa pomožna dela, prenosi in transporti vsega materiala do mesta montaže. Pred izdelavo in montažo vse mere kontrolirati na mestu samem. Izvajalec pripravi delavniško dokumentacijo in jo preda projektantu v potrditev. | kos | 1 |  | 0
b.2.21. | Izdelava, dobava in montaža fasadne steklene stene oznake FSS.VS.01. Stena v sestavi: - dimenzija: 462x280cm - tip fasade: ALU fasadna zasteklitev - podkonstrukcija: tipska ALU podkonstrukcija - odpiranje: fiksna zasteklitev + avtomatska drsna vrata dim. 221x209cm - okvir: ALU prašno barvan okvir v RAL barvi po izboru projektanta - zasteklitev: termopan, lepljeno kaljeno brezbarvno steklo, trojna zasteklitev - toplotna prehodnost: Uw= 0,85 W/m2K - energijska prehodnost: 50% - zvočne zahteve: Rw>32dB oz. Rw>34dB - senčila: brez senčila - požarna zaščita: skladno z SZPV 413 Izvedba po shemi projektanta št. NO_1.7-1.3.07 V ceni zajeta vsa pomožna dela, prenosi in transporti vsega materiala do mesta montaže. Pred izdelavo in montažo vse mere kontrolirati na mestu samem. Izvajalec pripravi delavniško dokumentacijo in jo preda projektantu v potrditev. | kos | 1 |  | 0
b.2.22. | Izdelava, dobava in montaža fasadne ALU stene oznake FSS.VS.02. Stena v sestavi: - dimenzija: 133x280cm - toplotna prehodnost: Uw= 0,85 W/m2K - zvočne zahteve: Rw>32dB oz. Rw>34dB - senčila: brez senčila Izvedba po shemi projektanta št. NO_1.7-1.3.07 V ceni zajeta vsa pomožna dela, prenosi in transporti vsega materiala do mesta montaže. Pred izdelavo in montažo vse mere kontrolirati na mestu samem. Izvajalec pripravi delavniško dokumentacijo in jo preda projektantu v potrditev. | kos | 1 |  | 0
b.2.23. | Izdelava, dobava in montaža fasadne ALU stene oznake FSS.VS.03. Stena v sestavi: - dimenzija: 133x280cm - toplotna prehodnost: Uw= 0,85 W/m2K - zvočne zahteve: Rw>32dB oz. Rw>34dB - senčila: brez senčila Izvedba po shemi projektanta št. NO_1.7-1.3.07 V ceni zajeta vsa pomožna dela, prenosi in transporti vsega materiala do mesta montaže. Pred izdelavo in montažo vse mere kontrolirati na mestu samem. Izvajalec pripravi delavniško dokumentacijo in jo preda projektantu v potrditev. | kos | 1 |  | 0
b.2.24. | Izdelava, dobava in montaža fasadne steklene stene oznake FSS.VS.04. Stena v sestavi: - dimenzija: 454x280cm - tip fasade: ALU fasadna zasteklitev - podkonstrukcija: tipska ALU podkonstrukcija - odpiranje: fiksna zasteklitev + avtomatska drsna vrata dim. 206x209cm - okvir: ALU prašno barvan okvir v RAL barvi po izboru projektanta - zasteklitev: termopan, lepljeno kaljeno brezbarvno steklo, trojna zasteklitev - toplotna prehodnost: Uw= 0,85 W/m2K - energijska prehodnost: 50% - zvočne zahteve: Rw>32dB oz. Rw>34dB - senčila: brez senčila - požarna zaščita: skladno z SZPV 413 Izvedba po shemi projektanta št. NO_1.7-1.3.07 V ceni zajeta vsa pomožna dela, prenosi in transporti vsega materiala do mesta montaže. Pred izdelavo in montažo vse mere kontrolirati na mestu samem. Izvajalec pripravi delavniško dokumentacijo in jo preda projektantu v potrditev. | kos | 1 |  | 0
b.2.24a. | Izdelava, dobava in montaža ALU stropa vetrolova oznake FSS.VS.05. Strop v sestavi: - dimenzija: 474x133 cm - tip : ALU strop - okvir: ALU - polnilo: ALU panel - toplotna prehodnost: Uw= 0,85 W/m2K - zvočne zahteve: Rw>32dB oz. Rw>34dB Izvedba po shemi projektanta št. NO_1.7-1.3.07 V ceni zajeta vsa pomožna dela, prenosi in transporti vsega materiala do mesta montaže. Pred izdelavo in montažo vse mere kontrolirati na mestu samem. Izvajalec pripravi delavniško dokumentacijo in jo preda projektantu v potrditev. | kos | 1 |  | 0
b.2.25. | Izdelava, dobava in montaža fasadne steklene stene oznake FSS.VJ.01. Stena v sestavi: - dimenzija: 327x822cm - tip fasade: ALU fasadna zasteklitev - podkonstrukcija: tipska ALU podkonstrukcija - odpiranje: fiksna zasteklitev + dvokrilna vrata dim. 210x222,5cm - okvir: ALU prašno barvan okvir v RAL barvi po izboru projektanta - zasteklitev: termopan, lepljeno kaljeno brezbarvno in emajlirano steklo, trojna zasteklitev - toplotna prehodnost: Uw= 0,85 W/m2K - energijska prehodnost: 50% - zvočne zahteve: Rw>32dB oz. Rw>34dB - senčila: brez senčila Izvedba po shemi projektanta št. NO_1.7-1.3.08 V ceni zajeta vsa pomožna dela, prenosi in transporti vsega materiala do mesta montaže. Pred izdelavo in montažo vse mere kontrolirati na mestu samem. Izvajalec pripravi delavniško dokumentacijo in jo preda projektantu v potrditev. | kos | 1 |  | 0
b.2.26. | Izdelava, dobava in montaža fasadne steklene stene oznake FSS.VJ.02. Stena v sestavi: - dimenzija: 221x822cm - tip fasade: ALU fasadna zasteklitev - podkonstrukcija: tipska ALU podkonstrukcija - odpiranje: fiksna zasteklitev - okvir: ALU prašno barvan okvir v RAL barvi po izboru projektanta - zasteklitev: termopan, lepljeno kaljeno emajlirano steklo, trojna zasteklitev - toplotna prehodnost: Uw= 0,85 W/m2K - energijska prehodnost: 50% - zvočne zahteve: Rw>32dB oz. Rw>34dB - senčila: brez senčila Izvedba po shemi projektanta št. NO_1.7-1.3.08 V ceni zajeta vsa pomožna dela, prenosi in transporti vsega materiala do mesta montaže. Pred izdelavo in montažo vse mere kontrolirati na mestu samem. Izvajalec pripravi delavniško dokumentacijo in jo preda projektantu v potrditev. | kos | 1 |  | 0
b.2.27. | Izdelava, dobava in montaža fasadne steklene stene oznake FSS.VJ.03. Stena v sestavi: - dimenzija: 222x822cm - tip fasade: ALU fasadna zasteklitev - podkonstrukcija: tipska ALU podkonstrukcija - odpiranje: fiksna zasteklitev - okvir: ALU prašno barvan okvir v RAL barvi po izboru projektanta - zasteklitev: termopan, lepljeno kaljeno emajlirano steklo, trojna zasteklitev - toplotna prehodnost: Uw= 0,85 W/m2K - energijska prehodnost: 50% - zvočne zahteve: Rw>32dB oz. Rw>34dB - senčila: brez senčila Izvedba po shemi projektanta št. NO_1.7-1.3.08 V ceni zajeta vsa pomožna dela, prenosi in transporti vsega materiala do mesta montaže. Pred izdelavo in montažo vse mere kontrolirati na mestu samem. Izvajalec pripravi delavniško dokumentacijo in jo preda projektantu v potrditev. | kos | 1 |  | 0
b.2.28. | Izdelava, dobava in montaža fasadne steklene stene oznake FSS.VJ.04. Stena v sestavi: - dimenzija: 324x415cm - tip fasade: ALU fasadna zasteklitev - podkonstrukcija: tipska ALU podkonstrukcija - odpiranje: fiksna zasteklitev + dvokrilna drsna vrata dim. 213x210,5cm - okvir: ALU prašno barvan okvir v RAL barvi po izboru projektanta - zasteklitev: termopan, lepljeno kaljeno brezbarvno steklo, trojna zasteklitev - toplotna prehodnost: Uw= 0,85 W/m2K - energijska prehodnost: 50% - zvočne zahteve: Rw>32dB oz. Rw>34dB - senčila: brez senčila Izvedba po shemi projektanta št. NO_1.7-1.3.08 V ceni zajeta vsa pomožna dela, prenosi in transporti vsega materiala do mesta montaže. Pred izdelavo in montažo vse mere kontrolirati na mestu samem. Izvajalec pripravi delavniško dokumentacijo in jo preda projektantu v potrditev. | kos | 1 |  | 0
b.2.29. | Izdelava, dobava in montaža fasadne steklene stene oznake FSS.CV.01. Stena v sestavi: - dimenzija: 700x310cm - tip fasade: ALU fasadna zasteklitev - podkonstrukcija: tipska ALU podkonstrukcija - odpiranje: fiksna zasteklitev - okvir: ALU prašno barvan okvir v RAL barvi po izboru projektanta - zasteklitev: termopan, lepljeno kaljeno brezbarvno steklo, trojna zasteklitev - toplotna prehodnost: Uw= 0,85 W/m2K - energijska prehodnost: 50% - zvočne zahteve: Rw>32dB oz. Rw>34dB - senčila: zunanje žaluzije Izvedba po shemi projektanta št. NO_1.7-1.3.09 V ceni zajeta vsa pomožna dela, prenosi in transporti vsega materiala do mesta montaže. Pred izdelavo in montažo vse mere kontrolirati na mestu samem. Izvajalec pripravi delavniško dokumentacijo in jo preda projektantu v potrditev. | kos | 1 |  | 0
b.2.30. | Izdelava, dobava in montaža fasadne steklene stene oznake FSS.CV.02. Stena v sestavi: - dimenzija: 250x415cm - tip fasade: ALU fasadna zasteklitev - podkonstrukcija: tipska ALU podkonstrukcija - odpiranje: fiksna zasteklitev + drsna vrata dim. 102x270cm - okvir: ALU prašno barvan okvir v RAL barvi po izboru projektanta - zasteklitev: termopan, lepljeno kaljeno brezbarvno steklo, trojna zasteklitev - toplotna prehodnost: Uw= 0,85 W/m2K - energijska prehodnost: 50% - zvočne zahteve: Rw>32dB oz. Rw>34dB - senčila: brez senčila Izvedba po shemi projektanta št. NO_1.7-1.3.09 V ceni zajeta vsa pomožna dela, prenosi in transporti vsega materiala do mesta montaže. Pred izdelavo in montažo vse mere kontrolirati na mestu samem. Izvajalec pripravi delavniško dokumentacijo in jo preda projektantu v potrditev. | kos | 1 |  | 0
b.2.31. | Izdelava, dobava in montaža fasadne steklene stene oznake FSS.CZ.01. Stena v sestavi: - dimenzija: 700x310cm - tip fasade: ALU fasadna zasteklitev - podkonstrukcija: tipska ALU podkonstrukcija - odpiranje: fiksna zasteklitev - okvir: ALU prašno barvan okvir v RAL barvi po izboru projektanta - zasteklitev: termopan, lepljeno kaljeno brezbarvno steklo, trojna zasteklitev - toplotna prehodnost: Uw= 0,85 W/m2K - energijska prehodnost: 50% - zvočne zahteve: Rw>32dB oz. Rw>34dB - senčila: zunanje žaluzije Izvedba po shemi projektanta št. NO_1.7-1.3.10 V ceni zajeta vsa pomožna dela, prenosi in transporti vsega materiala do mesta montaže. Pred izdelavo in montažo vse mere kontrolirati na mestu samem. Izvajalec pripravi delavniško dokumentacijo in jo preda projektantu v potrditev. | kos | 1 |  | 0
b.2.32. | Izdelava, dobava in montaža fasadne steklene stene oznake FSS.CZ.02. Stena v sestavi: - dimenzija: 330x415cm - tip fasade: ALU fasadna zasteklitev - podkonstrukcija: tipska ALU podkonstrukcija - odpiranje: fiksna zasteklitev + drsna vrata dim. 145x270cm - okvir: ALU prašno barvan okvir v RAL barvi po izboru projektanta - zasteklitev: termopan, lepljeno kaljeno brezbarvno steklo, trojna zasteklitev - toplotna prehodnost: Uw= 0,85 W/m2K - energijska prehodnost: 50% - zvočne zahteve: Rw>32dB oz. Rw>34dB - senčila: brez senčila Izvedba po shemi projektanta št. NO_1.7-1.3.10 V ceni zajeta vsa pomožna dela, prenosi in transporti vsega materiala do mesta montaže. Pred izdelavo in montažo vse mere kontrolirati na mestu samem. Izvajalec pripravi delavniško dokumentacijo in jo preda projektantu v potrditev. | kos | 1 |  | 0
b.2.33. | Izdelava, dobava in montaža fasadne steklene stene oznake FSS.M.01. Stena v sestavi: - dimenzija: 769x344cm - tip fasade: ALU fasadna zasteklitev - podkonstrukcija: tipska ALU podkonstrukcija - odpiranje: glej shemo - okvir: ALU prašno barvan okvir v RAL barvi po izboru projektanta - zasteklitev: brezbarvno kaljeno steklo, emajlirano steklo - toplotna prehodnost: Uw= 0,85 W/m2K, Ug= 0,5 W/m2K - energijska prehodnost: 50% - zvočne zahteve: Rw>32dB oz. Rw>34dB - senčila: zunanja motorizirana screen senčila Izvedba po shemi projektanta št. NO_1.7-1.3.11 V ceni zajeta vsa pomožna dela, prenosi in transporti vsega materiala do mesta montaže. Pred izdelavo in montažo vse mere kontrolirati na mestu samem. Izvajalec pripravi delavniško dokumentacijo in jo preda projektantu v potrditev. | kos | 2 |  | 0
b.2.34. | Izdelava, dobava in montaža fasadne steklene stene oznake FSS.M.02. Stena v sestavi: - dimenzija: 750x344cm - tip fasade: ALU fasadna zasteklitev - podkonstrukcija: tipska ALU podkonstrukcija - odpiranje: glej shemo - okvir: ALU prašno barvan okvir v RAL barvi po izboru projektanta - zasteklitev: brezbarvno kaljeno steklo, emajlirano steklo - toplotna prehodnost: Uw= 0,85 W/m2K, Ug= 0,5 W/m2K - energijska prehodnost: 50% - zvočne zahteve: Rw>32dB oz. Rw>34dB - senčila: zunanja motorizirana screen senčila Izvedba po shemi projektanta št. NO_1.7-1.3.11 V ceni zajeta vsa pomožna dela, prenosi in transporti vsega materiala do mesta montaže. Pred izdelavo in montažo vse mere kontrolirati na mestu samem. Izvajalec pripravi delavniško dokumentacijo in jo preda projektantu v potrditev. | kos | 2 |  | 0
b.2.35. | Izdelava, dobava in montaža fasadne steklene stene oznake FSS.M.03. Stena v sestavi: - dimenzija: 323x344cm - tip fasade: ALU fasadna zasteklitev - podkonstrukcija: tipska ALU podkonstrukcija - odpiranje: glej shemo - okvir: ALU prašno barvan okvir v RAL barvi po izboru projektanta - zasteklitev: brezbarvno kaljeno steklo, emajlirano steklo - toplotna prehodnost: Uw= 0,85 W/m2K, Ug= 0,5 W/m2K - energijska prehodnost: 50% - zvočne zahteve: Rw>32dB oz. Rw>34dB - senčila: zunanja motorizirana screen senčila Izvedba po shemi projektanta št. NO_1.7-1.3.11 V ceni zajeta vsa pomožna dela, prenosi in transporti vsega materiala do mesta montaže. Pred izdelavo in montažo vse mere kontrolirati na mestu samem. Izvajalec pripravi delavniško dokumentacijo in jo preda projektantu v potrditev. | kos | 2 |  | 0
b.2.36. | Izdelava, dobava in montaža steklene strehe nadstreška oznake FSS.N. Stena v sestavi: - dimenzija: 684x450cm - tip fasade: ALU steklena streha - podkonstrukcija: tipska ALU podkonstrukcija - odpiranje: glej shemo - okvir: ALU prašno barvan okvir v RAL barvi po izboru projektanta - zasteklitev: lepljeno kaljeno brezbarvno steklo - toplotna prehodnost: Uw= 1,4W/m2K - energijska prehodnost: 27% - zvočne zahteve: Rw>32dB oz. Rw>34dB - senčila: brez senčil Izvedba po shemi projektanta št. NO_1.7-1.3.12 V ceni zajeta vsa pomožna dela, prenosi in transporti vsega materiala do mesta montaže. Pred izdelavo in montažo vse mere kontrolirati na mestu samem. Izvajalec pripravi delavniško dokumentacijo in jo preda projektantu v potrditev. | kos | 1 |  | 0
b.2.37. | Izdelava, dobava in montaža fasadne steklene stene oznake FSS.L.01. Stena v sestavi: - dimenzija: 287x290cm - tip fasade: ALU fasadna zasteklitev - podkonstrukcija: tipska ALU podkonstrukcija - odpiranje: fiksna zasteklitev + 1x enokrilna vrata (3x levo, 2x desno) dim. 82x210cm - okvir: ALU prašno barvan okvir v RAL barvi po izboru projektanta - zasteklitev: termopan, lepljeno kaljeno brezbarvno steklo, trojna zasteklitev - toplotna prehodnost: Uw= 0,9 W/m2K - energijska prehodnost: 50% - zvočne zahteve: Rw>32dB oz. Rw>34dB - senčila: brez senčila Izvedba po shemi projektanta št. NO_1.7-1.3.13 V ceni zajeta vsa pomožna dela, prenosi in transporti vsega materiala do mesta montaže. Pred izdelavo in montažo vse mere kontrolirati na mestu samem. Izvajalec pripravi delavniško dokumentacijo in jo preda projektantu v potrditev. | kos | 5 |  | 0
b.2.38. | Izdelava, dobava in montaža fasadne steklene stene oznake FSS.L.02. Stena v sestavi: - dimenzija: 127x180cm - tip fasade: niz oken - podkonstrukcija: tipska ALU podkonstrukcija - odpiranje: krilno odpiranje - okvir: ALU prašno barvan okvir v RAL barvi po izboru projektanta - zasteklitev: termopan, lepljeno kaljeno brezbarvno steklo, trojna zasteklitev - toplotna prehodnost: Uw= 0,9 W/m2K, Ug= 0,5 W/m2K - energijska prehodnost: 50% - zvočne zahteve: Rw>32dB oz. Rw>34dB - senčila: zunanje žaluzije Izvedba po shemi projektanta št. NO_1.7-1.3.14 V ceni zajeta vsa pomožna dela, prenosi in transporti vsega materiala do mesta montaže. Pred izdelavo in montažo vse mere kontrolirati na mestu samem. Izvajalec pripravi delavniško dokumentacijo in jo preda projektantu v potrditev. | kos | 1 |  | 0
VRATA:
b.2.39. | Izdelava, dobava in montaža zunanjih požarno odpornih vrat oznake Vz1. Vrata v sestavi: - zidarska dimenzija stene: 227 x 270cm - svetle dimenzije stene: 217 x 265cm - tip vrat: dvokrilna požarna vrata - krilo: stekleno krilno, brezbarvno steklo - okvir: kovinski okvir v RAL barvi po izboru projektanta, v ravnini stene - kljuka: panik kljuka - samozapiralo: da - odbojnik: da - zvočne zahteve: Rw≥30dB - požarna zaščita: EI30 V ceni zajeta vsa pomožna dela, prenosi in transporti vsega materiala do mesta montaže. Pred izdelavo in montažo vse mere kontrolirati na mestu samem. Izvajalec pripravi delavniško dokumentacijo in jo preda projektantu v potrditev. | kos | 2 |  | 0
b.2.40. | Izdelava, dobava in montaža zunanjih vrat oznake Vz2. Vrata v sestavi: - zidarska dimenzija stene: 110 x 205cm - svetle dimenzije stene: 100 x 200cm - tip vrat: enokrilna vrata, desno odpiranje - krilo: ALU krilo v RAL barvi po izboru projektanta - okvir: ALU okvir v RAL barvi po izboru projektanta - kljuka: kovinska kljuka - samozapiralo: da - odbojnik: da V ceni zajeta vsa pomožna dela, prenosi in transporti vsega materiala do mesta montaže. Pred izdelavo in montažo vse mere kontrolirati na mestu samem. Izvajalec pripravi delavniško dokumentacijo in jo preda projektantu v potrditev. | kos | 1 |  | 0
b.2.41. | Izdelava, dobava in montaža notranjih vrat oznake VA1K3D01JTA. Vrata v sestavi: - zidarska dimenzija stene: 90 x 215cm - svetle dimenzije stene: 80 x 210cm - tip vrat: enokrilna vrata, desno odpiranje - krilo: polno leseno krilo barvano v RAL barvi po izboru projektanta - okvir: kovinski objemni podboj prašno barvano v RAL barvi po izboru projektanta - kljuka: kovinska kljuka - ključavnica: kontrola pristopa - okovje: skrito - zvočne zahteve: ≥25dB V ceni zajeta vsa pomožna dela, prenosi in transporti vsega materiala do mesta montaže. Pred izdelavo in montažo vse mere kontrolirati na mestu samem. Izvajalec pripravi delavniško dokumentacijo in jo preda projektantu v potrditev. | kos | 1 |  | 0
b.2.42. | Izdelava, dobava in montaža notranjih vrat oznake VA1K3D01ANA. Vrata v sestavi: - zidarska dimenzija stene: 80 x 215cm - svetle dimenzije stene: 70 x 210cm - tip vrat: enokrilna vrata, desno odpiranje - krilo: polno leseno krilo barvano v RAL barvi po izboru projektanta - okvir: kovinski objemni podboj prašno barvano v RAL barvi po izboru projektanta - kljuka: kovinska kljuka - ključavnica: sistemski ključ - okovje: skrito - zvočne zahteve: ≥25dB V ceni zajeta vsa pomožna dela, prenosi in transporti vsega materiala do mesta montaže. Pred izdelavo in montažo vse mere kontrolirati na mestu samem. Izvajalec pripravi delavniško dokumentacijo in jo preda projektantu v potrditev. | kos | 2 |  | 0
b.2.43. | Izdelava, dobava in montaža notranjih vrat oznake VA1K2L01ANA. Vrata v sestavi: - zidarska dimenzija stene: 80 x 215cm - svetle dimenzije stene: 70 x 210cm - tip vrat: enokrilna vrata, levo odpiranje - krilo: polno leseno krilo barvano v RAL barvi po izboru projektanta - okvir: kovinski objemni podboj prašno barvano v RAL barvi po izboru projektanta - kljuka: kovinska kljuka - ključavnica: sistemski ključ - okovje: skrito - zvočne zahteve: ≥25dB V ceni zajeta vsa pomožna dela, prenosi in transporti vsega materiala do mesta montaže. Pred izdelavo in montažo vse mere kontrolirati na mestu samem. Izvajalec pripravi delavniško dokumentacijo in jo preda projektantu v potrditev. | kos | 2 |  | 0
b.2.44. | Izdelava, dobava in montaža notranjih kovinskih vrat oznake VE1B2D41BTA. Vrata v sestavi: - zidarska dimenzija stene: 115 x 185cm - svetle dimenzije stene: 105 x 180cm - tip vrat: enokrilna vrata, desno odpiranje - krilo: kovinsko krilo RAL barvi po izboru projektanta - okvir: kovinski objemni podboj prašno barvano v RAL barvi po izboru projektanta - kljuka: kovinska kljuka - ključavnica: sistemski ključ - okovje: skrito - samozapiralo: da - zvočne zahteve: ≥25dB - požarne zahteve: EI90-C2 V ceni zajeta vsa pomožna dela, prenosi in transporti vsega materiala do mesta montaže. Pred izdelavo in montažo vse mere kontrolirati na mestu samem. Izvajalec pripravi delavniško dokumentacijo in jo preda projektantu v potrditev. | kos | 1 |  | 0
b.2.45. | Izdelava, dobava in montaža notranjih kovinskih vrat oznake VE1B2L41BTA. Vrata v sestavi: - zidarska dimenzija stene: 115 x 185cm - svetle dimenzije stene: 105 x 180cm - tip vrat: enokrilna vrata, levo odpiranje - krilo: kovinsko krilo RAL barvi po izboru projektanta - okvir: kovinski objemni podboj prašno barvano v RAL barvi po izboru projektanta - kljuka: kovinska kljuka - ključavnica: sistemski ključ - okovje: skrito - samozapiralo: da - zvočne zahteve: ≥25dB - požarne zahteve: EI90-C2 V ceni zajeta vsa pomožna dela, prenosi in transporti vsega materiala do mesta montaže. Pred izdelavo in montažo vse mere kontrolirati na mestu samem. Izvajalec pripravi delavniško dokumentacijo in jo preda projektantu v potrditev. | kos | 1 |  | 0
b.2.46. | Izdelava, dobava in montaža notranjih kovinskih vrat oznake VE1B3D41BTA. Vrata v sestavi: - zidarska dimenzija stene: 120 x 205cm - svetle dimenzije stene: 110 x 200cm - tip vrat: enokrilna vrata, desno odpiranje - krilo: kovinsko krilo RAL barvi po izboru projektanta - okvir: kovinski objemni podboj prašno barvano v RAL barvi po izboru projektanta - kljuka: kovinska kljuka - ključavnica: sistemski ključ - okovje: skrito - samozapiralo: da - zvočne zahteve: ≥25dB - požarne zahteve: EI90-C2 V ceni zajeta vsa pomožna dela, prenosi in transporti vsega materiala do mesta montaže. Pred izdelavo in montažo vse mere kontrolirati na mestu samem. Izvajalec pripravi delavniško dokumentacijo in jo preda projektantu v potrditev. | kos | 1 |  | 0
b.2.47. | Izdelava, dobava in montaža notranjih kovinskih vrat oznake VE1B3L41BTA. Vrata v sestavi: - zidarska dimenzija stene: 120 x 205cm - svetle dimenzije stene: 110 x 200cm - tip vrat: enokrilna vrata, levo odpiranje - krilo: kovinsko krilo RAL barvi po izboru projektanta - okvir: kovinski objemni podboj prašno barvano v RAL barvi po izboru projektanta - kljuka: kovinska kljuka - ključavnica: sistemski ključ - okovje: skrito - samozapiralo: da - zvočne zahteve: ≥25dB - požarne zahteve: EI90-C2 V ceni zajeta vsa pomožna dela, prenosi in transporti vsega materiala do mesta montaže. Pred izdelavo in montažo vse mere kontrolirati na mestu samem. Izvajalec pripravi delavniško dokumentacijo in jo preda projektantu v potrditev. | kos | 1 |  | 0
b.2.48. | Izdelava, dobava in montaža notranjih kovinskih vrat oznake WE1B1L41BTA. Vrata v sestavi: - zidarska dimenzija stene: 200 x 210cm - svetle dimenzije stene: 200 x 200cm - tip vrat: dvokrilna vrata, levo (desno) odpiranje - krilo: kovinsko krilo RAL barvi po izboru projektanta - okvir: kovinski objemni podboj prašno barvano v RAL barvi po izboru projektanta - kljuka: kovinska kljuka - ključavnica: sistemski ključ - okovje: skrito - samozapiralo: da - zvočne zahteve: ≥25dB - požarne zahteve: EI90-C2 V ceni zajeta vsa pomožna dela, prenosi in transporti vsega materiala do mesta montaže. Pred izdelavo in montažo vse mere kontrolirati na mestu samem. Izvajalec pripravi delavniško dokumentacijo in jo preda projektantu v potrditev. | kos | 1 |  | 0
b.2.49. | Izdelava, dobava in montaža notranjih kovinskih vrat oznake WE1B3D41BTA. Vrata v sestavi: - zidarska dimenzija stene: 200 x 210cm - svetle dimenzije stene: 200 x 200cm - tip vrat: dvokrilna vrata, desno (levo) odpiranje - krilo: kovinsko krilo RAL barvi po izboru projektanta - okvir: kovinski objemni podboj prašno barvano v RAL barvi po izboru projektanta - kljuka: kovinska kljuka - ključavnica: sistemski ključ - okovje: skrito - samozapiralo: da - zvočne zahteve: ≥25dB - požarne zahteve: EI90-C2 V ceni zajeta vsa pomožna dela, prenosi in transporti vsega materiala do mesta montaže. Pred izdelavo in montažo vse mere kontrolirati na mestu samem. Izvajalec pripravi delavniško dokumentacijo in jo preda projektantu v potrditev. | kos | 1 |  | 0
b.2.50. | Izdelava, dobava in montaža notranjih kovinskih vrat oznake WE1B3L41BTA. Vrata v sestavi: - zidarska dimenzija stene: 200 x 210cm - svetle dimenzije stene: 200 x 200cm - tip vrat: dvokrilna vrata, levo (desno) odpiranje - krilo: kovinsko krilo RAL barvi po izboru projektanta - okvir: kovinski objemni podboj prašno barvano v RAL barvi po izboru projektanta - kljuka: kovinska kljuka - ključavnica: sistemski ključ - okovje: skrito - samozapiralo: da - zvočne zahteve: ≥25dB - požarne zahteve: EI90-C2 V ceni zajeta vsa pomožna dela, prenosi in transporti vsega materiala do mesta montaže. Pred izdelavo in montažo vse mere kontrolirati na mestu samem. Izvajalec pripravi delavniško dokumentacijo in jo preda projektantu v potrditev. | kos | 1 |  | 0
b.2.51. | Izdelava, dobava in montaža notranjih kovinskih vrat oznake WE1Z1D41BTA. Vrata v sestavi: - zidarska dimenzija stene: 200 x 210cm - svetle dimenzije stene: 200 x 200cm - tip vrat: dvokrilna vrata, desno (levo) odpiranje - krilo: kovinsko krilo RAL barvi po izboru projektanta - okvir: kovinski objemni podboj prašno barvano v RAL barvi po izboru projektanta - kljuka: kovinska kljuka - ključavnica: sistemski ključ - okovje: skrito - samozapiralo: da - zvočne zahteve: ≥25dB - požarne zahteve: EI90-C2 V ceni zajeta vsa pomožna dela, prenosi in transporti vsega materiala do mesta montaže. Pred izdelavo in montažo vse mere kontrolirati na mestu samem. Izvajalec pripravi delavniško dokumentacijo in jo preda projektantu v potrditev. | kos | 1 |  | 0
b.2.52. | Izdelava, dobava in montaža notranjih kovinskih vrat oznake WE1Z1L41BTA. Vrata v sestavi: - zidarska dimenzija stene: 200 x 210cm - svetle dimenzije stene: 200 x 200cm - tip vrat: dvokrilna vrata, levo (desno) odpiranje - krilo: kovinsko krilo RAL barvi po izboru projektanta - okvir: kovinski objemni podboj prašno barvano v RAL barvi po izboru projektanta - kljuka: kovinska kljuka - ključavnica: sistemski ključ - okovje: skrito - samozapiralo: da - zvočne zahteve: ≥25dB - požarne zahteve: EI90-C2 V ceni zajeta vsa pomožna dela, prenosi in transporti vsega materiala do mesta montaže. Pred izdelavo in montažo vse mere kontrolirati na mestu samem. Izvajalec pripravi delavniško dokumentacijo in jo preda projektantu v potrditev. | kos | 1 |  | 0
b.2.53. | Dobava in montaža trde nosilne toplotne izolacije iz poliuretana kot npr. Purenit pod okni, pragovi deb. 8cm, višine 7cm | m1 | 87 |  | 0
| Skupaj stavbno pohištvo: |  |  |  | 0
B.3. | KLJUČAVNIČARSKA DELA:
Splošna določila:
1. | Material za ta dela mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih normativov in standardov.
2. | Za vse nejasnosti ali variantne rešitve se je obvezno posvetovati s projektantom.
3. | Storitve izvajalca, ki je vse zajeti v ceni: a./ snemanje potrebnih izmer na objektu b./ pregled izvršenih podlog in fino čiščenje le teh pred pričetkom dela c./ dobava osnovnega in pomožnega materiala, ter pritrdilnega materiala po detajlu d./ čiščenje vseh kovinskih izdelkov in dvakratno miniziranje pred finalnim lakiranjem e./ delo v delavnici in montaža na objektu z vsemi dajatvami f./ prevozi vsega materiala na objekt, z nakladanjem, razkladanjem in ekspeditom ter vsemi manipulacijami na gradbišču g./ vsi potrebni pomožni odri in delovni odri za izvedbo del h./ čiščenje izdelkov po končani montaži in podobno
4. | Enotna cena mora vsebovati vsa potrebna dokazovanja kakovosti materiala, pravilnega načina izvedbe in izvedenih del (certifikati uporabljenih materialov, poročila, itd.).
5. | V ceni na enoto zajeti tudi izdelavo delavniških načrtov, shem in detajlov (izdela jo izdelovalec ključavničarskih del), katere potrdi odgovorni projektant arhitekture. Izdelava delavniških risb za proizvodnjo, z detajli, ki jih je potrebno izvesti za končanje posameznih del, tudi če niso podrobno navedeni in opisani v popisu in načrtih, so pa nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elemnotv.
PONUDBO OBVEZNO PRIPRAVITI NA PODLAGI SHEM, DETAJLOV, ŠIFRANTOV in TEHNIČNEGA POROČILA!
b.3.1. | Izdelava, dobava in montaža kovinske podkonstrukcije z vpetje steklenih sten ob novem vhodu. Podkonstrukcija je montirana v AB strop in je spuščena od stropu do 120cm. Podkonstrukcijo sestavljajo stebrički HOP profil dim. 70x70x3mm, ki so spodaj povezani z enakim profilom 70x70x3mm. Stebrički so zgoraj navarjeni na siderno ploščo dim. 190x90x4mm in vijačeni v AB ploščo z vijaki 2 x HSA M8x90. Izvedba po načrtu projektanta statika. Vsi kovinski deli morajo biti barvani in AKZ zaščiteni. V ceni upoštevati pritrdilna sredstva, vijake, vare, podložne ploščice. Mere kontrolirati na mestu samem pred izdelavo in montažo. Obračun v kilogramih. | kg | 220 |  | 0
b.3.2. | Izdelava, dobava in montaža zunanje kovinske francoske ograje po vzoru obstoječe ograje. Ograja oznake OG01 dim. 80x105cm iz mreže okroglih profilov Ø10mm. Ograja je vijačena v okenski okvir. Vsi kovinski deli so prašno barvani v RAL po izboru projektanta. V ceni upoštevati pritrdilna sredstva, vijake, vare, podložne ploščice. Vse mere kontrolirati na mestu samem pred izdelavo in montažo. Izvedba po shemi projektanta št. NO_1.7-1.4.1. | kos | 78 |  | 0
b.3.3. | Izdelava, dobava in montaža zunanje kovinske francoske ograje po vzoru obstoječe ograje. Ograja oznake OG02 dim. 80x90cm iz mreže okroglih profilov Ø10mm. Ograja je vijačena v okenski okvir. Vsi kovinski deli so prašno barvani v RAL po izboru projektanta. V ceni upoštevati pritrdilna sredstva, vijake, vare, podložne ploščice. Vse mere kontrolirati na mestu samem pred izdelavo in montažo. Izvedba po shemi projektanta št. NO_1.7-1.4.1. | kos | 24 |  | 0
b.3.4. | Izdelava, dobava in montaža zunanje kovinske mrežne stene v pritličju. Mrežna stena oznake OG03.1 dim. 676x270cm (L x h) iz kovinskega okvirja in polnila mreža okroglih profilov Ø8mm. Stena je vijačena v fasado. V steno so vključena vrata v okvirju in pantih dim. 120x202cm, vrata s kljuko in ključavnico. Vsi kovinski deli so prašno barvani v RAL po izboru projektanta. V ceni upoštevati pritrdilna sredstva, vijake, vare, podložne ploščice. Vse mere kontrolirati na mestu samem pred izdelavo in montažo. Izvedba po shemi projektanta št. NO_1.7-1.4.2. | kos | 3 |  | 0
b.3.5. | Izdelava, dobava in montaža zunanje kovinske mrežne stene v pritličju. Mrežna stena oznake OG03.2 dim. 291x270cm (L x h) iz kovinskega okvirja in polnila mreža okroglih profilov Ø8mm. Stena je vijačena v fasado. Vsi kovinski deli so prašno barvani v RAL po izboru projektanta. V ceni upoštevati pritrdilna sredstva, vijake, vare, podložne ploščice. Vse mere kontrolirati na mestu samem pred izdelavo in montažo. Izvedba po shemi projektanta št. NO_1.7-1.4.2. | kos | 1 |  | 0
b.3.6. | Izdelava, dobava in montaža zunanje kovinske ograje. Ograja oznake OG04 višine 82cm je sestavljena iz stebričkov višine 78cm, ki so zgoraj povezani s cevjo, vse okrogli profil Ø40mm. Stebrički so sidrani v betonsko atiko. Vsi kovinski deli so prašno barvani v RAL po izboru projektanta. V ceni upoštevati pritrdilna sredstva, vijake, vare, podložne ploščice. Vse mere kontrolirati na mestu samem pred izdelavo in montažo. Izvedba po shemi projektanta št. NO_1.7-1.4.3. | m1 | 12 |  | 0
b.3.7. | Dobava in montaža fasadne jeklene prezračevalne rešetke, ki je montirana na severni fasadi. Rešetka dim. 300x315cm v sestavi: - jeklen pocinkan in barvan okvir s stebrički iz L profila 75 x 50 mm, pritrditev v AB steno - polnilo pocinkana in barvana lamelna rešetka izvedba po vzoru obstoječe rešetke Upoštevati vsa pritrdilna sredstva, vijaki, vari, podložne ploščice. Vse mere kontrolirati na mestu samem pred izdelavo in montažo. | kos | 2 |  | 0
b.3.8. | Izdelava, dobava in montaža talne RF rešetke dim. 90x90cm, izdelava po vzoru obstoječe rešetke. Rešetka se postavi v predhodno vgrajen okvir profil L kotnik. Vsi elementi iz RF, ki je odporen proti kislinam. Upoštevati vsa pritrdilna sredstva in vare. Vse mere kontrolirati na mestu samem pred izdelavo in montažo. | kos | 2 |  | 0
b.3.9. | Izdelava, dobava in montaža kovinskih cvetličnih korit iz prašno barvane FeZn jeklena pločevina, deb. 4mm, RAL po izboru projektanta. Tlorisna dimenzija korita 60x180cm, višina 46cm. Pod koritom minimalne gumijaste podložke. Izvedba po shemi projektanta št. NO_1.7-1.5.2. | kos | 9 |  | 0
b.3.10. | Izdelava, dobava in montaža pergole v atriju. Dimenzija pergole 420x1020cm, višina 245cm. Konstrukacija pergole je sestavljena iz jeklene prašno barvane pločevine, RAL po izboru projektanta. Lamele na motorni pogon. Dodatne zahteve: integrirana osvetlitev. Tip pergole potrdi projektant. Upoštevati vsa pritrdilna sredstva, pločevine in zaključke. Vse mere kontrolirati na mestu samem pred izdelavo in montažo. Izvedba po shemi projektanta št. NO_1.7-1.5.1. | kos | 1 |  | 0
b.3.11. | Dobava in montaža nosilnega kotnika-konzole na katero se obesi prehodna plošča. Kotnik je vijačen v AB kletno steno. Upoštevati vsa pritrdilna sredstva in vare. Vse mere kontrolirati na mestu samem pred izdelavo in montažo. Izvedba po detajlu projektanta statika. | m1 | 15 |  | 0
b.3.12. | Izdelava, dobava in montaža kovinskih podstavkov za vpetje stebrov pergole v talno AB ploščo. Podstavek je sestavljen iz kovinskega škatlastega profila 150/150/4 dolžine 60cm. Na zgornjem delu profila je navarjena kovinska plošča 190/190/10cm, spodaj plošča 300/300/10mm, v plošče so navrtane luknje za navoje. Vsi kovinski deli so vroče cinkani. V cev škatlastega profila je vgrajena toplotna izolacija iz kamene volne. Upoštevati vsa pritrdilna sredstva, pločevine in zaključke. Vse mere kontrolirati na mestu samem pred izdelavo in montažo. Izvedba po shemi projektanta št. 1.8-1.4. | kos | 6 |  | 0
b.3.13. | Izdelava, dobava in montaža raznih jeklenih konstrukcij in izdelkov, izdelano iz jeklenih vročecinkanih zgibanih ali zvarjenih profilov po detajlu, kompletno s potrebnim pritrdilnim materialom. Količina je ocenjena. | kg | 500 |  | 0
| Skupaj ključavničarska dela: |  |  |  | 0
B.4. | KERAMIČARSKA DELA:
Splošna določila:
1. | Material za ta dela mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih normativov in standardov.
2. | Za vse nejasnosti ali variantne rešitve se je obvezno posvetovati s projektantom.
3. | Izvajalec keramičarskih del mora dati na vpogled vzorce keramičnih ploščic, bordur in zaključnih profilov predvidenih za polaganje. Izvedba na podlagi potrditve vzorca s strani projektanta.
4. | Storitve izvajalca, ki je vse zajeti v ceni: a./ snemanje potrebnih izmer na objektu b./ čiščenje podlage pred pričetkom del c./ vsa dela na objektu z dajatvami d./ dobava vsega osnovnega in pomožnega materiala e./ prevoz izdelkov na objekt z nakladanjem, razkladanjem in ekspeditom ter vsemi manipulacijami na gradbišču f./ dobava in postavitev vseh potrebnih vogalnikov, zaključkov g./ kitanje vseh potrebnih vogalov z akrilnim in sanitarnim kitom h./ izrez vseh potrebnih odprtin pri polaganju keramike za potrebe inštalacij i./ čiščenje izdelkov po končani montaži in podobno
5. | Keramika je obračunana v modularni neto površini, dodatek za razrez se upošteva v ceni na enoto. Vse potrebne obdelave keramike kot je rezanje na potrebno dimenzijo, obdelave ob prebojih in podobno se upošteva v ceni na enoto.
PONUDBO OBVEZNO PRIPRAVITI NA PODLAGI SHEM, DETAJLOV, ŠIFRANTOV in TEHNIČNEGA POROČILA!
b.4.1. | Dobava materiala in izdelava cementne hidroizolacije v WC prostoru in pod prepražnikom. Hidroizolacija se izdela po sistemu npr. Mapelastic premaz 2x + Mapeband trak ob robovih sten. Upoštevati vse komplet za izdelavo m2 hidroizolacije. Horizontalne in vertikalne površine. | m2 | 34.2 |  | 0
b.4.2. | Dobava in polaganje talne samonosilne granitogres proti drsne keramike R11 na tlaku balkona. Ploščice za zunanjo uporabo deb. 2cm. Dimenzija keramike 60x60cm, tip keramike in barva po izboru projektanta. Keramika se polaga na pvc distančnike kot npr.: Impertek ali enakovredno višine 2,8cm do 4,5cm in sistemsko alu podkonstrukcijo, ki povezuje distančnike. Pod distančniki so položeni dodatni odrezki hidroizolacije (zaščita). Upoštevati vsa upasovanja keramike, pomožna dela in prenose do mesta polaganja. | m2 | 26 |  | 0
b.4.3. | Dobava in polaganje talne granitogres keramike v WC prostoru. Keramika je položena na tankolepilno - cement akrilatno lepilo. Dimenzija keramike 60x60cm, tip keramike po izboru arhitekta. Razred proti drsnosti R10. Polaganje na pripravljeno podlogo, vključno z vsemi izrezi, s fugiranjem stikov z vodotesno fugirno maso, silikoniranjem stikov, vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgrajevanja. | m2 | 5.6 |  | 0
b.4.4. | Dobava in polaganje stenske keramike v WC prostoru. Keramika je položena na tankolepilno - cement akrilatno lepilo. Dimenzija keramike 60x60cm in tip keramike po izboru arhitekta. Polaganje na pripravljeno podlogo, vključno s fugiranjem stikov z vodotesno fugirno maso, silikoniranje horizontalnih in vertikalnih stikov, vsi izrezi v ploščicah, vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgrajevanja. | m2 | 22.5 |  | 0
b.4.5. | Dobava in polaganje talne alu letve na prehodu tlakov pozicionirana na sredini vratnega krila. | m1 | 4.6 |  | 0
| Skupaj keramičarska dela: |  |  |  | 0
B.5. | TLAKARSKA DELA:
Splošna določila:
1. | Material za ta dela mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih normativov in standardov.
Za vse nejasnosti ali variantne rešitve se je obvezno posvetovati s projektantom.
2. | Pred izvedbo tlakov je potrebno v primeru neravnin estrih pobrusiti do ustrezne ravnosti.
4. | Izvajalec del mora dati na vpogled vzorce podov predvidenih za polaganje in jih vgraditi na objektu skupaj s stenskimi zaključki. Polaganje se lahko začne po pisni potrditvi vzorcev.
2. | Storitve izvajalca, ki je vse zajeti v ceni: a./ snemanje potrebnih izmer na objektu b./ čiščenje podlage pred pričetkom del c./ vsa dela na objektu z dajatvami d./ dobava vsega osnovnega in pomožnega materiala e./ prevoz izdelkov na objekt z nakladanjem, razkladanjem in ekspeditom ter vsemi manipulacijami na gradbišču f./ dobava in postavitev vseh potrebnih vogalnikov, zaključkov g./ stik nizkostenske obrobe in stene se kita z akrilnim kotom h./ izrez vseh potrebnih odprtin pri polaganju talne obloge za potrebe inštalacij i./ čiščenje izdelkov po končani montaži in podobno
PONUDBO OBVEZNO PRIPRAVITI NA PODLAGI SHEM, DETAJLOV, ŠIFRANTOV in TEHNIČNEGA POROČILA!
b.5.1. | Dobava materiala in izravnava strojnic s cementno samorazlivno maso kot npr. Planitop fast deb. do 5mm s predhodnim čiščenjem podlage in nanosom emulzije za oprijem. | m2 | 287 |  | 0
b.5.2. | Dobava materiala in izdelava zaključnega tlaka strojnic v kleti, izdelanega iz samorazlivnega epoksidnega dvokomponentnega nanosa v deb. 5 mm kot npr. Sikafloor. Izvedba tlaka po postopku: - brušenje podlage - temeljni vezni sloj - 2x preplastitev z epoksidno maso z vmešanim krem.polnilom - zaključni samorazlivni nanos v barvi po izbiri projektanta (RAL), z možnostjo posipa dekorativnih lističev oz. protizdrsnega sredstva V ceni je potrebno upoštevati vse prilagoditve, vsa upasovanja in zaključke.
a. | talna obloga | m2 | 287 |  | 0
b. | obstenski zaključek iz epoksidne malte višine 10cm | m1 | 189 |  | 0
b.5.3. | Dobava in polaganje prefabriciranih betonskih teraco plošč v vzhodnem delu atrija, oznaka sestave S-6. Teraco plošče za zunanjo uporabo deb. 4cm, dimenzij 60x60cm, brušene obdelave, odporne proti zmrzali, protidrsne obdelave R10, kot npr. Agglotech ali enakovredno. Tip plošč, barva in tekstura po izbiri arhitekta. Izvajalec pripravi vzorec plošče, ki ga potrdi projektant. Plošče se polagajo na sistemske distančnike kot npr.: Impertek ali enakovredno višine 5-10,8cm in in sistemsko alu podkonstrukcijo, ki povezuje distančnike. Pod distančniki so položeni dodatni odrezki hidroizolacije (zaščita). Upoštevati vse izreze, upasovanja, vsa pomožna dela in prenose do mesta polaganja. | m2 | 93.6 |  | 0
b.5.4. | Dobava in polaganje prefabriciranih betonskih teraco plošč v novi čakalnici in vetrolovu, oznaka sestave P1b. Teraco plošče za notranjo uporabo, deb. 2,5cm, dimenzij 60x120cm, brušene obdelave, protidrsne obdelave R10, kot npr. Agglotech ali enakovredno. Tip plošč, barva in tekstura po izbiri arhitekta. Izvajalec pripravi vzorec plošče, ki ga potrdi projektant. Plošče se polagajo v cement-akrilatno lepilno malto kot npr. Mapei Keracolor ali enakovredno. Stiki plošč se fugirajo, debelina fuge max 2mm. Upoštevati vse izreze, upasovanja, vsa pomožna dela in prenose do mesta polaganja. | m2 | 71 |  | 0
b.5.5. | Dobava in polaganje nizkostenske obrobe iz teraco plošč višine 7-9cm, polaganje na tankolepilno - cement akrilatno lepilo. Teraco plošča deb. 12mm enakega tipa kot tlak se lepi na steno. Polaganje na pripravljeno podlogo. Stiki plošč se fugirajo, debelina fuge max 2mm. Upoštevati vse izreze, upasovanja, vsa pomožna dela in prenose do mesta polaganja. | m1 | 5.6 |  | 0
b.5.6. | Dobava in vgradnja potopljenega predražnika pravokotne oblike, tip vložka (guma+krtača) in barva po potrditvi projektanta. Predpražnik odporen proti vremenskim vplivom, profilirani gumjasti in ščetinasti vložki v ALU profilih povezanih z nerjavnim jeklenim kablom v PVC ovoju, dovoljena povoznost: invalidski vozički, otroški vozički in ročni vozički, protidrsni razred R9. Vključno z dobavo in vgradnjo pripadajočega okvirja iz eloksiranega aluminija. Predpražnik tip kot npr. EMCO, Diplomat 517 GB.
a. | predpražnik dim. 100x300cm | kos | 1 |  | 0
b. | predpražnik dim. 150x300cm | kos | 1 |  | 0
c. | predpražnik dim. 295x235cm | kos | 1 |  | 0
d. | predpražnik dim. 271x450cm | kos | 1 |  | 0
| Skupaj tlakarska dela: |  |  |  | 0
B.6. | SUHOMONTAŽNA DELA
Splošna določila:
1. | Material za ta dela mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih normativov in standardov.
2. | Za vse nejasnosti ali variantne rešitve se je obvezno posvetovati s projektantom.
3. | Storitve izvajalca, ki je vse zajeti v ceni: a./ snemanje potrebnih izmer na objektu b./ čiščenje podlage pred pričetkom del c./ vsa dela na objektu z dajatvami d./ dobava vsega osnovnega in pomožnega materiala e./ prevoz izdelkov na objekt z nakladanjem, razkladanjem in ekspeditom ter vsemi manipulacijami na gradbišču f./ dobava in postavitev vseh potrebnih vogalnikov, zaključkov g./ izrez vseh potrebnih odprtin h./ bandažiranje in zagladitev stikov plošč, izravnava s stopnjo kakovosti Q2 i./ čiščenje izdelkov po končani montaži in podobno
4. | Dela se izvajajo skladno projektom in sistemskimi rešitvemi proizvajalcev.
PONUDBO OBVEZNO PRIPRAVITI NA PODLAGI SHEM, DETAJLOV, ŠIFRANTOV in TEHNIČNEGA POROČILA!
STENE IN OBLOGE:
b.6.1. | Dobava materiala in izdelava mavčnokartonske stene z dvoslojno ploščo deb. 12,5cm kot npr. Knauf W112. Stena je sestavljena: - 2x mavčnokartonska plošča deb. 2,5cm (2x1,25cm) npr. Knauf GKB plošča - pocinkana podkonstrukcija sestavljena iz profilov debeline 7,5cm - med profile se vgradi kamena volna debeline 7,5cm kot npr. Knauf Insulation NaturBoard FIT - 2x mavčnokartonska plošča deb. 2,5cm (2x1,25cm) npr. Knauf GKB plošča Upoštevati vse zaključke ob zidu z vsemi potrebnimi zaključnimi profili in letvicami, s pritrdilnim materialom, z bandažiranjem in zagladitvijo stikov, izravnavanje s stopnjo kakovosti Q2, izdelavo in obdelavo prebojev, s prenosi in z vsemi pomožnimi deli. | m2 | 2.6 |  | 0
b.6.2. | Dobava materiala in izdelava mavčnokartonske stene z dvoslojno ploščo deb. 15cm kot npr. Knauf W112. Stena je sestavljena: - 2x mavčnokartonska plošča deb. 2,5cm (2x1,25cm) npr. Knauf GKB plošča - pocinkana podkonstrukcija sestavljena iz profilov debeline 10 cm - med profile se vgradi kamena volna debeline 10 cm kot npr. Knauf Insulation NaturBoard FIT - 2x mavčnokartonska plošča deb. 2,5cm (2x1,25cm) npr. Knauf GKB plošča Upoštevati vse zaključke ob zidu z vsemi potrebnimi zaključnimi profili in letvicami, s pritrdilnim materialom, z bandažiranjem in zagladitvijo stikov, izravnavanje s stopnjo kakovosti Q2, izdelavo in obdelavo prebojev, s prenosi in z vsemi pomožnimi deli. | m2 | 21.8 |  | 0
b.6.3. | Dobava materiala in izdelava mavčnokartonske stenske obloge z dvoslojno ploščo na eni strani deb. 7,5cm. Obloga je sestavljena: - 2x mavčnokartonska plošča deb. 2,5cm (2x1,25cm) npr. Knauf GKB plošča - pocinkana podkonstrukcija iz profilov debeline 5cm - med profile se vgradi steklena volna debeline 5cm kot npr. Knauf Insulation NaturBoard FIT Upoštevati vse zaključke ob zidu z vsemi potrebnimi zaključnimi profili in letvicami, s pritrdilnim materialom, z bandažiranjem in zagladitvijo stikov, izravnavanje s stopnjo kakovosti Q2, s prenosi in z vsemi pomožnimi deli, v ceni zajeti vse dodatne vogalne ojačitve. | m2 | 3.9 |  | 0
b.6.4. | Dobava materiala in izdelava mavčnokartonske stenske obloge z dvoslojno ploščo na eni strani deb. 12,5cm. Obloga je sestavljena: - 2x mavčnokartonska plošča deb. 2,5cm (2x1,25cm) npr. Knauf GKB plošča - pocinkana podkonstrukcija iz profilov debeline 10cm - med profile se vgradi steklena volna debeline 10cm kot npr. Knauf Insulation NaturBoard FIT Upoštevati vse zaključke ob zidu z vsemi potrebnimi zaključnimi profili in letvicami, s pritrdilnim materialom, z bandažiranjem in zagladitvijo stikov, izravnavanje s stopnjo kakovosti Q2, s prenosi in z vsemi pomožnimi deli, v ceni zajeti vse dodatne vogalne ojačitve. | m2 | 4.2 |  | 0
b.6.5. | Dobava materiala in izdelava mavčnokartonske stenske obloge z dvoslojno ploščo na eni strani deb. 20cm. Obloga je sestavljena: - 2x mavčnokartonska plošča deb. 2,5cm (2x1,25cm) npr. Knauf GKB plošča - pocinkana podkonstrukcija iz profilov debeline 17,5cm - med profile se vgradi steklena volna debeline 17,5cm kot npr. Knauf Insulation NaturBoard FIT Upoštevati vse zaključke ob zidu z vsemi potrebnimi zaključnimi profili in letvicami, s pritrdilnim materialom, z bandažiranjem in zagladitvijo stikov, izravnavanje s stopnjo kakovosti Q2, s prenosi in z vsemi pomožnimi deli, v ceni zajeti vse dodatne vogalne ojačitve. | m2 | 7.8 |  | 0
b.6.6. | Dobava materiala in oblaganje stene z dvoslojno mavčno kartonsko ploščo deb. 2,5cm (2x1,25cm) kot npr. Knauf GKB plošča. Plošče se polagajo na lepilo in vijačijo. Upoštevati vse zaključke ob zidu, pritrdilni material, z bandažiranjem in zagladitvijo stikov, izravnavanje s stopnjo kakovosti Q2, izdelavo in obdelavo prebojev, s prenosi in z vsemi pomožnimi deli. | m2 | 6 |  | 0
b.6.8. | Doplačilo za vlagoodporne plošče npr. Knauf GKBI plošča. | m2 | 41 |  | 0
b.6.9. | Dobava in montaža ojačitve predelnih sten in podkonstrukcije vrat z UA-profili, ki so izdelani iz jeklene pocinkane pločevine debeline 2 mm. | m1 | 17 |  | 0
b.6.10. | Dobava in montaža tipskih ojačitev v mavčno kartonskih stenah na mestih, kjer se pritjuje oprema. Za ojačitev se uporabi univerzalna traverza kot npr. W234. Montaža med profile podkonstrukcije. Upoštevati ves pritrdilni material. | m1 | 5 |  | 0
STROPOVI:
b.6.11. | Dobava materiala in izdelava poševnega stropu v mostovžu z mavčnokartonsko oblogo oznaka v sestavah S-8. Strop v sestavi: - 1x mavčnokartonska plošča deb. 1,25cm - parna zapora kot npr. KNAUF INSULATION Homeseal LDS 100 - pocinkana podkonstrukcija pritrjena na obstoječe jeklene profile - toplotna izolacija v medprostoru med jekleno konstrukcijo strehe: mineralna volna SIST EN 13162, plošče kamene volne debeline 8 cm, λD = max. 0.035, gostota plošč min. 50 kg/m³, upornost zračnemu toku v vrednosti Ξ ≥ 10 kPa.s/m², izolacija kot npr.: Knauf Insulation NaturBoard Venti ali enakovr. Upoštevati vse zaključke ob zidu z vsemi potrebnimi zaključnimi profili in letvicami, s pritrdilnim materialom, z bandažiranjem in zagladitvijo stikov, izravnavanje s stopnjo kakovosti Q2, s prenosi in z vsemi pomožnimi deli. | m2 | 62.3 |  | 0
b.6.12. | Dobava materiala in izdelava mavčnokartonskega spuščenega stropu oznake v shemah P1.1 iz mavčno kartonskih plošč deb. 12,5mm kot npr. Knauf GKB plošče, pritrjene na pocinkano podkonstrukcijo, ki je preko obešal pritrjena v AB ploščo. Stik plošč se bandažirajo in zagladijo, izravnava s stopnjo kakovosti Q2. V ceni zajeti vse izreze, ves spojni in vezni material, delovne odre potrebne za izvedbo del. Izvedba na podlagi sheme stropov in potrditve projektanta. | m2 | 5.4 |  | 0
b.6.13. | Dobava in montaža notranjega akustičnega spuščenega stropu v vetrolovu oznaka sheme P2.1, višina stropu 280cm. Akustičen strop kot npr. Knauf Ceiling Solutions (KCS) z visoko absorbcijo zvoka, razred A, zgrajenega iz enonivojske kovinske konstrukcije iz glavnih ter prečnih kot npr. Prelude TL2 / Ventatec SG 15 mm profilov, obešenih v primarni strop z obešali za spuščanje do 1,5 m. V konstrukcijo so vložene snemljive mineralne laminirane plošče kot npr. KCS Armstrong Perla OP dim. 1200 x 600x15 mm, bele barve, s poglobljenim robom Tegular 15/90 in vidnim T profilom. Ob steni je zaključni dvojni L profil 15/8/15/25 mm. Koeficient absorbcije zvoka: 0,95 po EN ISO 11654. Vzdolžna zvočna izolirnost stropa je Dn,f,w = 25 dB po EN 10848-2. Plošče so odporne na relativno zračno vlago do 95%. Plošče so v razredu gradiva A2-s1,d0 po EN 13501-1. Razred čistosti ISO 5 po EN ISO 14644-1. Strop kot na primer KCS Armstrong Perla OP, Sistem C, Tegular 15/90 ali enakovredno. V ceni zajeti vse izreze, ves spojni in vezni material, delovne odre potrebne za izvedbo del. Izvedba na podlagi sheme stropov in potrditve projektanta. | m2 | 19.8 |  | 0
b.6.14. | Dobava in montaža zunanjega spuščenega kovinskega stropa oznaka sheme P4.1, višina stropu 270 in 350cm. Strop kot npr. KCS Q Clip-in F, zgrajenega iz dvonivojske kovinske konstrukcije iz glavnih U ter prečnih trikotnih profilov, obešenih v primarni strop s togimi obešali za spuščanje do 1,5 m. V konstrukcijo so vpete kovinske plošče kot npr. KCS Metal Q Clip-In F Plain dim. 1200x 300 x 33 mm, barva po izboru projektanta, z nevidnim profilom, s pobranimi robovi 3x3 mm. Ob steni bo zaključni profil, plošča vijačena v F profil. Vsaka plošča je fiksirana z protivetrnimi sponkami za odpornost na vetrno obremenitev. Razred gorljiosti A1. Odpornost na relativno zračno vlažnost 95 %. Svetlobna odbojnost 85 %. Strop kot npr. KCS Q Clip-in F, plain. V ceni zajeti vse izreze, ves spojni in vezni material, delovne odre potrebne za izvedbo del. Izvedba na podlagi sheme stropov in potrditve projektanta. | m2 | 804.7 |  | 0
b.6.15. | Dobava in montaža zunanjega spuščenega kovinskega stropa oznaka sheme P4.1, višina stropu 770cm. Strop kot npr. KCS Q Clip-in F, zgrajenega iz dvonivojske kovinske konstrukcije iz glavnih U ter prečnih trikotnih profilov, obešenih v primarni strop s togimi obešali za spuščanje do 1,5 m. V konstrukcijo so vpete kovinske plošče kot npr. KCS Metal Q Clip-In F Plain dim. 1200x 300 x 33 mm, barva po izboru projektanta, z nevidnim profilom, s pobranimi robovi 3x3 mm. Ob steni bo zaključni profil, plošča vijačena v F profil. Vsaka plošča je fiksirana z protivetrnimi sponkami za odpornost na vetrno obremenitev. Razred gorljiosti A1. Odpornost na relativno zračno vlažnost 95 %. Svetlobna odbojnost 85 %. Strop kot npr. KCS Q Clip-in F, plain. V ceni zajeti vse izreze, ves spojni in vezni material, delovne odre potrebne za izvedbo del. Izvedba na podlagi sheme stropov in potrditve projektanta. | m2 | 24.1 |  | 0
b.6.16. | Dobava materiala in oblaganje AB plošče nad zunanjim stropom P4.1 med osmi 4-5/A-B s toplotno izolativnimi ploščami iz kamene volne s črnim steklenim voalom deb. 5cm. Izolacija se sidra v AB ploščo. V ceni zajeti vse izreze, ves pritrdilni material, delovne odre potrebne za izvedbo del. | m2 | 27.3 |  | 0
b.6.17. | Dobava materiala in oblaganje AB plošče nad zunanjim stropom P4.1 s toplotno izolativnimi ploščami iz kamene volne s črnim steklenim voalom deb. 10cm. Izolacija se sidra v AB ploščo. V ceni zajeti vse izreze, ves pritrdilni material, delovne odre potrebne za izvedbo del. | m2 | 739.2 |  | 0
b.6.18. | Dobava materiala in oblaganje AB nosilcev nad zunanjim stropom P4.1 s toplotno izolativnimi ploščami iz kamene volne s črnim steklenim voalom deb. 5cm. Izolacija se sidra v AB nosilec. V ceni zajeti vse izreze, ves pritrdilni material, delovne odre potrebne za izvedbo del. | m2 | 216.2 |  | 0
b.6.19. | Dobava materiala in oblaganje AB stene nad zunanjim stropom P4.1 s toplotno izolativnimi ploščami iz kamene volne s črnim steklenim voalom deb. 20cm. Izolacija se sidra v AB steno. V ceni zajeti vse izreze, ves pritrdilni material, delovne odre potrebne za izvedbo del. | m2 | 67.4 |  | 0
b.6.20. | Dobava materiala in izdelava izoliranje podstrešja (pohodni del) oznaka sestave PO-1 v sestavi: - pohodna obloga: OSB plošče na pero/utor deb. 1,8cm - paropropustna folija - nosilna lesena konstrukcija - zajeto pri tesarskih delih - toplotna izolacija iz kamene volne deb. 12cm SIST EN 13162, λD = max. 0.035, gostota plošč min. 50 kg/m³, upornost zračnemu toku v vrednosti Ξ ≥ 10 kPa.s/m², kot npr.: Knauf Insulation NaturBoard Venti ali enakovr. Upoštevati vse zaključke ob zidu z vsemi potrebnimi zaključnimi profili in letvicami, s pritrdilnim materialom s prenosi in z vsemi pomožnimi deli. | m2 | 75 |  | 0
b.6.21. | Dobava materiala in izdelava izoliranje podstrešja (nepohodni del) oznaka sestave PO-2 v sestavi: - paropropustna folija - nosilna lesena konstrukcija - zajeto pri tesarskih delih - toplotna izolacija iz kamene volne deb. 12cm SIST EN 13162, λD = max. 0.035, gostota plošč min. 50 kg/m³, upornost zračnemu toku v vrednosti Ξ ≥ 10 kPa.s/m², kot npr.: Knauf Insulation NaturBoard Venti ali enakovr. Upoštevati vse zaključke ob zidu z vsemi potrebnimi zaključnimi profili in letvicami, s pritrdilnim materialom s prenosi in z vsemi pomožnimi deli. | m2 | 550 |  | 0
b.6.22. | Dobava materiala in izdelava izoliranje podstrešja (nepohodni del na AB konstrukciji) oznaka sestave PO-3 v sestavi: - toplotna izolacija iz steklene volne deb. 21cm, λD = max. 0.032, npr.: Knauf Insulation Unifit 032 ali enakovr. Upoštevati ves pritrdilni material, vse prenose in pomožna dela. | m2 | 61 |  | 0
b.6.23. | Dobava materiala in izdelava izoliranje podstrešja (nepohodni del nad neogrevano strojnico) oznaka sestave PO-4 v sestavi: - paropropustna folija - toplotna izolacija iz kamene volne deb. 5cm SIST EN 13162, λD = max. 0.035, gostota plošč min. 50 kg/m³, upornost zračnemu toku v vrednosti Ξ ≥ 10 kPa.s/m², kot npr.: Knauf Insulation NaturBoard Venti ali enakovr. - parna ovira kot npr.: Knauf Insulation Homeseal LDS 5 ali enakovr. - OSB plošče na pero/utor deb. 1,8cm, pritrditev v lesene tramove Upoštevati vse zaključke ob zidu z vsemi potrebnimi zaključnimi profili in letvicami, s pritrdilnim materialom s prenosi in z vsemi pomožnimi deli. | m2 | 17 |  | 0
| Skupaj suhomontažna dela: |  |  |  | 0
B.7. | FASADERSKA DELA:
Splošna določila:
1. | Fasaderska dela se morajo izvajati po določenih veljavnih normativih v skladu z obveznimi standardi. Materiali za ta dela morajo v pogledu kvalitete ustrezati določilom normativov in splošnih oveznih standardov.
2. | Za vse nejasnosti ali variantne rešitve se je obvezno posvetovati s projektantom.
3. | Storitve izvajalca, ki je vse zajeti v ceni: a./ snemanje potrebnih izmer na objektu b./ čiščenje podlage pred pričetkom del c./ vsa dela na objektu z dajatvami d./ dobava vsega osnovnega in pomožnega materiala e./ prevoz izdelkov na objekt z nakladanjem, razkladanjem in ekspeditom ter vsemi manipulacijami na gradbišču f./ dobava in postavitev vseh potrebnih vogalnikov, zaključkov g./ izrez vseh potrebnih odprtin h./ osnovni premaz z emulzijo
4. | Pred pričetkom del je potrebno zaščititi vse vgrajene elemente (okna, vrata, police, ograje, tlaki, alu pločevina, kape). Zaščito je potrebno upoštevati v ceni na m2.
PONUDBO OBVEZNO PRIPRAVITI NA PODLAGI SHEM, DETAJLOV, ŠIFRANTOV in TEHNIČNEGA POROČILA!
b.7.1. | Izdelava, dobava in montaža prezračevane fasade s keramično oblogo oznaka sestave F.01. Fasada v sestavi: - plošče iz veliko formatne ultra tanke keramike, debelina do 6mm, nevidno pritrjevanje v barvi in vzorcu po izboru avtorja; kot npr. Technolam Basic Corallo. Plošče se nevidno pritrjuje v ALU podkonstrukcijo - tipska Alu podkonstrukcija vijačena v konstrukcijo objekta, vmes zračni sloj, skupaj deb. 6,4cm - paropropustna folija, kot. npr.: Homeseal LDS 0,02 UV - topolotna izolacija iz mineralne kamene volne deb. 20cm [λD = max. 0.035 W/(m.K), gostota plošč min. 50 kg/m³, upornost zračnemu toku v vrednosti Ξ ≥ 10 kPa.s/m²], kot npr.: Knauf Insulation NaturBoard Venti GVB ali enakovredno. Plošče enostransko kaširane s črno stekleno tkanino. Plošče se vgrajujejo med profile podkonstrukcije in sidrajo v AB konstrukcijo V ceni je potrebno zajeti vse podkonstrukcije, sidranja, stikovanja, tipske odkapne in zaključne profile vse za gotove izvedene fasadne obloge. V ceni na enoto je potrebno zajeti tudi vse izreze, obdelave, preboje in obdelave vseh prehodov skozi fasadni pas. Cene na enoto je potrebno sestaviti z upoštevanjem fasadnih pasov, detajlov, shem in tehničnega poročila iz PZI načrta. Za fasadne elemente je izvajalec del dolžan izdelati delavniške in montažne načrte in jih dati v pisno potrditev projektantu. Upoštevana je neto površina fasade brez odprtin. | m2 | 3477.5055 |  | 0
b.7.2. | Izdelava, dobava in montaža prezračevane fasade cokla s keramično oblogo oznaka sestave F.01. Fasada v sestavi: - plošče iz veliko formatne ultra tanke keramike, debelina do 6mm, nevidno pritrjevanje v barvi in vzorcu po izboru avtorja; kot npr. Technolam Basic Corallo. Plošče se nevidno pritrjuje v ALU podkonstrukcijo - tipska Alu podkonstrukcija vijačena v konstrukcijo objekta, vmes zračni sloj, skupaj deb. 6,4cm - paropropustna folija, kot. npr.: Homeseal LDS 0,02 UV - topolotna izolacija iz ekstrudiranega polistirena XPS deb. 20cm λD = max.0.035 W/(m.K), CS(10) = 300 kPa. Izolacija kot npr. FIBRANxps 300-I. Plošče so sidrane in lepljene v AB konstrukcijo V ceni je potrebno zajeti vse podkonstrukcije, sidranja, stikovanja, tipske odkapne in zaključne profile vse za gotove izvedene fasadne obloge. V ceni na enoto je potrebno zajeti tudi vse izreze, obdelave, preboje in obdelave vseh prehodov skozi fasadni pas. Cene na enoto je potrebno sestaviti z upoštevanjem fasadnih pasov, detajlov, shem in tehničnega poročila iz PZI načrta. Za fasadne elemente je izvajalec del dolžan izdelati delavniške in montažne načrte in jih dati v pisno potrditev projektantu. Upoštevana je neto površina fasade brez odprtin. | m2 | 123.2 |  | 0
b.7.3. | Izdelava, dobava in montaža prezračevane fasade s keramično oblogo oznaka sestave F.01 (brez izolacije). Fasada v sestavi: - plošče iz veliko formatne ultra tanke keramike, debelina do 6mm, nevidno pritrjevanje v barvi in vzorcu po izboru avtorja; kot npr. Technolam Basic Corallo. Plošče se nevidno pritrjuje v ALU podkonstrukcijo - tipska Alu podkonstrukcija vijačena v konstrukcijo objekta, vmes zračni sloj, skupaj deb. 24cm V ceni je potrebno zajeti vse podkonstrukcije, sidranja, stikovanja, tipske odkapne in zaključne profile vse za gotove izvedene fasadne obloge. V ceni na enoto je potrebno zajeti tudi vse izreze, obdelave, preboje in obdelave vseh prehodov skozi fasadni pas. Cene na enoto je potrebno sestaviti z upoštevanjem fasadnih pasov, detajlov, shem in tehničnega poročila iz PZI načrta. Za fasadne elemente je izvajalec del dolžan izdelati delavniške in montažne načrte in jih dati v pisno potrditev projektantu. Upoštevana je neto površina fasade brez odprtin. | m2 | 17.9 |  | 0
b.7.4. | Izdelava, dobava in montaža prezračevane fasade s keramično oblogo oznaka sestave F.02. Fasada v sestavi: - plošče iz veliko formatne ultra tanke keramike, debelina do 6mm, nevidno pritrjevanje v barvi in vzorcu po izboru avtorja; kot npr. Technolam Basic Corallo. Plošče se nevidno pritrjuje v ALU podkonstrukcijo - tipska Alu podkonstrukcija vijačena v konstrukcijo objekta, vmes zračni sloj, skupaj deb. 6,4cm - paropropustna folija, kot. npr.: Homeseal LDS 0,02 UV - topolotna izolacija iz mineralne kamene volne deb. 5cm [λD = max. 0.035 W/(m.K), gostota plošč min. 50 kg/m³, upornost zračnemu toku v vrednosti Ξ ≥ 10 kPa.s/m²], kot npr.: Knauf Insulation NaturBoard Venti GVB ali enakovredno plošče enostransko kaširane s črno stekleno tkanino. Plošče so sidrane v AB konstrukcijo V ceni je potrebno zajeti vse podkonstrukcije, sidranja, stikovanja, tipske odkapne in zaključne profile vse za gotove izvedene fasadne obloge. V ceni na enoto je potrebno zajeti tudi vse izreze, obdelave, preboje in obdelave vseh prehodov skozi fasadni pas. Cene na enoto je potrebno sestaviti z upoštevanjem fasadnih pasov, detajlov, shem in tehničnega poročila iz PZI načrta. Za fasadne elemente je izvajalec del dolžan izdelati delavniške in montažne načrte in jih dati v pisno potrditev projektantu. Upoštevana je neto površina fasade brez odprtin. | m2 | 442.8 |  | 0
b.7.5. | Izdelava, dobava in montaža prezračevane fasade cokla s keramično oblogo oznaka sestave F.02. Fasada v sestavi: - plošče iz veliko formatne ultra tanke keramike, debelina do 6mm, nevidno pritrjevanje v barvi in vzorcu po izboru avtorja; kot npr. Technolam Basic Corallo. Plošče se nevidno pritrjuje v ALU podkonstrukcijo - tipska Alu podkonstrukcija vijačena v konstrukcijo objekta, vmes zračni sloj, skupaj deb. 6,4cm - paropropustna folija, kot. npr.: Homeseal LDS 0,02 UV - topolotna izolacija iz ekstrudiranega polistirena XPS deb. 5cm λD = max.0.035 W/(m.K), CS(10) = 300 kPa. Izolacija kot npr. FIBRANxps 300-I. Plošče so sidrane in lepljene v AB konstrukcijo V ceni je potrebno zajeti vse podkonstrukcije, sidranja, stikovanja, tipske odkapne in zaključne profile vse za gotove izvedene fasadne obloge. V ceni na enoto je potrebno zajeti tudi vse izreze, obdelave, preboje in obdelave vseh prehodov skozi fasadni pas. Cene na enoto je potrebno sestaviti z upoštevanjem fasadnih pasov, detajlov, shem in tehničnega poročila iz PZI načrta. Za fasadne elemente je izvajalec del dolžan izdelati delavniške in montažne načrte in jih dati v pisno potrditev projektantu. Upoštevana je neto površina fasade brez odprtin. | m2 | 17.4 |  | 0
b.7.6. | Izdelava, dobava in montaža fasade na zunanjem požarnem stopnišču. Fasada v sestavi: - plošče iz veliko formatne ultra tanke keramike, debelina do 6mm, nevidno pritrjevanje v barvi in vzorcu po izboru avtorja; kot npr. Technolam Basic Corallo. Plošče se nevidno pritrjuje v ALU podkonstrukcijo - tipska Alu podkonstrukcija vijačena v obstoječo kovinsko konstrukcijo skupaj deb. 6,4cm V ceni je potrebno zajeti vse podkonstrukcije, sidranja, stikovanja, tipske odkapne in zaključne profile vse za gotove izvedene fasadne obloge. V ceni na enoto je potrebno zajeti tudi vse izreze, obdelave, preboje in obdelave vseh prehodov skozi fasadni pas. Cene na enoto je potrebno sestaviti z upoštevanjem fasadnih pasov, detajlov, shem in tehničnega poročila iz PZI načrta. Za fasadne elemente je izvajalec del dolžan izdelati delavniške in montažne načrte in jih dati v pisno potrditev projektantu. | m2 | 289.4 |  | 0
b.7.7. | Izdelava, dobava in montaža zunanje okenske špalete iz ALU barvane pločevine deb. 2mm razvite širine 32cm, RAL barva po izboru projektanta. Špaletna pločevina je pritrjena na okenski profil in podkonstrukcijo fasade. Izvedba po detajlu projektanta št. 01.1-04. V ceni je potrebno zajeti vse podkonstrukcije, stikovanja, tipske zaključne profile vse za gotove izvedene okenske špalete. Cene na enoto je potrebno sestaviti z upoštevanjem fasadnih pasov, detajlov, shem in tehničnega poročila iz PZI načrta. Za špaletne elemente je izvajalec del dolžan izdelati delavniške in montažne načrte in jih dati v pisno potrditev projektantu. | m1 | 1462 |  | 0
b.7.8. | Izdelava, dobava in montaža notranje okenske špalete iz ALU barvane pločevine deb. 2mm razvite širine 11cm, RAL barva po izboru projektanta. Špaletna pločevina je pritrjena na okenski profil in dodatni L profil, ki je sidran v AB steno. Izvedba po detajlu projektanta št. 01.1-04. V ceni je potrebno zajeti vse podkonstrukcije, stikovanja, tipske zaključne profile vse za gotove izvedene okenske špalete. Cene na enoto je potrebno sestaviti z upoštevanjem fasadnih pasov, detajlov, shem in tehničnega poročila iz PZI načrta. Za špaletne elemente je izvajalec del dolžan izdelati delavniške in montažne načrte in jih dati v pisno potrditev projektantu. | m1 | 1763 |  | 0
b.7.9. | Dobava materiala in izdelava toplotno izolativne tankoslojne vertikalne fasade terase med osmi 3-6/ob osi G oznaka sestave F.03 v sestavi: - toplotna izolacija iz mineralne volne deb. 20cm, kot npr. KNAUF INSULATION FKD-S Thermal ali enakovredno, plošče so lepljene in sidarne v AB steno po tehn. specifikaciji proizv. sistema - izravnava s fasadnim lepilom kot npr. UNISTAR LIGHT lepilna malta - nanos fasadne armirne mrežice na lepilo - izravnava mrežice z lepilom kot npr. UNISTAR LIGHT - premaz z emulzijo - zaključni sloj: silikonsko silikatni grobi omet, kot npr. ROEFIX SI-SI, barva in finost zrnavosti po izbiri arhitekta V ceni vključiti obdelavo vseh vogalov, špalet, ojačitev, odkapnikov in zaključkov. | m2 | 41.2 |  | 0
b.7.10. | Dobava materiala in izdelava toplotno izolativne tankoslojne vertikalne fasade cokla terase med osmi 3-6/ob osi G v sestavi: - toplotna izolacija iz ekstrudiranega polistirena XPS deb. 20cm, kot npr. FIBRANxps ETICS GF-I ali enakovredno, plošče so lepljene in sidarne v AB steno po tehn. specifikaciji proizv. sistema - izravnava s fasadnim lepilom kot npr. UNISTAR LIGHT lepilna malta - nanos fasadne armirne mrežice na lepilo - izravnava mrežice z lepilom kot npr. UNISTAR LIGHT - premaz z emulzijo - zaključni sloj: silikonsko silikatni grobi omet, kot npr. ROEFIX SI-SI, barva in finost zrnavosti po izbiri arhitekta V ceni vključiti obdelavo vseh vogalov, špalet, ojačitev, odkapnikov in zaključkov. | m2 | 10.5 |  | 0
b.7.11. | Dobava materiala in izdelava toplotno izolativne tankoslojne vertikalne fasade notranjega dela atičnega zidu in stebrov na terasi med osmi 3-6/ G-H v sestavi: - toplotna izolacija iz mineralne volne deb. 5cm, kot npr. KNAUF INSULATION FKD-S Thermal ali enakovredno, plošče so lepljene in sidarne v AB steno po tehn. specifikaciji proizv. sistema - izravnava s fasadnim lepilom kot npr. UNISTAR LIGHT lepilna malta - nanos fasadne armirne mrežice na lepilo - izravnava mrežice z lepilom kot npr. UNISTAR LIGHT - premaz z emulzijo - zaključni sloj: silikonsko silikatni grobi omet, kot npr. ROEFIX SI-SI, barva in finost zrnavosti po izbiri arhitekta V ceni vključiti obdelavo vseh vogalov, ojačitev, odkapnikov in zaključkov. | m2 | 41.7 |  | 0
b.7.12. | Dobava materiala in izdelava toplotno izolativne tankoslojne vertikalne fasade cokla notranjega dela atičnega zidu in stebrov na terasi med osmi 3-6/ G-H v sestavi: - toplotna izolacija iz ekstrudiranega polistirena XPS deb. 5cm, kot npr. FIBRANxps ETICS GF-I ali enakovredno, plošče so lepljene in sidarne v AB steno po tehn. specifikaciji proizv. sistema - izravnava s fasadnim lepilom kot npr. UNISTAR LIGHT lepilna malta - nanos fasadne armirne mrežice na lepilo - izravnava mrežice z lepilom kot npr. UNISTAR LIGHT - premaz z emulzijo - zaključni sloj: silikonsko silikatni grobi omet, kot npr. ROEFIX SI-SI, barva in finost zrnavosti po izbiri arhitekta V ceni vključiti obdelavo vseh vogalov, špalet, odkapnikov in zaključkov. | m2 | 15.2 |  | 0
b.7.13. | Dobava materiala in izdelava toplotno izolativne tankoslojne horizontalne fasade pod razširjenim delom v osi 1 in 8 in med osmi 4-5/G oznaka sestave TL-2 v sestavi: - toplotna izolacija iz mineralne volne deb. 10cm, kot npr. KNAUF INSULATION FKD-S Thermal ali enakovredno, plošče so lepljene in sidarne v AB ploščo po tehn. specifikaciji proizv. sistema - izravnava s fasadnim lepilom kot npr. UNISTAR LIGHT lepilna malta - nanos fasadne armirne mrežice na lepilo - izravnava mrežice z lepilom kot npr. UNISTAR LIGHT - premaz z emulzijo - zaključni sloj: silikonsko silikatni grobi omet, kot npr. ROEFIX SI-SI, barva in finost zrnavosti po izbiri arhitekta V ceni vključiti obdelavo vseh vogalov, ojačitev, odkapnikov in zaključkov. | m2 | 19.2 |  | 0
b.7.14. | Dobava materiala in izdelava toplotno izolativne tankoslojne horizontalne fasade plošče in nosilca nad teraso in pod balkoni oznaka sestave TL-4 v sestavi: - toplotna izolacija iz mineralne volne deb. 5cm, kot npr. KNAUF INSULATION FKD-S Thermal ali enakovredno, plošče so lepljene in sidarne v AB ploščo po tehn. specifikaciji proizv. sistema - izravnava s fasadnim lepilom kot npr. UNISTAR LIGHT lepilna malta - nanos fasadne armirne mrežice na lepilo - izravnava mrežice z lepilom kot npr. UNISTAR LIGHT - premaz z emulzijo - zaključni sloj: silikonsko silikatni grobi omet, kot npr. ROEFIX SI-SI, barva in finost zrnavosti po izbiri arhitekta V ceni vključiti obdelavo vseh vogalov, ojačitev, odkapnikov in zaključkov. | m2 | 49.4 |  | 0
| Skupaj fasaderska dela: |  |  |  | 0
B.8. | SLIKOPLESKARSKA DELA:
Splošna določila:
1. | Material za ta dela mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih normativov in standardov.
2. | Storitve izvajalca, ki je vse zajeti v ceni: a./ snemanje potrebnih izmer na objektu b./ čiščenje podlage pred pričetkom del c./ vsa dela na objektu z dajatvami d./ dobava vsega osnovnega in pomožnega materiala e./ prevoz izdelkov na objekt z nakladanjem, razkladanjem in ekspeditom ter vsemi manipulacijami na gradbišču f./ dobava in postavitev vseh potrebnih vogalnikov, zaključkov g./ izravnava stikov stenskih in stropnih opažnih plošč zajeta v ceni za m2 h./ osnovni premaz z emulzijo i./ izvedba kitanja vogalov in diletacijskih fug z ustreznim akrilnim kitom
3. | V ceni je potrebno upoštevati vse postavitve in prestavitve začasnih odrov.
PONUDBO OBVEZNO PRIPRAVITI NA PODLAGI SHEM, DETAJLOV, ŠIFRANTOV in TEHNIČNEGA POROČILA!
b.8.1. | Dobava materiala in finalna obdelava sten do višine 280cm s predhodnim 2x glajenjem vseh površin s disperzijskim kitom, brušenje površin, ter 2 x finalnim pleskanjem površin z barvo latex + Domflok, RAL barva po izboru projektanta. V ceni morajo biti zajeta vsa pomožna dela, prenosi in transporti vsega potrebnega materiala do mesta obdelave, akriliranje stikov, vsi pomožni odri - delovni odri za izvedbo del. | m2 | 18 |  | 0
b.8.2. | Dobava materiala in finalna obdelava obstoječih sten po končani montaži oken s predhodnim 1x glajenjem površin s disperzijskim kitom, brušenje površin, ter 2 x finalnim pleskanjem z antifungicidno, pralno disperzijsko mat latex barvo, RAL barva po izboru projektanta. V ceni morajo biti zajeta vsa pomožna dela, prenosi in transporti vsega potrebnega materiala do mesta obdelave, akriliranje stikov, vsi pomožni odri - delovni odri za izvedbo del. OP. Količina je ocenjena. Po končani montaži oken se z naročnikom doreče obseg plaskanja sten. | m2 | 1660 |  | 0
b.8.3. | Dobava materiala in pleskanje obstoječe kovinske podkonstrukcije za novo fasado na obstoječem požarnem stopnišču. Uporabi se barva za pleskanje zunanjih kovinskih površin, RAL barva po izboru projektanta, s predhodnim čiščenjem/brušenjem in premazom z emulzijo. V ceni morajo biti zajeta vsa pomožna dela, prenosi in transporti vsega potrebnega materiala do mesta obdelave, vsi pomožni odri - delovni odri za izvedbo del. Obračun po razviti površini barvanega profila. | m2 | 54 |  | 0
| Skupaj slikopleskarska dela: |  |  |  | 0
B.9. | NEPREDVIDENA OBRTNIŠKA DELA:
b.9.1. | Nepredvidena obrtniška dela - ocena (10 % od ostalih del) | kpl | 1 | 0 | 0
| Skupaj nepredvidena dela: |  |  |  | 0

## 2.Prenova pritličje
POPIS GRADBENO-OBRTNIŠKIH DEL
OBJEKT: PRENOVA PRITLIČJA NOVE PORODNIŠNICE
R E K A P I T U L A C I J A D E L:
A. | GRADBENA DELA:
A.1. | PRIPRAVLJALNA DELA: |  |  |  | 0
A.2. | RUŠITVENA DELA: |  |  |  | 0
A.3. | BETONSKA DELA: |  |  |  | 0
A.4. | TESARSKA DELA: |  |  |  | 0
A.5. | ZIDARSKA DELA: |  |  |  | 0
| GRADBENA DELA - skupaj: |  |  |  | 0
B. | OBRTNIŠKA DELA:
B.1. | STAVBNO POHIŠTVO: |  |  |  | 0
B.2. | KLJUČAVNIČARSKA DELA: |  |  |  | 0
B.3. | KERAMIČARSKA DELA: |  |  |  | 0
B.4. | TLAKARSKA DELA: |  |  |  | 0
B.5. | SUHOMONTAŽNA DELA: |  |  |  | 0
B.6. | SLIKOPLESKARSKA DELA: |  |  |  | 0
B.7. | RAZNA DELA: |  |  |  | 0
| OBRTNIŠKA DELA - skupaj: |  |  |  | 0
| SKUPAJ ( A + B ): |  |  |  | 0
| DDV 22%: |  |  |  | 0
| SKUPAJ Z DDV: |  |  |  | 0
A. | GRADBENA DELA
z.št. | opis postavke / dela |  | k | €/e | skupaj €
Pri vseh postavkah je potrebno upoštevati splošne opombe iz drugega zavihka dokumenta!
Izvejalec se z oddajo ponudbe strinja, da je prebral in v svoji ponudbi v celoti upošteval splošne opombe.
A.1. | PRIPRAVLJALNA DELA:
a.1.1. | Ureditev gradbišča, ki obsega naslednja dela: - postavitev panelne gradbiščne ograje z vrati - postavitev gradbene table skladno s Pravilnikom o gradbiščih - postavitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel - postavitev gradbiščnih in pisarniških kontejnerjev - postavitev kemičnega WC-ja na gradbišču - omarica prve pomoči - gasilniki - gradbiščni el. priključek skupaj z ozemlitvijo in vsemi meritvami vključno s stroškom porabe energentov - gradbiščni vodovodni priključek s števcem - ureditev dovozne poti za stroje - ureditev gradbiščne in zunanje deponije - čiščenje vozil ob izhodu iz gradbišča | kpl | 0 | Upoštevati v ceni zavihek 1. energetska sanacija ovoja
a.1.2. | Izdelava vertikalnih protiprašnih zapor, lesena stena iz lesenih moralov, oblogo iz OSB plošč in z zaščito s PE folijo ter zatesnitev stikov med leseno oblogo in steno z EPE trakom, komplet z vsem delom in materialom. | m2 | 100 |  | 0
a.1.3. | Dobava zaščitnega materiala in izvedba zaščite elementov za čas gradnje v prostorih. Filc po celotni površini, iverke/OSB plošče čez celotno površino. Zaščita se pritrjuje na način, da se ne poškoduje elementa, ki se ščiti. Ocena. | m2 | 150 |  | 0
| Skupaj pripravljalna dela: |  |  |  | 0
A.2. | RUŠITVENA DELA:
Splošna določila:
1. | Pred pričetkom del mora izvajalec izdelati posnetek obstoječega stanja sosednjih objektov. Posnetek obstoječega stanja lahko izdela pooblaščena inštitucija.
2. | Z ruševinami, ki nastanejo pri rušitvi predmetnega objekta se ravna v skladu s Pravilnikom o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS št. 84/98). Pred odvozom v stalne deponije se ruševine sortirajo v skladu s klasifikacijami istega Pravilnika in Elaborata/Načrta gospodarjenja z gradbenimi odpadki.
3. | Pri odvozu iz gradbišča upoštevati tudi plačilo vseh komunalnih taks in drugih stroškov z deponiranjem. Nadzoru oz. investitorju je obvezno predati potrdila o plačilu taks in evidenčne liste odpeljanih odpadkov skladno z Uredbo o odpadkih ter po koncu rušitev pripraviti Poročilo o ravnanju z gradbenimi odpadki.
4. | Vse potrebne zaščite delovne sile, strojev in neposredne okolice ter obstoječih objektov v času izvajanja rušitvenih del; še posebej pa mirujoči in tekoči promet pešcev in vozil.
5. | Količine posameznih postavk so prikazane v raščenem ali vgrajenem stanju. Posamezni koeficienti razrahljivosti morajo biti upoštevani v ceni za E.M.
6. | V popisu morajo biti v vseh postavkah vkalkulirana popolnoma vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela, postavitev in demontaža delovnih odrov, ki pripadajo k posamezni postavki in so potrebna za nemoteno izvajanje del! Ruševine, ki nastanejo pri rušitvi predmetnega objekta se ravna v skladu s Pravilnikom o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS št. 84/98) in v skaldu z Uredbo o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS, št. 34/08). Pred odvozom v stalne deponije se ruševine sortirajo v skladu s klasifikacijami istega Pravilnika!
7. | Ob izvajanju zagotoviti stabilno podpiranje obstoječih konstrukcij ob izvajanju rušitvenih del.
8. | Izvajalec mora ves čas rušitvenih del zagotoviti zalivanje prahu z vodo. Izvajalec poskrbi za čiščenje vseh dostopnih cest.
a.2.1. | Demontaža in odstranitev garderobnih omaric. Komplet z iznosom, nakladanjem in odvozom na stalno deponijo, vključno s plačilom ustrezne pristojbine. (uporabno oz neuporabno opremo določi uprabnik / investitor). | m3 | 82 |  | 0
a.2.2. | Demontaža in odstranitev pisarniških omaric. Komplet z iznosom, nakladanjem in odvozom na stalno deponijo, vključno s plačilom ustrezne pristojbine. (uporabno oz neuporabno opremo določi uprabnik / investitor). | m3 | 5 |  | 0
a.2.3. | Demontaža in odstranitev ostale opreme pultov, korit, omaric. Komplet z iznosom, nakladanjem in odvozom na stalno deponijo, vključno s plačilom ustrezne pristojbine. (uporabno oz neuporabno opremo določi uprabnik / investitor). | m3 | 10 |  | 0
a.2.4. | Demontaža in odstranitev sanitarne opreme vključno z cevnimi instalacijami. Nalaganje materiala na kamion ter odvoz na trajno deponijo s plačilom takse.
a. | wc s kotličkom | kos | 11 |  | 0
b. | tuš s pipo | kos | 7 |  | 0
c. | umivalnik s pipo | kos | 17 |  | 0
a.2.5. | Demontaža in odstranitev ostale sanitarne opreme ogledala, nosilcev za papir, kotličkov, košev,…. Nalaganje materiala na kamion ter odvoz na trajno deponijo s plačilom takse. | kpl | 1 |  | 0
a.2.6. | Demontaža in odstranitev usmerjevalnih tabel širine 120cm, višine 280cm. Nakladanje materiala na kamion in odvoz na trajno deponijo s plačilom takse. | kos | 2 |  | 0
a.2.7. | Demontaža in odstranitev notranjih enokrilnih lesenih vrat s kovinskimi podboji velikosti do 2 m2 z demontažo vratnega krila in odstranitvijo vseh ostalih elementov. Nakladanje materiala na kamion in odvoz na trajno deponijo s plačilom takse. | kos | 33 |  | 0
a.2.8. | Demontaža in odstranitev notranjih enokrilnih lesenih vrat z nadsvetlobo in kovinskimi podboji velikosti do 3 m2 z demontažo vratnega krila in odstranitvijo vseh ostalih elementov. Nakladanje materiala na kamion in odvoz na trajno deponijo s plačilom takse. | kos | 5 |  | 0
a.2.9. | Demontaža in odstranitev notranjih dvokrilnih kovinskih požarno odpornih vrat s kovinskimi podboji velikosti 450x280cm z demontažo vratnega krila in odstranitvijo vseh ostalih elementov. Nakladanje materiala na kamion in odvoz na trajno deponijo s plačilom takse. | kos | 1 |  | 0
a.2.10. | Demontaža in odstranitev rolo vrat velikosti 120x280cm z demontažo vratnega krila, rolo škatle, vodil in odstranitvijo vseh ostalih elementov. Nakladanje materiala na kamion in odvoz na trajno deponijo s plačilom takse. | kos | 1 |  | 0
a.2.11. | Demontaža in odstranitev alu-steklene stene z dvokrilnimi vrati v hodniku, stena dim. 230x280cm z demontažo profilov, stekla in odstranitvijo vseh ostalih elementov. Nakladanje materiala na kamion in odvoz na trajno deponijo s plačilom takse. | kos | 1 |  | 0
a.2.12. | Demontaža in odstranitev zasteklitve in kovinskega okvirja znotraj predelne stene. Nakladanje materiala na kamion in odvoz na trajno deponijo s plačilom takse. | m2 | 9 |  | 0
a.2.13. | Demontaža in odstranitev alu-steklene stene prostorov vratarnice /informacije/ trgovina z demontažo profilov, stekla in odstranitvijo vseh ostalih elementov. Nakladanje materiala na kamion in odvoz na trajno deponijo s plačilom takse. | m2 | 64 |  | 0
a.2.14. | Demontaža in odstranitev alu steklenih drsnih vrat z nadsvetlobo velikosti do 6m2 z demontažo vratnih kril, odstranitvijo vodil, motorja in odstranitvijo vseh ostalih elementov. Nakladanje na kamion in odvoz materiala na trajno deponijo s plačilom takse. | kos | 1 |  | 0
a.2.15. | Demontaža in odstranitev lesenih stenskih odbojnikov višine 30cm. Nakladanje materiala na kamion in odvoz na trajno deponijo s plačilom takse. | m1 | 24 |  | 0
a.2.16. | Demontaža in odstranitev RF zaščitnih vogalnikov. Nakladanje materiala na kamion in odvoz na trajno deponijo s plačilom takse. | m1 | 43 |  | 0
a.2.17. | Odstranjevanje kamnite stenske obloge skupaj z lepilom. Nakladanje na kamion in odvoz materiala na trajno deponijo s plačilom takse. | m2 | 21.8 |  | 0
a.2.18. | Odstranjevanje kermične stenske obloge vključno z odstranitvijo lepilne malte ter čiščenje do betonske podlage. Nalaganje ruševin na kamion ter odvoz na trajno deponijo s plačilom takse. | m2 | 52 |  | 0
a.2.19. | Demontaža in odstranitev alu lamelnega spuščenega stropu skupaj s profili podkonstrukcije in obešali. Nakladanje na kamion in odvoz materiala na trajno deponijo s plačilom takse. | m2 | 764 |  | 0
a.2.20. | Rušenje in odstranitev obstoječih tlakov oznaka sestave T8 in T8a v sestavi: - kamen deb. 2cm - cementna malta deb. 2cm Vključno z odstranitvijo nizkostenske obrobe. Nakladanje ruševin na kamion in odvoz materiala na trajno deponijo s plačilom takse. | m2 | 305.7 |  | 0
a.2.21. | Rušenje in odstranitev obstoječih tlakov oznaka sestave T8 v sestavi: - kamen deb. 2cm, vključno z odstranitvijo nizkostenske obrobe - cementna malta deb. 2cm - cementni estrih deb. 4cm - izolacija iz mineralne volne Tervol deb. 2cm Nakladanje ruševin na kamion in odvoz materiala na trajno deponijo s plačilom takse. | m2 | 11.5 |  | 0
a.2.22. | Rušenje in odstranitev obstoječih tlakov oznaka sestave T9 v sestavi: - linolej z lepilom, vključno z odstranitvijo nizkostenske obrobe - cementni estrih deb. 7,5cm - pvc folija - izolacija iz mineralne volne Tervol deb. 2cm Betonska podlaga se temeljito očisti za kasnejše polaganje hidroizolacija. Nakladanje ruševin na kamion in odvoz materiala na trajno deponijo s plačilom takse. | m2 | 97.3 |  | 0
a.2.23. | Rušenje in odstranitev obstoječih tlakov oznaka sestave T9a v sestavi: - linolej z lepilom, vključno z odstranitvijo nizkostenske obrobe - cementni estrih deb. 9,5cm - pvc folija - izolacija iz stiropora deb. 6cm - bitumenska hidroizolacija Betonska podlaga se temeljito očisti za kasnejše polaganje hidroizolacija. Nakladanje ruševin na kamion in odvoz materiala na trajno deponijo s plačilom takse. | m2 | 243.2 |  | 0
a.2.24. | Rušenje in odstranitev obstoječih tlakov oznaka sestave T10 v sestavi: - keramika deb. 1cm, vključno z odstranitvijo nizkostenske obrobe - cementna malta deb. 2cm - cementni estrih deb. 5cm - pvc folija - izolacija iz mineralne volne Tervol deb. 2cm Nakladanje ruševin na kamion in odvoz materiala na trajno deponijo s plačilom takse. | m2 | 79.7 |  | 0
a.2.25. | Rušenje in odstranitev obstoječih tlakov oznaka sestave T10a v sestavi: - keramika deb. 1cm, vključno z odstranitvijo nizkostenske obrobe - cementna malta deb. 2cm - cementni estrih deb. 7cm - pvc folija - izolacija iz stiropora deb. 6cm - bitumenska hidroizolacija Betonska podlaga se temeljito očisti za kasnejše polaganje hidroizolacija. Nakladanje ruševin na kamion in odvoz materiala na trajno deponijo s plačilom takse. | m2 | 66.2 |  | 0
a.2.26. | Demontaža in odstranitev lesene pregradne stene. Nakladanje na kamion in odvoz materiala na trajno deponijo s plačilom takse. | m2 | 8 |  | 0
a.2.27. | Rušitev in odstranitev opečnatih sten skupaj z ometom in opleskom debeline 11cm. Nalaganje ruševin na kamion in odvoz ruševin na trajno deponijo ter plačilo takse. | m2 | 251 |  | 0
a.2.28. | Rušitev in odstranitev opečnatih sten skupaj s keramično oblogo debeline do 13cm. Nalaganje ruševin na kamion in odvoz ruševin na trajno deponijo ter plačilo takse. | m2 | 386.3 |  | 0
a.2.29. | Rušenje in odstranitev armirano-betonskih predelnih sten deb. 10cm. Na stiku stene s ploščo zgoraj in spodaj se stena loči od plošče s strojnim rezanjem. Nalaganje ruševin in odvoz na trajno deponijo ter plačilo takse. | m2 | 78.4 |  | 0
a.2.30. | Rušenje in odstranitev armirano-betonskih predelnih sten skupaj s keramično oblogo deb. 13cm. Na stiku stene s ploščo zgoraj in spodaj se stena loči od plošče s strojnim rezanjem. Nalaganje ruševin in odvoz na trajno deponijo ter plačilo takse. | m2 | 46 |  | 0
| Skupaj rušitvena dela: |  |  |  | 0
A.3. | BETONSKA DELA:
Splošna določila:
1. | Konstrukcije iz betona morajo biti ravne, izdelane po opažnem načrtu, brez votlih mest in brez iztekanj cementnega gela na stikih opažev. Nega betona vsebuje zaščito vgrajenega betona do polne trdnosti pred prevelikim izhlapevanjem vode iz betona, kakor tudi zaščito pred nizkimi temperaturami. Izvajalec mora pustiti v vseh betonskih konstrukcijah odprtine za montažo instalacij.
2. | Betonska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov. Pri izvedbi betonskih del je potrebno upoštevati zahteve iz standarda SIST EN 13670:2010 Pri proizvodnji betona se upošteva standard SIST EN 206:2013 in standard SIST 1026:2016.
3. | Standardi za betonska dela vsebujejo poleg izdelave opisane v posamezni postavki še vsa potrebna pomožna dela kot sledi: a./ dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu b./ čiščenje armature pred vgradnjo c./ čiščenje in močenje opažev, neposredno pred pričetkom betoniranja d./ čiščenje prostorov in delovnih naprav po končanem betoniranju e./ nega betona - po projektu betona
4. | Kvaliteta betona mora ustrezati zahtevam opisa del in predpisom glede čistoče agregata, granulacije, količine cementa in vode.
5. | Vse betonske površine mora izvajalec predati popolnoma ravne, vse neravnine, ki bi jih bilo eventuelno potrebno izravnati bodo upoštevane kot nekvalitetne in gredo na račun izvajalca betonskih del.
6. | Za izvajalca del so merodajne marke betonov, ki so navedene v posamezni postavki popisa oziroma v statičnem računu in armaturnih načrtih. V primeru neskladnosti velja tolmačenje statika.
7. | Enotna cena mora vsebovati vse potrebno zunanje (tehnolog, laboratorij) in notranje kontrole kakovosti.
8. | Enotna cena mora vsebovati vsa potrebna dokazovanja kakovosti materiala, pravilnega načina izvedbe in izvedenih del (certifikati uporabljenih materialov, meritve tlačne trdnosti, poročila, itd.).
9. | Splošni opis za postavke betonskih del: v kalkulaciji vsake posamezne postavke morajo biti zajeti sledeči stroški: naprava, dobava in vgrajevanje betona - ročno vgrajevanje s strojnim zgoščevanjem betona z vsemi prenosi in transporti do mesta vgrajevanja. Marke betonov po opisu posamezne postavke in velikosti posameznih prerezov AB konstrukcij. Izvajalec izdela projekt betona na svoje stroške.
PONUDBO OBVEZNO PRIPRAVITI NA PODLAGI SHEM, DETAJLOV, ŠIFRANTOV in TEHNIČNEGA POROČILA!
a.3.1. | Dobava in ročna vgradnja betona C25/30 XC1, AB konstrukcije prereza od 0,12 do 0,20 m3/m2. Parapetni zidec ob atriju višine 42cm. | m3 | 1.8 |  | 0
a.3.2. | Dobava, rezanje, krivljenje in polaganje ter vezanje armaturnih palic do Ø14mm, z vsemi pomožnimi deli, transporti in prenosi na objektu do mesta vgrajevanja. | kg | 265 |  | 0
a.3.3. | Izdelava lukenj in vgradnja sider v betonske konstrukcije za izvedbo povezave armature staro-novo. Vrtanje v globino 30cm, izpihovanje luknje, vgradnja sidra armaturna palica Ø12mm dolžina 50cm in injektiranje epoksidne smole kot npr. Hilti Hit HY 200 ter vgradnja sidra - armaturne palice. | kos | 50 |  | 0
| Skupaj betonska dela: |  |  |  | 0
A.4. | TESARSKA DELA:
Splošna določila:
1. | Tesarska dela se morajo izvajati skladno z veljavnimi tehničnimi predpisi.
2. | Standardi za tesarska dela vsebujejo poleg izdelave same, po opisu v posamezni postavki še vsa potrebna pomožna dela kot so: a./ dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu b./ snemanje potrebnih izmer na mestu samem c./ postavitev, premeščannje in odstranitev premičnih odrov višine do 2,00 m , potrebnih za napravo tesarskih del d. /čiščenje in mazanje opažev, zlaganje po končanih delih, ter odvoz opažnega materiala z nakladnjem na stalno deponijo izvajalca.
3. | Ravnost in vertikalnost betonskih konstrukcij po DIN normah za tovrstne objekte.
4. | Opaži morajo biti izdelani točno po merah v načrtu, z vsemi potrebnimi podporami, horizontalno in vertikalno povezavo, tako da so stabilni in sposobni za obtežbo z betonom. Notranje površine morajo biti čiste in ravne. Izvajalec pred pričetkom del pripravi opažne načrte.
5. | Odri: Za vse odre je izdelati statični izračun s strani odgovornega statika. Odre je izdelati, pregledovati in voditi dokumentacijo v skladu s predpisi. Vsi odri na zgradbi morajo biti napravljeni, premeščeni in odstranjeni z delavci predpisane kvalifikacije in pod nadzorstvom odgovorne strokovne osebe.
6. | Vsa dela morajo biti izvršena tako, da je zagotovljena funkcionalnost, stabilnost, varnost, natančnost in življenjska doba posameznih elementov.
PONUDBO OBVEZNO PRIPRAVITI NA PODLAGI SHEM, DETAJLOV, ŠIFRANTOV in TEHNIČNEGA POROČILA!
a.4.1. | Montaža in demontaža dvostranskega opaža parapetnega zidca v atriju višine 42cm, kompletno z vsemi podpiranji opaža, pomožnimi deli, prenosi in transporti vsega materiala do mesta opaževanja, čiščenjem po končanem delu in transportu opažnega materiala iz gradbišča. | m2 | 17.2 |  | 0
a.4.2. | Montaža in demontaža delovnih odrov za izvajanje gradbeno-obrtniško-instalacijskih del v objektu za ves čas gradnje. Višina odra do 3,5m. Oder vključuje vse prestavitve, dostope na oder, zaščite in vso amortizacijo. Tlorisna površina prostorov 820m2. | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj tesarska dela: |  |  |  | 0
A.5. | ZIDARSKA DELA:
Splošna določila:
1. | Zidarska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov , normativov in standardov.
2. | Standardi za zidarska dela vsebujejo poleg izdelave opisane v posamezni postavki, še vsa potrebna pomožna dela in sicer: a./dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu; b./ vse potrebne izmere na objektu, prevoze in prenose matraiala; c./ postavitev, premeščanje in odstranitev premičnih odrov višine do 2,00 m; d./ prenos in obeleževanje višinskih točk na objektu; e./ čiščenje prostorov, izdelkov ter prenos in odvoz smeti
3. | Zidanje mora biti čisto, s pravilno vezavo opeke. Stiki morajo biti dobro zaliti z malto, vrste popolnoma vodoravne, malta pa ne sme biti v debelejšem sloju kot 15 mm.Vse površine morajo biti popolnoma ravne in navpične, odvečna malta iz stikov se mora odstraniti, dokler je še sveža.
4. | Površine ometa morajo biti ravne in vertikalne skladno z DIN normativi za tovrstne objekte.
5. | Enotna cena mora vsebovati vse potrebno zunanje (tehnolog, laboratorij) in notranje kontrole kakovosti.
6. | Enotna cena mora vsebovati vsa potrebna dokazovanja kakovosti materiala, pravilnega načina izvedbe in izvedenih del (certifikati uporabljenih materialov, poročila, itd.).
PONUDBO OBVEZNO PRIPRAVITI NA PODLAGI SHEM, DETAJLOV, ŠIFRANTOV in TEHNIČNEGA POROČILA!
a.5.1. | Dobava materiala in izravnava obstoječe betonske podlage s cementno samorazlivno maso kot npr. Baumit Nivello 50 deb. do 10mm s predhodnim čiščenjem podlage in nanosom emulzije za oprijem. Podlaga se pripravi za polaganje hidroizolacije. OP. Se izvede v primeru slabe (neravne) podlage. | m2 | 248 |  | 0
a.5.2. | Dobava materiala in polaganje polimer-bitumenske (APP) horizontalne eno slojne hidroizolacije pod tlakom s predhodnim emulzijskim premazom. Hidroizolacija kot npr. GM Orion FC 180 deb. 4mm, polno varjena, vključno z vertikalnimi zavihki 15cm. Obdelava okoli vseh prebojev. Upoštevana neto površina brez preklopov. | m2 | 258 |  | 0
a.5.3. | Dobava materiala in izdelava apneno cementnega grobega in finega ometa debeline do 2cm, z podaljšano malto 1:3:9 in s predhodnim obrizgom z redko cementno malto. Na robovih sten in ob oknih se postavijo vogalni in okenski profili - upoštevati v ceni. Zamenjava poškodovanega ometa, omet zaradi instalacij, izravnave. Ocena. | m2 | 120 |  | 0
a.5.4. | Dobava materiala in izdelava tankoslojnega ometa na obstoječih stenah v sestavi: prvi sloj lepilne malte, armirna pvc mrežica in drugi sloj lepilne malte, komplet s pripravo podlage, dobavo materiala, prenosi, transport, vsa pomožna dela ter ves drobni pritrdilni material in vse potrebne robne letvice. | m2 | 220 |  | 0
a.5.5. | Dobava materiala in pozidava polnila podesta in klančine v hodniku med atrijema. Polnilo iz penobetona, debeline do 30 cm, zidaki medsebojno lepljeni z lepilno malto. Klančina se pozida v naklonu 5,8%. | m3 | 4.1 |  | 0
a.5.6. | Dobava materiala in izdelava tlaka oznaka P1a v sestavi: - armiran cementni estrih C16/20 deb. 5,5cm z vsebnostjo PP vlaken - pe folija - toplotna izolacija: ekspandirani polistiren EPS deb. 8cm, SIST EN 13163, [λD = max.0.034 W/(m.K),σ10%def.= 150 kPa], plošče prosto položene na podlago, kot npr.: Fragmat EPS 150 ali enakovr. Pri armiranem cementnem estrihu upoštevati vgradnjo robnih izolacijskih trakov, izdelavo dilatacij in obdelavo površine za polaganje finalnega tlaka. | m2 | 139.7 |  | 0
a.5.7. | Dobava materiala in izdelava tlaka oznaka P1c v sestavi: - armiran cementni estrih C16/20 deb. 6cm z vsebnostjo PP vlaken. Vgradnja estriha na penobetonski blok Pri armiranem cementnem estrihu upoštevati vgradnjo robnih izolacijskih trakov, izdelavo dilatacij in obdelavo površine za polaganje finalnega tlaka. | m2 | 169 |  | 0
a.5.8. | Dobava materiala in izdelava tlaka oznaka P3a v sestavi: - armiran cementni estrih C16/20 deb. 6cm z vsebnostjo PP vlaken - pe folija - toplotna izolacija: ekspandirani polistiren EPS deb. 10cm, SIST EN 13163, [λD = max.0.034 W/(m.K),σ10%def.= 150 kPa], plošče prosto položene na podlago, kot npr.: Fragmat EPS 150 ali enakovr. Pri armiranem cementnem estrihu upoštevati vgradnjo robnih izolacijskih trakov, izdelavo dilatacij in obdelavo površine za polaganje finalnega tlaka. | m2 | 5 |  | 0
a.5.9. | Dobava materiala in izdelava tlaka oznaka P4a v sestavi: - armiran cementni estrih C16/20 deb. 6cm z vsebnostjo PP vlaken - pe folija - toplotna izolacija: ekspandirani polistiren EPS deb. 10cm, SIST EN 13163, [λD = max.0.034 W/(m.K),σ10%def.= 150 kPa], plošče prosto položene na podlago, kot npr.: Fragmat EPS 150 ali enakovr. Pri armiranem cementnem estrihu upoštevati vgradnjo robnih izolacijskih trakov, izdelavo dilatacij in obdelavo površine za polaganje finalnega tlaka. | m2 | 243.1 |  | 0
a.5.10. | Dobava materiala in izdelava tlaka oznaka P4b v sestavi: - armiran cementni estrih C16/20 deb. 6cm z vsebnostjo PP vlaken - pe folija - toplotna izolacija: ekspandirani polistiren EPS deb. 3cm, SIST EN 13163, [λD = max.0.034 W/(m.K),σ10%def.= 150 kPa], plošče prosto položene na podlago, kot npr.: Fragmat EPS 150 ali enakovr. - akustična izolacija: PE ekspandirana folija deb. 0,5cm, ΔLw = 18 dB po DIN 4109, max obremenitev 350 kg/m², kot npr.: Termosilent G52 - 5 mm ali enakovredno Pri armiranem cementnem estrihu upoštevati vgradnjo robnih izolacijskih trakov, izdelavo dilatacij in obdelavo površine za polaganje finalnega tlaka. | m2 | 213.6 |  | 0
a.5.11. | Dobava materiala in izdelava tlaka oznaka P5a v sestavi: - armiran cementni estrih C16/20 deb. 5cm z vsebnostjo PP vlaken - pe folija - toplotna izolacija: ekspandirani polistiren EPS deb. 10cm, SIST EN 13163, [λD = max.0.034 W/(m.K),σ10%def.= 150 kPa], plošče prosto položene na podlago, kot npr.: Fragmat EPS 150 ali enakovr. Pri armiranem cementnem estrihu upoštevati vgradnjo robnih izolacijskih trakov, izdelavo dilatacij in obdelavo površine za polaganje finalnega tlaka. | m2 | 15.3 |  | 0
a.5.12. | Dobava materiala in izdelava tlaka oznaka P5c v sestavi: - armiran cementni estrih C16/20 deb. 5cm z vsebnostjo PP vlaken - pe folija - toplotna izolacija: ekspandirani polistiren EPS deb. 3cm, SIST EN 13163, [λD = max.0.034 W/(m.K),σ10%def.= 150 kPa], plošče prosto položene na podlago, kot npr.: Fragmat EPS 150 ali enakovr. - akustična izolacija: PE ekspandirana folija deb. 0,5cm, ΔLw = 18 dB po DIN 4109, max obremenitev 350 kg/m², kot npr.: Termosilent G52 - 5 mm ali enakovredno Pri armiranem cementnem estrihu upoštevati vgradnjo robnih izolacijskih trakov, izdelavo dilatacij in obdelavo površine za polaganje finalnega tlaka. | m2 | 17.1 |  | 0
a.5.13. | Vzidava raznih manjših elementov: konzol, držal, zaščitnih cevi za instalacije, pritrdilnega materiala za cevi in opremo, podpore, profili, kotniki. Ocena. | kos | 20 |  | 0
a.5.14. | Zidarska pomoč obrtnikom in instalaterjem. Dejanski obračun se izvede na osnovi dejansko ugotovljenih količin z vpisom v gradbeno knjigo - ocena. | ur | 200 |  | 0
a.5.15. | Stalna vmesna čiščenja in zaključno finalno čiščenje po zaključku del in pred predajo prostora prostora v celoti: vseh vrst tlakov, stenskih oblog, okenskih in vratnih okvirjev s pranjem stekla vseh velikosti ter odvozom smeti, čiščenje opreme. Površina cca 850m2. | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj zidarska dela: |  |  |  | 0
A.6. | NEPREDVIDENA GRADBENA DELA:
a.6.1. | Nepredvidena gradbena dela - ocena (10 % od ostalih del). | kpl | 1 | 0 | 0
| Skupaj nepredvidena gradbena dela: |  |  |  | 0
B. | OBRTNIŠKA DELA
B.1. | STAVBNO POHIŠTVO:
Splošna določila:
1. | Material za ta dela mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih normativov in standardov.
2. | Za vse nejasnosti ali variantne rešitve se je obvezno posvetovati s projektantom.
3. | Izbrani proizvajalec vrat mora ustreznost vrat glede požarne varnosti in zvočne izolativnosti dokazati z atestom. Izvajalec vgradnje mora zagotoviti strokovno vgradnjo, tako da bodo vgrajena vrata dosegala predpisane zahteve.
4. | Storitve izvajalca, ki je vse zajeti v ceni: a./ snemanje potrebnih izmer na objektu b./ pregled izvršenih podlog in fino čiščenje le teh pred pričetkom dela c./ dobavo osnovnega in pomožnega materiala ter okovja, za odpiranje in zaklepanje vrat in oken d./ prevozi vsega materiala na objekt, z nakladanjem, razkladanjem in ekspeditom ter vsemi manipulacijami na gradbišču e./ osnovna zaščita in finalna obdelava izdelkov po detajlu in izboru projektanta f./ zasteklitev po opisu in detajlu g./ vsi potrebni pomožni odri in delovni odri za izvedbo del h./ čiščenje izdelkov po končani montaži in podobno
5. | Pri vseh postavkah upoštevati tudi: fino vpasovanje vratnih kril; vsa tesnila in PVC čepe. Izdelava, odpiranje glej shemo oken in vrat; ves pritrdilni in vezni material; vsa pripravljalna in zaključna dela vključno z zidarsko pomočjo.
6. | V ceni na enoto zajeti tudi izdelavo delavniških načrtov, shem in detajlov (izdela jo izdelovalec stavbnega pohištva), katere potrdi odgovorni projektant arhitekture. Izdelava delavniških risb za proizvodnjo, z detajli, ki jih je potrebno izvesti za končanje posameznih del, tudi če niso podrobno navedeni in opisani v popisu in načrtih, so pa nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov.
PONUDBO OBVEZNO PRIPRAVITI NA PODLAGI SHEM, DETAJLOV, ŠIFRANTOV in TEHNIČNEGA POROČILA!
Velja pri vseh pozicijah: V ceni zajeta vsa pomožna dela, vsi prenosi in transporti vsega materiala do mesta montaže. Pred izdelavo in montažo vse mere kontrolirati na mestu samem. Izvajalec mora pred izvedbo izdelati delavniške načrte oken in vrat, ki jih potrdi projektant. Okna vgraditi po sistemu RAL montaže s predhodno montiranimi slepimi profili ki določajo končno višino tlaka,stropa in zaključevanje špalet!
VRATA:
b.1.1. | Izdelava, dobava in montaža vrat oznake VA1B1D02ATA in VA1B1L02ATA. Vrata v sestavi: - zidarska dimenzija vrat: 100 x 255cm - svetla dimenzija vrat: 90 x 250cm - tip vrat: enokrilna alu-steklena vrata, 1x desno, 1x levo odpiranje - krilo: ALU-stekleno krilo, barvano v RAL barvi po izboru projektanta, steklo brezbarvno - podboj: ALU podboj v ravnini stene, podboj prašno barvano v RAL barvi po izboru projektanta - kljuka: kovinska kljuka - ključavnica: sistemski ključ - okovje: skrito - zvočne zahteve: Rw≥30dB - dodatne zahteve: mat folija V ceni zajeta vsa pomožna dela, prenosi in transporti vsega materiala do mesta montaže. Pred izdelavo in montažo vse mere kontrolirati na mestu samem. Izvajalec pripravi delavniško dokumentacijo in jo preda projektantu v potrditev. | kos | 2 |  | 0
b.1.2. | Izdelava, dobava in montaža vrat oznake VA1B1D21JYA. Vrata v sestavi: - zidarska dimenzija vrat: 110 x 215cm - svetla dimenzija vrat: 100 x 210cm - tip vrat: enokrilna vrata, desno odpiranje - krilo: polno leseno krilo barvano v RAL barvi po izboru projektanta - podboj: kovinski objemni podboj prašno barvano v RAL barvi po izboru projektanta - kljuka: kovinska kljuka, EN 179 - ključavnica: kontrola pristopa - okovje: skrito - zvočne zahteve: ≥25dB - požarne zahteve: EI30-C3 - samozapiralo: da V ceni zajeta vsa pomožna dela, prenosi in transporti vsega materiala do mesta montaže. Pred izdelavo in montažo vse mere kontrolirati na mestu samem. Izvajalec pripravi delavniško dokumentacijo in jo preda projektantu v potrditev. | kos | 1 |  | 0
b.1.3. | Izdelava, dobava in montaža vrat oznake VA1B1L21JTA. Vrata v sestavi: - zidarska dimenzija vrat: 90 x 215cm - svetla dimenzija vrat: 80 x 210cm - tip vrat: enokrilna vrata, desno odpiranje - krilo: polno leseno krilo barvano v RAL barvi po izboru projektanta - podboj: kovinski objemni podboj prašno barvano v RAL barvi po izboru projektanta - kljuka: kovinska kljuka, EN 179 - ključavnica: kontrola pristopa - okovje: skrito - zvočne zahteve: ≥25dB - požarne zahteve: EI30-C3 - samozapiralo: da V ceni zajeta vsa pomožna dela, prenosi in transporti vsega materiala do mesta montaže. Pred izdelavo in montažo vse mere kontrolirati na mestu samem. Izvajalec pripravi delavniško dokumentacijo in jo preda projektantu v potrditev. | kos | 1 |  | 0
b.1.4. | Izdelava, dobava in montaža vrat oznake VA1K2D01ANA. Vrata v sestavi: - zidarska dimenzija vrat: 80 x 215cm - svetla dimenzija vrat: 70 x 210cm - tip vrat: enokrilna vrata, desno odpiranje - krilo: polno leseno krilo barvano v RAL barvi po izboru projektanta - podboj: kovinski objemni podboj prašno barvano v RAL barvi po izboru projektanta - kljuka: kovinska kljuka - ključavnica: sistemski ključ - okovje: skrito - zvočne zahteve: ≥25dB - rešetke: da V ceni zajeta vsa pomožna dela, prenosi in transporti vsega materiala do mesta montaže. Pred izdelavo in montažo vse mere kontrolirati na mestu samem. Izvajalec pripravi delavniško dokumentacijo in jo preda projektantu v potrditev. | kos | 2 |  | 0
b.1.5. | Izdelava, dobava in montaža vrat oznake VA1K3D01BNA. Vrata v sestavi: - zidarska dimenzija vrat: 90 x 215cm - svetla dimenzija vrat: 80 x 210cm - tip vrat: enokrilna vrata, desno odpiranje - krilo: polno leseno krilo barvano v RAL barvi po izboru projektanta - podboj: kovinski objemni podboj prašno barvano v RAL barvi po izboru projektanta - kljuka: kovinska kljuka - ključavnica: sistemski ključ - okovje: skrito - zvočne zahteve: ≥25dB - samozapiralo: da V ceni zajeta vsa pomožna dela, prenosi in transporti vsega materiala do mesta montaže. Pred izdelavo in montažo vse mere kontrolirati na mestu samem. Izvajalec pripravi delavniško dokumentacijo in jo preda projektantu v potrditev. | kos | 2 |  | 0
b.1.6. | Izdelava, dobava in montaža vrat oznake VA1K3D01BNA. Vrata v sestavi: - zidarska dimenzija vrat: 100 x 215cm - svetla dimenzija vrat: 90 x 210cm - tip vrat: enokrilna vrata, desno odpiranje - krilo: polno leseno krilo barvano v RAL barvi po izboru projektanta - podboj: kovinski objemni podboj prašno barvano v RAL barvi po izboru projektanta - kljuka: kovinska kljuka - ključavnica: sistemski ključ - okovje: skrito - zvočne zahteve: ≥25dB - samozapiralo: da - rešetke: da V ceni zajeta vsa pomožna dela, prenosi in transporti vsega materiala do mesta montaže. Pred izdelavo in montažo vse mere kontrolirati na mestu samem. Izvajalec pripravi delavniško dokumentacijo in jo preda projektantu v potrditev. | kos | 1 |  | 0
b.1.7. | Izdelava, dobava in montaža vrat oznake VA1K3D01JTA. Vrata v sestavi: - zidarska dimenzija vrat: 110 x 215cm - svetla dimenzija vrat: 100 x 210cm - tip vrat: enokrilna vrata, desno odpiranje - krilo: polno leseno krilo barvano v RAL barvi po izboru projektanta - podboj: kovinski objemni podboj prašno barvano v RAL barvi po izboru projektanta - kljuka: kovinska kljuka - ključavnica: kontrola pristopa - okovje: skrito - zvočne zahteve: ≥25dB - samozapiralo: da V ceni zajeta vsa pomožna dela, prenosi in transporti vsega materiala do mesta montaže. Pred izdelavo in montažo vse mere kontrolirati na mestu samem. Izvajalec pripravi delavniško dokumentacijo in jo preda projektantu v potrditev. | kos | 1 |  | 0
b.1.8. | Izdelava, dobava in montaža vrat oznake VA1K3L01AAA. Vrata v sestavi: - zidarska dimenzija vrat: 110 x 215cm - svetla dimenzija vrat: 100 x 210cm - tip vrat: enokrilna vrata, levo odpiranje - krilo: polno leseno krilo barvano v RAL barvi po izboru projektanta - podboj: kovinski objemni podboj prašno barvano v RAL barvi po izboru projektanta - kljuka: kovinska kljuka - ključavnica: sistemski ključ - okovje: skrito - zvočne zahteve: ≥25dB V ceni zajeta vsa pomožna dela, prenosi in transporti vsega materiala do mesta montaže. Pred izdelavo in montažo vse mere kontrolirati na mestu samem. Izvajalec pripravi delavniško dokumentacijo in jo preda projektantu v potrditev. | kos | 2 |  | 0
b.1.9. | Izdelava, dobava in montaža vrat oznake VA1K3L01ANA. Vrata v sestavi: - zidarska dimenzija vrat: 80 x 215cm - svetla dimenzija vrat: 70 x 210cm - tip vrat: enokrilna vrata, levo odpiranje - krilo: polno leseno krilo barvano v RAL barvi po izboru projektanta - podboj: kovinski objemni podboj prašno barvano v RAL barvi po izboru projektanta - kljuka: kovinska kljuka - ključavnica: sistemski ključ - okovje: skrito - zvočne zahteve: ≥25dB - rešetka: da V ceni zajeta vsa pomožna dela, prenosi in transporti vsega materiala do mesta montaže. Pred izdelavo in montažo vse mere kontrolirati na mestu samem. Izvajalec pripravi delavniško dokumentacijo in jo preda projektantu v potrditev. | kos | 1 |  | 0
b.1.10. | Izdelava, dobava in montaža vrat oznake VA1K3L01ANA. Vrata v sestavi: - zidarska dimenzija vrat: 100 x 215cm - svetla dimenzija vrat: 90 x 210cm - tip vrat: enokrilna vrata, levo odpiranje - krilo: polno leseno krilo barvano v RAL barvi po izboru projektanta - podboj: kovinski objemni podboj prašno barvano v RAL barvi po izboru projektanta - kljuka: kovinska kljuka - ključavnica: sistemski ključ - okovje: skrito - zvočne zahteve: ≥25dB - rešetka: da V ceni zajeta vsa pomožna dela, prenosi in transporti vsega materiala do mesta montaže. Pred izdelavo in montažo vse mere kontrolirati na mestu samem. Izvajalec pripravi delavniško dokumentacijo in jo preda projektantu v potrditev. | kos | 1 |  | 0
b.1.11. | Izdelava, dobava in montaža vrat oznake VA1K3L01JTA. Vrata v sestavi: - zidarska dimenzija vrat: 110 x 215cm - svetla dimenzija vrat: 100 x 210cm - tip vrat: enokrilna vrata, levo odpiranje - krilo: polno leseno krilo barvano v RAL barvi po izboru projektanta - podboj: kovinski objemni podboj prašno barvano v RAL barvi po izboru projektanta - kljuka: kovinska kljuka - ključavnica: kontrola pristopa - okovje: skrito - zvočne zahteve: ≥25dB - samozapiralo: da V ceni zajeta vsa pomožna dela, prenosi in transporti vsega materiala do mesta montaže. Pred izdelavo in montažo vse mere kontrolirati na mestu samem. Izvajalec pripravi delavniško dokumentacijo in jo preda projektantu v potrditev. | kos | 1 |  | 0
b.1.12. | Izdelava, dobava in montaža vrat oznake VA1K3L02ATA. Vrata v sestavi: - zidarska dimenzija vrat: 100 x 215cm - svetla dimenzija vrat: 90 x 210cm - tip vrat: enokrilna vrata, levo odpiranje - krilo: polno leseno krilo barvano v RAL barvi po izboru projektanta - podboj: kovinski objemni podboj prašno barvano v RAL barvi po izboru projektanta - kljuka: kovinska kljuka - ključavnica: sistemski ključ - okovje: skrito - zvočne zahteve: Rw≥30dB V ceni zajeta vsa pomožna dela, prenosi in transporti vsega materiala do mesta montaže. Pred izdelavo in montažo vse mere kontrolirati na mestu samem. Izvajalec pripravi delavniško dokumentacijo in jo preda projektantu v potrditev. | kos | 4 |  | 0
b.1.13. | Izdelava, dobava in montaža vrat oznake VA1K3L21JTA. Vrata v sestavi: - zidarska dimenzija vrat: 90 x 215cm - svetla dimenzija vrat: 80 x 210cm - tip vrat: enokrilna vrata, levo odpiranje - krilo: polno leseno krilo barvano v RAL barvi po izboru projektanta - podboj: kovinski objemni podboj prašno barvano v RAL barvi po izboru projektanta - kljuka: kovinska kljuka - ključavnica: kontrola pristopa - okovje: skrito - zvočne zahteve: ≥25dB - požarne zahteve: EI90-C2 - samozapiralo: da V ceni zajeta vsa pomožna dela, prenosi in transporti vsega materiala do mesta montaže. Pred izdelavo in montažo vse mere kontrolirati na mestu samem. Izvajalec pripravi delavniško dokumentacijo in jo preda projektantu v potrditev. | kos | 1 |  | 0
b.1.14. | Izdelava, dobava in montaža vrat oznake VA1Z1D01AAA. Vrata v sestavi: - zidarska dimenzija vrat: 90 x 215cm - svetla dimenzija vrat: 80 x 210cm - tip vrat: enokrilna vrata, levo odpiranje - krilo: polno leseno krilo barvano v RAL barvi po izboru projektanta - podboj: kovinski objemni podboj prašno barvano v RAL barvi po izboru projektanta - kljuka: kovinska kljuka - ključavnica: sistemski ključ - okovje: skrito - zvočne zahteve: ≥25dB V ceni zajeta vsa pomožna dela, prenosi in transporti vsega materiala do mesta montaže. Pred izdelavo in montažo vse mere kontrolirati na mestu samem. Izvajalec pripravi delavniško dokumentacijo in jo preda projektantu v potrditev. | kos | 1 |  | 0
b.1.15. | Izdelava, dobava in montaža vrat oznake VA1Z1D21JTA. Vrata v sestavi: - zidarska dimenzija vrat: 90 x 215cm - svetla dimenzija vrat: 80 x 210cm - tip vrat: enokrilna vrata, levo odpiranje - krilo: polno leseno krilo barvano v RAL barvi po izboru projektanta - podboj: kovinski objemni podboj prašno barvano v RAL barvi po izboru projektanta - kljuka: kovinska kljuka - ključavnica: kontrola pristopa - okovje: skrito - zvočne zahteve: ≥25dB - požarne zahteve: EI30-C3 - samozapiralo: da V ceni zajeta vsa pomožna dela, prenosi in transporti vsega materiala do mesta montaže. Pred izdelavo in montažo vse mere kontrolirati na mestu samem. Izvajalec pripravi delavniško dokumentacijo in jo preda projektantu v potrditev. | kos | 1 |  | 0
b.1.16. | Izdelava, dobava in montaža vrat oznake VA1Z1L01AAA. Vrata v sestavi: - zidarska dimenzija vrat: 90 x 215cm - svetla dimenzija vrat: 80 x 210cm - tip vrat: enokrilna vrata, levo odpiranje - krilo: polno leseno krilo barvano v RAL barvi po izboru projektanta - podboj: kovinski objemni podboj prašno barvano v RAL barvi po izboru projektanta - kljuka: kovinska kljuka - ključavnica: sistemski ključ - okovje: skrito - zvočne zahteve: ≥25dB - samozapiralo: da V ceni zajeta vsa pomožna dela, prenosi in transporti vsega materiala do mesta montaže. Pred izdelavo in montažo vse mere kontrolirati na mestu samem. Izvajalec pripravi delavniško dokumentacijo in jo preda projektantu v potrditev. | kos | 1 |  | 0
b.1.17. | Izdelava, dobava in montaža vrat oznake VA1Z1L210BTA. Vrata v sestavi: - zidarska dimenzija vrat: 100 x 215cm - svetla dimenzija vrat: 90 x 210cm - tip vrat: enokrilna vrata, levo odpiranje - krilo: polno leseno krilo barvano v RAL barvi po izboru projektanta - podboj: kovinski objemni podboj prašno barvano v RAL barvi po izboru projektanta - kljuka: kovinska kljuka - ključavnica: sistemski ključ - okovje: skrito - zvočne zahteve: ≥25dB - požarne zahteve: EI30-C3 - samozapiralo: da V ceni zajeta vsa pomožna dela, prenosi in transporti vsega materiala do mesta montaže. Pred izdelavo in montažo vse mere kontrolirati na mestu samem. Izvajalec pripravi delavniško dokumentacijo in jo preda projektantu v potrditev. | kos | 1 |  | 0
b.1.18. | Izdelava, dobava in montaža vrat oznake VA1Z1L210JTA. Vrata v sestavi: - zidarska dimenzija vrat: 110 x 215cm - svetla dimenzija vrat: 100 x 210cm - tip vrat: enokrilna vrata, levo odpiranje - krilo: polno leseno krilo barvano v RAL barvi po izboru projektanta - podboj: kovinski objemni podboj prašno barvano v RAL barvi po izboru projektanta - kljuka: kovinska kljuka - ključavnica: kontrola pristopa - okovje: skrito - zvočne zahteve: ≥25dB - požarne zahteve: EI30-C3 - samozapiralo: da V ceni zajeta vsa pomožna dela, prenosi in transporti vsega materiala do mesta montaže. Pred izdelavo in montažo vse mere kontrolirati na mestu samem. Izvajalec pripravi delavniško dokumentacijo in jo preda projektantu v potrditev. | kos | 1 |  | 0
b.1.19. | Izdelava, dobava in montaža drsnih vrat oznake VC1K3D01QTA. Vrata v sestavi: - zidarska dimenzija vrat: 110 x 215cm - svetla dimenzija vrat: 100 x 210cm - tip vrat: avtomatska drsna vrata - krilo: polno leseno krilo barvano v RAL barvi po izboru projektanta - podboj: kovinski objemni podboj prašno barvano v RAL barvi po izboru projektanta - ključavnica: kontrola pristopa - okovje: skrito - zvočne zahteve: ≥25dB V ceni zajeta vsa pomožna dela, prenosi in transporti vsega materiala do mesta montaže. Pred izdelavo in montažo vse mere kontrolirati na mestu samem. Izvajalec pripravi delavniško dokumentacijo in jo preda projektantu v potrditev. | kos | 1 |  | 0
b.1.19a | Izdelava, dobava in montaža vrat oznake VA1B1D01ATA. Vrata v sestavi: - zidarska dimenzija vrat: 110 x 215cm - svetla dimenzija vrat: 100 x 210cm - tip vrat: enokrilna vrata, desno odpiranje - krilo: polno leseno krilo barvano v RAL barvi po izboru projektanta - podboj: kovinski objemni podboj prašno barvano v RAL barvi po izboru projektanta - ključavnica: sistemski ključ - okovje: skrito - zvočne zahteve: ≥25dB V ceni zajeta vsa pomožna dela, prenosi in transporti vsega materiala do mesta montaže. Pred izdelavo in montažo vse mere kontrolirati na mestu samem. Izvajalec pripravi delavniško dokumentacijo in jo preda projektantu v potrditev. | kos | 1 |  | 0
b.1.19b | Izdelava, dobava in montaža vrat oznake VA1K3D01JTA. Vrata v sestavi: - zidarska dimenzija vrat: 90 x 215cm - svetla dimenzija vrat: 80 x 210cm - tip vrat: enokrilna vrata, desno odpiranje - krilo: polno leseno krilo barvano v RAL barvi po izboru projektanta - podboj: kovinski objemni podboj prašno barvano v RAL barvi po izboru projektanta - ključavnica: kontrola pristopa - okovje: skrito - zvočne zahteve: ≥25dB V ceni zajeta vsa pomožna dela, prenosi in transporti vsega materiala do mesta montaže. Pred izdelavo in montažo vse mere kontrolirati na mestu samem. Izvajalec pripravi delavniško dokumentacijo in jo preda projektantu v potrditev. | kos | 1 |  | 0
b.1.19c | Izdelava, dobava in montaža vrat oznake VA1K3D01ANA. Vrata v sestavi: - zidarska dimenzija vrat: 80 x 215cm - svetla dimenzija vrat: 70 x 210cm - tip vrat: enokrilna vrata, desno odpiranje - krilo: polno leseno krilo barvano v RAL barvi po izboru projektanta - podboj: kovinski objemni podboj prašno barvano v RAL barvi po izboru projektanta - ključavnica: sistemski ključ - okovje: skrito - zvočne zahteve: ≥25dB V ceni zajeta vsa pomožna dela, prenosi in transporti vsega materiala do mesta montaže. Pred izdelavo in montažo vse mere kontrolirati na mestu samem. Izvajalec pripravi delavniško dokumentacijo in jo preda projektantu v potrditev. | kos | 1 |  | 0
b.1.19d | Izdelava, dobava in montaža vrat oznake VA1K3D01ATA. Vrata v sestavi: - zidarska dimenzija vrat: 90 x 215cm - svetla dimenzija vrat: 80 x 210cm - tip vrat: enokrilna vrata, desno odpiranje - krilo: polno leseno krilo barvano v RAL barvi po izboru projektanta - podboj: kovinski objemni podboj prašno barvano v RAL barvi po izboru projektanta - ključavnica: sistemski ključ - okovje: skrito - zvočne zahteve: ≥25dB V ceni zajeta vsa pomožna dela, prenosi in transporti vsega materiala do mesta montaže. Pred izdelavo in montažo vse mere kontrolirati na mestu samem. Izvajalec pripravi delavniško dokumentacijo in jo preda projektantu v potrditev. | kos | 1 |  | 0
b.1.19e | Izdelava, dobava in montaža vrat oznake VA1K2L01ANA. Vrata v sestavi: - zidarska dimenzija vrat: 80 x 215cm - svetla dimenzija vrat: 70 x 210cm - tip vrat: enokrilna vrata, levo odpiranje - krilo: polno leseno krilo barvano v RAL barvi po izboru projektanta - podboj: kovinski objemni podboj prašno barvano v RAL barvi po izboru projektanta - ključavnica: sistemski ključ - okovje: skrito - zvočne zahteve: ≥25dB V ceni zajeta vsa pomožna dela, prenosi in transporti vsega materiala do mesta montaže. Pred izdelavo in montažo vse mere kontrolirati na mestu samem. Izvajalec pripravi delavniško dokumentacijo in jo preda projektantu v potrditev. | kos | 1 |  | 0
b.1.19f | Izdelava, dobava in montaža vrat oznake VA1K3D01ANA. Vrata v sestavi: - zidarska dimenzija vrat: 80 x 215cm - svetla dimenzija vrat: 70 x 210cm - tip vrat: enokrilna vrata, desno odpiranje - krilo: polno leseno krilo barvano v RAL barvi po izboru projektanta - podboj: kovinski objemni podboj prašno barvano v RAL barvi po izboru projektanta - ključavnica: sistemski ključ - okovje: skrito - zvočne zahteve: ≥25dB V ceni zajeta vsa pomožna dela, prenosi in transporti vsega materiala do mesta montaže. Pred izdelavo in montažo vse mere kontrolirati na mestu samem. Izvajalec pripravi delavniško dokumentacijo in jo preda projektantu v potrditev. | kos | 1 |  | 0
STEKLENE STENE:
b.1.20. | Izdelava, dobava in montaža steklene stene oznaka stene SS01. Sestava stene: - dimenzija: 338 x 270cm od tega drsna vrata 100 x 262cm - tip: Steklena stena z drsnimi avtomatskimi vrati - okvir: ALU prašno barvan okvir, RAL barva po izboru projektanta. V okvir je vpeto transparentno kaljeno steklo, brezbarvno steklo - vrata: drsna ALU steklena vrata, brezbarvno kaljeno steklo, vrata se odpirajo s tipko - dodatne zahteve: skladno s SZPV 413 Glej shema steklene stene št. 1.7-2.2.01 V ceni je zajeta dobavo in montažo vrat, vsa pomožna dela, vsi prenosi in transporti vsega materiala do mesta montaže. Pred izdelavo in montažo vse mere kontrolirati na mestu samem. Izvajalec mora pred izvedbo izdelati delavniške načrte, ki jih potrdi projektant. | kos | 1 |  | 0
b.1.21. | Izdelava, dobava in montaža steklene stene oznaka stene SS02. Sestava stene: - dimenzija: 250 x 270cm od tega drsna vrata 100 x 262cm - tip: Steklena stena z drsnimi avtomatskimi vrati - okvir: ALU prašno barvan okvir, RAL barva po izboru projektanta. V okvir je vpeto transparentno kaljeno steklo, brezbarvno steklo - vrata: drsna ALU steklena vrata, brezbarvno kaljeno steklo, vrata se odpirajo s tipko - dodatne zahteve: skladno s SZPV 413 Glej shema steklene stene št. 1.7-2.2.01 V ceni je zajeta dobavo in montažo vrat, vsa pomožna dela, vsi prenosi in transporti vsega materiala do mesta montaže. Pred izdelavo in montažo vse mere kontrolirati na mestu samem. Izvajalec mora pred izvedbo izdelati delavniške načrte, ki jih potrdi projektant. | kos | 1 |  | 0
b.1.22. | Izdelava, dobava in montaža požarno odporne steklene stene oznaka stene SS03. Sestava stene: - dimenzija: 235 x 280cm od tega dvokrilna vrata 185 x 210cm - tip: Steklena stena z dvokrilnimi vrati - okvir: ALU prašno barvan okvir, RAL barva po izboru projektanta. V okvir je vpeto transparentno kaljeno steklo, brezbarvno steklo - vrata: dvokrilna ALU steklena vrata, brezbarvno kaljeno steklo - požarna zaščita: EI30-C3 - dodatne zahteve: potisna letev EN 1125 Glej shema steklene stene št. 1.7-2.2.03 V ceni je zajeta dobavo in montažo vrat, vsa pomožna dela, vsi prenosi in transporti vsega materiala do mesta montaže. Pred izdelavo in montažo vse mere kontrolirati na mestu samem. Izvajalec mora pred izvedbo izdelati delavniške načrte, ki jih potrdi projektant. | kos | 1 |  | 0
b.1.23. | Izdelava, dobava in montaža požarno odporne steklene stene oznaka stene SS04. Sestava stene: - dimenzija: 209 x 280cm od tega dvokrilna vrata 160 x 210cm - tip: Steklena stena z dvokrilnimi vrati - okvir: ALU prašno barvan okvir, RAL barva po izboru projektanta. V okvir je vpeto transparentno kaljeno steklo, brezbarvno steklo - vrata: dvokrilna ALU steklena vrata, brezbarvno kaljeno steklo - požarna zaščita: EI30-C3 - dodatne zahteve: potisna letev EN 1125 Glej shema steklene stene št. 1.7-2.2.04 V ceni je zajeta dobavo in montažo vrat, vsa pomožna dela, vsi prenosi in transporti vsega materiala do mesta montaže. Pred izdelavo in montažo vse mere kontrolirati na mestu samem. Izvajalec mora pred izvedbo izdelati delavniške načrte, ki jih potrdi projektant. | kos | 1 |  | 0
b.1.24. | Izdelava, dobava in montaža steklene stene oznaka stene SS05.1. Sestava stene: - dimenzija: 222 x 165cm od tega enokrilna vrata 80 x 280cm - tip: Steklena stena z enokrilnimi vrati - okvir: ALU prašno barvan okvir, RAL barva po izboru projektanta. V okvir je vpeto transparentno kaljeno steklo, brezbarvno steklo - vrata: enokrilna steklena vrata, brezbarvno kaljeno steklo - dodatne zahteve: kontrola pristopa Glej shema steklene stene št. 1.7-2.2.05 V ceni je zajeta dobavo in montažo vrat, vsa pomožna dela, vsi prenosi in transporti vsega materiala do mesta montaže. Pred izdelavo in montažo vse mere kontrolirati na mestu samem. Izvajalec mora pred izvedbo izdelati delavniške načrte, ki jih potrdi projektant. | kos | 1 |  | 0
b.1.25. | Izdelava, dobava in montaža steklene stene oznaka stene SS05.2. Sestava stene: - dimenzija: 333 x 165cm - tip: Steklena stena - okvir: ALU prašno barvan okvir, RAL barva po izboru projektanta. V okvir je vpeto transparentno kaljeno steklo, brezbarvno steklo - dodatne zahteve: izrez v steklu - 67,4 x 60cm Glej shema steklene stene št. 1.7-2.2.05 V ceni je zajeta dobavo in montažo vrat, vsa pomožna dela, vsi prenosi in transporti vsega materiala do mesta montaže. Pred izdelavo in montažo vse mere kontrolirati na mestu samem. Izvajalec mora pred izvedbo izdelati delavniške načrte, ki jih potrdi projektant. | kos | 1 |  | 0
b.1.26. | Izdelava, dobava in montaža steklene stene oznaka stene SS05.3. Sestava stene: - dimenzija: 119 x 165cm - tip: Steklena stena - okvir: ALU prašno barvan okvir, RAL barva po izboru projektanta. V okvir je vpeto transparentno kaljeno steklo, brezbarvno steklo Glej shema steklene stene št. 1.7-2.2.05 V ceni je zajeta dobavo in montažo vrat, vsa pomožna dela, vsi prenosi in transporti vsega materiala do mesta montaže. Pred izdelavo in montažo vse mere kontrolirati na mestu samem. Izvajalec mora pred izvedbo izdelati delavniške načrte, ki jih potrdi projektant. | kos | 1 |  | 0
b.1.27. | Izdelava, dobava in montaža steklene stene oznaka stene SS06.1. Sestava stene: - dimenzija: 327 x 165cm - tip: Steklena stena - okvir: ALU prašno barvan okvir, RAL barva po izboru projektanta. V okvir je vpeto transparentno kaljeno steklo, brezbarvno steklo Glej shema steklene stene št. 1.7-2.2.06 V ceni je zajeta dobavo in montažo vrat, vsa pomožna dela, vsi prenosi in transporti vsega materiala do mesta montaže. Pred izdelavo in montažo vse mere kontrolirati na mestu samem. Izvajalec mora pred izvedbo izdelati delavniške načrte, ki jih potrdi projektant. | kos | 1 |  | 0
b.1.28. | Izdelava, dobava in montaža steklene stene oznaka stene SS06.2. Sestava stene: - dimenzija: 250 x 165cm - tip: Steklena stena - okvir: ALU prašno barvan okvir, RAL barva po izboru projektanta. V okvir je vpeto transparentno kaljeno steklo, brezbarvno steklo Glej shema steklene stene št. 1.7-2.2.06 V ceni je zajeta dobavo in montažo vrat, vsa pomožna dela, vsi prenosi in transporti vsega materiala do mesta montaže. Pred izdelavo in montažo vse mere kontrolirati na mestu samem. Izvajalec mora pred izvedbo izdelati delavniške načrte, ki jih potrdi projektant. | kos | 1 |  | 0
b.1.29. | Izdelava, dobava in montaža steklene stene oznaka stene SS06.3. Sestava stene: - dimenzija: 327 x 165cm - tip: Steklena stena - okvir: ALU prašno barvan okvir, RAL barva po izboru projektanta. V okvir je vpeto transparentno kaljeno steklo, brezbarvno steklo Glej shema steklene stene št. 1.7-2.2.06 V ceni je zajeta dobavo in montažo vrat, vsa pomožna dela, vsi prenosi in transporti vsega materiala do mesta montaže. Pred izdelavo in montažo vse mere kontrolirati na mestu samem. Izvajalec mora pred izvedbo izdelati delavniške načrte, ki jih potrdi projektant. | kos | 1 |  | 0
b.1.30. | Izdelava, dobava in montaža steklene stene oznaka stene SS06.4. Sestava stene: - dimenzija: 251 x 165cm od tega enokrilna vrata 80 x 280cm - tip: Steklena stena z enokrilnimi vrati - okvir: ALU prašno barvan okvir, RAL barva po izboru projektanta. V okvir je vpeto transparentno kaljeno steklo, brezbarvno steklo - vrata: enokrilna steklena vrata, brezbarvno kaljeno steklo - dodatne zahteve: kontrola pristopa Glej shema steklene stene št. 1.7-2.2.06 V ceni je zajeta dobavo in montažo vrat, vsa pomožna dela, vsi prenosi in transporti vsega materiala do mesta montaže. Pred izdelavo in montažo vse mere kontrolirati na mestu samem. Izvajalec mora pred izvedbo izdelati delavniške načrte, ki jih potrdi projektant. | kos | 1 |  | 0
b.1.31. | Izdelava, dobava in montaža steklene stene oznaka stene SS07. Sestava stene: - dimenzija: 265 x 280cm od tega drsna vrata 130 x 280cm - tip: Steklena stena z drsnimi avtomatskimi vrati - okvir: ALU prašno barvan okvir, RAL barva po izboru projektanta. V okvir je vpeto transparentno kaljeno steklo, brezbarvno steklo - vrata: drsna ALU steklena vrata, brezbarvno kaljeno steklo, vrata se odpirajo s tipko Glej shema steklene stene št. 1.7-2.2.07 V ceni je zajeta dobavo in montažo vrat, vsa pomožna dela, vsi prenosi in transporti vsega materiala do mesta montaže. Pred izdelavo in montažo vse mere kontrolirati na mestu samem. Izvajalec mora pred izvedbo izdelati delavniške načrte, ki jih potrdi projektant. | kos | 1 |  | 0
b.1.32. | Izdelava, dobava in montaža steklene stene oznaka stene SS08. Sestava stene: - dimenzija: 175 x 165cm - tip: Fiksna steklena stena - okvir: ALU prašno barvan okvir, RAL barva po izboru projektanta. V okvir je vpeto transparentno kaljeno steklo, brezbarvno steklo - dodatne zahteve: izrez v steklu - 87,5 x 60 cm Glej shema steklene stene št. 1.7-2.2.08 V ceni je zajeta dobavo in montažo vrat, vsa pomožna dela, vsi prenosi in transporti vsega materiala do mesta montaže. Pred izdelavo in montažo vse mere kontrolirati na mestu samem. Izvajalec mora pred izvedbo izdelati delavniške načrte, ki jih potrdi projektant. | kos | 1 |  | 0
b.1.33. | Izdelava, dobava in montaža steklene stene oznaka stene SS09. Sestava stene: - dimenzija: 250 x 280cm od tega dvokrilna vrata 154 x 197cm - tip: Steklena stena z dvokrilnimi vrati - okvir: ALU prašno barvan okvir, RAL barva po izboru projektanta. V okvir je vpeto transparentno kaljeno steklo, brezbarvno steklo - vrata: dvokrilna ALU steklena vrata, brezbarvno kaljeno steklo Glej shema steklene stene št. 1.7-2.2.09 V ceni je zajeta dobavo in montažo vrat, vsa pomožna dela, vsi prenosi in transporti vsega materiala do mesta montaže. Pred izdelavo in montažo vse mere kontrolirati na mestu samem. Izvajalec mora pred izvedbo izdelati delavniške načrte, ki jih potrdi projektant. | kos | 1 |  | 0
b.1.34. | Izdelava, dobava in montaža požarno odporne steklene stene oznaka stene SS10. Sestava stene: - dimenzija: 450 x 280cm od tega enokrilna vrata 110 x 217,5cm - tip: Steklena stena z enokrilnimi vrati - okvir: ALU prašno barvan okvir, RAL barva po izboru projektanta. V okvir je vpeto transparentno kaljeno steklo, brezbarvno steklo - vrata: enokrilna ALU steklena vrata, brezbarvno kaljeno steklo - požarna zaščita: EI30-C3 - dodatne zahteve: kljuka EN 179 Glej shema steklene stene št. 1.7-2.2.10 V ceni je zajeta dobavo in montažo vrat, vsa pomožna dela, vsi prenosi in transporti vsega materiala do mesta montaže. Pred izdelavo in montažo vse mere kontrolirati na mestu samem. Izvajalec mora pred izvedbo izdelati delavniške načrte, ki jih potrdi projektant. | kos | 1 |  | 0
b.1.35. | Izdelava, dobava in montaža požarno odporne steklene stene oznaka stene SS11. Sestava stene: - dimenzija: 354 x 280cm od tega enokrilna vrata 110 x 217,5cm - tip: Steklena stena z enokrilnimi vrati - okvir: ALU prašno barvan okvir, RAL barva po izboru projektanta. V okvir je vpeto transparentno kaljeno steklo, brezbarvno steklo - vrata: enokrilna ALU steklena vrata, brezbarvno kaljeno steklo - požarna zaščita: EI30-C3 - dodatne zahteve: notri kljuka EN 179, zunaj bunka, kontrola pristopa Glej shema steklene stene št. 1.7-2.2.11 V ceni je zajeta dobavo in montažo vrat, vsa pomožna dela, vsi prenosi in transporti vsega materiala do mesta montaže. Pred izdelavo in montažo vse mere kontrolirati na mestu samem. Izvajalec mora pred izvedbo izdelati delavniške načrte, ki jih potrdi projektant. | kos | 1 |  | 0
b.1.36. | Izdelava, dobava in montaža podajne niše v mlečni kuhinji oznaka sheme PN1. Niša v sestavi: Dimenzija niše: 60 x 60cm Okvir: ALU prašno barvan okvir, RAL barva po izboru projektanta Krilo: stekleno krilo v ALU okvirju, brezbarvno steklo Zastekljeno: kaljeno steklo, enoslojna zasteklitev Vsi izdelki morajo biti iz kvalitetnega materiala in v skladu z veljavnimi tehnicnim predpisi in standardi za ta dela. Načrti in sheme so sestavni del popisa. Vse mere je potrebno kontrolirati na objektu. V ceni zajet tudi ves potrebni pritrdilni, tesnilni in sidrni material. | kos | 1 |  | 0
b.1.37. | Izdelava, dobava in montaža sanitarne stene oznaka sheme SA01. Sanitarna stena v sestavi: Dimenzija stene: 131,3 x 200cm+10cm nogice (L x h), od tega vrata 70x200cm Material, stene in vrata: Kompakt plošče deb.12mm, 10cm dvignjene od tal Ključavnica: DA, metuljček z možnostjo odpiranja z zunanje strani v sili Podboj: ob straneh točkovno držalo za odpiranje Okvir: Plošča ob obeh straneh vpeta v Alu profil=3cm, spodaj nogice, na vrhu Alu U profil 3cm Vpetje: Ob straneh vpeto v steno, spodaj v tla Vsi izdelki morajo biti iz kvalitetnega materiala in v skladu z veljavnimi tehnicnim predpisi in standardi za ta dela. Načrti in sheme so sestavni del popisa. Vse mere je potrebno kontrolirati na objektu. V ceni zajet tudi ves potrebni pritrdilni, tesnilni in sidrni material. | kos | 1 |  | 0
b.1.38. | Izdelava, dobava in montaža sanitarne stene oznaka sheme SA02. Sanitarna stena v sestavi: Dimenzija stene: 60 x 200cm+10cm nogice (L x h) Material, stene in vrata: Kompakt plošče deb.12mm, 10cm dvignjene od tal Podboj: ob straneh točkovno držalo za odpiranje Okvir: Plošča ob obeh straneh vpeta v Alu profil=3cm, spodaj nogice, na vrhu Alu U profil 3cm Vpetje: Ob straneh vpeto v steno, spodaj v tla Vsi izdelki morajo biti iz kvalitetnega materiala in v skladu z veljavnimi tehnicnim predpisi in standardi za ta dela. Načrti in sheme so sestavni del popisa. Vse mere je potrebno kontrolirati na objektu. V ceni zajet tudi ves potrebni pritrdilni, tesnilni in sidrni material. | kos | 1 |  | 0
b.1.39. | Izdelava, dobava in montaža sanitarne stene oznaka sheme SA03. Sanitarna stena v sestavi: Dimenzija stene: 135+103 x 200cm+10cm nogice (L x h), od tega vrata 70x200cm Material, stene in vrata: Kompakt plošče deb.12mm, 10cm dvignjene od tal Ključavnica: DA, metuljček z možnostjo odpiranja z zunanje strani v sili Podboj: ob straneh točkovno držalo za odpiranje Okvir: Plošča ob obeh straneh vpeta v Alu profil=3cm, spodaj nogice, na vrhu Alu U profil 3cm Vpetje: Ob straneh vpeto v steno, spodaj v tla Vsi izdelki morajo biti iz kvalitetnega materiala in v skladu z veljavnimi tehnicnim predpisi in standardi za ta dela. Načrti in sheme so sestavni del popisa. Vse mere je potrebno kontrolirati na objektu. V ceni zajet tudi ves potrebni pritrdilni, tesnilni in sidrni material. | kos | 2 |  | 0
| Skupaj stavbno pohištvo: |  |  |  | 0
B.2. | KLJUČAVNIČARSKA DELA:
Splošna določila:
1. | Material za ta dela mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih normativov in standardov.
2. | Za vse nejasnosti ali variantne rešitve se je obvezno posvetovati s projektantom.
3. | Storitve izvajalca, ki je vse zajeti v ceni: a./ snemanje potrebnih izmer na objektu b./ pregled izvršenih podlog in fino čiščenje le teh pred pričetkom dela c./ dobava osnovnega in pomožnega materiala, ter pritrdilnega materiala po detajlu d./ čiščenje vseh kovinskih izdelkov in dvakratno miniziranje pred finalnim lakiranjem e./ delo v delavnici in montaža na objektu z vsemi dajatvami f./ prevozi vsega materiala na objekt, z nakladanjem, razkladanjem in ekspeditom ter vsemi manipulacijami na gradbišču g./ vsi potrebni pomožni odri in delovni odri za izvedbo del h./ čiščenje izdelkov po končani montaži in podobno
4. | Enotna cena mora vsebovati vsa potrebna dokazovanja kakovosti materiala, pravilnega načina izvedbe in izvedenih del (certifikati uporabljenih materialov, poročila, itd.).
5. | V ceni na enoto zajeti tudi izdelavo delavniških načrtov, shem in detajlov (izdela jo izdelovalec ključavničarskih del), katere potrdi odgovorni projektant arhitekture. Izdelava delavniških risb za proizvodnjo, z detajli, ki jih je potrebno izvesti za končanje posameznih del, tudi če niso podrobno navedeni in opisani v popisu in načrtih, so pa nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elemnotv.
PONUDBO OBVEZNO PRIPRAVITI NA PODLAGI SHEM, DETAJLOV, ŠIFRANTOV in TEHNIČNEGA POROČILA!
b.2.1. | Izdelava, dobava in montaža kovinske podkonstrukcije z vpetje steklenih sten. Podkonstrukcija je montirana v AB strop in je spuščena od stropu do 120cm. Podkonstrukcijo sestavljajo stebrički HOP profil dim. 70x70x3mm, ki so spodaj povezani z enakim profilom 70x70x3mm. Stebrički so zgoraj navarjeni na siderno ploščo dim. 190x90x4mm in vijačeni v AB ploščo z vijaki 2 x HSA M8x90. Izvedba po načrtu projektanta statika. Vsi kovinski deli morajo biti barvani in AKZ zaščiteni. V ceni upoštevati pritrdilna sredstva, vijake, vare, podložne ploščice. Mere kontrolirati na mestu samem pred izdelavo in montažo. Obračun v kilogramih. | kg | 160 |  | 0
b.2.2. | Izdelava, dobava in montaža kovinske podkonstrukcije z vpetje steklenih sten sprejemne pisarne. Podkonstrukcija se vijači v estrih in sega do višine 112cm. Podkonstrukcijo sestavljajo stebrički HOP profil dim. 100x100x5mm, ki so zgoraj povezani z enakim profilom 100x100x5mm. Stebrički so spodaj navarjeni na siderno ploščo dim. 200x200x4mm in vijačeni v estrih ploščo z vijaki 2 x HSA M8x90. Izvedba po načrtu projektanta statika. Vsi kovinski deli morajo biti barvani in AKZ zaščiteni. V ceni upoštevati pritrdilna sredstva, vijake, vare, podložne ploščice. Mere kontrolirati na mestu samem pred izdelavo in montažo. Obračun v kilogramih. | kg | 210 |  | 0
b.2.3. | Izdelava, dobava in montaža raznih jeklenih konstrukcij in izdelkov, izdelano iz jeklenih vročecinkanih zgibanih ali zvarjenih profilov po detajlu, kompletno s potrebnim pritrdilnim materialom. Količina je ocenjena. | kg | 400 |  | 0
| Skupaj ključavničarska dela: |  |  |  | 0
B.3. | KERAMIČARSKA DELA:
Splošna določila:
1. | Material za ta dela mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih normativov in standardov.
2. | Za vse nejasnosti ali variantne rešitve se je obvezno posvetovati s projektantom.
3. | Izvajalec keramičarskih del mora dati na vpogled vzorce keramičnih ploščic, bordur in zaključnih profilov predvidenih za polaganje. Izvedba na podlagi potrditve vzorca s strani projektanta.
4. | Storitve izvajalca, ki je vse zajeti v ceni: a./ snemanje potrebnih izmer na objektu b./ čiščenje podlage pred pričetkom del c./ vsa dela na objektu z dajatvami d./ dobava vsega osnovnega in pomožnega materiala e./ prevoz izdelkov na objekt z nakladanjem, razkladanjem in ekspeditom ter vsemi manipulacijami na gradbišču f./ dobava in postavitev vseh potrebnih vogalnikov, zaključkov g./ kitanje vseh potrebnih vogalov z akrilnim in sanitarnim kitom h./ izrez vseh potrebnih odprtin pri polaganju keramike za potrebe inštalacij i./ čiščenje izdelkov po končani montaži in podobno
5. | Keramika je obračunana v modularni neto površini, dodatek za razrez se upošteva v ceni na enoto. Vse potrebne obdelave keramike kot je rezanje na potrebno dimenzijo, obdelave ob prebojih in podobno se upošteva v ceni na enoto.
6. | Odprtine se odštejejo od površine keramike in na vsako odšteto odprtino se doda 0,5m2 keramike.
PONUDBO OBVEZNO PRIPRAVITI NA PODLAGI SHEM, DETAJLOV, ŠIFRANTOV in TEHNIČNEGA POROČILA!
b.3.1. | Dobava materiala in izdelava cementne hidroizolacije v sanitarijah. Hidroizolacija se izdela po sistemu npr. Mapelastic premaz 2x + Mapeband trak ob robovih sten. Upoštevati vse komplet za izdelavo m2 hidroizolacije. Horizontalne in vertikalne površine. | m2 | 43.2 |  | 0
b.3.2. | Dobava in polaganje talne granitogres keramike v sanitarijah. Keramika je položena na tankolepilno - cement akrilatno lepilo. Dimenzija keramike 60x60cm, tip keramike po izboru arhitekta. Razred proti drsnosti R10. Polaganje na pripravljeno podlogo, vključno z vsemi izrezi, s fugiranjem stikov z vodotesno fugirno maso, silikoniranjem stikov, vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgrajevanja. | m2 | 32.4 |  | 0
b.3.3. | Dobava in polaganje stenske keramike v WC prostoru. Keramika je položena na tankolepilno - cement akrilatno lepilo. Dimenzija keramike 60x60cm in tip keramike po izboru arhitekta. Polaganje na pripravljeno podlogo, vključno s fugiranjem stikov z vodotesno fugirno maso, silikoniranje horizontalnih in vertikalnih stikov, vsi izrezi v ploščicah, vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgrajevanja. | m2 | 147.6 |  | 0
b.3.4. | Dobava in polaganje talne alu letve na prehodu tlakov pozicionirana na sredini vratnega krila. | m1 | 14 |  | 0
b.3.5. | Doplačilo za izdelavo vogalnih stikov keramike pod kotom 45° (gerunga). Sanitarije. | m1 | 16 |  | 0
| Skupaj keramičarska dela: |  |  |  | 0
B.4. | TLAKARSKA DELA:
Splošna določila:
1. | Material za ta dela mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih normativov in standardov.
Za vse nejasnosti ali variantne rešitve se je obvezno posvetovati s projektantom.
2. | Pred izvedbo tlakov je potrebno v primeru neravnin estrih pobrusiti do ustrezne ravnosti.
4. | Izvajalec del mora dati na vpogled vzorce podov predvidenih za polaganje in jih vgraditi na objektu skupaj s stenskimi zaključki. Polaganje se lahko začne po pisni potrditvi vzorcev.
2. | Storitve izvajalca, ki je vse zajeti v ceni: a./ snemanje potrebnih izmer na objektu b./ čiščenje podlage pred pričetkom del c./ vsa dela na objektu z dajatvami d./ dobava vsega osnovnega in pomožnega materiala e./ prevoz izdelkov na objekt z nakladanjem, razkladanjem in ekspeditom ter vsemi manipulacijami na gradbišču f./ dobava in postavitev vseh potrebnih vogalnikov, zaključkov g./ stik nizkostenske obrobe in stene se kita z akrilnim kotom h./ izrez vseh potrebnih odprtin pri polaganju talne obloge za potrebe inštalacij i./ čiščenje izdelkov po končani montaži in podobno
PONUDBO OBVEZNO PRIPRAVITI NA PODLAGI SHEM, DETAJLOV, ŠIFRANTOV in TEHNIČNEGA POROČILA!
b.4.1. | Dobava materiala in izravnava obstoječega tlaka s cementno samorazlivno maso kot npr. Baumit Nivello 50 deb. do 10mm s predhodnim čiščenjem podlage in nanosom emulzije za oprijem. Izravnava tlaka v sestavi oznake P1a. | m2 | 139.7 |  | 0
b.4.2. | Dobava in polaganje prefabriciranih betonskih teraco plošč v pritličju, oznaka sestave P1a. Teraco plošče za notranjo uporabo, deb. 2,5cm, dimenzij 60x120cm, brušene obdelave, protidrsne obdelave R10, kot npr. Agglotech ali enakovredno. Tip plošč, barva in tekstura po izbiri arhitekta. Izvajalec pripravi vzorec plošče, ki ga potrdi projektant. Plošče se polagajo v cement-akrilatno lepilno malto kot npr. Mapei Keracolor ali enakovredno. Stiki plošč se fugirajo, debelina fuge max 2mm. Upoštevati vse izreze, upasovanja, vsa pomožna dela in prenose do mesta polaganja. | m2 | 308.7 |  | 0
b.4.3. | Dobava in polaganje nizkostenske obrobe iz teraco plošč višine 7-9cm, polaganje na tankolepilno - cement akrilatno lepilo. Teraco plošča deb. 12mm enakega tipa kot tlak se lepi na steno. Polaganje na pripravljeno podlogo. Stiki plošč se fugirajo, debelina fuge max 2mm. Upoštevati vse izreze, upasovanja, vsa pomožna dela in prenose do mesta polaganja. | m1 | 38 |  | 0
b.4.4. | Dobava in oblaganje parapetnega zidca ob atriju s teraco ploščami. Parapetni zid se oblaga vertikalno 35cm in na zgornji strani horizontalno 20cm. Oblaganje s teraco plošča deb. 12mm enakega tipa kot tlak. Polaganje na tankolepilno - cement akrilatno lepilo. Stiki plošč se fugirajo, debelina fuge max 2mm, stik vertikalne in horizontalne ploskve se izdela pod kotom 45°- v gerungo. Upoštevati vse izreze, upasovanja, vsa pomožna dela in prenose do mesta polaganja. V količini se upošteva razvita širina oblaganja. | m2 | 9.8 |  | 0
b.4.5. | Dobava in polaganje elektro prevodne antistatične talne obloge, oznaka v shemah P3a. Talna obloga se polaga na elektro prevodno lepilo. Obloga mora biti permanetno prevodna, lepljena z elektroprevodnim lepilom na bakrene vodnike položene na estrih in ozemljene. Trakovi morajo biti ob steni po celi dolžini med seboj povezani (spojeni) in povezani z vodnikom za izenačitev potencialov, ta pa na zbiralnico za izenačitev potencialov prostora, kjer bo tlak položen. Dosežena mora biti prevodnost 50.000 ≤ R ≤ 1.000.000Ω. Zaokrožice morajo biti tipske, prav tako zunanji in notranji koti. Izbran tlak mora biti negorljiv (samogasen v primeru požara) in ustrezati standardu DIN 4102, SIST EN 13501. Tip obloge in barvo obloge potrdi projektant. Polaganje po navodilu proizvajalca in shemi projektanta. V ceni je potrebno upoštevati vse izreze, vsa upasovanja in zaključke.
a. | talna obloga | m2 | 5 |  | 0
b. | nizkotenska obroba višine ob steni 10 cm | m1 | 8.1 |  | 0
b.4.6. | Dobava in polaganje linoleja, oznaka v shemah P4a, P4b. Talna obloga se polaga-lepi na podlago. Obloga iz linoleja, zgornja polovica sloja mora biti homogena in enakomerno obarvana, da se zagotovi možnost obrusa. Linolej mora biti debeline najmanj 2,5 mm. Izbrana talna obloga mora ustrezati naslednjim pogojem: - netoksičnost plinov pri gorenju po DIN 53 436 - razvijanje dima po ÖNORM B 3800 - ognjeodpornost po veljavnem zakonu za komunikacije v bolnišnici, skladu z ŠPV - zaščita od udarnega zvoka 3 dB, po ISO 140-8 - odpornost na kemikalije po EN 423: odporen na razredčene kisline, olja, maščobe, toplila, ni odporen na alkalije - svetlobna obstojnost po ISO 105 B02, metoda 3 - vtis po EN 433:<0,10 mm - efekt koleščkov na stolih po EN 425 Trak za varjenje mora biti barvno usklajen barvo talne obloge. Po končanem čiščenju linoleja se mora le-ta zaščititi z emulzijo na vodni osnovi, ki ne sme biti odstranljiva. Klasifikacija objekta po EN 685, klase 33 (bolnišnica). Polaganje po navodilu proizvajalca in shemi projektanta. V ceni je potrebno upoštevati vse izreze, vsa upasovanja in zaključke.
a. | talna obloga | m2 | 456.7 |  | 0
b. | stenska zaokrožnica iz tipskega profila višine 10 cm | m1 | 394 |  | 0
| Skupaj tlakarska dela: |  |  |  | 0
B.5. | SUHOMONTAŽNA DELA
Splošna določila:
1. | Material za ta dela mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih normativov in standardov.
2. | Za vse nejasnosti ali variantne rešitve se je obvezno posvetovati s projektantom.
3. | Storitve izvajalca, ki je vse zajeti v ceni: a./ snemanje potrebnih izmer na objektu b./ čiščenje podlage pred pričetkom del c./ vsa dela na objektu z dajatvami d./ dobava vsega osnovnega in pomožnega materiala e./ prevoz izdelkov na objekt z nakladanjem, razkladanjem in ekspeditom ter vsemi manipulacijami na gradbišču f./ dobava in postavitev vseh potrebnih vogalnikov, zaključkov g./ izrez vseh potrebnih odprtin h./ bandažiranje in zagladitev stikov plošč, izravnava s stopnjo kakovosti Q2 i./ čiščenje izdelkov po končani montaži in podobno
4. | Dela se izvajajo skladno projektom in sistemskimi rešitvemi proizvajalcev.
PONUDBO OBVEZNO PRIPRAVITI NA PODLAGI SHEM, DETAJLOV, ŠIFRANTOV in TEHNIČNEGA POROČILA!
STENE IN OBLOGE:
b.5.1. | Dobava materiala in izdelava mavčnokartonske stene z dvoslojno ploščo deb. 10cm kot npr. Knauf W112. Stena je sestavljena: - 2x mavčnokartonska plošča deb. 2,5cm (2x1,25cm) npr. Knauf GKB plošča - pocinkana podkonstrukcija sestavljena iz profilov debeline 5cm - med profile se vgradi kamena volna debeline 5cm kot npr. Knauf Insulation NaturBoard FIT - 2x mavčnokartonska plošča deb. 2,5cm (2x1,25cm) npr. Knauf GKB plošča Upoštevati vse zaključke ob zidu z vsemi potrebnimi zaključnimi profili in letvicami, s pritrdilnim materialom, z bandažiranjem in zagladitvijo stikov, izravnavanje s stopnjo kakovosti Q2, izdelavo in obdelavo prebojev, s prenosi in z vsemi pomožnimi deli. | m2 | 3.2 |  | 0
b.5.2. | Dobava materiala in izdelava mavčnokartonske stene z dvoslojno ploščo deb. 12,5cm kot npr. Knauf W112. Stena je sestavljena: - 2x mavčnokartonska plošča deb. 2,5cm (2x1,25cm) npr. Knauf GKB plošča - pocinkana podkonstrukcija sestavljena iz profilov debeline 7,5cm - med profile se vgradi kamena volna debeline 7,5cm kot npr. Knauf Insulation NaturBoard FIT - 2x mavčnokartonska plošča deb. 2,5cm (2x1,25cm) npr. Knauf GKB plošča Upoštevati vse zaključke ob zidu z vsemi potrebnimi zaključnimi profili in letvicami, s pritrdilnim materialom, z bandažiranjem in zagladitvijo stikov, izravnavanje s stopnjo kakovosti Q2, izdelavo in obdelavo prebojev, s prenosi in z vsemi pomožnimi deli. | m2 | 17.7 |  | 0
b.5.3. | Dobava materiala in izdelava mavčnokartonske stene z dvoslojno ploščo deb. 15cm kot npr. Knauf W112. Stena je sestavljena: - 2x mavčnokartonska plošča deb. 2,5cm (2x1,25cm) npr. Knauf GKB plošča - pocinkana podkonstrukcija sestavljena iz profilov debeline 10 cm - med profile se vgradi kamena volna debeline 10 cm kot npr. Knauf Insulation NaturBoard FIT - 2x mavčnokartonska plošča deb. 2,5cm (2x1,25cm) npr. Knauf GKB plošča Upoštevati vse zaključke ob zidu z vsemi potrebnimi zaključnimi profili in letvicami, s pritrdilnim materialom, z bandažiranjem in zagladitvijo stikov, izravnavanje s stopnjo kakovosti Q2, izdelavo in obdelavo prebojev, s prenosi in z vsemi pomožnimi deli. | m2 | 338.3 |  | 0
b.5.4. | Dobava materiala in izdelava mavčnokartonske zvočno izolativne stene z dvoslojno ploščo deb. 15cm kot npr. Knauf W112. Stena je sestavljena: - 2x mavčnokartonska plošča deb. 2,5cm (2x1,25cm) npr. Knauf GKB plošča - pocinkana podkonstrukcija sestavljena iz profilov debeline 10 cm - med profile se vgradi kamena volna debeline 10 cm kot npr. Knauf Insulation NaturBoard FIT - 2x mavčnokartonska plošča deb. 2,5cm (2x1,25cm) npr. Knauf GKB plošča - zvočna izolativnost: 48dB Upoštevati vse zaključke ob zidu z vsemi potrebnimi zaključnimi profili in letvicami, s pritrdilnim materialom, z bandažiranjem in zagladitvijo stikov, izravnavanje s stopnjo kakovosti Q2, izdelavo in obdelavo prebojev, s prenosi in z vsemi pomožnimi deli. | m2 | 61.5 |  | 0
b.5.5. | Dobava materiala in izdelava mavčnokartonske požarno odporne stene z dvoslojno ploščo deb. 15cm kot npr. Knauf W112. Stena je sestavljena: - 2x mavčnokartonska požarno odporna plošča deb. 2,5cm (2x1,25cm) kot npr. Knauf Fireboard - pocinkana podkonstrukcija sestavljena iz profilov debeline 10 cm - med profile se vgradi kamena volna debeline 10 cm kot npr. Knauf Insulation NaturBoard FIT - 2x mavčnokartonska požarno odporna plošča deb. 2,5cm (2x1,25cm) kot npr. Knauf Fireboard - požarna odpornost stene: EI90 Upoštevati vse zaključke ob zidu z vsemi potrebnimi zaključnimi profili in letvicami, s pritrdilnim materialom, z bandažiranjem in zagladitvijo stikov, izravnavanje s stopnjo kakovosti Q2, izdelavo in obdelavo prebojev, s prenosi in z vsemi pomožnimi deli. | m2 | 38.2 |  | 0
b.5.6. | Dobava materiala in izdelava mavčnokartonske požarno odporne in zvočno izolativne stene z dvoslojno ploščo deb. 15cm kot npr. Knauf W112. Stena je sestavljena: - 2x mavčnokartonska požarno odporna plošča deb. 2,5cm (2x1,25cm) kot npr. Knauf Fireboard - pocinkana podkonstrukcija sestavljena iz profilov debeline 10 cm - med profile se vgradi kamena volna debeline 10 cm kot npr. Knauf Insulation NaturBoard FIT - 2x mavčnokartonska požarno odporna plošča deb. 2,5cm (2x1,25cm) kot npr. Knauf Fireboard - požarna odpornost stene: EI90 - zvočna izolativnost: 48dB Upoštevati vse zaključke ob zidu z vsemi potrebnimi zaključnimi profili in letvicami, s pritrdilnim materialom, z bandažiranjem in zagladitvijo stikov, izravnavanje s stopnjo kakovosti Q2, izdelavo in obdelavo prebojev, s prenosi in z vsemi pomožnimi deli. | m2 | 19.7 |  | 0
b.5.7. | Dobava materiala in izdelava instalacijske mavčnokartonske stene z dvoslojno ploščo deb. 20cm, kot npr. W116. Stena v sestavi: - 2x mavčnokartonska plošča deb. 2,5cm (2x1,25cm) npr. Knauf GKB plošča - pocinkana podkonstrukcija iz profilov debeline 15cm (2x7,5cm) - med profile se vgradi kamena volna debeline 15cm (2x7,5cm) kot npr. Knauf Insulation NaturBoard FIT - 2x mavčnokartonska plošča deb. 2,5cm (2x1,25cm) npr. Knauf GKB plošča Upoštevati vse zaključke ob zidu z vsemi potrebnimi zaključnimi profili in letvicami, s pritrdilnim materialom, z bandažiranjem in zagladitvijo stikov, izravnavanje s stopnjo kakovosti Q2, s prenosi in z vsemi pomožnimi deli, v ceni zajeti vse dodatne vogalne ojačitve. | m2 | 21.5 |  | 0
b.5.8. | Dobava materiala in izdelava mavčnokartonske obloge z dvoslojno ploščo na eni strani deb. 7,5cm. Obloga je sestavljena: - 2x mavčnokartonska plošča deb. 2,5cm (2x1,25cm) npr. Knauf GKB plošča - pocinkana podkonstrukcija iz profilov debeline 5cm - med profile se vgradi steklena volna debeline 5cm kot npr. Knauf Insulation NaturBoard FIT Upoštevati vse zaključke ob zidu z vsemi potrebnimi zaključnimi profili in letvicami, s pritrdilnim materialom, z bandažiranjem in zagladitvijo stikov, izravnavanje s stopnjo kakovosti Q2, s prenosi in z vsemi pomožnimi deli, v ceni zajeti vse dodatne vogalne ojačitve. | m2 | 139.9 |  | 0
b.5.9. | Dobava materiala in izdelava mavčnokartonske zvočno izolativne obloge z dvoslojno ploščo na eni strani deb. 7,5cm. Obloga je sestavljena: - 2x mavčnokartonska plošča deb. 2,5cm (2x1,25cm) npr. Knauf GKB plošča - pocinkana podkonstrukcija iz profilov debeline 5cm - med profile se vgradi steklena volna debeline 5cm kot npr. Knauf Insulation NaturBoard FIT - zvočna izolativnost: 48dB Upoštevati vse zaključke ob zidu z vsemi potrebnimi zaključnimi profili in letvicami, s pritrdilnim materialom, z bandažiranjem in zagladitvijo stikov, izravnavanje s stopnjo kakovosti Q2, s prenosi in z vsemi pomožnimi deli, v ceni zajeti vse dodatne vogalne ojačitve. | m2 | 36.3 |  | 0
b.5.10. | Dobava materiala in izdelava mavčnokartonske požarno odporne obloge z dvoslojno ploščo na eni strani deb. 7,5cm. Obloga je sestavljena: - 2x mavčnokartonska požarno odporna plošča deb. 2,5cm (2x1,25cm) kot npr. Knauf Fireboard - pocinkana podkonstrukcija iz profilov debeline 5cm - med profile se vgradi steklena volna debeline 5cm kot npr. Knauf Insulation NaturBoard FIT - požarna odpornost obloge EI90 Upoštevati vse zaključke ob zidu z vsemi potrebnimi zaključnimi profili in letvicami, s pritrdilnim materialom, z bandažiranjem in zagladitvijo stikov, izravnavanje s stopnjo kakovosti Q2, s prenosi in z vsemi pomožnimi deli, v ceni zajeti vse dodatne vogalne ojačitve. | m2 | 16.2 |  | 0
b.5.11. | Dobava materiala in izdelava mavčnokartonske obloge z dvoslojno ploščo na eni strani deb. 12,5cm. Obloga je sestavljena: - 2x mavčnokartonska plošča deb. 2,5cm (2x1,25cm) npr. Knauf GKB plošča - pocinkana podkonstrukcija iz profilov debeline 10cm - med profile se vgradi steklena volna debeline 10cm kot npr. Knauf Insulation NaturBoard FIT Upoštevati vse zaključke ob zidu z vsemi potrebnimi zaključnimi profili in letvicami, s pritrdilnim materialom, z bandažiranjem in zagladitvijo stikov, izravnavanje s stopnjo kakovosti Q2, s prenosi in z vsemi pomožnimi deli, v ceni zajeti vse dodatne vogalne ojačitve. | m2 | 39.7 |  | 0
b.5.12. | Dobava materiala in izdelava mavčnokartonske požarno odporne obloge EI90 z dvoslojno ploščo deb. 20cm. Obloga je sestavljena: - 2x mavčnokartonska požarno odporna plošča deb. 2,5cm (2x1,25cm) kot npr. Knauf Fireboard - pocinkana podkonstrukcija iz profilov debeline 15cm (2x7,5cm) - med profile se vgradi kamena volna debeline 15cm (2x7,5cm) kot npr. Knauf Insulation NaturBoard FIT - požarna odpornost obloge EI90 Upoštevati vse zaključke ob zidu z vsemi potrebnimi zaključnimi profili in letvicami, s pritrdilnim materialom, z bandažiranjem in zagladitvijo stikov, izravnavanje s stopnjo kakovosti Q2, izdelavo in obdelavo prebojev, s prenosi in z vsemi pomožnimi deli. | m2 | 27 |  | 0
b.5.13. | Dobava materiala in oblaganje stene z dvoslojno mavčno kartonsko ploščo deb. 2,5cm (2x1,25cm) kot npr. Knauf GKB plošča. Plošče se polagajo na lepilo in vijačijo. Upoštevati vse zaključke ob zidu, pritrdilni material, z bandažiranjem in zagladitvijo stikov, izravnavanje s stopnjo kakovosti Q2, izdelavo in obdelavo prebojev, s prenosi in z vsemi pomožnimi deli. | m2 | 45 |  | 0
b.5.14. | Doplačilo za vlagoodporne plošče npr. Knauf GKBI plošča. | m2 | 160 |  | 0
b.5.15. | Dobava in montaža ojačitve predelnih sten in podkonstrukcije vrat z UA-profili, ki so izdelani iz jeklene pocinkane pločevine debeline 2 mm. | m1 | 148 |  | 0
b.5.16. | Dobava in montaža tipskih ojačitev v mavčno kartonskih stenah na mestih, kjer se pritjuje oprema. Za ojačitev se uporabi univerzalna traverza kot npr. W234. Montaža med profile podkonstrukcije. Upoštevati ves pritrdilni material. | m1 | 61 |  | 0
STROPOVI:
b.5.17. | Dobava materiala in izdelava mavčnokartonskega spuščenega stropu oznake v shemah P1.1 iz mavčno kartonskih plošč deb. 12,5mm kot npr. Knauf GKB plošče, pritrjene na pocinkano podkonstrukcijo, ki je preko obešal pritrjena v AB ploščo. Stik plošč se bandažirajo in zagladijo, izravnava s stopnjo kakovosti Q2. V ceni zajeti vse izreze, ves spojni in vezni material, delovne odre potrebne za izvedbo del. Izvedba na podlagi sheme stropov in potrditve projektanta. | m2 | 18.6 |  | 0
b.5.18. | Dobava in montaža akustičnega spuščenega stropa v hodnikih oznaka sheme P2.1, višina stropu 280cm. Akustičen strop kot npr. Knauf Ceiling Solutions (KCS) z visoko absorbcijo zvoka, razred A, zgrajenega iz enonivojske kovinske konstrukcije iz glavnih ter prečnih kot npr. Prelude TL2 / Ventatec SG 15 mm profilov, obešenih v primarni strop z obešali za spuščanje do 1,5 m. V konstrukcijo so vložene snemljive mineralne laminirane plošče kot npr. KCS Armstrong Perla OP dim. 1200 x 600x15 mm, bele barve, s poglobljenim robom Tegular 15/90 in vidnim T profilom. Ob steni je zaključni dvojni L profil 15/8/15/25 mm. Koeficient absorbcije zvoka: 0,95 po EN ISO 11654. Vzdolžna zvočna izolirnost stropa je Dn,f,w = 25 dB po EN 10848-2. Plošče so odporne na relativno zračno vlago do 95%. Plošče so v razredu gradiva A2-s1,d0 po EN 13501-1. Razred čistosti ISO 5 po EN ISO 14644-1. Strop kot na primer KCS Armstrong Perla OP, Sistem C, Tegular 15/90 ali enakovredno. V ceni zajeti vse izreze, ves spojni in vezni material, delovne odre potrebne za izvedbo del. Izvedba na podlagi sheme stropov in potrditve projektanta. | m2 | 258.3 |  | 0
b.5.19. | Dobava in montaža akustičnega higieničnega spuščenega stropa oznaka sheme P2.2, višine stropu 280cm. Strop z absorbcijo zvoka razreda A (Aw=0,95), izgrajenega iz enonivojske kovinske konstrukcije iz glavnih ter prečnih kot npr. Prelude TL2 / Ventatec SG 24 mm profilov, obešenih v primarni strop z obešali za spuščanje do 1 m. V konstrukcijo so vložene mineralne laminirane plošče kot npr. KCS Hygena Alpha dim. 600 x 600x20 mm, bele barve s Hygena antibakterijskim delovanjem, s poglobljenim robom kot npr. Tegular 24/90 in vidnim T profilom. Ob steni je zaključni dvojni L profil 15/8/15/25 mm za senčno fugo. Koeficient absorbcije zvoka: 0,95 po EN ISO 11654. Vzdolžna zvočna izolirnost stropa je Dn,f,w = 28 dB po EN 10848-2. Plošče so odporne na relativno zračno vlago do 95%. Plošče so v razredu gradiva A2-s1,d0 po EN 13501-1. Razred čistosti ISO 4 po EN ISO 14644-1. Plošče so odporne na čiščenje z vlažno krpo. Strop kot na primer KCS Hygena Alpha, Sistem C, Tegular 24/90 ali enakovredno. V ceni zajeti vse izreze, ves spojni in vezni material, delovne odre potrebne za izvedbo del. Izvedba na podlagi sheme stropov in potrditve projektanta. | m2 | 412 |  | 0
b.5.20. | Dobava in montaža mineralnega akustičnega lamelnega stropa oznaka sheme P2.3, višine stropu 280cm. Akustičen strop kot npr. Knauf Ceiling Solutions (KCS), zgrajenega iz kovinskih samonosnih Z profilov profilov ter obodnih dvojnih L profilov. V konstrukcijo so vložene ali vpete snemljive mineralne laminirane plošče kot npr. KCS AMF Perla OP 19 mm, dim. 300 x 1800 x 19 mm, bele barve, z robom SL2. Ob steni je zaključni dvojni L profil 25/15/10/15 mm. Plošče imajo absorpcijo zvoka αw = 0,90 po EN ISO 11654. Vzdolžna zvočna izolirnost stropa je Dn,f,w = 34 dB po EN 10848-2. Plošče so odporne na relativno zračno vlago do 95%. Plošče so v razredu gradiva A2-s1,d0 po EN 13501-1. Strop kot na primer KCS Perla OP 19 mm Sistem F, SL2 ali enakovredno. V ceni zajeti vse izreze, ves spojni in vezni material, delovne odre potrebne za izvedbo del. Izvedba na podlagi sheme stropov in potrditve projektanta. | m2 | 47.2 |  | 0
b.5.21. | Dobava in montaža prehodnega profila na stikih med mavčnim stropom ter rastrskim stropom v hodnikih. Profil je beli barvi 9003, dimenzije 51x39 mm. Pri profilu so vključene sponke za obešanje, vezni ter kotni elementi. Profil tip kot npr Axonis profil AXT-L-W. | m1 | 58.2 |  | 0
| Skupaj suhomontažna dela: |  |  |  | 0
B.6. | SLIKOPLESKARSKA DELA:
Splošna določila:
1. | Material za ta dela mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih normativov in standardov.
2. | Storitve izvajalca, ki je vse zajeti v ceni: a./ snemanje potrebnih izmer na objektu b./ čiščenje podlage pred pričetkom del c./ vsa dela na objektu z dajatvami d./ dobava vsega osnovnega in pomožnega materiala e./ prevoz izdelkov na objekt z nakladanjem, razkladanjem in ekspeditom ter vsemi manipulacijami na gradbišču f./ dobava in postavitev vseh potrebnih vogalnikov, zaključkov g./ izravnava stikov stenskih in stropnih opažnih plošč zajeta v ceni za m2 h./ osnovni premaz z emulzijo i./ izvedba kitanja vogalov in diletacijskih fug z ustreznim akrilnim kitom j./ začita površin s filcom
3. | V ceni je potrebno upoštevati vse postavitve in prestavitve začasnih odrov.
PONUDBO OBVEZNO PRIPRAVITI NA PODLAGI SHEM, DETAJLOV, ŠIFRANTOV in TEHNIČNEGA POROČILA!
b.6.1. | Dobava materiala in finalna obdelava obstoječih ometanih in betonskih sten s predhodnim 1x glajenjem površin s disperzijskim kitom, brušenje površin, ter 2 x finalnim pleskanjem z antifungicidno, pralno disperzijsko mat latex barvo, RAL barva po izboru projektanta. V ceni morajo biti zajeta vsa pomožna dela, prenosi in transporti vsega potrebnega materiala do mesta obdelave, akriliranje stikov, vsi pomožni odri - delovni odri za izvedbo del. Obdelava stene do višine 280cm. | m2 | 476.3 |  | 0
b.6.2. | Dobava materiala in finalna obdelava novih mavčnokartonskih sten s predhodnim 2x glajenjem površin s disperzijskim kitom, brušenje površin, ter 2 x finalnim pleskanjem z antifungicidno, pralno disperzijsko mat latex barvo, RAL barva po izboru projektanta. V ceni morajo biti zajeta vsa pomožna dela, prenosi in transporti vsega potrebnega materiala do mesta obdelave, akriliranje stikov, vsi pomožni odri - delovni odri za izvedbo del. Obdelava stene do višine 280cm. | m2 | 813.8 |  | 0
b.6.3. | Dobava materiala in finalna obdelava mavčnokartonskih stropov s predhodnim 2x glajenjem vseh površin s disperzijskim kitom, brušenje površin, ter 2 x finalnim pleskanjem površin z disperzijsko barvo, RAL barva po izboru projektanta. V ceni morajo biti zajeta vsa pomožna dela, prenosi in transporti vsega potrebnega materiala do mesta obdelave, silikoniranje, vsi pomožni odri - delovni odri za izvedbo del. Strop višine do 280cm. | m2 | 19 |  | 0
b.6.4. | Dobava materiala in finalna obdelava mavčnokartonskih kaskad in vertikalnih zapor med stropovi s predhodnim 2x glajenjem vseh površin s disperzijskim kitom, brušenje površin, ter 2 x finalnim pleskanjem površin z disperzijsko barvo, RAL barva po izboru projektanta. V ceni morajo biti zajeta vsa pomožna dela, prenosi in transporti vsega potrebnega materiala do mesta obdelave, silikoniranje, vsi pomožni odri - delovni odri za izvedbo del. | m2 | 6 |  | 0
| Skupaj slikopleskarska dela: |  |  |  | 0
B.7. | RAZNA DELA:
b.7.1. | Dobava in montaža stenskih odbojnikov iz samolepilne folije širine 200 mm, kot npr. ACROVYN C/S sheet 2mm ali drugo z istimi karakteristikami, v dveh nivojih, 2x 200mm. Montaža z samolepljenjem, s tovarniško vgrajenim lepilom na zaščitni profil. | m1 | 69.6 |  | 0
b.7.2. | Dobava in montaža zaščitnih vogalnikov s kotom 90 stopinj, s ščitnikom dolžine 205 cm, kotne oblike s stranicama širine 2x50 mm, kot kot npr. tip SO-50, proizvajalca ACROVYN ali drugo z istimi karakteristikami. | kos | 12 |  | 0
| Skupaj razna dela: |  |  |  | 0
B.8. | NEPREDVIDENA OBRTNIŠKA DELA:
b.8.1. | Nepredvidena obrtniška dela - ocena (10 % od ostalih del) | kpl | 1 | 0 | 0
| Skupaj nepredvidena dela: |  |  |  | 0

## 3.Zamenjava stropov klet-mans.
POPIS GRADBENO-OBRTNIŠKIH DEL
OBJEKT: ZAMENJAVA STROPOV KLET-MANSARDA V NOVI PORODNIŠNICI
R E K A P I T U L A C I J A D E L:
A. | GRADBENA DELA:
A.1. | PRIPRAVLJALNA DELA: |  |  |  | 0
A.2. | RUŠITVENA DELA: |  |  |  | 0
A.3. | TESARSKA DELA: |  |  |  | 0
| GRADBENA DELA - skupaj: |  |  |  | 0
B. | OBRTNIŠKA DELA:
B.1. | SUHOMONTAŽNI STROPOVI: |  |  |  | 0
B.2. | SLIKOPLESKARSKA DELA: |  |  |  | 0
| OBRTNIŠKA DELA - skupaj: |  |  |  | 0
| SKUPAJ ( A + B ): |  |  |  | 0
| DDV 22%: |  |  |  | 0
| SKUPAJ Z DDV: |  |  |  | 0
A. | GRADBENA DELA
z.št. | opis postavke / dela |  | k | €/e | skupaj €
Pri vseh postavkah je potrebno upoštevati splošne opombe iz drugega zavihka dokumenta!
Izvejalec se z oddajo ponudbe strinja, da je prebral in v svoji ponudbi v celoti upošteval splošne opombe.
A.1. | PRIPRAVLJALNA DELA:
a.1.1. | Ureditev gradbišča, ki obsega naslednja dela: - postavitev panelne gradbiščne ograje z vrati - postavitev gradbene table skladno s Pravilnikom o gradbiščih - postavitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel - postavitev gradbiščnih in pisarniških kontejnerjev - postavitev kemičnega WC-ja na gradbišču - omarica prve pomoči - gasilniki - gradbiščni el. priključek skupaj z ozemlitvijo in vsemi meritvami vključno s stroškom porabe energentov - gradbiščni vodovodni priključek s števcem - ureditev dovozne poti za stroje - ureditev gradbiščne in zunanje deponije - čiščenje vozil ob izhodu iz gradbišča | kpl | 0 | Upoštevati v ceni zavihek 1. energetska sanacija ovoja
a.1.2. | Izdelava vertikalnih protiprašnih zapor, lesena stena iz lesenih moralov, oblogo iz OSB plošč in z zaščito s PE folijo ter zatesnitev stikov med leseno oblogo in steno z EPE trakom, komplet z vsem delom in materialom. | m2 | 250 |  | 0
a.1.3. | Dobava zaščitnega materiala in izvedba zaščite elementov za čas gradnje v prostorih. Filc po celotni površini, iverke/OSB plošče čez celotno površino. Zaščita se pritrjuje na način, da se ne poškoduje elementa, ki se ščiti. Ocena. | m2 | 300 |  | 0
| Skupaj pripravljalna dela: |  |  |  | 0
A.2. | RUŠITVENA DELA:
Splošna določila:
1. | Pred pričetkom del mora izvajalec izdelati posnetek obstoječega stanja sosednjih objektov. Posnetek obstoječega stanja lahko izdela pooblaščena inštitucija.
2. | Z ruševinami, ki nastanejo pri rušitvi predmetnega objekta se ravna v skladu s Pravilnikom o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS št. 84/98). Pred odvozom v stalne deponije se ruševine sortirajo v skladu s klasifikacijami istega Pravilnika in Elaborata/Načrta gospodarjenja z gradbenimi odpadki.
3. | Pri odvozu iz gradbišča upoštevati tudi plačilo vseh komunalnih taks in drugih stroškov z deponiranjem. Nadzoru oz. investitorju je obvezno predati potrdila o plačilu taks in evidenčne liste odpeljanih odpadkov skladno z Uredbo o odpadkih ter po koncu rušitev pripraviti Poročilo o ravnanju z gradbenimi odpadki.
4. | Vse potrebne zaščite delovne sile, strojev in neposredne okolice ter obstoječih objektov v času izvajanja rušitvenih del; še posebej pa mirujoči in tekoči promet pešcev in vozil.
5. | Količine posameznih postavk so prikazane v raščenem ali vgrajenem stanju. Posamezni koeficienti razrahljivosti morajo biti upoštevani v ceni za E.M.
6. | V popisu morajo biti v vseh postavkah vkalkulirana popolnoma vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela, postavitev in demontaža delovnih odrov, ki pripadajo k posamezni postavki in so potrebna za nemoteno izvajanje del! Ruševine, ki nastanejo pri rušitvi predmetnega objekta se ravna v skladu s Pravilnikom o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS št. 84/98) in v skaldu z Uredbo o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS, št. 34/08). Pred odvozom v stalne deponije se ruševine sortirajo v skladu s klasifikacijami istega Pravilnika!
7. | Ob izvajanju zagotoviti stabilno podpiranje obstoječih konstrukcij ob izvajanju rušitvenih del.
8. | Izvajalec mora ves čas rušitvenih del zagotoviti zalivanje prahu z vodo. Izvajalec poskrbi za čiščenje vseh dostopnih cest.
a.2.1. | Demontaža in odstranitev alu lamelnega spuščenega stropu skupaj s profili podkonstrukcije in obešali. Nakladanje na kamion in odvoz materiala na trajno deponijo s plačilom takse. | m2 | 3374 |  | 0
a.2.2. | Demontaža in odstranitev mavčno kartonskega spuščenega stropu tip armstrong skupaj s profili podkonstrukcije in obešali. Nakladanje na kamion in odvoz materiala na trajno deponijo s plačilom takse. | m2 | 110 |  | 0
| Skupaj rušitvena dela: |  |  |  | 0
A.3. | TESARSKA DELA:
Splošna določila:
1. | Tesarska dela se morajo izvajati skladno z veljavnimi tehničnimi predpisi.
2. | Standardi za tesarska dela vsebujejo poleg izdelave same, po opisu v posamezni postavki še vsa potrebna pomožna dela kot so: a./ dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu b./ snemanje potrebnih izmer na mestu samem c./ postavitev, premeščannje in odstranitev premičnih odrov višine do 2,00 m , potrebnih za napravo tesarskih del d. /čiščenje in mazanje opažev, zlaganje po končanih delih, ter odvoz opažnega materiala z nakladnjem na stalno deponijo izvajalca.
3. | Ravnost in vertikalnost betonskih konstrukcij po DIN normah za tovrstne objekte.
4. | Opaži morajo biti izdelani točno po merah v načrtu, z vsemi potrebnimi podporami, horizontalno in vertikalno povezavo, tako da so stabilni in sposobni za obtežbo z betonom. Notranje površine morajo biti čiste in ravne. Izvajalec pred pričetkom del pripravi opažne načrte.
5. | Odri: Za vse odre je izdelati statični izračun s strani odgovornega statika. Odre je izdelati, pregledovati in voditi dokumentacijo v skladu s predpisi. Vsi odri na zgradbi morajo biti napravljeni, premeščeni in odstranjeni z delavci predpisane kvalifikacije in pod nadzorstvom odgovorne strokovne osebe.
6. | Vsa dela morajo biti izvršena tako, da je zagotovljena funkcionalnost, stabilnost, varnost, natančnost in življenjska doba posameznih elementov.
PONUDBO OBVEZNO PRIPRAVITI NA PODLAGI SHEM, DETAJLOV, ŠIFRANTOV in TEHNIČNEGA POROČILA!
a.3.1. | Montaža in demontaža delovnih odrov za izvajanje gradbeno-obrtniško-instalacijskih del v objektu za ves čas gradnje. Višina odra do 3,5m. Oder vključuje vse prestavitve, dostope na oder, zaščite in vso amortizacijo. Tlorisna površina prostorov 3550m2. | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj tesarska dela: |  |  |  | 0
A.4. | NEPREDVIDENA GRADBENA DELA:
a.4.1. | Nepredvidena gradbena dela - ocena (10 % od ostalih del). | kpl | 1 | 0 | 0
| Skupaj nepredvidena gradbena dela: |  |  |  | 0
B. | OBRTNIŠKA DELA
B.1. | SUHOMONTAŽNI STROPOVI:
Splošna določila:
1. | Material za ta dela mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih normativov in standardov.
2. | Za vse nejasnosti ali variantne rešitve se je obvezno posvetovati s projektantom.
3. | Storitve izvajalca, ki je vse zajeti v ceni: a./ snemanje potrebnih izmer na objektu b./ čiščenje podlage pred pričetkom del c./ vsa dela na objektu z dajatvami d./ dobava vsega osnovnega in pomožnega materiala e./ prevoz izdelkov na objekt z nakladanjem, razkladanjem in ekspeditom ter vsemi manipulacijami na gradbišču f./ dobava in postavitev vseh potrebnih vogalnikov, zaključkov g./ izrez vseh potrebnih odprtin h./ bandažiranje in zagladitev stikov plošč, izravnava s stopnjo kakovosti Q2 i./ čiščenje izdelkov po končani montaži in podobno
4. | Dela se izvajajo skladno projektom in sistemskimi rešitvemi proizvajalcev.
PONUDBO OBVEZNO PRIPRAVITI NA PODLAGI SHEM, DETAJLOV, ŠIFRANTOV in TEHNIČNEGA POROČILA!
b.1.1. | Dobava materiala in izdelava mavčnokartonskega spuščenega stropu oznake v shemah P1.1 iz mavčno kartonskih plošč deb. 12,5mm kot npr. Knauf GKB plošče, pritrjene na pocinkano podkonstrukcijo, ki je preko obešal pritrjena v AB ploščo. Stik plošč se bandažirajo in zagladijo, izravnava s stopnjo kakovosti Q2. V ceni zajeti vse izreze, zaključne profile, ves spojni in vezni material, delovne odre potrebne za izvedbo del. Izvedba na podlagi sheme stropov in potrditve projektanta. | m2 | 867.3 |  | 0
b.1.2. | Dobava materiala in izdelava mavčnokartonskega spuščenega stropu v poševnini v mansardi oznake v shemah P1.1 iz mavčno kartonskih plošč deb. 12,5mm kot npr. Knauf GKB plošče, pritrjene na pocinkano podkonstrukcijo, ki je preko obešal pritrjena v strešno konstrukcijo. Stik plošč se bandažirajo in zagladijo, izravnava s stopnjo kakovosti Q2. V ceni zajeti vse izreze, zaključne profile, ves spojni in vezni material, delovne odre potrebne za izvedbo del. Izvedba na podlagi sheme stropov in potrditve projektanta. | m2 | 97.2 |  | 0
b.1.3. | Dobava materiala in izdelava spuščenega stropu oznake v shemah P1.2 iz vodoodpornih plošč deb. 12,5mm kot npr. Aquapanel plošče, pritrjene na pocinkano podkonstrukcijo, ki je preko obešal pritrjena v AB ploščo. Stik plošč se bandažirajo in zagladijo z vodo odporno maso, izravnava s stopnjo kakovosti Q2. V ceni zajeti vse izreze, zaključne profile, ves spojni in vezni material, delovne odre potrebne za izvedbo del. Izvedba na podlagi sheme stropov in potrditve projektanta. | m2 | 98.8 |  | 0
b.1.4. | Dobava in montaža akustičnega spuščenega stropa v hodnikih oznaka sheme P2.1, višina stropu 280cm. Akustičen strop kot npr. Knauf Ceiling Solutions (KCS) z visoko absorbcijo zvoka, razred A, zgrajenega iz enonivojske kovinske konstrukcije iz glavnih ter prečnih kot npr. Prelude TL2 / Ventatec SG 15 mm profilov, obešenih v primarni strop z obešali za spuščanje do 1,5 m. V konstrukcijo so vložene snemljive mineralne laminirane plošče kot npr. KCS Armstrong Perla OP dim. 1200 x 600x15 mm, bele barve, s poglobljenim robom Tegular 15/90 in vidnim T profilom. Ob steni je zaključni dvojni L profil 15/8/15/25 mm. Koeficient absorbcije zvoka: 0,95 po EN ISO 11654. Vzdolžna zvočna izolirnost stropa je Dn,f,w = 25 dB po EN 10848-2. Plošče so odporne na relativno zračno vlago do 95%. Plošče so v razredu gradiva A2-s1,d0 po EN 13501-1. Razred čistosti ISO 5 po EN ISO 14644-1. Strop kot na primer KCS Armstrong Perla OP, Sistem C, Tegular 15/90 ali enakovredno. V ceni zajeti vse izreze, zaključne profile, ves spojni in vezni material, delovne odre potrebne za izvedbo del. Izvedba na podlagi sheme stropov in potrditve projektanta. | m2 | 109 |  | 0
b.1.5. | Dobava in montaža akustičnega higieničnega spuščenega stropa oznaka sheme P2.2, višine stropu 280cm. Strop z absorbcijo zvoka razreda A (Aw=0,95), izgrajenega iz enonivojske kovinske konstrukcije iz glavnih ter prečnih kot npr. Prelude TL2 / Ventatec SG 24 mm profilov, obešenih v primarni strop z obešali za spuščanje do 1 m. V konstrukcijo so vložene mineralne laminirane plošče kot npr. KCS Hygena Alpha dim. 600 x 600x20 mm, bele barve s Hygena antibakterijskim delovanjem, s poglobljenim robom kot npr. Tegular 24/90 in vidnim T profilom. Ob steni je zaključni dvojni L profil 15/8/15/25 mm za senčno fugo. Koeficient absorbcije zvoka: 0,95 po EN ISO 11654. Vzdolžna zvočna izolirnost stropa je Dn,f,w = 28 dB po EN 10848-2. Plošče so odporne na relativno zračno vlago do 95%. Plošče so v razredu gradiva A2-s1,d0 po EN 13501-1. Razred čistosti ISO 4 po EN ISO 14644-1. Plošče so odporne na čiščenje z vlažno krpo. Strop kot na primer KCS Hygena Alpha, Sistem C, Tegular 24/90 ali enakovredno. V ceni zajeti vse izreze, zaključne profile, ves spojni in vezni material, delovne odre potrebne za izvedbo del. Izvedba na podlagi sheme stropov in potrditve projektanta. | m2 | 876.2 |  | 0
b.1.6. | Dobava in montaža mineralnega akustičnega lamelnega stropa oznaka sheme P2.3, višine stropu 280cm. Akustičen strop kot npr. Knauf Ceiling Solutions (KCS), zgrajenega iz kovinskih samonosnih Z profilov profilov ter obodnih dvojnih L profilov. V konstrukcijo so vložene ali vpete snemljive mineralne laminirane plošče kot npr. KCS AMF Perla OP 19 mm, dim. 300 x 1800 x 19 mm, bele barve, z robom SL2. Ob steni je zaključni dvojni L profil 25/15/10/15 mm. Plošče imajo absorpcijo zvoka αw = 0,90 po EN ISO 11654. Vzdolžna zvočna izolirnost stropa je Dn,f,w = 34 dB po EN 10848-2. Plošče so odporne na relativno zračno vlago do 95%. Plošče so v razredu gradiva A2-s1,d0 po EN 13501-1. Strop kot na primer KCS Perla OP 19 mm Sistem F, SL2 ali enakovredno. V ceni zajeti vse izreze, zaključne profile, ves spojni in vezni material, delovne odre potrebne za izvedbo del. Izvedba na podlagi sheme stropov in potrditve projektanta. | m2 | 992.8 |  | 0
b.1.7. | Dobava in montaža spuščenega kovinskega stropa oznaka sheme P3.1, višina stropu 280cm. Kovinski strop z antibakterijsko zaščitno barvo kot npr. Bioguard, zgrajenega iz dvonivojske kovinske konstrukcije iz glavnih U ter prečnih trikotnih profilov, obešenih v primarni strop s togimi obešali za spuščanje do 1,5 m. V konstrukcijo so vpete snemljive kovinske plošče kot npr. KCS Metal Q Clip-In F Plain Bioguard dim. 600 x 600 x 33 mm, bele barve RAL 9010, z nevidnim profilom, s pobranimi robovi 3x3 mm. Ob steni bo zaključni F4 profil z vzmetnimi zagozdami. Sistem ustreza razredu čistosti ISO 3 po standardu ISO 14644-1. Antibakterijska površina preprečuje razvoj bakterij in gljiv. Plošče se lahko čistijo s standardnimi blagimi čistilnimi sredstvi. Razred gorljivosti A2-S1,d0. Odpornost na relativno zračno vlažnost 95 %. Svetlobna odbojnost 85 %. Strop kot npr. KCS Metal Q Clip-in F, Bioguard, plain. V ceni zajeti vse izreze, zaključne profile, ves spojni in vezni material, delovne odre potrebne za izvedbo del. Izvedba na podlagi sheme stropov in potrditve projektanta. | m2 | 425.8 |  | 0
b.1.8. | Dobava materiala in izdelava vertikalne zapore - kaskadnega prehoda med stropovi. Kaskada je sestavljena iz mavčno kartonskih plošč deb. 12,5mm kot npr. Knauf GKB plošče, ki so pritrjene na profile pocinkane podkonstrukcije. Podkonstrukcija se pritrjuje v ab ploščo in podkonstrukcijo stropu. Upoštevati vse zaključke in ves pritrdilni material, z bandažiranjem in zagladitvijo stikov, izravnavanje s stopnjo kakovosti Q2, s prenosi in z vsemi pomožnimi deli. | m2 | 28.4 |  | 0
b.1.9. | Dobava materiala in izdelava vertikalne zapore-špalete strešnih oken. Kaskada je sestavljena iz mavčno kartonskih plošč deb. 12,5mm kot npr. Knauf GKB plošče, ki so pritrjene na profile pocinkane podkonstrukcije. Podkonstrukcija se pritrjuje v strešno konstrukcijo in podkonstrukcijo stropu. Upoštevati vse zaključke in ves pritrdilni material, z bandažiranjem in zagladitvijo stikov, izravnavanje s stopnjo kakovosti Q2, s prenosi in z vsemi pomožnimi deli. | m2 | 16 |  | 0
b.1.10. | Dobava in montaža prehodnega profila na stikih med mavčnim stropom ter rastrskim stropom v hodnikih. Profil je beli barvi 9003, dimenzije 51x39 mm. Pri profilu so vključene sponke za obešanje, vezni ter kotni elementi. Profil tip kot npr Axonis profil AXT-L-W. | m1 | 1278 |  | 0
| Skupaj suhomontažna dela: |  |  |  | 0
B.2. | SLIKOPLESKARSKA DELA:
Splošna določila:
1. | Material za ta dela mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih normativov in standardov.
2. | Storitve izvajalca, ki je vse zajeti v ceni: a./ snemanje potrebnih izmer na objektu b./ čiščenje podlage pred pričetkom del c./ vsa dela na objektu z dajatvami d./ dobava vsega osnovnega in pomožnega materiala e./ prevoz izdelkov na objekt z nakladanjem, razkladanjem in ekspeditom ter vsemi manipulacijami na gradbišču f./ dobava in postavitev vseh potrebnih vogalnikov, zaključkov g./ izravnava stikov stenskih in stropnih opažnih plošč zajeta v ceni za m2 h./ osnovni premaz z emulzijo i./ izvedba kitanja vogalov in diletacijskih fug z ustreznim akrilnim kitom
3. | V ceni je potrebno upoštevati vse postavitve in prestavitve začasnih odrov.
PONUDBO OBVEZNO PRIPRAVITI NA PODLAGI SHEM, DETAJLOV, ŠIFRANTOV in TEHNIČNEGA POROČILA!
b.2.1. | Dobava materiala in finalna obdelava mavčnokartonskih stropov s predhodnim 2x glajenjem vseh površin s disperzijskim kitom, brušenje površin, ter 2 x finalnim pleskanjem površin z disperzijsko barvo, RAL barva po izboru projektanta. V ceni morajo biti zajeta vsa pomožna dela, prenosi in transporti vsega potrebnega materiala do mesta obdelave, silikoniranje, vsi pomožni odri - delovni odri za izvedbo del. Strop višine do 280cm. | m2 | 765 |  | 0
b.2.2. | Dobava materiala in finalna obdelava mavčnokartonskih spuščenih stropov s predhodnim 2x glajenjem vseh površin s disperzijskim kitom, brušenje površin, ter 2 x finalnim pleskanjem z antifungicidno, pralno disperzijsko mat latex barvo, RAL barva po izboru projektanta. V ceni morajo biti zajeta vsa pomožna dela, prenosi in transporti vsega potrebnega materiala do mesta obdelave, akriliranje stikov, vsi pomožni odri - delovni odri za izvedbo del. Strop višine do 280cm. | m2 | 298 |  | 0
b.2.3. | Dobava materiala in finalna obdelava mavčnokartonskih kaskad in vertikalnih zapor med stropovi s predhodnim 2x glajenjem vseh površin s disperzijskim kitom, brušenje površin, ter 2 x finalnim pleskanjem površin z disperzijsko barvo, RAL barva po izboru projektanta. V ceni morajo biti zajeta vsa pomožna dela, prenosi in transporti vsega potrebnega materiala do mesta obdelave, silikoniranje, vsi pomožni odri - delovni odri za izvedbo del. | m2 | 47 |  | 0
b.2.4. | Dobava materiala in finalna obdelava obstoječih sten po končani montaži stropov s predhodnim 1x glajenjem površin s disperzijskim kitom, brušenje površin, ter 2 x finalnim pleskanjem površin z barvo latex + Domflok, RAL barva po izboru projektanta. V ceni morajo biti zajeta vsa pomožna dela, prenosi in transporti vsega potrebnega materiala do mesta obdelave, akriliranje stikov, vsi pomožni odri - delovni odri za izvedbo del. Obdelava stene do višine 280cm. OP. Količina je ocenjena. Po končani montaži stropov se z naročnikom doreče obseg plaskanja sten. | m2 | 3600 |  | 0
| Skupaj slikopleskarska dela: |  |  |  | 0
B.3. | NEPREDVIDENA OBRTNIŠKA DELA:
b.3.1. | Nepredvidena obrtniška dela - ocena (10 % od ostalih del) | kpl | 1 | 0 | 0
| Skupaj nepredvidena dela: |  |  |  | 0

## 4.Sanacijska dela
POPIS GRADBENO-OBRTNIŠKIH DEL
OBJEKT: SANACIJSKA DELA
R E K A P I T U L A C I J A D E L:
A. | GRADBENA DELA:
A.1. | PRIPRAVLJALNA DELA: |  |  |  | 0
A.2. | RUŠITVENA DELA: |  |  |  | 0
A.3. | ZEMELJSKA DELA: |  |  |  | 0
A.4. | BETONSKA DELA: |  |  |  | 0
A.5. | TESARSKA DELA: |  |  |  | 0
A.7. | SANACIJSKA DELA: |  |  |  | 0
| GRADBENA DELA - skupaj: |  |  |  | 0
B. | OBRTNIŠKA DELA:
B.1. | KROVSKO-KLEPARSKA DELA: |  |  |  | 0
| OBRTNIŠKA DELA - skupaj: |  |  |  | 0
| SKUPAJ ( A + B ): |  |  |  | 0
| DDV 22%: |  |  |  | 0
| SKUPAJ Z DDV: |  |  |  | 0
A. | GRADBENA DELA
z.št. | opis postavke / dela |  | k | €/e | skupaj €
Pri vseh postavkah je potrebno upoštevati splošne opombe iz drugega zavihka dokumenta!
Izvejalec se z oddajo ponudbe strinja, da je prebral in v svoji ponudbi v celoti upošteval splošne opombe.
A.1. | PRIPRAVLJALNA DELA:
a.1.1. | Ureditev gradbišča, ki obsega naslednja dela: - postavitev panelne gradbiščne ograje z vrati - postavitev gradbene table skladno s Pravilnikom o gradbiščih - postavitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel - postavitev gradbiščnih in pisarniških kontejnerjev - pridobivanje dovolilnic za vozila in dovoljenja za zaporo mestne površine - postavitev kemičnega WC-ja na gradbišču - omarica prve pomoči - gasilniki - gradbiščni el. priključek skupaj z ozemlitvijo in vsemi meritvami vključno s stroškom porabe energentov - gradbiščni vodovodni priključek s števcem - ureditev dovozne poti za stroje - ureditev gradbiščne in zunanje deponije - čiščenje vozil ob izhodu iz gradbišča | kpl | 1 |  | 0
a.1.2. | Dobava zaščitnega materiala in izvedba zaščite elementov za čas gradnje v prostorih. Filc po celotni površini, iverke/OSB plošče čez celotno površino. Zaščita se pritrjuje na način, da se ne poškoduje elementa, ki se ščiti. Ocena. | m2 | 150 |  | 0
| Skupaj pripravljalna dela: |  |  |  | 0
A.2. | RUŠITVENA DELA:
Splošna določila:
1. | Pred pričetkom del mora izvajalec izdelati posnetek obstoječega stanja sosednjih objektov. Posnetek obstoječega stanja lahko izdela pooblaščena inštitucija.
2. | Z ruševinami, ki nastanejo pri rušitvi predmetnega objekta se ravna v skladu s Pravilnikom o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS št. 84/98). Pred odvozom v stalne deponije se ruševine sortirajo v skladu s klasifikacijami istega Pravilnika in Elaborata/Načrta gospodarjenja z gradbenimi odpadki.
3. | Pri odvozu iz gradbišča upoštevati tudi plačilo vseh komunalnih taks in drugih stroškov z deponiranjem. Nadzoru oz. investitorju je obvezno predati potrdila o plačilu taks in evidenčne liste odpeljanih odpadkov skladno z Uredbo o odpadkih ter po koncu rušitev pripraviti Poročilo o ravnanju z gradbenimi odpadki.
4. | Vse potrebne zaščite delovne sile, strojev in neposredne okolice ter obstoječih objektov v času izvajanja rušitvenih del; še posebej pa mirujoči in tekoči promet pešcev in vozil.
5. | Količine posameznih postavk so prikazane v raščenem ali vgrajenem stanju. Posamezni koeficienti razrahljivosti morajo biti upoštevani v ceni za E.M.
6. | V popisu morajo biti v vseh postavkah vkalkulirana popolnoma vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela, postavitev in demontaža delovnih odrov, ki pripadajo k posamezni postavki in so potrebna za nemoteno izvajanje del! Ruševine, ki nastanejo pri rušitvi predmetnega objekta se ravna v skladu s Pravilnikom o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS št. 84/98) in v skaldu z Uredbo o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS, št. 34/08). Pred odvozom v stalne deponije se ruševine sortirajo v skladu s klasifikacijami istega Pravilnika!
7. | Ob izvajanju zagotoviti stabilno podpiranje obstoječih konstrukcij ob izvajanju rušitvenih del.
8. | Izvajalec mora ves čas rušitvenih del zagotoviti zalivanje prahu z vodo. Izvajalec poskrbi za čiščenje vseh dostopnih cest.
a.2.1. | Rušenje in odstranitev asfalta z izolacijo v podhodu na severni strani. Tlak v sestavi: - asfaltni sloj deb. 9cm. Linija asfalta, ki se odstranjuje se strojno zareže. - bitumenska hidroizolacija + vertikalni zavihki Čiščenje do betonske podlage. OP. sestava je določena gleda na razpoložljive podatke! Nakladanje materiala na kamion in odvoz na trajno deponijo s plačilom takse. | m2 | 301 |  | 0
| Skupaj rušitvena dela: |  |  |  | 0
A.3. | ZEMELJSKA DELA:
Splošna določila:
1. | Vsa zemeljska dela kot so; izkopi, zasipi in podobno, se morajo izvajati po določilih tehničnih predpisov in skladno z navodili na osnovi geotehničnega poročila
2. | Pripravljalna in pospravljalna dela so element prodajne cene, montaža in demontaža profilov za izvedbo izkopov, prenosi višinskih točk, in višinske kontrole izkopov, zaščita višinskih točk in podobno
3. | Ves vgradni material mora imeti ustrezne ateste, mora biti vgrajen po predpisih in mora ustrezati veljavnim predpisom in standardom
4. | Zasipavanje je izvajati v slojih, z utrjevanjem vsakega sloja posebej tako, da je posedanje materiala zmanjšano na minimum. Modul utrjevanja nasipa je odvisen od predvidenih površinskih obremenitev.
5. | V ceni upoštevati vse potrebne gradbene profile in plačilo dajatev za trajno deponijo.
6. | Zemeljska dela - izkopi, zasipi se izvajajo po zahtevah geomahanika. Pri izkopu mora biti prisoten geomehski nadzor, ki potrdi projektno predvideno sestavo tal.
7. | V ceni je potrebno upoštevati ureditev gradbiščnih in zunanjih deponij in čiščenje kamionov ob izhodu iz gradbišča.
8. | Izkopi in zasipi so obračunani po m3 v utrjenem stanju.
a.3.1. | Strojno-ročni izkop zemljine III.ktg ob zunanjih temeljih/stenah objekta in pod novimi čakalnicami. Nakladanje materiala na kamion in odvoz na trajno deponijo s plačilom takse. | m3 | 42 |  | 0
a.3.2. | Planiranje in utrditev planuma tal pod prehodno ploščo. | m2 | 45 |  | 0
a.3.3. | Dobava in vgrajevanje kamnolomskega materiala tampon 0-32mm z razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v plasteh do nosilnosti min Evd=50Mpa. Vrh tamponskega sloja splanirati s točnostjo +-2cm. Zasip ob objektu in nasip pod prehodnimi ploščami. | m3 | 39 |  | 0
| Skupaj zemeljska dela: |  |  |  | 0
A.4. | BETONSKA DELA:
Splošna določila:
1. | Konstrukcije iz betona morajo biti ravne, izdelane po opažnem načrtu, brez votlih mest in brez iztekanj cementnega gela na stikih opažev. Nega betona vsebuje zaščito vgrajenega betona do polne trdnosti pred prevelikim izhlapevanjem vode iz betona, kakor tudi zaščito pred nizkimi temperaturami. Izvajalec mora pustiti v vseh betonskih konstrukcijah odprtine za montažo instalacij.
2. | Betonska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov. Pri izvedbi betonskih del je potrebno upoštevati zahteve iz standarda SIST EN 13670:2010 Pri proizvodnji betona se upošteva standard SIST EN 206:2013 in standard SIST 1026:2016.
3. | Standardi za betonska dela vsebujejo poleg izdelave opisane v posamezni postavki še vsa potrebna pomožna dela kot sledi: a./ dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu b./ čiščenje armature pred vgradnjo c./ čiščenje in močenje opažev, neposredno pred pričetkom betoniranja d./ čiščenje prostorov in delovnih naprav po končanem betoniranju e./ nega betona - po projektu betona
4. | Kvaliteta betona mora ustrezati zahtevam opisa del in predpisom glede čistoče agregata, granulacije, količine cementa in vode.
5. | Vse betonske površine mora izvajalec predati popolnoma ravne, vse neravnine, ki bi jih bilo eventuelno potrebno izravnati bodo upoštevane kot nekvalitetne in gredo na račun izvajalca betonskih del.
6. | Za izvajalca del so merodajne marke betonov, ki so navedene v posamezni postavki popisa oziroma v statičnem računu in armaturnih načrtih. V primeru neskladnosti velja tolmačenje statika.
7. | Enotna cena mora vsebovati vse potrebno zunanje (tehnolog, laboratorij) in notranje kontrole kakovosti.
8. | Enotna cena mora vsebovati vsa potrebna dokazovanja kakovosti materiala, pravilnega načina izvedbe in izvedenih del (certifikati uporabljenih materialov, meritve tlačne trdnosti, poročila, itd.).
9. | Splošni opis za postavke betonskih del: v kalkulaciji vsake posamezne postavke morajo biti zajeti sledeči stroški: naprava, dobava in vgrajevanje betona - ročno vgrajevanje s strojnim zgoščevanjem betona z vsemi prenosi in transporti do mesta vgrajevanja. Marke betonov po opisu posamezne postavke in velikosti posameznih prerezov AB konstrukcij. Izvajalec izdela projekt betona na svoje stroške.
PONUDBO OBVEZNO PRIPRAVITI NA PODLAGI SHEM, DETAJLOV, ŠIFRANTOV in TEHNIČNEGA POROČILA!
a.4.1. | Dobava in vgradnja podložnega betona C12/15 XC 0, AB konstrukcije prereza od 0,08 do 0,012 m3/m2. Podložni beton pod tlakom in pod prehodno ploščo. | m3 | 4.9 |  | 0
a.4.2. | Dobava in vgradnja betona C25/30, XC 2, PVII, AB konstrukcije od 0,12 do 0,20 m3/m2. Prehodna plošča. | m3 | 8.9 |  | 0
a.4.3. | Dobava in vgradnja betona C25/30, XC 2, PVII, AB konstrukcije od 0,20 do 0,30 m3/m2. Konzolno ležišče za prehodno ploščo. | m3 | 3.7 |  | 0
a.4.4. | Dobava in vgradnja krivljene armature B 500B in armaturnih mrež v prehodni plošči z vsemi vezavami, pomožnimi deli, transporti in prenosi na objektu do mesta vgrajevanja. | kg | 1469.8 |  | 0
a.4.5. | Izdelava lukenj in vgradnja sider v betonske in zidane konstrukcije za izvedbo povezave armature staro-novo. Vrtanje v globino 30cm, izpihovanje luknje, vgradnja sidra armaturna palica Ø12mm dolžina 60cm in injektiranje epoksidne smole kot npr. Hilti Hit HY 200 ter vgradnja sidra - armaturne palice. V ceni upoštevati samo vgradnjo armaturne palice, dobava armaturne palice je zajeta v postavki armatura. | kos | 80 |  | 0
| Skupaj betonska dela: |  |  |  | 0
A.5. | TESARSKA DELA:
Splošna določila:
1. | Tesarska dela se morajo izvajati skladno z veljavnimi tehničnimi predpisi.
2. | Standardi za tesarska dela vsebujejo poleg izdelave same, po opisu v posamezni postavki še vsa potrebna pomožna dela kot so: a./ dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu b./ snemanje potrebnih izmer na mestu samem c./ postavitev, premeščannje in odstranitev premičnih odrov višine do 2,00 m , potrebnih za napravo tesarskih del d. /čiščenje in mazanje opažev, zlaganje po končanih delih, ter odvoz opažnega materiala z nakladnjem na stalno deponijo izvajalca.
3. | Ravnost in vertikalnost betonskih konstrukcij po DIN normah za tovrstne objekte.
4. | Opaži morajo biti izdelani točno po merah v načrtu, z vsemi potrebnimi podporami, horizontalno in vertikalno povezavo, tako da so stabilni in sposobni za obtežbo z betonom. Notranje površine morajo biti čiste in ravne. Izvajalec pred pričetkom del pripravi opažne načrte.
5. | Odri: Za vse odre je izdelati statični izračun s strani odgovornega statika. Odre je izdelati, pregledovati in voditi dokumentacijo v skladu s predpisi. Vsi odri na zgradbi morajo biti napravljeni, premeščeni in odstranjeni z delavci predpisane kvalifikacije in pod nadzorstvom odgovorne strokovne osebe.
6. | Vsa dela morajo biti izvršena tako, da je zagotovljena funkcionalnost, stabilnost, varnost, natančnost in življenjska doba posameznih elementov.
PONUDBO OBVEZNO PRIPRAVITI NA PODLAGI SHEM, DETAJLOV, ŠIFRANTOV in TEHNIČNEGA POROČILA!
a.5.1. | Montaža in demontaža enostranskega opaža prehodne plošče višine 20cm, kompletno z vsemi podpiranji opaža, pomožnimi deli, prenosi in transporti vsega materiala do mesta opaževanja, čiščenjem po končanem delu in transportu opažnega materiala iz gradbišča. | m1 | 27 |  | 0
| Skupaj tesarska dela: |  |  |  | 0
A.6. | SANACIJSKA DELA:
Splošna določila:
1. | Sanacijska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov , normativov in standardov.
2. | Standardi za sanacijska dela vsebujejo poleg izdelave opisane v posamezni postavki, še vsa potrebna pomožna dela in sicer: a./dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu; b./ vse potrebne izmere na objektu, prevoze in prenose matraiala; c./ postavitev, premeščanje in odstranitev premičnih odrov višine do 2,00 m; e./ čiščenje prostorov, izdelkov ter prenos in odvoz smeti
3. | Enotna cena mora vsebovati vse potrebno zunanje (tehnolog, laboratorij) in notranje kontrole kakovosti.
4. | Enotna cena mora vsebovati vsa potrebna dokazovanja kakovosti materiala, pravilnega načina izvedbe in izvedenih del (certifikati uporabljenih materialov, poročila, itd.).
5. | Vsi postopki sanacij se izvajajo v skladu z navodili proizvajalcev.
a.6.1. | Dobava materiala zaščita površin pred pričetkom del. | m2 | 200 |  | 0
SANACIJA ARMATURE V STENAH IN PLOŠČI:
a.6.2. | Dobava materiala in izvedba sanacija vse vidne korodirane armature v betonskih elementih (vkopane stene, stropne površine). Izvedba v skladu s smernicami iz načrta GK št. 116/25
a. | odstranitev razpokanih in odstopajočih krovnih plasti betona deb. do 5cm nad in ob korodirani armaturi, vključno z varnostnimi območji v okolici in v zaledje armature, z lahkimi odkopnimi kladivi. | m2 | 80 |  | 0
b. | mehansko čiščenje korodirane armature. Poškodovana armatura mora biti očiščena do zdravega jedra (kovinskega sijaja Sa 2,5) | m2 | 80 |  | 0
c. | anti-korozijska (AKZ) zaščita očiščene armature z visoko-polimeriziranim cementnim premazom, ki bo preprečeval nastajanje korozije | m2 | 80 |  | 0
d. | vgradnja sider za izvedbo povezave armature staro-novo. Vrtanje diagonalno v globino 20cm, izpihovanje luknje, vgradnja sidra armaturna palica Ø6mm dolžina 36cm in injektiranje epoksidne smole kot npr. Hilti Hit HY 200 ter vgradnja sidra - armaturne palice. | kos | 400 |  | 0
e. | vgradnja armaturne mreže Q283 | m2 | 80 |  | 0
f. | dobetoniranje stene z betonom C25/30 v deb. Do 8cm | m2 | 80 |  | 0
ČIŠČENJE BETONOV:
a.6.3. | Čiščenje umazanije in odstranitev nanosov sige ter labilnih delcev betona na vseh betonskih površinah z vodnim curkom pod pritiskom min. 300 bar, vključno z uporabo rotacijske šobe, vključno s sprotnim črpanjem oz. sesanjem pri tem uporabljene vode s tlaka predmetnega kletnega prostora. | m2 | 120 |  | 0
| Skupaj sanacijska dela: |  |  |  | 0
A.7. | NEPREDVIDENA GRADBENA DELA:
a.7.1. | Nepredvidena gradbena dela - ocena (10 % od ostalih del). | kpl | 1 | 0 | 0
| Skupaj nepredvidena gradbena dela: |  |  |  | 0
B. | OBRTNIŠKA DELA
B.1. | KROVSKO - KLEPARSKA DELA:
Splošna določila:
1. | Za vse nejasnosti ali variantne rešitve se je obvezno posvetovati s projektantom.
2. | Vsa dela morajo biti izvršena po določilih veljavnih normativov.
3. | Storitve izvajalca, ki je vse zajeti v ceni: a./ snemanje potrebnih izmer na objektu b./ pregled izvršenih podlog in fino čiščenje le teh pred pričetkom dela c./ dobava osnovnega in pomožnega materiala, ter pritrdilnega materiala po detajlu d./ prevozi vsega materiala na objekt, z nakladanjem, razkladanjem in ekspeditom ter vsemi manipulacijami na gradbišču e./ vsi potrebni pomožni odri in delovni odri za izvedbo del
4. | Enotna cena mora vsebovati vsa potrebna dokazovanja kakovosti materiala, pravilnega načina izvedbe in izvedenih del (certifikati uporabljenih materialov, poročila, itd.).
5. | Nakloni streh morajo biti tako izvedeni, da se prepreči zastajanje vode na strehi in morajo biti usmerjeni v odtočnike.
6. | Preklopi izolacij morajo biti upoštevani v enotni ceni.
7. | V enotni ceni zajeti tudi izdelavo delavniških detajlov (izdela jo izdelovalec strehe), katere potrdi odgovorni projektant arhitekture.
PONUDBO OBVEZNO PRIPRAVITI NA PODLAGI SHEM, DETAJLOV, ŠIFRANTOV in TEHNIČNEGA POROČILA!
b.1.1. | Dobava materiala in izdelava izolacije zunanje ploščadi nad kletjo pred vhodom sever. Izvedba izoliranja v sestavi: - hidroizolacija mostnega tipa: bitumensko-lateksna hidroizolacijska nanosna masa v kombinaciji s togimi zaščitnimi bitumenskimi ploščami deb. 3 mm, kot sistemska visoko adhezivna hidroizolacija za popoln spoj na vlažno površino betona, kot npr.: GCP Servidek-Servipak ali enakovredno - fino zaglajen mikroarmiran naklonski beton C16/20 v naklonu 0,3% deb. od 0-2cm V ceni izoliranja je potrebno upoštevati vsa pritrdilna sredstva, preklope in vertikalne zaključke. Pri izvedbi je poleg projektiranih detajlov potrebno upoštevati sistemske rešitve proizvajalcev. Tesnenje hidroizolacije okoli vseh odprtin in prebojev po projektu, vključno z vsem tesnilnim materialom in sidranjem, ter zaključnimi obrobami. Preklopi izolacij morajo biti upoštevani v enotni ceni. | m2 | 263.2 |  | 0
| Skupaj krovsko-kleparska dela: |  |  |  | 0
B.2. | NEPREDVIDENA OBRTNIŠKA DELA:
b.2.1. | Nepredvidena obrtniška dela - ocena (10 % od ostalih del) | kpl | 1 | 0 | 0
| Skupaj nepredvidena dela: |  |  |  | 0

## EI_skupna rekapitulacija
UKC nova porodnišnica- energetska sanacija
| GLAVNA REKAPITULACIJA | UPRAVIČENI STROŠKI | NEUPRAVIČENI STROŠKI
8 | ELEKTRO INŠTALACIJE
8.2 | NIZKONAPETOSTNE INŠTALACIJE | 0 | 0
8.3 | INŠTALACIJE RAZSVETLJAVE | 0 | 0
8.4 | INŠTALACIJE ELEKTROMOTORNIH POGONOV, ELEKTROTOPLOTNIH POSTROJEV IN ELEKTRIČNIH POSTAJ | 0 | 0
8.5 | KOMUNIKACIJSKE INŠTALACIJE | 0 | 0
8.6. | SKUPNI STROŠKI ELEKTROINŠTALACIJSKIH DEL | 0 | 0
9.1 | NADZORNO - KRMILNI SISTEMI IN MONITORING PORABE ENERGIJE | 0 | 0
| SKUPAJ BREZ DDV | 0 | 0
| SKUPAJ UPRAVIČENI IN NEUPRAVIČENI STROŠKI | BREZ DDV | 0

## 8.2.3.
UKC nova porodnišnica- energetska sanacija
Št. | Opis opreme, materiala in del | kol | EM | Enot. cena | SKUPNA CENA upravičeni stroški | SKUPNA CENA neupravičeni stroški
| (za vse postavke velja dobava in montaža) |  |  | EUR | EUR | EUR
8.2 | NIZKONAPETOSTNE INŠTALACIJE |  |  |  | 0 | 0
8.2.3 | Nepravičeni stroški
Strelovod in ozemljiteve (demontaža in ponovna namestitev)
01 | Demontaža obstoječe odvodne mreže strelovoda skupaj s nosilci, ter odvodnega sistema | 48 | ur |  | 0
02 | Okrogli vodnik iz Al legure fi 8 mm skupaj s strešnimi/stenski nosilci (lovilni in odvodni sistem) | 860 | m |  |  | 0
03 | Pocinkani železni valjanec Rf 30 x 3,5 mm položen v zemljo | 250 | m |  |  | 0
04 | Vezna sponka iz nerjavečega jekla za spoje med okrogli vodniki, skupaj z vijaki - ocenjeno | 115 | kos |  |  | 0
05 | Vezna sponka iz nerjavečega jekla za spoje med ploščati vodniki, skupaj z vijaki - ocenjeno | 30 | kos |  |  | 0
06 | Vezna merilna sponka iz nerjavečega jekla za spoje med ogroglim in ploščatim vodnikom skupaj z vijaki | 20 | kos |  |  | 0
07 | Vertikalna zaščita RfPVC bela dolžine 1,5m skupaj z nosilcem in vijaki | 20 | kos |  |  | 0
08 | Oznake merilnih mest | 20 | kos |  |  | 0
09 | Kontaktni elementi za spajanje strelovodne instalacije in različne kovinske opreme različni tip - ocenjeno | 40 | kos |  |  | 0
10 | Fleksibilni povezovalni element preseka 50mm za povezovanje posameznih kovinskih delov strelovodne instalacije - ocenjeno | 10 | kos |  |  | 0
11 | Vezava zunanje kovinske opreme (stebri, ograje, kandelabri, podstavki opreme, …..) ki potekajo v neposredni bližini krožnega ozemljila (manjše od 3m) skupaj z veznim materialom (vijačenje, varjenje) - ocenjeno | 20 | kos |  |  | 0
12 | Zaščita spojev v zemlji z bitumensko maso | 10 | kg |  |  | 0
14 | Ozemljitvena bakrena zbiralka +DIP 25×5×500mm (vxgxd) za montažo na steno z nosilci in opremljena s pritrdilno opremo za kable (vijak, matica M8) - v strojnici | 3 | kpl |  |  | 0
| Podometna doza za izenačevanje potencialov, komplet s Cu zbiralko in pritrdilnim materialom (za sanitarije, kuhinja, pralnica, pr. Centr. Baterij, TK vozlišča) | 28 | kpl |  |  | 0
| Ozemljitev kabelskih polic, omaric, strojnih naprav, cevovodov, kovinskih mas, ograj, podbojev ( v toplotnih postajah, klimatskih strojnicah, hodnikih po etažah) | 230 | kos |  |  | 0
| Izkop terena v zemlji III.ktg za polaganjeo zemljitvenega valjanca, zasipavanje (strojno) in utrjevanje terena v plasteh, globina kanala 60 cm, širina 30 cm, končna zatravitev | 175 | m |  |  | 0
15 | Obojestranski izrez in izsekavanje asfalta za polaganje valjanca, asfaltiranje globina 15cm, širina 10cm | 75 | m |  |  | 0
| Pregled strelovodne zaščite skladno s TSG-N-003:2021, meritve ponikalne upornosti ozemljila, vseh spojev in galvanskih povezav pred rekonstrukcijo objektov. (poročilo predati naročniku) | 1 | kpl |  |  | 0
16 | Pregled strelovodne zaščite skladno s TSG-N-003:2021, meritve ponikalne upornosti ozemljila, vseh spojev in galvanskih povezav po izvedeni rekonstrukcijii. (poročilo predati naročniku) | 1 | kpl |  |  | 0

## 8.3.2.
UKC nova porodnišnica- energetska sanacija
Št. | Opis opreme, materiala in del | kol | EM | Enot. cena | SKUPNA CENA upravičeni stroški | SKUPNA CENA neupravičeni stroški
| (za vse postavke velja dobava in montaža) |  |  | EUR | EUR | EUR
8.3 | ELEKTROINSTALACIJE RAZSVETLJAVE IN VGRADNJA SVETIL |  |  |  | 0 | 0
8.3.2 | Upravičeni stroški
Splošna razsvetljava
01 | Demontaža obstoječih celotnih svetil in odvoz na deponijo, vključno s plačili stroškov deponiranja - 2050kosov | 1 | kpl |  | 0
02 | Retrofit bolnišničnih kanalov. Bralna lučka: odstrani se FLUO svetilka ter se doda LED trak v aluminjastem kanalu. LED trak 1m, 15W/m, 3000K, 1000lm/m CRI90 Led napajalni, drobni vezni material. | 225 | kos |  | 0
03 | Retrofit bolnišničnih kanalov. Indirektna razsvetljava v strop: odstrani se FLUO svetilka ter se doda LED trak v aluminjastem kanalu. LED trak 18W/m z možnostjo zatemnjevanja, 3000K 1000lm/m CRI90, Led napajalnik DALI, drobni vezni material. Dolžine led traku 5m | 30 | kos |  | 0
04 | Retrofit bolnišničnih kanalov. Indirektna razsvetljava v strop: odstrani se FLUO svetilka ter se doda LED trak v aluminjastem kanalu. LED trak 18W/m z možnostjo zatemnjevanja, 3000K 1000lm/m CRI90, Led napajalnik DALI, drobni vezni material. Dolžine led traku 2,5m | 36 | kos |  | 0
05 | Retrofit bolnišničnih kanalov. Indirektna razsvetljava v strop: odstrani se FLUO svetilka ter se doda LED trak v aluminjastem kanalu. LED trak 18W/m z možnostjo zatemnjevanja, 3000Km 1000lm/m CRI90, Led napajalnik DALI, drobni vezni material. Dolžine led traku 3,7m | 18 | kos |  | 0
06 | S01 Nadgradna, vodotesna svetilka dimenzij 1600×97x92 mm. Ohišje svetilke je izdelano iz tlačno poloikarbonata sive barve in je znotraj ojačano z dodtnimi profili. Optika: difuzor je izdelan iz prozornega polikarbonata, narebričenega z notranje strani, odsevnik iz belo obarvanega aluminija. LINIJSKO OŽIČENJE
| Predstikalna naprava: - polprevodniška - faktor moči ≥ 0,95 - LED svetlobni vir: - z življenjsko dobo L90/B10@≥ 80.000 h - McAdam = 3, - efektivni svetlobni tok ≥ 6.600 lm ± 10 % - temperatura barve svetlobe 4.000 K - barvni indeks CRI ≥ 80 Ostalo: - Priključna moč ≤ 46,0 W ± 10 % - Stopnja zaščite = IP66 - Mehanska trdnost ≥ IK10 - Razred izolacije: II kot npr.: Disano 957 Echo HE - LED 4000K CRI80 46W CLD Grigio 164749-0072 | 77 | kos |  | 0
07 | S02 Nadgradna, vodotesna svetilka dimenzij 1300×97x92 mm. Ohišje svetilke je izdelano iz tlačno poloikarbonata sive barve in je znotraj ojačano z dodtnimi profili. Optika: difuzor je izdelan iz prozornega polikarbonata, narebričenega z notranje strani, odsevnik iz belo obarvanega aluminija. LINIJSKO OŽIČENJE
| Predstikalna naprava: - polprevodniška - faktor moči ≥ 0,95 - LED svetlobni vir: - z življenjsko dobo L90/B10@≥ 80.000 h - McAdam = 3, - efektivni svetlobni tok ≥ 4.800 lm ± 10 % - temperatura barve svetlobe 4.000 K - barvni indeks CRI ≥ 80 Ostalo: - Priključna moč ≤ 34,0 W ± 10 % - Stopnja zaščite = IP66 - Mehanska trdnost ≥ IK10 - Razred izolacije: II kot npr.: Disano 957 Echo HE - LED 4000K CRI80 46W CLD Grigio 164749-0072 | 65 | kos |  | 0
08 | S03 Vgradna svetilka modula 596×596x34mm. Ohišje svetilke je izdelano iz belo obarvane pločevine, okvir iz belo obarvanega aluminaijastega profila. Optika: difuzor iz PMMA, mikroprizmatičen, ki zagotavlja stopnjo bleščanja UGR < 19.
| Predstikalna naprava: - polprevodniška regulacijska DALI - faktor moči ≥ 0,95 - LED svetlobni vir: - z življenjsko dobo L90/B10@≥ 80.000 h - McAdam = 3, - efektivni svetlobni tok ≥ 2.800 lm ± 10 % - temperatura barve svetlobe 4.000 K - barvni indeks CRI ≥ 80 Ostalo: - Priključna moč ≤ 17,0 W ± 10 % - Stopnja zaščite = IP20/40 - Mehanska trdnost ≥ IK06 - Razred izolacije: II kot npr.:Disano 834 Rodi HE - UGR<19 - DIP SWITCH 4000K CRI80 17W CLD Bianco 150252-00 | 297 | kos |  | 0
09 | S04 Vgradna svetilka modula 596×596x34mm. Ohišje svetilke je izdelano iz belo obarvane pločevine, okvir iz belo obarvanega aluminaijastega profila. Optika: difuzor iz PMMA, mikroprizmatičen, ki zagotavlja stopnjo bleščanja UGR < 19.
| Predstikalna naprava: - polprevodniška regulacijska DALI - faktor moči ≥ 0,95 - LED svetlobni vir: - z življenjsko dobo L90/B10@≥ 80.000 h - McAdam = 3, - efektivni svetlobni tok ≥ 3.100 lm ± 10 % - temperatura barve svetlobe 4.000 K - barvni indeks CRI ≥ 80 Ostalo: - Priključna moč ≤ 19,0 W ± 10 % - Stopnja zaščite = IP20/40 - Mehanska trdnost ≥ IK06 - Razred izolacije: II kot npr.:Disano 834 Rodi HE - UGR<19 - DIP SWITCH 4000K CRI80 19W CLD Bianco 150252-00 | 50 | kos |  | 0
10 | S05 Vgradna svetilka modula 596×596x34mm. Ohišje svetilke je izdelano iz belo obarvane pločevine, okvir iz belo obarvanega aluminaijastega profila. Optika: difuzor iz PMMA, mikroprizmatičen, ki zagotavlja stopnjo bleščanja UGR < 19.
| Predstikalna naprava: - polprevodniška regulacijska DALI - faktor moči ≥ 0,95 - LED svetlobni vir: - z življenjsko dobo L90/B10@≥ 80.000 h - McAdam = 3, - efektivni svetlobni tok ≥ 3.400 lm ± 10 % - temperatura barve svetlobe 4.000 K - barvni indeks CRI ≥ 80 Ostalo: - Priključna moč ≤ 21,0 W ± 10 % - Stopnja zaščite = IP20/40 - Mehanska trdnost ≥ IK06 - Razred izolacije: II kot npr.:Disano 834 Rodi HE - UGR<19 - DIP SWITCH 4000K CRI80 21W CLD Bianco 150252-00 | 39 | kos |  | 0
11 | S06 Vgradna, dekorativna svetilka dimenzij fi 180×58 mm. Ohišje svetilke je izdelano iz tlačno litega aluminija bele barve. Optika: odsevnik iz belo obarvanega aluminija. | 163 | kos |  | 0
Predstikalna naprava: - polprevodniška - faktor moči ≥ 0,95 - LED svetlobni vir: - z življenjsko dobo L80/B20@≥ 55.000 h - McAdam = 3, - efektivni svetlobni tok ≥ 1.147 lm ± 10 % - temperatura barve svetlobe 4.000 K - barvni indeks CRI ≥95 Ostalo: - Priključna moč ≤ 9,0 W ± 10 % - Stopnja zaščite = IP20/44 - Mehanska trdnost ≥ IK07 - Razred izolacije: II kot npr.: DISANO 883 Compact CRI95 - DIP SWITCH 4000K CRI95 9W CLD Bianco 156415-00
12 | S07 Vgradna, dekorativna svetilka dimenzij fi 180×58 mm. Ohišje svetilke je izdelano iz tlačno litega aluminija bele barve. Optika: odsevnik iz belo obarvanega aluminija.
| Predstikalna naprava: - polprevodniška - faktor moči ≥ 0,95 - LED svetlobni vir: - z življenjsko dobo L80/B20@≥ 55.000 h - McAdam = 3, - efektivni svetlobni tok ≥ 1.830 lm ± 10 % - temperatura barve svetlobe 4.000 K - barvni indeks CRI ≥95 Ostalo: - Priključna moč ≤ 14,0 W ± 10 % - Stopnja zaščite = IP20/44 - Mehanska trdnost ≥ IK07 - Razred izolacije: II kot npr.: DISANO 883 Compact CRI95 - DIP SWITCH 4000K CRI95 14W CLD Bianco 156415-00 | 38 | kos |  | 0
13 | S08 Vgradna, dekorativna svetilka dimenzij fi 180×58 mm. Ohišje svetilke je izdelano iz tlačno litega aluminija bele barve. Optika: odsevnik iz belo obarvanega aluminija.
| Predstikalna naprava: - polprevodniška - faktor moči ≥ 0,95 - LED svetlobni vir: - z življenjsko dobo L80/B20@≥ 55.000 h - McAdam = 3, - efektivni svetlobni tok ≥ 2.247 lm ± 10 % - temperatura barve svetlobe 4.000 K - barvni indeks CRI ≥95 Ostalo: - Priključna moč ≤ 19,0 W ± 10 % - Stopnja zaščite = IP20/44 - Mehanska trdnost ≥ IK07 - Razred izolacije: II kot npr.: DISANO 883 Compact CRI95 - DIP SWITCH 4000K CRI95 19W CLD Bianco 156415-00 | 2 | kos |  | 0
14 | S09 Nadgradni, stropna, stenska svetilka dimenzij fi 280 mm Ohišje svetilke je izdelano polikarbonata, Optika: polikarbonat
| Predstikalna naprava: - polprevodniška - faktor moči ≥ 0,95 - LED svetlobni vir: - z življenjsko dobo L80/B20@≥ 50.000 h - McAdam = 3, - efektivni svetlobni tok ≥ 2.026 lm ± 10 % - temperatura barve svetlobe 4.000 K - barvni indeks CRI ≥ 80 Ostalo: - Priključna moč ≤ 16,0 W ± 10 % - Stopnja zaščite = IP65 - Mehanska trdnost ≥ IK07 - Razred izolacije: II kot npr.: Disano 745 Oblò J 2.0 - ON OFF 4K CRI80 16W CLD Bianco 112600-00 | 48 | kos |  | 0
15 | S10 Viseča dekorativna svetilka dimenzij 1130×50x76 mm. Ohišje svetilke je izdelan iz belo obarvanega aluminaijastega profila. Optika: difuzor je izdelan visokosijajnega aluminija 99,99, ki zagotavlja stopnjo bleščanja UGR < 16.
| Predstikalna naprava: - polprevodniška DALI - faktor moči ≥ 0,95 - LED svetlobni vir: - z življenjsko dobo L80/B20@≥ 50.000 h - McAdam = 3, - efektivni svetlobni tok ≥ 3.329 lm ± 10 % - temperatura barve svetlobe 4.000 K - barvni indeks CRI ≥ 80 Ostalo: - Priključna moč ≤ 31,0 W ± 10 % - Stopnja zaščite = IP40 - Mehanska trdnost ≥ IK07 - Razred izolacije: II kot npr.: Disano 6630 Parigi - sosp dir - com DARK - UGR<16 4000K CRI80 31W CLD 133070-0041 komplet z obešalnim priborom | 6 | kos |  | 0
16 | S11 Vgradna linijska svetilka dimenzij 1426×84x59 mm. Ohišje svetilke je izdelan iz belo obarvanega aluminaijastega profila. Optika: difuzor je izdelan visokosijajnega aluminija 99,99, ki zagotavlja stopnjo bleščanja UGR
| Predstikalna naprava: - polprevodniška - faktor moči ≥ 0,95 - LED svetlobni vir: - z življenjsko dobo L80/B10@≥ 80.000 h - McAdam = 3, - efektivni svetlobni tok ≥ 3.765 lm ± 10 % - temperatura barve svetlobe 4.000 K - barvni indeks CRI ≥ 80 Ostalo: - Priključna moč ≤ 34,0 W ± 10 % - Stopnja zaščite = IP20/40 - Mehanska trdnost ≥ IK07 - Razred izolacije: II kot npr.: Disano 6631 Madrid E - DS - incasso - 4K CRI80 36W CLD Bianco 133082-0041 + 132915-00 | 467 | kos |  | 0
17 | S12 Vgradna linijska svetilka dimenzij 1146×84x59 mm. Ohišje svetilke je izdelan iz belo obarvanega aluminaijastega profila. Optika: difuzor je izdelan visokosijajnega aluminija 99,99, ki zagotavlja stopnjo bleščanja UGR
| Predstikalna naprava: - polprevodniška - faktor moči ≥ 0,95 - LED svetlobni vir: - z življenjsko dobo L80/B10@≥ 80.000 h - McAdam = 3, - efektivni svetlobni tok ≥ 2.977 lm ± 10 % - temperatura barve svetlobe 4.000 K - barvni indeks CRI ≥ 80 Ostalo: - Priključna moč ≤ 26,0 W ± 10 % - Stopnja zaščite = IP20/40 - Mehanska trdnost ≥ IK07 - Razred izolacije: II kot npr.: Disano 6631 Madrid E - DS - incasso - 4K CRI80 26W CLD Bianco 133081-0041 + 132915-00 | 90 | kos |  | 0
18 | S13 Vgradna linijska svetilka dimenzij 586×84x59 mm. Ohišje svetilke je izdelan iz belo obarvanega aluminaijastega profila. Optika: difuzor je izdelan visokosijajnega aluminija 99,99, ki zagotavlja stopnjo bleščanja UGR
| Predstikalna naprava: - polprevodniška - faktor moči ≥ 0,95 - LED svetlobni vir: - z življenjsko dobo L80/B10@≥ 80.000 h - McAdam = 3, - efektivni svetlobni tok ≥ 1.488 lm ± 10 % - temperatura barve svetlobe 4.000 K - barvni indeks CRI ≥ 80 Ostalo: - Priključna moč ≤ 13,0 W ± 10 % - Stopnja zaščite = IP20/40 - Mehanska trdnost ≥ IK07 - Razred izolacije: II kot npr.: Disano 6631 Madrid E - DS - incasso - 4K CRI80 36W CLD Bianco 133082-0041 + 132915-00 | 36 | kos |  | 0
19 | S14 Vgradna svetilka modula 596×596x12mm. Ohišje svetilke je izdelano iz belo obarvane pločevine, okvir iz belo obarvanega aluminaijastega profila. Optika: difuzor iz PMMA, mikroprizmatičen, ki zagotavlja stopnjo bleščanja UGR < 19.
| Predstikalna naprava: - polprevodniška regulacijska DALI - faktor moči ≥ 0,95 - LED svetlobni vir: - z življenjsko dobo L90/B10@≥ 80.000 h - McAdam = 3, - efektivni svetlobni tok ≥ 3.318 lm ± 10 % - temperatura barve svetlobe 4.000 K - barvni indeks CRI ≥ 90 Ostalo: - Priključna moč ≤ 33,0 W ± 10 % - Stopnja zaščite = IP20/43 - Mehanska trdnost ≥ IK06 - Razred izolacije: II kot npr.:Disano 840 LED Panel - CRI>90 4000K CRI90 33W CLD-D-D Bianco 150208-0041 | 68 | kos |  | 0
20 | S15 Vgradna, dekorativna svetilka dimenzij fi 174×85 mm. Ohišje svetilke je izdelano iz tlačno litega aluminija bele barve. Optika: odsevnik iz belo obarvanega aluminija, ki zagotavlja nizko stopnjo bleščanja UGR<19.
| Predstikalna naprava: - polprevodniška regulacijska DALI - faktor moči ≥ 0,95 - LED svetlobni vir: - z življenjsko dobo L80/B20@≥ 50.000 h - McAdam = 3, - efektivni svetlobni tok ≥ 1.819 lm ± 10 % - temperatura barve svetlobe 4.000 K - barvni indeks CRI ≥80 Ostalo: - Priključna moč ≤ 17,0 W ± 10 % - Stopnja zaščite = IP20/54 - Mehanska trdnost ≥ IK06 - Razred izolacije: II kot npr.: DISANO Milano small - UGR<19 - CCT DIP S 4K CRI80 17W CLD Bianco 22083101-0041 | 9 | kos |  | 0
21 | S16 Vgradna svetilka modula 1195×295x35mm. Ohišje svetilke je izdelano iz belo obarvane pločevine, okvir iz belo obarvanega aluminaijastega profila. Optika: difuzor iz PMMA, mikroprizmatičen, ki zagotavlja stopnjo bleščanja UGR < 19.
| Predstikalna naprava: - polprevodniška regulacijska DALI - faktor moči ≥ 0,95 - LED svetlobni vir: - z življenjsko dobo L90/B10@≥ 80.000 h - McAdam = 3, - efektivni svetlobni tok ≥ 1.000 lm ± 10 % - temperatura barve svetlobe 4.000 K - barvni indeks CRI ≥ 80 Ostalo: - Priključna moč ≤ 6,7 W ± 10 % - Stopnja zaščite = IP20/65 - Mehanska trdnost ≥ IK06 - Razred izolacije: II kot npr.:Disano 831 Rodi R IP65 UGR<19 4000K CRI80 6,7W CLD Bianco 150237-00spec | 109 | kos |  | 0
22 | S17 Vgradna svetilka modula 1195×295x35mm. Ohišje svetilke je izdelano iz belo obarvane pločevine, okvir iz belo obarvanega aluminaijastega profila. Optika: difuzor iz PMMA, mikroprizmatičen, ki zagotavlja stopnjo bleščanja UGR < 19. | 10 | kos |  | 0
Predstikalna naprava: - polprevodniška regulacijska DALI - faktor moči ≥ 0,95 - LED svetlobni vir: - z življenjsko dobo L90/B10@≥ 80.000 h - McAdam = 3, - efektivni svetlobni tok ≥ 3.700 lm ± 10 % - temperatura barve svetlobe 4.000 K - barvni indeks CRI ≥ 80 Ostalo: - Priključna moč ≤ 23,0 W ± 10 % - Stopnja zaščite = IP20/40 - Mehanska trdnost ≥ IK06 - Razred izolacije: II kot npr.:Disano 834 Rodi R HE - UGR<19 - 4K CRI80 23W CLD Bianco 150253-0041
23 | S18 Nadgradna, dekorativna svetilka dimenzij fi 1158×152x55mm. Ohišje svetilke je izdelano iz tlačno litega aluminija bele barve. Optika: difuzor iz PMMA, mikroprizmatičen, ki zagotavlja nizko stopnjo bleščanja UGR.
| Predstikalna naprava: - polprevodniška regulacijska DALI - faktor moči ≥ 0,95 - LED svetlobni vir: - z življenjsko dobo L80/B20@≥ 50.000 h - McAdam = 3, - efektivni svetlobni tok ≥ 3.026 lm ± 10 % - temperatura barve svetlobe 4.000 K - barvni indeks CRI ≥80 Ostalo: - Priključna moč ≤ 23,0 W ± 10 % - Stopnja zaščite = IP40 - Mehanska trdnost ≥ IK06 - Razred izolacije: II kot npr.: 604 Disanlens LED 1158mm CLD 115534-0041 | 206 | kos |  | 0
24 | S19 Vgradna svetilka modula 596×596x12mm. Ohišje svetilke je izdelano iz belo obarvane pločevine, okvir iz belo obarvanega aluminaijastega profila. Optika: difuzor iz PMMA, mikroprizmatičen, ki zagotavlja stopnjo bleščanja UGR < 19.
| Predstikalna naprava: - polprevodniška regulacijska DALI - faktor moči ≥ 0,95 - LED svetlobni vir: - z življenjsko dobo L80/B20@≥ 50.000 h - McAdam = 3, - efektivni svetlobni tok ≥ 4.900 lm ± 10 % - temperatura barve svetlobe 4.000 K - barvni indeks CRI ≥ 93 Ostalo: - Priključna moč ≤ 47,0 W ± 10 % - Stopnja zaščite = IP20/40 - Mehanska trdnost ≥ IK05 - Razred izolacije: II kot npr.:Disano/Fosnova PanelTech HP A2 - UGR<19 4K CRI93 47W CLD-D-D Bianco 22184812-1241 | 85 | kos |  | 0
25 | S20 Nadgradna linijska svetilka dimenzij 1126×64x74 mm. Ohišje svetilke je izdelan iz belo obarvanega aluminaijastega profila. Optika: difuzor je izdelan visokosijajnega aluminija 99,99, ki zagotavlja stopnjo bleščanja UGR
| Predstikalna naprava: - polprevodniška regulacijska DALI - faktor moči ≥ 0,95 - LED svetlobni vir: - z življenjsko dobo L80/B10@≥ 80.000 h - McAdam = 3, - efektivni svetlobni tok ≥ 2.977 lm ± 10 % - temperatura barve svetlobe 4.000 K - barvni indeks CRI ≥ 80 Ostalo: - Priključna moč ≤ 26,0 W ± 10 % - Stopnja zaščite = IP20/40 - Mehanska trdnost ≥ IK07 - Razred izolacije: II kot npr.: Disano 6633 Madrid - plaf-diff opal 4K CRI80 26W CLD Bianco 133091-0041 + 132915-00 | 13 | kos |  | 0
26 | S21 Nadgradna linijska svetilka dimenzij 1440×50x60 mm. Ohišje svetilke je izdelan iz belo obarvanega aluminaijastega profila. Optika: difuzor je izdelan polikarbonata, ki zagotavlja minimalno stopnjo bleščanja UGR
| Predstikalna naprava: - polprevodniška regulacijska DALI - faktor moči ≥ 0,95 - LED svetlobni vir: - z življenjsko dobo L80/B20@≥ 50.000 h - McAdam = 3, - efektivni svetlobni tok ≥ 3.479 lm ± 10 % - temperatura barve svetlobe 4.000 K - barvni indeks CRI ≥ 80 Ostalo: - Priključna moč ≤ 26,0 W ± 10 % - Stopnja zaščite = IP20/40 - Mehanska trdnost ≥ IK07 - Razred izolacije: II kot npr.: Disano/Fosnova Liset 2.0 - plaf - diff in polic 3K CRI80 35W CLD Bianco 22302204-3941 + 22302610-03 + 22025877-00 | 19 | kos |  | 0
27 | S22 Nadgradna linijska svetilka dimenzij 2295×50x60 mm. Ohišje svetilke je izdelan iz belo obarvanega aluminaijastega profila. Optika: difuzor je izdelan polikarbonata, ki zagotavlja minimalno stopnjo bleščanja UGR
| Predstikalna naprava: - polprevodniška regulacijska DALI - faktor moči ≥ 0,95 - LED svetlobni vir: - z življenjsko dobo L80/B20@≥ 50.000 h - McAdam = 3, - efektivni svetlobni tok ≥ 5.566 lm ± 10 % - temperatura barve svetlobe 4.000 K - barvni indeks CRI ≥ 80 Ostalo: - Priključna moč ≤ 55,0 W ± 10 % - Stopnja zaščite = IP20/40 - Mehanska trdnost ≥ IK07 - Razred izolacije: II kot npr.: Disano/Fosnova Liset 2.0 - plaf - diff in polic 3K CRI80 55.4W CLD Bianco 22302205-3941 + 22302610-03 + 22025877-00 | 20 | kos |  | 0
28 | S23 Nadgradna linijska svetilka dimenzij 2802×64x74 mm. Ohišje svetilke je izdelan iz belo obarvanega aluminaijastega profila. Optika: difuzor je izdelan visokosijajnega aluminija 99,99, ki zagotavlja stopnjo bleščanja UGR
| Predstikalna naprava: - polprevodniška regulacijska DALI - faktor moči ≥ 0,95 - LED svetlobni vir: - z življenjsko dobo L80/B10@≥ 80.000 h - McAdam = 3, - efektivni svetlobni tok ≥ 5.092 lm ± 10 % - temperatura barve svetlobe 3.000 K - barvni indeks CRI ≥ 80 Ostalo: - Priključna moč ≤ 45,0 W ± 10 % - Stopnja zaščite = IP40 - Mehanska trdnost ≥ IK07 - Razred izolacije: II kot npr.: Disano 6638 Madrid INFINITY - plafone - 3000K CRI80 45W CLD Bianco 133075-3972 + 2x132915-00 | 31 | kos |  | 0
29 | S24 Nadgradna linijska svetilka dimenzij 2242×64x74 mm. Ohišje svetilke je izdelan iz belo obarvanega aluminaijastega profila. Optika: difuzor je izdelan visokosijajnega aluminija 99,99, ki zagotavlja stopnjo bleščanja UGR
| Predstikalna naprava: - polprevodniška regulacijska DALI - faktor moči ≥ 0,95 - LED svetlobni vir: - z življenjsko dobo L80/B10@≥ 80.000 h - McAdam = 3, - efektivni svetlobni tok ≥ 4.074 lm ± 10 % - temperatura barve svetlobe 3.000 K - barvni indeks CRI ≥ 80 Ostalo: - Priključna moč ≤ 36,0 W ± 10 % - Stopnja zaščite = IP40 - Mehanska trdnost ≥ IK07 - Razred izolacije: II kot npr.: Disano 6638 Madrid INFINITY - plafone - 3000K CRI80 36W CLD Bianco 133074-3972 + 2x132915-00 | 113 | kos |  | 0
30 | S25 Nadgradna, dekorativna svetilka dimenzij fi 1440x152x55mm. Ohišje svetilke je izdelano iz tlačno litega aluminija bele barve. Optika: difuzor iz PMMA, mikroprizmatičen, ki zagotavlja nizko stopnjo bleščanja UGR<19.
| Predstikalna naprava: - polprevodniška regulacijska DALI - faktor moči ≥ 0,95 - LED svetlobni vir: - z življenjsko dobo L80/B20@≥ 50.000 h - McAdam = 3, - efektivni svetlobni tok ≥ 4.800 lm ± 10 % - temperatura barve svetlobe 4.000 K - barvni indeks CRI ≥80 Ostalo: - Priključna moč ≤ 39,0 W ± 10 % - Stopnja zaščite = IP40 - Mehanska trdnost ≥ IK06 - Razred izolacije: II kot npr.: Disano 603 Disanlens UGR<19 4000K CRI80 23W CLD Bianco 115522-0041 | 141 | kos |  | 0
31 | S26 Nadgradna, dekorativna svetilka dimenzij fi 594×152x55mm. Ohišje svetilke je izdelano iz tlačno litega aluminija bele barve. Optika: difuzor iz PMMA, mikroprizmatičen, ki zagotavlja nizko stopnjo bleščanja UGR<19.
| Predstikalna naprava: - polprevodniška regulacijska DALI - faktor moči ≥ 0,95 - LED svetlobni vir: - z življenjsko dobo L80/B20@≥ 50.000 h - McAdam = 3, - efektivni svetlobni tok ≥ 1.500 lm ± 10 % - temperatura barve svetlobe 4.000 K - barvni indeks CRI ≥80 Ostalo: - Priključna moč ≤ 12,0 W ± 10 % - Stopnja zaščite = IP40 - Mehanska trdnost ≥ IK06 - Razred izolacije: II kot npr.: Disano 603 Disanlens UGR<19 4000K CRI80 12W CLD Bianco 115520-0041 | 15 | kos |  | 0
32 | S27 Nadgradna, dekorativna svetilka dimenzij fi 1158×152x55mm. Ohišje svetilke je izdelano iz tlačno litega aluminija bele barve. Optika: difuzor iz PMMA, mikroprizmatičen, ki zagotavlja nizko stopnjo bleščanja UGR<19.
| Predstikalna naprava: - polprevodniška regulacijska DALI - faktor moči ≥ 0,95 - LED svetlobni vir: - z življenjsko dobo L80/B20@≥ 50.000 h - McAdam = 3, - efektivni svetlobni tok ≥ 3.450 lm ± 10 % - temperatura barve svetlobe 4.000 K - barvni indeks CRI ≥80 Ostalo: - Priključna moč ≤ 23,0 W ± 10 % - Stopnja zaščite = IP40 - Mehanska trdnost ≥ IK06 - Razred izolacije: II kot npr.: Disano 603 Disanlens UGR<19 4000K CRI80 23W CLD Bianco 115521-0041 | 2 | kos |  | 0
33 | ZUN1 Dekorativna svetilka-stebriček višine 875mm fi 180mm za namestitev na temelj, primarno usmerjanje svetlobe, ravno steklo, material ALU prašno barvan v antracit barvi z antivandal zaščito IK10
| Predstikalna naprava: - polprevodniška - faktor moči ≥ 0,95 - LED svetlobni vir: - z življenjsko dobo L80/B20@≥ 50.000 h - McAdam = 3, - efektivni svetlobni tok ≥ 361 lm ± 10 % - temperatura barve svetlobe 3.000 K - barvni indeks CRI ≥ 70 Ostalo: - Priključna moč ≤ 5,0 W ± 10 % - Stopnja zaščite = IP65 - Mehanska trdnost ≥ IK10 - Razred izolacije: II kot npr.:Disano 1792 Faro 5 - tipo basso - XW 3000K CRI80 5W CLD Grafite 510647-39 | 9 | kos |  | 0
34 | ZUN2 Nadgradni, stenska svetilka - reflektor dimenzij 322x218x60mm Ohišje svetilke je izdelano tlačno litega aluminija, obarvano v grafiotno barvo. Optika: simetrična, zaščitena s kaljenim steklom 5 mm
| Predstikalna naprava: - polprevodniška DALI regulacijska - faktor moči ≥ 0,95 - LED svetlobni vir: - z življenjsko dobo L80/B20@≥ 80.000 h - McAdam = 3, - efektivni svetlobni tok ≥ 3.537 lm ± 10 % - temperatura barve svetlobe 4.000 K - barvni indeks CRI ≥ 80 Ostalo: - Priključna moč ≤ 28,0 W ± 10 % - Stopnja zaščite = IP66 - Mehanska trdnost ≥ IK08 - Razred izolacije: II kot npr.: Disano 1712 Cripto small - 4K CRI80 28W CLD Grafite 413020-00 | 4 | kos |  | 0
35 | Dobava in montaža n/o 360° detektorja gibanja s nastavitvijo svetilnosti 50-1000lux, kontakti 230V, 10A, IP44 | 4 | kos |  | 0
36 | Stikala za vklop razsvetljave komplet s p/o dozo, okrasnim okvirjem, oblike in barve po izbiri arhitekta ter vgrajenimi stikali v skupnih ali samostojnih okvirjih v različnih kombinacijah
37 | - navadno stikalo | 39 | kos |  | 0
38 | - izmenično stikalo | 12 | kos |  | 0
39 | Meritev osvetljenosti kompletne razsvetljave po končanih delih in izdaja rezultatov (izvaja izvajalec del) | 40 | ur |  | 0
DOGRADITEV DALI TER KNX OPREME
40 | Klet električni razdelilec LM-K/1 Dograditev 3p C20A avtomatskega odklopnika. Dobava nadometnega električnega razdelilca dimenzije 700x500x210mm(vxšxg) za vgradnjo KNX ter DALI opreme: - ločilno stikalo 3p 25A - inštalacijski odklopnik 1pC10A 4kos -IP vmesnik Siemens Gamma instanbus 5WG1125-1AB22, 1kos - KNX napajalnik DC29C, 640mA, Siemens, 1kos -KNX DALI router 1 kanalni do 64 adres, Siemens 2 kos -drobni vezni ter pritrdilni material. | 1 | kpl |  | 0
41 | Pritličje električni razdelilec LM-P/1/A - inštalacijski odklopnik 1pC10A 4kos -IP vmesnik Siemens Gamma instanbus 5WG1125-1AB22, 1kos - KNX napajalnik DC29C, 640mA, Siemens, 1kos -KNX DALI router 1 kanalni do 64 adres, Siemens 4 kos -drobni vezni ter pritrdilni material. | 1 | kpl |  | 0
42 | Pritličje električni razdelilec LM-P/2/A Dograditev 3p C20A avtomatskega odklopnika. Dobava nadometnega električnega razdelilca dimenzije 800x600x210mm(vxšxg) za vgradnjo KNX ter DALI opreme: - ločilno stikalo 3p 25A - inštalacijski odklopnik 1pC10A 4kos -IP vmesnik Siemens Gamma instanbus 5WG1125-1AB22, 1kos - KNX napajalnik DC29C, 640mA, Siemens, 1kos -KNX DALI router 1 kanalni do 64 adres, Siemens 4 kos -drobni vezni ter pritrdilni material. | 1 | kpl |  | 0
43 | 1. nadstropje električni razdelilec LM-1N/5/A Dograditev 3p C20A avtomatskega odklopnika. Dobava nadometnega električnega razdelilca dimenzije 800x600x210mm(vxšxg) za vgradnjo KNX ter DALI opreme: - ločilno stikalo 3p 25A - inštalacijski odklopnik 1pC10A 4kos -IP vmesnik Siemens Gamma instanbus 5WG1125-1AB22, 1kos - KNX napajalnik DC29C, 640mA, Siemens, 1kos -KNX DALI router 1 kanalni do 64 adres, Siemens 4 kos -drobni vezni ter pritrdilni material. | 1 | kpl |  | 0
44 | 1. nadstropje električni razdelilec LM-1N/6/A Dograditev 3p C20A avtomatskega odklopnika. Dobava nadometnega električnega razdelilca dimenzije 800x600x210mm(vxšxg) za vgradnjo KNX ter DALI opreme: - ločilno stikalo 3p 25A - inštalacijski odklopnik 1pC10A 4kos -IP vmesnik Siemens Gamma instanbus 5WG1125-1AB22, 1kos - KNX napajalnik DC29C, 640mA, Siemens, 1kos -KNX DALI router 1 kanalni do 64 adres, Siemens 4 kos -drobni vezni ter pritrdilni material. | 1 | kpl |  | 0
45 | 2. nadstropje električni razdelilec LM-2N/A Dograditev 3p C20A avtomatskega odklopnika. Dobava nadometnega električnega razdelilca dimenzije 800x600x210mm(vxšxg) za vgradnjo KNX ter DALI opreme: - ločilno stikalo 3p 25A - inštalacijski odklopnik 1pC10A 4kos -IP vmesnik Siemens Gamma instanbus 5WG1125-1AB22, 1kos - KNX napajalnik DC29C, 640mA, Siemens, 1kos -KNX DALI router 1 kanalni do 64 adres, Siemens 3 kos -drobni vezni ter pritrdilni material. | 1 | kpl |  | 0
46 | 2. nadstropje električni razdelilec LM-2N/1/A Dograditev 3p C20A avtomatskega odklopnika. Dobava nadometnega električnega razdelilca dimenzije 800x600x210mm(vxšxg) za vgradnjo KNX ter DALI opreme: - ločilno stikalo 3p 25A - inštalacijski odklopnik 1pC10A 4kos -IP vmesnik Siemens Gamma instanbus 5WG1125-1AB22, 1kos - KNX napajalnik DC29C, 640mA, Siemens, 1kos -KNX DALI router 1 kanalni do 64 adres, Siemens 4 kos -drobni vezni ter pritrdilni material. | 1 | kpl |  | 0
47 | 3. nadstropje električni razdelilec LM-3N/1/A Dograditev 3p C20A avtomatskega odklopnika. Dobava nadometnega električnega razdelilca dimenzije 800x600x210mm(vxšxg) za vgradnjo KNX ter DALI opreme: - ločilno stikalo 3p 25A - inštalacijski odklopnik 1pC10A 4kos -IP vmesnik Siemens Gamma instanbus 5WG1125-1AB22, 1kos - KNX napajalnik DC29C, 640mA, Siemens, 1kos -KNX DALI router 1 kanalni do 64 adres, Siemens 4 kos -drobni vezni ter pritrdilni material. | 1 | kpl |  | 0
48 | 3. nadstropje električni razdelilec LM-3N/2/A Dograditev 3p C20A avtomatskega odklopnika. Dobava nadometnega električnega razdelilca dimenzije 800x600x210mm(vxšxg) za vgradnjo KNX ter DALI opreme: - ločilno stikalo 3p 25A - inštalacijski odklopnik 1pC10A 4kos -IP vmesnik Siemens Gamma instanbus 5WG1125-1AB22, 1kos - KNX napajalnik DC29C, 640mA, Siemens, 1kos -KNX DALI router 1 kanalni do 64 adres, Siemens 4 kos -drobni vezni ter pritrdilni material. | 1 | kpl |  | 0
49 | 4. nadstropje električni razdelilec LM-4N/1/A Dograditev 3p C20A avtomatskega odklopnika. Dobava nadometnega električnega razdelilca dimenzije 800x600x210mm(vxšxg) za vgradnjo KNX ter DALI opreme: - ločilno stikalo 3p 25A - inštalacijski odklopnik 1pC10A 4kos -IP vmesnik Siemens Gamma instanbus 5WG1125-1AB22, 1kos - KNX napajalnik DC29C, 640mA, Siemens, 1kos -KNX DALI router 1 kanalni do 64 adres, Siemens 3 kos -drobni vezni ter pritrdilni material. | 1 | kpl |  | 0
50 | 4. nadstropje električni razdelilec LM-4N/2/A Dograditev 3p C20A avtomatskega odklopnika. Dobava nadometnega električnega razdelilca dimenzije 800x600x210mm(vxšxg) za vgradnjo KNX ter DALI opreme: - ločilno stikalo 3p 25A - inštalacijski odklopnik 1pC10A 4kos -IP vmesnik Siemens Gamma instanbus 5WG1125-1AB22, 1kos - KNX napajalnik DC29C, 640mA, Siemens, 1kos -KNX DALI router 1 kanalni do 64 adres, Siemens 3 kos -drobni vezni ter pritrdilni material. | 1 | kpl |  | 0
51 | 5. nadstropje električni razdelilec LM-5N/1/A Dograditev 3p C20A avtomatskega odklopnika. Dobava nadometnega električnega razdelilca dimenzije 800x600x210mm(vxšxg) za vgradnjo KNX ter DALI opreme: - ločilno stikalo 3p 25A - inštalacijski odklopnik 1pC10A 4kos -IP vmesnik Siemens Gamma instanbus 5WG1125-1AB22, 1kos - KNX napajalnik DC29C, 640mA, Siemens, 1kos -KNX DALI router 1 kanalni do 64 adres, Siemens 3 kos -drobni vezni ter pritrdilni material. | 1 | kpl |  | 0
52 | 5. nadstropje električni razdelilec LM-5N/2/A Dograditev 3p C20A avtomatskega odklopnika. Dobava nadometnega električnega razdelilca dimenzije 800x600x210mm(vxšxg) za vgradnjo KNX ter DALI opreme: - ločilno stikalo 3p 25A - inštalacijski odklopnik 1pC10A 4kos -IP vmesnik Siemens Gamma instanbus 5WG1125-1AB22, 1kos - KNX napajalnik DC29C, 640mA, Siemens, 1kos -KNX DALI router 1 kanalni do 64 adres, Siemens 3 kos -drobni vezni ter pritrdilni material. | 1 | kpl |  | 0
53 | KNX 4 funkcijsko stikalo vključno z dozo, okrasnim okvrijem, nosilcem. Kot.npr.: Jung, Gira | 232 | kos |  | 0
54 | KNX 4 funkcijsko ANTIBAKTERIJSKO stikalo vključno z dozo, okrasnim okvrijem, nosilcem. Kot.npr.: Jung, Gira | 35 | kos |  | 0
55 | KNX senzor gibanja za prižig razsvetljave | 125 | kos |  | 0
56 | Instalacijski kabel požarne klasifikacije B2ca s1 d2 a1 uvlečen v toge instalacijske cevi ali položen na obstoječe kablelske polico: |  |  |  | 0
57 | N2XH -J 3x1,5mm2 | 2500 | m |  | 0
58 | N2XH -J 2x1,5mm2 (DALi razsvetljava) | 9800 | m |  | 0
59 | KNX BUS kabel J-H(St)H 2x2x0,8mm2 | 4800 | m |  | 0
60 | Izkopom kanalov v obstoječih betonskih/zidanih stenah za polaganje rebrastih ceveh premerov od 16-40 za električne priključke - ocenjeno | 350 | m |  | 0
61 | Instalacijske rebraste cevi premerov od 16-40 mm (za podometno izvedbo instalacije) položene v narejenih kanalih - ocenjeno | 2980 | m |  | 0
62 | Parametriranje ter konfiguriranje sistema KNX/DALI. | 1 | kpl |  | 0
ZUNANJA RAZSVETLJAVA
Led trak stopnice
63 | LED trak 6W/m, 3000k, minimalno IP65, z možnostjo dimanja, vključno z aluminjastim profilom z difuzorjem. | 360 | m |  |  | 0
64 | LED napajalnik za led trak 24V DC, 500W, DALI, minimalno IP65 | 6 | kpl |  |  | 0
65 | Instalacijski kabel požarne klasifikacije B2ca s1 d2 a1 uvlečen v toge instalacijske cevi ali položen na obstoječe kablelske polico:
66 | N2XH -J 5x2,5mm2 | 420 | m |  |  | 0
67 | N2xhm 2x1,5mm2 za led trak | 620 | m |  |  | 0
68 | Ohišje IP 65 za vgradnjo pod klop, za vgradnjo maximalno treh napajalnikov. Vključno z vsem pritrdilnim ter spojnim materialom | 6 | kpl |  |  | 0
Ulična razsvetljava
69 | Nastavitev ter prilagoditev ulične razsvetljave ob objektu, po navodilih vzdrževalca javne razsvetljave.(Opomba: svetilke so zajete v popisu gradbenih del) | 1 | kpl |  |  | 0

## 8.4.2.
UKC nova porodnišnica- energetska sanacija
Št. | Opis opreme, materiala in del | kol | EM | Enot. cena | SKUPNA CENA upravičeni stroški | SKUPNA CENA neupravičeni stroški
| (za vse postavke velja dobava in montaža) |  |  | EUR | EUR | EUR
8.4 | INŠTALACIJE ELEKTROMOTORNIH POGONOV, ELEKTROTOPLOTNIH POSTROJEV IN ELEKTRIČNIH POLNILNIH POSTAJ |  |  |  | 0 | 0
8.4.2 | Upravičeni stroški
Toplotna postaja
01 | Stiklani blok =R_klimat | 1 | kpl |  | 0
Opomba nov stikalni blok ki bo nameščen v prostoru NN polja transformatorske postaje za potrebe priklopa novih klimatov
| Stikalni blok izdelan iz pločevine, na 200mm podstavkih. Vsaka omara je z vrati, s ključavnico, z montažno ploščo in/ali nosilci opreme, s predalom za načrte, dno omare je zaprto.Stikalni bloki so v zaščiti min IP 20, barva RAL7032 za notranjo montažo in opremljen z naslednjo stikalno opremo prekinitvene moči, s svetilko ter servisno vtičnico | 1 | kpl
| - stikalni blok 100x60x200 cm (d x g x v) | 1 | kpl
| - standardne tipske bakrene zbiralke CU 50x10mm 852A z nosilci in zaščito v dolžini 1m/zbiralki za 185mm zbiralčni sistem | 1 | kpl
| Nosilec zbiralke 3xCU 50x10m iz umetne mase brez dodatkov silikona in halogenov, ki je temperaturno obstojen do 120C ter odporen na plazilne tokove za zbiralčni sestav 185mm | 3 | kpl
| Prekritje tokovnih zbiralnic(prekritje priključnega elementa ter prekritje ostalih preddotikom nevarnih mest) | 1 | kpl
| - 3-poln bremenski ločilnik 630A z izklopilno tuljavo ~230V, vključno z pritrdilnim materialom, zaščitami pred dotikom | 1 | kpl
| Nosilec ter zbiralke za PEN letev CU50x10mm 1,2m | 3 | kpl
| Stikalna letev tip VL3 630A, sistem 185mm | 3 | kpl
| Stikalna letev tip VL2 400A, sistem 185mm | 3 | kos
| Stikalna letev tip VL1 250A, sistem 185mm | 2 | kos
| -3-fazne cevne varovalke NV gG500A | 1 | kpl
| -3-fazne cevne varovalke NV gG250A | 2 | kpl
| -3-fazne cevne varovalke NV gG160A | 2 | kpl
| - Ostala spojna in montažna oprema omare (oznake, zapiralne ploščice, kanali, montažne letve, sponke, vodniki, itd....) | 1 | kpl
02 | Stiklani blokI NN polje | 1 | kpl |  | 0
Priprava odcepa v obstoječih NN razdelilnih omarah za potrebe priključitve nove razdelilne omare R_klimat. -Varovalčni ločilnik VL3 1kos -taljivi vložki 3x400A 1kpl -drobni vezni ter pritrdilni material 1kpl
Instalacije novih hladilnih agregator
03 | Brezhalogenski kabel požarne klasifikacije B2ca s1 d2 a1 položen nadometno na kabelske police - dobava in montaža:
| N2XH 4x240 mm | 25 | m |  | 0
| N2XH 4x35 mm | 150 | m |  | 0
| N2XH 4x50 mm | 300 | m |  | 0
04 | PK police 100mm skupaj z nosilci ter pritrdilnim materialom | 100 | m |  | 0
05 | INSTALACIJSKA OPREMA TOPLOTNE IN HLADILNE POSTAJE
Kabel s Cu vodniki položen delno na kabelske police delno v instalacijskecevi: OPOMBA: Vsi kabli ki so položeni na evakuacijskih conah ter položeni nadometno (razen kabla pod št. 01) morajo ustrezati razredu odziva na ogenj min B2 ca s1 d1 a1
05 | Kabel - NYY-J 5x25 | 45 | m |  | 0
06 | Kabel - N2XH 2x0,75 | 450 | m |  | 0
07 | Kabel - N2XH 4x0,75 | 45 | m |  | 0
08 | Kabel - N2XH 3x1,5 | 690 | m |  | 0
09 | Kabel - N2XH 3x2,5 | 450 | m |  | 0
10 | Kabel - N2XH 3x4 | 75 | m |  | 0
11 | Kabel - N2XH 4x1,5 | 120 | m |  | 0
12 | Kabel - N2XH 4x2,5 | 90 | m |  | 0
13 | Kabel - N2XH 5x1,5 | 90 | m |  | 0
14 | Kabel - N2XH 6x0,75 | 465 | m |  | 0
15 | Kabel - N2XH 6x1,5 | 600 | m |  | 0
16 | Kabel - LIHCH 3x0,75 | 1665 | m |  | 0
17 | Kabel - IY(St)Y_CH 2x2x0,8 | 75 | m |  | 0
18 | Kabel - UNITRONIC 300 STP Cat6 4x2x24AWG | 150 | m |  | 0
19 | Kabeslke police PK100, PK60 položene v medstropovju in po opremi do stikalnega bloka komplet z pritrdilni materijalo in izvedbo | 150 | m |  | 0
20 | Zaščitne gibljive cevi 13,5, 16 in 21 | 350 | m |  | 0
21 | Oznake elementov, kablov in napisne ploščice | 310 | kom |  | 0
22 | Priklop kablov in preizkus (na el. Omari in elemetih opreme) | 110 | kom |  | 0
23 | Drobni materijl za izvedbo (pritrdini in vijačni material) | 1 | kpl |  | 0
24 | Izvedba električnih instalacij | 1 | kpl |  | 0
25 | Doza D.I.P. (doza za izenačitve potencialov) PS 49 za vgradnjo na steno. V kompletu s priključno sponko z vijaki. | 1 | kpl |  | 0
26 | Povezava kovinskih mas z vodnikom za izenačevanje potencialov znotraj toplotne postaje, komplet vodnik P/F-Y 6 (HO7ZZ-F) z ustreznimi objemkami in pritrdilnim materialom | 10 | kpl |  | 0
27 | Vezni in pritrdilni material za nadometno montažo kablov na steno | 1 | kpl |  | 0
Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje
28 | Priklopi strojne opreme:
| - zunanja enota hladilni agregat | 4 | kpl |  | 0
| - notranje konvektorske enote | 287 | kos |  | 0
| - stenski termostati za konvektorje | 260 | kos |  | 0
29 | Brezhalogenski kabel požarne klasifikacije Cca s1 d2 a1 položen nadometno na kabelske police - dobava in montaža:
| N2XH-J 3x1,5 mm | 4850 | m |  | 0
30 | Negorljive instalacijske cevi na n/o montažo ustreznih premerov 11-32mm (od police do porabnika) | 2500 | m |  | 0
31 | Povezava kovinskih mas z vodnikom za izenačevanje potencialov, komplet vodnik P/F-Y 6 (HO7ZZ-F) z ustreznimi objemkami in pritrdilnim materialom | 275 | kpl |  | 0
32 | Vezni in pritrdilni material za nadometno montažo kablov na steno | 1 | kpl |  | 0
33 | Odklop starih prezračevalnih naprav v kleti ter mansardi ter priklop novih. | 6 | kpl |  | 0
33.1 | Priprava odcepa v razdelilni omari(3p C16A inštalacijski odklopnik) ter položitev kabla(N2XH-J 5x2,5mm2, 35m ) po obstoječih kabelskih trasah za novi prezračevalno napravo D5- mansarda | 1 | kpl |  | 0
POPIS OPREME KV VOZLIŠČ KOMUNIKACIJA KOVEKTORJI
34 | V obstoječa komunikacijska vozlišča (KV) se dogradijo komunikacijski moduli Modbus RTU/TCP/IP za nadzor konvektrojev po etažah. Popis velja za celotno zgradbo v funkcijski shemi pa je razvidno kaj se vgradi v posamezni etaži
35 | RTU/TCP gateways, MGate 5134 Series, MOXA | 13 | kos |  | 0
36 | Usmernik DR-120-24, 24VDC/3A, MeanWell | 5 | kos |  | 0
37 | Usmernik DR-120-24, 24VDC/5A, MeanWell | 1 | kos |  | 0
38 | Instlacijska varovalka C10A | 6 | kos |  | 0
39 | Kabel s Cu vodniki položen delno na kabelske police delno v instalacijskecevi: OPOMBA: Vsi kabl morajo ustrezati razredu odziva na ogenj min B2 ca s1 d1 a1 |  |  |  | 0
40 | Komuniokacijski kabel IY(Sty 2x2x0,8)CH | 4900 | m |  | 0
41 | Paremetriranje termostatskih konzol | 260 | kos |  | 0
42 | Izdelava programske opreme vodenja in nadzora konvektrojev na nivoju SCADA | 1 | kpl |  | 0
43 | Priklop elektro opreme, preizkus in zagon | 1 | kpl |  | 0
44 | Izdelava PID dokumentacije in predaja investitorju | 1 | kpl |  | 0
0
OPOMBA: Termostatske konzole razpiše in da v strojni popis projektant strojnih instalacij, kot tudi vso opremo konvektroskih enot za paraleleno vodenje 3 stopenske in ECM komunikacijsko povezavo Modbus RTU (RS485)
Senčila
45 | Priklop motorjev senčil | 28 | kos |  | 0
46 | KNX modul za za krmiljenje zeluzij(kot npr.: Siemens 5WG1543-1DB51), skupaj z veznim ter pritrdilnim materialom | 4 | kpl |  | 0
47 | Pametne 4 funkcijska KNX stikala za krmiljenje senčil(28 senčil) | 8 | kpl |  | 0
48 | Kabel s Cu vodniki položen delno na kabelske police delno v instalacijskecevi: OPOMBA: Vsi kabl morajo ustrezati razredu odziva na ogenj min B2 ca s1 d1 a1
49 | LIHCH 3x0,75 mm | 260 | m |  | 0
50 | N2XH 4x1,5 mm | 840 | m |  | 0
51 | Vezni in pritrdilni material za nadometno montažo kablov na steno | 1 | kpl |  | 0

## 8.5.2.
UKC nova porodnišnica- energetska sanacija
Št. | Opis opreme, materiala in del | kol | EM | Enot. cena | SKUPNA CENA upravičeni stroški | SKUPNA CENA neupravičeni stroški
| (za vse postavke velja dobava in montaža) |  |  | EUR | EUR | EUR
8.5 | KOMUNIKACIJSKE INŠTALACIJE |  |  |  | 0 | 0
8.5.2 | Upravičeni stroški
Brezhalogenski kabel požarne klasifikacije Cca s1 d2 a1 - dobava in montaža:
01 | LIHCH 2x1 mm | 580 | m |  | 0
02 | LIHCH 2x2x1 mm | 980 | m |  | 0
03 | FTP Cat6a 4x2x24AWG (LSFOH) | 3800 | m |  | 0

## 8.6.
UKC nova porodnišnica- energetska sanacija
Št. | Opis opreme, materiala in del | kol | EM | Enot. cena | SKUPNA CENA upravičeni stroški | SKUPNA CENA neupravičeni stroški
| (za vse postavke velja dobava in montaža) |  |  | EUR | EUR | EUR
8.6 | SKUPNI STROŠKI ELEKTROINŠTALACIJSKIH DEL |  |  |  | 0 | 0
8.6.1 | Upravičeni stroški
Toplotna postaja
01 | Meritve izolacijske upornosti, upornosti zanke močnostnih in krmilnih tokokrogov, meritve neprekinjenosti zaščitnega vodnika ter ozemljitvenega vodnika - za toplotno postajo | 2 | ur |  | 0
02 | Odstranitev obstoječe elektroinstalacij toplotne postaje, odvoz na deponijo | 8 | ur |  | 0
03 | Izdelava dokazila o zanesljivosti- toplotna postaja | 1 | kpl |  | 0
8.6.2 | Neupravičeni stroški
Demontaža opreme
04 | Demontaža vse električne in instalacijske opreme v v levem delu pritličja(del kjer se izvede celovita prenova) (razdelilne omare, stikalne in instalacijske opreme) skupaj z izvlekom vseh kablov. Odvoz na deponijo, vključno s plačili stroškov deponiranja OPOMBA: Pred samim posegom v sisteme se je potrebno obvezno uskladit z vzdrževalcem sistema. | 200 | ur |  |  | 0
| Demontaža ter ponovna montaža opreme ki je nameščena na spuščen strop, kjer se spuščeni stropi menjajo. - Požarno javljanje - 205kosov OPOMBA: Pred samim posegom v sistem se je potrebno obvezno uskladit z vzdrževalcem sistema Akoda d.o.o. | 1 | kpl |  |  | 0
| Demontaža ter ponovna montaža opreme ki je nameščena na spuščen strop, kjer se spuščeni stropi menjajo. - varnostna razsvetljava - 160 kosov OPOMBA: Pred samim posegom v sistem se je potrebno obvezno uskladit z vzdrževalcem sistema MTSI d.o.o. | 1 | kpl |  |  | 0
| Demontaža ter ponovna montaža opreme ki je nameščena na spuščen strop, kjer se spuščeni stropi menjajo. - zvočniki - 105 kosov OPOMBA: Pred samim posegom v sistem se je potrebno obvezno uskladit z vzdrževalcem sistema. | 1 | kpl |  |  | 0
| Demontaža ter ponovna montaža opreme ki je nameščena na spuščen strop, kjer se spuščeni stropi menjajo. -ostala oprema(ure, SOS, WIFI točke, itd….) - 146kosov OPOMBA: Pred samim posegom v sistem se je potrebno obvezno uskladit z vzdrževalcem sistema. | 1 | kpl |  |  | 0
Stikalni bloki
05 | =LM-P/1/M etažni razdelilec v pritličju 'Stikalni blok izdelan iz pločevine, dimenzije V=2000 Š=600 G=300mm, na 100mm podstavkih. Omara je z vrati, s ključavnico, z montažno ploščo in/ali nosilci opreme, s predalom za načrte, dno omare je zaprto.Stikalni bloki so v zaščiti min IP 20, barva RAL7035 za notranjo montažo in opremljen z naslednjo stikalno opremo, s svetilko ter servisno vtičnico - 4P FID stikalo 125A, 300mA 'S' (selektivni) ; 1 kos - 4+0 prenapetostni odvodnik SPD Type II, 20/40kA, Uc=275V; 1 kos - P+N KZS stikalo dif. toka Id=30mA, C16A; 10 kos - P+N KZS stikalo dif. toka Id=30mA, C10A; 4 kos - avtomatska varovalka 3P, C16A; 7 kos - avtomatska varovalka 1P, C16A; 42 kos - avtomatska varovalka 1P, C10A; 16 kos - mini kontaktor 2P 16A (AC3) tuljava 230VAC; 2 kos - Ostala nespecificirana spojna in montažna oprema (nosilci, PVC kanali, PVC zaščita zbiralk, PF vodniki ustreznih premerov in barv za notranje ožičenje, izolirani tulci in ostali spojni in pritrdilni material) | 1 | kpl |  |  | 0
06 | =LM-P/1/A etažni razdelilec v pritličju 'Stikalni blok izdelan iz pločevine, dimenzije V=2000 Š=400 G=300mm, na 100mm podstavkih. Omara je z vrati, s ključavnico, z montažno ploščo in/ali nosilci opreme, s predalom za načrte, dno omare je zaprto.Stikalni bloki so v zaščiti min IP 20, barva RAL7035 za notranjo montažo in opremljen z naslednjo stikalno opremo, s svetilko ter servisno vtičnico - 4P FID stikalo 63A, 300mA 'S' (selektivni) ; 1 kos - 4+0 prenapetostni odvodnik SPD Type II, 20/40kA, Uc=275V; 1 kos - P+N KZS stikalo dif. toka Id=30mA, C10A; 4 kos - avtomatska varovalka 3P, C16A; 2 kos - avtomatska varovalka 1P, C16A; 24 kos - avtomatska varovalka 1P, C10A; 12 kos - Ostala nespecificirana spojna in montažna oprema (nosilci, PVC kanali, PVC zaščita zbiralk, PF vodniki ustreznih premerov in barv za notranje ožičenje, izolirani tulci in ostali spojni in pritrdilni material) | 1 | kpl |  |  | 0
07 | =LM-P/1/U etažni razdelilec v pritličju 'Stikalni blok izdelan iz pločevine, dimenzije V=2000 Š=400 G=300mm, na 100mm podstavkih. Omara je z vrati, s ključavnico, z montažno ploščo in/ali nosilci opreme, s predalom za načrte, dno omare je zaprto.Stikalni bloki so v zaščiti min IP 20, barva RAL7035 za notranjo montažo in opremljen z naslednjo stikalno opremo, s svetilko ter servisno vtičnico - 4P FID stikalo 63A, 300mA 'S' (selektivni) ; 1 kos - 4+0 prenapetostni odvodnik SPD Type II, 20/40kA, Uc=275V; 1 kos - P+N KZS stikalo dif. toka Id=30mA, C10A; 4 kos - avtomatska varovalka 1P, C16A; 16 kos - avtomatska varovalka 1P, C10A; 11 kos - Ostala nespecificirana spojna in montažna oprema (nosilci, PVC kanali, PVC zaščita zbiralk, PF vodniki ustreznih premerov in barv za notranje ožičenje, izolirani tulci in ostali spojni in pritrdilni material) | 1 | kpl |  |  | 0
Elektroinstalacijska dela in oprema
08 | Priklopi nove opreme:
| Pisoarji | 4 | kos |  |  | 0
| El bojler | 1 | kos |  |  | 0
| Prezračevalni ventilator (WC) | 1 | kos |  |  | 0
| Kuhalna plošča | 4 | kos |  |  | 0
| Električno platno | 1 | kos |  |  | 0
09 | Inštalacijski kanal RIK EL.245/72-ZR, dolžine 2,45m | 1 | kpl |  |  | 0
09 | Inštalacijski skanal RIK EL.180/150-ZR, dolžine 1,8m | 2 | kpl |  |  | 0
09 | Inštalacijski skanal RIK EL.13/72-ZR, dolžine 0,13m | 4 | kpl |  |  | 0
09 | Inštalacijski skanal RIK MK.150/170-SR, dolžine 1,5m | 3 | kpl |  |  | 0
09 | Inštalacijski skanal RIK EL.50/72-ZR, dolžine 0,5m | 3 | kpl |  |  | 0
09 | Inštalacijski skanal RIK EL.50/90-ZR, dolžine 0,5m | 1 | kpl |  |  | 0
09 | Inštalacijski skanal RIK EL.380/72-ZR, dolžine 3,8m | 2 | kpl |  |  | 0
09 | Inštalacijski skanal RIK EL.147/150-ZR, dolžine 1,47m | 1 | kpl |  |  | 0
09 | Inštalacijski skanal RIK EL.375/72-ZR, dolžine 3,75m | 1 | kpl |  |  | 0
09 | Inštalacijski skanal RIK EL.340/72-ZR, dolžine 3,4m | 1 | kpl |  |  | 0
09 | Inštalacijski skanal RIK EL.280/72-ZR, dolžine 2,8m | 1 | kpl |  |  | 0
09 | Inštalacijski skanal RIK EL.360/72-ZR, dolžine 3,6m | 1 | kpl |  |  | 0
09 | Inštalacijski skanal RIK EL.250/72-ZR, dolžine 2,5m | 1 | kpl |  |  | 0
10 | Vtičnice za vgradnjo v RIK kanal skupaj s nosilcem in masko v naslednjih različnih kombinacijah:
| - dvojna vtičnica 230V bele barve(antibakterijska), 16A - dovod mreža | 29 | kos |  |  | 0
| - dvojna vtičnica 230V rdeče barve(antibakterijska), 16A - dovod agregat | 31 | kos |  |  | 0
| - dvojna vtičnica 230V zelene barve (antibakterijska), 16A - dovod UPS | 20 | kos |  |  | 0
| - 1xRJ45 cat6a | 6 | kos |  |  | 0
| - 2xRJ45 cat6a | 32 | kos |  |  | 0
11 | Enojna p/o vtičnica P+N+E, 16A komplet s p/o dozo s pokrovom (za mokre prostore), v beli barvi. | 21 | kos |  |  | 0
12 | Enojna n/o vtičnica P+N+E, 16A komplet s n/o dozo, v beli barvi. | 54 | kos |  |  | 0
16 | Petpolna p/o fiksna 16A priključnica v kompletu z dozo | 7 | kos |  |  | 0
19 | Doza D.I.P. (doza za izenačitve potencialov) PS 49 za vgradnjo v montažno steno. V kompletu s priključno sponko z vijaki. | 8 | kos |  |  | 0
20 | Izvedba tesnjenja kabelskih prehodov na prehodih požarnih con z ognjevarno maso.E30 | 0.5 | m2 |  |  | 0
21 | Kabelske police pocinkane, s stropno/stensko kozolo in pritrdilnim materialom
| PK200 | 60 | m |  |  | 0
| PK100 | 60 | m |  |  | 0
| PK50 | 20 | m |  |  | 0
22 | Instalacijski kabel požarne klasifikacije B2ca s1 d2 a1 uvlečen v toge instalacijske cevi ali položen na kabelsko polico:
| N2XH-J 5x2,5mm2 | 320 | m |  |  | 0
| N2XH-J 3x2,5mm2 | 3800 | m |  |  | 0
| N2XH -J 3x1,5mm2 | 1400 | m |  |  | 0
| N2XH -J 5x1,5mm2 (DALi razsvetljava) | 1400 | m |  |  | 0
| N2XHM 2x1,5mm2 (ura) | 360 | m |  |  | 0
23 | VodnikI za izenačevanje potencialov požarne klasifikacije Cca s1 d2 a1 za povezavo kovinskih mas,uvlečen v toge instalacijske cevi, položene na distančne objemke, skupaj s cevmi in distančniki:
| P/F-Y 4 (HO7ZZ-F) | 100 | m |  |  | 0
| P/F-Y 6 (HO7ZZ-F) | 350 | m |  |  | 0
| P/F-Y 16 (HO7ZZ-F) | 50 | m |  |  | 0
24 | PK kabelske police PK 100 vključno z nosilci ter pritrdilnim materialom | 150 | m |  |  | 0
25 | Izkopom kanalov v obstoječih betonskih/zidanih stenah za polaganje rebrastih ceveh premerov od 16-40 za električne priključke - ocenjeno | 60 | ur |  |  | 0
26 | Instalacijske rebraste cevi premerov od 16-40 mm (za podometno izvedbo instalacije) položene v narejenih kanalih - ocenjeno | 2200 | m |  |  | 0
27 | Instalacijske negorljive rebraste cevi premerov od 16-40 mm za nadometno polaganje na stropu znotraj spuščenega stropa skupaj s pritrdilni elementi (na prehodu polica - porabnik)- ocenjeno | 680 | m |  |  | 0
28 | Dobava in montaža nadometnih razvodnih doz za montažo na kabelske police, različnih dimenzij, z min 4 uvodnice, IP44 - ocenjeno | 60 | kpl |  |  | 0
29 | Dobava in montaža podometnih razvodnih doz za betonske/zidane s pokrovom, različnih dimenzij - ocenjeno | 60 | kpl |  |  | 0
30 | Izdelava prebojev v betonski steni premera 50mm | 10 | kpl |  |  | 0
31 | Meritve izolacijske upornosti, upornosti zanke močnostnih in krmilnih tokokrogov, meritve neprekinjenosti zaščitnega vodnika ter ozemljitvenega vodnika - za celotni objekt (za približno 150 tokokrogov) | 1 | kpl |  |  | 0
32 | Izdelava dokazila o zanesljivosti | 1 | kpl |  |  | 0
Telekomunikacijska oprema
ZAHTEVE za kable: Kabli moraj biti Cat 6a 1 Gbit/s ready (500 MHz) Kabli morajo biti tipa LSFROH (Low smoke free of halogen). Izvedene meritve vsekega posameznega komunikacijskega priključka. Izvedbena dokumentacije s priloženimi meritvami. Minimalno 10 let garancije na izvedbo in vgrajen material
OPOMBA: Aktivna TK oprema ni ni predmet popisov in ni zajeta
33 | -KV.pritlicje Sistemska, 19'' samostoječa komunikacijska omara, dimenzij 800x1970x800mm, uporabna višina 42HE, raster za HU opremo, konstrukcija iz Al-Fe nosilnih profilov, sprednja vrata - kovinski okvir s steklom in ključavnico, vse stranice z ključavnico, zgornji pokrov s hladilnimi režami, največja obremenitev do 400 Kg. Opremljena z naslednjo opremo v kompletu s pritrdilnim matrijalom: -patch panel Cat6a, 24x RJ-45, 1HE; 5 kos -internetno stikalo Cisco C9200L-48P-4X- 2 kos -optični delilnik za SM vlakna s 12 FC spojniki; 1 kos -organizator kablov 1HE; 6 kos -Hladilna enota s termostatom in stikalom; 1 kos -Razdelilec za 19" komunikacijsko omaro, 8x 230V AC vtičnice, prenapetostna zaščita, stikalo za vklop/izklop, varovalka 16A, višina 1HE; 2 kos -Povezovalni kabel, U/FTP, Cat.6a, RJ-45/RJ-45, L=1,5m; 105 kos -UPS za montažo v 19'' komunikacijsko omaro, manj kot 7% odstopanja od sinusnega signala, 2x 230VAC schuko vtičnice, RS232, USB, LAN vmesnik za upravljanje, odzivni čas 2ms, vgrajen LCD display za kontrolo in prikaz kapacitete, avtonomija vsaj 15 min pri polni obremenitvi od cca 1kW; 1 kos | 1 | kpl |  |  | 0
34 | Demontaža obstoječe TK vozlišča na hodniku v prostoru P.69 ter premontaža opreme v novo TK prostotoječe Tk vozlišče. KV.pritlicje. Pred izvedbo del je obvezna uskladitev del z servisno službo univerzalnega vozlišča UKC-ja. | 1 | kpl |  |  | 0
35 | Ozemljitev komunikacijskega vozlišča z ozemljitvenim vodnikom P/F-Y 16mm2, uvlečenim v instalacijsko cev | 1 | kpl |  |  | 0
36 | - 1xRJ45 cat6a za RIK kanal | 6 | kos |  |  | 0
37 | - 2xRJ45 cat6a za RIK kanal | 36 | kos |  |  | 0
38 | - 2xRJ45 cat6a vključno z podometno dozo, okrasnim, nosilcem ter okrasnim okvirjem | 12 | kos |  |  | 0
39 | Dobava in polaganje kabelskih vodnikov univerzalnega in TK ožičenja delno na kabelske police in delno v zaščitne cevi:
40 | UTP Cat 6a (LSFOH) | 6200 | m |  |  | 0
41 | Optični kabel singlemod vlakna 12x9/125um (LSFOH) | 50 | m |  |  | 0
42 | Zaključevanje optičnih kablov v vozlišču | 1 | kpl |  |  | 0
43 | Zaključevanje in priklop UTP kabla v vtičnicah | 105 | kpl |  |  | 0
44 | Zaključevanje in priklop UTP kabla za TK in IT priključke na ''patch'' panele v vozliščih | 105 | kpl |  |  | 0
45 | Meritve ožičenje cat.6 | 105 | kpl |  |  | 0
46 | Meritve Optika | 12 | kpl |  |  | 0
Požarno javljanje
OPOMBA: Pred samim posegom v sistem požarnega javljanja se je potrebno obvezno uskladit z vzdrževalcem sistema Akoda d.o.o.
47 | Demontaža obstoječega požarnega sistema in vzpostavitev prekinjene požarne zanke. OPOMBA: ostali sistem požara v objektu mora biti po prekinitvi zanke aktiven | 1 | kpl |  |  | 0
48 | Montaža sistema avtomatskega javljanja na zmontirana in zvezana podnožja, pripravljene instalacije, (podnožja, ročne javljanike, sirene in ostale elemente zveže in označi instalater) | 1 | kpl |  |  | 0
49 | Optični javljalnik dima z vgrajeno ASA tehnologijo in vgrajenim izolatorjem zanke; serija S-Line Podnožje javljalnikov za adresibilne javljalnike Dodatno podnožje za javljalnike Označevalna ploščica za zapisne lističe | 12 | kos |  |  | 0
50 | Elektronika ročnega javljalnika Sinteso; indirektni način proženja Ohišje rdeče barve za ročni javljalnik; za FDME223 Oznaka elementa; ploščica rdeča z belim napisom 40x18 Piktogram RJ po SIST 1013 velikosti 125x125mm | 15 | kos |  |  | 0
51 | Štirikanalni vhodni/izhodni modul (4x izhod /4x vhodi) z vgrajenim izolatorjem zanke; relejski izhodi 4 A Ohišje za modul, IP 65 Oznaka elementa; ploščica rdeča z belim napisom 40x18 | 8 | kos |  |  | 0
52 | Adresna alarmna sirena rdeče barve z belo bliskavico, 99dB Podnožje za adresibilne sirene Oznaka elementa; ploščica rdeča z belim napisom 40x18 Piktogram požarnih siren po SIST 1013 velikosti 125x125mm | 7 | kos |  |  | 0
53 | Ohišje vzorčne komore za Sinteso, Cerberus Pro javljalnike, primerna za hitrost zraka od 1m/s do 20m/s Vzorčevalna cev - 60 cm Kombinirani, nevronski javljalnik z vgrajeno ASA tehnologijo Podnožje javljalnikov za adresibilne javljalnike Sinteso Označevalna ploščica za zapisne lističe | 2 | kos |  |  | 0
54 | Programiranje sistema za avtomatsko javljanje požara, spuščanje v pogon testiranje. | 1 | kpl |  |  | 0
55 | Dograditev licence za varnostni centralno nadzorni sistem DESIGO CC, ki vključuje : - Priključitev dodatnih elementov javljanja požara, - Vsa potrebna oprema za izvedbo priključitve na obstoječi nadzorni sistem. | 1 | kpl |  |  | 0
56 | Integracija na osnovno nadzorno postajo: Izdelava ekranskih prikazov; Prilagajanje in vnašanje ustreznih tlorisnih podlog; Verifikacija in validacija sistema na obstoječem varnostnem nadzornem sistemu Siemens MM8000, v obsegu : - centralna naprava za javljanje požara - ethernet povezave - javljalniki, vzorčne komore, hupe / bliskavice, tipka, krmilni vmesniki, ročni javljalniki... | 1 | kpl |  |  | 0
57 | Pregled sistema s strani pooblaščene institucije in PRIDOBITEV POTRDILA -POŽARNO JAVLJANJE | 1 | kpl |  |  | 0
58 | Sodelovanje serviserja pri pregledu | 1 | kpl |  |  | 0
59 | Vris elementov v delovno verzijo PZI projektne dokumentacije | 1 | kpl |  |  | 0
60 | PID projektna dokumentacija v dveh izvodih | 1 | kpl |  |  | 0
Kontrola pristopa
OPOMBA: Pred samim posegom v sistem kotrole pristopa se je potrebno obvezno uskladit z vzdrževalcem sistema Četrtapot d.o.o.
61 | Demontaža obstoječe opreme v pritličju kjer se izvede celovita obnova | 4 | ur |  |  | 0
62 | Terminal za registracijo delovnega časa, TFT LCD barvni ekran na dotik, ločljivosti 640x480, avtomatska prepoznava dogodka, prikaz informacij iz baze, programabilne tipke, proženje IP kamere, LED signalizacija, vgrajen čitalnik kartic 13,56 MHz, lokalni pomnilnik dogodkov, embedded Linux 3.6, ČETRTA POT TA500 ali enakovredno | 1 | kpl |  |  | 0
63 | LAN & PoE extender, 2xRJ-45, 1 Gbps | 1 | kpl |  |  | 0
64 | Opcionalno v primeru zaklepanja vrat:
65 | Varnostni terminal kontrole pristopa, možnost priklopa do 4 vrat, komunikacija TCP-IP, napajanje 230Vac, vgrajen napajalnik 12Vdc, baterijsko napajanje LiFePo4, lokalni pomnilnik dogodkov, ustreza SIST EN 50133-1, 4 vtiči za SAM varnostne kartice, (razred 3, kategorija B), samostojno delovanje z bazo do 100.000 oseb / ID medijev, velik pomnilnik za bazo kartic, tabele in hranjenje dogodkov, kot npr. ČETRTA POT VT-500 ali enakovredno | 1 | kpl |  |  | 0
66 | Čitalnik kartic, domet 6 cm, komunikacija RS-485- 4WX, napajanje 12Vdc, poraba 150mA, protokol DESFire EV2 (13,56 MHz) CM03/TPH 13M, skupaj z ohišjem ali enakovredno | 1 | kpl |  |  | 0
67 | Električni prijemnik, standardni, z mikrostikalom za zaznavanje stanja odprtosti vrat, napajanje 12Vdc, kot npr. eff eff 1705 RR ali enakovredno | 1 | kpl |  |  | 0
68 | Samozapiralo - velikost 4 | 1 | kpl |  |  | 0
69 | UTP Cat6a 4x2x24AWG (LSFOH) | 185 | m |  |  | 0
70 | Montaža in povezovanje vseh naprav. Programiranje, zagon, nastavitev pravic dostopa in funkcionalni preizkus delovanja celotnega sistema | 1 | kpl |  |  | 0
Zasilna razsvetljava
OPOMBA: Pred samim posegom v sistem zasilne razsvetljave na centralno baterijo se je potrebno obvezno uskladit z vzdrževalcem sistema MTSI d.o.o.
71 | Z1 Vgradna svetilka varnostne razsvetljave, za osvetljevanje evakuacijskih poti, 4 W / LED, ohišje iz polikarbonata RAL 9003, visoko presevne PMMA leče, 4 urna avtonomija, pripravni spoj, IP65, kot npr.:BEGHELLI DOT AE LG230 IP65 4 W/LED IP65 (17880) LEČA LONG | 11 | kos |  |  | 0
72 | Z2 Vgradna svetilka varnostne razsvetljave, za osvetljevanje evakuacijskih poti, 4 W / LED, ohišje iz polikarbonata RAL 9003, visoko presevne PMMA leče, 4 urna avtonomija, pripravni spoj, IP65, kot npr.: BEGHELLI DOT AE LG230 IP65 4 W/LED IP65 (17880) LEČA WIDE | 12 | kos |  |  | 0
73 | P1 Nadgradna svetilka varnostne razsvetljave, za označevanje evakuacijskih poti, 2 W / LED, ohišje polikarbonata RAL 9003, visoko učinkovit optični sistem z osvetlitvijo ozadja, 3 urna avtonomija, trajni spoj, IP40, kot npr.: BEGHELLI EXIT LGS230 DF20M 2 W/LED (17911) RAVNO | 6 | kos |  |  | 0
74 | P2 Nadgradna svetilka varnostne razsvetljave, za označevanje evakuacijskih poti, 2 W / LED, ohišje polikarbonata RAL 9003, visoko učinkovit optični sistem z osvetlitvijo ozadja, 3 urna avtonomija, trajni spoj, IP40, kot npr.: BEGHELLI EXIT LGS230 DF20M 2 W/LED (17911) LEVO/DESNO | 1 | kos |  |  | 0
75 | R Fotoluminiscenčni piktogram za označevanje evakuacijskih poti, smer ravno, kot npr.: FOTOLUMINISCENČNI PIKTOGRAM 15X30 RAVNO | 12 | kos |  |  | 0
76 | D Fotoluminiscenčni piktogram za označevanje evakuacijskih poti, smer desno, kot npr.: FOTOLUMINISCENČNI PIKTOGRAM 15X30 DESNO | 3 | kos |  |  | 0
77 | L Fotoluminiscenčni piktogram za označevanje evakuacijskih poti, smer levo, kot npr.: FOTOLUMINISCENČNI PIKTOGRAM 15X30 LEVO | 3 | kos |  |  | 0
78 | KONFIGURACIJA SVETILK NA OBSTOJEČO CB | 1 | kpl |  |  | 0
79 | Kabel:
80 | NHXHM-J 3X2,5MM2 požarne klasifikacije B2ca s1d2a1 | 260 | m |  |  | 0

## 9.1.2.
UKC nova porodnišnica- energetska sanacija
Št. | Opis opreme, materiala in del | kol | EM | Enot. cena | SKUPNA CENA upravičeni stroški | SKUPNA CENA neupravičeni stroški
| (za vse postavke velja dobava in montaža) |  |  | EUR | EUR | EUR
9.1 | NADZORNO-KRMILNI SISTEMI IN MONITORING PORABE ENERGIJE |  |  |  | 0 | 0
9.1.2 | Upravičeni stroški
1 | STIKALNI BLOK =R+TOP - TOPLOTNA POSTAJA
1.1 | Stikalni blok 800x1600x400 z z montažno ploščo, žepom za dokumentacijo z coklom 800x500x400 Razdelilniki so nadometne prostostoječe ali zidne izvedbe, izdelani iz dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskani z osnovno in končno barvo. Opremljeni so z vrati po robu obloženimi z gumijastim profilom, ključavnico s prednje strani, in žepom za načrte formata A4 z notranje strani. Vsak element mora imeti trajno oznako iz tokovne sheme. | 1 | kpl |  | 0
1.2 | Grebenasto stikalo, 0-I, 32A, 1p - glavno Tip: T3-1-8200/EA/SVB, Eaton | 1 | kos |  | 0
1.3 | Instalicijaka varovalka 4A enopolna Tip: C4/1p, Eaton | 12 | kos |  | 0
1.4 | Instalicijaka varovalka 6A enopolna Tip: C6/1p, Eaton | 10 | kos |  | 0
1.5 | Instalicijaka varovalka 10A enopolna Tip: C10/1p, Eaton | 4 | kos |  | 0
1.6 | Instalicijaka varovalka 6A/DC enopolna Tip: C6/2pDC, Eaton | 1 | kos |  | 0
1.7 | Prenapetostni odvodnika Tip; PRD65r(1P+N), Schnaider | 1 | kos |  | 0
1.8 | Vtičnica za na DIN letev 16A/230V Tip: REG-SD230, Eaton | 2 | kos |  | 0
1.9 | Termostat hlajenja omare Tip: SK 3110, Rittal | 1 | kos |  | 0
1.10 | Ventilatorska enota hlajenja komplet z rešetkami Tip: SK3323.07, Rittal | 1 | kos |  | 0
1.11 | Prezračevalna slepa rešetka , Ritall | 1 | kos |  | 0
1.12 | Usmernik 220VAC/24VDC - 3A Tip: CP SNT 24VDC-3A, Weildmuller | 1 | kos |  | 0
1.13 | Miniatrurni rele 2xNCO, 6A, tuljava 230V komplet z podnožjem Tip: RCMKIT-I 230VAC 2CO LD, Weildmuller | 30 | kos |  | 0
1.14 | Krmilno procesorska CPU enota komplet zkonektorji Tip: POL648.80/STD,TCP/IP, HMI, MODBUS, Siemens | 1 | kos |  | 0
1.15 | Razšritvena enota komplet z konektorji in povezovalnimi kabli Tip:POL 965.0, Siemes | 3 | kos |  | 0
1.16 | M_bus komunikacijski modul Tip: POL 907, Siemens | 1 | kos |  | 0
1.17 | Vrstični displej komplet z povezovalni kablom Tip: POL 871.72, Siemens | 1 | kos |  | 0
| M_bus repetiror Tip: MBUS-REP125, Solimus GmbH | 1 | kos |  | 0
1.18 | Signalna svetilka, zelena, ravna ,pritrdilni element in LED dioda, bela, 85-264VAC, 5-15mA Tip: M22-L-G+M22-A+M22-CLED230-W, Eaton | 6 | kos |  | 0
1.19 | Signalna svetilka, rdečaa, ravna ,pritrdilni element in LED dioda, bela, 85-264VAC, 5-15mA Tip: M22-L-R+M22-A+M22-CLED230-W, Eaton | 6 | kos |  | 0
1.20 | Miniatuno preklopno stikalo 1, 0, 2 za montažo na vrata Tip: TM-1-8210/EZ. Eaton | 6 | kos |  | 0
1.21 | Vrstne spoka 4mm2 Tip: WDU 4 | 3 | kos |  | 0
1.22 | Vrstne spoka 2,5mm2 Tip: WDU 2,5 | 66 | kos |  | 0
1.23 | Vrstne spoka 2,5mm2 ločilna Tip: WTR 2,5 | 116 | kos |  | 0
1.24 | Izdelava programske opreme na nivoju krmilnika | 1 | kpl |  | 0
1.25 | Izdelava programske opreme na SCADA | 1 | kpl |  | 0
1.26 | Vezni material za ožičenje | 1 | kpl |  | 0
1.27 | Kabelski kanali | 1 | kpl |  | 0
1.28 | Drobni material | 1 | kpl |  | 0
1.29 | Testiranje in preizkus | 1 | kpl |  | 0
1.30 | Izdelava PID dokumentacije | 1 | kpl |  | 0
0
2 | STIKALNI BLOK =R+HL - HLADILNA POSTAJA
2.1 | Stikalni blok 800x2000x400 z z montažno ploščo, žepom za dokumentacijo z coklom 800x100x400 Razdelilniki so nadometne prostostoječe ali zidne izvedbe, izdelani iz dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskani z osnovno in končno barvo. Opremljeni so z vrati po robu obloženimi z gumijastim profilom, ključavnico s prednje strani, in žepom za načrte formata A4 z notranje strani. Vsak element mora imeti trajno oznako iz tokovne sheme. | 1 | kpl |  | 0
2.2 | Grebenasto stikalo, 0-I, 63A, 3p - glavno Tip: PN1-63+NZM1/2-XV4+NZM1-XBR+NZM1-XTVD, Eaton | 1 | kos |  | 0
2.3 | Instalicijaka varovalka 4A enopolna Tip: C4/1p, Eaton | 6 | kos |  | 0
2.4 | Instalicijaka varovalka 6A enopolna Tip: C6/1p, Eaton | 15 | kos |  | 0
2.5 | Instalicijaka varovalka 16A tropolna Tip: C16/3p, Eaton | 2 | kos |  | 0
2.6 | Instalicijaka varovalka 6A/DC enopolna Tip: C6/2pDC, Eaton | 1 | kos |  | 0
2.7 | Prenapetostni odvodnika Tip; PRD65r(3P+N), Schnaider | 1 | kos |  | 0
2.8 | Vtičnica za na DIN letev 16A/230V Tip: REG-SD230, Eaton | 2 | kos |  | 0
2.9 | Termostat hlajenja omare Tip: SK 3110, Rittal | 1 | kos |  | 0
2.10 | Ventilatorska enota hlajenja komplet z rešetkami Tip: SK3323.07, Rittal | 1 | kos |  | 0
2.11 | Usmernik 220VAC/24VDC - 5A Tip: CP SNT 24VDC-3A, Weildmuller | 1 | kos |  | 0
2.12 | Močnostni kontaktor 3kW, tuljava 230VAC Tip: DILM7-10, Eaton: | 10 | kos |  | 0
2.13 | Miniatrurni rele 2xNCO, 6A, tuljava 230V komplet z podnožjem Tip: RCMKIT-I 230VAC 2CO LD, Weildmuller | 46 | kos |  | 0
2.14 | Krmilno procesorska CPU enota komplet zkonektorji Tip: POL648.80/STD,TCP/IP, HMI, MODBUS, Siemens | 1 | kos |  | 0
2.15 | Razšritvena enota komplet z konektorji in povezovalnimi kabli Tip:POL 965.0, Siemes | 8 | kos |  | 0
2.16 | Vrstični displej komplet z povezovalni kablom Tip: POL 871.72, Siemens | 1 | kos |  | 0
2.17 | Komunikacijsko stikalo 10/100Base - 5 portno Tip: EDS 205, MOXA | 1 | kos |  | 0
2.18 | Industrijski Ethernet prehod RTU/Profinet Tip: MGate 5134, MOXA | 1 | kos |  | 0
2.19 | Signalna svetilka, zelena, ravna ,pritrdilni element in LED dioda, bela, 85-264VAC, 5-15mA Tip: M22-L-G+M22-A+M22-CLED230-W, Eaton | 12 | kos |  | 0
2.20 | Signalna svetilka, rdečaa, ravna ,pritrdilni element in LED dioda, bela, 85-264VAC, 5-15mA Tip: M22-L-R+M22-A+M22-CLED230-W, Eaton | 12 | kos |  | 0
2.21 | Miniatuno preklopno stikalo 1, 0, 2 za montažo na vrata Tip: TM-1-8210/EZ. Eaton | 12 | kos |  | 0
2.22 | Vrstne spoka 4mm2 Tip: WDU 4 | 5 | kos |  | 0
2.23 | Vrstne spoka 2,5mm2 Tip: WDU 2,5 | 72 | kos |  | 0
2.24 | Vrstne spoka 2,5mm2 ločilna Tip: WTR 2,5 | 114 | kos |  | 0
2.25 | Izdelava programske opreme na nivoju krmilnika | 1 | kpl |  | 0
2.26 | Izdelava programske opreme na SCADA | 1 | kpl |  | 0
2.27 | Vezni material za ožičenje | 1 | kpl |  | 0
2.28 | Kabelski kanali | 1 | kpl |  | 0
2.29 | Drobni material | 1 | kpl |  | 0
2.30 | Testiranje in preizkus | 1 | kpl |  | 0
2.31 | Izdelava PID dokumentacije | 1 | kpl |  | 0
3 | OSTALO
3.1 | Meritve elekričnih instalacij | 1 | kpl |  | 0
3.2 | Oznake kablov in el. Opreme | 1 | kpl |  | 0
3.3 | Zagon in preizkus delovanja | 1 | kpl |  | 0

## SI_Skupna rekapitulacija
z. št. | Opis dela | ME | količina | cena/enoto | skupaj | količina | skupaj | količina | skupaj
7 | STROJNE INŠTALACIJE - REKAPITULACIJA: |  |  |  |  | UPRAVIČENI STROŠKI |  | NEUPRAVIČENI STROŠKI
7.1.0 | UKREPI NA OGREVALNEM SISTEMU | [5 empty] | 0 |  | 0
7.2.1 | HLADILNI IN KLIMATIZACIJSKI SISTEMI | [5 empty] | 0 |  | 0
5.1.4.2 | RUŠITVENA IN ODSTRANITVENA DELA | [5 empty] | 0 |  | 0
7.3.2 | PREZRAČEVALNI SISTEMI | [5 empty] | 0 |  | 0
7.1.1 | PARNA POSTAJA | [5 empty] | 0 |  | 0
7.4.1 | PRITLIČJE VODOVOD KANALIZACIJA | [5 empty] | 0 |  | 0
| SKUPNO BREZ DDV | [5 empty] | 0 |  | 0

## OG
z. št. | Opis dela | ME | količina | cena/enoto | skupaj | količina | skupaj | količina | skupaj
7.1.0 | UKREPI NA OGREVALNEM SISTEMU | [5 empty] | UPRAVIČENI STROŠKI |  | NEUPRAVIČENI STROŠKI
KOMPAKTNA TOPLOTNA POSTAJA ZA OGREVANJE
Parametri:
priključna moč: Q = 348,277 kW
zimsko obratovanje
primar: 110/48 °C, PN16 DN50
sekundar: 55/45 °C, PN6 DN100
Kompaktna toplotna postaja za ogrevanje je sestavljena iz naslednjih elementov:
Primar
1 | Regulator diferenčnega tlaka, navojne izvedbe, s priključki za uvaritev, vključno z montažnim materialom.
PN16 DN25
Kvs = 8,0 m3/h
V = 6,33 m3/h
dp = 63 kPa
| ustreza SAMSON, tip 45-4, DN25, PN16, kvs=8,0 m3/h, nastavljen na 2 bar. | kom | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2 | Prehodni regulacijski ventil s pogonom z varnostno funkcijo, navojne izvedbe, s priključki za uvaritev, vključno z montažnim materialom.
PN16 DN20
Kvs = 4,0 m3/h
V = 4,83 m3/h
dp = 146 kPa
| ustreza SAMSON, tip 3222, DN20, PN16, kvs=4,0 m3/h s pogonom 5827-A11/230V | kom | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
3 | Razstavljivi ploščni toplotni prenosnik protitočne izvedbe, sestavljen iz nosilnih tlačnih plošč iz ogljikovega jekla in vmesnih plošč za prenos toplote in podstavka. Vmesne plošče so izdelane iz nerjavnega jekla AISI 304 (1.4301), debeline 0.4 mm, tesnila iz EPDMC. Čokoladni vzorec na ploščah omogoča optimalen prenos toplote. Navojni priključki 2" po standardu ISO 228 (primar/sekundar). Primeren za temperature do 110 °C in tlačno stopnjo PN16/16 (primar/sekundar).
Zmogljivost prenosnika toplote je certificirana po AHRI standardu, kar zagotavlja specificirano moč, temperaturne režime in padec tlaka!
Medij: primar voda, sekundar voda
Q = 348,3 kW
PRIMAR: 110/48°C, PN16, dpp = 0,5 kPa
SEKUNDAR: 55/45°C, PN16, dps = 12,7 kPa
| ustreza ALFA LAVAL, tip AQ2T-PFG Alloy 304, EPDMC, 59pl AHRI Certified | kom | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
4 | Merilo porabljene toplote KAMSTRUP, overjeno, sestavljeno iz:
- hidravlične enote ULTRAFLOW 54 qp 6,0 DN25
- računske enote MULTICAL 603 Pt500
- dveh temperaturnih tipal direct Pt500,
- vmesnega kosa v dimenzijah hidravlične enote,
- NB-IoT, imp. vhoda (A,B) vključena SIM, urno odčitavanje za 8 let
- Zunanja antena z 2,5 m kabla za GSM/GPRS ter wireless M-bus
- omrežnega napajalnika 230 V high power,
- vsega tesnilnega in pritrdilnega materiala.
PN16 DN25
Vn = 6,0 m3/h
V = 4,83 m3/h
dp = 15 kPa
| ustreza KAMSTRUP, ULTRAFLOW 54 + MULTICAL 603, DN25, PN16, Mbus, z zunanjo anteno ter omrežnim napajalnikom 230 V | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
5 | Zaporni ventil za vročo vodo, s prirobničnimi priključki do 150°C, komplet z montažnim in pritrdilnim materialom, proizvod Klinger
| DN50 | kom | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
| DN15 (izpust) | kom | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
6 | Lovilnik nesnage z magnetnim vložkom, za vročo vodo temperature do 150°C, s prirobničnimi priključki, komplet s protiprirobnicami, tesnili in vijaki.
| DN50 | kom | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
7 | Manometer, za območje tlakov 0 - 16 bar, premera 80 mm | kom | 4 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
8 | Pipa za manometer za nazivni tlak 16 bar in temperaturo 150°C. | kom | 4 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
9 | Termometer za merilno območje 0 - 150 °C, vključno s tulko za vgraditev v cev, premera 80 mm | kom | 4 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
10 | Potopno temperaturno tipalo za omejevanje temperature povratka, vključno s tulko, kompletno z montažnim materialom | kom | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
11 | Cevovodi vključno s fazoni in cevnimi pritrdili, iz jeklenih cevi iz celega po DIN2448, material P235TR1 (St 37-0), spajanje z varjenjem.
| DN15 | m | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
| DN50 | m | 6 |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
12 | Pleskanje cevovodov in konzol, dvakrat z osnovnim premazom po predhodnem čiščenju rje. | m2 | 10 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
13 | Delo in drobni, vijačni, tesnilni ter varilni material pri izdelavi toplotne postaje - primar | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
14 | Tlačni preizkus s hladno vodo, preizkusni tlak - 1,3 kratni delovni tlak. | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
15 | Splošni in transportni stroški | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Sekundar
1 | Kotni varnostni ventil za ogrevanje na vzmet, komplet z montažnim materialom.
DN32
tlak odpiranja: 4,5 bar
| iztočni koeficient: 0,3 | kom | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2 | Potopno temperaturno tipalo, vključno zaščitna tulka, kompletno z montažnim materialom | kom | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
3 | Termostat, s funkcijo TR-STW vključno zaščitna tulka ter montažni material.
| nastavitev: 65°C | kom | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
4 | Lovilnik nesnage z magnetnim vložkom, za toplo vodo temperature do 110°C, s prirobničnimi priključki, komplet s protiprirobnicami, tesnili in vijaki.
| DN100 | kom | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
5 | Medprirobnična zaporna loputa za toplo vodo temperature do 110°C, z elektromotornim pogonom, vključno montažni material, END ARMATUREN, GA-TA554010-NE064100
| DN100 | kom | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
6 | Krogelna zaporna pipa za toplo vodo temperature do 100°C, vključno montažni material.
| DN 15 - izpust | kom | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
7 | Manometer, za območje tlakov 0 - 6 bar, premera 80 mm | kom | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
8 | Pipa za manometer za nazivni tlak 16 bar in temperaturo 150°C. | kom | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
9 | Termometer za merilno območje 0 - 120 °C, vključno s tulko za vgraditev v cev, premera 80 mm | kom | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
10 | Cevovodi vključno s fazoni in cevnimi pritrdili, iz jeklenih cevi iz celega po DIN2448, material P235TR1 (St 37-0), spajanje z varjenjem.
| DN15 | m | 4 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
| DN100 | m | 8 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
11 | Pleskanje cevovodov in konzol, dvakrat z osnovnim premazom po predhodnem čiščenju rje. Dela v toplotni postaji. | m2 | 12 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0
12 | Tlačni preizkus s hladno vodo, preizkusni tlak - 1,3 kratni delovni tlak. | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
13 | Delo in drobni, vijačni, tesnilni ter varilni material pri izdelavi toplotne postaje - sekundar | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
14 | Splošni in transportni stroški | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
ustreza SIMON, tip KTP348,277, Q=348,277 kW
KOMPAKTNI RAZDELILNIK/ZBIRALNIK ZA OGREVANJE NA SEKUNDARJU
1 | Razdelilnik okroglega preseka, izdelan iz okrogle jeklene cevi, material St.37, komplet z antikorozijsko zaščito, kompletno z drobnim varilnim, montažnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom
- dim. DN200, dolžine L=2850 mm
- 2x DN100 (dovod)
- 3x DN 65
- 1x DN 50
- 1x DN 50 (rezerva)
- 1x DN 15 (izpust)
| - 2x DN 15 (meritve) | kom | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2 | Zbiralnik okroglega preseka, izdelan iz okrogle jeklene cevi, material St.37, komplet z antikorozijsko zaščito, kompletno z drobnim varilnim, montažnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom
- dim. DN200, dolžine L=2850 mm
- 2x DN100 (dovod)
- 3x DN 65
- 1x DN 50
- 1x DN 50 (rezerva)
- 1x DN 15 (izpust)
| - 2x DN 15 (meritve) | kom | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
3 | Energetsko učinkovita obtočna črpalka s frekvenčno regulacijo vrtljajev, za toplo vodo do 110°C, vključno montažni material.
V = 9,12 m3/h
dp = 70 kPa
| ustreza: WILO, STRATOS MAXO 50/0,5-9 | kom | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
4 | Energetsko učinkovita obtočna črpalka s frekvenčno regulacijo vrtljajev, za toplo vodo do 110°C, vključno montažni material.
V = 5,26 m3/h
dp = 78 kPa
| ustreza: WILO, STRATOS MAXO 30/0,5-12 | kom | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
5 | Energetsko učinkovita obtočna črpalka s frekvenčno regulacijo vrtljajev, za toplo vodo do 110°C, vključno montažni material.
V = 6,61 m3/h
dp = 60 kPa
| ustreza: WILO, STRATOS MAXO 40/0,5-8 | kom | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
6 | Energetsko učinkovita obtočna črpalka s frekvenčno regulacijo vrtljajev, za toplo vodo do 110°C, vključno montažni material.
V = 8,87 m3/h
dp = 70 kPa
| ustreza: WILO, STRATOS MAXO 50/0,5-9 | kom | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
7 | Tripotni regulacijski ventil z navojnimi priključki, z elektromotornim pogonom, za toplo vodo 110°C, vključno montažni material.
PN 16 DN 40
V = 9,12 m3/h
kvs = 25 m3/h
dp = 13 kPa
| ustreza: SAMSON, tip 3226, DN40/25, pogon SAMSON, tip 5827-N21/230V | kom | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
8 | Tripotni regulacijski ventil z navojnimi priključki, z elektromotornim pogonom, za toplo vodo 110°C, vključno montažni material.
PN 16 DN 32
V = 5,26 m3/h
kvs = 16 m3/h
dp = 11 kPa
| ustreza: SAMSON, tip 3226, DN32/16, pogon SAMSON, tip 5827-N21/230V | kom | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
9 | Tripotni regulacijski ventil z navojnimi priključki, z elektromotornim pogonom, za toplo vodo 110°C, vključno montažni material.
PN 16 DN 40
V = 6,61 m3/h
kvs = 25 m3/h
dp = 7 kPa
| ustreza: SAMSON, tip 3226, DN40/25, pogon SAMSON, tip 5827-N21/230V | kom | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
10 | Lovilnik nesnage z magnetnim vložkom, za toplo vodo temperature do 110°C, navojne izvedbe, kompletno z montažnim materialom.
| DN50 | kom | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
11 | Lovilnik nesnage z magnetnim vložkom, za toplo vodo temperature do 110°C, prirobnične izvedbe, kompletno z montažnim materialom.
| DN65 | kom | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
12 | Ročni regulacijski poševnosedežni ventil, za toplo vodo do 110 st. C, z možnostjo meritve diferečnega tlaka, z navojnimi priključki, vključno montažni material, proizvod Danfoss, MSV-BD
| DN50 | kom | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
13 | Ročni regulacijski poševnosedežni ventil, za toplo vodo do 110 st. C, z možnostjo meritve diferečnega tlaka, s prirobničnimi priključki, vključno montažni material, proizvod Danfoss, MSV-F2
| DN65 | kom | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
14 | Zaporna pipa za toplo vodo temperature 110 °C in nazivni tlak PN 6, z navojnimi priključki, komplet z montažnim materialom.
| DN50 | kom | 6 |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
15 | Medprirobnična zaporna loputa za toplo vodo temperature do 110°C, vključno montažni material.
| DN65 | kom | 12 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0
16 | Medprirobnična zaporna loputa za toplo vodo temperature do 110°C, z elektromotornim pogonom, vključno montažni material, END ARMATUREN, GA-TA554010-NE064100
| DN100 | kom | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
17 | Izpustna pipa za toplo vodo temperature do 110°C in nazivni tlak PN 6, komplet z montažnim materialom.
| DN 15 | kom | 10 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
18 | Protipovratna loputa z dvojnim diskom, za toplo vodo temperature do 110°C in nazivni tlak PN 6, navojne izvedbe, komplet z montažnim materialom.
| DN50 | kom | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
19 | Protipovratna loputa z dvojnim diskom, za toplo vodo temperature do 110°C in nazivni tlak PN 6, medprirobnične izvedbe, komplet z montažnim materialom.
| DN65 | kom | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
20 | Merilo porabljene toplote ALLMESS, overjeno, sestavljeno iz:
- hidravlične in računske enote CF ECHO II
- dveh temperaturnih tipal,
- vmesnega kosa v dimenzijah hidravlične enote,
- Mbus kartice,
- vsega tesnilnega in pritrdilnega materiala.
PN16 DN50
Vn = 10,0 m3/h
V = 9,12 m3/h
dp = 10 kPa
| ustreza ALLMESS, CF ECHO II 10,0-270, DN50, PN16, kompletno z računsko enoto, Mbus kartico | kom | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
21 | Merilo porabljene toplote ALLMESS, overjeno, sestavljeno iz:
- hidravlične in računske enote CF ECHO II
- dveh temperaturnih tipal,
- vmesnega kosa v dimenzijah hidravlične enote,
- Mbus kartice,
- vsega tesnilnega in pritrdilnega materiala.
PN16 DN50
Vn = 6,0 m3/h
V = 5,26 m3/h
dp = 10 kPa
| ustreza ALLMESS, CF ECHO II 6,0-270, DN50, PN16, kompletno z računsko enoto, Mbus kartico | kom | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
22 | Merilo porabljene toplote ALLMESS, overjeno, sestavljeno iz:
- hidravlične in računske enote CF ECHO II
- dveh temperaturnih tipal,
- vmesnega kosa v dimenzijah hidravlične enote,
- Mbus kartice,
- vsega tesnilnega in pritrdilnega materiala.
PN16 DN50
Vn = 10,0 m3/h
V = 6,61 m3/h
dp = 4 kPa
| ustreza ALLMESS, CF ECHO II 10,0-270, DN50, PN16, kompletno z računsko enoto, Mbus kartico | kom | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
23 | Merilo porabljene toplote ALLMESS, overjeno, sestavljeno iz:
- hidravlične in računske enote CF ECHO II
- dveh temperaturnih tipal,
- vmesnega kosa v dimenzijah hidravlične enote,
- Mbus kartice,
- vsega tesnilnega in pritrdilnega materiala.
PN16 DN50
Vn = 10,0 m3/h
V = 8,97 m3/h
dp = 9 kPa
| ustreza ALLMESS, CF ECHO II 10,0-270, DN50, PN16, kompletno z računsko enoto, Mbus kartico | kom | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
24 | Manometer, za območje tlakov 0 - 6 bar, premera 80 mm | kom | 10 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
25 | Pipa za manometer za nazivni tlak 16 bar in temperaturo 150°C. | kom | 10 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
26 | Termometer za merilno območje 0 - 120 °C, vključno s tulko za vgraditev v cev, premera 80 mm | kom | 10 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
27 | Potopno temperaturno tipalo, vključno zaščitna tulka, kompletno z montažnim materialom | kom | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
28 | Tipalo tlaka za območje 0-6 bar, Siemens (4-20mA), tip OBE2101-P10U, vključno z manometrsko pipico, kompletno z montažnim materialom | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
29 | Tipalo tlaka za območje 0-6 bar, vključno z manometrsko pipico, kompletno z montažnim materialom | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
30 | Cevovodi vključno s fazoni in cevnimi pritrdili, iz jeklenih cevi iz celega po SIST EN 10216-1 (DIN2448), material P235TR (St 37-0), spajanje z varjenjem.
| DN15 | m | 4 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
| DN50 | m | 6 |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
| DN65 | m | 18 |  | 0 | 18 | 0 | 0 | 0
| DN100 | m | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
31 | Tlačni preizkus s hladno vodo, preizkusni tlak - 1,3 kratni delovni tlak. | kom | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
32 | Delo in drobni, vijačni, tesnilni ter varilni material pri izdelavi kompaktnega razdelilnika/zbiralnika | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
33 | Oplesk elementov, razvodov in konzol, dvakrat z osnovnim premazom po predhodnem čiščenju rje. | m2 | 15 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0
34 | Montaža in priključitev elementov avtomatike, preizkusno obratovanje in kontrola delovanja. | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
35 | Splošni in transportni stroški | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
ustreza SIMON, tip ROV 200, DN200, L=2850 mm
SISTEM ZA VZDRŽEVANJE TLAKA V SISTEMU OGREVANJA
1 | Sistem za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih ogrevnih sistemih skladen z DIN 4751 in sledečimi lastnostmi:
- patentirano učinkovito adiabatsko odplinjanje " DE-GaSS " v breztlačni posodi
- kompenzacija termičnih raztezkov vode
- vzdrževanje tlaka s črpalko
-dopolnjevanje sistema z varovanjem povratnega toka (po DIN EN 1717/DIN 1988-100).
- varnostni izpust vode iz sistema z elektromagnetnim ventilom
Naprava je sestavljena iz osnovne posode, membrane in centrifugalne črpalke z direktno priklopljenim pogonskim motorjem v nizkošumni izvedbi, opremljena z magnetnimi prelivnimi ventili, števcem porabe dopolnjene vode, tlačnimi senzorji za nivo vode v posodi in z mikroprocesorskim Giaflex SPS krmiljenjem z možnostjo razširitve in priključitvijo na centralni nadzorni sistem. Vsi elementi so med seboj povezani ter električno ožičeni, s svojo elektrokrmilno omarico. (modul za dopolnjevanje, modul za izpust)
Vključno z zagonom in nastavitvami.
Velikost osnovne posode: 200 l
Dimenzije naprave (V/φ)[mm]: 1400x635
Električni priključek: 0,75kW (230VAC)
Maks. tlak: 4,8 bar
Najvišja temperatura brez hladilne posode: 70°C
Kompletno s priborom 1: Pribor 1 za naprave Giaflex Preso-Mat za priklop sveže vode komplet z zapornim ventilom, lovilnikom nesnage, vodnim števcem in DVGW preizkušeno sistemsko ločitvijo proti vračanju ogrevne vode v omrežje pitne vode.
Kompletno s priborom 2: Pribor 2 za naprave Giaflex Preso-Mat, magnetni ventil za izpuščanje vode iz naprave
| ustreza Giaflex Preso-MAT Nova 5/70-200 | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2 | Cevovodi vključno s fazonskimi kosi, iz nerjavnih cevi, material AISI 304, spajanje s hladnim stiskanjem (press sistem), vključno z montažnim in pritrdilnim materialom
| DN10 | m | 14 |  | 0 | 14 | 0 | 0 | 0
| DN40 | m | 14 |  | 0 | 14 | 0 | 0 | 0
3 | Delo in drobni, vijačni ter tesnilni material pri montaži sistema za vzdrževanje tlaka | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
4 | Splošni in transportni stroški | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
SISTEM ZA MEHČANJE OGREVNE VODE
1 | Avtomatska ionska mehčalna naprava, enojna naprava z ionskim izmenjevalcem, sestavljen iz tlačne posode s kationskim ionskim izmenjavalcem v Na obliki, večpotnega ventila s krmilnikom in posodo s solnim ventilom za regeneracijo izmenjevalca, z montažnim in pritrdilnim materialom
| ustreza MAK CMC, tip MINOM 1 | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2 | Cevni ločevalnik - Avtomatski polnilni sklop z zaporo povratnega toka, sestavljen iz zapornega ventila, zaporo povratnega toka vode in nastavljive enote za vzdrževanje tlaka v ogrevalnem sistemu, z montažnim in pritrdilnim materialom
| ustreza CALEFFI, tip BA 574011, DN15 | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
3 | Filter za vodo, filter trdih delcev iz medeninastega ohišja, s filtrskim vložkom 50 mcr, iz umetne mase, vključno z montažnim in pritrdilnim materialom
| ustreza SYR, FR DN20 | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
4 | Zaporna pipa za toplo vodo temperature 110 °C in nazivni tlak PN 6, z navojnimi priključki, komplet z montažnim materialom.
| DN20 | kom | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
| DN15 (izpust) | kom | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
5 | Protipovratna loputa z dvojnim diskom, za toplo vodo temperature do 110°C in nazivni tlak PN 6, navojne izvedbe, komplet z montažnim materialom.
| DN20 | kom | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
6 | Lovilnik nesnage z magnetnim vložkom, za toplo vodo temperature do 110°C, navojne izvedbe, kompletno z montažnim materialom.
| DN20 | kom | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
7 | Večplastne sistemske cevi iz Al/PE, večplastna alumplast cev iz AL/PE, za sanitarno vodo, spajanje s hladnim stiskanjem, kompletno s fazonskimi kosi in izolacijo, vključno z montažnim in tesnilnim materialom
| DN20 | m | 25 |  | 0 | 25 | 0 | 0 | 0
8 | Izvedba priklopa sistema za mehčanje na napravo za vzdrževanje tlaka, dopolnjevanje, vključno z montažnim in pritrdilnim materialom | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
9 | Delo in drobni, vijačni ter tesnilni material pri montaži sistema za mehčanje | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
10 | Splošni in transportni stroški | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
OSTALA DELA, OPREMA IN MATERIAL - OGREVANJE
1 | Demontaža opreme obstoječe, stare toplotne postaje, ki vključuje demontažo ventilov, črpalke, cevi, ekspanzij,.…, vključno z odvozom na deponijo. | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2 | Demontaža opreme obstoječega, starega razdelilnika/zbiralnika za ogrevanje, ki vključuje demontažo ventilov, črpalk, cevi, vključno z odvozom na deponijo. | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
3 | Izvedba priklopa oz. povezave nove kompaktne toplotne postaje za ogrevanje na obstoječi vročevodni razvod oz. primarna ventila 1 in 2, vključno z montažnim, varilnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom. | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
4 | Izvedba priklopa oz. povezav novih ogrevalnih vej z novega razdelilnika/zbiralnika na obstoječe ogrevalne veje, vključno z montažnim, varilnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom. | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
5 | Cevovodi vključno s fazoni in cevnimi pritrdili, iz jeklenih cevi za cevni navoj, po DIN 2440, material St 33, spajanje z varjenjem.
| DN 15 | m | 4 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
| DN 50 | m | 14 |  | 0 | 14 | 0 | 0 | 0
| DN 65 | m | 45 |  | 0 | 45 | 0 | 0 | 0
| DN 100 | m | 6 |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
6 | Izolacija cevi iz neomočljive in negorljive izolacije-kamena volna. Zaščitni ovoj je izdelan iz Al pločevine in spet s kniping vijaki.
Dobava - montaža
| za cev DN 15, debelina 20 mm, dolžine 8 m | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| za cev DN 50, debelina 60 mm, dolžine 26 m | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| za cev DN 65, debelina 60 mm, dolžine 63 m | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| za cev DN 100, debelina 100 mm, dolžine 8 m | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| za cev DN 200, debelina 100 mm, dolžine 6 m | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
7 | Toplotna izolacija cevi in lokov z paro-zaporno izolacijo iz sintetičnega kavčuka za hladno vodo s cevaki iz parozaporne negorljive izolacije.
Dobava - montaža
| za cev DN 20, debelina 20 mm, dolžine 25 m | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
8 | Odzračevalni lonec, valjaste oblike, V=1 l, izdelan iz jeklenih cevi iz celega po DIN2448, material P235TR1 (St 37-0), spajanje z varjenjem, na obeh koncih zaprt z bombirnima pokrovoma, s priključkom DN15 za odzračevanje, vključno z uvarno zaporno pipo DN15 antikorozijsko zaščiteni z ustrezno barvo | kom | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
9 | Lijak, izdelan iz jeklene pločevine, dimenzij 400x350x100, vključno s sifonom in izpustom, kompletno z montažnim in pritrdilnim materialom | kpl | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
10 | Izvedba povezav izpustov in odzračevanj preko lijakov na obstoječo kanalizacijo, vključno s cevnimi povezavami ter njihovimi fazonskimi kosi, kompletno z montažnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
11 | Shema toplotne postaje in razdelilnikov/zbiralnikov z navodili za obratovanje, vložena v okvir in zaščitena s steklom. | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
12 | Tlačni preizkus s hladno vodo, preizkusni tlak - 1,3 kratni delovni tlak. | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
13 | Izvedba označb (napisnih tablic in smernih puščic) za posamezne ogrevne razvode | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
14 | Avtomatski odzračevalni lonček, vključno z montažnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom, proizvod Flamco.
| DN15 | kom | 8 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
15 | Povezava izpusta iz lijaka v horizontalno kanalizacijo | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
16 | Kvalitativni nadzor distributerja pri vgradnji toplotne postaje s strani distributerja - Energetika Lj. | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
17 | Izdelava dokumentacije DZO, vključno z navodili za obratovanje in vzdrževanje | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
18 | Praznjenje in po zaključitvi del polnjenje sistemov ogrevanja ter odzračevanje | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
19 | Nepredvidena dela (potrjena s strani nadzora) | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
20 | Pripravljalna in zaključna dela. | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
21 | Splošni in transportni stroški. | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
KOMPAKTNA TOPLOTNA POSTAJA ZA
PRIPRAVO TOPLE SANITARNE VODE
Parametri:
priključna moč: Q = 153,5 kW
zimsko obratovanje
primar: 110/22 °C, PN16 DN40
sekundar: 10/60 °C, PN6 DN50
poletno obratovanje
primar: 70/22 °C, PN16 DN40
sekundar: 10/60 °C, PN6 DN50
Kompaktna toplotna postaja za pripravo tople sanitarne vode je sestavljena iz naslednjih elementov:
Primar
1 | Prehodni regulacijski ventil s pogonom z varnostno funkcijo, navojne izvedbe, s priključki za uvaritev, vključno z montažnim materialom.
PN16 DN20
kvs = 4,0 m3/h
V = 2,67 m3/h
dp = 45 kPa
| ustreza SAMSON, tip 3222, DN20, PN16, kvs=4,0 m3/h s pogonom 5827-A11/230V | kom | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2 | Razstavljivi ploščni toplotni prenosnik protitočne izvedbe, sestavljen iz nosilnih tlačnih plošč iz ogljikovega jekla in vmesnih plošč za prenos toplote in podstavka. Vmesne plošče so izdelane iz nerjavnega jekla AISI 304 (1.4301), debeline 0.4 mm, tesnila iz EPDMC. Čokoladni vzorec na ploščah omogoča optimalen prenos toplote. Navojni priključki 2" po standardu ISO 228 (primar/sekundar). Primeren za temperature do 110 °C in tlačno stopnjo PN16/16 (primar/sekundar).
Zmogljivost prenosnika toplote je certificirana po AHRI standardu, kar zagotavlja specificirano moč, temperaturne režime in padec tlaka!
Medij: primar voda, sekundar voda
Q = 153,6 kW
Poletni režim:
Primar: 70/22°C, PN16, dpp = 9,5 kPa
Sekundar: 10/60°C, PN6, dps = 9,2 kPa
| ustreza Alfa Laval AQ2T-BFG Alloy 304, EPDMC, 23pl AHRI Certified® | kom | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
3 | Prenosnik toplote-ploščni, lotane izvedbe, komplet z izolacijo, varilnimi holandci, konzolo in montažnim materialom
Q = 153,5 kW
Poletni režim:
Primar: 105/57°C, PN16, dpp = 15kPa
Sekundar: 10/60°C, PN6, dps = 15 kPa
| ustreza ALFA LAVAL, tip CB60-50H | kom | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
4 | Merilo porabljene toplote KAMSTRUP, overjeno, sestavljeno iz:
- hidravlične enote ULTRAFLOW 54 qp 3,5 DN25
- računske enote MULTICAL 603 Pt500
- dveh temperaturnih tipal direct Pt500,
- vmesnega kosa v dimenzijah hidravlične enote,
- NB-IoT, imp. vhoda (A,B) vključena SIM, urno odčitavanje za 8 let
- Zunanja antena z 2,5 m kabla za GSM/GPRS ter wireless M-bus
- omrežnega napajalnika 230 V high power,
- vsega tesnilnega in pritrdilnega materiala.
PN16 DN25
Vn = 3,5 m3/h
V = 2,67 m3/h
dp = 5 kPa
| ustreza KAMSTRUP, ULTRAFLOW 54 + MULTICAL 603, DN25, PN16, Mbus, z zunanjo anteno ter omrežnim napajalnikom 230 V | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
5 | Zaporni ventil za vročo vodo, s prirobničnimi priključki do 150°C, komplet z montažnim in pritrdilnim materialom, proizvod Klinger
| DN40 | kom | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
| DN 15 (izpust) | kom | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
6 | Lovilnik nesnage z magnetnim vložkom, za vročo vodo temperature do 150°C, s prirobničnimi priključki, komplet s protiprirobnicami, tesnili in vijaki.
| DN 40 | kom | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
7 | Manometer, za območje tlakov 0 - 16 bar, premera 80 mm | kom | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
8 | Pipa za manometer za nazivni tlak 16 bar in temperaturo 150°C. | kom | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
9 | Termometer za merilno območje 0 - 150 °C, vključno s tulko za vgraditev v cev, premera 80 mm | kom | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
10 | Cevovodi vključno s fazoni in cevnimi pritrdili, iz jeklenih cevi iz celega po DIN2448, material P235TR1 (St 37-0), spajanje z varjenjem.
| DN 15 | m | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
| DN 40 | m | 6 |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
11 | Odzračevalni lonec, valjaste oblike, V=1 l, izdelan iz jeklenih cevi iz celega po DIN2448, material P235TR1 (St 37-0), spajanje z varjenjem, na obeh koncih zaprt z bombirnima pokrovoma, s priključkom DN15 za odzračevanje, vključno z uvarno zaporno pipo DN15 antikorozijsko zaščiteni z ustrezno barvo | kom | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
12 | Pleskanje cevovodov in konzol, dvakrat z osnovnim premazom po predhodnem čiščenju rje. | m2 | 6 |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
13 | Delo in drobni, vijačni, tesnilni ter varilni material pri izdelavi toplotne postaje - primarni del | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
14 | Tlačni preizkus s hladno vodo, preizkusni tlak - 1,3 kratni delovni tlak. | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
15 | Splošni in transportni stroški | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Sekundar
1 | Varnostni ventil za sanitarno toplo vodo po DIN 4763 in TRD 721, komplet z montažnim materialom.
PN10 DN25
tlak odpiranja: 6 bar
| iztočni koeficient: 0,3 | kom | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2 | Termostat dvojni, s funkcijo TR-STB, vključno zaščitna tulka ter montažni material.
| nastavitev: 75°C | kom | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
3 | Potopno temperaturno tipalo, vključno zaščitna tulka, kompletno z montažnim materialom | kom | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
4 | Krogelna zaporna pipa za toplo vodo temperature do 110°C, vključno montažni material, proizvod GENEBRE.
| DN 50 | kom | 6 |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
| DN 15 - izpust | kom | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
5 | Manometer, za območje tlakov 0-10 bar, premera 80 mm | kom | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
6 | Pipa za manometer za nazivni tlak 10 bar in temperaturo 110°C | kom | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
7 | Termometer za merilno območje 0 - 110 °C, vključno s tulko za vgraditev v cev, premera 80 mm | kom | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
8 | Ročni regulacijski ventil z indikacijo pretočne količine, za sanitarno toplo vodo do 80°C, vključno montažni material.
PN 10 DN 40 (30-120 l/min)
| ustreza TACONOVA, TACOSETTER BYPASS | kom | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
9 | Protipovratni ventil za sanitarno toplo vodo temperature do 100°C, z navojnimi priključki, vključno montažni material.
| DN 50 | kom | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
10 | Inox cev, iz materiala AISI 316, komplet s fitingi in fazonskimi kosi, kompletno z varilnim, montažnim in tesnilnim materialom, za sanitarno vodo.
| DN 15 | m | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
| DN 50 | m | 6 |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
11 | Delo in drobni, vijačni, tesnilni ter varilni material pri izdelavi toplotne postaje - sekundarni del | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
12 | Tlačni preizkus s hladno vodo, preizkusni tlak - 1,3 kratni delovni tlak. | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
13 | Splošni in transportni stroški | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
ustreza SIMON, tip KTPSTV 153,5, Q=153,5 kW
OSTALA DELA, OPREMA IN MATERIAL - PRIPRAVA STV
1 | Demontaža opreme obstoječih, starih toplotnih postaj, ki vključuje demontažo toplotnih prenosnikov, ventilov, črpalk, cevi, naprav za mehčanje, …, vključno z odvozom na deponijo. | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2 | Demontaža ter razrez obstoječih akumulatorjev za STV, vključno z odvozom na deponijo. | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
3 | Izvedba priklopa oz. povezave novih vodovodnih razvodov hladne in tople sanitarne vode ter cirkulacije na obstoječe razvode, vključno z montažnim, varilnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
4 | Akumulator tople sanitarne vode-stoječe izvedbe, volumna V=4000 l, valjaste oblike, inox izvedbe (AISI316L), vključno z revizijsko odprtino, priključki za sanitarno vodo in cirkulacijo, termometre, manometer ter tipala, vključno z montažnim, varilnim materialom ter izolacijo (volna 100 mm zaščitena z Al pločevino)
| streza SIMON, ATV 4000 | kpl | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
5 | Zaprta membranska raztezna posoda za sanitarno toplo vodo, komplet z montažnim materialom in armaturo za zagotavljanje pretočnosti. Posoda mora biti pretočna po DIN 1988 in DIN 4807 Teil 5.
V = 1000 l, PN10
| ustreza REFLEX, Refix DT1000 | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
6 | Stabilizator trdote vode - dozirna naprava kompaktne izvedbe za tekoči vodofos, za toplo vodo do 80°C
sestavljena iz:
- posode za kemikalijo
- dozirne črpalke
- impulznega vodomera
- sesalne garniture
- avtomatike
vključno prvo polnjenje kemikalije, zagon in analiza ustreznosti doziranja.
velikost vodomera DN80
| ustreza MAK CMC, PRODOS 7 | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
7 | Enotokovni, turbinski vodomer za sanitarno vodo, za merjenje porabe tople sanitarne vode, kompletno z Mbus kartico, za nazivni pretok 40 m3/h, vključno z montažnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom
| ustreza FLOSTAR M DN65, L=300 mm + Mbus modul | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
8 | Obtočna (cirkulacijska) črpalka za sanitarno toplo vodo temperature do 90°C, ohišje iz brona, z zvezno regulacijo vrtilne hitrosti, vključno montažni material.
V = 5 m3/h
dp = 40 kPa
| ustreza WILO, STRATOS MAXO-Z 30/0,5-8 | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
9 | Tripotni regulacijski ventil z navojnimi priključki, z elektromotornim pogonom, za sanitarno toplo vodo do 90°C, vključno montažni material.
PN 16 DN 40
kvs = 25 m3/h
| ustreza: SAMSON, tip 3226, DN40/25, pogon SAMSON, tip 5827-N21/230V | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
10 | Zaporni ventil z navojnimi priključki, z elektromotornim pogonom (ON-OFF), za sanitarno toplo vodo do 90°C, vključno montažni material.
PN 16 DN 32
| ustreza: END ARMATUREN, tip MU 1 1/4'', pogon NE03 230 V | kpl | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
11 | Potopno, temperaturno tipalo, vključno zaščitna tulka, kompletno z montažnim materialom | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
12 | Potopno temperaturno tipalo (cirkulacija), vključno s tulko, kompletno z montažnim materialom | kos | 4 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
13 | Potopno bojlersko temperaturno tipalo, vključno s tulko, kompletno z montažnim materialom | kos | 4 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
14 | Krogelna zaporna pipa za toplo vodo temperature do 110°C, vključno montažni material, proizvod GENEBRE.
| DN 32 | kos | 6 |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
| DN 40 | kos | 7 |  | 0 | 7 | 0 | 0 | 0
| DN 50 | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
| DN 65 | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
| DN 80 | kos | 6 |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
| DN 80 (brez ročice za zapiranje) | kos | 4 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
| DN 15 - izpust | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
| DN 20 - izpust | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
15 | Protipovratni ventil za sanitarno toplo vodo temperature do 90°C, z navojnimi priključki, vključno montažni material.
| DN 40 | kos | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
16 | Protipovratni ventil za sanitarno toplo vodo temperature do 90°C, s prirobničnimi priključki, vključno montažni material.
| DN 80 | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
17 | Lovilnik nesnage z magnetnim vložkom, za sanitarno vodo temperature do 90°C, s prirobničnimi priključki, komplet s protiprirobnicami, tesnili in vijaki.
| DN 80 | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
18 | Ročni regulacijski ventil z indikacijo pretočne količine, za sanitarno toplo vodo do 90°C, vključno montažni material, ustreza TACONOVA, TACOSETTER BYPASS
| PN 10 DN 32 (20-70 l/min) - nastavitev na 33 l/min | kos | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
| PN 10 DN 40 (30-120 l/min) - nastavitev na 92 l/min | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
19 | Manometer, za območje tlakov 0-10 bar, premera 80 mm | kos | 4 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
20 | Pipa za manometer za nazivni tlak 10 bar in temperaturo 110°C | kos | 4 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
21 | Termometer za merilno območje 0 - 110 °C, vključno s tulko za vgraditev v cev, premera 80 mm | kos | 8 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
22 | Termometer za merilno območje 0 - 110 °C, vključno s tulko za vgraditev v akumulator za STV, premera 80 mm | kos | 6 |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
23 | Cevovodi vključno s fazonskimi kosi, iz nerjavnih cevi, material AISI 316L (1.4404), spajanje s hladnim stiskanjem (press sistem), primerni za sanitarno vodo, vključno z montažnim, obešalnim in pritrdilnim materialom
| DN 32 | m | 8 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
| DN 40 | m | 20 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
| DN 50 | m | 30 |  | 0 | 30 | 0 | 0 | 0
24 | Cevovodi vključno s fazonskimi kosi, iz nerjavnih cevi, material AISI 316L (1.4404), spajanje z varjenjem, primerni za sanitarno vodo, vključno z montažnim, obešalnim in pritrdilnim materialom
| DN 80 | m | 36 |  | 0 | 36 | 0 | 0 | 0
25 | Izolacija cevi iz neomočljive in negorljive izolacije-kamena volna. Zaščitni ovoj je izdelan iz Al pločevine in spet s kniping vijaki.
Dobava - montaža
| za cev DN 40, debelina 40 mm, dolžine 6 m | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| za cev DN 80, debelina 40 mm, dolžine 36 m | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
26 | Toplotna izolacija cevi in lokov z paro-zaporno izolacijo iz sintetičnega kavčuka za sanitarno vodo s cevaki iz parozaporne negorljive izolacije.
Dobava - montaža
| za cev DN 32, debelina 25 mm, dolžine 8 m | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| za cev DN 40, debelina 32 mm, dolžine 20 m | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| za cev DN 50, debelina 40 mm, dolžine 30 m | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
27 | Izpiranje in dezinfekcija novih razvodov sanitarne vode, akumulatorjev,…. | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
28 | Tlačni preizkus tesnjenja cevovoda z vodo | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
29 | Shema toplotne postaje z navodili za obratovanje, vložena v okvir in zaščitena s steklom. | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
30 | Kvalitativni nadzor distributerja pri vgradnji toplotne postaje s strani distributerja - Energetika Lj. | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
31 | Izdelava dokumentacije DZO, vključno z navodili za obratovanje in vzdrževanje | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
32 | Praznjenje in po zaključitvi del polnjenje sistemov sanitarne vode ter odzračevanje | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
33 | Izvedba označb (napisnih tablic in smernih puščic) za posamezne razvode | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
34 | Nepredvidena dela (potrjena s strani nadzora) | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
35 | Splošni in transportni stroški. | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
36 | Pripravljalna in zaključna dela | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
RADIATORSKO OGREVANJE
1 | Jekleni ploščati radiator s stranskimi priključki, za dvocevni sistem ogrevanja, bele barve, izdelani za delovni tlak NP 10 in temperaturo do 110°C skupaj s pokrovom, z radiatorskimi čepi, reducirkami, odzračevalno pipico, konzolami za montažo na steno, tesnilnim in pritrdilnim materialom.
ustreza VOGEL&NOOT, izvedba Compact
| 10K-400/400 | kos | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
| 10K-400/600 | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
| 10K-500/2000 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| 21K-S-500/720 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| 21K-S-600/600 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| 21K-S-600/1000 | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
| 21K-S-600/1120 | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
| 21K-S-900/520 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| 21K-S-900/1120 | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
| 22K-400/800 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| 22K-400/1000 | kos | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
| 22K-400/1400 | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
| 22K-600/720 | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
| 22K-600/800 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| 22K-600/1800 | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
| 22K-900/600 | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
| 33K-500/1000 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| 33K-500/1200 | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
2 | Jekleni ploščati radiator s stranskimi priključki, za dvocevni sistem ogrevanja, bele barve, izdelani za delovni tlak NP 10 in temperaturo do 110°C skupaj s pokrovom, z radiatorskimi čepi, reducirkami, odzračevalno pipico, konzolami za montažo na steno, tesnilnim in pritrdilnim materialom.
ustreza VOGEL&NOOT, izvedba HYGIENE Compact
| 10K HYGIENE-400/400 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| 10K HYGIENE-400/800 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| 20K HYGIENE-500/800 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| 20K HYGIENE-600/1200 | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
| 30K HYGIENE-400/1200 | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
| 30K HYGIENE-500/920 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| 30K HYGIENE-500/1000 | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
| 30K HYGIENE-500/1200 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| 30K HYGIENE-600/600 | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
| 30K HYGIENE-900/520 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
3 | Termostatski radiatorski ventil z prednastavitvijo. S priključkom proti napeljavi z notranjim navojem, ponikljan, s spojnim in tesnilnim materialom, ravne ali kotne izvedbe, vključno z montažnim materialom, Proizvod Danfoss
| RA-N 10 | kos | 453 |  | 0 | 453 | 0 | 0 | 0
| RA-N 15 | kos | 53 |  | 0 | 53 | 0 | 0 | 0
4 | Termostatska glava z možnostjo blokiranja in omejevanja temperature, s plinskim polnjenjem, skladne z EN 215-1, vgrajeno tipalo, ojačan model za javne prostore, vključno z montažnim materialom. Proizvod Danfoss
| RA 2920 | kos | 506 |  | 0 | 506 | 0 | 0 | 0
5 | Radiatorsko zapiralo, vključno z montažnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom, Proizvod Danfoss
| RLV DN10 | kos | 453 |  | 0 | 453 | 0 | 0 | 0
| RLV DN15 | kos | 53 |  | 0 | 53 | 0 | 0 | 0
6 | Demontaža obstoječih radiatorskih ventilov, vključno z odvozom na stalno deponijo | kos | 506 |  | 0 | 506 | 0 | 0 | 0
7 | Demontaža obstoječih radiatorskih zapiral, vključno z odvozom na stalno deponijo | kos | 506 |  | 0 | 506 | 0 | 0 | 0
8 | Demontaža obstoječih jeklenih, ploščatih radiatorjev v mansardi objekta, vključno z odvozom na stalno deponijo | kos | 53 |  | 0 | 0 | 0 | 53 | 0
9 | Prilagoditev priključkov radiatorskih ventilov, vključno z montažnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom | kos | 506 |  | 0 | 506 | 0 | 0 | 0
10 | Prilagoditev priključkov radiatorskih zapiral, vključno z montažnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom | kos | 506 |  | 0 | 506 | 0 | 0 | 0
11 | Prestavitev obstoječega jeklenega, ploščatega radiatorja za dvocevni sistem s stranskimi priključki, vključno s pripadajočimi deli, cevnimi povezavami, montažnim in pritrdilnim ter tesnilnim materialom | kpl | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
12 | Izvedba nastavitev termostatskih, radiatorskih ventilov | kos | 506 |  | 0 | 506 | 0 | 0 | 0
13 | Polnjenje/odzračevanje ogrevalnega sistema z mehčano vodo skladno z navodili proizvajalca opreme. | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
14 | Nepredvidena dela (potrjena s strani nadzora) | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
15 | Splošni in transportni stroški. | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
16 | Pripravljalna in zaključna dela | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## HL
z. št. | Opis dela | ME | količina | cena/enoto | skupaj | količina | skupaj | količina | skupaj
7.2.1 | HLADILNI IN KLIMATIZACIJSKI SISTEMI |  |  |  |  | UPRAVIČENI STROŠKI |  | NEUPRAVIČENI STROŠKI
Primarni del hladilnega sistema
1 | Toplotna črpalka v kompaktni izvedbi, za pripravo hladilne ali ogrevne vode s hladilnim sredstvom z nizkim vplivom na okolje (low GWP) R32.
Naprava naj bo grajena oz. naj bo skladna (ter certificirana, kjer je to aplikabilno) vsaj z naslednjimi direktivami ter harmoniziranimi in drugimi standardi in tako označena z ustreznim CE certifikatom:
- direktiva 2014/35/EU (Nizkonapetostna komptibilnost) - direktiva 2014/30/EU (Elektromagnetna kompatibilnost) - direktiva 2006/42/EC (Stroji in naprave) - direktiva 2014/68/EU (PED) - direktiva 2009/125/EC (Ecodesign)
- standard SIST EN 60335-2-40 (Varnost strojev - toplotne črpalke) - standard SIST EN 61000-6-2 (EMC, del 6-2) - standard SIST EN 61000-6-2 (EMC, del 6-4)
- standard SIST EN 14511 (preiskušanje tehničnih karakteristik - dokazljivo s priloženim certifikatom merjenja, npr. EUROVENT ali podobne priznane, neodvisne in akreditirane institucije - standard SIST EN ISO 9614 (ocene in preizkušanje zvočnih karakteristik)
Proizvajalec naprave naj ima vsaj ustrezne okoljske in organizacijske certifikate (ISO 14001, ISO 9001, ipd.).
Oprema naj je v tovarni pred odpremo popolnoma testirana skladno z njeno uporabo ter zakoni in smernicami v EU (test obratovanja pri polni obremenitvi, tlačna trdnost >38bar, elektronski test morebitnega puščanja hladiva, vakuumski test do 2 torr, električni "šok" testi, ipd.).
Naprava naj je primerna za zunanjo postavitev, grajena iz ohišja iz nerjavne pločevine, dodatno prašno barvana.
Enota naj je zračno hlajenja, sestavljena iz zračnega izmenjevalnika iz aluminijastih lamel, navlečenih na bakrene cevi. Aluminijaste lamele naj so dodatno prevlečene s plastjo posebnega akrilnega in hidrofilskega premaza, ki naj zagotavlja daljšo življensko dobo ob visoki odpornosti na atmosfersko korozijo (kisli dež, sol).
Za odvod kondenzacijske toplote naj ima naprava vgrajene visokoučinkovite aksialne ventilatorje, ki naj so krmiljeni brezstopenjsko (brezkoračna regulacija - EC motorji ali frekvenčni pretvornik), ki se prilagajajo dejanskim potrebam kondenzatorja oz. uparjalnika, posledično pa v delnih obremenitvah znižujejo hrupnost naprave.
Ventilatorja naj imajo standardno na razpolago možnost premagovanja vsaj ~100Pa eksternega statičnega tlaka, za morebitno okanaljenje ali postavitev naprave v instalacijske jaške, ipd., ki vplivajo na pretok zraka čez izmenjevalnik.
Naprava kot celota naj je sestavljena iz enega ali dveh spiralnimi hermetično zaprtih kompresorjev (odvisno od velikosti naprave), vsi naj so popolnoma brezkoračno krmiljeni (ti. "FULL INVERTER" naprava), za zagotavljanje natančnega prilagajanja potrebam po hladilni ali ogrevni moči. Naprava naj omogoča obratovanje tudi v primeru, če je kateri od kompresorjev (v napravah, ki jih imajo več) v okvari (ti, "emergency operation").
Naprava naj omogoča mehki zagon kompresorjev (brez zagonskih tokov).
Vsi kompresorji naj so zvočno izolirani in opremljeni z električnimi grelniki karterja olja.
Kompresorji morajo biti standardno opremljeni s termično (pregrevanje) in elektro-tokovno zaščito!
Odvisno od števila kompresorjev (velikosti naprave), naj so kompresorji na enem ali dveh ločenih hladilnih krogih (specificirano v tehničnih podatkih). Vsak hladilni krog naj je opremljen s ploščnim uparjalnikom iz nerjavne pločevine (PED skladnim), kateremu naj sta na vodni strani standardno prigrajena varovalo pretoka (ti. "flow switch") ter lovilec nečistoč (filter - dobavljen ločeno).
Pretok hladilnega sredstva čez hladilni krog in uparjalnik (kontrola pregrevanja) naj se vrši preko elektronskega ekspanzijskega ventila (EEV).
Naprava je v komplet sestavljena še z vsemi potrebnimi cevnimi in električnimi povezavami, mikroprocesorskim krmiljem, oljnim separatorjem, sesalnim akumulatorjem, tipali in stikali za visoki in nizki tlak, zaščitni termostati, varovalkami, faznimi zaščitami, zaščitami proti preobremenitvi kompresorjev, termičnimi zaščitami, zapornimi ventili na tekočinski in plinski strani hladilnega kroga, magnetnimi ventili in vso potrebno senzoriko in krmije za varno, neprekinjeno, uporabniku prijazno in zanesljivo obratovanje.
Naprava naj omogoča povezavo v hišni centralno nadzorni sistem (CNS) preko ModBus RS485 (RTU) protokola.
Regulacija istopne temperature vode naj je standardno vremensko vodena (kombinacija zunanjih temperatur in izstopne vode).
Naprava naj zraven standardne temperaturne regulacije izstopne vode omogoča vsaj še:
- variabilno regulacijo pretoka vode na podlagi temperaturne razlike vstopne in izstopne vode (deltaT)
- variabilno regulacijo pretoka vode na podlagi tlačne razlike sistema (deltaP)
- kaskadna regulacija večih naprav hkrati (ti. "master/slave", do 4 naprave) s skupnim temperaturnim tipalom
- kontrola visokega tlaka z aktivnim tlačnim senzorjem (odčitanje tlaka) ter varnostnim tlačnim stikalom (zasilni izklop)
- kontrola nizkega tlaka z aktivnim tlačnim senzorjem (odčitanje tlaka)
- kontrola temperature tlačne cevi kompresorja
- protizamrzovalna funkcija (obratovanje obtočne črpalke ob padcu temp. na temperaturnih tipalih vstopne in izstopne vode v zimskem času)
Freonskemu sistemu naprave naj je za uparjalnikom prigrajena hidravlična oprema (ti. "hidro modul") za distribucijo tople ali hladne vode.
Naprava naj je opremljena vsaj z ustrezno cevno povezavo, obtočno črpalko (standardno ali visokotlačno - definirano v tehničnih podatkih), ki mora biti brezstopenjsko krmiljena (frekvenčni pretvornik ali podobno, za nastavitev delovne točke sistema), temperaturnima senzorja vstopne in izstopne vode, polnilno-praznilnim ventilom, ekspanzijsko posodo z varnostnim ventilom, zapornimi ventili, nepovratnim ventilom, manometrom, ter odzračevalnim lončkom.
Z napravo naj se dobavijo še vsaj naslednje opcije (če niso standardno vključene v dobavi naprave):
Naprava naj se dobavi s tovarniško montirano protizamrzovalno zaščito, v obliki grelnih kablov in grelne blazine, montirane na vitalne hidravlične elemente, vključno s ploščnim izmenjevalnikom (uparjalnikom), cevnimi povezavami, obtočno črpalko, ipd.
Naprava naj se dobavi z dodatnim skupnim temperaturnim tipalom (senzorjem) za vodenje večih naprav v master/slave regulaciji (kaskadno delovanje)
Naprava naj se dobavi z dodatnim vmesnikom z možnostjo povezave le-te na hišni centralno nadzorni sistem (CNS) s protokolom ModBus, BacNet ali MSTP TCP/IP
Nominalni tehnični podatki (objavljeni skladno z uredbami EU 811/2013 in EU 813/2013, tisti, za katere je to zahtevano, ostali dokazljivi z ustreznimi certifikati):
Hladilna moč: 64.0kW (po EN14511:2018 - Eurovent)
Hladilna moč: 73.3kW (maksimalno - 7/12°C @ +35°C)
Električna priključna moč - hlajenje, nominalno: 21.8 kW
Električna priključna moč - hlajenje, maksimalno: 27.5 kW
Ogrevalna moč: 61.4kW (po EN14511:2018 - Eurovent)
Ogrevalna moč: 68.7kW (maksimalno - 45/40°C @ +7°C)
Električna priključna moč - ogrevanje, nominalno: 19.2 kW
Električna priključna moč - ogrevanje, maksimalno: 23.3 kW
Električno napajanje naprave: 3~, 400V/50Hz
Faktor sezonske učinkovitosti, SEER: > 5.3 (po EN 14825, nizkotemperaturno)
Faktor sezonske učinkovitosti, ηs,c: > 210% (po EN 14825, nizkotemperaturno)
Faktor sezonske učinkovitosti, SCOP: > 4.0 (po EN 14825, nizkotemperaturno)
Faktor sezonske učinkovitosti, ηs,h: > 150% (po EN 14825, nizkotemperaturno)
Faktor sezonske učinkovitosti, SCOP: > 2.8 (po EN 14825, srednjetemperaturno)
Faktor sezonske učinkovitosti, ηs,h: > 110% (po EN 14825, srednjetemperaturno)
Zvočna moč naprave: 83 dB(A) (po SIST EN ISO 9614 - Eurovent)
Kontrola kapacitete: brezstopenjsko (inverter)
Razpon moči sistema: 15 - 120%
Hladilno sredstvo / GWP: R32 / 675 kgCO2eq
Količina hladilnega sredstva v sistemu: 10.2 kg
GWP naprave: < 6900 kgCO2eq
Fizični podatki:
Št. kompresorjev v napravi: 2
Št. hladilnih krogov v napravi: 2
Število ploščnih izmenjevalnikov: 1
Nominalni pretok vode, hlajenje: 3.0 l/sek
Nominalni hidravlični padec tlaka na napravi, hlajenje: < 25 kPa
Nominalni pretok vode, ogrevanje: 3.0 l/sek
Nominalni hidravlični padec tlaka na napravi, ogrevanje: < 25 kPa
Dovoljen minimalni in maksimalni pretok vode: 1.41 l/sek / 3.9 l/sek
Razpoložljivi tlak obtočne črpalke pri nominalnem pretoku: > 200kPa
Kontrola kapacitete obtočne črpalke: zvezno (frekvenčni pretvornik)
Količina vode v napravi: 5 l
Hidravlični priključki: 2'' (žensko, NN)
Zahtevana minimalna količina vode v sistemu - komfortno ogrevanje: 170 l*
*za uporabo naprave v režimu ogrevanja glej shemo sistema (potrebna količina vode zavoljo odtaljevanj, ipd.)
Območje delovanja - hlajenje, zračna stran: od -20°C do +45°C
Območje delovanja - hlajenje, vodna stran (izstopna voda): od -15°C do 25°C
Območje delovanja - ogrevanje, zračna stran: od -20°C do +35°C
Območje delovanja - hlajenje, vodna stran (izstopna voda): od +20°C do +60°C
Št. ventilatorjev v napravi: min. 3
Pretok zraka naprave: 8.967 m3/h
Razpoložljiv statični tlak ventilatorjev: do 100Pa
Kontrola kapacitete ventilatorjev: zvezno (frekvenčni pretvornik)
Dimenzije (V x Š x G): 1.878 x 2.906 x 814 mm
Teža neto / v obratovanju: 644 kg / 650 kg
Nominalni obratovalni tok naprave: 51A
Maksimalni možni obratovalni tok naprave (MCA): 68A*
*podatek za medfazno napetost 400V (ne upošteva dovoljenega padca napetosti)!
Ustreza na primer:
Proizvajalec: DAIKIN (Procool d.o.o.)
| Tip: EWYT064CZPBA2 | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2 | Nominalni tehnični podatki (objavljeni skladno z uredbami EU 811/2013 in EU 813/2013, tisti, za katere je to zahtevano, ostali dokazljivi z ustreznimi certifikati):
Hladilna moč: 88.77kW (po EN14511:2018 - Eurovent)
Hladilna moč: 98.8kW (maksimalno - 7/12°C @ +35°C)
Električna priključna moč - hlajenje, nominalno: 31.15 kW
Električna priključna moč - hlajenje, maksimalno: 38.4 kW
Ogrevalna moč: 85.23kW (po EN14511:2018 - Eurovent)
Ogrevalna moč: 94.1kW (maksimalno - 45/40°C @ +7°C)
Električna priključna moč - ogrevanje, nominalno: 22.2 kW
Električna priključna moč - ogrevanje, maksimalno: 32.5 kW
Električno napajanje naprave: 3~, 400V/50Hz
Faktor sezonske učinkovitosti, SEER: > 5.1 (po EN 14825, nizkotemperaturno)
Faktor sezonske učinkovitosti, ηs,c: > 200% (po EN 14825, nizkotemperaturno)
Faktor sezonske učinkovitosti, SCOP: > 4.0 (po EN 14825, nizkotemperaturno)
Faktor sezonske učinkovitosti, ηs,h: > 155% (po EN 14825, nizkotemperaturno)
Faktor sezonske učinkovitosti, SCOP: > 2.9 (po EN 14825, srednjetemperaturno)
Faktor sezonske učinkovitosti, ηs,h: > 110% (po EN 14825, srednjetemperaturno)
Zvočna moč naprave: 85 dB(A) (po SIST EN ISO 9614 - Eurovent)
Kontrola kapacitete: brezstopenjsko (inverter)
Razpon moči sistema: 14 - 120%
Hladilno sredstvo / GWP: R32 / 675 kgCO2eq
Količina hladilnega sredstva v sistemu: 14.4 kg
GWP naprave: < 9800 kgCO2eq
Fizični podatki:
Št. kompresorjev v napravi: 2
Št. hladilnih krogov v napravi: 2
Število ploščnih izmenjevalnikov: 1
Nominalni pretok vode, hlajenje: 4.2 l/sek
Nominalni hidravlični padec tlaka na napravi, hlajenje: < 20 kPa
Nominalni pretok vode, ogrevanje: 4.1 l/sek
Nominalni hidravlični padec tlaka na napravi, ogrevanje: < 20 kPa
Dovoljen minimalni in maksimalni pretok vode: 2.43 l/sek / 6.0 l/sek
Razpoložljivi tlak obtočne črpalke pri nominalnem pretoku: > 170kPa
Kontrola kapacitete obtočne črpalke: zvezno (frekvenčni pretvornik)
Količina vode v napravi: 8 l
Hidravlični priključki: 2'' (žensko, NN)
Zahtevana minimalna količina vode v sistemu - komfortno ogrevanje: 230 l*
*za uporabo naprave v režimu ogrevanja glej shemo sistema (potrebna količina vode zavoljo odtaljevanj, ipd.)
Območje delovanja - hlajenje, zračna stran: od -20°C do +45°C
Območje delovanja - hlajenje, vodna stran (izstopna voda): od -15°C do 25°C
Območje delovanja - ogrevanje, zračna stran: od -20°C do +35°C
Območje delovanja - ogrevanje, vodna stran (izstopna voda): od +20°C do +60°C
Št. ventilatorjev v napravi: min. 4
Pretok zraka naprave: 13.402 m3/h
Razpoložljiv statični tlak ventilatorjev: do 100Pa
Kontrola kapacitete ventilatorjev: zvezno (frekvenčni pretvornik)
Dimenzije (V x Š x G): 1.878 x 3.506 x 814 mm
Teža neto / v obratovanju: 749 kg / 757 kg
Nominalni obratovalni tok naprave: 68A
Maksimalni možni obratovalni tok naprave (MCA): 90A*
*podatek za medfazno napetost 400V (ne upošteva dovoljenega padca napetosti)!
Ustreza na primer:
Proizvajalec: DAIKIN (Procool d.o.o.)
| Tip: EWYT090CZPBA2 | kpl | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
3 | Elektronsko vodena enojna, centrifugalna obtočna črpalka, s frekvenčno krmiljenim motorjem in mehanskim tesnilom osi, za ogrevno vodo od +10 °C do +80 °C, prirobnične izvedbe, sestavljena iz spiralnega hidravličnega ohišja iz sive litine, suhega tekača iz sive litine in ventilatorsko hlajenega elektromotorja. Tehnične karakteristike ustrezajo ISO 2858 oziroma DIN 24255:
-medij: čista, omehčana voda po VDI 2035
-pretok: V=51,38 m3/h (54,93 m3/h)
-tlačna višina: dp=85kPa (95 kPa)
-električna moč: 3000 W, 3x400 V, 50 Hz
-zaščita IP 55
| -dodatna oprema: *tesnilni in vijačni material; *merilni komplet tlačne razlike za vodenje regulatorja; enakovredno oz. boljše kot WILO GIGA2.0-l 80/1-24/3,0 | kpl | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
4 | Tripotni prirobnični mešalni ventil DANFOSS VF3, z zveznim elektromotornim pogonom AME435/1/50/230 (f/Hz/V)
| DN80 PN16 kvs= 100m3/h | kpl | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
5 | Pasivno temperaturno tipalo vključno z tulkami dolžine 100mm izhodni signal od 4 do 20mA
| Pt1000 kot Danfoss ESMU100 | kpl | 4 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
6 | Zaporna loputa z EM pogonom
END Armaturen, GA-TA554010-NE064100
| DN100, PN16 | kpl | 4 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
| DN125, PN16 | kpl | 4 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
| DN200, PN16 | kpl | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
7 | Pasivno temperaturno tipalo vključno z tulkami dolžine 100mm
| kot Daikin EKRSCTMS | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
8 | Pasivno potopno tipalo tip Pt1000, z prikazovalnikom, vgradnja v zalogovnik ali bojler, skupaj s potopno tuljko DN15 PN10, dolžina tuljke 250 mm. Izhodni signal od 4 do 20mA
1/2" zunanji navoj
| Danfoss ESMU250 | kom | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
9 | Dobava in vgradnja zalogovnika ogrevne/hladilne vode in priklop na sistem ogrevanja ter hlajenja kpl. Z toplotno izolacijo d=25mm sintetični kavčuk + 8cm kamena volna v Al oklepu, priključnimi mesti za opremo, pritrdilnim, tesnilnim in spojnim materialom.
| Volumen zalogovnika: 1500 lit | kom | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
10 | Razteznostna posoda z membrano za zaprte toplovodne/hladilne sisteme po SIST EN 12828:2004, sestoječa se iz stoječe tlačne posode za delovni tlak PN 6 z nogami, elastično membrano, priključka medija, ventila s trnom in dušikovega polnjenja. Tehnične karakteristike:
-medij : omehčana voda
-temperatura medija t = +10 do +70 °C
-prostornina posode V=25l
-delovni tlak PN6
-priključek DN20, skupaj s priključnim kompletom
-predtlak posode p=1,5bar
| enakovredno ali boljše kot: REFLEX N25 | kom | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
11 | Izdelavega novega razdelilnika, dovod/odvod, hladilne vode vej, izoliran s toplotno izolacijo iz 2x25mm sintetičnega kavčuka zaščitena z Al pločevino. Razdelilnik DN 300 s priključki: -2xDN125 -1xDN200 - 1x DN 15 za polnjenje sistema, 2 xDN15 za p opremo. Dobaviti komplet po priloženi funkcionalni shemi, 2x antikorozijsko zaščito, toplotno izolacijo, zaščitno pločevino, nosilnimi konzolami za pritrditev na steno | kom | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
12 | Varnostni ventil 3 bare, DN 40 s temperaturnim razponom delovanja od 0 do 110°C in maksimalnim dopustnim obratovalnim tlakom 10 bar | kom | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
13 | Zaporna loputa Lž ohišje s prokronskim krožnikom Tmax=110 °C / PN 10, vključno protiprirobnice, tesnila in vijaki
| DN125 | kom | 10 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
| DN200 | kom | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
14 | Navojni zaporni ventil s polnim pretokom, sestoječ se iz niklanega ohišja iz prešane medenine in daljšo ročico iz silumina odgovarjajoče barve (modra-hladno, rdeča-toplo). Delovna temperatura medija, ki je lahko voda ali vodna mešanica do +120 °C pri PN 10, nazivne velikosti
| DN50 | kom | 6 |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
15 | Prirobnični lovilnik nesnage, PN10, z normalnim sitom, kompletno s praznilnim krogelnim ventilom DN15, protiprirobnicama, vijačnim in tesnilnim materialom. - material telesa GG25
| DN125 | kom | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
16 | navojni lovilnik nesnage, PN10, z normalnim sitom, vijačnim in tesnilnim materialom.
| DN50 | kom | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
17 | Dobava in montaža protipovratne lopute z ohišjem iz LŽ s prokronskim zapornim krožnikom za vertikalno vgradnjo med prirobnici vključno protiprirobnice Tmax=110 °C, PN10, spojni, tesnilni in pritrdilni material
| DN125 | kom | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
18 | Protipovratni ventil z navojnimi oz prirobničnimi priključki, PN 10 vključno s spojnim in tesnilnim materialom.
| DN50 | kom | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
19 | Poševnosedežni nastavitveni dušilni ventil PN16, s prirobničnim priključkom, izdelanega iz materiala siva litina, s priključkoma za diferenčni manometer, komplet s protiprirobnicama, vijačnim in tesnilnim materialom. Ustreza Danfoss MSV ali drug enakovreden
| MSV-F2 DN125 | kom | 4 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
20 | Dobava in montaža polnilno praznile - pipe za izpust ogrevne vode s čepom - 1/2" (DN15), vključno spojni in tesnilni material | kom | 11 |  | 0 | 11 | 0 | 0 | 0
21 | Dobava in montaža merilnih instrumentov z atestom skladno s Pravilnikom o merilnih instrumentih, vključno 1/2" mufa privarjena na cevovod.
| Bimetalni termometer do 100 °C s tulcem iz prokrona in prevodnim tesnilom | kom | 8 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
| manometer do 6 bar s pipico | kom | 6 |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
22 | Dobava in montaža jeklene brezšivne cevi po DIN 2448, vključno fazonski komadi, varilni spojni in obešalni material Sikla(Hilti) ter površinska zaščita, vključno izolacija iz sintetičnega kavčuka po DIN41102/1; lamda=0,037 W/M2 oziroma steklena volna v Al oklepu Cevi so predvidene za razvod v kotlovnici
| fi65 - Armaflex XG 19mm + 5cm steklena volna v Al oklepu | m | 10 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
| fi80 - Armaflex XG 32mm + 8cm steklena volna v Al oklepu | m | 10 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
| fi100 - Armaflex XG 32mm + 8cm steklena volna v Al oklepu | m | 110 |  | 0 | 110 | 0 | 0 | 0
| fi125 - Armaflex XG 32mm + 8cm steklena volna v Al oklepu | m | 150 |  | 0 | 150 | 0 | 0 | 0
| fi200 - Armaflex XG 32mm + 8cm steklena volna v Al oklepu | m | 90 |  | 0 | 90 | 0 | 0 | 0
23 | Razteznostna posoda z membrano za zaprte toplovodne/hladilne sisteme po SIST EN 12828:2004, sestoječa se iz stoječe tlačne posode za delovni tlak PN 6 z nogami, elastično membrano, priključka medija, ventila s trnom in dušikovega polnjenja. Tehnične karakteristike:
-medij : omehčana voda
-temperatura medija t = +10 do +70 °C
-prostornina posode V=500l
-delovni tlak PN6
-priključek DN20, skupaj s priključnim kompletom
-predtlak posode p=2,2bar
| enakovredno ali boljše kot: REFLEX N500/6 | kom | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
24 | Varnostni ventil 4 bare, DN 32 s temperaturnim razponom delovanja od 0 do 110°C in maksimalnim dopustnim obratovalnim tlakom 10 bar | kom | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
25 | Odzračevalni lonček z ventilom 1/2", armatura za avtomatsko odzračevanje. | kom | 9 |  | 0 | 9 | 0 | 0 | 0
Sekundarni del hladilnega sistema
26 | Dobava in montaža ventilatorskega konvektorja za medstropno namestitev, kasetne izvedbe, za 2-cevni sistem ogrevanja in hlajenja.
Ohišje naprave je izdelano iz nosilnega okvirja iz pocinkane pločevine, ter plastične okrasne maske bele barve (RAL9010) ali srebne barve, glede na izbor investitorja. Zajem zraka je iz spodnje strani konvektorja, izpih na isti spodnji strani preko motoriziranih lamel v 4-smereh. Lamele omogočajo usmeritev zraka, posamezne odprtine (do 2) je možno in dovoljeno zapreti. Na zajemu zraka je nameščen pralni filter iz polipropilena.
Toplotni izmenjevalnik je izdelan in bakrenih cevi z mehansko natisnjenimi aluminijastimi lamelami, s profilom za povečanje površine. Vodni priključki so vedno fiksni, električni priključki so na nasprotni strani hidravličnih. Dimenzija vodnih priključkov je 3/4'', notranji navoj. Pod izmenjevalnikom je standardno nameščena banjica za odvod kondenzata, s tovarniško vgrajeno črpalko za prečrpavanje le-tega do višine 853mm, s priključkom za odtok premera di=20mm / do=26mm.
Konvektor ima vgrajen direktno gnan centrifugalni "turbo" ventilator z EC (DC) motorjem za zvezno vodenje s signalom 0-10V. Sklop ventilatorja z motorjem je na ohišje naprave pritrjen s protivibracijskimi nosilci.
Konvektor ima veljaven EUROVENT CERTIFIKAT
Nominalni tehnični podatki (EUROVENT), navedeni za 3 certificirane hitrosti:
Hladilna moč (totalna): 1,30 / 1,67 / 2,00 kW
Hladilna moč (senzibilna): 1,09 / 1,43 / 1,76 kW
Tlačni padec hladilnega medija: 6,1 / 7,1 / 8,0 kPa
Grelna moč: 1,56 / 2,05 / 2,54 kW
Tlačni padec grelnega medija: 6,2 / 8,3 / 10,5 kPa
Električna vhodna moč: 9,8 / 13,6 / 17,9 W
Pretok zraka: 278 / 388 / 498 m3/h
Zvočna moč Lw(A): 33 / 37 / 41 dB(A)
Razmerje kapacitete v hlajenju FCEER: 127 ; razred B
Erazmerje kapacitete v ogevanju FCCOP: 155 ; razred C
Ostali tehnični podatki:
Električno napajanje: 1f/230V/50Hz, priključna moč 18 W
Dimenzije ventilatorskega konvektorja V x Š x G: 260 x 642 x 575 mm
Teža ventilatorskega konvektorja: 14,5 kg
Dimenzije maske V x Š x G: 46 x 620 x 620 mm (maska ne sme prekrivati sosednjih sosednjih polj rastra spuščenega stropa!)
Teža maske: 2,8 kg
Ustreza na primer:
Proizvajalec: DAIKIN (Procool d.o.o.)
Tip: FWF02DT + maska BYFQ60CW/S v beli ali srebrni barvi
| Tip 1a | kom | 76 |  | 0 | 76 | 0 | 0 | 0
27 | Nominalni tehnični podatki (EUROVENT), navedeni za 3 certificirane hitrosti:
Hladilna moč (totalna): 2,37 / 2,78 / 3,00 kW
Hladilna moč (senzibilna): 1,75 / 2,08 / 2,31 kW
Tlačni padec hladilnega medija: 18,0 / 22,5 / 25,2 kPa
Grelna moč: 2,44 / 2,96 / 3,30 kW
Tlačni padec grelnega medija: 20,8 / 26,9 / 31,5 kPa
Električna vhodna moč: 13,4 / 16,8 / 19,4 W
Pretok zraka: 363 / 455 / 516 m3/h
Zvočna moč Lw(A): 36 / 39 / 42 dB(A)
Razmerje kapacitete v hlajenju FCEER: 172 ; razred B
Erazmerje kapacitete v ogevanju FCCOP: 189 ; razred B
Ostali tehnični podatki:
Električno napajanje: 1f/230V/50Hz, priključna moč 22 W
Dimenzije ventilatorskega konvektorja V x Š x G: 260 x 642 x 575 mm
Teža ventilatorskega konvektorja: 15,5 kg
Dimenzije maske V x Š x G: 46 x 620 x 620 mm (maska ne sme prekrivati sosednjih sosednjih polj rastra spuščenega stropa!)
Teža maske: 2,8 kg
Ustreza na primer:
Proizvajalec: DAIKIN (Procool d.o.o.)
Tip: FWF03DT + maska BYFQ60CW/S v beli ali srebrni barvi
| Tip 1b | kom | 5 |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
28 | Dobava in montaža ventilatorskega konvektorja za medstropno namestitev, kasetne izvedbe, za 2-cevni sistem ogrevanja in hlajenja.
Ohišje naprave je izdelano iz nosilnega okvirja iz pocinkane pločevine, ter plastične okrasne maske bele barve (RAL9010) ali črne barve, glede na izbor investitorja. Zajem zraka je iz spodnje strani konvektorja, izpih na isti spodnji strani preko motoriziranih lamel v vseh smereh (360°). Lamele omogočajo usmeritev zraka, posamezne odprtine (do 2 smeri izpiha) je možno in dovoljeno zapreti. Na zajemu zraka je nameščen pralni filter iz polipropilena.
Toplotni izmenjevalnik je izdelan in bakrenih cevi z mehansko natisnjenimi aluminijastimi lamelami, s profilom za povečanje površine. Vodni priključki so vedno fiksni, električni priključki so na nasprotni strani hidravličnih. Dimenzija vodnih priključkov je 3/4'', notranji navoj. Pod izmenjevalnikom je standardno nameščena banjica za odvod kondenzata, s tovarniško vgrajeno črpalko za prečrpavanje le-tega do višine 835mm, s priključkom za odtok premera di=25mm / do=32mm.
Konvektor ima vgrajen direktno gnan centrifugalni "turbo" ventilator z EC (DC) motorjem za zvezno vodenje s signalom 0-10V. Sklop ventilatorja z motorjem je na ohišje naprave pritrjen s protivibracijskimi nosilci.
Konvektor ima veljaven EUROVENT CERTIFIKAT
Nominalni tehnični podatki (EUROVENT), navedeni za 3 certificirane hitrosti:
Hladilna moč (totalna): 4,06 / 4,98 / 6,34 kW
Hladilna moč (senzibilna): 3,04 / 3,80 / 4,90 kW
Tlačni padec hladilnega medija: 12 / 15 / 20 kPa
Grelna moč: 4,15 / 5,20 / 6,79 kW
Tlačni padec grelnega medija: 11 / 14 / 20 kPa
Električna vhodna moč: 20 / 30 / 45 W
Pretok zraka: 621 / 798 / 1.080 m3/h
Zvočna moč Lw(A): 35 / 38 / 46 dB(A)
Razmerje kapacitete v hlajenju FCEER: 174 ; razred B
Erazmerje kapacitete v ogevanju FCCOP: 179 ; razred B
Ostali tehnični podatki:
Električno napajanje: 1f/230V/50Hz, priključna moč 45 W
Dimenzije ventilatorskega konvektorja V x Š x G: 287 x 837 x 921 mm
Teža ventilatorskega konvektorja: 25 kg
Dimenzije maske V x Š x G: 65 x 950 x 950 mm
Teža maske: 5,5 kg
Ustreza na primer:
Proizvajalec: DAIKIN (Procool d.o.o.)
Tip: FWC06DT + maska BYCQ140E/EB v beli ali črni barvi
| Tip 1c | kom | 6 |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
29 | Dobava in montaža ventilatorskega konvektorja za vidno vertikalno parapetno ali horizontalno stropno namestitev za 2-cevni sistem ogrevanja in hlajenja.
Ohišje naprave je izdelano iz nosilnega okvirja iz galvanizirane pločevine, izoliranega z izolacijo iz polietilena, zaprto-celične strukture. Konvektor ima nameščeno okrasno masko iz umetne mase v beli barvi RAL 9010. Zajem zraka je s sprednje strani konvektorja, izpih preko rešetke na zgornji strani (pri vertikalni montaži). Na zajemu zraka je nameščen pralni filter iz polipropilena, razreda filtracije G1.
Toplotni izmenjevalnik je izdelan in bakrenih cevi z mehansko natisnjenimi aluminijastimi lamelami, s profilom za povečanje površine. Vodni priključki so standardno na levi strani, električni na desni. Dimenzija vodnih priključkov je 1/2'', notranji navoj. Pod izmenjevalnikom je standardno nameščena banjica za kondenzat, s priključkom za odtok premera 16 mm.
Konvektor ima vgrajen direktno gnan centrifugalni ventilator z več-hitrostnim AC motorjem. Sklop ventilatorja z motorjem je na ohišje naprave pritrjen s protivibracijskimi nosilci. Krmiljenje hitrosti ventilatorja standardno 1¦2¦3.
Tehnične karakteristike, potrjene s strani EUROVENT:
Hladilna moč (totalna) MIN/MED/MAX: 1,02 / 1,21 / 1,5 kW ; dpv,max= 13 kPa
Hladilna moč (sensibilna) MIN/MED/MAX: 0,77 / 0,94 / 1,16 kW
Grelna moč MIN/MED/MAX: 1,21 / 1,48 / 1,82 kW ; dpv,max= 15 kPa
FCEER=46 ; FCCOP=56
Pretok zraka MIN/MED/MAX: 178 / 233 / 319 m3/h
Zvočna moč (MIN/MED/MAX): 37 / 42 / 47 dB(A)
Električni podatki: napajanje 1f/230V/50Hz ; Pel=37W
Dimenzije V x Š x G: 564 x 774 x 246 ; Teža: 20,6 kg
Dodatna oprema ventilatorskega konvektorja:
Banjica za montažo pod ventile za horizontalno stropno montirano napravo
Ustreza na primer:
Proizvajalec: DAIKIN (Procool d.o.o.)
Tip: FWL01DAT
| Tip 2a | kom | 100 |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
30 | Tehnične karakteristike, potrjene s strani EUROVENT:
Hladilna moč (totalna) MIN/MED/MAX: 1,57 / 1,99 / 2,36 kW ; dpv,max= 16 kPa
Hladilna moč (sensibilna) MIN/MED/MAX: 1,15 / 1,53 / 1,82 kW
Grelna moč MIN/MED/MAX: 1,74 / 2,26 / 2,7 kW ; dpv,max= 17 kPa
FCEER=50 ; FCCOP=56
Pretok zraka MIN/MED/MAX: 241 / 341 / 442 m3/h
Zvočna moč (MIN/MED/MAX): 35 / 43 / 48 dB(A)
Električni podatki: napajanje 1f/230V/50Hz ; Pel=57W
Dimenzije V x Š x G: 564 x 984 x 246 ; Teža: 26,5 kg
Dodatna oprema ventilatorskega konvektorja:
Banjica za montažo pod ventile za horizontalno stropno montirano napravo
Ustreza na primer:
Proizvajalec: DAIKIN (Procool d.o.o.)
Tip: FWL25DAT
| Tip 2b | kom | 18 |  | 0 | 18 | 0 | 0 | 0
31 | Kompaktna črpalka za prečrpavanje kondenzata od stropno postavljenega ventilatorskega konvektorja, skupaj z manjšim rezervoarjem, cevnimi povezavami do fiksnih instalacij v dvojnem stropu, elekto priklopom, z montažnim in pritrdilnim materialom. Hmin= 5,0 m P= 46 W U= 230 V/50Hz Hrup B(A) na 1m do 35dB(A)
OPOMBA: zahtevane karakteristike črpalke ter posledično tip ustrezne črpalke je potrebno določiti gleded na mikro-lokacijo montaže ter tip izbranega/dobavlejnega ventilatorskega konvektorja.
Ustreza na primer:
Proizvajalec: Aspen Pumps
| Tip: Silent+ Mini Orange | kom | 118 |  | 0 | 118 | 0 | 0 | 0
32 | Dobava in montaža ventilatorskega konvektorja za visoko-stensko namestitev za 2-cevni sistem ogrevanja in hlajenja.
Ohišje naprave je izdelano iz nosilnega okvirja iz nosilne okrasne maske. Zajem zraka je z zgornje strani konvektorja, izpih na sprednji strani preko motorizirane lamele za usmeritev zraka. Kot lopatice izpiha je nastavljiv preko IR brez-žičnega ali žičnega krmilnega panela. Na zajemu zraka je nameščen pralni filter iz polipropilena.
Toplotni izmenjevalnik je izdelan in bakrenih cevi z mehansko natisnjenimi aluminijastimi lamelami, s profilom za povečanje površine. Vodni priključki 3/4'' so standardno na levi strani, električni na desni. Pod izmenjevalnikom je standardno nameščena banjica za kondenzat, s priključkom za odtok premera 16,5mm.
Konvektor ima vgrajen direktno gnan tangencialni ventilator z brez-stopenjskim EC motorjem za ZVEZNO vodenje 0-10V. Sklop ventilatorja z motorjem je na ohišje naprave pritrjen s protivibracijskimi nosilci. Krmiljenje hitrosti ventilatorja je možno preko tovarniške avtomatike, standardno 0-10V.
Tehnične karakteristike, potrjene s strani EUROVENT:
Hladilna moč (totalna) MIN/MED/MAX: 2,11 / 2,32 / 2,43 kW ; dpv,max= 26 kPa
Hladilna moč (sensibilna) MIN/MED/MAX: 1,52 / 1,70 / 1,77 kW
Grelna moč MIN/MED/MAX: 1,96 / 2,37 / 2,73 kW ; dpv,max= 27 kPa
Pretok zraka MIN/MED/MAX: 340 / 391 / 442 m3/h
Zvočna moč (MIN/MED/MAX): 39 / 43 / 46 dB(A)
Električni podatki: napajanje 1f/230V/50Hz ; Pel=10W
Dimenzije V x Š x G: 288 x 870 x 234 ; Teža: 10 kg
Dodatna oprema ventilatorskega konvektorja:
Tovarniško integriran 3-potni ventil s termičnim pogonom ON/OFF, primeren za krmiljenje s strani tovarniške avtomatike naprave.
Filtracija z ionizatorjem t.i. "flash streamer"
Žični upravljalnik za ventilatorske konvektorje serije FWT-HTV, z LCD zaslonom in polno funkcionalnostjo, tip BRC51D67
CNS kartica za ventilatorske konvektorje serije FWT-HTV, za priklop na CNS preko Modbus RS485 protokola, tip FCBAG
Ustreza na primer:
Proizvajalec: DAIKIN (Procool d.o.o.)
Tip: FWT02HTV
| Tip 3 | kom | 8 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
33 | Kompaktna črpalka za prečrpavanje kondenzata od stropno postavljenega ventilatorskega konvektorja, skupaj z manjšim rezervoarjem, cevnimi povezavami do fiksnih instalacij v dvojnem stropu, elekto priklopom, z montažnim in pritrdilnim materialom. Hmin= 5,0 m P= 46 W U= 230 V/50Hz Hrup B(A) na 1m do 35dB(A)
OPOMBA: zahtevane karakteristike črpalke ter posledično tip ustrezne črpalke je potrebno določiti gleded na mikro-lokacijo montaže ter tip izbranega/dobavlejnega ventilatorskega konvektorja.
Postavka vključuje tudi nadometni kanal za montažo kotne črpalke za kondenz (po potrebi).
Ustreza na primer:
Proizvajalec: Aspen Pumps
| Tip: Silent+ Mini Lime | kom | 8 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
34 | Dobava in montaža ventilatorskega konvektorja za medstropno namestitev, kasetne izvedbe, za 2-cevni sistem ogrevanja in hlajenja.
Ohišje naprave je izdelano iz nosilnega okvirja iz pocinkane pločevine, ter plastične okrasne maske bele barve (RAL9010). Zajem zraka je iz spodnje strani konvektorja, izpih na isti spodnji strani preko motorizirane lamele v 1-smeri. Lamela omogoča usmeritev zraka. Na zajemu zraka je nameščen pralni filter iz polipropilena.
Toplotni izmenjevalnik je izdelan in bakrenih cevi z mehansko natisnjenimi aluminijastimi lamelami, s profilom za povečanje površine. Vodni priključki so vedno fiksni, električni priključki so na nasprotni strani hidravličnih. Dimenzija vodnih priključkov je 1/2'', notranji navoj. Pod izmenjevalnikom je standardno nameščena banjica za odvod kondenzata, s tovarniško vgrajeno črpalko za prečrpavanje le-tega do višine 500mm, s priključkom za odtok premera do=25,4mm.
Konvektor ima vgrajen direktno gnan tangencialni ventilator z EC (DC) motorjem za zvezno vodenje s signalom 0-10V ali relejno vodenje 1¦2¦3 preko krmilne kartice ventilatorskega konvektorja. Sklop ventilatorja z motorjem je na ohišje naprave pritrjen s protivibracijskimi nosilci.
Nominalni tehnični podatki (EUROVENT), navedeni za 3 certificirane hitrosti:
Hladilna moč (totalna): 1,05 / 2,12 / 2,56 kW
Hladilna moč (senzibilna): 0,73 / 1,47 / 1,79 kW
Tlačni padec hladilnega medija: 7 / 23 / 31 kPa
Grelna moč: 1,08 / 2,15 / 2,60 kW
Tlačni padec grelnega medija: 7 / 21 / 29 kPa
Električna vhodna moč: 8 / 15 / 25 W
Pretok zraka: 150 / 350 / 450 m3/h
Zvočna moč Lw(A): 35 / 45 / 50 dB(A)
Razmerje kapacitete v hlajenju FCEER: 136 ; razred B
Erazmerje kapacitete v ogevanju FCCOP: 134 ; razred C
Ostali tehnični podatki:
Električno napajanje: 1f/230V/50Hz, priključna moč 25 W
Dimenzije ventilatorskega konvektorja V x Š x G: 152 x 427 x 1.054 mm (NUJNA KONTROLA VIŠINE SPUŠČENEGA STROPA GLEDE NA STANJE NA OBJEKTU).
Dimenzije maske V x Š x G: 25 x 467 x 1.182 mm
Teža ventilatorskega konvektorja: 13,5 kg
Ustreza na primer:
Dobavitelj: Procool, d.o.o.
Tip: FCSL1
| Tip 4 | kom | 68 |  | 0 | 68 | 0 | 0 | 0
35 | Dobava in montaža tankostenskih cevi narejenih iz nizkoogljičnega jekla 1.0034 (RSt 34-2) po standardu SIST EN 10305-3, zunanje pocinkanih (debelina prevleke 8-15 µm) in dodatno zaščitenih s slojem pasiviranega kroma, za zaprti krog vodnega razvoda za ogrevanje in/ali hlajenje. Spoj se izvede s stisljivimi (˝press˝) veznimi elementi (fitingi), narejenimi iz nizkoogljičnega jekla 1.0034, dvostransko pocinkani (debelina prevleke 8-15 µm) z lastnostjo detekcije nestisnjenih spojev, t.i. s kontroliranim puščanjem pri tlaku 1,5 bara - LBP (Leak Before Press). Cevi in fitingi so primerni za delovne temperature v razponu od -35°C do +135°C za EPDM O-tesnila ali -30°C do 200°C za FPM/Viton O-tesnila in delovni tlak max. 16 bar (odvisno od dimenzije). Postavka vključuje vse potrebne spojke, reducirje, T-kose itd.
Cevovod je potrebno v vsakem primeru pred vplivom zračne vlage zaščititi skladno z navodili proizvajalca.
Površinska zaščita, vključno izolacija iz sintetičnega kavčuka po DIN41102/1; lamda=0,037 W/M2.
Vključno z obešalnim materialom, varilnimi spoji in fazonskimi komadi.
| d 18 x 1,2 mm (DN 15) - 19 mm izolacija | m | 370 |  | 0 | 370 | 0 | 0 | 0
| d 22 x 1,5 mm (DN 20) - 19 mm izolacija | m | 1750 |  | 0 | 1750 | 0 | 0 | 0
| d 28 x 1,5 mm (DN 25) - 25 mm izolacija | m | 450 |  | 0 | 450 | 0 | 0 | 0
| d 35 x 1,5 mm (DN 32) - 32 mm izolacija | m | 330 |  | 0 | 330 | 0 | 0 | 0
| d 42 x 1,5 mm (DN 40) - 32 mm izolacija | m | 430 |  | 0 | 430 | 0 | 0 | 0
| d 54 x 1,5 mm (DN 50) - 2x25 mm izolacija | m | 430 |  | 0 | 430 | 0 | 0 | 0
| d 66.7 x 1,5 mm (DN 65) - 2x25 mm izolacija | m | 260 |  | 0 | 260 | 0 | 0 | 0
| d 76.1 x 2,0 mm (DN 75) - 2x32 mm izolacija | m | 10 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
| d 88.9 x 2,0 mm (DN 85) - 2x32 mm izolacija | m | 35 |  | 0 | 35 | 0 | 0 | 0
| d 108 x 2,0 mm (DN 100) - 3x32 mm izolacija | m | 25 |  | 0 | 25 | 0 | 0 | 0
enakoverdno ali boljše kot KAN-therm Steel
36 | Dobava in montaža jeklene brezšivne cevi po DIN 2448, vključno fazonski komadi, varilni spojni in obešalni material Sikla(Hilti) ter površinska zaščita, vključno izolacija iz sintetičnega kavčuka po DIN41102/1; lamda=0,037 W/M2 oziroma steklena volna v Al oklepu Cevi so predvidene za razvod v kotlovnici
| fi125 - izolacij kot npr. Armaflex XG 32mm + 8cm steklena volna v Al oklepu | m | 180 |  | 0 | 180 | 0 | 0 | 0
37 | Poševnosedežni ventil za hidravlično uravnovešanje z navojnim priključkom PN 20 namenjen za delovno temperaturo od –20°C do 120°C. Ventil ima proporcionalno karakteristiko dušenja, merne priključke za instrument za nastavljanje pretoka, ročno nastavitveno kolo z numerično skalo, funkcijo zapornega elementa, s priključkom za izpust vode oz. signalni vod. Postavka vključuje nastavitev pretoka s pomočjo merilnega instrumenta in izdelavo zapisnika o doseženih pretokih, proizvod TA – IMI International, tip STAD oz. podoben
| STAD DN40 | kom | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| STAD DN50 | kom | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
| STAD DN65 | kom | 10 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
| STAD DN75 | kom | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
38 | Regulator tlačne razlike z membrano z navojnim priključkom PN 16 namenjen za delovno temperaturo od –20°C do 120°C, v kompletu s kapilarno cevjo, merilnim priključkom in priključkom za izpust vode, funkcija zapornega elementa. Kontinuirana nastavitev in ohranjanje tlačne razlike v razponu 10 – 60 (40) kPa. Postavka vključuje nastavitev regulatorja in izdelavo zapisnika o doseženih parametrih, proizvod TA – IMI International, tip STAP oz. podoben
| STAP DN40 | kom | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| STAP DN50 | kom | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
| STAP DN65 | kom | 10 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
| STAP DN75 | kom | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
39 | Avtomatski odzračnik ; PN 10 | kom | 120 |  | 0 | 120 | 0 | 0 | 0
40 | Zapiralo za konvektor z metuljčkom DN20 vključno z spojni, pritrdilni in tesnilni material ; PN 10 | kom | 550 |  | 0 | 550 | 0 | 0 | 0
41 | Zaporni ventili na odcepih iz vertikal
| DN40 | kom | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
| DN50 | kom | 4 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
| DN65 | kom | 20 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
| DN75 | kom | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
42 | PE varjene cevi za razvod kondenza, s varilnimi spojkami, fazonskimi elementi ter spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom. Cevi položene pod stropom z obešali
| d32x3 - razvod kondenza konvektorjev | m | 2000 |  | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0
43 | Priključek kondenzata v obstoječe odtoke umivalnikov z sifonom | kpl | 80 |  | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
44 | Priključek kondenzata v obstoječe odduhe na ostrešju | kpl | 15 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0
45 | Protipožarna dilatacijska zaščita cevi z A-testom pri prehodu skozi požarni sektor z tesnilno maso in obojestranski manšeti. Kot Sikla, Hilti
| fi40 | kom | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
| fi50 | kom | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
| fi65 | kom | 14 |  | 0 | 14 | 0 | 0 | 0
| fi75 | kom | 4 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
| fi100 | kom | 4 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
| fi125 | kom | 10 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
| fi200 | kom | 4 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
46 | Stenski regulator za konvektorje z AC motorjem z RS485 komunikacijskim modulom
| kot npr. Siemens RDF400MB | kom | 118 |  | 0 | 118 | 0 | 0 | 0
47 | Stenski regulator za konvektorje z EC motorjem za zvezno vodenje z RS485 komunikacijskim modulom
| kot npr. Siemens RDF460MB | kom | 163 |  | 0 | 163 | 0 | 0 | 0
48 | Pripravljalna dela in zarisovanje
nepredvidena dela, ki zajemajo gradbene posega zaradi umestitve naprave v obstoječi objekt, odvoz odpadnega materiala na deponijo
Tlačni preiskus instalacij, hidravlično uravnovešanje z merilnim protokolom
Izpiranje, zagon in nastavitve
Predaja certifikatov in izjav vezanih za tehnični pregled in sodelovanje na tehničnem pregledu
| Predaja garancijskih listov, šolanje naročnika in kvalitetni prevzem | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## RUŠ
z. št. | Opis dela | ME | količina | cena/enoto | skupaj | količina | skupaj | količina | skupaj
5.1.4.2 | RUŠITVENA IN ODSTRANITVENA DELA |  |  |  |  | UPRAVIČENI STROŠKI |  | NEUPRAVIČENI STROŠKI
1 | Demontaža obstoječih klimatov iz vseh klimatskih strojnic ter odvoz odpadnega materiala na ustrezno deponijo. | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2 | Demontaža obstoječih split kompletov vključno notranje in zunanje enote ter freonski razvod ter odvoz odpadnega materiala na ustrezno deponijo. | kpl | 54 |  | 0 | 54 | 0 | 0 | 0
3 | Demontaža obstoječega hladilnega agregata Carrier (serijska številka M2016007022) iz leta 2016 in vertikalnega in hroizontalnega razvoda med HA in hladilno postajo ter odvoz odpadnega materiala na ustrezno deponijo. | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## PES
z. št. | Opis dela | ME | količina | cena/enoto | skupaj | količina | skupaj | količina | skupaj
7.3.2 | PREZRAČEVALNI SISTEMI |  |  |  |  | UPRAVIČENI STROŠKI |  | NEUPRAVIČENI STROŠKI
Strojnica KLET DESNA
1 | klimat D1
Dvoetažna klimatska naprava ID:7 izvedbe izdelana skladno z DIN 1946 – T4, EN 13053 in VDI 6022, Materiali sestavnih delov klimatske naprave: - profili: aluminium painted - vogalniki: Nylon - zunanji plašč: ZnAlMg ZM310 - notranji plašč: ZnAlMg ZM310 - dno: Nerjaveča pločevina 304 - vodila: Nerjaveča pločevina 304 - izolacija: Mineralna volna 100kg/m3 - debelina pokrova: 50 mm Naprava je znotraj popolnoma gladka in ima vsa potrebna posluževalna vrata ali posluževalne pokrove za dostop do funkcijskih elementov znotraj ohišja. Po obodu le teh je nameščeno gumijasto tesnilo iz EPDM materiala. Vrata so na okvir pritrjena s tečaji in se zapirajo s koračnimi zapirali na ključ. Snemljivi pokrovi se zapirajo z blokatorji. Klimatske naprave higienik izvedbe imajo notranje stene obarvane z zdravju neškodljivo barvo, odporno proti kemičnim sredstvom za čiščenje in UV-žarkom. Naprave so vedno na nosilnem podstavku, ki so izdelani iz pocinkane jeklene pločevine. V podstavkih so luknje za odvod kondenza, luknje za pritrditev nog z vijačnim spojem ter ušesni vijaki za spajanje enot. Dvigovanje posameznih enot je predvideno preko dvišnih ušes, ki se po postavitvi naprave na obratovalno mesto demontirajo.
Mehanske lastnosti ohišja klimatske naprave po EN 1886 so naslednje: - mehanska stabilnost: razred D1 - tesnost ohišja pri negativnem tlaku -400 Pa: razred L1 - tesnost ohišja pri pozitivnem tlaku +700 Pa: razred L1 - tesnost vgrajenih filtrov pri negativnem tlaku -400 Pa: razred F9 - tesnost vgrajenih filtrov pri pozitivnem tlaku +400 Pa: razred F9 - toplotna prehodnost ohišja: razred T2 - faktor toplotnih mostov: razred TB2 - razred požarne odpornosti toplotne izolacije A1 po EN 13501-1 Skupni podatki naprave: - dolžina: 7060 mm - širina: 750 mm - višina: 1425 mm - teža: 1148 kg Pretok zraka skozi napravo: Dovod: 1,330 m3/h Odvod: 1,330 m3/h Proizvajalec: Systemair Slovenija Tip: KA HID:7-2-1.5-D-R-50F-TB2-L2
DOVOD
Prazna sekcija
Zobniška regulacijska žaluzija razreda tesnosti 2 po EN 1751, z zunanje ležečimi zobniki iz polipropilena PA6+GF30%, z okvirom in loputami iz aluminija EN AW-6060, s tesnenjem med loputami s tesnilnim trakom iz EPDM materiala in s pogonsko osjo iz pocinkanega jekla. Vgrajene so na notranjii strani ohišja in pripravljene za vgradnjo motornega pogona.
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C. Dodatek 1 kpl. Kabel za izenačitev potencialov za fleksibilni priključek
Vrečasti filter s filtracijo ePM1 55% po ISO 16890 ( F7 ), dolžine vreč 292 mm, vgrajen v fiksen okvir iz jeklene pocinkane ali nerjaveče pločevine. Filter se poslužuje z umazane strani preko prazne enote s posluževalnimi vrati. Kontrolno okno Osvetlitev
Prostotekoči ventilator z EC motorjem, vgrajen direktno na ventilatorsko steno, brez spiralnega ohišja, je postavljen v klimatsko napravo pravokotno na tok zraka, z rotorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami, nameščenim direktno na gredi EC motorja, z zvezno regulacijo števila vrtljajev. Ventilatorski rotor je dinamično uravnotežen po DIN ISO 1940 del 1 – G 2,5. Tehnični podatki: - Pretok zraka: 1,330 m3/h, - Zunanji padec tlaka: 400 Pa, - Število ventilatorjev: 1, - SFP: 1,621 kW/(m3/h), Certification Barvan ventilator - Moč= 1.500 kW - IE5 EC Kontrolno okno Osvetlitev
Diagonalno vgrajen ploščni rekuperator z visokim izkoristkom. Enota s ploščnim rekuperatorjem ima obvodni kanal za zunanji zrak z obvodno žaluzijo in opcijo eliminatorja vodnih kapljic na strani odvodnega zraka, ki je sestavljen iz okvira iz korozijsko odpornega aluminija in lovilnih lamel iz PPTV. Pod celotnim rekuperatorjem je na strani dovodnega in odvodnega zraka v dno integrirana banja za zbiranje in odvod kondenzata iz nerjavečega materiala. Materiali rekuperatorja: - satovje: Aluminij - okvir: Aluminij Tehnični podatki za zimsko obdobje: - stopnja vračanja občutene toplote: 90% - stanje dovodnega zraka pred enoto: -13.00°C/90.0% r.vl. - stanje dovodnega zraka za enoto: 16.70°C/11.0% r.vl. - vrnjena toplotna energija: kW Tehnični podatki za poletno obdobje: - stopnja vračanja občutene toplote: % - stanje dovodnega zraka pred enoto: 34.00°C/40.0% r.vl. - stanje dovodnega zraka za enoto: 27.40°C/58.0% r.vl. - vrnjena toplotna energija: kW Kontrolno okno Bana za odvod kondenza Osvetlitev
Vodni grelnik je sestavljen iz okvira, lamelnega paketa, zbiralnih cevi z navojnimi priključki po ISO R7 ter priključki za praznjenje in odzračevanje. Prehod priključkov skozi pokrov klimatske naprave je zatesnjen z izolacijo in gumijastimi rozetami. Register stoji na vodilih in je prosto izvlečljiv. Materiali: - okvir: pocinkana pločevina - cevi: baker - lamele: Aluminij - zbiralna cev: baker Tehnični podatki: - grelna tekočina: Voda - temperaturni režim tekočine:55.00/45.00°C - padec tlaka na strani tekočine: 0.97 kPa - pretok tekočine: 0.0570 l/s - predvidena grelna moč: 2.36 kW - temperatura pred grelnikom: 16.70°C - temperatura za grelnikom: 22.00°C - protizmrzovalni termostat grelnika Pripomba: mešalni krog ločena postavka
Prazna sekcija Kontrolno okno
Vodni hladilnik je sestavljen iz okvira, lamelnega paketa, zbiralnih cevi z navojnimi priključki po ISO R7 ter priključki za praznjenje in odzračevanje. Prehod priključkov skozi pokrov klimatske naprave je zatesnjen z izolacijo in gumijastimi rozetami. Register stoji na vodilih in je prosto izvlečljiv. Pod hladilnikom je banja s tristranskim nagibom za zbiranje in hitrejši odvod kondenzata iz nerjavečega materiala. Materiali: - okvir: Nerjaveča pločevina 304 - cevi: baker - lamele: Aluminij - zbiralna cev: baker Tehnični podatki: - hladilna tekočina: Voda - temperaturni režim tekočine: 7.00/12.00°C - pretok tekočine: 0.3120 l/s - padec tlaka na strani tekočine: 19.76 kPa - predvidena hladilna moč: 6.53 kW - temperatura pred hladilnikom: 27.40°C/58.0% - temperatura za hladilnikom: 18.00°C/87.1% Pripomba: mešalni krog ločena postavka Bana za odvod kondenza
Eliminator vodnih kapljic je izdelan iz okvira iz Al profilov v katere so v enakomernem razmaku vstavljene plastične lamele iz polypropilena za lovljenje in izločanje vodnih kapljic. Trajna temperaturna obstojnost lamel je do 125°C. V ohišju enote je nameščen v toku zraka in sicer za hladilnikom ali direktnim uparjalnikom in je preko vodil izvlečljiv iz ohišja klimatske naprave. Pod eliminatorjem je banja s tristranskim nagibom za zbiranje in hitrejši odvod kondenzata iz nerjavečega materiala.
Enota s parnim vlažilnikom je prazna komora s posluževalnimi vrati, z banjo z odtokom za zbiranje in odtok kondenzata in z notranjimi površinami iz nerjaveče jeklene pločevine, namenjena vgradnji cevi za distribucijo pare. Ventil z motornim pogonom z zvezno regulacijo kapacitete uparjanja je vgrajen na cev za distribucijo pare na zunanji posluževalni strani ohišja. Enota ima kontrolno okno dvostenske izvedbe in notranjo razsvetljavo. Tehnični podatki: - vstopni zrak: 22°C/0% - izstopni zrak: 22°C/0% - količina pare: 13.77 kg/h - regulacija: zvezna - tip parnega vlažilnika: ID:3 - kapaciteta pare: 30 kg/h - nazivna el, moč: kW - nazivni el. tok: 0.00 A - priključna napetost: 3x400 V, 50/60 Hz Kontrolno okno Bana za odvod kondenza Osvetlitev
rečasti filter s filtracijo ePM1 80% po ISO 16890 ( F9 ), dolžine vreč 292 mm, vgrajen v fiksen okvir iz jeklene pocinkane ali nerjaveče pločevine. Filter se poslužuje z umazane strani preko prazne enote s posluževalnimi vrati.
Zobniška regulacijska žaluzija razreda tesnosti 2 po EN 1751, z zunanje ležečimi zobniki iz polipropilena PA6+GF30%, z okvirom in loputami iz aluminija EN AW-6060, s tesnenjem med loputami s tesnilnim trakom iz EPDM materiala in s pogonsko osjo iz pocinkanega jekla. Vgrajene so na zunanjii strani ohišja in pripravljene za vgradnjo motornega pogona.
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C. Dodatek 1 kpl. Kabel za izenačitev potencialov za fleksibilni priključek Kontrolno okno Osvetlitev
ODVOD
Prazna sekcija
Zobniška regulacijska žaluzija razreda tesnosti 2 po EN 1751, z zunanje ležečimi zobniki iz polipropilena PA6+GF30%, z okvirom in loputami iz aluminija EN AW-6060, s tesnenjem med loputami s tesnilnim trakom iz EPDM materiala in s pogonsko osjo iz pocinkanega jekla. Vgrajene so na zunanjii strani ohišja in pripravljene za vgradnjo motornega pogona.
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C. Dodatek 1 kpl. Kabel za izenačitev potencialov za fleksibilni priključek
Vrečasti filter s filtracijo ePM1 55% po ISO 16890 ( F7 ), dolžine vreč 292 mm, vgrajen v fiksen okvir iz jeklene pocinkane ali nerjaveče pločevine. Filter se poslužuje z umazane strani preko prazne enote s posluževalnimi vrati. Kontrolno okno Osvetlitev Prazna sekcija Prazna sekcija EKO omara
Prazna sekcija Prostotekoči ventilator z EC motorjem, vgrajen direktno na ventilatorsko steno, brez spiralnega ohišja, je postavljen v klimatsko napravo pravokotno na tok zraka, z rotorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami, nameščenim direktno na gredi EC motorja, z zvezno regulacijo števila vrtljajev. Ventilatorski rotor je dinamično uravnotežen po DIN ISO 1940 del 1 – G 2,5. Tehnični podatki: - Pretok zraka: 1,330 m3/h, - Zunanji padec tlaka: 400 Pa, - Število ventilatorjev: 1, - SFP: 1,423 kW/(m3/h), Certification Barvan ventilator - Moč= 1.500 kW - IE5 EC Kontrolno okno Osvetlitev Prazna sekcija Prazna sekcija
Zobniška regulacijska žaluzija razreda tesnosti 2 po EN 1751, z zunanje ležečimi zobniki iz polipropilena PA6+GF30%, z okvirom in loputami iz aluminija EN AW-6060, s tesnenjem med loputami s tesnilnim trakom iz EPDM materiala in s pogonsko osjo iz pocinkanega jekla. Vgrajene so na notranjii strani ohišja in pripravljene za vgradnjo motornega pogona.
| Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C. Dodatek 1 kpl. Kabel za izenačitev potencialov za fleksibilni priključek Unit accessories Dodatek 1 kpl. Bazni podstavek S125.2 Certification Razred puščanja L1 | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2 | klimat D2
Dvoetažna klimatska naprava ID:7 izvedbe izdelana skladno z DIN 1946 – T4, EN 13053 in VDI 6022, Materiali sestavnih delov klimatske naprave: - profili: aluminium painted - vogalniki: Nylon - zunanji plašč: ZnAlMg ZM310 - notranji plašč: ZnAlMg ZM310 - dno: Nerjaveča pločevina 304 - vodila: Nerjaveča pločevina 304 - izolacija: Mineralna volna 100kg/m3 - debelina pokrova: 50 mm Naprava je znotraj popolnoma gladka in ima vsa potrebna posluževalna vrata ali posluževalne pokrove za dostop do funkcijskih elementov znotraj ohišja. Po obodu le teh je nameščeno gumijasto tesnilo iz EPDM materiala. Vrata so na okvir pritrjena s tečaji in se zapirajo s koračnimi zapirali na ključ. Snemljivi pokrovi se zapirajo z blokatorji. Klimatske naprave higienik izvedbe imajo notranje stene obarvane z zdravju neškodljivo barvo, odporno proti kemičnim sredstvom za čiščenje in UV-žarkom. Naprave so vedno na nosilnem podstavku, ki so izdelani iz pocinkane jeklene pločevine. V podstavkih so luknje za odvod kondenza, luknje za pritrditev nog z vijačnim spojem ter ušesni vijaki za spajanje enot. Dvigovanje posameznih enot je predvideno preko dvišnih ušes, ki se po postavitvi naprave na obratovalno mesto demontirajo.
Mehanske lastnosti ohišja klimatske naprave po EN 1886 so naslednje: -mehanska stabilnost: razred D1 -tesnost ohišja pri negativnem tlaku -400 Pa: razred L1 - tesnost ohišja pri pozitivnem tlaku +700 Pa: razred L1 - tesnost vgrajenih filtrov pri negativnem tlaku -400 Pa: razred F9 - tesnost vgrajenih filtrov pri pozitivnem tlaku +400 Pa: razred F9 - toplotna prehodnost ohišja: razred T2 - faktor toplotnih mostov: razred TB2 - razred požarne odpornosti toplotne izolacije A1 po EN 13501-1 Skupni podatki naprave: - dolžina: 9890 mm - širina: 1360 mm - višina: 1525 mm - teža: 2541 kg Pretok zraka skozi napravo: Dovod: 4,990 m3/h Odvod: 3,695 m3/h Proizvajalec: Systemair Slovenija Tip: KA HID:7-4-2-D-R-50F-TB2-L2
DOVOD
Prazna sekcija
Zobniška regulacijska žaluzija razreda tesnosti 2 po EN 1751, z zunanje ležečimi zobniki iz polipropilena PA6+GF30%, z okvirom in loputami iz aluminija EN AW-6060, s tesnenjem med loputami s tesnilnim trakom iz EPDM materiala in s pogonsko osjo iz pocinkanega jekla. Vgrajene so na notranjii strani ohišja in pripravljene za vgradnjo motornega pogona.
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C. Dodatek 1 kpl. Kabel za izenačitev potencialov za fleksibilni priključek Prazna sekcija Prazna sekcija
Vrečasti filter s filtracijo ePM1 55% po ISO 16890 ( F7 ), dolžine vreč 292 mm, vgrajen v fiksen okvir iz jeklene pocinkane ali nerjaveče pločevine. Filter se poslužuje z umazane strani preko prazne enote s posluževalnimi vrati. Kontrolno okno Kontrolno okno Osvetlitev
Prostotekoči ventilator z EC motorjem, vgrajen direktno na ventilatorsko steno, brez spiralnega ohišja, je postavljen v klimatsko napravo pravokotno na tok zraka, z rotorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami, nameščenim direktno na gredi EC motorja, z zvezno regulacijo števila vrtljajev. Ventilatorski rotor je dinamično uravnotežen po DIN ISO 1940 del 1 – G 2,5. Tehnični podatki:  Pretok zraka: 4,990 m3/h,  Zunanji padec tlaka: 400 Pa,  Število ventilatorjev: 1,  SFP: 1,361 kW/(m3/h), Certification Barvan ventilator  Moč= 4.500 kW - IE5 EC Kontrolno okno Osvetlitev
Diagonalno vgrajen ploščni rekuperator z visokim izkoristkom. Enota s ploščnim rekuperatorjem ima obvodni kanal za zunanji zrak z obvodno žaluzijo in opcijo eliminatorja vodnih kapljic na strani odvodnega zraka, ki je sestavljen iz okvira iz korozijsko odpornega aluminija in lovilnih lamel iz PPTV. Pod celotnim rekuperatorjem je na strani dovodnega in odvodnega zraka v dno integrirana banja za zbiranje in odvod kondenzata iz nerjavečega materiala. Materiali rekuperatorja: - satovje: Aluminij - okvir: Aluminij Tehnični podatki za zimsko obdobje: - stopnja vračanja občutene toplote: 82.2% - stanje dovodnega zraka pred enoto: -13.00°C/90.0% r.vl. - stanje dovodnega zraka za enoto: 14.10°C/13.0% r.vl. - vrnjena toplotna energija: kW Tehnični podatki za poletno obdobje: - stopnja vračanja občutene toplote: % - stanje dovodnega zraka pred enoto: 34.00°C/40.0% r.vl. - stanje dovodnega zraka za enoto: 28.70°C/54.0% r.vl. - vrnjena toplotna energija: kW Kontrolno okno Bana za odvod kondenza Osvetlitev
Vodni grelnik je sestavljen iz okvira, lamelnega paketa, zbiralnih cevi z navojnimi priključki po ISO R7 ter priključki za praznjenje in odzračevanje. Prehod priključkov skozi pokrov klimatske naprave je zatesnjen z izolacijo in gumijastimi rozetami. Register stoji na vodilih in je prosto izvlečljiv. Materiali: - okvir: pocinkana pločevina - cevi: baker - lamele: Aluminij - zbiralna cev: baker Tehnični podatki: - grelna tekočina: Voda - temperaturni režim tekočine:55.00/45.00°C - padec tlaka na strani tekočine: 8.06 kPa - pretok tekočine: 0.3200 l/s - predvidena grelna moč: 13.21 kW - temperatura pred grelnikom: 14.10°C - temperatura za grelnikom: 22.00°C - protizmrzovalni termostat grelnika Pripomba: mešalni krog ločena postavka Prazna sekcija
Kontrolno okno
Vodni hladilnik je sestavljen iz okvira, lamelnega paketa, zbiralnih cevi z navojnimi priključki po ISO R7 ter priključki za praznjenje in odzračevanje. Prehod priključkov skozi pokrov klimatske naprave je zatesnjen z izolacijo in gumijastimi rozetami. Register stoji na vodilih in je prosto izvlečljiv. Pod hladilnikom je banja s tristranskim nagibom za zbiranje in hitrejši odvod kondenzata iz nerjavečega materiala. Materiali: - okvir: Nerjaveča pločevina 304 - cevi: baker - lamele: Aluminij - zbiralna cev: baker Tehnični podatki: - hladilna tekočina: Voda - temperaturni režim tekočine: 7.00/12.00°C - pretok tekočine: 1.3150 l/s - padec tlaka na strani tekočine: 24.66 kPa - predvidena hladilna moč: 27.56 kW - temperatura pred hladilnikom: 28.70°C/54.0% - temperatura za hladilnikom: 18.00°C/86.1% Pripomba: mešalni krog ločena postavka Bana za odvod kondenza
Eliminator vodnih kapljic je izdelan iz okvira iz Al profilov v katere so v enakomernem razmaku vstavljene plastične lamele iz polypropilena za lovljenje in izločanje vodnih kapljic. Trajna temperaturna obstojnost lamel je do 125°C. V ohišju enote je nameščen v toku zraka in sicer za hladilnikom ali direktnim uparjalnikom in je preko vodil izvlečljiv iz ohišja klimatske naprave. Pod eliminatorjem je banja s tristranskim nagibom za zbiranje in hitrejši odvod kondenzata iz nerjavečega materiala. Prazna sekcija Kontrolno okno
Enota s parnim vlažilnikom je prazna komora s posluževalnimi vrati, z banjo z odtokom za zbiranje in odtok kondenzata in z notranjimi površinami iz nerjaveče jeklene pločevine, namenjena vgradnji cevi za distribucijo pare. Ventil z motornim pogonom z zvezno regulacijo kapacitete uparjanja je vgrajen na cev za distribucijo pare na zunanji posluževalni strani ohišja. Enota ima kontrolno okno dvostenske izvedbe in notranjo razsvetljavo. Tehnični podatki: - vstopni zrak: 22°C/0% - izstopni zrak: 22°C/0% - količina pare: 51.66 kg/h - regulacija: zvezna - tip parnega vlažilnika: ID:3 - kapaciteta pare: 80 kg/h - nazivna el, moč: kW - nazivni el. tok: 0.00 A - priključna napetost: 3x400 V, 50/60 Hz Kontrolno okno Bana za odvod kondenza Osvetlitev
Vrečasti filter s filtracijo ePM1 80% po ISO 16890 ( F9 ), dolžine vreč 292 mm, vgrajen v fiksen okvir iz jeklene pocinkane ali nerjaveče pločevine. Filter se poslužuje z umazane strani preko prazne enote s posluževalnimi vrati.
Zobniška regulacijska žaluzija razreda tesnosti 2 po EN 1751, z zunanje ležečimi zobniki iz polipropilena PA6+GF30%, z okvirom in loputami iz aluminija EN AW-6060, s tesnenjem med loputami s tesnilnim trakom iz EPDM materiala in s pogonsko osjo iz pocinkanega jekla. Vgrajene so na zunanjii strani ohišja in pripravljene za vgradnjo motornega pogona.
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C. Dodatek 1 kpl. Kabel za izenačitev potencialov za fleksibilni priključek Kontrolno okno Osvetlitev
ODVOD
Prazna sekcija
Zobniška regulacijska žaluzija razreda tesnosti 2 po EN 1751, z zunanje ležečimi zobniki iz polipropilena PA6+GF30%, z okvirom in loputami iz aluminija EN AW-6060, s tesnenjem med loputami s tesnilnim trakom iz EPDM materiala in s pogonsko osjo iz pocinkanega jekla. Vgrajene so na zunanjii strani ohišja in pripravljene za vgradnjo motornega pogona.
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C. Dodatek 1 kpl. Kabel za izenačitev potencialov za fleksibilni priključek
Prazna sekcija
Vrečasti filter s filtracijo ePM1 55% po ISO 16890 ( F7 ), dolžine vreč 292 mm, vgrajen v fiksen okvir iz jeklene pocinkane ali nerjaveče pločevine. Filter se poslužuje z umazane strani preko prazne enote s posluževalnimi vrati. Kontrolno okno Osvetlitev Prazna sekcija Prazna sekcija EKO omara Prazna sekcija
Prostotekoči ventilator z EC motorjem, vgrajen direktno na ventilatorsko steno, brez spiralnega ohišja, je postavljen v klimatsko napravo pravokotno na tok zraka, z rotorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami, nameščenim direktno na gredi EC motorja, z zvezno regulacijo števila vrtljajev. Ventilatorski rotor je dinamično uravnotežen po DIN ISO 1940 del 1 – G 2,5. Tehnični podatki: - Pretok zraka: 3,695 m3/h, - Zunanji padec tlaka: 400 Pa, - Število ventilatorjev: 1, - SFP: 1,062 kW/(m3/h), Certification Barvan ventilator - Moč= 1.500 kW - IE5 EC Kontrolno okno Osvetlitev Prazna sekcija Prazna sekcija Prazna sekcija Prazna sekcija Prazna sekcija
Zobniška regulacijska žaluzija razreda tesnosti 2 po EN 1751, z zunanje ležečimi zobniki iz polipropilena PA6+GF30%, z okvirom in loputami iz aluminija EN AW-6060, s tesnenjem med loputami s tesnilnim trakom iz EPDM materiala in s pogonsko osjo iz pocinkanega jekla. Vgrajene so na notranjii strani ohišja in pripravljene za vgradnjo motornega pogona.
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C. Dodatek 1 kpl. Kabel za izenačitev potencialov za fleksibilni priključek
| Unit accessories Dodatek 1 kpl. Bazni podstavek S125.2 Certification Razred puščanja L1 | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
3 | klimat D3
Dvoetažna klimatska naprava ID:7 izvedbe izdelana skladno z DIN 1946 – T4, EN 13053 in VDI 6022, Materiali sestavnih delov klimatske naprave: - profili: aluminium painted - vogalniki: Nylon - zunanji plašč: ZnAlMg ZM310 - notranji plašč: ZnAlMg ZM310 - dno: Nerjaveča pločevina 304 - vodila: Nerjaveča pločevina 304 - izolacija: Mineralna volna 100kg/m3 - debelina pokrova: 50 mm Naprava je znotraj popolnoma gladka in ima vsa potrebna posluževalna vrata ali posluževalne pokrove za dostop do funkcijskih elementov znotraj ohišja. Po obodu le teh je nameščeno gumijasto tesnilo iz EPDM materiala. Vrata so na okvir pritrjena s tečaji in se zapirajo s koračnimi zapirali na ključ. Snemljivi pokrovi se zapirajo z blokatorji. Klimatske naprave higienik izvedbe imajo notranje stene obarvane z zdravju neškodljivo barvo, odporno proti kemičnim sredstvom za čiščenje in UV-žarkom. Naprave so vedno na nosilnem podstavku, ki so izdelani iz pocinkane jeklene pločevine. V podstavkih so luknje za odvod kondenza, luknje za pritrditev nog z vijačnim spojem ter ušesni vijaki za spajanje enot. Dvigovanje posameznih enot je predvideno preko dvišnih ušes, ki se po postavitvi naprave na obratovalno mesto demontirajo.
Mehanske lastnosti ohišja klimatske naprave po EN 1886 so naslednje: - mehanska stabilnost: razred D1 - tesnost ohišja pri negativnem tlaku -400 Pa: razred L1 - tesnost ohišja pri pozitivnem tlaku +700 Pa: razred L1 - tesnost vgrajenih filtrov pri negativnem tlaku -400 Pa: razred F9 - tesnost vgrajenih filtrov pri pozitivnem tlaku +400 Pa: razred F9 - toplotna prehodnost ohišja: razred T2 - faktor toplotnih mostov: razred TB2 - razred požarne odpornosti toplotne izolacije A1 po EN 13501-1 Skupni podatki naprave: - dolžina: 8560 mm - širina: 1055 mm - višina: 2235 mm - teža: 2179 kg Pretok zraka skozi napravo: Dovod: 6,111 m3/h Odvod: 5,366 m3/h Proizvajalec: Systemair Slovenija Tip: KA HID:7-3-3-D-R-50F-TB2-L2
DOVOD
Prazna sekcija
Zobniška regulacijska žaluzija razreda tesnosti 2 po EN 1751, z zunanje ležečimi zobniki iz polipropilena PA6+GF30%, z okvirom in loputami iz aluminija EN AW-6060, s tesnenjem med loputami s tesnilnim trakom iz EPDM materiala in s pogonsko osjo iz pocinkanega jekla. Vgrajene so na notranjii strani ohišja in pripravljene za vgradnjo motornega pogona.
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C. Dodatek 1 kpl. Kabel za izenačitev potencialov za fleksibilni priključek
Vrečasti filter s filtracijo ePM1 55% po ISO 16890 ( F7 ), dolžine vreč 292 mm, vgrajen v fiksen okvir iz jeklene pocinkane ali nerjaveče pločevine. Filter se poslužuje z umazane strani preko prazne enote s posluževalnimi vrati. Kontrolno okno Osvetlitev
Prostotekoči ventilator z EC motorjem, vgrajen direktno na ventilatorsko steno, brez spiralnega ohišja, je postavljen v klimatsko napravo pravokotno na tok zraka, z rotorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami, nameščenim direktno na gredi EC motorja, z zvezno regulacijo števila vrtljajev. Ventilatorski rotor je dinamično uravnotežen po DIN ISO 1940 del 1 – G 2,5. Tehnični podatki: - Pretok zraka: 6,111 m3/h, - Zunanji padec tlaka: 400 Pa, - Število ventilatorjev: 1, - SFP: 1,464 kW/(m3/h), Certification Barvan ventilator - Moč= 3.600 kW - IE5 EC Kontrolno okno Osvetlitev
Diagonalno vgrajen ploščni rekuperator z visokim izkoristkom. Enota s ploščnim rekuperatorjem ima obvodni kanal za zunanji zrak z obvodno žaluzijo in opcijo eliminatorja vodnih kapljic na strani odvodnega zraka, ki je sestavljen iz okvira iz korozijsko odpornega aluminija in lovilnih lamel iz PPTV. Pod celotnim rekuperatorjem je na strani dovodnega in odvodnega zraka v dno integrirana banja za zbiranje in odvod kondenzata iz nerjavečega materiala. Materiali rekuperatorja: - satovje: Aluminij - okvir: Aluminij Tehnični podatki za zimsko obdobje: - stopnja vračanja občutene toplote: 87.3% - stanje dovodnega zraka pred enoto: -13.00°C/90.0% r.vl. - stanje dovodnega zraka za enoto: 15.80°C/11.0% r.vl. - vrnjena toplotna energija: kW Tehnični podatki za poletno obdobje: - stopnja vračanja občutene toplote: % - stanje dovodnega zraka pred enoto: 34.00°C/40.0% r.vl. - stanje dovodnega zraka za enoto: 27.90°C/57.0% r.vl. - vrnjena toplotna energija: kW Kontrolno okno Bana za odvod kondenza Osvetlitev
Vodni grelnik je sestavljen iz okvira, lamelnega paketa, zbiralnih cevi z navojnimi priključki po ISO R7 ter priključki za praznjenje in odzračevanje. Prehod priključkov skozi pokrov klimatske naprave je zatesnjen z izolacijo in gumijastimi rozetami. Register stoji na vodilih in je prosto izvlečljiv. Materiali:  okvir: pocinkana pločevina - cevi: baker - lamele: Aluminij - zbiralna cev: baker Tehnični podatki: - grelna tekočina: Voda - temperaturni režim tekočine:55.00/45.00°C - padec tlaka na strani tekočine: 8.93 kPa - pretok tekočine: 0.3070 l/s - predvidena grelna moč: 12.70 kW - temperatura pred grelnikom: 15.80°C - temperatura za grelnikom: 22.00°C - protizmrzovalni termostat grelnika Pripomba: mešalni krog ločena postavka
Prazna sekcija Kontrolno okno
Vodni hladilnik je sestavljen iz okvira, lamelnega paketa, zbiralnih cevi z navojnimi priključki po ISO R7 ter priključki za praznjenje in odzračevanje. Prehod priključkov skozi pokrov klimatske naprave je zatesnjen z izolacijo in gumijastimi rozetami. Register stoji na vodilih in je prosto izvlečljiv. Pod hladilnikom je banja s tristranskim nagibom za zbiranje in hitrejši odvod kondenzata iz nerjavečega materiala. Materiali: - okvir: Nerjaveča pločevina 304 - cevi: baker - lamele: Aluminij - zbiralna cev: baker Tehnični podatki: - hladilna tekočina: Voda - temperaturni režim tekočine: 7.00/12.00°C - pretok tekočine: 1.5450 l/s - padec tlaka na strani tekočine: 25.38 kPa - predvidena hladilna moč: 32.38 kW - temperatura pred hladilnikom: 27.90°C/57.0% - temperatura za hladilnikom: 18.00°C/86.4% Pripomba: mešalni krog ločena postavka Bana za odvod kondenza
Eliminator vodnih kapljic je izdelan iz okvira iz Al profilov v katere so v enakomernem razmaku vstavljene plastične lamele iz polypropilena za lovljenje in izločanje vodnih kapljic. Trajna temperaturna obstojnost lamel je do 125°C. V ohišju enote je nameščen v toku zraka in sicer za hladilnikom ali direktnim uparjalnikom in je preko vodil izvlečljiv iz ohišja klimatske naprave. Pod eliminatorjem je banja s tristranskim nagibom za zbiranje in hitrejši odvod kondenzata iz nerjavečega materiala.
Enota s parnim vlažilnikom je prazna komora s posluževalnimi vrati, z banjo z odtokom za zbiranje in odtok kondenzata in z notranjimi površinami iz nerjaveče jeklene pločevine, namenjena vgradnji cevi za distribucijo pare. Ventil z motornim pogonom z zvezno regulacijo kapacitete uparjanja je vgrajen na cev za distribucijo pare na zunanji posluževalni strani ohišja. Enota ima kontrolno okno dvostenske izvedbe in notranjo razsvetljavo. Tehnični podatki: - vstopni zrak: 22°C/0% - izstopni zrak: 22°C/0% - količina pare: 63.74 kg/h - regulacija: zvezna - tip parnega vlažilnika: ID:3 - kapaciteta pare: 120 kg/h - nazivna el, moč: kW - nazivni el. tok: 0.00 A - priključna napetost: 3x400 V, 50/60 Hz Kontrolno okno Bana za odvod kondenza Osvetlitev
Vrečasti filter s filtracijo ePM1 80% po ISO 16890 ( F9 ), dolžine vreč 292 mm, vgrajen v fiksen okvir iz jeklene pocinkane ali nerjaveče pločevine. Filter se poslužuje z umazane strani preko prazne enote s posluževalnimi vrati.
Zobniška regulacijska žaluzija razreda tesnosti 2 po EN 1751, z zunanje ležečimi zobniki iz polipropilena PA6+GF30%, z okvirom in loputami iz aluminija EN AW-6060, s tesnenjem med loputami s tesnilnim trakom iz EPDM materiala in s pogonsko osjo iz pocinkanega jekla. Vgrajene so na zunanjii strani ohišja in pripravljene za vgradnjo motornega pogona.
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C. Dodatek 1 kpl. Kabel za izenačitev potencialov za fleksibilni priključek Kontrolno okno Osvetlitev
ODVOD
Prazna sekcija
Zobniška regulacijska žaluzija razreda tesnosti 2 po EN 1751, z zunanje ležečimi zobniki iz polipropilena PA6+GF30%, z okvirom in loputami iz aluminija EN AW-6060, s tesnenjem med loputami s tesnilnim trakom iz EPDM materiala in s pogonsko osjo iz pocinkanega jekla. Vgrajene so na zunanjii strani ohišja in pripravljene za vgradnjo motornega pogona.
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C. Dodatek 1 kpl. Kabel za izenačitev potencialov za fleksibilni priključek
Vrečasti filter s filtracijo ePM1 55% po ISO 16890 ( F7 ), dolžine vreč 292 mm, vgrajen v fiksen okvir iz jeklene pocinkane ali nerjaveče pločevine. Filter se poslužuje z umazane strani preko prazne enote s posluževalnimi vrati. Kontrolno okno Osvetlitev Prazna sekcija Prazna sekcija EKO omara Prazna sekcija
Prostotekoči ventilator z EC motorjem, vgrajen direktno na ventilatorsko steno, brez spiralnega ohišja, je postavljen v klimatsko napravo pravokotno na tok zraka, z rotorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami, nameščenim direktno na gredi EC motorja, z zvezno regulacijo števila vrtljajev. Ventilatorski rotor je dinamično uravnotežen po DIN ISO 1940 del 1 – G 2,5. Tehnični podatki: - Pretok zraka: 5,366 m3/h, - Zunanji padec tlaka: 400 Pa, - Število ventilatorjev: 1, - SFP: 1,491 kW/(m3/h), Certification Barvan ventilator - Moč= 2.750 kW - IE5 EC Kontrolno okno Osvetlitev Prazna sekcija Prazna sekcija
Zobniška regulacijska žaluzija razreda tesnosti 2 po EN 1751, z zunanje ležečimi zobniki iz polipropilena PA6+GF30%, z okvirom in loputami iz aluminija EN AW-6060, s tesnenjem med loputami s tesnilnim trakom iz EPDM materiala in s pogonsko osjo iz pocinkanega jekla. Vgrajene so na notranjii strani ohišja in pripravljene za vgradnjo motornega pogona.
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C. Dodatek 1 kpl. Kabel za izenačitev potencialov za fleksibilni priključek
| Unit accessories Dodatek 1 kpl. Bazni podstavek S125.2 Certification Razred puščanja L1 | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
4 | klimat D4
Dvoetažna klimatska naprava ID:7 izvedbe izdelana skladno z DIN 1946 – T4, EN 13053 in VDI 6022, Materiali sestavnih delov klimatske naprave:  profili: aluminium painted - vogalniki: Nylon - zunanji plašč: ZnAlMg ZM310 - notranji plašč: ZnAlMg ZM310 - dno: Nerjaveča pločevina 304 - vodila: Nerjaveča pločevina 304 - izolacija: Mineralna volna 100kg/m3 - debelina pokrova: 50 mm Naprava je znotraj popolnoma gladka in ima vsa potrebna posluževalna vrata ali posluževalne pokrove za dostop do funkcijskih elementov znotraj ohišja. Po obodu le teh je nameščeno gumijasto tesnilo iz EPDM materiala. Vrata so na okvir pritrjena s tečaji in se zapirajo s koračnimi zapirali na ključ. Snemljivi pokrovi se zapirajo z blokatorji. Klimatske naprave higienik izvedbe imajo notranje stene obarvane z zdravju neškodljivo barvo, odporno proti kemičnim sredstvom za čiščenje in UV-žarkom. Naprave so vedno na nosilnem podstavku, ki so izdelani iz pocinkane jeklene pločevine. V podstavkih so luknje za odvod kondenza, luknje za pritrditev nog z vijačnim spojem ter ušesni vijaki za spajanje enot. Dvigovanje posameznih enot je predvideno preko dvišnih ušes, ki se po postavitvi naprave na obratovalno mesto demontirajo.
Mehanske lastnosti ohišja klimatske naprave po EN 1886 so naslednje: - mehanska stabilnost: razred D1 - tesnost ohišja pri negativnem tlaku -400 Pa: razred L1 - tesnost ohišja pri pozitivnem tlaku +700 Pa: razred L1 - tesnost vgrajenih filtrov pri negativnem tlaku -400 Pa: razred F9 - tesnost vgrajenih filtrov pri pozitivnem tlaku +400 Pa: razred F9 - toplotna prehodnost ohišja: razred T2 - faktor toplotnih mostov: razred TB2 - razred požarne odpornosti toplotne izolacije A1 po EN 13501-1 Skupni podatki naprave: - dolžina: 8510 mm - širina: 1055 mm - višina: 2235 mm - teža: 2147 kg Pretok zraka skozi napravo: Dovod: 6,360 m3/h Odvod: 5,380 m3/h Proizvajalec: Systemair Slovenija Tip: KA HID:7-3-3-D-R-50F-TB2-L2
DOVOD
Prazna sekcija
Zobniška regulacijska žaluzija razreda tesnosti 2 po EN 1751, z zunanje ležečimi zobniki iz polipropilena PA6+GF30%, z okvirom in loputami iz aluminija EN AW-6060, s tesnenjem med loputami s tesnilnim trakom iz EPDM materiala in s pogonsko osjo iz pocinkanega jekla. Vgrajene so na notranjii strani ohišja in pripravljene za vgradnjo motornega pogona.
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C. Dodatek 1 kpl. Kabel za izenačitev potencialov za fleksibilni priključek
Vrečasti filter s filtracijo ePM1 55% po ISO 16890 ( F7 ), dolžine vreč 292 mm, vgrajen v fiksen okvir iz jeklene pocinkane ali nerjaveče pločevine. Filter se poslužuje z umazane strani preko prazne enote s posluževalnimi vrati. Dodatek 1 Kos Merilnik diferenčnega tlaka WIKA A2G-05 air2guide Kontrolno okno Osvetlitev
Prostotekoči ventilator z EC motorjem, vgrajen direktno na ventilatorsko steno, brez spiralnega ohišja, je postavljen v klimatsko napravo pravokotno na tok zraka, z rotorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami, nameščenim direktno na gredi EC motorja, z zvezno regulacijo števila vrtljajev. Ventilatorski rotor je dinamično uravnotežen po DIN ISO 1940 del 1 – G 2,5. Tehnični podatki: - Pretok zraka: 6,360 m3/h, - Zunanji padec tlaka: 400 Pa, - Število ventilatorjev: 1, - SFP: 1,419 kW/(m3/h), Certification Barvan ventilator - Moč= 3.600 kW - IE5 EC Kontrolno okno Osvetlitev
Diagonalno vgrajen ploščni rekuperator z visokim izkoristkom. Enota s ploščnim rekuperatorjem ima obvodni kanal za zunanji zrak z obvodno žaluzijo in opcijo eliminatorja vodnih kapljic na strani odvodnega zraka, ki je sestavljen iz okvira iz korozijsko odpornega aluminija in lovilnih lamel iz PPTV. Pod celotnim rekuperatorjem je na strani dovodnega in odvodnega zraka v dno integrirana banja za zbiranje in odvod kondenzata iz nerjavečega materiala. Materiali rekuperatorja: - satovje: Aluminij - okvir: Aluminij Tehnični podatki za zimsko obdobje: - stopnja vračanja občutene toplote: 82.5% - stanje dovodnega zraka pred enoto: -13.00°C/90.0% r.vl. - stanje dovodnega zraka za enoto: 14.20°C/12.0% r.vl. - vrnjena toplotna energija: kW Tehnični podatki za poletno obdobje: - stopnja vračanja občutene toplote: % - stanje dovodnega zraka pred enoto: 34.00°C/40.0% r.vl. - stanje dovodnega zraka za enoto: 28.60°C/54.0% r.vl. - vrnjena toplotna energija: kW Kontrolno okno Bana za odvod kondenza Osvetlitev
Vodni grelnik je sestavljen iz okvira, lamelnega paketa, zbiralnih cevi z navojnimi priključki po ISO R7 ter priključki za praznjenje in odzračevanje. Prehod priključkov skozi pokrov klimatske naprave je zatesnjen z izolacijo in gumijastimi rozetami. Register stoji na vodilih in je prosto izvlečljiv. Materiali: - okvir: pocinkana pločevina - cevi: baker - lamele: Aluminij - zbiralna cev: baker Tehnični podatki: - grelna tekočina: Voda - temperaturni režim tekočine:55.00/45.00°C - padec tlaka na strani tekočine: 11.87 kPa - pretok tekočine: 0.4030 l/s - predvidena grelna moč: 16.62 kW - temperatura pred grelnikom: 14.20°C - temperatura za grelnikom: 22.00°C - protizmrzovalni termostat grelnika Pripomba: mešalni krog ločena postavka Prazna sekcija Kontrolno okno
Vodni hladilnik je sestavljen iz okvira, lamelnega paketa, zbiralnih cevi z navojnimi priključki po ISO R7 ter priključki za praznjenje in odzračevanje. Prehod priključkov skozi pokrov klimatske naprave je zatesnjen z izolacijo in gumijastimi rozetami. Register stoji na vodilih in je prosto izvlečljiv. Pod hladilnikom je banja s tristranskim nagibom za zbiranje in hitrejši odvod kondenzata iz nerjavečega materiala. Materiali: - okvir: Nerjaveča pločevina 304 - cevi: baker - lamele: Aluminij - zbiralna cev: baker Tehnični podatki: - hladilna tekočina: Voda - temperaturni režim tekočine: 7.00/12.00°C - pretok tekočine: 1.6640 l/s - padec tlaka na strani tekočine: 29.14 kPa - predvidena hladilna moč: 34.87 kW - temperatura pred hladilnikom: 28.60°C/54.0% - temperatura za hladilnikom: 18.00°C/85.5% Pripomba: mešalni krog ločena postavka Bana za odvod kondenza
Eliminator vodnih kapljic je izdelan iz okvira iz Al profilov v katere so v enakomernem razmaku vstavljene plastične lamele iz polypropilena za lovljenje in izločanje vodnih kapljic. Trajna temperaturna obstojnost lamel je do 125°C. V ohišju enote je nameščen v toku zraka in sicer za hladilnikom ali direktnim uparjalnikom in je preko vodil izvlečljiv iz ohišja klimatske naprave. Pod eliminatorjem je banja s tristranskim nagibom za zbiranje in hitrejši odvod kondenzata iz nerjavečega materiala.
Enota s parnim vlažilnikom je prazna komora s posluževalnimi vrati, z banjo z odtokom za zbiranje in odtok kondenzata in z notranjimi površinami iz nerjaveče jeklene pločevine, namenjena vgradnji cevi za distribucijo pare. Ventil z motornim pogonom z zvezno regulacijo kapacitete uparjanja je vgrajen na cev za distribucijo pare na zunanji posluževalni strani ohišja. Enota ima kontrolno okno dvostenske izvedbe in notranjo razsvetljavo. Tehnični podatki: - vstopni zrak: 22°C/0% - izstopni zrak: 22°C/0% - količina pare: 66.34 kg/h - regulacija: zvezna - tip parnega vlažilnika: ID:3 - kapaciteta pare: 120 kg/h - nazivna el, moč: kW - nazivni el. tok: 0.00 A - priključna napetost: 3x400 V, 50/60 Hz Kontrolno okno Bana za odvod kondenza Osvetlitev
Vrečasti filter s filtracijo ePM1 80% po ISO 16890 ( F9 ), dolžine vreč 292 mm, vgrajen v fiksen okvir iz jeklene pocinkane ali nerjaveče pločevine. Filter se poslužuje z umazane strani preko prazne enote s posluževalnimi vrati. Dodatek 1 Kos Merilnik diferenčnega tlaka WIKA A2G-05 air2guide
Zobniška regulacijska žaluzija razreda tesnosti 2 po EN 1751, z zunanje ležečimi zobniki iz polipropilena PA6+GF30%, z okvirom in loputami iz aluminija EN AW-6060, s tesnenjem med loputami s tesnilnim trakom iz EPDM materiala in s pogonsko osjo iz pocinkanega jekla. Vgrajene so na zunanjii strani ohišja in pripravljene za vgradnjo motornega pogona.
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C. Dodatek 1 kpl. Kabel za izenačitev potencialov za fleksibilni priključek Kontrolno okno Osvetlitev
ODVOD
Prazna sekcija
Zobniška regulacijska žaluzija razreda tesnosti 2 po EN 1751, z zunanje ležečimi zobniki iz polipropilena PA6+GF30%, z okvirom in loputami iz aluminija EN AW-6060, s tesnenjem med loputami s tesnilnim trakom iz EPDM materiala in s pogonsko osjo iz pocinkanega jekla. Vgrajene so na zunanjii strani ohišja in pripravljene za vgradnjo motornega pogona.
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C. Dodatek 1 kpl. Kabel za izenačitev potencialov za fleksibilni priključek
Vrečasti filter s filtracijo ePM1 55% po ISO 16890 ( F7 ), dolžine vreč 292 mm, vgrajen v fiksen okvir iz jeklene pocinkane ali nerjaveče pločevine. Filter se poslužuje z umazane strani preko prazne enote s posluževalnimi vrati. Dodatek 1 Kos Merilnik diferenčnega tlaka WIKA A2G-05 air2guide Kontrolno okno Osvetlitev Prazna sekcija Prazna sekcija EKO omara Prazna sekcija
Prostotekoči ventilator z EC motorjem, vgrajen direktno na ventilatorsko steno, brez spiralnega ohišja, je postavljen v klimatsko napravo pravokotno na tok zraka, z rotorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami, nameščenim direktno na gredi EC motorja, z zvezno regulacijo števila vrtljajev. Ventilatorski rotor je dinamično uravnotežen po DIN ISO 1940 del 1 – G 2,5. Tehnični podatki: - Pretok zraka: 5,380 m3/h, - Zunanji padec tlaka: 400 Pa, - Število ventilatorjev: 1, - SFP: 1,415 kW/(m3/h), Certification Barvan ventilator - Moč= 2.750 kW - IE5 EC Kontrolno okno Osvetlitev Prazna sekcija Prazna sekcija
Zobniška regulacijska žaluzija razreda tesnosti 2 po EN 1751, z zunanje ležečimi zobniki iz polipropilena PA6+GF30%, z okvirom in loputami iz aluminija EN AW-6060, s tesnenjem med loputami s tesnilnim trakom iz EPDM materiala in s pogonsko osjo iz pocinkanega jekla. Vgrajene so na notranjii strani ohišja in pripravljene za vgradnjo motornega pogona.
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C. Dodatek 1 kpl. Kabel za izenačitev potencialov za fleksibilni priključek
| Unit accessories Dodatek 1 kpl. Bazni podstavek S125.2 Certification Razred puščanja L1 | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Strojnica KLET LEVA
5 | klimat L1
Enoetažna klimatska naprava notranje izvedbe Naprave so vedno na nosilnem podstavku, ki so izdelani iz pocinkane jeklene pločevine. V podstavkih so luknje za odvod kondenza, luknje za pritrditev nog z vijačnim spojem ter ušesni vijaki za spajanje enot. Dvigovanje posameznih enot je predvideno preko dvišnih ušes, ki se po postavitvi naprave na obratovalno mesto demontirajo. Mehanske lastnosti ohišja klimatske naprave po EN 1886 so naslednje: - mehanska stabilnost: razred D1 - tesnost ohišja pri negativnem tlaku -400 Pa: razred L1 - tesnost ohišja pri pozitivnem tlaku +700 Pa: razred L1 - tesnost vgrajenih filtrov pri negativnem tlaku -400 Pa: razred F9 - tesnost vgrajenih filtrov pri pozitivnem tlaku +400 Pa: razred F9 - toplotna prehodnost ohišja: razred T2 - faktor toplotnih mostov: razred TB2 - razred požarne odpornosti toplotne izolacije A1 po EN 13501-1 Skupni podatki naprave: - dolžina: 2160 mm - širina: 750 mm - višina: 775 mm - teža: 225 kg Pretok zraka skozi napravo: Dovod: 1,300 m3/h
Proizvajalec: Systemair Slovenija Tip: KA HSI-2-1.5-S-R-50F-TB2-L2
DOVOD
Vrečasti filter s filtracijo ePM2.5 70% po ISO 16890 ( F7 ), dolžine vreč 500 mm, vgrajen v filtrsko ogrodje, s stranskim izvlekom. Filter se poslužuje s strani skozi posluževalna vrata.
Zobniška regulacijska žaluzija razreda tesnosti 2 po EN 1751, z zunanje ležečimi zobniki iz polipropilena PA6+GF30%, z okvirom in loputami iz aluminija EN AW-6060, s tesnenjem med loputami s tesnilnim trakom iz EPDM materiala in s pogonsko osjo iz pocinkanega jekla. Vgrajene so na zunanjii strani ohišja in pripravljene za vgradnjo motornega pogona.
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C. Dodatek 1 kpl. Kabel za izenačitev potencialov za fleksibilni priključek
Prostotekoči ventilator z EC motorjem, vgrajen direktno na ventilatorsko steno, brez spiralnega ohišja, je postavljen v klimatsko napravo pravokotno na tok zraka, z rotorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami, nameščenim direktno na gredi EC motorja, z zvezno regulacijo števila vrtljajev. Ventilatorski rotor je dinamično uravnotežen po DIN ISO 1940 del 1 – G 2,5. Tehnični podatki: - Pretok zraka: 1,300 m3/h, - Zunanji padec tlaka: 350 Pa, - Število ventilatorjev: 1, - SFP: 831 kW/(m3/h), - Moč= 0.760 kW - IE4 EC
Vodni grelnik je sestavljen iz okvira, lamelnega paketa, zbiralnih cevi z navojnimi priključki po ISO R7 ter priključki za praznjenje in odzračevanje. Prehod priključkov skozi pokrov klimatske naprave je zatesnjen z izolacijo in gumijastimi rozetami. Register stoji na vodilih in je prosto izvlečljiv. Materiali: - okvir: pocinkana pločevina - cevi: baker - lamele: Aluminij - zbiralna cev: baker Tehnični podatki: - grelna tekočina: Voda - temperaturni režim tekočine:55.00/45.00°C - padec tlaka na strani tekočine: 13.21 kPa - pretok tekočine: 0.3680 l/s - predvidena grelna moč: 15.21 kW - temperatura pred grelnikom: -13.00°C - temperatura za grelnikom: 22.00°C - protizmrzovalni termostat grelnika Pripomba: mešalni krog ločena postavka Prazna sekcija
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C. Dodatek 1 kpl. Kabel za izenačitev potencialov za fleksibilni priključek EKO omara
| Unit accessories Dodatek 1 kpl. Bazni podstavek S125.2 | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
6 | klimat L2
Klimatska naprava Compact-Line Za obdelavo zraka v vodoravni ali navpični izvedbi, kot kompaktna ali kot deljena naprava, z vsemi potrebnimi funkcijskimi elementi.
Ohišje naprave v modularni, kompaktni izvedbi, z zaprtim okvirjem s prekinjenim toplotnim mostom iz aluminijastih profilov in plastičnih vogalnih elementov ter stenami ohišja iz dvostenskih, zrakotesnih, podometno nameščenih, zamenljivih panelov. Notranja in zunanja stena panelov sta iz z ZnAlMg zaščitene jeklene pločevine, po obodu povezani s plastičnim profilom v trdno kompozitno konstrukcijo in z notranje strani toplotno in zvočno izolirani z vlakni iz mineralne volne, razreda negorljivosti A1 po DIN 4102. Po obodu med okvirjem in panelom je nameščen elastičen tesnilni trak z zaprto celično strukturo. Notranje površine so popolnoma gladke. Revizijska vrata s tesnilnim trakom po obodu. Korozijsko odporna banja za kondenzat z odtokom. Regulacijske žaluzije, nameščene znotraj ali zunaj ohišja, z aluminijastim okvirjem in votlimi aluminijastimi loputami, protismerno povezanimi z obeh strani z zobniki iz poliamida. Tesnjenje med moduli s trajno elastičnim, samolepilnim tesnilnim trakom, vključno z vsemi elementi za povezavo in zahtevanimi elastičnimi priključki za povezavo z zračnimi kanali. Materiali sestavnih delov klimatske naprave: - profili: aluminium painted - vogalniki: Nylon - zunanji plašč: ZnAlMg ZM310 - notranji plašč: ZnAlMg ZM310 - dno: ZnAlMg ZM310 - vodila: ZnAlMg ZM310 - izolacija: Mineralna volna 100kg/m3 - debelina pokrova: 50 mm Naprava je znotraj popolnoma gladka in ima vsa potrebna posluževalna vrata ali posluževalne pokrove za dostop do funkcijskih elementov znotraj ohišja. Po obodu le teh je nameščeno gumijasto tesnilo iz EPDM materiala. Vrata so na okvir pritrjena s tečaji in se zapirajo s koračnimi zapirali na ključ. Snemljivi pokrovi se zapirajo z blokatorji. Naprave so vedno na nosilnem podstavku, ki so izdelani iz pocinkane jeklene pločevine. V podstavkih so luknje za odvod kondenza, luknje za pritrditev nog z vijačnim spojem ter ušesni vijaki za spajanje enot. Dvigovanje posameznih enot je predvideno preko dvišnih ušes, ki se po postavitvi naprave na obratovalno mesto demontirajo.
Mehanske lastnosti ohišja klimatske naprave po EN 1886 so naslednje: - mehanska stabilnost: razred D1 - tesnost ohišja pri negativnem tlaku -400 Pa: razred L1 - tesnost ohišja pri pozitivnem tlaku +700 Pa: razred L1 - tesnost vgrajenih filtrov pri negativnem tlaku -400 Pa: razred F9 - tesnost vgrajenih filtrov pri pozitivnem tlaku +400 Pa: razred F9 - toplotna prehodnost ohišja: razred T2 - faktor toplotnih mostov: razred TB2 - razred požarne odpornosti toplotne izolacije A1 po EN 13501-1 Skupni podatki naprave: - dolžina: 3370 mm - širina: 1055 mm - višina: 1300 mm - teža: 0 kg Pretok zraka skozi napravo: Dovod: 2,680 m3/h Odvod: 2,680 m3/h Proizvajalec: Systemair Slovenija Tip: KA HSI-3000-D-R-50F-TB2-L2 CLP 3000-V-I-D-R-L2-C
Mehanske lastnosti ohišja klimatske naprave po EN 1886 so naslednje: - mehanska stabilnost: razred D1 - tesnost ohišja pri negativnem tlaku -400 Pa: razred L1 - tesnost ohišja pri pozitivnem tlaku +700 Pa: razred L1 - tesnost vgrajenih filtrov pri negativnem tlaku -400 Pa: razred F9 - tesnost vgrajenih filtrov pri pozitivnem tlaku +400 Pa: razred F9 - toplotna prehodnost ohišja: razred T2 - faktor toplotnih mostov: razred TB2 - razred požarne odpornosti toplotne izolacije A1 po EN 13501-1 Skupni podatki naprave: - dolžina: 3370 mm - širina: 1055 mm - višina: 1300 mm - teža: 0 kg Pretok zraka skozi napravo: Dovod: 2,680 m3/h Odvod: 2,680 m3/h Proizvajalec: Systemair Slovenija Tip: KA HSI-3000-D-R-50F-TB2-L2 CLP 3000-V-I-D-R-L2-C
DOVOD
Kasetni filter s filtracijo ePM1 60% po ISO 16890 ( F7 ), dolžine 97 mm, vgrajen v fiksen okvir iz jeklene pocinkane ali nerjaveče pločevine. Filter se poslužuje z umazane strani preko prazne enote s posluževalnimi vrati. Dodatek 1 kpl. Kontrola filtra s tlačnim senzorjem CAV
Zobniška regulacijska žaluzija razreda tesnosti 2 po EN 1751, z zunanje ležečimi zobniki iz polipropilena PA6+GF30%, z okvirom in loputami iz aluminija EN AW-6060, s tesnenjem med loputami s tesnilnim trakom iz EPDM materiala in s pogonsko osjo iz pocinkanega jekla. Vgrajene so na zunanjii strani ohišja in pripravljene za vgradnjo motornega pogona.
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C. Dodatek 1 Kos Električni pogon žaluzije NF24A Dodatek 1 kpl. Kabel za izenačitev potencialov za fleksibilni priključek
Diagonalno vgrajen ploščni rekuperator z visokim izkoristkom. Enota s ploščnim rekuperatorjem ima obvodni kanal za zunanji zrak z obvodno žaluzijo in opcijo eliminatorja vodnih kapljic na strani odvodnega zraka, ki je sestavljen iz okvira iz korozijsko odpornega aluminija in lovilnih lamel iz PPTV. Pod celotnim rekuperatorjem je na strani dovodnega in odvodnega zraka v dno integrirana banja za zbiranje in odvod kondenzata iz nerjavečega materiala. Materiali rekuperatorja: - satovje: Aluminij - okvir: Aluminij Tehnični podatki za zimsko obdobje: - stopnja vračanja občutene toplote: 86.4% - stanje dovodnega zraka pred enoto: -13.00°C/90.0% r.vl. - stanje dovodnega zraka za enoto: 15.50°C/11.0% r.vl. - vrnjena toplotna energija: kW Tehnični podatki za poletno obdobje: - stopnja vračanja občutene toplote: % - stanje dovodnega zraka pred enoto: 34.00°C/40.0% r.vl. - stanje dovodnega zraka za enoto: 27.30°C/58.0% r.vl. - vrnjena toplotna energija: kW Dodatek 1 Kos Električni pogon žaluzije LM24A-SR Bana za odvod kondenza Dodatek 1 kpl. Temperaturni senzor TG-B440/PT1000, montiran
Vodni grelnik je sestavljen iz okvira, lamelnega paketa, zbiralnih cevi z navojnimi priključki po ISO R7 ter priključki za praznjenje in odzračevanje. Prehod priključkov skozi pokrov klimatske naprave je zatesnjen z izolacijo in gumijastimi rozetami. Register stoji na vodilih in je prosto izvlečljiv. Materiali: - okvir: pocinkana pločevina - cevi: baker - lamele: Aluminij - zbiralna cev: baker Tehnični podatki: - grelna tekočina: Voda - temperaturni režim tekočine:55.00/45.00°C - padec tlaka na strani tekočine: 2.02 kPa - pretok tekočine: 0.1410 l/s - predvidena grelna moč: 5.84 kW - temperatura pred grelnikom: 15.50°C - temperatura za grelnikom: 22.00°C - protizmrzovalni termostat grelnika Dodatek 1 kpl. Temperaturni senzor TG-B440/PT1000, montiran Dodatek 1 Kos Tripotni ventil ZMD315-4,0+RVAZ4-24A Pripomba: mešalni krog ločena postavka
Prostotekoči ventilator z EC motorjem, vgrajen direktno na ventilatorsko steno, brez spiralnega ohišja, je postavljen v klimatsko napravo pravokotno na tok zraka, z rotorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami, nameščenim direktno na gredi EC motorja, z zvezno regulacijo števila vrtljajev. Ventilatorski rotor je dinamično uravnotežen po DIN ISO 1940 del 1 – G 2,5. Tehnični podatki: - Pretok zraka: 2,680 m3/h, - Zunanji padec tlaka: 400 Pa, - Število ventilatorjev: 1, - SFP: 1,052 kW/(m3/h), Dodatek 1 kpl. Merilna cevka do ohišja Dodatek 1 Kos Senzor za regulacijo konstantnega volumskega pretoka zraka CAV (brez zaslona) - Moč= 2.400 kW - IE5 EC
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C. Dodatek 1 kpl. Kabel za izenačitev potencialov za fleksibilni priključek
ODVOD
Kasetni filter s filtracijo ePM10 70% po ISO 16890 ( M6 ), dolžine 97 mm, vgrajen v fiksen okvir iz jeklene pocinkane ali nerjaveče pločevine. Filter se poslužuje z umazane strani preko prazne enote s posluževalnimi vrati. Dodatek 1 kpl. Kontrola filtra s tlačnim senzorjem CAV
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C. Dodatek 1 kpl. Kabel za izenačitev potencialov za fleksibilni priključek Prazna sekcija EKO omara Dodatek 1 Kos Integrirana krmilna omara
Prostotekoči ventilator z EC motorjem, vgrajen direktno na ventilatorsko steno, brez spiralnega ohišja, je postavljen v klimatsko napravo pravokotno na tok zraka, z rotorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami, nameščenim direktno na gredi EC motorja, z zvezno regulacijo števila vrtljajev. Ventilatorski rotor je dinamično uravnotežen po DIN ISO 1940 del 1 – G 2,5. Tehnični podatki: - Pretok zraka: 2,680 m3/h, - Zunanji padec tlaka: 400 Pa, - Število ventilatorjev: 1, - SFP: 1,048 kW/(m3/h), Dodatek 1 kpl. Merilna cevka do ohišja Dodatek 1 Kos Senzor za regulacijo konstantnega volumskega pretoka zraka CAV (brez zaslona) - Moč= 2.400 kW - IE5 EC
Zobniška regulacijska žaluzija razreda tesnosti 2 po EN 1751, z zunanje ležečimi zobniki iz polipropilena PA6+GF30%, z okvirom in loputami iz aluminija EN AW-6060, s tesnenjem med loputami s tesnilnim trakom iz EPDM materiala in s pogonsko osjo iz pocinkanega jekla. Vgrajene so na zunanjii strani ohišja in pripravljene za vgradnjo motornega pogona.
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C. Dodatek 1 kpl. Kabel za izenačitev potencialov za fleksibilni priključek
Unit accessories Zunanje temperaturno tipalo s kablom TG-B440/PT1000 1 kos, vgrajeno v napravi Kanalsko temperaturno tipalo za dovodni zrak TG-KH/PT1000 1 kos, ne-vgrajeno Temperaturno tipalo za odvodni zrak TG-B4-PT1000, vgrajeno 1 kos, vgrajeno v napravi Regulacija s Systemair ACCESS CU27-C Vključno s kompletom za priključitev. Z grafičnim uporabniškim vmesnikom, diagramom poteka in pregledom Sistema. HTML5 uporabniški vmesnik, vizualizacija z uporabo Google Chrome ali Mozilla Firefox.
Možne krmilne funkcije • 3 stopnje ventilatorja • regulacija ventilatorja - konstantni pretok zraka, CAV - konstantni tlak, VAV - ročno v % • Kompenzacija volumskega pretoka zraka na podlagi temperature, vlažnosti in CO2 • Regulacija temperature - konstantna temperatura dovodnega zraka - temperatura dovodnega zraka odvisna od zunanje temperature - Kaskada za dovod zraka v prostor - Temperature odvodnega zraka - Preklapljanje med regulacijo temperature dovodnega zraka in sobne temperature v odvisnosti od zunanje temperature - Preklapljanje med regulacijo temperature dovodnega zraka in temperature odvodnega zraka v odvisnosti od zunanje temperature - Temperatura prostora, odvisna od zunanje temperature - Temperatura odvodnega zraka, odvisna od zunanje temperature - Temperatura dovodnega zraka odvisna od temperature odvodnega zraka • 10 zaporedij za ogrevanje, hlajenje, rekuperacijo toplote in žaluzij - Način ogrevanja/hlajenja: vodno, DX, električno ali reverzibilno - Način rekuperacije toplote: rotacijski prenosnik toplote, protitočni ploščni prenosnik toplote ali glikolni sistem • Tedenski program z dvema preklopnima časoma na dan za vsako stopnjo ventilatorja • Regulacija temperature z ločenimi PID regulatorji za posamezna zaporedja • Učinkovite funkcije varčevanja z energijo • Prosto hlajenje • Regulacija na osnovi zahteve - Digitalni vhod za požarni alarm
| . Digitalni vhod za zunanji izklop - Digitalni vhod za ventilatorsko stopnjo 1, 2 in 3 - Digitalni izhod za skupno sporočilo o napaki - Z geslom zaščiten nivo za servis in konfiguracijo • Možna je povezava z CNS preko BACnet TCP / IP, MODbus TCP / IP, BACnet MS / TP, MODbus RTU and Exoline. Nadzorna plošča NaviPad-PD70-C 1 kos NaviPad nadzorna plošča za klimatske naprave Systemair s krmilnikom ACCESS. • Ergonomska in robustna oblika • Grafični uporabniški vmesnik z diagramom poteka in pregledom sistema • Kapacitivni zaslon na dotik, 7 " • 3-metrski priključni kabel z vtičem RJ45 • Gumb Domov s signalizacijo alarmnega sporočila • Upravljanje do deveti prezračevalnih naprav preko ene krmilne enote • HTML5 uporabniški vmesnik • Odporen na udarce 1.2 m, IP54, 0 - 50 ° C | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
7 | klimat L3
Klimatska naprava Compact-Line Za obdelavo zraka v vodoravni ali navpični izvedbi, kot kompaktna ali kot deljena naprava, z vsemi potrebnimi funkcijskimi elementi.
Ohišje naprave v modularni, kompaktni izvedbi, z zaprtim okvirjem s prekinjenim toplotnim mostom iz aluminijastih profilov in plastičnih vogalnih elementov ter stenami ohišja iz dvostenskih, zrakotesnih, podometno nameščenih, zamenljivih panelov. Notranja in zunanja stena panelov sta iz z ZnAlMg zaščitene jeklene pločevine, po obodu povezani s plastičnim profilom v trdno kompozitno konstrukcijo in z notranje strani toplotno in zvočno izolirani z vlakni iz mineralne volne, razreda negorljivosti A1 po DIN 4102. Po obodu med okvirjem in panelom je nameščen elastičen tesnilni trak z zaprto celično strukturo. Notranje površine so popolnoma gladke. Revizijska vrata s tesnilnim trakom po obodu. Korozijsko odporna banja za kondenzat z odtokom. Regulacijske žaluzije, nameščene znotraj ali zunaj ohišja, z aluminijastim okvirjem in votlimi aluminijastimi loputami, protismerno povezanimi z obeh strani z zobniki iz poliamida. Tesnjenje med moduli s trajno elastičnim, samolepilnim tesnilnim trakom, vključno z vsemi elementi za povezavo in zahtevanimi elastičnimi priključki za povezavo z zračnimi kanali. Materiali sestavnih delov klimatske naprave: - profili: aluminium painted - vogalniki: Nylon - zunanji plašč: ZnAlMg ZM310 - notranji plašč: ZnAlMg ZM310 - dno: ZnAlMg ZM310 - vodila: ZnAlMg ZM310 - izolacija: Mineralna volna 100kg/m3 - debelina pokrova: 50 mm Naprava je znotraj popolnoma gladka in ima vsa potrebna posluževalna vrata ali posluževalne pokrove za dostop do funkcijskih elementov znotraj ohišja. Po obodu le teh je nameščeno gumijasto tesnilo iz EPDM materiala. Vrata so na okvir pritrjena s tečaji in se zapirajo s koračnimi zapirali na ključ. Snemljivi pokrovi se zapirajo z blokatorji. Naprave so vedno na nosilnem podstavku, ki so izdelani iz pocinkane jeklene pločevine. V podstavkih so luknje za odvod kondenza, luknje za pritrditev nog z vijačnim spojem ter ušesni vijaki za spajanje enot. Dvigovanje posameznih enot je predvideno preko dvišnih ušes, ki se po postavitvi naprave na obratovalno mesto demontirajo.
Mehanske lastnosti ohišja klimatske naprave po EN 1886 so naslednje: - mehanska stabilnost: razred D1 - tesnost ohišja pri negativnem tlaku -400 Pa: razred L1 - tesnost ohišja pri pozitivnem tlaku +700 Pa: razred L1 - tesnost vgrajenih filtrov pri negativnem tlaku -400 Pa: razred F9 - tesnost vgrajenih filtrov pri pozitivnem tlaku +400 Pa: razred F9 - toplotna prehodnost ohišja: razred T2 - faktor toplotnih mostov: razred TB2 - razred požarne odpornosti toplotne izolacije A1 po EN 13501-1 Skupni podatki naprave: - dolžina: 3370 mm - širina: 1055 mm - višina: 1300 mm - teža: 0 kg Pretok zraka skozi napravo: Dovod: 1,897 m3/h Odvod: 1,952 m3/h Proizvajalec: Systemair Slovenija Tip: KA HSI-3000-D-R-50F-TB2-L2 CLP 3000-V-I-D-R-L2-C
DOVOD
Kasetni filter s filtracijo ePM1 60% po ISO 16890 ( F7 ), dolžine 97 mm, vgrajen v fiksen okvir iz jeklene pocinkane ali nerjaveče pločevine. Filter se poslužuje z umazane strani preko prazne enote s posluževalnimi vrati. Dodatek 1 kpl. Kontrola filtra s tlačnim senzorjem CAV
Zobniška regulacijska žaluzija razreda tesnosti 2 po EN 1751, z zunanje ležečimi zobniki iz polipropilena PA6+GF30%, z okvirom in loputami iz aluminija EN AW-6060, s tesnenjem med loputami s tesnilnim trakom iz EPDM materiala in s pogonsko osjo iz pocinkanega jekla. Vgrajene so na zunanjii strani ohišja in pripravljene za vgradnjo
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C. Dodatek 1 Kos Električni pogon žaluzije NF24A Dodatek 1 kpl. Kabel za izenačitev potencialov za fleksibilni priključek
Diagonalno vgrajen ploščni rekuperator z visokim izkoristkom. Enota s ploščnim rekuperatorjem ima obvodni kanal za zunanji zrak z obvodno žaluzijo in opcijo eliminatorja vodnih kapljic na strani odvodnega zraka, ki je sestavljen iz okvira iz korozijsko odpornega aluminija in lovilnih lamel iz PPTV. Pod celotnim rekuperatorjem je na strani dovodnega in odvodnega zraka v dno integrirana banja za zbiranje in odvod kondenzata iz nerjavečega materiala. Materiali rekuperatorja: - satovje: Aluminij - okvir: Aluminij Tehnični podatki za zimsko obdobje: - stopnja vračanja občutene toplote: 88.8% - stanje dovodnega zraka pred enoto: -13.00°C/90.0% r.vl. - stanje dovodnega zraka za enoto: 16.30°C/11.0% r.vl. - vrnjena toplotna energija: kW Tehnični podatki za poletno obdobje: - stopnja vračanja občutene toplote: % - stanje dovodnega zraka pred enoto: 34.00°C/40.0% r.vl. - stanje dovodnega zraka za enoto: 27.10°C/59.0% r.vl. - vrnjena toplotna energija: kW Dodatek 1 Kos Električni pogon žaluzije LM24A-SR Bana za odvod kondenza Dodatek 1 kpl. Temperaturni senzor TG-B440/PT1000, montiran
Vodni grelnik je sestavljen iz okvira, lamelnega paketa, zbiralnih cevi z navojnimi priključki po ISO R7 ter priključki za praznjenje in odzračevanje. Prehod priključkov skozi pokrov klimatske naprave je zatesnjen z izolacijo in gumijastimi rozetami. Register stoji na vodilih in je prosto izvlečljiv. Materiali: - okvir: pocinkana pločevina - cevi: baker - lamele: Aluminij - zbiralna cev: baker Tehnični podatki: - grelna tekočina: Voda - temperaturni režim tekočine:55.00/45.00°C - padec tlaka na strani tekočine: 0.83 kPa - pretok tekočine: 0.0880 l/s - predvidena grelna moč: 3.62 kW - temperatura pred grelnikom: 16.30°C - temperatura za grelnikom: 22.00°C - protizmrzovalni termostat grelnika Dodatek 1 kpl. Temperaturni senzor TG-B440/PT1000, montiran Dodatek 1 Kos Tripotni ventil ZMD315-4,0+RVAZ4-24A Pripomba: mešalni krog ločena postavka
Prostotekoči ventilator z EC motorjem, vgrajen direktno na ventilatorsko steno, brez spiralnega ohišja, je postavljen v klimatsko napravo pravokotno na tok zraka, z rotorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami, nameščenim direktno na gredi EC motorja, z zvezno regulacijo števila vrtljajev. Ventilatorski rotor je dinamično uravnotežen po DIN ISO 1940 del 1 – G 2,5. Tehnični podatki: - Pretok zraka: 1,897 m3/h, - Zunanji padec tlaka: 400 Pa, - Število ventilatorjev: 1, - SFP: 1,032 kW/(m3/h), Dodatek 1 kpl. Merilna cevka do ohišja Dodatek 1 Kos Senzor za regulacijo konstantnega volumskega pretoka zraka CAV (brez zaslona) - Moč= 2.400 kW - IE5 EC
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C. Dodatek 1 kpl. Kabel za izenačitev potencialov za fleksibilni priključek
ODVOD
Kasetni filter s filtracijo ePM10 70% po ISO 16890 ( M6 ), dolžine 97 mm, vgrajen v fiksen okvir iz jeklene pocinkane ali nerjaveče pločevine. Filter se poslužuje z umazane strani preko prazne enote s posluževalnimi vrati. Dodatek 1 kpl. Kontrola filtra s tlačnim senzorjem CAV
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C. Dodatek 1 kpl. Kabel za izenačitev potencialov za fleksibilni priključek Prazna sekcija EKO omara Dodatek 1 Kos Integrirana krmilna omara
Prostotekoči ventilator z EC motorjem, vgrajen direktno na ventilatorsko steno, brez spiralnega ohišja, je postavljen v klimatsko napravo pravokotno na tok zraka, z rotorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami, nameščenim direktno na gredi EC motorja, z zvezno regulacijo števila vrtljajev. Ventilatorski rotor je dinamično uravnotežen po DIN ISO 1940 del 1 – G 2,5. Tehnični podatki: - Pretok zraka: 1,952 m3/h, - Zunanji padec tlaka: 300 Pa, - Število ventilatorjev: 1, - SFP: 830 kW/(m3/h), Dodatek 1 kpl. Merilna cevka do ohišja Dodatek 1 Kos Senzor za regulacijo konstantnega volumskega pretoka zraka CAV (brez zaslona) - Moč= 2.400 kW - IE5 EC
Zobniška regulacijska žaluzija razreda tesnosti 2 po EN 1751, z zunanje ležečimi zobniki iz polipropilena PA6+GF30%, z okvirom in loputami iz aluminija EN AW-6060, s tesnenjem med loputami s tesnilnim trakom iz EPDM materiala in s pogonsko osjo iz pocinkanega jekla. Vgrajene so na zunanjii strani ohišja in pripravljene za vgradnjo motornega pogona.
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C. Dodatek 1 kpl. Kabel za izenačitev potencialov za fleksibilni priključek
Unit accessories Zunanje temperaturno tipalo s kablom TG-B440/PT1000 1 kos, vgrajeno v napravi Kanalsko temperaturno tipalo za dovodni zrak TG-KH/PT1000 1 kos, ne-vgrajeno Temperaturno tipalo za odvodni zrak TG-B4-PT1000, vgrajeno 1 kos, vgrajeno v napravi Regulacija s Systemair ACCESS CU27-C Vključno s kompletom za priključitev. Z grafičnim uporabniškim vmesnikom, diagramom poteka in pregledom Sistema. HTML5 uporabniški vmesnik, vizualizacija z uporabo Google Chrome ali Mozilla Firefox. Možne krmilne funkcije • 3 stopnje ventilatorja • regulacija ventilatorja - konstantni pretok zraka, CAV - konstantni tlak, VAV - ročno v % • Kompenzacija volumskega pretoka zraka na podlagi temperature, vlažnosti in CO2 • Regulacija temperature - konstantna temperatura dovodnega zraka - temperatura dovodnega zraka odvisna od zunanje temperature - Kaskada za dovod zraka v prostor - Temperature odvodnega zraka - Preklapljanje med regulacijo temperature dovodnega zraka in sobne temperature v odvisnosti od zunanje temperature - Preklapljanje med regulacijo temperature dovodnega zraka in temperature odvodnega zraka v odvisnosti od zunanje temperature - Temperatura prostora, odvisna od zunanje temperature - Temperatura odvodnega zraka, odvisna od zunanje temperature - Temperatura dovodnega zraka odvisna od temperature odvodnega zraka • 10 zaporedij za ogrevanje, hlajenje, rekuperacijo toplote in žaluzij - Način ogrevanja/hlajenja: vodno, DX, električno ali reverzibilno - Način rekuperacije toplote: rotacijski prenosnik toplote, protitočni ploščni prenosnik toplote ali glikolni sistem
• Tedenski program z dvema preklopnima časoma na dan za vsako stopnjo ventilatorja • Regulacija temperature z ločenimi PID regulatorji za posamezna zaporedja • Učinkovite funkcije varčevanja z energijo • Prosto hlajenje • Regulacija na osnovi zahteve - Digitalni vhod za požarni alarm
| Digitalni vhod za zunanji izklop - Digitalni vhod za ventilatorsko stopnjo 1, 2 in 3 - Digitalni izhod za skupno sporočilo o napaki - Z geslom zaščiten nivo za servis in konfiguracijo • Možna je povezava z CNS preko BACnet TCP / IP, MODbus TCP / IP, BACnet MS / TP, MODbus RTU and Exoline. Nadzorna plošča NaviPad-PD70-C 1 kos NaviPad nadzorna plošča za klimatske naprave Systemair s krmilnikom ACCESS. • Ergonomska in robustna oblika • Grafični uporabniški vmesnik z diagramom poteka in pregledom sistema • Kapacitivni zaslon na dotik, 7 " • 3-metrski priključni kabel z vtičem RJ45 • Gumb Domov s signalizacijo alarmnega sporočila • Upravljanje do deveti prezračevalnih naprav preko ene krmilne enote • HTML5 uporabniški vmesnik • Odporen na udarce 1.2 m, IP54, 0 - 50 ° C | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
8 | klimat L4
Dvoetažna klimatska naprava ID:7 izvedbe izdelana skladno z DIN 1946 – T4, EN 13053 in VDI 6022, Materiali sestavnih delov klimatske naprave: - profili: aluminium painted - vogalniki: Nylon - zunanji plašč: ZnAlMg ZM310 - notranji plašč: ZnAlMg ZM310 - dno: Nerjaveča pločevina 304 - vodila: Nerjaveča pločevina 304 - izolacija: Mineralna volna 100kg/m3 - debelina pokrova: 50 mm Naprava je znotraj popolnoma gladka in ima vsa potrebna posluževalna vrata ali posluževalne pokrove za dostop do funkcijskih elementov znotraj ohišja. Po obodu le teh je nameščeno gumijasto tesnilo iz EPDM materiala. Vrata so na okvir pritrjena s tečaji in se zapirajo s koračnimi zapirali na ključ. Snemljivi pokrovi se zapirajo z blokatorji. Klimatske naprave higienik izvedbe imajo notranje stene obarvane z zdravju neškodljivo barvo, odporno proti kemičnim sredstvom za čiščenje in UV-žarkom. Naprave so vedno na nosilnem podstavku, ki so izdelani iz pocinkane jeklene pločevine. V podstavkih so luknje za odvod kondenza, luknje za pritrditev nog z vijačnim spojem ter ušesni vijaki za spajanje enot. Dvigovanje posameznih enot je predvideno preko dvišnih ušes, ki se po postavitvi naprave na obratovalno mesto demontirajo
Mehanske lastnosti ohišja klimatske naprave po EN 1886 so naslednje: - mehanska stabilnost: razred D1 - tesnost ohišja pri negativnem tlaku -400 Pa: razred L1 - tesnost ohišja pri pozitivnem tlaku +700 Pa: razred L1 - tesnost vgrajenih filtrov pri negativnem tlaku -400 Pa: razred F9 - tesnost vgrajenih filtrov pri pozitivnem tlaku +400 Pa: razred F9 - toplotna prehodnost ohišja: razred T2 - faktor toplotnih mostov: razred TB2 - razred požarne odpornosti toplotne izolacije A1 po EN 13501-1 Skupni podatki naprave: - dolžina: 8360 mm - širina: 1055 mm - višina: 1425 mm - teža: 1604 kg Pretok zraka skozi napravo: Dovod: 2,495 m3/h Odvod: 2,020 m3/h Proizvajalec: Systemair Slovenija Tip: KA HID:7-3-1.5-D-R-50F-TB2-L2
DOVOD
Prazna sekcija Zobniška regulacijska žaluzija razreda tesnosti 2 po EN 1751, z zunanje ležečimi zobniki iz polipropilena PA6+GF30%, z okvirom in loputami iz aluminija EN AW-6060, s tesnenjem med loputami s tesnilnim trakom iz EPDM materiala in s pogonsko osjo iz pocinkanega jekla. Vgrajene so na notranjii strani ohišja in pripravljene za vgradnjo motornega pogona.
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C. Dodatek 1 kpl. Kabel za izenačitev potencialov za fleksibilni priključek
Vrečasti filter s filtracijo ePM1 55% po ISO 16890 ( F7 ), dolžine vreč 292 mm, vgrajen v fiksen okvir iz jeklene pocinkane ali nerjaveče pločevine. Filter se poslužuje z umazane strani preko prazne enote s posluževalnimi vrati. Kontrolno okno Osvetlitev
Prostotekoči ventilator z EC motorjem, vgrajen direktno na ventilatorsko steno, brez spiralnega ohišja, je postavljen v klimatsko napravo pravokotno na tok zraka, z rotorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami, nameščenim direktno na gredi EC motorja, z zvezno regulacijo števila vrtljajev. Ventilatorski rotor je dinamično uravnotežen po DIN ISO 1940 del 1 – G 2,5. Tehnični podatki: - Pretok zraka: 2,495 m3/h, - Zunanji padec tlaka: 400 Pa, - Število ventilatorjev: 1, - SFP: 1,519 kW/(m3/h), Certification Barvan ventilator - Moč= 1.500 kW - IE5 EC Kontrolno okno Osvetlitev
Diagonalno vgrajen ploščni rekuperator z visokim izkoristkom. Enota s ploščnim rekuperatorjem ima obvodni kanal za zunanji zrak z obvodno žaluzijo in opcijo eliminatorja vodnih kapljic na strani odvodnega zraka, ki je sestavljen iz okvira iz korozijsko odpornega aluminija in lovilnih lamel iz PPTV. Pod celotnim rekuperatorjem je na strani dovodnega in odvodnega zraka v dno integrirana banja za zbiranje in odvod kondenzata iz nerjavečega materiala. Materiali rekuperatorja: - satovje: Aluminij - okvir: Aluminij Tehnični podatki za zimsko obdobje: - stopnja vračanja občutene toplote: 85.5% - stanje dovodnega zraka pred enoto: -13.00°C/90.0% r.vl. - stanje dovodnega zraka za enoto: 15.20°C/12.0% r.vl. - vrnjena toplotna energija: kW Tehnični podatki za poletno obdobje: - stopnja vračanja občutene toplote: % - stanje dovodnega zraka pred enoto: 34.00°C/40.0% r.vl. - stanje dovodnega zraka za enoto: 28.20°C/56.0% r.vl. - vrnjena toplotna energija: kW Kontrolno okno Bana za odvod kondenza Osvetlitev
Vodni grelnik je sestavljen iz okvira, lamelnega paketa, zbiralnih cevi z navojnimi priključki po ISO R7 ter priključki za praznjenje in odzračevanje. Prehod priključkov skozi pokrov klimatske naprave je zatesnjen z izolacijo in gumijastimi rozetami. Register stoji na vodilih in je prosto izvlečljiv. Materiali: - okvir: pocinkana pločevina - cevi: baker - lamele: Aluminij - zbiralna cev: baker Tehnični podatki: - grelna tekočina: Voda - temperaturni režim tekočine:55.00/45.00°C - padec tlaka na strani tekočine: 6.03 kPa - pretok tekočine: 0.1380 l/s - predvidena grelna moč: 5.69 kW - temperatura pred grelnikom: 15.20°C - temperatura za grelnikom: 22.00°C - protizmrzovalni termostat grelnika Pripomba: mešalni krog ločena postavka Prazna sekcija Kontrolno okno
Vodni hladilnik je sestavljen iz okvira, lamelnega paketa, zbiralnih cevi z navojnimi priključki po ISO R7 ter priključki za praznjenje in odzračevanje. Prehod priključkov skozi pokrov klimatske naprave je zatesnjen z izolacijo in gumijastimi rozetami. Register stoji na vodilih in je prosto izvlečljiv. Pod hladilnikom je banja s tristranskim nagibom za zbiranje in hitrejši odvod kondenzata iz nerjavečega materiala. Materiali: - okvir: Nerjaveča pločevina 304 - cevi: baker - lamele: Aluminij - zbiralna cev: baker Tehnični podatki: - hladilna tekočina: Voda - temperaturni režim tekočine: 7.00/12.00°C - pretok tekočine: 0.6400 l/s - padec tlaka na strani tekočine: 21.11 kPa - predvidena hladilna moč: 13.41 kW - temperatura pred hladilnikom: 28.20°C/56.0% - temperatura za hladilnikom: 18.00°C/86.6% Pripomba: mešalni krog ločena postavka Bana za odvod kondenza
Eliminator vodnih kapljic je izdelan iz okvira iz Al profilov v katere so v enakomernem razmaku vstavljene plastične lamele iz polypropilena za lovljenje in izločanje vodnih kapljic. Trajna temperaturna obstojnost lamel je do 125°C. V ohišju enote je nameščen v toku zraka in sicer za hladilnikom ali direktnim uparjalnikom in je preko vodil izvlečljiv iz ohišja klimatske naprave. Pod eliminatorjem je banja s tristranskim nagibom za zbiranje in hitrejši odvod kondenzata iz nerjavečega materiala. Prazna sekcija Kontrolno okno
Enota s parnim vlažilnikom je prazna komora s posluževalnimi vrati, z banjo z odtokom za zbiranje in odtok kondenzata in z notranjimi površinami iz nerjaveče jeklene pločevine, namenjena vgradnji cevi za distribucijo pare. Ventil z motornim pogonom z zvezno regulacijo kapacitete uparjanja je vgrajen na cev za distribucijo pare na zunanji posluževalni strani ohišja. Enota ima kontrolno okno dvostenske izvedbe in notranjo razsvetljavo. Tehnični podatki: - vstopni zrak: 22°C/0% - izstopni zrak: 22°C/0% - količina pare: 25.88 kg/h - regulacija: zvezna - tip parnega vlažilnika: ID:3 - kapaciteta pare: 60 kg/h - nazivna el, moč: kW - nazivni el. tok: 0.00 A - priključna napetost: 3x400 V, 50/60 Hz Kontrolno okno Bana za odvod kondenza Osvetlitev
Vrečasti filter s filtracijo ePM1 80% po ISO 16890 ( F9 ), dolžine vreč 292 mm, vgrajen v fiksen okvir iz jeklene pocinkane ali nerjaveče pločevine. Filter se poslužuje z umazane strani preko prazne enote s posluževalnimi vrati.
Zobniška regulacijska žaluzija razreda tesnosti 2 po EN 1751, z zunanje ležečimi zobniki iz polipropilena PA6+GF30%, z okvirom in loputami iz aluminija EN AW-6060, s tesnenjem med loputami s tesnilnim trakom iz EPDM materiala in s pogonsko osjo iz pocinkanega jekla. Vgrajene so na zunanjii strani ohišja in pripravljene za vgradnjo motornega pogona.
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C. Dodatek 1 kpl. Kabel za izenačitev potencialov za fleksibilni priključek Kontrolno okno Osvetlitev
ODVOD
Prazna sekcija
Zobniška regulacijska žaluzija razreda tesnosti 2 po EN 1751, z zunanje ležečimi zobniki iz polipropilena PA6+GF30%, z okvirom in loputami iz aluminija EN AW-6060, s tesnenjem med loputami s tesnilnim trakom iz EPDM materiala in s pogonsko osjo iz pocinkanega jekla. Vgrajene so na zunanjii strani ohišja in pripravljene za vgradnjo motornega pogona.
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C. Dodatek 1 kpl. Kabel za izenačitev potencialov za fleksibilni priključek
Vrečasti filter s filtracijo ePM1 55% po ISO 16890 ( F7 ), dolžine vreč 292 mm, vgrajen v fiksen okvir iz jeklene pocinkane ali nerjaveče pločevine. Filter se poslužuje z umazane strani preko prazne enote s posluževalnimi vrati. Kontrolno okno Osvetlitev Prazna sekcija Prazna sekcija EKO omara Prazna sekcija
Prostotekoči ventilator z EC motorjem, vgrajen direktno na ventilatorsko steno, brez spiralnega ohišja, je postavljen v klimatsko napravo pravokotno na tok zraka, z rotorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami, nameščenim direktno na gredi EC motorja, z zvezno regulacijo števila vrtljajev. Ventilatorski rotor je dinamično uravnotežen po DIN ISO 1940 del 1 – G 2,5. Tehnični podatki: - Pretok zraka: 2,020 m3/h, - Zunanji padec tlaka: 400 Pa, - Število ventilatorjev: 1, - SFP: 1,167 kW/(m3/h), Certification Barvan ventilator - Moč= 1.500 kW - IE5 EC Kontrolno okno Osvetlitev
Prazna sekcija Prazna sekcija Prazna sekcija
Zobniška regulacijska žaluzija razreda tesnosti 2 po EN 1751, z zunanje ležečimi zobniki iz polipropilena PA6+GF30%, z okvirom in loputami iz aluminija EN AW-6060, s tesnenjem med loputami s tesnilnim trakom iz EPDM materiala in s pogonsko osjo iz pocinkanega jekla. Vgrajene so na notranjii strani ohišja in pripravljene za vgradnjo motornega pogona.
| Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C. Dodatek 1 kpl. Kabel za izenačitev potencialov za fleksibilni priključek Unit accessories Dodatek 1 kpl. Bazni podstavek S125.2 Certification Razred puščanja L1 | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
9 | klimat L5
Dvoetažna klimatska naprava ID:7 izvedbe izdelana skladno z DIN 1946 – T4, EN 13053 in VDI 6022, Materiali sestavnih delov klimatske naprave: - profili: aluminium painted - vogalniki: Nylon - zunanji plašč: ZnAlMg ZM310 - notranji plašč: ZnAlMg ZM310 - dno: Nerjaveča pločevina 304 - vodila: Nerjaveča pločevina 304 - izolacija: Mineralna volna 100kg/m3 - debelina pokrova: 50 mm Naprava je znotraj popolnoma gladka in ima vsa potrebna posluževalna vrata ali posluževalne pokrove za dostop do funkcijskih elementov znotraj ohišja. Po obodu le teh je nameščeno gumijasto tesnilo iz EPDM materiala. Vrata so na okvir pritrjena s tečaji in se zapirajo s koračnimi zapirali na ključ. Snemljivi pokrovi se zapirajo z blokatorji. Klimatske naprave higienik izvedbe imajo notranje stene obarvane z zdravju neškodljivo barvo, odporno proti kemičnim sredstvom za čiščenje in UV-žarkom. Naprave so vedno na nosilnem podstavku, ki so izdelani iz pocinkane jeklene pločevine. V podstavkih so luknje za odvod kondenza, luknje za pritrditev nog z vijačnim spojem ter ušesni vijaki za spajanje enot. Dvigovanje posameznih enot je predvideno preko dvišnih ušes, ki se po postavitvi naprave na obratovalno mesto demontirajo.
Mehanske lastnosti ohišja klimatske naprave po EN 1886 so naslednje: - mehanska stabilnost: razred D1 - tesnost ohišja pri negativnem tlaku -400 Pa: razred L1 - tesnost ohišja pri pozitivnem tlaku +700 Pa: razred L1 - tesnost vgrajenih filtrov pri negativnem tlaku -400 Pa: razred F9 - tesnost vgrajenih filtrov pri pozitivnem tlaku +400 Pa: razred F9 - toplotna prehodnost ohišja: razred T2 - faktor toplotnih mostov: razred TB2 - razred požarne odpornosti toplotne izolacije A1 po EN 13501-1 Skupni podatki naprave: - dolžina: 8610 mm - širina: 1360 mm - višina: 1625 mm - teža: 2228 kg Pretok zraka skozi napravo: Dovod: 4,260 m3/h Odvod: 3,885 m3/h Proizvajalec: Systemair Slovenija Tip: KA HID:7-4-2-D-R-50F-TB2-L2
DOVOD
Prazna sekcija
Zobniška regulacijska žaluzija razreda tesnosti 2 po EN 1751, z zunanje ležečimi zobniki iz polipropilena PA6+GF30%, z okvirom in loputami iz aluminija EN AW-6060, s tesnenjem med loputami s tesnilnim trakom iz EPDM materiala in s pogonsko osjo iz pocinkanega jekla. Vgrajene so na notranjii strani ohišja in pripravljene za vgradnjo motornega pogona.
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C. Dodatek 1 kpl. Kabel za izenačitev potencialov za fleksibilni priključek
Vrečasti filter s filtracijo ePM1 55% po ISO 16890 ( F7 ), dolžine vreč 292 mm, vgrajen v fiksen okvir iz jeklene pocinkane ali nerjaveče pločevine. Filter se poslužuje z umazane strani preko prazne enote s posluževalnimi vrati. Kontrolno okno Osvetlitev
Prostotekoči ventilator z EC motorjem, vgrajen direktno na ventilatorsko steno, brez spiralnega ohišja, je postavljen v klimatsko napravo pravokotno na tok zraka, z rotorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami, nameščenim direktno na gredi EC motorja, z zvezno regulacijo števila vrtljajev. Ventilatorski rotor je dinamično uravnotežen po DIN ISO 1940 del 1 – G 2,5. Tehnični podatki: - Pretok zraka: 4,260 m3/h, - Zunanji padec tlaka: 400 Pa, - Število ventilatorjev: 1, - SFP: 1,383 kW/(m3/h), Certification Barvan ventilator - Moč= 2.750 kW - IE5 EC Kontrolno okno Osvetlitev
Diagonalno vgrajen ploščni rekuperator z visokim izkoristkom. Enota s ploščnim rekuperatorjem ima obvodni kanal za zunanji zrak z obvodno žaluzijo in opcijo eliminatorja vodnih kapljic na strani odvodnega zraka, ki je sestavljen iz okvira iz korozijsko odpornega aluminija in lovilnih lamel iz PPTV. Pod celotnim rekuperatorjem je na strani dovodnega in odvodnega zraka v dno integrirana banja za zbiranje in odvod kondenzata iz nerjavečega materiala. Materiali rekuperatorja: - satovje: Aluminij - okvir: Aluminij Tehnični podatki za zimsko obdobje: - stopnja vračanja občutene toplote: 87.9% - stanje dovodnega zraka pred enoto: -13.00°C/90.0% r.vl. - stanje dovodnega zraka za enoto: 16.00°C/11.0% r.vl. - vrnjena toplotna energija: kW Tehnični podatki za poletno obdobje: - stopnja vračanja občutene toplote: % - stanje dovodnega zraka pred enoto: 34.00°C/40.0% r.vl. - stanje dovodnega zraka za enoto: 27.80°C/57.0% r.vl. - vrnjena toplotna energija: kW Kontrolno okno Bana za odvod kondenza Osvetlitev
Vodni grelnik je sestavljen iz okvira, lamelnega paketa, zbiralnih cevi z navojnimi priključki po ISO R7 ter priključki za praznjenje in odzračevanje. Prehod priključkov skozi pokrov klimatske naprave je zatesnjen z izolacijo in gumijastimi rozetami. Register stoji na vodilih in je prosto izvlečljiv. Materiali: - okvir: pocinkana pločevina - cevi: baker - lamele: Aluminij - zbiralna cev: baker Tehnični podatki: - grelna tekočina: Voda - temperaturni režim tekočine:55.00/45.00°C - padec tlaka na strani tekočine: 3.29 kPa - pretok tekočine: 0.207 l/s - predvidena grelna moč: 8.56 kW - temperatura pred grelnikom: 16.00°C - temperatura za grelnikom: 22.00°C - protizmrzovalni termostat grelnika Pripomba: mešalni krog ločena postavka Prazna sekcija Kontrolno okno
Vodni hladilnik je sestavljen iz okvira, lamelnega paketa, zbiralnih cevi z navojnimi priključki po ISO R7 ter priključki za praznjenje in odzračevanje. Prehod priključkov skozi pokrov klimatske naprave je zatesnjen z izolacijo in gumijastimi rozetami. Register stoji na vodilih in je prosto izvlečljiv. Pod hladilnikom je banja s tristranskim nagibom za zbiranje in hitrejši odvod kondenzata iz nerjavečega materiala. Materiali: - okvir: Nerjaveča pločevina 304 - cevi: baker - lamele: Aluminij - zbiralna cev: baker Tehnični podatki: - hladilna tekočina: Voda - temperaturni režim tekočine: 7.00/12.00°C - pretok tekočine: 1.062 l/s - padec tlaka na strani tekočine: 29.62 kPa - predvidena hladilna moč: 22.27 kW - temperatura pred hladilnikom: 27.80°C/57.0% - temperatura za hladilnikom: 18.00°C/85.7% Pripomba: mešalni krog ločena postavka Bana za odvod kondenza
Eliminator vodnih kapljic je izdelan iz okvira iz Al profilov v katere so v enakomernem razmaku vstavljene plastične lamele iz polypropilena za lovljenje in izločanje vodnih kapljic. Trajna temperaturna obstojnost lamel je do 125°C. V ohišju enote je nameščen v toku zraka in sicer za hladilnikom ali direktnim uparjalnikom in je preko vodil izvlečljiv iz ohišja klimatske naprave. Pod eliminatorjem je banja s tristranskim nagibom za zbiranje in hitrejši odvod kondenzata iz nerjavečega materiala. Prazna sekcija Kontrolno okno
Enota s parnim vlažilnikom je prazna komora s posluževalnimi vrati, z banjo z odtokom za zbiranje in odtok kondenzata in z notranjimi površinami iz nerjaveče jeklene pločevine, namenjena vgradnji cevi za distribucijo pare. Ventil z motornim pogonom z zvezno regulacijo kapacitete uparjanja je vgrajen na cev za distribucijo pare na zunanji posluževalni strani ohišja. Enota ima kontrolno okno dvostenske izvedbe in notranjo razsvetljavo. Tehnični podatki: - vstopni zrak: 22°C/0% - izstopni zrak: 22°C/0% - količina pare: 42.64 kg/h - regulacija: zvezna - tip parnega vlažilnika: ID:3 - kapaciteta pare: 80 kg/h - nazivna el, moč: kW - nazivni el. tok: 0.00 A - priključna napetost: 3x400 V, 50/60 Hz Kontrolno okno Bana za odvod kondenza Osvetlitev
Vrečasti filter s filtracijo ePM1 80% po ISO 16890 ( F9 ), dolžine vreč 292 mm, vgrajen v fiksen okvir iz jeklene pocinkane ali nerjaveče pločevine. Filter se poslužuje z umazane strani preko prazne enote s posluževalnimi vrati.
Zobniška regulacijska žaluzija razreda tesnosti 2 po EN 1751, z zunanje ležečimi zobniki iz polipropilena PA6+GF30%, z okvirom in loputami iz aluminija EN AW-6060, s tesnenjem med loputami s tesnilnim trakom iz EPDM materiala in s pogonsko osjo iz pocinkanega jekla. Vgrajene so na zunanjii strani ohišja in pripravljene za vgradnjo motornega pogona.
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C. Dodatek 1 kpl. Kabel za izenačitev potencialov za fleksibilni priključek Kontrolno okno Osvetlitev
ODVOD
Prazna sekcija
Zobniška regulacijska žaluzija razreda tesnosti 2 po EN 1751, z zunanje ležečimi zobniki iz polipropilena PA6+GF30%, z okvirom in loputami iz aluminija EN AW-6060, s tesnenjem med loputami s tesnilnim trakom iz EPDM materiala in s pogonsko osjo iz pocinkanega jekla. Vgrajene so na zunanjii strani ohišja in pripravljene za vgradnjo motornega pogona.
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C. Dodatek 1 kpl. Kabel za izenačitev potencialov za fleksibilni priključek
Prazna sekcija
Vrečasti filter s filtracijo ePM1 55% po ISO 16890 ( F7 ), dolžine vreč 292 mm, vgrajen v fiksen okvir iz jeklene pocinkane ali nerjaveče pločevine. Filter se poslužuje z umazane strani preko prazne enote s posluževalnimi vrati. Kontrolno okno Osvetlitev Prazna sekcija Prazna sekcija EKO omara Prazna sekcija
Prostotekoči ventilator z EC motorjem, vgrajen direktno na ventilatorsko steno, brez spiralnega ohišja, je postavljen v klimatsko napravo pravokotno na tok zraka, z rotorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami, nameščenim direktno na gredi EC motorja, z zvezno regulacijo števila vrtljajev. Ventilatorski rotor je dinamično uravnotežen po DIN ISO 1940 del 1 – G 2,5. Tehnični podatki: - Pretok zraka: 3,885 m3/h, - Zunanji padec tlaka: 400 Pa, - Število ventilatorjev: 1, - SFP: 1,156 kW/(m3/h), Certification Barvan ventilator - Moč= 1.500 kW - IE5 EC Kontrolno okno Osvetlitev Prazna sekcija Prazna sekcija Prazna sekcija
Zobniška regulacijska žaluzija razreda tesnosti 2 po EN 1751, z zunanje ležečimi zobniki iz polipropilena PA6+GF30%, z okvirom in loputami iz aluminija EN AW-6060, s tesnenjem med loputami s tesnilnim trakom iz EPDM materiala in s pogonsko osjo iz pocinkanega jekla. Vgrajene so na notranjii strani ohišja in pripravljene za vgradnjo motornega pogona.
| Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C. Dodatek 1 kpl. Kabel za izenačitev potencialov za fleksibilni priključek Unit accessories Dodatek 1 kpl. Bazni podstavek S125.2 Certification Razred puščanja L1 | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Strojnica MANSARDA LEVA
10 | klimat L6
Dvoetažna klimatska naprava ID:7 izvedbe izdelana skladno z DIN 1946 – T4, EN 13053 in VDI 6022, Materiali sestavnih delov klimatske naprave: - profili: aluminium painted - vogalniki: Nylon - zunanji plašč: ZnAlMg ZM310 - notranji plašč: ZnAlMg ZM310 - dno: Nerjaveča pločevina 304 - vodila: Nerjaveča pločevina 304 - izolacija: Mineralna volna 100kg/m3 - debelina pokrova: 50 mm Naprava je znotraj popolnoma gladka in ima vsa potrebna posluževalna vrata ali posluževalne pokrove za dostop do funkcijskih elementov znotraj ohišja. Po obodu le teh je nameščeno gumijasto tesnilo iz EPDM materiala. Vrata so na okvir pritrjena s tečaji in se zapirajo s koračnimi zapirali na ključ. Snemljivi pokrovi se zapirajo z blokatorji. Klimatske naprave higienik izvedbe imajo notranje stene obarvane z zdravju neškodljivo barvo, odporno proti kemičnim sredstvom za čiščenje in UV-žarkom. Naprave so vedno na nosilnem podstavku, ki so izdelani iz pocinkane jeklene pločevine. V podstavkih so luknje za odvod kondenza, luknje za pritrditev nog z vijačnim spojem ter ušesni vijaki za spajanje enot. Dvigovanje posameznih enot je predvideno preko dvišnih ušes, ki se po postavitvi naprave na obratovalno mesto demontirajo.
Mehanske lastnosti ohišja klimatske naprave po EN 1886 so naslednje: - mehanska stabilnost: razred D1 - tesnost ohišja pri negativnem tlaku -400 Pa: razred L1 - tesnost ohišja pri pozitivnem tlaku +700 Pa: razred L1 - tesnost vgrajenih filtrov pri negativnem tlaku -400 Pa: razred F9 - tesnost vgrajenih filtrov pri pozitivnem tlaku +400 Pa: razred F9 - toplotna prehodnost ohišja: razred T2 - faktor toplotnih mostov: razred TB2 - razred požarne odpornosti toplotne izolacije A1 po EN 13501-1 Skupni podatki naprave: - dolžina: 8300 mm - širina: 1055 mm - višina: 2540 mm - teža: 2375 kg Pretok zraka skozi napravo: Dovod: 7,256 m3/h Odvod: 7,519 m3/h Proizvajalec: Systemair Slovenija Tip: KA HID:7-3-4-D-R-50F-TB2-L2
DOVOD
Prazna sekcija
Zobniška regulacijska žaluzija razreda tesnosti 2 po EN 1751, z zunanje ležečimi zobniki iz polipropilena PA6+GF30%, z okvirom in loputami iz aluminija EN AW-6060, s tesnenjem med loputami s tesnilnim trakom iz EPDM materiala in s pogonsko osjo iz pocinkanega jekla. Vgrajene so na notranjii strani ohišja in pripravljene za vgradnjo motornega pogona.
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C. Dodatek 1 kpl. Kabel za izenačitev potencialov za fleksibilni priključek
Vrečasti filter s filtracijo ePM1 55% po ISO 16890 ( F7 ), dolžine vreč 292 mm, vgrajen v fiksen okvir iz jeklene pocinkane ali nerjaveče pločevine. Filter se poslužuje z umazane strani preko prazne enote s posluževalnimi vrati. Dodatek 1 Kos Merilnik diferenčnega tlaka WIKA A2G-05 air2guide Kontrolno okno Osvetlitev
Prostotekoči ventilator z EC motorjem, vgrajen direktno na ventilatorsko steno, brez spiralnega ohišja, je postavljen v klimatsko napravo pravokotno na tok zraka, z rotorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami, nameščenim direktno na gredi EC motorja, z zvezno regulacijo števila vrtljajev. Ventilatorski rotor je dinamično uravnotežen po DIN ISO 1940 del 1 – G 2,5. Tehnični podatki: - Pretok zraka: 7,256 m3/h, - Zunanji padec tlaka: 530 Pa, - Število ventilatorjev: 1, - SFP: 1,338 kW/(m3/h), Certification Barvan ventilator - Moč= 3.600 kW - IE5 EC Kontrolno okno Osvetlitev Prazna sekcija
Diagonalno vgrajen ploščni rekuperator z visokim izkoristkom. Enota s ploščnim rekuperatorjem ima obvodni kanal za zunanji zrak z obvodno žaluzijo in opcijo eliminatorja vodnih kapljic na strani odvodnega zraka, ki je sestavljen iz okvira iz korozijsko odpornega aluminija in lovilnih lamel iz PPTV. Pod celotnim rekuperatorjem je na strani dovodnega in odvodnega zraka v dno integrirana banja za zbiranje in odvod kondenzata iz nerjavečega materiala. Materiali rekuperatorja: - satovje: Aluminij - okvir: Aluminij Tehnični podatki za zimsko obdobje: - stopnja vračanja občutene toplote: 91.3% - stanje dovodnega zraka pred enoto: -13.00°C/90.0% r.vl. - stanje dovodnega zraka za enoto: 17.10°C/10.0% r.vl. - vrnjena toplotna energija: kW Tehnični podatki za poletno obdobje: - stopnja vračanja občutene toplote: % - stanje dovodnega zraka pred enoto: 34.00°C/40.0% r.vl. - stanje dovodnega zraka za enoto: 27.20°C/59.0% r.vl. - vrnjena toplotna energija: kW Kontrolno okno Bana za odvod kondenza Osvetlitev
Vodni grelnik je sestavljen iz okvira, lamelnega paketa, zbiralnih cevi z navojnimi priključki po ISO R7 ter priključki za praznjenje in odzračevanje. Prehod priključkov skozi pokrov klimatske naprave je zatesnjen z izolacijo in gumijastimi rozetami. Register stoji na vodilih in je prosto izvlečljiv. Materiali: - okvir: pocinkana pločevina - cevi: baker - lamele: Aluminij - zbiralna cev: baker Tehnični podatki: - grelna tekočina: Voda - temperaturni režim tekočine:55.00/45.00°C - padec tlaka na strani tekočine: 8.64 kPa - pretok tekočine: 0.306 l/s - predvidena grelna moč: 12.64 kW - temperatura pred grelnikom: 17.10°C - temperatura za grelnikom: 22.00°C - protizmrzovalni termostat grelnika Pripomba: mešalni krog ločena postavka Prazna sekcija Kontrolno okno
Vodni hladilnik je sestavljen iz okvira, lamelnega paketa, zbiralnih cevi z navojnimi priključki po ISO R7 ter priključki za praznjenje in odzračevanje. Prehod priključkov skozi pokrov klimatske naprave je zatesnjen z izolacijo in gumijastimi rozetami. Register stoji na vodilih in je prosto izvlečljiv. Pod hladilnikom je banja s tristranskim nagibom za zbiranje in hitrejši odvod kondenzata iz nerjavečega materiala. Materiali: - okvir: Nerjaveča pločevina 304 - cevi: baker - lamele: Aluminij - zbiralna cev: baker Tehnični podatki: - hladilna tekočina: Voda - temperaturni režim tekočine: 7.00/12.00°C - pretok tekočine: 1.845 l/s - padec tlaka na strani tekočine: 29.45 kPa - predvidena hladilna moč: 38.67 kW - temperatura pred hladilnikom: 27.20°C/59.0% - temperatura za hladilnikom: 18.00°C/86.2% Pripomba: mešalni krog ločena postavka Bana za odvod kondenza
Eliminator vodnih kapljic je izdelan iz okvira iz Al profilov v katere so v enakomernem razmaku vstavljene plastične lamele iz polypropilena za lovljenje in izločanje vodnih kapljic. Trajna temperaturna obstojnost lamel je do 125°C. V ohišju enote je nameščen v toku zraka in sicer za hladilnikom ali direktnim uparjalnikom in je preko vodil izvlečljiv iz ohišja klimatske naprave. Pod eliminatorjem je banja s tristranskim nagibom za zbiranje in hitrejši odvod kondenzata iz nerjavečega materiala. Prazna sekcija
Zobniška regulacijska žaluzija razreda tesnosti 2 po EN 1751, z zunanje ležečimi zobniki iz polipropilena PA6+GF30%, z okvirom in loputami iz aluminija EN AW-6060, s tesnenjem med loputami s tesnilnim trakom iz EPDM materiala in s pogonsko osjo iz pocinkanega jekla. Vgrajene so na zunanjii strani ohišja in pripravljene za vgradnjo motornega pogona
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C. Dodatek 1 kpl. Kabel za izenačitev potencialov za fleksibilni priključek Kontrolno okno
ODVOD
Vrečasti filter s filtracijo ePM1 55% po ISO 16890 ( F7 ), dolžine vreč 292 mm, vgrajen v fiksen okvir iz jeklene pocinkane ali nerjaveče pločevine. Filter se poslužuje z umazane strani preko prazne enote s posluževalnimi vrati. Dodatek 1 Kos Merilnik diferenčnega tlaka WIKA A2G-05 air2guide
Zobniška regulacijska žaluzija razreda tesnosti 2 po EN 1751, z zunanje ležečimi zobniki iz polipropilena PA6+GF30%, z okvirom in loputami iz aluminija EN AW-6060, s tesnenjem med loputami s tesnilnim trakom iz EPDM materiala in s pogonsko osjo iz pocinkanega jekla. Vgrajene so na zunanjii strani ohišja in pripravljene za vgradnjo motornega pogona.
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C. Dodatek 1 kpl. Kabel za izenačitev potencialov za fleksibilni priključek Kontrolno okno Osvetlitev Prazna sekcija Prazna sekcija EKO omara Prazna sekcija Prazna sekcija
Prostotekoči ventilator z EC motorjem, vgrajen direktno na ventilatorsko steno, brez spiralnega ohišja, je postavljen v klimatsko napravo pravokotno na tok zraka, z rotorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami, nameščenim direktno na gredi EC motorja, z zvezno regulacijo števila vrtljajev. Ventilatorski rotor je dinamično uravnotežen po DIN ISO 1940 del 1 – G 2,5. Tehnični podatki: - Pretok zraka: 7,519 m3/h, - Zunanji padec tlaka: 400 Pa, - Število ventilatorjev: 1, - SFP: 1,369 kW/(m3/h), Certification Barvan ventilator - Moč= 3.600 kW - IE5 EC Kontrolno okno Osvetlitev Prazna sekcija Prazna sekcija
Zobniška regulacijska žaluzija razreda tesnosti 2 po EN 1751, z zunanje ležečimi zobniki iz polipropilena PA6+GF30%, z okvirom in loputami iz aluminija EN AW-6060, s tesnenjem med loputami s tesnilnim trakom iz EPDM materiala in s pogonsko osjo iz pocinkanega jekla. Vgrajene so na notranjii strani ohišja in pripravljene za vgradnjo motornega pogona.
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C. Dodatek 1 kpl. Kabel za izenačitev potencialov za fleksibilni priključek
| Unit accessories Dodatek 1 kpl. Bazni podstavek S125.2 Certification Razred puščanja L1 | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
11 | Parni vlažilnik L6
Enoetažna klimatska naprava ID:7 izvedbe izdelana skladno z DIN 1946 – T4, EN 13053 in VDI 6022, Materiali sestavnih delov klimatske naprave: - profili: aluminium painted - vogalniki: Nylon - zunanji plašč: ZnAlMg ZM310 - notranji plašč: ZnAlMg ZM310 - dno: Nerjaveča pločevina 304 - vodila: Nerjaveča pločevina 304 - izolacija: Mineralna volna 100kg/m3 - debelina pokrova: 50 mm Naprava je znotraj popolnoma gladka in ima vsa potrebna posluževalna vrata ali posluževalne pokrove za dostop do funkcijskih elementov znotraj ohišja. Po obodu le teh je nameščeno gumijasto tesnilo iz EPDM materiala. Vrata so na okvir pritrjena s tečaji in se zapirajo s koračnimi zapirali na ključ. Snemljivi pokrovi se zapirajo z blokatorji. Klimatske naprave higienik izvedbe imajo notranje stene obarvane z zdravju neškodljivo barvo, odporno proti kemičnim sredstvom za čiščenje in UV-žarkom. Naprave so vedno na nosilnem podstavku, ki so izdelani iz pocinkane jeklene pločevine. V podstavkih so luknje za odvod kondenza, luknje za pritrditev nog z vijačnim spojem ter ušesni vijaki za spajanje enot. Dvigovanje posameznih enot je predvideno preko dvišnih ušes, ki se po postavitvi naprave na obratovalno mesto demontirajo.
Mehanske lastnosti ohišja klimatske naprave po EN 1886 so naslednje: - mehanska stabilnost: razred D1 - tesnost ohišja pri negativnem tlaku -400 Pa: razred L1 - tesnost ohišja pri pozitivnem tlaku +700 Pa: razred L1 - tesnost vgrajenih filtrov pri negativnem tlaku -400 Pa: razred F9 - tesnost vgrajenih filtrov pri pozitivnem tlaku +400 Pa: razred F9 - toplotna prehodnost ohišja: razred T2 - faktor toplotnih mostov: razred TB2 - razred požarne odpornosti toplotne izolacije A1 po EN 13501-1 Skupni podatki naprave: - dolžina: 2250 mm - širina: 1055 mm - višina: 1485 mm - teža: 326 kg Pretok zraka skozi napravo: Dovod: 7,256 m3/h Proizvajalec: Systemair Slovenija Tip: KA HID:7-3-4-S-R-50F-TB2-L2
DOVOD
Enota s parnim vlažilnikom je prazna komora s posluževalnimi vrati, z banjo z odtokom za zbiranje in odtok kondenzata in z notranjimi površinami iz nerjaveče jeklene pločevine, namenjena vgradnji cevi za distribucijo pare. Ventil z motornim pogonom z zvezno regulacijo kapacitete uparjanja je vgrajen na cev za distribucijo pare na zunanji posluževalni strani ohišja. Enota ima kontrolno okno dvostenske izvedbe in notranjo razsvetljavo. Tehnični podatki: - vstopni zrak: 22°C/7% - izstopni zrak: 22°C/60% - količina pare: 71.24 kg/h - regulacija: zvezna - tip parnega vlažilnika: ID:3 - kapaciteta pare: 120 kg/h - nazivna el, moč: kW - nazivni el. tok: 0.00 A - priključna napetost: 3x400 V, 50/60 Hz Kontrolno okno Bana za odvod kondenza Osvetlitev
Vrečasti filter s filtracijo ePM1 80% po ISO 16890 ( F9 ), dolžine vreč 292 mm, vgrajen v fiksen okvir iz jeklene pocinkane ali nerjaveče pločevine. Filter se poslužuje z umazane strani preko prazne enote s posluževalnimi vrati. Dodatek 1 kpl. PResostat DTV 500 Kontrolno okno Osvetlitev
| Unit accessories Dodatek 1 kpl. Bazni podstavek S125.2 Certification Razred puščanja L1 | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Strojnica MANSARDA DESNA
12 | klimat D5
Dvoetažna klimatska naprava ID:7 izvedbe izdelana skladno z DIN 1946 – T4, EN 13053 in VDI 6022, Materiali sestavnih delov klimatske naprave: - profili: aluminium painted - vogalniki: Nylon - zunanji plašč: ZnAlMg ZM310 - notranji plašč: ZnAlMg ZM310 - dno: Nerjaveča pločevina 304 - vodila: Nerjaveča pločevina 304 - izolacija: Mineralna volna 100kg/m3 - debelina pokrova: 50 mm Naprava je znotraj popolnoma gladka in ima vsa potrebna posluževalna vrata ali posluževalne pokrove za dostop do funkcijskih elementov znotraj ohišja. Po obodu le teh je nameščeno gumijasto tesnilo iz EPDM materiala. Vrata so na okvir pritrjena s tečaji in se zapirajo s koračnimi zapirali na ključ. Snemljivi pokrovi se zapirajo z blokatorji. Klimatske naprave higienik izvedbe imajo notranje stene obarvane z zdravju neškodljivo barvo, odporno proti kemičnim sredstvom za čiščenje in UV-žarkom. Naprave so vedno na nosilnem podstavku, ki so izdelani iz pocinkane jeklene pločevine. V podstavkih so luknje za odvod kondenza, luknje za pritrditev nog z vijačnim spojem ter ušesni vijaki za spajanje enot. Dvigovanje posameznih enot je predvideno preko dvišnih ušes, ki se po postavitvi naprave na obratovalno mesto demontirajo.
Mehanske lastnosti ohišja klimatske naprave po EN 1886 so naslednje: - mehanska stabilnost: razred D1 - tesnost ohišja pri negativnem tlaku -400 Pa: razred L1 - tesnost ohišja pri pozitivnem tlaku +700 Pa: razred L1 - tesnost vgrajenih filtrov pri negativnem tlaku -400 Pa: razred F9 - tesnost vgrajenih filtrov pri pozitivnem tlaku +400 Pa: razred F9 - toplotna prehodnost ohišja: razred T2 - faktor toplotnih mostov: razred TB2 - razred požarne odpornosti toplotne izolacije A1 po EN 13501-1 Skupni podatki naprave: - dolžina: 8230 mm - širina: 1055 mm - višina: 2845 mm - teža: 2447 kg Pretok zraka skozi napravo: Dovod: 8,000 m3/h Odvod: 7,519 m3/h Proizvajalec: Systemair Slovenija Tip: KA HID:7-3-4-D-R-50F-TB2-L2
DOVOD
Prazna sekcija Zobniška regulacijska žaluzija razreda tesnosti 2 po EN 1751, z zunanje ležečimi zobniki iz polipropilena PA6+GF30%, z okvirom in loputami iz aluminija EN AW-6060, s tesnenjem med loputami s tesnilnim trakom iz EPDM materiala in s pogonsko osjo iz pocinkanega jekla. Vgrajene so na notranjii strani ohišja in pripravljene za vgradnjo motornega pogona.
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C. Dodatek 1 kpl. Kabel za izenačitev potencialov za fleksibilni priključek
Vrečasti filter s filtracijo ePM1 55% po ISO 16890 ( F7 ), dolžine vreč 292 mm, vgrajen v fiksen okvir iz jeklene pocinkane ali nerjaveče pločevine. Filter se poslužuje z umazane strani preko prazne enote s posluževalnimi vrati. Kontrolno okno Osvetlitev
Prostotekoči ventilator z EC motorjem, vgrajen direktno na ventilatorsko steno, brez spiralnega ohišja, je postavljen v klimatsko napravo pravokotno na tok zraka, z rotorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami, nameščenim direktno na gredi EC motorja, z zvezno regulacijo števila vrtljajev. Ventilatorski rotor je dinamično uravnotežen po DIN ISO 1940 del 1 – G 2,5. Tehnični podatki: - Pretok zraka: 8,000 m3/h, - Zunanji padec tlaka: 550 Pa, - Število ventilatorjev: 1, - SFP: 1,580 kW/(m3/h), Certification Barvan ventilator - Moč= 4.500 kW - IE5 EC Kontrolno okno Osvetlitev Prazna sekcija
Diagonalno vgrajen ploščni rekuperator z visokim izkoristkom. Enota s ploščnim rekuperatorjem ima obvodni kanal za zunanji zrak z obvodno žaluzijo in opcijo eliminatorja vodnih kapljic na strani odvodnega zraka, ki je sestavljen iz okvira iz korozijsko odpornega aluminija in lovilnih lamel iz PPTV. Pod celotnim rekuperatorjem je na strani dovodnega in odvodnega zraka v dno integrirana banja za zbiranje in odvod kondenzata iz nerjavečega materiala. Materiali rekuperatorja: - satovje: Aluminij - okvir: Aluminij Tehnični podatki za zimsko obdobje: - stopnja vračanja občutene toplote: 88.2% - stanje dovodnega zraka pred enoto: -13.00°C/90.0% r.vl. - stanje dovodnega zraka za enoto: 16.10°C/11.0% r.vl. - vrnjena toplotna energija: kW Tehnični podatki za poletno obdobje: - stopnja vračanja občutene toplote: % - stanje dovodnega zraka pred enoto: 34.00°C/40.0% r.vl. - stanje dovodnega zraka za enoto: 27.70°C/57.0% r.vl. - vrnjena toplotna energija: kW Kontrolno okno Bana za odvod kondenza Osvetlitev
Vodni grelnik je sestavljen iz okvira, lamelnega paketa, zbiralnih cevi z navojnimi priključki po ISO R7 ter priključki za praznjenje in odzračevanje. Prehod priključkov skozi pokrov klimatske naprave je zatesnjen z izolacijo in gumijastimi rozetami. Register stoji na vodilih in je prosto izvlečljiv. Materiali: - okvir: pocinkana pločevina - cevi: baker - lamele: Aluminij - zbiralna cev: baker Tehnični podatki: - grelna tekočina: Voda - temperaturni režim tekočine:55.00/45.00°C - padec tlaka na strani tekočine: 8.69 kPa - pretok tekočine: 0.383 l/s - predvidena grelna moč: 16.1 kW - temperatura pred grelnikom: 16.10°C - temperatura za grelnikom: 22.00°C - protizmrzovalni termostat grelnika Pripomba: mešalni krog ločena postavka Prazna sekcija Kontrolno okno
Vodni hladilnik je sestavljen iz okvira, lamelnega paketa, zbiralnih cevi z navojnimi priključki po ISO R7 ter priključki za praznjenje in odzračevanje. Prehod priključkov skozi pokrov klimatske naprave je zatesnjen z izolacijo in gumijastimi rozetami. Register stoji na vodilih in je prosto izvlečljiv. Pod hladilnikom je banja s tristranskim nagibom za zbiranje in hitrejši odvod kondenzata iz nerjavečega materiala. Materiali: - okvir: Nerjaveča pločevina 304 - cevi: baker - lamele: Aluminij - zbiralna cev: baker Tehnični podatki: - hladilna tekočina: Voda - temperaturni režim tekočine: 7.00/12.00°C - pretok tekočine: 1.85 l/s - padec tlaka na strani tekočine: 28.10 kPa - predvidena hladilna moč: 40.89 kW - temperatura pred hladilnikom: 27.70°C/57.0% - temperatura za hladilnikom: 18.00°C/86.1% Pripomba: mešalni krog ločena postavka Bana za odvod kondenza
Eliminator vodnih kapljic je izdelan iz okvira iz Al profilov v katere so v enakomernem razmaku vstavljene plastične lamele iz polypropilena za lovljenje in izločanje vodnih kapljic. Trajna temperaturna obstojnost lamel je do 125°C. V ohišju enote je nameščen v toku zraka in sicer za hladilnikom ali direktnim uparjalnikom in je preko vodil izvlečljiv iz ohišja klimatske naprave. Pod eliminatorjem je banja s tristranskim nagibom za zbiranje in hitrejši odvod kondenzata iz nerjavečega materiala. Prazna sekcija
Zobniška regulacijska žaluzija razreda tesnosti 2 po EN 1751, z zunanje ležečimi zobniki iz polipropilena PA6+GF30%, z okvirom in loputami iz aluminija EN AW-6060, s tesnenjem med loputami s tesnilnim trakom iz EPDM materiala in s pogonsko osjo iz pocinkanega jekla. Vgrajene so na zunanjii strani ohišja in pripravljene za vgradnjo motornega pogona
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C. Dodatek 1 kpl. Kabel za izenačitev potencialov za fleksibilni priključek Kontrolno okno
ODVOD
Vrečasti filter s filtracijo ePM1 55% po ISO 16890 ( F7 ), dolžine vreč 292 mm, vgrajen v fiksen okvir iz jeklene pocinkane ali nerjaveče pločevine. Filter se poslužuje z umazane strani preko prazne enote s posluževalnimi vrati.
Zobniška regulacijska žaluzija razreda tesnosti 2 po EN 1751, z zunanje ležečimi zobniki iz polipropilena PA6+GF30%, z okvirom in loputami iz aluminija EN AW-6060, s tesnenjem med loputami s tesnilnim trakom iz EPDM materiala in s pogonsko osjo iz pocinkanega jekla. Vgrajene so na zunanjii strani ohišja in pripravljene za vgradnjo motornega pogona.
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C. Dodatek 1 kpl. Kabel za izenačitev potencialov za fleksibilni priključek Kontrolno okno Osvetlitev Prazna sekcija Prazna sekcija EKO omara Prazna sekcija Prazna sekcija
Prostotekoči ventilator z EC motorjem, vgrajen direktno na ventilatorsko steno, brez spiralnega ohišja, je postavljen v klimatsko napravo pravokotno na tok zraka, z rotorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami, nameščenim direktno na gredi EC motorja, z zvezno regulacijo števila vrtljajev. Ventilatorski rotor je dinamično uravnotežen po DIN ISO 1940 del 1 – G 2,5. Tehnični podatki: - Pretok zraka: 7,519 m3/h, - Zunanji padec tlaka: 400 Pa, - Število ventilatorjev: 1, - SFP: 1,260 kW/(m3/h), Certification Barvan ventilator - Moč= 3.600 kW - IE5 EC Kontrolno okno Osvetlitev Prazna sekcija Prazna sekcija
Zobniška regulacijska žaluzija razreda tesnosti 2 po EN 1751, z zunanje ležečimi zobniki iz polipropilena PA6+GF30%, z okvirom in loputami iz aluminija EN AW-6060, s tesnenjem med loputami s tesnilnim trakom iz EPDM materiala in s pogonsko osjo iz pocinkanega jekla. Vgrajene so na notranjii strani ohišja in pripravljene za vgradnjo motornega pogona.
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C. Dodatek 1 kpl. Kabel za izenačitev potencialov za fleksibilni priključek
| Unit accessories Dodatek 1 kpl. Bazni podstavek S125.2 Certification Razred puščanja L1 | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
13 | Parni vlažilnik D5
Enoetažna klimatska naprava ID:7 izvedbe izdelana skladno z DIN 1946 – T4, EN 13053 in VDI 6022, Materiali sestavnih delov klimatske naprave: - profili: aluminium painted - vogalniki: Nylon - zunanji plašč: ZnAlMg ZM310 - notranji plašč: ZnAlMg ZM310 - dno: Nerjaveča pločevina 304 - vodila: Nerjaveča pločevina 304 - izolacija: Mineralna volna 100kg/m3 - debelina pokrova: 50 mm Naprava je znotraj popolnoma gladka in ima vsa potrebna posluževalna vrata ali posluževalne pokrove za dostop do funkcijskih elementov znotraj ohišja. Po obodu le teh je nameščeno gumijasto tesnilo iz EPDM materiala. Vrata so na okvir pritrjena s tečaji in se zapirajo s koračnimi zapirali na ključ. Snemljivi pokrovi se zapirajo z blokatorji. Klimatske naprave higienik izvedbe imajo notranje stene obarvane z zdravju neškodljivo barvo, odporno proti kemičnim sredstvom za čiščenje in UV-žarkom. Naprave so vedno na nosilnem podstavku, ki so izdelani iz pocinkane jeklene pločevine. V podstavkih so luknje za odvod kondenza, luknje za pritrditev nog z vijačnim spojem ter ušesni vijaki za spajanje enot. Dvigovanje posameznih enot je predvideno preko dvišnih ušes, ki se po postavitvi naprave na obratovalno mesto demontirajo.
Mehanske lastnosti ohišja klimatske naprave po EN 1886 so naslednje: - mehanska stabilnost: razred D1 - tesnost ohišja pri negativnem tlaku -400 Pa: razred L1 - tesnost ohišja pri pozitivnem tlaku +700 Pa: razred L1 - tesnost vgrajenih filtrov pri negativnem tlaku -400 Pa: razred F9 - tesnost vgrajenih filtrov pri pozitivnem tlaku +400 Pa: razred F9 - toplotna prehodnost ohišja: razred T2 - faktor toplotnih mostov: razred TB2 - razred požarne odpornosti toplotne izolacije A1 po EN 13501-1 Skupni podatki naprave: - dolžina: 2250 mm - širina: 1055 mm - višina: 1485 mm - teža: 326 kg Pretok zraka skozi napravo: Dovod: 8,000 m3/h Proizvajalec: Systemair Slovenija Tip: KA HID:7-3-4-S-R-50F-TB2-L2
DOVOD
Enota s parnim vlažilnikom je prazna komora s posluževalnimi vrati, z banjo z odtokom za zbiranje in odtok kondenzata in z notranjimi površinami iz nerjaveče jeklene pločevine, namenjena vgradnji cevi za distribucijo pare. Ventil z motornim pogonom z zvezno regulacijo kapacitete uparjanja je vgrajen na cev za distribucijo pare na zunanji posluževalni strani ohišja. Enota ima kontrolno okno dvostenske izvedbe in notranjo razsvetljavo. Tehnični podatki: - vstopni zrak: 22°C/7% - izstopni zrak: 22°C/60% - količina pare: 79.37 kg/h - regulacija: zvezna - tip parnega vlažilnika: ID:3 - kapaciteta pare: 120 kg/h - nazivna el, moč: kW - nazivni el. tok: 0.00 A - priključna napetost: 3x400 V, 50/60 Hz Kontrolno okno Bana za odvod kondenza Osvetlitev
Vrečasti filter s filtracijo ePM1 80% po ISO 16890 ( F9 ), dolžine vreč 292 mm, vgrajen v fiksen okvir iz jeklene pocinkane ali nerjaveče pločevine. Filter se poslužuje z umazane strani preko prazne enote s posluževalnimi vrati. Dodatek 1 kpl. PResostat DTV 500 Kontrolno okno Osvetlitev
| Unit accessories Dodatek 1 kpl. Bazni podstavek S125.2 Certification Razred puščanja L1 | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
14 | klimat D5 MANSARDA
Dvoetažna klimatska naprava ID:7 izvedbe izdelana skladno z DIN 1946 – T4, EN 13053 in VDI 6022, Materiali sestavnih delov klimatske naprave: - profili: aluminium painted - vogalniki: Nylon - zunanji plašč: ZnAlMg ZM310 - notranji plašč: ZnAlMg ZM310 - dno: Nerjaveča pločevina 304 - vodila: Nerjaveča pločevina 304 - izolacija: Mineralna volna 100kg/m3 - debelina pokrova: 50 mm Naprava je znotraj popolnoma gladka in ima vsa potrebna posluževalna vrata ali posluževalne pokrove za dostop do funkcijskih elementov znotraj ohišja. Po obodu le teh je nameščeno gumijasto tesnilo iz EPDM materiala. Vrata so na okvir pritrjena s tečaji in se zapirajo s koračnimi zapirali na ključ. Snemljivi pokrovi se zapirajo z blokatorji. Klimatske naprave higienik izvedbe imajo notranje stene obarvane z zdravju neškodljivo barvo, odporno proti kemičnim sredstvom za čiščenje in UV-žarkom. Naprave so vedno na nosilnem podstavku, ki so izdelani iz pocinkane jeklene pločevine. V podstavkih so luknje za odvod kondenza, luknje za pritrditev nog z vijačnim spojem ter ušesni vijaki za spajanje enot. Dvigovanje posameznih enot je predvideno preko dvišnih ušes, ki se po postavitvi naprave na obratovalno mesto demontirajo.
Mehanske lastnosti ohišja klimatske naprave po EN 1886 so naslednje: - mehanska stabilnost: razred D1 - tesnost ohišja pri negativnem tlaku -400 Pa: razred L1 - tesnost ohišja pri pozitivnem tlaku +700 Pa: razred L1 - tesnost vgrajenih filtrov pri negativnem tlaku -400 Pa: razred F9 - tesnost vgrajenih filtrov pri pozitivnem tlaku +400 Pa: razred F9 - toplotna prehodnost ohišja: razred T2 - faktor toplotnih mostov: razred TB2 - razred požarne odpornosti toplotne izolacije A1 po EN 13501-1 Skupni podatki naprave: - dolžina: 0 mm - širina: 1055 mm - višina: 1625 mm - teža: 1624 kg Pretok zraka skozi napravo: Dovod: 3,563 m3/h Odvod: 3,563 m3/h Proizvajalec: Systemair Slovenija Tip: KA HID:7-3-2-D-R-50F-TB2-L2
DOVOD
Prazna sekcija
Prostotekoči ventilator z EC motorjem, vgrajen direktno na ventilatorsko steno, brez spiralnega ohišja, je postavljen v klimatsko napravo pravokotno na tok zraka, z rotorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami, nameščenim direktno na gredi EC motorja, z zvezno regulacijo števila vrtljajev. Ventilatorski rotor je dinamično uravnotežen po DIN ISO 1940 del 1 – G 2,5. Tehnični podatki: - Pretok zraka: 3,563 m3/h, - Zunanji padec tlaka: 550 Pa, - Število ventilatorjev: 1, - SFP: 1,087 kW/(m3/h), Certification Barvan ventilator - Moč= 2,75 kW - IE5 EC
Diagonalno vgrajen ploščni rekuperator z visokim izkoristkom. Enota s ploščnim rekuperatorjem ima obvodni kanal za zunanji zrak z obvodno žaluzijo in opcijo eliminatorja vodnih kapljic na strani odvodnega zraka, ki je sestavljen iz okvira iz korozijsko odpornega aluminija in lovilnih lamel iz PPTV. Pod celotnim rekuperatorjem je na strani dovodnega in odvodnega zraka v dno integrirana banja za zbiranje in odvod kondenzata iz nerjavečega materiala. Materiali rekuperatorja: - satovje: Aluminij - okvir: Aluminij Tehnični podatki za zimsko obdobje: - stopnja vračanja občutene toplote: 90.7% - stanje dovodnega zraka pred enoto: -13.00°C/90.0% r.vl. - stanje dovodnega zraka za enoto: 16.90°C/10.0% r.vl. - vrnjena toplotna energija: kW Tehnični podatki za poletno obdobje: - stopnja vračanja občutene toplote: % - stanje dovodnega zraka pred enoto: 34.00°C/40.0% r.vl. - stanje dovodnega zraka za enoto: 27.30°C/59.0% r.vl. - vrnjena toplotna energija: kW Kontrolno okno Bana za odvod kondenza Osvetlitev
Vodni grelnik je sestavljen iz okvira, lamelnega paketa, zbiralnih cevi z navojnimi priključki po ISO R7 ter priključki za praznjenje in odzračevanje. Prehod priključkov skozi pokrov klimatske naprave je zatesnjen z izolacijo in gumijastimi rozetami. Register stoji na vodilih in je prosto izvlečljiv. Materiali: - okvir: pocinkana pločevina - cevi: baker - lamele: Aluminij - zbiralna cev: baker Tehnični podatki: - grelna tekočina: Voda - temperaturni režim tekočine:55.00/45.00°C - padec tlaka na strani tekočine: 8.37 kPa - pretok tekočine: 0.1470 l/s - predvidena grelna moč: 6.09 kW - temperatura pred grelnikom: 16.90°C - temperatura za grelnikom: 22.00°C - 3-p mešalni ventil z elektromotornim pogonom, Kvs = 1.83 - protizmrzovalni termostat grelnika mešalni krog ločena postavka
Prazna sekcija Kontrolno okno
Vodni hladilnik je sestavljen iz okvira, lamelnega paketa, zbiralnih cevi z navojnimi priključki po ISO R7 ter priključki za praznjenje in odzračevanje. Prehod priključkov skozi pokrov klimatske naprave je zatesnjen z izolacijo in gumijastimi rozetami. Register stoji na vodilih in je prosto izvlečljiv. Pod hladilnikom je banja s tristranskim nagibom za zbiranje in hitrejši odvod kondenzata iz nerjavečega materiala. Materiali: - okvir: Nerjaveča pločevina 304 - cevi: baker - lamele: Aluminij - zbiralna cev: baker Tehnični podatki: - hladilna tekočina: Voda - temperaturni režim tekočine: 7.00/12.00°C - pretok tekočine: 0.8500 l/s - padec tlaka na strani tekočine: 24.60 kPa - predvidena hladilna moč: 17.81 kW - temperatura pred hladilnikom: 27.30°C/59.0% - temperatura za hladilnikom: 18.00°C/87.2% Bana za odvod kondenza
Eliminator vodnih kapljic je izdelan iz okvira iz Al profilov v katere so v enakomernem razmaku vstavljene plastične lamele iz polypropilena za lovljenje in izločanje vodnih kapljic. Trajna temperaturna obstojnost lamel je do 125°C. V ohišju enote je nameščen v toku zraka in sicer za hladilnikom ali direktnim uparjalnikom in je preko vodil izvlečljiv iz ohišja klimatske naprave. Pod eliminatorjem je banja s tristranskim nagibom za zbiranje in hitrejši odvod kondenzata iz nerjavečega materiala. Prazna sekcija Kontrolno okno Osvetlitev Prazna sekcija
Zobniška regulacijska žaluzija razreda tesnosti 2 po EN 1751, z zunanje ležečimi zobniki iz polipropilena PA6+GF30%, z okvirom in loputami iz aluminija EN AW-6060, s tesnenjem med loputami s tesnilnim trakom iz EPDM materiala in s pogonsko osjo iz pocinkanega jekla. Vgrajene so na zunanjii strani ohišja in pripravljene za vgradnjo motornega pogona. Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C. Dodatek 1 kpl. Kabel za izenačitev potencialov za fleksibilni priključek
ODVOD
Prazna sekcija
Zobniška regulacijska žaluzija razreda tesnosti 2 po EN 1751, z zunanje ležečimi zobniki iz polipropilena PA6+GF30%, z okvirom in loputami iz aluminija EN AW-6060, s tesnenjem med loputami s tesnilnim trakom iz EPDM materiala in s pogonsko osjo iz pocinkanega jekla. Vgrajene so na zunanjii strani ohišja in pripravljene za vgradnjo motornega pogona.
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C. Dodatek 1 kpl. Kabel za izenačitev potencialov za fleksibilni priključek
Vrečasti filter s filtracijo ePM1 55% po ISO 16890 ( F7 ), dolžine vreč 292 mm, vgrajen v fiksen okvir iz jeklene pocinkane ali nerjaveče pločevine. Filter se poslužuje z umazane strani preko prazne enote s posluževalnimi vrati. Dodatek 1 Kos Merilnik diferenčnega tlaka WIKA A2G-05 air2guide Kontrolno okno Osvetlitev Prazna sekcija Prazna sekcija EKO omara Prazna sekcija Prazna sekcija
Prostotekoči ventilator z EC motorjem, vgrajen direktno na ventilatorsko steno, brez spiralnega ohišja, je postavljen v klimatsko napravo pravokotno na tok zraka, z rotorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami, nameščenim direktno na gredi EC motorja, z zvezno regulacijo števila vrtljajev. Ventilatorski rotor je dinamično uravnotežen po DIN ISO 1940 del 1 – G 2,5. Tehnični podatki: - Pretok zraka: 3,563 m3/h, - Zunanji padec tlaka: 550 Pa, - Število ventilatorjev: 1, - SFP: 1,087 kW/(m3/h), Certification Barvan ventilator - Moč= 2,75 kW - IE5 EC Kontrolno okno Osvetlitev Prazna sekcija
Zobniška regulacijska žaluzija razreda tesnosti 2 po EN 1751, z zunanje ležečimi zobniki iz polipropilena PA6+GF30%, z okvirom in loputami iz aluminija EN AW-6060, s tesnenjem med loputami s tesnilnim trakom iz EPDM materiala in s pogonsko osjo iz pocinkanega jekla. Vgrajene so na notranjii strani ohišja in pripravljene za vgradnjo motornega pogona
| Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C. Dodatek 1 kpl. Kabel za izenačitev potencialov za fleksibilni priključek Unit accessories Dodatek 1 kpl. Bazni podstavek S125.2 Certification Razred puščanja L1 | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
15 | Parni vlažilnik D5 MANSARDA
Enoetažna klimatska naprava ID:7 izvedbe izdelana skladno z DIN 1946 – T4, EN 13053 in VDI 6022, Materiali sestavnih delov klimatske naprave: - profili: aluminium painted - vogalniki: Nylon - zunanji plašč: ZnAlMg ZM310 - notranji plašč: ZnAlMg ZM310 - dno: Nerjaveča pločevina 304 - vodila: Nerjaveča pločevina 304 - izolacija: Mineralna volna 100kg/m3 - debelina pokrova: 50 mm Naprava je znotraj popolnoma gladka in ima vsa potrebna posluževalna vrata ali posluževalne pokrove za dostop do funkcijskih elementov znotraj ohišja. Po obodu le teh je nameščeno gumijasto tesnilo iz EPDM materiala. Vrata so na okvir pritrjena s tečaji in se zapirajo s koračnimi zapirali na ključ. Snemljivi pokrovi se zapirajo z blokatorji. Klimatske naprave higienik izvedbe imajo notranje stene obarvane z zdravju neškodljivo barvo, odporno proti kemičnim sredstvom za čiščenje in UV-žarkom. Naprave so vedno na nosilnem podstavku, ki so izdelani iz pocinkane jeklene pločevine. V podstavkih so luknje za odvod kondenza, luknje za pritrditev nog z vijačnim spojem ter ušesni vijaki za spajanje enot. Dvigovanje posameznih enot je predvideno preko dvišnih ušes, ki se po postavitvi naprave na obratovalno mesto demontirajo.
Mehanske lastnosti ohišja klimatske naprave po EN 1886 so naslednje: - mehanska stabilnost: razred D1 - tesnost ohišja pri negativnem tlaku -400 Pa: razred L1 - tesnost ohišja pri pozitivnem tlaku +700 Pa: razred L1 - tesnost vgrajenih filtrov pri negativnem tlaku -400 Pa: razred F9 - tesnost vgrajenih filtrov pri pozitivnem tlaku +400 Pa: razred F9 - toplotna prehodnost ohišja: razred T2 - faktor toplotnih mostov: razred TB2 - razred požarne odpornosti toplotne izolacije A1 po EN 13501-1 Skupni podatki naprave: - dolžina: 2230 mm - širina: 1055 mm - višina: 875 mm - teža: 257 kg Pretok zraka skozi napravo: Dovod: 3,563 m3/h Proizvajalec: Systemair Slovenija KA HID:7-3-2-S-R-50F-TB2-L2
DOVOD
Enota s parnim vlažilnikom je prazna komora s posluževalnimi vrati, z banjo z odtokom za zbiranje in odtok kondenzata in z notranjimi površinami iz nerjaveče jeklene pločevine, namenjena vgradnji cevi za distribucijo pare. Ventil z motornim pogonom z zvezno regulacijo kapacitete uparjanja je vgrajen na cev za distribucijo pare na zunanji posluževalni strani ohišja. Enota ima kontrolno okno dvostenske izvedbe in notranjo razsvetljavo. Tehnični podatki: - vstopni zrak: 22°C/7% - izstopni zrak: 22°C/60% - količina pare: 36,73 kg/h - regulacija: zvezna - tip parnega vlažilnika: ID:3 - kapaciteta pare: 30 kg/h - nazivna el, moč: kW - nazivni el. tok: 0.00 A - priključna napetost: 3x400 V, 50/60 Hz Kontrolno okno Bana za odvod kondenza Osvetlitev
Vrečasti filter s filtracijo ePM1 55% po ISO 16890 ( F7 ), dolžine vreč 292 mm, vgrajen v fiksen okvir iz jeklene pocinkane ali nerjaveče pločevine. Filter se poslužuje z umazane strani preko prazne enote s posluževalnimi vrati. Dodatek 1 kpl. PResostat DTV 500 Kontrolno okno Osvetlitev
| Unit accessories Dodatek 1 kpl. Bazni podstavek S125.2 Certification Razred puščanja L1 | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
16 | Odvodni ventilator
Komplet z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
l=520m3/h
Dpex=350 Pa
Pel=363/3x400V
| kot Systemair PRF 200D4 | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
17 | Odvodni ventilator
Komplet z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
l=630m3/h
Dpex=350 Pa
Pel=363/3x400V
| kot Systemair PRF 200D4 | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
18 | Kulisni glušniki zvoka kot Systemair
Komplet z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| LDR-B 80-40 | kom | 8 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
| LDR-B 50-25 | kom | 6 |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
| LDR-B 70-40 | kom | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| LDR-B 60-40 | kom | 5 |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
| LDR-B 50-30 | kom | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
| LDR-B 60-30 | kom | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
19 | Cevni glušniki zvoka kot Systemair
Komplet z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| LDC 200-600 mm | kom | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
20 | Zračni kanali, izdelani iz pocinkane pločevine nazivne velikosti in debeline po SIST EN 1505 oziroma po DIN 24190 in 24191 (11.85), stopnje 10 ( 1000 Pa), oblike F (vzdolžno zarobljeni z vložkom tesnila), med seboj so spojeni prirobnično z MEZ kotniki. V kolikor se pokaže za potrebno, so na posebnih mestih vsled ohranitve čim večjih prostih višin spoji izvedeni s “S” pasom. Pri vseh spremembah smeri za več kot 30 je v loke in/ali kolena širine kanala med 400 do 800 mm vstavljeno eno vodilo, ki je nameščeno na 1/3 širine kanala ter pri večjih kanalih od 800 mm, vse do širine 1600 mm, po dve vodili, prvo na 1/4 ter drugo na 1/2 širine kanala. Pri ostrih zavojih z velikimi hitrostmi (> 7 m/s) so nameščena v kolena dvodebelinska vodila. Na vseh odcepih in priključkih so vgrajene nastavljive usmerne lopute. Zračni kanali so pri večjih nazivnih velikostih diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem. Debelina pločevine glede na nazivno velikost znaša: DN 100-250 mm 0,6 mm DN 265-530 mm 0,6 mm DN 560-1000 mm 0,8 mm DN 1060-2000 mm 1,0 mm
| Zahtevana je posebno povišana zračna tesnost III. razreda po DIN 24194, 2. del (11.85) (na primer pri tlačni razliki 400 Pa znaša dovoljeno puščanje zraka 1,32*10-3 m3/sm2) oziroma enako po standardu SIST prEN 1507 za tesnostni razred B). Skladno z zahtevami standarda SIST ENV 12097 (03.97) so v zračne kanale nameščene revizijske odprtine z zrakotesnimi pokrovi, ki omogočajo čiščenje in vzdrževanje kanalskih sistemov in vgrajene opreme (v tem primeru požarnih loput, tipal). Revizijske odprtine so praviloma nameščene na vsakih 10 m pri vodoravnem vodenju kanalov, pri spremembi smeri z dvema lokoma 45°, pred in za regulacijskim elementom (loputo, žaluzijo) ter na najvišjem in najnižjem mestu navpično vodenih kanalov. Velikosti revizijskih odprtin ustreza tabeli 2 standarda SIST ENV 12097 (03.97). Pri sami izvedbi se upoštevajo higienske zahteve za visoko stopnjo čistosti prezračevalno-klimatskega sistema po smernici VDI 6022, 1. del in/oziroma SIST ENV 12097, ki zahteva v točki C3.3 zaščito notranjosti med prevozom na gradbišče (zaprtje vseh odprtin kanalskih kosov), lepljenje samolepilnih oznak izključno na zunanji strani, skladiščenje vseh elementov sistema med gradnjo na pred prahom zaščitenem, suhem in čistem mestu, brisanje do čistega vseh notranjih površin kanalov pred postavitvijo, ščitenje navpičnih kanalskih vodov pred padajočo nesnago in delci, ter zapiranje odprtih koncev in delov kanalov po posamezni prekinitvi montažnih del. Pri rezanju oziroma krojenju kanalskih kosov se morajo uporabljati orodja, ki ne povzročajo ostankov materiala – škarje, prebijač in ne rezalka z abrazivno rezalno ploščo! Skupna površina zračnih kanalov do priključkov zunanjega zraka, vključno z obešalnim in pritrdilnim materijalom sistemskega proizvajalca z lastnostmi odgovarjajoč zahtevam SIST prEN 12236 | kg | 4200 |  | 0 | 4200 | 0 | 0 | 0
21 | Izolacija dovodnih kanalov z izolacijo iz zaprtocelične strukture (kot Armacell XG), d=19mm. | m2 | 400 |  | 0 | 400 | 0 | 0 | 0
22 | Izolacija odvodnih kanalov z izolacijo iz zaprtocelične strukture (kot Armacell XG), d=13mm. | m2 | 350 |  | 0 | 350 | 0 | 0 | 0
23 | Regulacijska žaluzija kot Systemair
Komplet z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| TUNE-S-700x500-H | kom | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| TUNE-S-400x500-H | kom | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| TUNE-S-400x300-H | kom | 5 |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
| TUNE-S-650x300-H | kom | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
| TUNE-S-700x400-H | kom | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
| TUNE-S-250x250-H | kom | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
| TUNE-S-800x200-H | kom | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
| TUNE-S-950x200-H | kom | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
| TUNE-S-1000x200-H | kom | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
| TUNE-S-1000x250-H | kom | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
| TUNE-S-700x200-H | kom | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
| TUNE-S-500x300-H | kom | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
| TUNE-S-450x350-H | kom | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| TUNE-S-650x350-H | kom | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| TUNE-S-1000x350-H | kom | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| TUNE-S-500x350-H | kom | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
| TUNE-S-800x550-H | kom | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| TUNE-S-200x150-H | kom | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| TUNE-S-500x250-H | kom | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| TUNE-S-600x450-H | kom | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| TUNE-S-650x400-H | kom | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| TUNE-S-400x350-H | kom | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
| TUNE-S-850x400-H | kom | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| TUNE-S-550x300-H | kom | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| TUNE-S-600x350-H | kom | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| TUNE-S-600x300-H | kom | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
| TUNE-S-400x200-H | kom | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| TUNE-S-450x300-H | kom | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| TUNE-S-600x400-H | kom | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| TUNE-S-350x200-H | kom | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
24 | Regulator konstantnega pretoka kot Systemair
Komplet z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| NOTUS SI 500x200-M0 | kom | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
| NOTUS SI 300x100-M0 | kom | 7 |  | 0 | 7 | 0 | 0 | 0
| NOTUS SI 400x200-M0 | kom | 4 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
| NOTUS SI 300x150-M0 | kom | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
| NOTUS SI 600x200-M0 | kom | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| NOTUS SI 200x200-M0 | kom | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
| NOTUS SI 300x200-M0 | kom | 6 |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
| NOTUS SI 400x400-M0 | kom | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| NOTUS SI 400x250-M0 | kom | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
| NOTUS SI 400x300-M0 | kom | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
| NOTUS SI 500x250-M0 | kom | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| NOTUS SI 500x300-M0 | kom | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| NOTUS SI 200x100-M0 | kom | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| NOTUS SI 500x300-M0 | kom | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
25 | Revizija za kanale, vgradnja v obstoječe kanale kot Systemair
Komplet z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| RE2 - RD 400-200 | kom | 65 |  | 0 | 65 | 0 | 0 | 0
| RE3 - RD 450-300 | kom | 70 |  | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
| RE4 - RD 600-450 | kom | 10 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
26 | Prezračevalni ventil kot Systemair
Komplet z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| EFF-100-SW | kom | 423 |  | 0 | 423 | 0 | 0 | 0
| EFF-125-SW | kom | 30 |  | 0 | 30 | 0 | 0 | 0
| EFF-150-SW | kom | 36 |  | 0 | 36 | 0 | 0 | 0
| TFF-100-SW | kom | 24 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | 0
27 | Kvadratni difuzor kot Systemair
Komplet z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
ADQ-250-SW
| z komoro PB-VVK-S-250-160-S-V-D1-J | kom | 70 |  | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
ADQ-400-SW
| z komoro PB-VVK-S-400-160-S-V-D1-J | kom | 10 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
ADQ-600/300-SW
| z komoro PB-VVK-S-300-160-S-V-D1-J | kom | 11 |  | 0 | 11 | 0 | 0 | 0
ADQ-600/250-SW
| z komoro PB-VVK-S-250-160-S-V-D1-J | kom | 74 |  | 0 | 74 | 0 | 0 | 0
ADQ-600/400-SW
| z komoro PB-VVK-S-400-160-S-V-D1-J | kom | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
ADQ-300-SW
| z komoro PB-VVK-S-300-160-S-V-D1-J | kom | 7 |  | 0 | 7 | 0 | 0 | 0
28 | Vrtinčni difuzor kot Systemair
Komplet z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
VVKR-F-200-600-24-B-SW
| z komoro THOR | kom | 23 |  | 0 | 23 | 0 | 0 | 0
29 | Dovodna rešetka kot Systemair
Komplet z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| NOVA-A-2-1-525x125-R1-UR-H-SW | kom | 46 |  | 0 | 46 | 0 | 0 | 0
| NOVA-A-2-1-425x125-R1-UR-H-SW | kom | 49 |  | 0 | 49 | 0 | 0 | 0
| NOVA-A-2-1-325x125-R1-UR-H-SW | kom | 5 |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
| NOVA-A-2-1-625x125-R1-UR-H-SW | kom | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
| NOVA-A-2-1-325x225-R1-UR-V-SW | kom | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
| NOVA-A-2-1-225x125-R1-UR-V-SW | kom | 4 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
30 | Odvodna rešetka kot Systemair
Komplet z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| NOVA-E-2-300x100-R1-UR-SW | kom | 37 |  | 0 | 37 | 0 | 0 | 0
| NOVA-E-2-500x200-R1-UR-SW | kom | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
| NOVA-E-2-300x150-R1-UR-SW | kom | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
| NOVA-E-2-300x200-R1-UR-SW | kom | 5 |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
31 | Termalno in akustično izolirane gibljive cevi za povezavo prezračevalnih elementov s kanalskim razvodom, izdelane iz aluminijastega, poliesterskega notranjega vložka z vgrajeno jekleno žico, 25mm izolacije iz steklene volne ter iz aluminij/ poliester laminata, vključno s pritrdilnim in montažnim materialom s protikorozijsko zaščito, obešali ter spojnim in tesnilnim materialom,
SONOCONNECT H25J Bossplast oz. podobno
| fi100 | m | 250 |  | 0 | 250 | 0 | 0 | 0
| fi125 | m | 40 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | 0
| fi160 | m | 310 |  | 0 | 310 | 0 | 0 | 0
32 | Plastične odtočne cevi za odpadno vodo iz PE, s spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom ter čistilnimi kosi. Razvodi kondenz vidno in v tlaku
| d32 | m | 90 |  | 0 | 90 | 0 | 0 | 0
33 | Izpušna fajfa z rešetko
PZALS-1000x1400-UR-S
| Komplet z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom ter strešno obrobo. | kpl | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
34 | Zračne cevi, izvedene s pomočjo spiro zračnih cevi, ki so izdelane prav tako iz pocinkane pločevine nazivne velikosti in debeline po standardu SIST EN 1506 oziroma po DIN 24152 (04.90), stopnje 10 ( 1000 Pa), med seboj spojene prirobično ali natikanjem, skupaj z obešalnim in pritrdilnim materijalom. Na vseh odcepih in priključkih so nameščene nastavljive usmerne oziroma regulacijske lopute. Razred zračne tesnosti je enak kot za pravokotne kanale, le da določen po SIST prEN 12237. Debelina pločevine glede na nazivno velikost znaša: DN 100-180 mm 0,6 mm DN 200-560 mm 0,8 mm DN 630-900 mm 1,0 mm DN 1000-1250 mm 1,2 mm
| fi100 | m | 130 |  | 0 | 130 | 0 | 0
| fi125 | m | 30 |  | 0 | 30 | 0 | 0
| fi160 | m | 110 |  | 0 | 110 | 0 | 0
| fi200 | m | 20 |  | 0 | 20 | 0 | 0
Cevne instalacije klimatizacije
35 | Elektronsko vodena enojna, centrifugalna obtočna črpalka, s frekvenčno krmiljenim motorjem in mehanskim tesnilom osi, za ogrevno vodo od +10 °C do +80 °C, prirobnične izvedbe, sestavljena iz spiralnega hidravličnega ohišja iz sive litine, suhega tekača iz sive litine in ventilatorsko hlajenega elektromotorja. Tehnične karakteristike ustrezajo ISO 2858 oziroma DIN 24255:
-medij: čista, omehčana voda po VDI 2035
-pretok: V=1,32m3/h
-tlačna višina: dp=40kPa
-električna moč: 75 W, 230 V, 50 Hz
-zaščita IP 55
| -dodatna oprema: *tesnilni in vijačni material; *merilni komplet tlačne razlike za vodenje regulatorja; enakovredno oz. boljše kot WILO Atmos PICO 25/1-8 | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
36 | Elektronsko vodena enojna, centrifugalna obtočna črpalka, s frekvenčno krmiljenim motorjem in mehanskim tesnilom osi, za ogrevno vodo od +10 °C do +80 °C, prirobnične izvedbe, sestavljena iz spiralnega hidravličnega ohišja iz sive litine, suhega tekača iz sive litine in ventilatorsko hlajenega elektromotorja. Tehnične karakteristike ustrezajo ISO 2858 oziroma DIN 24255:
-medij: čista, omehčana voda po VDI 2035
-pretok: V=0,51m3/h
-tlačna višina: dp=40kPa
-električna moč: 40 W, 230 V, 50 Hz
-zaščita IP 55
| -dodatna oprema: *tesnilni in vijačni material; *merilni komplet tlačne razlike za vodenje regulatorja; enakovredno oz. boljše kot WILO Atmos PICO 15/1-6 | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
37 | Elektronsko vodena enojna, centrifugalna obtočna črpalka, s frekvenčno krmiljenim motorjem in mehanskim tesnilom osi, za ogrevno vodo od +10 °C do +80 °C, prirobnične izvedbe, sestavljena iz spiralnega hidravličnega ohišja iz sive litine, suhega tekača iz sive litine in ventilatorsko hlajenega elektromotorja. Tehnične karakteristike ustrezajo ISO 2858 oziroma DIN 24255:
-medij: čista, omehčana voda po VDI 2035
-pretok: V=0,32m3/h
-tlačna višina: dp=40kPa
-električna moč: 40 W, 230 V, 50 Hz
-zaščita IP 55
| -dodatna oprema: *tesnilni in vijačni material; *merilni komplet tlačne razlike za vodenje regulatorja; enakovredno oz. boljše kot WILO Atmos PICO 15/1-6 | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
38 | Elektronsko vodena enojna, centrifugalna obtočna črpalka, s frekvenčno krmiljenim motorjem in mehanskim tesnilom osi, za ogrevno vodo od +10 °C do +80 °C, prirobnične izvedbe, sestavljena iz spiralnega hidravličnega ohišja iz sive litine, suhega tekača iz sive litine in ventilatorsko hlajenega elektromotorja. Tehnične karakteristike ustrezajo ISO 2858 oziroma DIN 24255:
-medij: čista, omehčana voda po VDI 2035
-pretok: V=0,32m3/h
-tlačna višina: dp=40kPa
-električna moč: 40 W, 230 V, 50 Hz
-zaščita IP 55
| -dodatna oprema: *tesnilni in vijačni material; *merilni komplet tlačne razlike za vodenje regulatorja; enakovredno oz. boljše kot WILO Atmos PICO 15/1-6 | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
39 | Elektronsko vodena enojna, centrifugalna obtočna črpalka, s frekvenčno krmiljenim motorjem in mehanskim tesnilom osi, za ogrevno vodo od +10 °C do +80 °C, prirobnične izvedbe, sestavljena iz spiralnega hidravličnega ohišja iz sive litine, suhega tekača iz sive litine in ventilatorsko hlajenega elektromotorja. Tehnične karakteristike ustrezajo ISO 2858 oziroma DIN 24255:
-medij: čista, omehčana voda po VDI 2035
-pretok: V=1,87m3/h
-tlačna višina: dp=40kPa
-električna moč: 75 W, 230 V, 50 Hz
-zaščita IP 55
| -dodatna oprema: *tesnilni in vijačni material; *merilni komplet tlačne razlike za vodenje regulatorja; enakovredno oz. boljše kot WILO Atmos PICO 25/1-8 | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
40 | Elektronsko vodena enojna, centrifugalna obtočna črpalka, s frekvenčno krmiljenim motorjem in mehanskim tesnilom osi, za ogrevno vodo od +10 °C do +80 °C, prirobnične izvedbe, sestavljena iz spiralnega hidravličnega ohišja iz sive litine, suhega tekača iz sive litine in ventilatorsko hlajenega elektromotorja. Tehnične karakteristike ustrezajo ISO 2858 oziroma DIN 24255:
-medij: čista, omehčana voda po VDI 2035
-pretok: V=0,21m3/h
-tlačna višina: dp=40kPa
-električna moč: 40 W, 230 V, 50 Hz
-zaščita IP 55
| -dodatna oprema: *tesnilni in vijačni material; *merilni komplet tlačne razlike za vodenje regulatorja; enakovredno oz. boljše kot WILO Atmos PICO 15/1-6 | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
41 | Elektronsko vodena enojna, centrifugalna obtočna črpalka, s frekvenčno krmiljenim motorjem in mehanskim tesnilom osi, za ogrevno vodo od +10 °C do +80 °C, prirobnične izvedbe, sestavljena iz spiralnega hidravličnega ohišja iz sive litine, suhega tekača iz sive litine in ventilatorsko hlajenega elektromotorja. Tehnične karakteristike ustrezajo ISO 2858 oziroma DIN 24255:
-medij: čista, omehčana voda po VDI 2035
-pretok: V=1,15m3/h
-tlačna višina: dp=40kPa
-električna moč: 75 W, 230 V, 50 Hz
-zaščita IP 55
| -dodatna oprema: *tesnilni in vijačni material; *merilni komplet tlačne razlike za vodenje regulatorja; enakovredno oz. boljše kot WILO Atmos PICO 25/1-8 | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
42 | Elektronsko vodena enojna, centrifugalna obtočna črpalka, s frekvenčno krmiljenim motorjem in mehanskim tesnilom osi, za ogrevno vodo od +10 °C do +80 °C, prirobnične izvedbe, sestavljena iz spiralnega hidravličnega ohišja iz sive litine, suhega tekača iz sive litine in ventilatorsko hlajenega elektromotorja. Tehnične karakteristike ustrezajo ISO 2858 oziroma DIN 24255:
-medij: čista, omehčana voda po VDI 2035
-pretok: V=1,11m3/h
-tlačna višina: dp=40kPa
-električna moč: 75 W, 230 V, 50 Hz
-zaščita IP 55
| -dodatna oprema: *tesnilni in vijačni material; *merilni komplet tlačne razlike za vodenje regulatorja; enakovredno oz. boljše kot WILO Atmos PICO 25/1-8 | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
43 | Elektronsko vodena enojna, centrifugalna obtočna črpalka, s frekvenčno krmiljenim motorjem in mehanskim tesnilom osi, za ogrevno vodo od +10 °C do +80 °C, prirobnične izvedbe, sestavljena iz spiralnega hidravličnega ohišja iz sive litine, suhega tekača iz sive litine in ventilatorsko hlajenega elektromotorja. Tehnične karakteristike ustrezajo ISO 2858 oziroma DIN 24255:
-medij: čista, omehčana voda po VDI 2035
-pretok: V=1,19m3/h
-tlačna višina: dp=40kPa
-električna moč: 75 W, 230 V, 50 Hz
-zaščita IP 55
| -dodatna oprema: *tesnilni in vijačni material; *merilni komplet tlačne razlike za vodenje regulatorja; enakovredno oz. boljše kot WILO Atmos PICO 25/1-8 | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
44 | Elektronsko vodena enojna, centrifugalna obtočna črpalka, s frekvenčno krmiljenim motorjem in mehanskim tesnilom osi, za ogrevno vodo od +10 °C do +80 °C, prirobnične izvedbe, sestavljena iz spiralnega hidravličnega ohišja iz sive litine, suhega tekača iz sive litine in ventilatorsko hlajenega elektromotorja. Tehnične karakteristike ustrezajo ISO 2858 oziroma DIN 24255:
-medij: čista, omehčana voda po VDI 2035
-pretok: V=0,97m3/h
-tlačna višina: dp=40kPa
-električna moč: 75 W, 230 V, 50 Hz
-zaščita IP 55
| -dodatna oprema: *tesnilni in vijačni material; *merilni komplet tlačne razlike za vodenje regulatorja; enakovredno oz. boljše kot WILO Atmos PICO 25/1-8 | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
45 | Elektronsko vodena enojna, centrifugalna obtočna črpalka, s frekvenčno krmiljenim motorjem in mehanskim tesnilom osi, za ogrevno vodo od +10 °C do +80 °C, prirobnične izvedbe, sestavljena iz spiralnega hidravličnega ohišja iz sive litine, suhega tekača iz sive litine in ventilatorsko hlajenega elektromotorja. Tehnične karakteristike ustrezajo ISO 2858 oziroma DIN 24255:
-medij: čista, omehčana voda po VDI 2035
-pretok: V=1,23m3/h
-tlačna višina: dp=40kPa
-električna moč: 75 W, 230 V, 50 Hz
-zaščita IP 55
| -dodatna oprema: *tesnilni in vijačni material; *merilni komplet tlačne razlike za vodenje regulatorja; enakovredno oz. boljše kot WILO Atmos PICO 25/1-8 | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
46 | Elektronsko vodena enojna, centrifugalna obtočna črpalka, s frekvenčno krmiljenim motorjem in mehanskim tesnilom osi, za ogrevno vodo od +10 °C do +80 °C, prirobnične izvedbe, sestavljena iz spiralnega hidravličnega ohišja iz sive litine, suhega tekača iz sive litine in ventilatorsko hlajenega elektromotorja. Tehnične karakteristike ustrezajo ISO 2858 oziroma DIN 24255:
-medij: čista, omehčana voda po VDI 2035
-pretok: V=0,309m3/h
-tlačna višina: dp=40kPa
-električna moč: 40 W, 230 V, 50 Hz
-zaščita IP 55
| -dodatna oprema: *tesnilni in vijačni material; *merilni komplet tlačne razlike za vodenje regulatorja; enakovredno oz. boljše kot WILO Atmos PICO 15/1-6 | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
47 | Poševnosedežni ventil za hidravlično uravnovešanje z navojnim priključkom PN 16 namenjen za delovno temperaturo od –20°C do 120°C. Ventil ima proporcionalno karakteristiko dušenja, merne priključke za instrument za nastavljanje pretoka, ročno nastavitveno kolo z numerično skalo, funkcijo zapornega elementa, s priključkom za izpust vode oz. signalni vod. Postavka vključuje nastavitev pretoka s pomočjo merilnega instrumenta in izdelavo zapisnika o doseženih pretokih, proizvod Danfoss oz. podoben
| MSV-BD DN15 | kom | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
| MSV-BD DN20 | kom | 9 |  | 0 | 9 | 0 | 0 | 0
48 | Tripotni navojni mešalni ventil DANFOSS, tip VRG3 z zveznim elektromotornim pogonon AME435/1/50/230 (f/Hz/V)
| DN15 PN16 kvs=1 m3/h | kom | 5 |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
| DN15 PN16 kvs=2,5 m3/h | kom | 7 |  | 0 | 7 | 0 | 0 | 0
| DN15 PN16 kvs=4 m3/h | kom | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
| DN20 PN16 kvs=6,3 m3/h | kom | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
| DN25 PN16 kvs=10 m3/h | kom | 4 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
49 | Dobava in montaža Mapress sistemskih cevi iz ogljikovega jekla, oplaščenih z umetnim materialom, vključno kolena, redukcije, T-kosi, spojke,… proizvod Geberit ali podobno. Razvod pod stropom. Vključno z izolacijo iz zaprtocelične strukture
| *d18x1,2- izolacija Armaflex XG d=19mm | m | 30 |  | 0 | 30 | 0 | 0 | 0
| *d22x1,5- izolacija Armaflex XG d=19mm | m | 100 |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
| *d28x1,5- izolacija Armaflex XG d=19mm | m | 20 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
| *d35x1,5- izolacija Armaflex XG d=25mm | m | 20 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
| *d42x1,5- izolacija Armaflex XG d=32mm | m | 40 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | 0
50 | Odzračevalni lonček z ventilom 1/2", armatura za avtomatsko odzračevanje. | kom | 42 |  | 0 | 42 | 0 | 0 | 0
51 | Dobava in montaža merilnih instrumentov z atestom skladno s Pravilnikom o merilnih instrumentih, vključno 1/2" mufa privarjena na cevovod.
| Bimetalni termometer do 120 °C s tulcem iz prokrona in prevodnim tesnilom | kom | 75 |  | 0 | 75 | 0 | 0 | 0
52 | Navojni zaporni ventil s polnim pretokom, sestoječ se iz niklanega ohišja iz prešane medenine in daljšo ročico iz silumina odgovarjajoče barve (modra-hladno, rdeča-toplo). Delovna temperatura medija, ki je lahko voda ali vodna mešanica do +120 °C pri PN 10, nazivne velikosti
| DN15 | kom | 12 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0
| DN20 | kom | 38 |  | 0 | 38 | 0 | 0 | 0
| DN25 | kom | 4 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
| DN32 | kom | 4 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
| DN40 | kom | 8 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
53 | Dobava in montaža polnilno praznile - pipe za izpust ogrevne vode s čepom -1/2" (DN15), vključno spojni in tesnilni material | kom | 42 |  | 0 | 42 | 0 | 0 | 0
Ostalo
54 | Pripravljalna dela in zarisovanje | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
55 | Transportni stroški in zavarovanje gradbišča | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
56 | Nastavitev pretokov zraka z meritvijo in zapisniki po vsakem elementu | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
57 | Uradne, neodvisne meritve šumnosti in količin zraka s predhodno nastavitvijo količin | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
58 | Poizkusno obratovanje in poučitev z zapisniki | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
59 | Predaja certifikatov in izjav ter predaja garancijskih listov, poučitev posluževalcev in kvalitetni prevzem | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## PP
z. št. | Opis dela | ME | količina | cena/enoto | skupaj | količina | skupaj | količina | skupaj
7.1.1 | PARNA POSTAJA |  |  |  |  | UPRAVIČENI STROŠKI |  | NEUPRAVIČENI STROŠKI
Kompaktna parna postaja
za vse elemente velja enakovredno ali boljše
Parametri:
Toplotna moč: pribl. 525 kW
Primarna stran: nasičena para
Pretok: pribl. 915 kg/h
Obratovalni tlak: 6–9 bar
Obratovalna temperatura: 165–180 °C
Računski nadtlak: 10 barg
Računska temperatura: 240 °C
Sekundarna stran: čista para
Pretok pare: maks. 800 kg/h
Obratovalni tlak: 3,0 bar
Obratovalna temperatura: 144 °C
Dovod napajalne vode: 10 / 90 °C
Izvedba:
V skladu s: PED, AD 2000
Sprejem: Tlačna posoda po modulu G skladno s PED 2014/68/EU, CE-potrdilo, potrdilo s strani priglašenega organa
Konstrukcijske značilnosti:
Krožni generator čiste pare z vgrajenim raztegljivim snopom cevi iz nerjavečega jekla, valjane v cevni plošči. Enota je opremljena z osnovnim ogrodjem za električno omarico in naslednjimi priključki s prirobnicami PN 16, DIN 2633:
Primarna para: DN 65
Kondenzat: DN 25
Sekundarna para: DN 80
Napajalna voda: DN 15
Priključek za varnostni ventil: DN 25/40
Priključki za prikaz nivoja vode: DN 20 (2x)
Mulj: DN 20
Odsoljevanje: DN 15
Izpust: DN 50
Različne 1/2" merilne šobe za manometre in tlačna stikala
Material:
- Vsi deli, ki pridejo v stik s sekundarno stranjo, so iz nerjavečega jekla 1.4571
- Glava iz P235GH
- Nerjavni deli razkisani in pasivirani
- 2 profilni jekleni nogi z varjenimi sedlastimi ploščami iz nerjavečega jekla
Približne dimenzije:
Premer posode: 600 mm
Skupna dolžina: 2650 mm (vključno z glavo)
Višina: 1.100 mm
Teža: pribl. 365 kg
Kompaktna parna postaja je sestavljena iz naslednjih elementov:
Primarna stran
1 | Zaporni ventil z mehastim tesnenjem (1)
• Material: EN-JS1049
• Dimenzije: DN65 PN16
• Tip: FABA ARI, tip 22.046
|  | kos | 1
2 | Čistilni kos s finim sitom (2)
• Material: EN-JS1049
• Dimenzije: DN65 PN16
• Tip: ARI, tip 22.050
|  | kos | 1
3 | Ciklonski sušilnik pare (3)
• Material: P265GH
• Dimenzije: DN65 PN16
• Tip: ARI, tip 82Z21-112
|  | kos | 1
4 | Odvajalnik kondenzata (4)
• Material: 1.046
• Dimenzije: DN15 PN16
• Tip: CONA All-In-One-S, ARI, tip 45.63A
|  | kos | 1
5 | Pnevmatski regulacijski ventil (5)
• Material: EN-JS1049
• Dimenzije: DN50 PN16
• Tip: Stevi ARI, tip 22.448
• Oprema: perforirani stožec, elektro-pnevmatski pozicioner ARI STEVI-POS, montiran čistilni kos, regulator tlaka, manometer, elektromagnetni ventil
|  | kos | 1
6 | Prekinjevalnik vakuuma (6)
• Material: 1.4408
• Dimenzije: 1/2" PN16
• Tip: CONA-M ARI, tip 55.655
|  | kos | 1
7 | Krogelni ventil (7)
• Material: 1.4305
• Dimenzije: 1/2", PN16
|  | kos | 2
8 | Ozdračevalni ventil (8)
• Material: 1.4408
• Dimenzije: 1/2" PN16
• Tip: CONA-M ARI, tip 55.614
|  | kos | 1
9 | Manometer (9)
• Izvedba: kemijska
• Merilno območje: 0–16 bar
• Material: nerjavno jeklo
• Vključno s povezovalno cevjo za znižanje temperature in zapornim ventilom
|  | kos | 1
10 | Sekundarna stran
11 | Odvajalnik kondenzata (10)
• Material: EN-JS1049
• Dimenzije: DN40 PN40
• Tip: CONA-S ARI, slika 25.631 R13 s povratnim ventilom
|  | kos | 1
12 | Zaporni ventil z mehastim tesnenjem (11)
• Material: EN-JS1049
• Dimenzije: DN25 PN16
• Tip: FABA ARI, slika 22.046
|  | kos | 2
13 | Oprema za dovod sveže vode:
14 | Krogelni ventil (12)
• Material: 1.4408
• Dimenzije: DN15 PN40
• Tesnilo: PTFE FE
|  | kos | 2
15 | Čistilni kos (13)
• Material: 1.4408
• Dimenzije: DN15 PN16
• Tip: ARI, tip 52.059
|  | kos | 1
16 | Pnevmatski regulacijski ventil (14)
• Material: 1.4408
• Dimenzije: DN15 PN16
• Tip: Stevi ARI, tip 55.448
• Oprema: parabolični čep s PTFE mehkim tesnilom (maks. 200 °C), pogon DP30 z elektro-pnevmatskim pozicionerjem ARI STEVI-POS, montiran čistilni kos, regulator tlaka, manometer, elektromagnetni ventil
|  | kos | 1
17 | Nepovratni ventil (15)
• Material: 1.4408
• Dimenzije: DN15 PN40
• Tip: CHECKO D ARI, tip 55.001
|  | kos | 1
Oprema in polja merilne opreme – stran čiste pare:
18 | Tlačni pretvornik (16)
• Merilno območje: 0–10 bar
• Priključek: 1/2"
• Signal: 4–20 mA
|  | kos | 1
19 | Manometer (17)
• Kemijska izvedba
• Merilno območje: 0–6 bar
• Material: 1.4571
• Vključno s povezovalno cevjo za znižanje temperature in zapornim ventilom
|  | kos | 1
20 | Tlačno stikalo (18)
• Preizkušen sestavni del
• Merilno območje: 0–6 bar
• Z gumbom za ročni ponovni zagon
|  | kos | 1
21 | Nepovratni ventil (prekinjevalnik vakuuma) (20)
• Material: 1.4408
• Dimenzije: DN50 PN40
• Tip: CHECKO D ARI, tip 55.001
|  | kos | 1
22 | Varnostni ventil (21)
• Material: 1.4408
• Dimenzije: DN25/40 PN40
• Tlak odpiranja: 6 barg
• Tip: SAFE ARI, tip 55.901
|  | kos | 1
23 | Krogelni ventil (za magnetni kazalnik nivoja) (22)
• Material: 1.4408
• Dimenzije: DN20 PN40
• Tesnilo: PTFE
24 | Magnetni kazalnik nivoja (23)
• Vključno z izpustnim ventilom
• Priključki: DN20 PN16
• Dolžina merilne cevi: 600 mm
• Izvedba iz nerjavnega jekla z merilno sondo (24)
• Signal: 4–20 mA
|  | kos | 1
25 | Krogelni ventil (za praznjenje) (25)
• Material: 1.4408
• Dimenzije: DN50 PN64
• Tesnilo: PTFE
|  | kos | 1
26 | Hladilnik vzorcev (26)
• Material: 1.4571
• Priključek: 3/8” PN16
• Tip: ARI, tip Z21-216
• Izvedba iz nerjavnega jekla, PN 16, maks. 220 °C
• Vključno s podstavkom za čašo, krogelnim ventilom in igelnim ventilom
|  | kos | 1
27 | Odzračevalni ventil (8)
• Material: 1.4408
• Dimenzije: 1/2" PN16
• Tip: CONA-M ARI, tip 55.614
|  | kos | 1
Oprema za odsoljevanje:
28 | Ventil za odsoljevanje (28)
• Material: 1.4408
• Dimenzije: DN15 PN16
• Tip: Stevi ARI, tip 55.448
• Parabolični stožec s PTFE mehkim tesnilom, maks. 200 °C
• Pogon: DP30 z elektro-pnevmatskim pozicionerjem ARI STEVI-POS
• Vključno z: montiranim čistilnim kosom, regulatorjem tlaka, manometrom in elektromagnetnim ventilom
|  | kpl | 1
29 | Krogelni ventil (29)
• Material: 1.4408
• Dimenzije: DN15 PN64
• Tesnilo: PTFE
|  | kos | 1
30 | Merilna elektroda za prevodnost (30)
• Tip: Gestra, LRGT16-3
|  | kos | 1
Oprema za odmuljevanje:
31 | Krogelni ventil (22)
• Material: 1.4408
• Dimenzije: DN20 PN64
• Tesnilo: PTFE SE
|  | kos | 1
32 | Avtomatski ventil za mulj (27)
• Material: 1.4408
• Dimenzije: DN20 PN16
• Tip: Stevi ARI, tip 55.405
• Stožec z mehkim PTFE tesnilom, maks. 200 °C
• Pogon: DP30
• Vključno z: montiranim čistilnim kosom, regulatorjem tlaka, manometrom in elektromagnetnim ventilom
|  | kpl | 1
Oprema za izstop pare (čista para):
33 | Zaporni ventil z mehastim tesnenjem (19)
• Material: 1.4408
• Dimenzije: DN80 PN16
• Tip: FABA ARI, tip 52.046
|  | kos | 1
34 | Elektrokrmilna omarica:(31)
- Dimenzije omarice: približno 600 × 600 × 210 mm
- Stenski nosilec
- Glavno stikalo
- Krmilna napetost: 24 V DC, približno 10 A
- Kombinacija zaustavitve v sili / varnosti (proizvajalec: Pilz)
- Gumb za zaustavitev v sili
- Preklopne naprave (proizvajalec: Siemens)
- Ukazne in signalne naprave (proizvajalec: Siemens)
- Relejne spojke (proizvajalec: Weidmüller)
- Siemens krmilnik PLC serije S7-1200
• CPU max. 1214
• Maks. 12 vhodov
• Maks. 14 izhodov
• Maks. 5 analognih vhodov (4–20 mA)
• Maks. 5 analognih izhodov (4–20 mA)
• Vsi ventili brez povratne informacije
- Siemens nadzor faz
- Prenapetostna zaščita Phoenix
- BacNet modul
- Zaslon na dotik KTP700 (7-palčni barvni zaslon)
|  | kpl | 1
35 | Parni generator – priključki: (33)
1× krmiljenje ventila za nujno zapiranje (24 V DC)
1× ožičenje merjenja tlaka
1× ožičenje tlačnega stikala (z dvojnim kontaktom)
1× ožičenje tlačnega omejevalnika (z dvojnim kontaktom)
1× ožičenje merjenja nivoja
1× ožičenje ventila za mulj
1× ožičenje ventila (heel valve)
1× ožičenje merjenja prevodnosti
1× ožičenje za dovod vode
1× signal delovanja (brezkontaktni, 1A)
1× signal napake (brezkontaktni, 1A)
| 1× zunanja sprostitev (brezkontaktna, 1E) | kpl | 1
36 | Hladilniki kondenzata / predgrevalniki napajalne vode (34)
Toplotna moč: pribl. 75 kW
Primarna stran: kondenzat
Pretok: pribl. 915 kg/h
Obratovalna temperatura: pribl. 166 °C
Obratovalni nadtlak: 6 bar
Računski nadtlak: 10 bar
Računska temperatura: 240 °C
Sekundarna stran: napajalna voda
Pretok: pribl. 800 kg/h
Obratovalna temperatura: 10 / 95 °C
Obratovalni nadtlak: 3 bar
Računski nadtlak: 6 bar
Računska temperatura: 200 °C
|  | kpl | 1
37 | Material:
Plašč: 1.4571
Glava: P235GH
Cevna plošča: 1.4571
Cev: 1.4404
Tesnilo: Sigraflex
|  | kpl | 1
38 | Splošno:
- Izvedba do največje varnostne kategorije B
- Programska oprema
- Dokumentacija:
• Električne sheme v PDF obliki (angleško/francosko)
• Seznam naprav (BOM) v PDF obliki
• Ocena ravni zmogljivosti po DIN EN ISO 13849 (če je mogoče)
• PLC program v datotečni obliki
• Brez navodil za uporabo
• Jezik HMI v francoščini
|  | kpl | 1
Dodatne informacije:
- Ožičenje se izvaja na mestu montaže s strani naročnika, v skladu z našimi specifikacijami (seznam kablov in električna shema)
- Zagon se izvede proti plačilu
- Generator pare je predhodno sestavljen v največji možni meri, vendar mora biti zaradi transporta razstavljen in nato na mestu sestavljen s strani naročnika
39 | Pleskanje cevovodov in konzol, dvakrat z osnovnim premazom po predhodnem čiščenju rje. | m2 | 10
40 | Pleskanje cevovodov in konzol, dvakrat z osnovnim premazom po predhodnem čiščenju rje. | m2 | 10
41 | Delo in drobni, vijačni, tesnilni ter varilni material pri izdelavi toplotne postaje - primar | kpl | 1
42 | Tlačni preizkus s hladno vodo, preizkusni tlak - 1,3 kratni delovni tlak. | kpl | 1
43 | Splošni in transportni stroški | kpl | 1
44 | enakovredno ali boljše kot ARI, tip 307-600-950 | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
4.5.2. OSTALA DELA, OPREMA IN MATERIAL
45 | Cevovodi vključno s fazoni in cevnimi pritrdili, iz jeklenih cevi iz celega po DIN2448, material P235TR1 (St 37-0), spajanje z varjenjem.
| DN15 | m | 25 |  | 0 | 25 | 0 | 0 | 0
| DN20 | m | 10 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
| DN25 | m | 35 |  | 0 | 35 | 0 | 0 | 0
| DN32 | m | 90 |  | 0 | 90 | 0 | 0 | 0
| DN40 | m | 5 |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
| DN50 | m | 40 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | 0
| DN65 | m | 13 |  | 0 | 13 | 0 | 0 | 0
| DN80 | m | 33 |  | 0 | 33 | 0 | 0 | 0
46 | Pleskanje cevovodov in konzol, dvakrat z vročeodpornim premazom po predhodnem čiščenju rje. Dela v toplotni postaji. | m2 | 20 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
47 | Inox cev, iz materiala AISI 316, komplet s fitingi in fazonskimi kosi, kompletno z varilnim, montažnim in tesnilnim materialom, za sanitarno vodo.
48 | DN 15 | m | 12 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0
49 | Izolacija cevi iz neomočljive in negorljive izolacije-kamena volna. Zaščitni ovoj je izdelan iz Al pločevine in spet s kniping vijaki.
Dobava - montaža
| za cev DN 25, debelina 20 mm, dolžine 8 m | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| za cev DN 65, debelina 60 mm, dolžine 8 m | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| za cev DN 80, debelina 60 mm, dolžine 8 m | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
50 | Toplotna izolacija cevi in lokov z paro-zaporno izolacijo iz sintetičnega kavčuka za hladno vodo s cevaki iz parozaporne negorljive izolacije.
Dobava - montaža
| za cev DN 15, debelina 19 mm, dolžine 12 m | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
51 | Demontaža opreme obstoječe, stare parne postaje za sterilizacijo, ki vključuje demontažo ventilov, cevi, ..., vključno z odvozom na deponijo. | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
52 | Demontaža opreme obstoječe, stare parne postaje za klimate, ki vključuje demontažo ventilov, cevi, ..., vključno z odvozom na deponijo. | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
53 | Izvedba priklopa oz. povezave nove kompaktne parne postaje na obstoječo priključno parno postajo, vključno z montažnim, varilnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom. | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
54 | Izvedba priklopa oz. povezave nove kompaktne parne postaje na novi odvod kondenzata, vključno z montažnim, varilnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom. | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
55 | Izvedba priklopa oz. povezave nove kompaktne parne postaje na obstoječo pripravljeno svežo sanitarno vodo, vključno z montažnim, varilnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom. | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
56 | Izvedba priklopa oz. povezave nove kompaktne parne postaje na nove razvode čiste pare za vlažilnike klimatov, vključno z montažnim, varilnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom. | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
57 | Izvedba povezav izpustov in odzračevanj preko lijakov na obstoječo kanalizacijo, vključno s cevnimi povezavami ter njihovimi fazonskimi kosi, kompletno z montažnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
58 | Shema parne postaje z navodili za obratovanje, vložena v okvir in zaščitena s steklom. | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
59 | Tlačni preizkus na novo izvedenih instalacij za novo kompaktno parno postajo | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
60 | Izvedba označb (napisnih tablic in smernih puščic) za posamezne razvode | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
61 | Kvalitativni nadzor distributerja pri vgradnji toplotne postaje s strani distributerja - Energetika Lj. | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
62 | Izdelava dokumentacije DZO, vključno z navodili za obratovanje in vzdrževanje | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
63 | Zagon in preizkus delovanja ter spuščanje v obratovanje | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
64 | Nepredvidena dela (potrjena s strani nadzora) | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
65 | Pripravljalna in zaključna dela. | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
66 | Splošni in transportni stroški. | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## VOKA
z. št. | Opis dela | ME | količina | cena/enoto | skupaj | količina | skupaj | količina | skupaj
7.4.1 | PRITLIČJE VODOVOD KANALIZACIJA |  |  |  |  | UPRAVIČENI STROŠKI |  | NEUPRAVIČENI STROŠKI
1 | Dobava in montaža trislojnih cevi za hladno sanitarno vodo (po standardu DVGW DW-8236 AT 2301) ali plastičnih cevi po standardu DIN 8077 vstavljenih v izolacijo iz sintetičnega kavčuka debeline 9 mm (po standardu DVGW DW-8236 AT 2301), vključno fazonski kosi, spojni in pritrdilni material, podometna in nadometna montaža. (loki, prirobnice, priključki na armature, prehodni kosi, oblikovni in povezovalni kosi, kompenzatorji, podaljški, pritrditve cevi, tesnilni, vezni in obešalni material). Cevi obešene pod stropom se položijo na nosilne žlebičke, da ne pride do povešanja cevi. Proizvod Geberit Mepla ali podobno
| d20x2,5 | m | 250 |  | 0 |  |  | 250 | 0
| d26x3 | m | 50 |  | 0 |  |  | 50 | 0
2 | Dobava in montaža trislojnih cevi za toplo sanitarno vodo (po standardu DVGW DW-8236 AT 2301) vstavljenih v izolacijo iz sintetičnega kavčuka 13 mm, (po standardu DVGW DW-8236 AT 2301), vključno fazonski kosi, spojni in pritrdilni material, podometna in nadometna montaža. (loki, prirobnice, priključki na armature, prehodni kosi, oblikovni in povezovalni kosi, kompenzatorji, podaljški, pritrditve cevi, tesnilni, vezni in obešalni material). Cevi obešene pod stropom se položijo na nosilne žlebičke, da ne pride do povešanja cevi. Proizvod Geberit, Unipipe Titan Kamnik ali podobno.
| d20x2,5 | m | 150 |  | 0 |  |  | 150 | 0
| d26x3 | m | 60 |  | 0 |  |  | 60 | 0
3 | Priključevanje tople in hladne vode na obstoječe razvode s spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 0
sanitarna oprema
WC
4 | WC ŠKOLJKA za podometni kotliček, iz sanitarnega porcelana, viseča izvedba, bele barve, za kotliček volumna 3-6 litrov, pritrditev na steno z izpustom na steni (kot npr. JIKA MIO art. H820714 ali enakovredno) | kom | 7 |  | 0 |  |  | 7 | 0
5 | WC pokrov v barvi keramike. (kot npr. MIO wc deska art. 8.9171.0.000.063.1 ali enakovredno) | kom | 7 |  | 0 |  |  | 7 | 0
6 | Podometni WC kotliček Geberit Duofix z dvo količinskim načinom splakovanja, izplakovalni kotliček mora imeti možnost nastavitve količine 6l za veliko izplakovanje, ter količine 3l za varčno izplakovanje PVC odsesalna garnitura, s plovnim ventilom, s kromiranim medeninastim kotnim regulirnim ventilom DN 15, z bakreno kromirano in PVC vezno cevjo ustrezno, zvočno izoliranim setom ter po višini nastavljivimi ojačanim montažnim okvirjem, vključno z vsem montažnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom. (kot npr. GEBERIT DUOFIX ali enakovredno) | kom | 7 |  | 0 |  |  | 7 | 0
7 | Tipka za WC - dvokoličinsko splakovanje. Vključno spojni tesnilni in pritrdilni material. Barvo potrdi arhitekt glede na izbrano oblogo. (kot. npr, Geberit SIGMA 01 ali enakovredno) | kom | 7 |  | 0 |  |  | 7 | 0
8 | WC ščetka crom (kot npr. KOIN art. A801K ali enakovredno) | kom | 7 |  | 0 |  |  | 7 | 0
9 | Podajalnik WC papirja | kom | 7 |  | 0 |  |  | 7 | 0
umivalnik
10 | Umivalnik iz sanitarne keramike dim. 55x45cm. Z varnostnim prelivom, tesnilni in pritrdilni material. (kot npr. JIKA Lyra plus H810381 ali enakovredno) | kom | 8 |  | 0 |  |  | 8 | 0
11 | Montažni element za umivalnik, za suhomontažno vzidavo, vključno montažni okvir, armaturni priključki, odtočno koleno, pritrdilni in tesnilni material. (kot npr. Geberit ali enakovredno) | kom | 8 |  | 0 |  |  | 8 | 0
12 | Umivalniška stoječa mešalna armatura s fiksnim izpustom s perlatorjem za umivalnik, omejevalom iztočne količine (5,0 l/min,3bar) ter ročno nastavitvijo temp. iztočne vode. Vključno zg. delom sifona, priključki do kotnih ventilov, tesnilni in pritrdilni material. (kot npr. GROHE Eurosmart Cosmopolitan art. 3282500E ali enakovredno) | kom | 8 |  | 0 |  |  | 8 | 0
13 | S-sifon s pokrom. odlivnim ventilom DN40 brez zamaška | kom | 8 |  | 0 |  |  | 8 | 0
14 | KOTNI VENTILI, DN15, z nastavkom, ki omogoča ročno zapiranje in odpiranje, iz medi, pokroman, vključno rozeta, pritrdilni in tesnilni material. Proizvod Schell. | kom | 16 |  | 0 |  |  | 16 | 0
15 | Milnik, zidne izvedbe sestoječe iz držala in plastične posodice, vključno s pritrdilnim materialom | kom | 8 |  | 0 |  |  | 8 | 0
16 | Podajalnik papirnatih brisač | kom | 8 |  | 0 |  |  | 8 | 0
pisoar
17 | PISOARNA ŠKOLJKA javni del iz sanitarnega porcelana, za stensko montažo, bele barve, s sifoni, vključno pritrdilni material. (kot npr. Pisoar JIKA Golem art.8.43060.0.000.000.1 ali enakovredno) | kom | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 0
18 | Senzor za pisoar kpl univerzalna podometna in pokrivna plošča izplakovalna enota za samodejno varno elektronsko IR-krmiljenje iz sprednje strani za stenske pisoarje, 230V, z zaporo iztoka v primeru izpada el. Barvo potrdi arhitekt glede na izbrano oblogo. (kot npr. Senzor za pisoar VS10 - Krom, proizvajalca VS Group ali enakovredno) | kom | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 0
19 | PODKONSTRUKCIJA ZA MONTAŽO STENSKEGA PISOARJA, za montažo v ali na steno, samonosna, za vgradnjo elektronike na infra-rdeče žarke s funkcijo približevanja, vključno talna in stenska pritrditev, tesnilni in montažni material, protihrupna zaščita po DIN 4109, z atestom. (kot npr. LIV-FIX UR ali enakovredno) | kom | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 0
tuši
20 | Talni odtok za prho višine 65-90mm z nerjavno rešetko 8x8cm s privitjem (kot npr. Geberit art. 154.052.00.1 in rešetka art. 154.310.00.1 ali enakovredno) | kom | 2 |  | 0 |  |  | 2 | 0
21 | Mešalna tuš armatura z tuš ročko, cevjo mm in držalom, omejevalom iztočne količine (5,0 l/min,3bar) ter ročno nastavitvijo temp. iztočne vode. (kot nap. in Grohe Eurosmart Cosmopolitan art. 32837000 + NEW Tempesta II art. 27799003 ali enakovredno) | kom | 2 |  | 0 |  |  | 2 | 0
WC invalidi
22 | Invalidska WC ŠKOLJKA + deska brez pokrova dostopni za podometni kotliček, iz sanitarnega porcelana, viseča izvedba, bele barve, za kotliček volumna 3-6 litrov, pritrditev na steno z izpustom na steni. WC pokrov v barvi keramike. (kot. npr. Laufen Pro Liberty art.8.2196.0.000.000.1 z desko brez pokrova ali enakovredno) | kom | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 0
23 | Podometni WC kotliček Geberit Duofix z dvo količinskim načinom splakovanja, izplakovalni kotliček mora imeti možnost nastavitve količine 6l za veliko izplakovanje, ter količine 3l za varčno izplakovanje PVC odsesalna garnitura, s plovnim ventilom, s kromiranim medeninastim kotnim regulirnim ventilom DN 15, z bakreno kromirano in PVC vezno cevjo ustrezno, zvočno izoliranim setom ter po višini nastavljivimi ojačanim montažnim okvirjem, vključno z vsem montažnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom. (kot npr. GEBERIT DUOFIX ali enakovredno) | kom | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 0
24 | Tipka za WC - dvokoličinsko splakovanje. Vključno spojni tesnilni in pritrdilni material. Barvo potrdi arhitekt glede na izbrano oblogo. (kot. npr, Geberit SIGMA 01) | kom | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 0
25 | Element za inv. opore in držala (kot npr. Geberit Duofix art. 111.792.00.1 ali enakovredno) | kom | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 0
26 | KOTNI VENTILI, DN15, z nastavkom, ki omogoča ročno zapiranje in odpiranje, iz medi, pokroman, vključno rozeta, pritrdilni in tesnilni material. Proizvod Schell. | kom | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 0
27 | WC pregibno oprijemalo za invalide, pritrdilni in tesnilni material. L=850X136mm (kot npr. PBA art. 4CN.445.00RL ali enakovredno) | kom | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 0
28 | L fiksno oprijemalo za invalide 600x1200, pritrdilni in tesnilni materia (kot npr. PBA art. 4CN.22J.00LA ali enakovredno) | kom | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 0
29 | WC ščetka crom (kot npr. KOIN art. A801K ali enakovredno) | kom | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 0
umivalnik invalidi
30 | Invalidski umivalnik iz sanitarne keramike dostopni. Z varnostnim prelivom, tesnilni in pritrdilni material. (kot. npr. Laufen Pro Liberty art. 8.1195.0.000.104 ali enakovredno) | kom | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 0
31 | Umivalniška stoječa mešalna armatura s podaljšanim ročajem, s fiksnim izpustom s perlatorjem za umivalnik, omejevalom iztočne količine (5,0 l/min,3bar) ter ročno nastavitvijo temp. iztočne vode. Vključno z zg. delom sifona, priključki do kotnih ventilov, tesnilni in pritrdilni material. (kot. npr, Hansgrohe, tip Focus Single art. 31914000 ali enakovredno) | kom | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 0
32 | Montažni element za umivalnik, za suhomontažno vzidavo, vključno montažni okvir, armaturni priključki, odtočno koleno, pritrdilni in tesnilni material. (kot npr. Geberit ali enakovredno) | kom | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 0
33 | Odtočni skriti sifon + pokrov s protismradno zaporo, za umivalnik, vključno pritrdilni in tesnilni material. (kot npr. Geberit ali enakovredno) | kom | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 0
34 | Milnik, zidne izvedbe sestoječe iz držala in plastične posodice, vključno s pritrdilnim materialom | kom | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 0
35 | Podajalnik papirnatih brisač | kom | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 0
kavomat
36 | Priključek za kavomat vključno:
| KOTNI VENTILI, DN15, z nastavkom, ki omogoča ročno zapiranje in odpiranje, iz medi, pokroman, vključno rozeta, pritrdilni in tesnilni material. Proizvod Schell. | kom | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 0
Pomivalna korita
bife
37 | Pomivalno korito z odcejalnikom, iz nerjaveče pločevine 100x60cm , za enoročno armaturo, vključno ves potrebni pritrditveni material za pritrditev v delovno polico | kom | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 0
38 | Odtočni sifon kromiran s protismradno zaporo, za umivalnik, vključno pritrdilni in tesnilni material. | kom | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 0
39 | Dobava in montaža mešalne baterija za pom. korito za vgradnjo na korito s perlatorjem, vključno priključki do kotnih ventilov, tesnilni in pritrdilni material. | kom | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 0
40 | KOTNI VENTILI, DN15, z nastavkom, ki omogoča ročno zapiranje in odpiranje, iz medi, pokroman, vključno rozeta, pritrdilni in tesnilni material. Proizvod Schell. | kom | 2 |  | 0 |  |  | 2 | 0
prostor P.18
41 | Pomivalno korito, iz nerjaveče pločevine 35x40cm , za enoročno armaturo, vključno ves potrebni pritrditveni material za pritrditev v delovno polico | kom | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 0
42 | Odtočni sifon kromiran s protismradno zaporo, za umivalnik, vključno pritrdilni in tesnilni material. | kom | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 0
43 | Dobava in montaža mešalne baterija za pom. korito za vgradnjo na korito s perlatorjem, vključno priključki do kotnih ventilov, tesnilni in pritrdilni material. | kom | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 0
44 | KOTNI VENTILI, DN15, z nastavkom, ki omogoča ročno zapiranje in odpiranje, iz medi, pokroman, vključno rozeta, pritrdilni in tesnilni material. Proizvod Schell. | kom | 2 |  | 0 |  |  | 2 | 0
prostor P.22
45 | Pomivalno korito dvojno, iz nerjaveče pločevine 100x50cm , za enoročno armaturo, vključno ves potrebni pritrditveni material za pritrditev v delovno polico | kom | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 0
46 | Odtočni sifon kromiran s protismradno zaporo, za umivalnik, vključno pritrdilni in tesnilni material. | kom | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 0
47 | Dobava in montaža mešalne baterija za pom. korito za vgradnjo na korito s perlatorjem, vključno priključki do kotnih ventilov, tesnilni in pritrdilni material. | kom | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 0
48 | KOTNI VENTILI, DN15, z nastavkom, ki omogoča ročno zapiranje in odpiranje, iz medi, pokroman, vključno rozeta, pritrdilni in tesnilni material. Proizvod Schell. | kom | 2 |  | 0 |  |  | 2 | 0
prostor P.27
49 | Pomivalno korito, iz nerjaveče pločevine 80x45cm , za enoročno armaturo, vključno ves potrebni pritrditveni material za pritrditev v delovno polico | kom | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 0
50 | Odtočni sifon kromiran s protismradno zaporo, za umivalnik, vključno pritrdilni in tesnilni material. | kom | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 0
51 | Dobava in montaža stenske medicinske enoročne mešalne baterija za pom. korito s perlatorjem, vključno priključki do kotnih ventilov, tesnilni in pritrdilni material. Kot Planteh. | kom | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 0
52 | KOTNI VENTILI, DN15, z nastavkom, ki omogoča ročno zapiranje in odpiranje, iz medi, pokroman, vključno rozeta, pritrdilni in tesnilni material. Proizvod Schell. | kom | 2 |  | 0 |  |  | 2 | 0
prostor P.28
53 | Pomivalno korito z odcejalnikom, iz nerjaveče pločevine 100x60cm , za enoročno armaturo, vključno ves potrebni pritrditveni material za pritrditev v delovno polico | kom | 2 |  | 0 |  |  | 2 | 0
54 | Odtočni sifon kromiran s protismradno zaporo, za umivalnik, vključno pritrdilni in tesnilni material. | kom | 2 |  | 0 |  |  | 2 | 0
55 | Dobava in montaža stenske medicinske enoročne mešalne baterija za pom. korito s perlatorjem, vključno priključki do kotnih ventilov, tesnilni in pritrdilni material. Kot Planteh. | kom | 2 |  | 0 |  |  | 2 | 0
56 | KOTNI VENTILI, DN15, z nastavkom, ki omogoča ročno zapiranje in odpiranje, iz medi, pokroman, vključno rozeta, pritrdilni in tesnilni material. Proizvod Schell. | kom | 4 |  | 0 |  |  | 4 | 0
umivalniki zdravstveni
57 | Umivalnik iz sanitarne keramike dim. 55x45cm. Z varnostnim prelivom, tesnilni in pritrdilni material. (kot npr. JIKA Lyra plus H810381 ali enakovredno) | kom | 7 |  | 0 |  |  | 7 | 0
58 | Montažni element za umivalnik, za suhomontažno vzidavo, vključno montažni okvir, armaturni priključki, odtočno koleno, pritrdilni in tesnilni material. (kot npr. Geberit ali enakovredno) | kom | 7 |  | 0 |  |  | 7 | 0
59 | Dobava in montaža stenske medicinske enoročne mešalne baterija za umivalnik s perlatorjem, vključno priključki do kotnih ventilov, tesnilni in pritrdilni material. Kot Planteh. | kom | 7 |  | 0 |  |  | 7 | 0
60 | S-sifon s pokrom. odlivnim ventilom DN40 brez zamaška | kom | 7 |  | 0 |  |  | 7 | 0
61 | KOTNI VENTILI, DN15, z nastavkom, ki omogoča ročno zapiranje in odpiranje, iz medi, pokroman, vključno rozeta, pritrdilni in tesnilni material. Proizvod Schell. | kom | 14 |  | 0 |  |  | 14 | 0
pralni in pomivalni stroji
62 | Oprema za priklop, ki se sestoji iz naslednje opreme:
*medeninastega kromiranega iztočnega ventila PN 10 z varovalko z zračenjem in zaporo za povratno vodo po DIN 1988, 4. del, z oznako DVGW in priključkom za zvijavo cev, skupaj s kromiranim privijalom s ploščatim tesnenjem in gumijevim tesnilom, nazivne velikosti DN 15;
| *zidnega priključka za odtok pralnega stroja, sestoječega se iz priključnega narebrenega nastavka fi 25 mm, privijačenega na ohišje iz povišanim temperaturam odporne umetne mase, s smradno zaporo s S sifonom in odtočnim priključkom fi 32 mm, ter kromirane prekrivne ploščice, skupaj s tesnilnim in pritrdilnim materialom; | kpl | 4 |  | 0 |  |  | 4 | 0
priklop tehnologije prostor P.23
63 | Priključek za tehnologijo vključno:
| KOTNI VENTILI, DN15, z nastavkom, ki omogoča ročno zapiranje in odpiranje, iz medi, pokroman, vključno rozeta, pritrdilni in tesnilni material. Proizvod Schell. | kom | 2 |  | 0 |  |  | 2 | 0
Kanalizacija
64 | Priključevanje kanalizacije na obstoječe razvode s spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 0
65 | Plastične odtočne cevi za odpadno vodo iz PVC, s spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom.
| d56 | m | 150 |  | 0 |  |  | 150 | 0
| d110 | m | 100 |  | 0 |  |  | 100 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
66 | OSTALA POTREBNA DELA vezana na instalacije vodovoda in kanalizacije
Pripravljalna dela in zarisovanje, izdelava prebojev in lukenj
Tlačni preiskusi vodovoda, tesnostni preiskusi kanalizacij
Predaja certifikatov in izjav vezanih za tehnični pregled in sodelovanje na tehničnem pregledu
Izdelava napisnih tablic in označbe opreme in cevi ter izdelava obratovalne sheme
Poučitev uporabnika z zapisnikom
Klorni šok in izpiranje
Preizkusni pogon z regulacijo armatur.
Merjenje in nastavitev regulacijskih elementov, meritev pretokov, tlaka in temperature ogrevnega medija.
Transportni in ostali splošni stroški.
Izdelava projektov izvedenih del PID in projektov za obratovanje in vzdrževanje POV, predaja certifikatov in izjav vezanih na tehnični pregled, predaja garancijskih listov
|  | % | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## NASLOVNICA ZU
Projektant:
DROMOS d.o.o.
Podbreg 2, 5220 Tolmin
PROJEKTANTSKI POPIS DEL
Objekt: ENERGETSKA SANACIJA NOVE PORODNIŠNICE
Načrt: D395-2025 - Načrt zunanje ureditve
Datum: April 2025

## SPLOSNI POGOJI-ZU
SPLOŠNI TEHNIČNI POGOJI ZA IZVEDBO DEL
1 | Izvajalec mora upoštevati predpise, ki urejajo graditev objektov v Republiki Sloveniji, veljavne v času gradnje, vključno s povezanimi podzakonskimi akti, standardi in pravili stroke.
2 | Dela lahko izvaja samo izvajalec, ki ima za tovrstna dela ustrezno zavarovanje, certifikate, tehnično izobražen kader, sredstva ter je usposobljen za samostojno pripravo in izvedbo del.
3 | Dela je potrebno izvajati po predloženi projektni in delavniški dokumentaciji, detajlih in z upoštevanjem navodil nadzornika in projektanta.
4 | Na morebitna neskladja med posameznimi načrti ali deli načrtov izvajalec opozori projektanta, in se z njim pravočasno uskladi.
5 | Tehnični opisi, prikazi, detajli, sheme ter ostali dokumenti v sestavi PZI predstavljajo dodaten opis popisnih postavk gradbeno obrtniških del in jih je potrebno dosledno upoštevati skupaj s popisom del.
6 | Specifikacije in zahteve, navedene v popisu, se ne smejo upoštevati kot edine zahteve. Izvajalec je dolžan v ceni zajeti in dobaviti vse elemente opreme, dela in storitve, ki niso precizno navedene, so pa bistvenega pomena za funkcionalnost in skladnost s predpisi ter kontinuirano, zanesljivo in varno obratovanje opreme, del in storitev.
7 | Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno in iz materialov z zahtevanimi lastnostmi, izvedena skladno z veljavno zakonodajo in z upoštevanjem navodil za vgradnjo za izbrane materijale in opremo, s priložitvijo predpisanih izjav o lastnostih in/ali certifikatov. Vsi proizvodi (GP) morajo biti označeni s CE oznako.
8 | Vsako opisano delo vsebuje osnovni in pomožni material, prevoz materiala in orodja na objekt, notranje transporte, celotno delo, zaključno čiščenje in odstranitev odpadkov po dovršenem delu.
9 | Vsa pripravljalna, spremljajoča in zaključna dela, potrebni montažni in tesnilni materiali ter podkonstrukcije so del posameznih postavk.
10 | V enotnih cenah mora biti upoštevano tudi sledeče: - izvedba vseh pripravljalnih del, organizacija, zaščita in prijava gradbišča, ograditev gradbišča in postavitev gradbene table, zagotavljanje ustrezne varnosti na gradbišču, - koordinacija del z ostalimi izvajalci in investitorjem, izdelava načrta montaže z medsebojno uskladitvijo vseh izvajalcev del, potrjenega s strani vseh udeležencev gradnje, izdelava montažnih skic in postavljenih detajlov za izvedbo v dogovoru z vodjo gradnje in nadzornikom, - koordinacija del z ostalimi izvajalci in investitorjem pri organizaciji gradbišča in časovnem načrtu del, potrjenega s strani vseh udeležencev gradnje, - sprotna beleženja vseh sprememb, nastalih med izvedbo, z vrisovanjem v PZI načrt z izdelavo tekstualnega opisa sprememb. Predhodno obveščanje projektanta o predlogu sprememb in pridobitev soglasja projektanta. - sodelovanje pri gradbenem in projektantskem nadzoru ter tehničnem pregledu, priprava primopredajne dokumentacije, ki mora vsebovati: izjave, dokazilo o zanesljivosti objekta, certifikate in ateste za vgrajene materiale in opremo, zapisnike preizkusov in meritev, navodila za uporabo in vzdrževanje, - ustrezno varovanje izkopa gradbene jame za objekt in ostalih manjših posameznih izkopov za izvedbo komunalne infrastrukture brez posegov na sosednja zemljišča. - ustrezno varovanje obstoječih objektov, infrastrukture in okolja v času gradnje ter dokumentiranje vseh morebitnih škodnih dogodkov. - pripravljalna in zaključna dela (zakoličbe, označevanje podzemnih vodov, postavljanje in vzdrževanje profilov, izvedba in označevanje novih in starih križanj ter morebitna zaščita križanj, geodetski posnetki, izdelava zbirnih kart, itd….), v kolikor ni to drugače določeno. - pridobivanje soglasij in izvedba morebitnih zapor na vseh cestah.
11 | Navedba opreme v posameznih postavkah popisa vključuje tudi sledeče: - dobavo oz. transport, - montažo, vključno s pomožnim montažnim materialom in navodili proizvajalca, - priključitev in nastavitve, vključno z morebitnim kalibriranjem, - zagon, testiranje in meritve, vključno s poročili, - šolanje uporabnikov oz. vzdrževalnega osebja, - navodila za obratovanje in vzdrževanje ter - vse potrebne certifikate, izjave o skladnosti oz. potrdila.
12 | Vsi odri morajo biti upoštevani v enotnih cenah navedenih postavk, razen tistih, ki so posebej navedeni.
13 | Za vse nosilne jeklene konstrukcije in podkonstrukcije delavniško dokumentacijo izdela izvajalec, strošek izdelave delavniške dokumentacije se upošteva v ponujenih cenah in se ne obračuna posebej.
14 | Izvajalec si mora pred oddajo ponudbe obvezno ogledati obstoječe stanje območja predvidenega za gradnjo in temu prilagoditi vsa potrebna rušitvena, sanacijska in nova dela, kar mora biti zajeto v ponudbi.
15 | V opaže armirano betonskih elementov je potrebno vgraditi vse instalacijske razvode in izdelati prehode razvidne iz načrtov instalacij, kar je potrebno upoštevati v enotnih cenah postavk.
16 | Vsi kovinski elementi in konstrukcije, ki bi lahko bili izpostavljeni atmosferskim in ostalim korozijskim vplivom, morajo biti ustrezno protikorozijsko zaščiteni.
17 | Za vse večje jeklene dele se skladno s predpisi, izdelajo ustrezne ozemljitve, nevidno pritrjene in speljane na splošno ozemljitev objekta.
18 | Za vse vidne elemente in serijske elemente je obvezna predhodna uskladitev obdelav, barv in materialov s projektantom na podlagi dostavljenih vzorcev. Obvezna je tudi preveritev dejanskih mer na licu mesta in posledična prilagoditev elementov in njihove montaže.
19 | Dimenzije obrtniških izdelkov in količine je potrebno pred naročanjem preveriti na objektu. Potrebna je uskladitev vseh elementov (kljuke, okovje, detajlne konstrukcije in obdelave, itd.) s projektantom arhitekture in investitorjem. Izvajalec je dolžan pred izdelavo predložiti projektantu v potrditev ustrezne delavniške načrte in detajle.
20 | Dodatna, nepredvidena in več dela, ki niso zajeta v popisu, se izvajajo po predhodnem dogovoru z investitorjem in nadzornikom ter se obračunajo po dejanskih količinah, po predhodni odobritvi enotne cene s strani investitorja. Pri izdelavi ponudbe je potrebno proučiti projekt in upoštevati kompletnost posamezne pozicije. Vsako prekoračitev količin na posamezni postavki morata pred izvajanjem del odobriti investitor in nadzornik ter po potrebi projektant.
21 | V posameznih postavkah popisa so navedeni proizvajalci in/ali tipi posameznih sistemov, materialov ali opreme s čemer so natančno opredeljene zahtevane tehnične lastnosti. Ponudnik lahko ponudi nadomesten sistem, material ali opremo drugega proizvajalca in tipa, pri čemer morajo biti tehnične lastnosti ponujenega sistema, materiala, opreme enakovredne ali boljše od tistih v popisu, kar mora dokazati z ustrezno dokumentacijo. Vse morebitne posledice zaradi spremembe sistemov, materialov ali opreme vključno z morebitnimi spremembami oz. dopolnitvami BIM modelov in projektne dokumentacije, stroškovno in časovno bremenijo ponudnika.
22 | Zamenjavo, uporabo in končni izbor nadomestnih sistemov, materialov, proizvodov in opreme mora obvezno pisno potrditi projektant (vseh sodelujočih strok), nadzornik in investitor.
23 | Izvajalec mora v ponudbeni ceni upoštevati tudi izdelavo PID dokumentacije.

## POPIS-ZU
PROJEKTANTSKI POPIS DEL
ENERGETSKA SANACIJA NOVE PORODNIŠNICE
1.0 | Preddela |  |  | 0
2.0 | Zemeljska dela |  |  | 0
3.0 | Voziščne konstrukcije |  |  | 0
4.0 | Odvodnjavanje in kanalizacija |  |  | 0
5.0 | Gradbena in obrtniška dela |  |  | 0
6.0 | Oprema cest |  |  | 0
7.0 | Tuje storitve |  |  | 0
| Skupaj EUR: |  |  |  | 0
| DDV 22% : |  |  | 0
| SKUPAJ EUR: |  |  | 0
Zap. št. | Opis | Mera | Količina | Cena | Znesek
ENERGETSKA SANACIJA NOVE PORODNIŠNICE
1.0 | PREDDELA
Splošna opomba: Pri vseh delih je potrebno v ceni zajeti prenos ruševin na prevozna sredstva, transport v trajno odpadno deponijo ter plačilo vseh taks oz. dajatev za trajno odlaganje takih materialov, razen, če v postavki ni posebej določena ponovna vgradnja! Izvajalec rušitvenih del mora pred pričetkom rušitvenih del ustrezno zavarovati obstoječe objekte ter izvesti vsa potrebna dela in ukrepe skladno z zahtevami vseh predpisov, ki določajo ukrepe pri takih delih.
1.1 | Geodetska dela
11 1 | Obnovitev in zavarovanje zakoličbene trase zunanje ureditve v ravninskem delu. | m2 | 3265 | 0 | 0
11 2 | Postavitev in zavarovanje prečnega profila zunanje ureditve v ravninskem terenu | kos | 6 | 0 | 0
11 3 | Obnova in zavarovanje zakoličbe trase komunalnih vodov v ravninskem terenu | kpl | 12 | 0 | 0
11 4 | Postavitev in zavarovanje zakoličbene točke (robovi, cestni požiralniki,...) | kos | 58 | 0 | 0
11 5 | Postavitev in zavarovanje prečnega profila za komunalne vode v ravninskem terenu | kos | 6 | 0 | 0
1.2 | Porušitev in odstranitev voziščnih konstrukcij
12 1 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini do 10 cm | m2 | 410 | 0 | 0
OPOMBA: Intervencijska pot, drop off
12 2 | Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini 4 do 7 cm. | m2 | 710 | 0 | 0
OPOMBA: Urgentni dovoz in vhodna ploščad
12 3 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 6 do 10 cm | m1 | 200 | 0 | 0
OPOMBA: Stik stari/novi asfalt
12 4 | Porušitev in odstranitev betonskih tlakovcev (plošč), debeline do 10 cm, vključno z odvozom in plačilom pristojbin | m2 | 440 | 0 | 0
OPOMBA: Vključno s travnimi ploščami na intervencijski poti
12 4 | Porušitev in odstranitev kamnitih tlakovcev (plošč), debeline do 10 cm, vključno z odvozom in plačilom pristojbin | m2 | 750 | 0 | 0
OPOMBA: Vhodna ploščad in stopnišče
12 5 | Porušitev in odstranitev elementov betonske mulde/rešetke, vključno z odvozom in plačilom pristojbin | m1 | 72 | 0 | 0
12 6 | Porušitev in odstranitev robnika iz cementnega betona | m1 | 395 | 0 | 0
12 6 | Porušitev in odstranitev granitnega robnika, vključno s čiščenjem in deponiranjem do ponovne vgradnje | m1 | 12 | 0 | 0
12 7 | Prilagoditev obstoječih pokrovov jaškov na novo predvideno višinsko ureditev. Vključno z vsemi potrebnimi deli, opaženjem, armaturo, …. | kos | 65 | 0 | 0
1.3 | Porušitev in odstranitev objektov
13 1 | Porušitev in odstranitev jaška z notranjo stranico/premerom do 60 cm | kos | 3 | 0 | 0
OPOMBA: C.P. v zelenici (ohrani se v primeru, da na obravnavanem območju ne bo zelenice)
13 2 | Porušitev in odstranitev linijske kanalete z LTŽ rešetkami, vključno z odvozom in plačilom pristojbin | m1 | 47 | 0 | 0
Zap. št. | Opis | Mera | Količina | Cena | Znesek
13 3 | Porušitev in odstranitev obstoječih betonskih cvetličnih korit | kos | 11 | 0 | 0
13 4 | Porušitev in odstranitev obstoječega betonskega otoka med Šlajmerjevo ulico in urgentnim dostopom | m3 | 6 | 0 | 0
13 5 | Porušitev in odstranitev obstoječe betonske brežine med klančinami za invalide | m3 | 3 | 0 | 0
13 6 | Porušitev in odstranitev betona (stopnic) na območju novih teras/zelenic (ocena) | m3 | 105 | 0 | 0
13 7 | Porušitev in odstranitev obstoječe ograje na stopnišču, vključno z odvozom in plačilom pristojbin | kos | 4 | 0 | 0
13 8 | Porušitev in odstranitev obstoječih stebričkov na intervencijski poti (Zaloška cesta), vključno z odvozom in plačilom pristojbin | kos | 2 | 0 | 0
1.4 | Odstranitev grmovja, dreves, vej in panjev
14 1 | Odstranitev grmovja na gosto porasli površini (nad 50 % pokritega tlorisa) - ročno | m2 | 80 | 0 | 0
OPOMBA: Brežina V stran objekta.
1.5 | Ostala preddela
Omejitve prometa
15 1 | Zavarovanje gradbišča v času gradnje s polovično zaporo prometa | dan | 30 | 0 | 0
OPOMBA: vključno s postavitvijo in odstranitvijo zapore, skladno z elaboratom vodenja in zavarovanja prometa v času gradnje, ki ga izdela izvajalec del.
1.6 | Začasni objekti
16 1 | Organizacija gradbišča – postavitev začasnih objektov | kos | 1 | 0 | 0
16 2 | Organizacija gradbišča – odstranitev začasnih objektov | kos | 1 | 0 | 0
| preddela skupaj : |  |  |  | 0
Zap. št. | Opis | Mera | Količina | Cena | Znesek
2.0 | ZEMELJSKA DELA
Splošna opomba: Pri vseh delih je potrebno v ceni zajeti prenos izkopnega materiala na prevozna sredstva, transport v trajno odpadno deponijo ter plačilo vseh taks oz. dajatev za trajno odlaganje takih materialov. Izvajalec zemeljskih del mora pred pričetkom zemeljskih del ustrezno zavarovati obstoječe objekte ter izvesti vsa potrebna dela in ukrepe skladno z zahtevami vseh predpisov, ki določajo ukrepe pri takih delih.
2.1 | Izkopi
21 1 | Široki izkop zrnate kamnine – 3. kategorije – strojno z nakladanjem | m3 | 350 | 0 | 0
OPOMBA: Izkop za tampon potrdi geomehanik po odstranitvi asfaltnih površin, oziroma tlakovanih površin, glede na stanje obstoječe podlage!
21 2 | Doplačilo za ročni izkop zrnate kamnine – 3. kategorije | m3 | 50 | 0 | 0
OPOMBA: Izkop v območjih obstoječih komunalnih vodov (OCENA)
2.2 | Planum temeljnih tal
22 1 | Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine – 3. kategorije | m2 | 1450 | 0 | 0
2.3 | Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj
23 1 | Vgraditev posteljice v debelini plasti do 50 cm iz zrnate kamnine – 3. kategorije | m3 | 115 | 0 | 0
OPOMBA: kamnit material granulacije 0 – 63 mm. Potrdi geomehanik! Območje intrevencijske poti in novih tlakovanih površin na V brežini.
23 2 | Ureditev planuma nasipa, zasipa, klina ali posteljice iz zrnate kamnine – 3. kategorije | m2 | 460 | 0 | 0
23 3 | Dobava in vgraditev ločilnega geosintetika | m2 | 530 | 0 | 0
OPOMBA: Območje intrevencijske poti in novih tlakovanih površin na V brežini.
2.4 | Brežine, zelenice
24 1 | Humuziranje zelenice brez valjanja, v debelini 20 cm - ročno | m2 | 1050 | 0 | 0
24 2 | Doplačilo za zatravitev s travnim semenom | m2 | 1050 | 0 | 0
2.5 | Hortikultura
Splošne opombe: Saditvena in setvena dela se izvajajo skladno s standardi: - SIST DIN 18916 - Rastline in saditvena dela - SIST DIN 18917 - Trate in setvena dela - SIST DIN 18915 - Zemeljska dela - SIST DIN 18920 - Zaščita drevja, rastlinskih sestojev in nasadov pri gradbenih posegih
25 1 | Dobava drevesa breza "Betula pendula", 3x presajeno, s koreninsko grudo, obseg debla 14-16 cm. Saditev drevja - izkop jame 80x80x80 cm, sajenje, zasipavanje s humozno zemljo (uporabi se izkopana živica), dodatek gnojilnega substrata 0.2 m3 na sadiko, 2 kola za oporo, privezovanje z dvema veznima trakovoma, zalivanje | kos | 10 | 0 | 0
25 2 | Dobava različnih okrasnih trav (Calamagrostis brachytrichia - kratkodlaka šašulica, Deschampsia caespitosa 'Goldschleier' - rušnata masnica). Saditev - izkop jame 30x30x30 cm, sajenje grmovnic, zasipavanje s humozno zemljo, planiranje, po sajenju zalivanje | kos | 214 | 0 | 0
25 3 | Dobava pokrovne rastline (Cotoneaster salicifolius 'Parkteppich' - panešplja, prizemljika) (2 kos/m2). Saditev srednje velikih pokrovnic - izkop jame 30x30x30 cm, sajenje grmovnic, zasipavanje s humozno zemljo, planiranje, po sajenju zalivanje. | kos | 550 | 0 | 0
OPOMBA: Predvsem zasaditev brežin (na zelenih terasah skupaj z ostalimi grmovnicami)
Zap. št. | Opis | Mera | Količina | Cena | Znesek
2.6 | Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala
26 1 | Prevoz materiala na trajno deponijo na razdalji do 30 km | t | 1288.34 | 0 | 0
26 2 | Ureditev deponije zemljine | m2 | 128.834 | 0 | 0
26 3 | Odlaganje odpadne zmesi zemljine in kamnine na urejenih deponijah z upoštevanjem plačila deponijske takse | t | 700 | 0 | 0
25 4 | Odlaganje odpadnega asfalta na urejenih deponijah z upoštevanjem plačila deponijske takse | t | 199.54 | 0 | 0
26 5 | Odlaganje odpadnega betona na urejenih deponijah z upoštevanjem plačila deponijske takse | t | 388.8 | 0 | 0
| zemeljska dela skupaj : |  |  |  | 0
Zap. št. | Opis | Mera | Količina | Cena | Znesek
3.0 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
Splošna opomba: Pri izvedbi, opremi in finalizaciji vseh izdelkov je potrebno upoštevati vse načrte, sheme in tehnične specifikacije. Pred izvedbo in montažo izdelkov je preveriti mere na objektu in v projektu. Vsa eventualna neskladja oz odstopanja je potrebno predhodno razjasniti s projektantom. V ceni posamezne postavke je potrebno zajeti ves osnovni in pomožni material ter vsa predhodna, osnovna in zaključna dela z vsemi potrebnimi transporti za izvedbo del v navedeni postavki.
3.1 | Nosilne plasti
Nevezane nosilne plasti
31 1 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 20 cm. TD 32 | m3 | 300 | 0 | 0
OPOMBA: Izvedbo (debelino) tampona potrdi geomehanik po odstranitvi obstoječih tlakov, glede na stanje obstoječe podlage!
31 2 | Dobava in vgradnja peska frakcije 4-8 mm v debelini 5,0 cm. | m3 | 75 | 0 | 0
Vezane zgornje nosilne in nosilnoobrabne plasti z bitumenskimi vezivi
31 3 | Izdelava zgornje nosilne plasti bituminizranega drobljenca AC 22 base B70/100, A4 v debelini 6 cm | m2 | 300 | 0 | 0
31 4 | Izdelava zgornje nosilne plasti bituminizranega drobljenca AC 32 base B70/100, A3 v debelini 8 cm | m2 | 50 | 0 | 0
3.2 | Obrabne plasti
Vezane asfaltne obrabne in zaporne plasti – bitumenski betoni
32 1 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona AC 8 surf B70/100, A4 v debelini 4 cm | m2 | 750 | 0 | 0
32 2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona AC 8 surf B70/100, A4 v debelini 3 cm | m2 | 750 | 0 | 0
32 3 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona AC 11 surf B70/100, A3 v debelini 4 cm | m2 | 50 | 0 | 0
32 3 | Pobrizg podlage z bitumensko emulzijo 0,2 kg/m2 | m2 | 250 | 0 | 0
OPOMBA: Izvedba stika stari/novi asfalt
Tlaki
32 4 | Dobava in polaganje teraco plošč, debeline 4,5 cm na peščeno podlago (že upoštevana) | m2 | 1070 | 0 | 0
32 5 | Dobava in polaganje (leplenje) teraco plošč, debeline 4,5 cm na stopnice, vključno z upoštevanjem vsega potrebnega materiala | m2 | 150 | 0 | 0
32 6 | Dobava in izvedba povozne površine iz kamnite preproge iz poliuretanskega veziva z vmešanim kremenčevim peskom (UV stabilen in odporen na vremenske vplive); izvedba na stabilizacijsko plast z vmesnim temeljnim vezivom (temeljni premaz za mineralno podlago). | m2 | 350 | 0 | 0
OPOMBA: Povozne površine iz kamnite preproge se izvedejo skladno z navodili proizvajalca!
32 7 | Dobava in vgradnja travnih plošč dimenzije 58,5 x 38,5 x 3,8 cm, zelene barve, nosilnosti do 250 t/m2, z upoštevanjem izvedbe polnila in zatravitvijo. | m2 | 50 | 0 | 0
3.3 | Robni elementi vozišč
Robniki
33 1 | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm v podložni beton C12/15 | m1 | 110 | 0 | 0
Zap. št. | Opis | Mera | Količina | Cena | Znesek
33 2 | Dobava in vgraditev predfabriciranega zvrnjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm v podložni beton C12/15 | m1 | 75 | 0 | 0
33 3 | Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm v podložni beton C12/15 | m1 | 2 | 0 | 0
OPOMBA: Na stiku s klančino za kolesarje
33 4 | Dobava in vgraditev granitnega robnika (drop-off) v podložni beton C12/15 | m1 | 24 | 0 | 0
OPOMBA: Uporabiti tudi obstoječe robnike, ki so bili odstranjeni (12 m)
33 4 | Dobava in vgraditev robnika iz odstranjenih in očiščenih fasadnih plošč dimenzije 4/50/100 cm v podložni beton C12/15 | m1 | 715 | 0 | 0
| voziščne konstrukcije skupaj : |  |  |  | 0
Zap. št. | Opis | Mera | Količina | Cena | Znesek
4.0 | ODVODNJAVANJE IN KANALIZACIJA
Splošna opomba: Pri izvedbi, opremi in finalizaciji vseh izdelkov je potrebno upoštevati vse načrte, sheme in tehnične specifikacije. Pred izvedbo in montažo izdelkov je preveriti mere na objektu in v projektu. Vsa eventualna neskladja oz odstopanja je potrebno predhodno razjasniti s projektantom. V ceni posamezne postavke je potrebno zajeti ves osnovni in pomožni material ter vsa predhodna, osnovna in zaključna dela z vsemi potrebnimi transporti za izvedbo del v navedeni postavki.
4.1 | Linijske kanalete z LTŽ rešetko
44 1 | Dobava in vgradnja linijskega požiralnika iz polimernega betona, skladen s SIST EN 1433: razred obremenitve C250kN svetle širine 200 mm gradbena širina 235 mm gradbena višina: 265 mm Dolžina 100 cm kot na primer ACO d.o.o. ali enakovredno. Dobava in vgradnja po navodilih dobavitelja.
| dolžina 100 cm | kos | 113 | 0 | 0
44 2 | Dobava in vgradnja linijskega požiralnika iz polimernega betona, skladen s SIST EN 1433: razred obremenitve C250kN svetle širine 200 mm gradbena širina 235 mm gradbena višina: 265 mm Dolžina 50 cm kot na primer ACO d.o.o. ali enakovredno. Dobava in vgradnja po navodilih dobavitelja.
| dolžina 50 cm | kos | 2 | 0 | 0
44 3 | Dobava in vgradnja zbiralnika iz polimernega betona, skladen s SIST EN 1433: razred obremenitve C250kN svetle širine 200 mm gradbena širina 235 mm gradbena višina: 645 mm Dolžina 50 cm kot na primer ACO d.o.o. ali enakovredno. Dobava in vgradnja po navodilih dobavitelja.
| dolžina 50 cm | kos | 11 | 0 | 0
44 4 | Dobava in vgradnja vzdolžne rešetke iz litega železa, C250 kN, l=100cm
| dolžina 100 cm | kos | 113 | 0 | 0
| dolžina 50 cm | kos | 13 | 0 | 0
Pribor
44 5 | Dobava in vgradnja zaključne čelne stene za začetek in konec kanala | kos | 10 | 0 | 0
Vezna kanalizacija
44 6 | Izdelava zunanje vezne kanalizacije iz cevi plastičnih mas PVC vgrajenih na pripravljeno betonsko posteljico in polno obbetoniranih. Kvaliteta cevi SN 8. Vključno z vsemi fazonskimi kosi, tesnili in drobnim materialom.
| PVC-dimenzije fi 160 | m1 | 15 | 0 | 0
OPOMBA: Ocena.
44 7 | Preureditev obstoječega cestnega požiralnika z vtokom pod robnik v cestni požiralnik z ravno LTŽ rešetko (vključiti vsa potrebna dela za izvedbo postavke) | kos | 1 | 0 | 0
| odvodnjavanje in kanalizacija skupaj : |  |  |  | 0
Zap. št. | Opis | Mera | Količina | Cena | Znesek
5.0 | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
Splošna opomba: Pri izvedbi, opremi in finalizaciji vseh izdelkov je potrebno upoštevati vse načrte, sheme in tehnične specifikacije. Pred izvedbo in montažo izdelkov je preveriti mere na objektu in v projektu. Vsa eventualna neskladja oz odstopanja je potrebno predhodno razjasniti s projektantom. V ceni posamezne postavke je potrebno zajeti ves osnovni in pomožni material ter vsa predhodna, osnovna in zaključna dela z vsemi potrebnimi transporti za izvedbo del v navedeni postavki.
5.1 | BETONSKI OTOK
51 1 | Priprava in vgrajevanje betonske plošče (otok med Šlajmerjevo in urgentnim dovozom) C25/30 prereza do 0,17 m3/m2-m1, debeline 15 cm, z upoštevanjem armaturne mreže, podložnega betona C12/15, opaža ter izvedbo 3 iztokov širine 30 cm (označeno na grafikah). | m3 | 6.5 | 0 | 0
5.2 | OGRAJA
52 1 | Izdelava in vgraditev ograje na stopnicah iz jeklenih cevi fi 50 mm, prašno barvanih (barva po izboru avtorja) na višini do 1000 mm nad linijo naklona stopnic; | m1 | 12 | 0 | 0
OPOMBA: Ograja in oprijemalo skladno s SIST ISO 21542 (Dostopnost in iporabnost grajenega okolja)
| Gradbena in obrtniška dela skupaj: |  |  |  | 0
Zap. št. | Opis | Mera | Količina | Cena | Znesek
6.0 | OPREMA CEST
Splošna opomba: Pri izvedbi, opremi in finalizaciji vseh izdelkov je potrebno upoštevati vse načrte, sheme in tehnične specifikacije. Pred izvedbo in montažo izdelkov je preveriti mere na objektu in v projektu. Vsa eventualna neskladja oz odstopanja je potrebno predhodno razjasniti s projektantom. V ceni posamezne postavke je potrebno zajeti ves osnovni in pomožni material ter vsa predhodna, osnovna in zaključna dela z vsemi potrebnimi transporti za izvedbo del v navedeni postavki.
6.1 | Pokončna oprema cest
61 1 | Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 80 cm, premera 30 cm | kos | 2 | 0 | 0
61 2 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm
| višina stebrička 3500 mm | kos | 2 | 0 | 0
61 3 | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podlaga iz aluminijaste pločevine, razred svetlobne odbojnosti površine glede na značilnosti okolice RA2, velikosti do 0,20 m2.
| INTERVENCIJSKA POT | kos | 2 | 0 | 0
61 4 | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podlaga iz aluminijaste pločevine, razred svetlobne odbojnosti površine glede na značilnosti okolice RA2, velikosti do 0,15 m2.
| DOPOLNILNA TABLA | kos | 2 | 0 | 0
61 5 | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podlaga iz aluminijaste pločevine, razred svetlobne odbojnosti površine glede na značilnosti okolice RA2, velikosti do 0,15 m2.
| TABLA - montaža na zid (urgentni dovoz) | kos | 2 | 0 | 0
6.2 | Označbe na voziščih
62 1 | Izdelava tankoslojnih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, strojno, debelina suhe plasti 250 um. Posip z odsevnimi kroglicami, 0,25 kg/m2
| širina črte 10 cm | m1 | 115 | 0 | 0
62 2 | Izdelava tankoslojnih označb na vozišču z enokomponentno modro barvo, strojno, debelina suhe plasti 250 um. Posip z odsevnimi kroglicami, 0,25 kg/m2
| širina črte 10 cm | m1 | 12 | 0 | 0
62 3 | Izdelava tankoslojne označbe na vozišču z enokomponentno rumeno barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 µm.
| širina črte 10 cm | m1 | 77 | 0 | 0
62 4 | Izdelava tankoslojnih označb na vozišču z enokomponentno rumeno barvo, strojno, debelina suhe plasti 250 um. Posip z odsevnimi kroglicami, 0,25 kg/m2
| piktogram INVALID | kos | 1 | 0 | 0
| napis DOSTAVA | kos | 1 | 0 | 0
| zaporna ploskev | m2 | 7 | 0 | 0
62 5 | Izdelava tankoslojnih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, strojno, debelina suhe plasti 250 um. Posip z odsevnimi kroglicami, 0,25 kg/m2
| zaporna ploskev | m2 | 8 | 0 | 0
62 6 | Izdelava tankoslojnih označb na vozišču z enokomponentno modro barvo, strojno, debelina suhe plasti 250 um. Posip z odsevnimi kroglicami, 0,25 kg/m2
| piktogram ŠTORKLJA Z DOJENČKOM | kos | 2 | 0 | 0
62 7 | Izdelava označbe z zvočnim in vibracijskim učinkom, pas za kolesarje, širine 10 cm. | m1 | 12 | 0 | 0
Opomba: črta kolesarskega pasu
Zap. št. | Opis | Mera | Količina | Cena | Znesek
6.3 | Urbana oprema
63 1 | Dobava in vgradnja klopi tip »LJUBLJANSKA KLOP« (brez naslona), skladno z detajlom | kos | 13 | 0 | 0
63 2 | Dobava in montaža koša za smeti tip "KOŠKO", dimenzije 61/81 cm, skladno z detajlom | kos | 6 | 0 | 0
63 3 | Dobava in montaža jeklenega stojala za kolo | kos | 56 | 0 | 0
OPOMBA: Možnost montiranja enojnega stojala ali stojala za več koles. Po izboru avtorja.
63 4 | Dobava in vgradnja stebrička na prekop iz jekla, prašno barvanega (barva po izboru avtorja), vljučno z vsemi deli in materiali. Stebriček je izdelan iz cevi premera 10 cm. | kos | 2 | 0 | 0
OPOMBA: Vgradnja stebričkov na intervencijski poti (Zaloška cesta).
| oprema cest skupaj : |  |  |  | 0
Zap. št. | Opis | Mera | Količina | Cena | Znesek
7.0 | TUJE STORITVE
7.1 | Preskusi, nadzor in tehnična dokumentacija
71 1 | Projektantski nadzor | ur | 20 | 0 | 0
71 2 | Geotehnični nadzor | ur | 20 | 0 | 0
71 3 | Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del | kos | 1 | 0 | 0
OPOMBA: Upoštevan načrt zunanje ureditve
71 4 | Izdelava projektne dokumentacije za vzdrževanje in obratovanje | kos | 1 | 0 | 0
71 5 | Izdelava geodetskega načrta izvedenih del | kos | 1 | 0 | 0
71 6 | Zaščita obstoječih komunalnih vodov, skladno s predpisi. Upoštevan ročni odkop ob komunalnih vodih, zaščitne cevi, obetoniranje, ročni zasip,…. | kpl | 5 | 0 | 0
OPOMBA: Ocena
71 7 | Prestavitev svetilk zunanje razsvetljave | kpl | 5 | 0 | 0
71 8 | Postavitev novih svetilk zunanje razsvetljave | kpl | 2 | 0 | 0
| tuje storitve skupaj : |  |  |  | 0
I. | ENERGETSKA SANACIJA NOVE PORODNIŠNICE |  |  |  | 0