SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

Ponudnik mora v stolpec "Ponujeno" vpisati podatke o proizvajalcu in oznako naprave, ki jo ponuja, in v vsako vrstico vpisati zahtevani tehnični podatek opreme, ki jo ponuja, četudi je enak podatku v stolpcu "Zahtevano". Če vsi podatki ne bodo vpisani, bo naročnik tako ponudbo označil za nedopustno. Vrsta, lastnosti, kakovost in izgled predmeta javnega naročila/ponudbe:

SKLOP 1: NN 1 kV KABLI – PVC

| # | ZAHTEVANO |  | PONUJENO |
| --- | --- | --- | --- |
| - NN KABEL NA2XY -J 4 x 70SM mm2 |  |  |  |
| -proizvajalec |  | navesti |  |
| - tip kabla (po standardu HD 603 S1: Part 5G) |  | NA2XY-J |  |
| Tehnični podatki kabla: |  |  |  |
| - nazivni presek |  | 4 x 70 mm2 |  |
| - oblika vodnika |  | SM |  |
| - mak. upornost vodnika pri 20 ⁰C |  | ≤ 0.443 Ω/km |  |
| - tokovna obremenitev v zraku |  | ≥ 191 A |  |
| - tokovna obremenitev v zemlji |  | ≥ 196 A |  |
| - max. zunanji premer |  | 33 mm |  |
| - neto teža kabla |  | ≤ 1.3 kg/m |  |
| - pakiranje (dolžina) |  | do 500 m |  |
| - kg Al/m |  | wAl= količina Al (kg/m) v kablu |  |
| - konstrukcija kabla: - prevodnik - izolacija - polnilo - plašč |  | Al XLPE EPDM PVC |  |
| - nazivna napetost |  | 0,6/1 kV |  |
| - testna napetost |  | 4000 V |  |
| - minimalna temperatura polaganja |  | - 5⁰C |  |
| - delovna temperatura |  | -35⁰C do + 90⁰C |  |
| - temperatura kratkega stika |  | +250⁰C |  |
| - min. radij upogibanja |  | 12 x Ø kabla |  |
| - barva plašča |  | črna |  |
| -nominalna debelina izolacije |  | min. 1,0 mm |  |
| -nominalna debelina plašča |  | min. 1,8 mm |  |

| # | ZAHTEVANO |  | PONUJENO |
| --- | --- | --- | --- |
| - NN KABEL NA2XY -J 4 x 150SM mm2 |  |  |  |
| - proizvajalec |  | navesti |  |
| - tip kabla (po standardu HD 603 S1: Part 5G) |  | NA2XY-J |  |
| Tehnični podatki kabla: |  |  |  |
| - nazivni presek |  | 4 x 150 mm2 |  |
| - oblika vodnika |  | SM |  |
| - mak. upornost vodnika pri 20 ⁰C |  | ≤ 0.206 Ω/km |  |
| - tokovna obremenitev v zraku |  | ≥ 311 A |  |
| - tokovna obremenitev v zemlji |  | ≥ 300 A |  |
| - max. zunanji premer |  | 49 mm |  |
| - neto teža kabla |  | ≤ 2.8 kg/m |  |
| - pakiranje (dolžina) |  | do 500 m |  |
| - kg Al/m |  | wAl= količina Al (kg/m) v kablu |  |
| - konstrukcija kabla: - prevodnik - izolacija - polnilo - plašč |  | Al XLPE EPDM PVC |  |
| - nazivna napetost |  | 0,6/1 kV |  |
| - testna napetost |  | 4000 V |  |
| - minimalna temperatura polaganja |  | - 5⁰C |  |
| - delovna temperatura |  | -35⁰C do + 90⁰C |  |
| - temperatura kratkega stika |  | +250⁰C |  |
| - min. radij upogibanja |  | 12 x Ø kabla |  |
| - barva plašča |  | črna |  |
| -nominalna debelina izolacije -nomin |  | min. 1,3 mm |  |
| -nominalna debelina plašča |  | min. 2,3 mm |  |

| # | ZAHTEVANO |  | PONUJENO |
| --- | --- | --- | --- |
| - NN KABEL NA2XY -J 4 x 240SM mm2 |  |  |  |
| -proizvajalec |  | navesti |  |
| - tip kabla (po standardu HD 603 S1: Part 5G) |  | NA2XY-J |  |
| Tehnični podatki kabla: |  |  |  |
| - nazivni presek |  | 4 x 240 mm2 |  |
| - oblika vodnika |  | SM |  |
| - mak. upornost vodnika pri 20 ⁰C |  | ≤ 0.125 Ω/km |  |
| - tokovna obremenitev v zraku |  | ≥ 427 A |  |
| - tokovna obremenitev v zemlji |  | ≥ 398 A |  |
| - max. zunanji premer |  | 58 mm |  |
| - neto teža kabla |  | ≤ 4.1 kg/m |  |
| - pakiranje (dolžina) |  | do 500 m |  |
| - kg Al/m |  | wAl= količina Al (kg/m) v kablu |  |
| - konstrukcija kabla: - prevodnik - izolacija - polnilo - plašč |  | Al XLPE EPDM PVC |  |
| - nazivna napetost |  | 0,6/1 kV |  |
| - testna napetost |  | 4000 V |  |
| - minimalna temperatura polaganja |  | - 5⁰C |  |
| - delovna temperatura |  | -35⁰C do + 90⁰C |  |
| - temperatura kratkega stika |  | +250⁰C |  |
| - min. radij upogibanja |  | 12 x Ø kabla |  |
| - barva plašča |  | črna |  |
| -nominalna debelina izolacije -nomin |  | min. 1,6 mm |  |
| -nominalna debelina plašča |  | min. 2,3 mm |  |

| # | DODATNE ZAHTEVE ZA NN KABLE: | PONUJENO | ZAHTEVANO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Transport: kabli morajo biti obvezno dostavljeni na lesenih kabelskih bobnih v pokončni legi, pripravljeni za manipulacijo. Konci kablov morajo biti pritrjeni na kolutih in zaščiteni z zaključnimi kapami. Ponudnik mora zagotoviti odvoz praznih bobnov na lastne stroške. Max dimenzija bobna: max. fi 2600 mm in širina 1500 mm. |  |  |
| 2. | Ponudnik mora ponuditi za: - NN kabel (za tipe NN kablov NA2XY-J), na katerem morajo biti na plašču kabla, skladno s standardom SIST HD 603 S1 - Distribucijski kabli za naznačeno napetost 0,6/1 kV; del 1, jasno vidne, neizbrisljive in ponavljajoče se naslednje oznake v predvidenih presledkih ≤ 550 mm: (tj. vsaj ena oznaka na vsakem metru kabla): - ime proizvajalca kabla ali njegov zaščitni znak, - leto izdelave, - tekoče oznake dolžin, - oznaka konstrukcije kabla po standardu, - število žil, nazivni prerez vodnika in električne zaščite, - nazivna napetost kabla, - VDE znak. |  |  |
| 3. | NN kabli morajo ustrezati navedenim ali enakovrednim standardom: - SIST HD 603 S1:1998, +A1:2001, +A2:2004, +A3:2007 – Distribucijski kabli za naznačeno napetost 0,6/1 kV; del (part) 3-A, 3-G, 5-A in 5-G, - SIST HD 308 S2:2002 – Identifikacija žil v kablih in zvijavih vrvicah, - IEC 332-1 – Preizkus gorljivosti. *Opomba; SIST HD 603 S1:1998, +A1:2001, +A2:2004, +A3:2007 so uradno razveljavljeni, vendar se še vedno lahko uporabljajo, zaradi težav s sprejetjem nadomestnega standarda na evropski ravni (vir: SIST TC IEKA). 0276-603 5G-2 Sklop 2: Instalacijski vodniki morajo ustrezati navedenim ali enakovrednim standardom: - EN 50575 (IEC 60227-3) |  |  |
| 4. | Zahtevani garancijski rok za ponujeno blago je 36 mesecev. |  |  |
| 5. | Pakiranje ca. 500 m/kolut za NN kable. |  |  |
| 6. | Dobavni rok je največ 10 koledarskih dni od prejema naročila. |  |  |

Izjavljamo, da ponujeno blago v celoti ustreza vsem zgoraj navedenim zahtevam naročnika.

Kraj: ___________________, datum: ____________________

Ponudnik:

____________________

(žig in podpis)