## SPLOSNO
POPIS DEL - STROJNE INŠTALACIJE
INVESTITOR
ime in priimek ali naziv družbe: | PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA IDRIJA, Pot Sv. Antona 49, 5280 Idrija
OSNOVNI PODATKI O GRADNJI
naziv gradnje: | PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA IDRIJA - OBJEKT " L "
lokacija: | Pot Sv. Antona 49, 5280 Idrija
vrsta gradnje: | VZDRŽEVANJE OBJEKTA
DOKUMENTACIJA
vrsta dokumentacije: | P Z I (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)
PODATKI O NAČRTU
strokovno področje načrta: | 4 - NAČRT S PODROČJA STROJNIŠTVA
številka in naziv načrta: | 4 – HLAJENJE, PREZRAČEVANJE
številka načrta: | 25 56 - S - PZI
kraj in datum izdelave načrta: | Podreča, december 2025
V S E B I N A
HLAJENJE |  |  | 0 | EUR
PREZRAČEVANJE |  |  | 0 | EUR
|  | skupaj brez DDV | 0 | EUR
OPOMBA: Spodaj specificirano opremo, katera opredeljuje BISTVENE LASTNOSTI ni primerno zamenjati z drugo opremo, razen v primeru, če je s strani izvajalca del nudena oprema, ki dosega enake ali boljše parametre od predvidenih v tem projektu (obvezno mora biti navedena sprememba oz. kaj se ponuja), ter da jo potrdi projektant. V nasprotnem primeru, se projektant ograjuje od odgovornosti v zvezi s funkcionalnostjo tehnične rešitve ter doseganja s tem projektom opredeljenih karakteristik. V nasprotnem primeru, se projektant ograjuje od odgovornosti v zvezi s funkcionalnostjo tehnične rešitve ter doseganja s tem projektom opredeljenih karakteristik.

## HLAJENJE
HLAJENJE
VRSTA DELA | ENOTA | KOLIČINA | CENA/ENOTO EUR/ENOTO | CENA EUR
Za vse pozicije velja: dobava, montaža in zagon, bez gradbenih del
01. Zunanja multi split klima enota, VRF izvedbe (variabilna količina hladiva), predvidena za hlajenje in ogrevanje. Sestoječa iz:
- zunanje kompresorske enote kompaktne izvedbe z inverter kompresorjem,
- zračno hlajenim kondenzatorjem z inverter ventilatorjem,
- elektronski ekspanzijski ventil,
- mikroprocesorsko regulacijo,
- antivibracijske noge,
- priključitev do 50 notranjih enot,
- prednapolnjena s hladivom.
Največje dovoljene dolžine cevi:
- največja skupna dolžina do 1000 m,
- največja efektivna dolžina enega kroga do 165 m,
- največja efektivna dolžina od prvega razdelilnega kosa do 90 m.
Največje dovoljene višine med enotami:
- med notranjo in zunanjo enoto (zunanja nad notranjimi) do 50 m,
- med notranjo in zunanjo enoto (notranje nad zunanjo) do 40 m,
- med notranjimi enotami do 30 m.
Tehnični podatki:
- nazivna hladilna moč 56 kW, SEER 6,32,
- nazivna grelna moč 63 kW, SCOP 4,04,
- delovno območje (zunanji pogoji) hlajenje od -5°C do +52°C, gretje od -20°C do +15°C,
- priključki za hladivo f15,88 / f28,6,
- hladilni plin R410A,
- raven zvočne moči Lw 82 dB(A) pri hlajenju,
- raven zvočnega tlaka Lp 64 dB(A) pri hlajenju,
- dimenzije v/š/g 1.850x1.750x740mm,
- okvirna teža 340kg,
- električni priklop/moč 400V / 21kW / 50Hz.
Vključno električni priklop in montažni material.
V sklopu dobave naprave zajet prvi zagon s strani pooblaščenega servisa dobavitelja naprave. Zagon vključuje nastavitev vseh delovnih parametrov, preverbo delovanja in podučitev uporabnikove pooblaščene osebe za delo z napravo.
ustreza na primer (VITANEST d.o.o.) ali enakovredno
MITSUBISHI ELECTRIC, tip PUHY - P500 YNW-A2 | kompl. | 1 | 0 | 0
02. AB nosilni podstavek za zunanjo VRF enoto, dim. ca. 190x90cm, višine 30cm nad terenom.
Vključno gradbena dela za vgradnjo.
| kompl. | 1 | 0 | 0
03. Dodatno polnjenje VRF hladilnega sistema s hladilnim sredstvom, vključno z dobavo hladiva, vakumiranje cevovodov in spuščanje plina v instalacijo.
Vključno preverjanje polnitve plina, testiranje pri delni in polni obremenitvi sistema.
R410A, 22 kg | kompl. | 1 | 0 | 0
04. Notranja stenska klima enota, VRF izvedbe, elektronska regulacija, štiri-stopenjski ventilator, elektronsko krmiljen elektromagnetni ventil, zračni filter.
Upravljanje z žičnim upravljalcem.
Vključno električni priklop in montažni material.
Tehnični podatki:
- nazivne hladilne moči 2,2 kW,
- nazivne grelne moči 2,5 kW,
- priključki za hladivo f6,35 / f12,7,
- hladilni plin R410A,
- dimenzij d/v/g 775x300x240mm,
- raven zvočnega tlaka 22dB(A) pri min., 26dB(A) pri srednji in 31dB(A) pri največji hitrosti.
Napajanje 230V / 50Hz.
ustreza na primer (VITANEST d.o.o.) ali enakovredno
MITSUBISHI ELECTRIC
tip PKFY-P20 VLM-E | kompl. | 4 | 0 | 0
05. Notranja stropna kasetna enota, 4-smerni izpih zraka, VRF izvedbe, elektronska regulacija, tri-stopenjski ventilator, elektronsko krmiljen elektromagnetni ventil, zračni filter, črpalka za dvig kondenza.
Vključno z masko.
Upravljanje z žičnim upravljalcem.
Vključno električni priklop in montažni material.
Tehnični podatki:
- nazivne hladilne moči 3,6 kW,
- nazivne grelne moči 4,0 kW,
- priključki za hladivo f6,35 / f12,7,
- hladilni plin R410A,
- dimenzij d/v/g 570x245x570mm,
- raven zvočnega tlaka 26dB(A) pri min., 30dB(A) pri srednji in 33dB(A) pri največji hitrosti.
Napajanje 230V / 50Hz.
ustreza na primer (VITANEST d.o.o.) ali enakovredno
MITSUBISHI ELECTRIC
tip PLFY-P32 VFM-E + maska 625x625x100 | kompl. | 16 | 0 | 0
06. Izdelava nosilnih menjalnikov oz. nosilcev za notranjo stropno kasetno klima enoto. Nosilec med dvema stenama (hodnik) oz. iz stropa (sobe).
Vključno montažni material.
| kompl. | 16 | 0 | 0
07. Sobni žični stenski daljinski elektronski upravljalnik za regulacijo notranje klima enote, z LCD zaslonom.
Za vodenje največ do 2x klime, ki omogoča tudi rotacijo klim delovna/rezervna in cut-in funkcijo.
Vključno električni priklop in montažni material.
ustreza na primer (VITANEST d.o.o.) ali enakovredno
MITSUBISHI ELECTRIC, tip PAR-41MAAB | kompl. | 16 | 0 | 0
08. Kabliranje dovoda za zunanjo VRF enoto, dolžine do 40m.
Vključno priključitev v obstoječo elektro omarico preko novih zaščitnih elementov (varovalke).
Kabliranje se izvede po shemi dobavitelja VRF sistema.
| kompl. | 1 | 0 | 0
09. Kabliranje komunikacije med zunanjo VRF enoto ter vsako notranjo enoto, napajanje notranjih enot, povezava med sobnimi žičnimi stenskimi upravljalniki ter notranjimi enotami.
Kabliranje se izvede po shemi dobavitelja VRF sistema.
| kompl. | 1 | 0 | 0
10. Servisni ventil za hladilne pline v hladilni in klima tehniki (R410A), izdelan iz medenine, sestavljen iz zapornega krogelnega ventila s kapo in servisnega priključka s kapo, bakreni priključki.
Spajanje s trdim lotanjem v dušikovi zaščitni atmosferi.
Vključno montažni material.
ustreza na primer DANFOSS ali enakovredno
GBC 10, priključek 9,52 (45 bar) | kos | 3 | 0 | 0
GBC 18, priključek 19,05 (45 bar) | kos | 2 | 0 | 0
GBC 22, priključek 22,2 (45 bar) | kos | 1 | 0 | 0
11. Združevalni kosi (Y kos) za hladilne pline v hladilni in klima tehniki (R410A), za delovni tlak min. 45 bar, predizoliran bakreni element za združevanje bakrenih inštalacij različnih dimenzij, za pravilen pretok hladiva tekoče in plinaste faze.
Spajanje s trdim lotanjem v dušikovi zaščitni atmosferi.
Vključno montažni material.
ustreza na primer (VITANEST d.o.o.) ali enakovredno
MITSUBISHI, CMY-Y202S-G2 | kompl. | 2 | 0 | 0
MITSUBISHI, CMY-Y102LS-G2 | kompl. | 1 | 0 | 0
MITSUBISHI, CMY-Y102SS-G2 | kompl. | 16 | 0 | 0
12. Predizolirani cevovodi za razvod hladilnih plinov v hladilni in klima tehniki (R410A), za delovni tlak min. 45 bar, izdelani iz bakrenih cevi, minimalno 99,9% čistega bakra, v skladu z EN12735-1, vključno s fazoni, tovarniško znotraj očiščene in razmaščene.
Izolacija je iz polietilena, odporna proti UV žarkom, toplotna prevodnost £0,038W/(m.K) pri dT40°C.
Upoštevan je dodatek 10% za razrez.
Spajanje s trdim lotanjem v dušikovi zaščitni atmosferi.
Vključno pocinkane enojne cevne objemke z gumo in matico, ter navojne palice (dolžine do 0,5m na objemko), za obešanje cevi ogrevne vode pod strop ali na stene.
Vključno montažni material.
1/4 - f 6,35 x 0,8 | m | 96 | 0 | 0
3/8 - f 9,52 x 0,8 | m | 130 | 0 | 0
1/2 - f 12,7 x 0,8 | m | 96 | 0 | 0
5/8 - f 15,88 x 1,0 | m | 185 | 0 | 0
3/4 - f 19,05 x 1,0 | m | 4 | 0 | 0
13. Cevovodi za razvod hladilnih plinov v hladilni in klima tehniki (R410A), za delovni tlak min. 45 bar, izdelani iz bakrenih cevi, minimalno 99,9% čistega bakra, v skladu z EN12735-1, vključno s fazoni, tovarniško znotraj očiščene in razmaščene.
Upoštevan je dodatek 10% za razrez.
Spajanje s trdim lotanjem v dušikovi zaščitni atmosferi.
Vključno pocinkane enojne cevne objemke z gumo in matico, ter navojne palice (dolžine do 0,5m na objemko), za obešanje cevi ogrevne vode pod strop ali na stene.
Vključno montažni material.
7/8 - f 22,2 x 1,0 | m | 5 | 0 | 0
1 1/8 - f 28,6 x 1,2 | m | 62 | 0 | 0
14. Toplotna in parozaporna izolacija cevnih razvodov hladilnih plinov. Izolacija je izdelana iz zaprtocelične strukture, temperaturno območje od -50°C do +105°C, toplotna prevodnost £0,034W/(m.K) pri 0°C ter £0,038W/(m.K) pri 40°C, koeficient upora difuziji vodne pare ³10000, požarni razred B-s3,d0 (ne kaplja).
Upoštevan je dodatek 10% za razrez.
Vključno z samolepilnimi trakovi in lepilom.
ustreza na primer ali enakovredno
KAIMANN, tip Kaiflex ST, črna barva
izolacija cevi samo v objektu
za cev Cu 22, 19 mm, ST 19 x 28 | m | 5 | 0 | 0
za cev Cu 28, 19 mm, ST 19 x 28 | m | 62 | 0 | 0
15. Zaščita bakrenih cevovodov na prostem po fasadi ter terenu pred vremenskimi vplivi, izdelana iz Alu pločevine, pritrjena v fasado.
Vključno montažni material.
U 200 x 100 mm | m | 5 | 0 | 0
16. Sifon za klima naprave (kondenz), s higienskim priključnim adapterjem (npr. za bolnice, ambulante, domovi za ostarele), izdelan iz PP, podometna izvedba, dotok / odtok do DN32, dim. 100x100x60mm, pretok do 70 l/h.
Vključno montažni material.
ustreza na primer ali enakovredno
HL 138 NH | kompl. | 6 | 0 | 0
17. Cevovodi za odvod kondenzata vidno pod stropom.
Toga cev iz trdega PVC (RAL9010), odporna na UV žarke in udarce, ognjevarna.
Vključno s fitingi (spojke, reduciri, kolena, T-kosi).
Upoštevan je dodatek 10% za razrez.
Spajanje cevi z vgrajenimi tesnili in lepljenjem.
Vključno pocinkane enojne cevne objemke z gumo in matico, ter navojne palice (dolžine do 0,5m na objemko), za obešanje cevi ogrevne vode pod strop ali na stene.
Upoštevan je dodatek 10% za razrez.
Vključno montažni material in lepljenje.
TR f 25 mm | m | 50 | 0 | 0
TR f 32 mm | m | 50 | 0 | 0
18. Toplotna in parozaporna izolacija cevnih razvodov kondenza. Izolacija je izdelana iz zaprtocelične strukture, temperaturno območje od -50°C do +105°C, toplotna prevodnost £0,034W/(m.K) pri 0°C ter £0,038W/(m.K) pri 40°C, koeficient upora difuziji vodne pare ³10000, požarni razred B-s3,d0 (ne kaplja).
Upoštevan je dodatek 10% za razrez.
Vključno z samolepilnimi trakovi in lepilom.
ustreza na primer (BOSSPLAST d.o.o.) ali enakovredno
KAIMANN, tip Kaiflex ST, črna barva
za cev d=25, 6 mm, ST 6 x 28 | m | 50 | 0 | 0
za cev d=32, 6 mm, ST 6 x 35 | m | 50 | 0 | 0
19. Tlačni preizkus bakrenih cevovodov za razvod hladilnih plinov, skladno z SIST EN 14276-2.
O preizkusu se mora voditi zapisnik.
| kompl. | 1 | 0 | 0
20. Dela zaradi prenove obstoječih inštalacij:
- 4x demontažna obstoječe stenske split klima enote,
- 4x demontažna obstoječe stropne split klima enote,
- 2x demontažna obstoječe zunanje multi split klima enote in povezovalnih bakrenih cevovodov,
- iskanje inštalacij in nepredvidena dela, predvideno 3 ur,
- iznos demontiranega materiala na prosto.
Ves demontiran material se odpelje na trajno deponijo, do 40km.
| kompl. | 1 | 0 | 0
21. Dela za vgradnjo v obstoječi objekt:
- 6x priključitev kondenza f 32 mm v obstoječi odtok (sifon) umivalnika/korita.
| kompl. | 1 | 0 | 0
22. Suhomontažna dela – inštalacijska vertikala:
- 2x zapiranje nove vertikale za inštalacije z dvostransko »škatlo« z mavčno (knauf) steno (dvojne plošče), z predhodno montažo kovinske podkonstrukcije, širine/globine do 50cm, površine ca. 4 m2,
- 2x bandažiranje, Alu vogalnik, glajenje mavčne stene z gladilno maso, strojno ter ročno brušenje, 2x pleskanje z latex barvo (bela), površine ca. 4 m2,
- 2x vgradnja kovinskih revizijskih vrat dim. 30x30cm v novo mavčno (knauf) steno.
| kompl. | 1 | 0 | 0
23. Pripravljalna in finalne dela suhomontažna dela - strop:
- skrbna demontažna kasetnega mineralnega (armstrong) stropa dim. 60x60cm, skladiščenje (dodeljen prostor na objektu), površine ca. 220 m2,
- ponovna montaža ter menjava poškodovanih plošč dim. 60x60cm, površine ca. 240 m2,
- dobava in montaža obešal za mineralni strop, ca. 60 kos,
- odpiranje gladkega mavčnega (knauf) stropa (enojne plošče), vključno odvoz odpadnega materiala na deponijo, površine ca. 20 m2,
- zapiranje gladkega mavčnega (knauf) stropa (enojne plošče), predhodno popravilo kovinske podkonstrukcije, površine ca. 20 m2,
- bandažiranje, glajenje mavčnega stropa z gladilno maso, strojno in ročno brušenje, 2x pleskanje z latex barvo (bela), površine ca. 20 m2,
- 9x vgradnja kovinskih revizijskih vrat dim. 40x40cm v obstoječ gladek mavčni (knauf) strop za servis stropne kasetne klima enote.
| kompl. | 1 | 0 | 0
24. Pripravljalna strojne dela, zarisovanje, pomožna gradbena dela (vrtanje zidov in plošč do f120, izdelava utorov, ...).
| kompl. | 1 | 0 | 0
25. Projektantski nadzor izvedbe strojnih inštalacij in strojne opreme, ki ga izvede pooblaščeni projektant (1x obisk na objektu).
| kompl. | 1 | 0 | 0
26. Poskusno obratovanje, zaključna dela, pospravljanje in odvoz odpadkov na komunalno deponijo, transportni, splošni in drugi nepredvideni stroški; ca. 5% vrednosti del.
| kompl. | 1 | 0 | 0
HLAJENJE |  |  |  | 0 | EUR

## PREZRACEVANJE
PREZRAČEVANJE
VRSTA DELA | ENOTA | KOLIČINA | CENA/ENOTO EUR/ENOTO | CENA EUR
Za vse pozicije velja: dobava, montaža in zagon, bez gradbenih del
01. Talna prezračevalna naprava v ločeni izvedbi (dovod/odvod) z glikolsko rekuperacijo toplote, v izoliranem ohišju (50mm), notranja izvedba, ohišje prašnpo barvano, za talno montažo, z vsemi perifernimi elementi, ki so gotovo ožičeni.
Karakteristike ohišja (po EN 1866) najmanj:
- klasifikacija mehanske stabilnosti D1,
- klasifikacija tesnosti ohišja L1,
- puščanje pri filtru < 0,5% - F9,
- klasifikacija prehoda toplote T2,
- klasifikacija toplotnih mostov TB2.
Dovodna prezračevalna enota je sestavljena iz naslednjih elementov:
- zrakotesna žaluzija z motornim pogonom na vzmet na strani zunanjega zraka,
- kasetni filter (F7),
- prostotekoči ventilator - direktni pogon (merjenje pretoka na obodu ventilatorja) in EC elektromotorjem s PTC zaščito,
- vodnega izmenjevalca (glikolski rekuperator, grelec),
- vodni grelnik zraka s protizmrzovalnim termostatom,
- DX hladilnik,
- eliminator vodnih kapljic,
- kad za odvod kondenza,
- antivibracijske podložke,
- 2x jadrovinasti gibki spoj za kanal na napravi,
- periferna oprema (temp. tipala, tlačna dif. stikala, pogoni, ...), ožičeni vsi elementi.
Odvodna prezračevalna enota je sestavljena iz naslednjih elementov:
- kasetni filter (M5),
- prostotekoči ventilator - direktni pogon (merjenje pretoka na obodu ventilatorja) in EC elektromotorjem s PTC zaščito,
- vodnega izmenjevalca (glikolski rekuperator, hladilec),
- zrakotesna žaluzija z motornim pogonom na vzmet na strani zunanjega zraka,
- eliminator vodnih kapljic,
- kad za odvod kondenza,
- antivibracijske podložke,
- 2x jadrovinasti gibki spoj za kanal na napravi,
- periferna oprema (temp. tipala, tlačna dif. stikala, pogoni, ...), ožičeni vsi elementi.
Tehnični podatki – dovodna enota 11.500 m3/h:
- kasetni filter ePM10 70% (F7),
- 2x ventilator 5.750 m3/h, totalni dp = 1.040Pa,
eksterni dp = 300Pa, el. motor 2x 400V-3,4kW,
- vodnega izmenjevalca (glikolski rekuperator – grelec), zračna stran: vstop -16°C/90%, izstop +3°C/18%; vodna stran: 0/10ºC, pretok 8,5m3/h, moč 76kW, dp=82kPa, temp. izkoristek 50%, 20% glikola,
- vodni grelnik zraka: zračna stran, vstop +3ºC/18%, izstop +24ºC/15%; vodna stran 55/40ºC, pretok 4,5m3/h, moč 77kW, dp=22kPa,
- direktni hladilnik (DX): zračna stran, vstop +32ºC/45%, izstop +22ºC/67%, 3x hladilni krog, skupna moč 65kW, za hladilni plin R32,
- okvirne dimenzije d/š/v 3.300x900x1.950mm,
- okvirna teža ca. 1.050kg.
Tehnični podatki – odvodna enota 12.000 m3/h:
- kasetni filter Coarse 85% (M5),
- 2x ventilator 6.000 m3/h, totalni dp = 850Pa,
eksterni dp = 300Pa, el. motor 2x 400V-3,4kW,
- vodnega izmenjevalca (glikolski rekuperator – hladilec), zračna stran: vstop +22°C/45%, izstop +6,7°C/98%; vodna stran: 0/10ºC, pretok 8,5m3/h, moč 76kW, dp=82kPa, temp. izkoristek 50%, 20% glikola,
- največje dimenzije d/š/v 2.500x900x1.950mm,
- okvirna teža ca. 800kg.
Avtomatika naprave z mikroprocesorskim krmilnikom in LCD zaslonom mora omogočati (v EKO omari, nameščena na steno v klima strojnici):
- delovanje ventilatorjev s konstantnim pretokom zraka (regulacija hitrosti EC ventilatorja preko diferenčnega tlačnega stikala na obroču ventilatorja), hitrost možno nastaviti v treh stopnjah,
- nastavljanje obratovalnih parametrov zimskega /poletnega (grelnega/hladilnega) režima delovanja,
- ročna izbira delovanja ali avtomatski tedenski program delovanja,
- režim prostega hlajenja (free coolig) v prehodnem in poletnem času pri pogoju, da je temperaturna razlika med zunanjim in notranjim zrakom dovolj velika,
- izpis dejanskih in želenih stanj,
- vodenje žaluzij,
- krmiljenje vodne glikolske rekuperacije (črpalka),
- krmiljenje vodnega grelca (črpalka, motorni ventil),
- krmiljenje DX zunanje enote (koračni krmilnik v sklopu zunanje klima enote),
- protizmrzovalno zaščita,
- nadzor nad čistočo filtrov,
- diagnosticiranje alarmov,
- kontakt za požarni alarm oz. sponko za priklop požarne centrale,
- brezpotencialni kontakt za daljinsko javljanje napake,
- slovenski jezik za upravljanje regulacije,
- ModBus povezava za daljinski nadzor.
Dodatna oprema:
- sifon s krogljico za odtok kondenza,
- tri-potni regulacijski mešalni ventil kvs=16 s pogonom 24V, signal 0...10V,
- komunikacijski modul za 3x zunanjo DX enoto (koračno krmiljenje).
V sklopu dobave naprave zajet prvi zagon s strani pooblaščenega servisa dobavitelja naprave. Zagon vključuje nastavitev vseh delovnih parametrov, preverbo delovanja ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema.
Naprava se postavi v strojnico v podstrešju, na nove jeklene nosilce.
Vključno montažni material, kabliranje po klima strojnici (do10m od EKO omare) in ožičenje.
ustreza na primer (KLIMATIZACIJA ŠTRUBELJ)
ali enakovredno
dovodna enota, CUMULUS 11.500 m3/h, leva izvedba | kompl. | 1 | 0 | 0
odvodna enota, CUMULUS 12.000 m3/h, leva izvedba | kompl. | 1 | 0 | 0
02. Dvig nove klimatske prezračevalne naprave v strojnico v podstrešju / spust obstoječe klimatske prezračevalne naprave iz strojnice na podstrešju ob objekt.
Višina objekta ca. 17m, avtodvigalo do 30m.
OPOMBA: Dela se izvajajo ob menjavi strehe.
| kompl. | 5 | 0 | 0
03. Jeklena nosilna konstrukcija za dovodno in odvodno prezračevalno enoto.
Konstrukcija izvedena iz horizontalnih profilov HEA100 in vertikalnih profilov U50, ki se sidrajo v AB vez.
Vključno protikorozijska zaščita z barvo (dvakratno temeljno pleskanje po predhodnem čiščenju rje in grundiranju).
| kg | 300 | 0 | 0
04. Preveritev obstoječega dovodnega kabla ter zaščitnih elementov (varovalke) za novo prezračevalno napravo.
Nel = 400V / 14 kW / 50Hz | kompl. | 1 | 0 | 0
05. Aluminijasta zaščitna rešetka (fasadna) za zajem ali izpuh zraka, izdelana iz horizontalno nameščenih lamel, z notranje strani opremljena z mrežo iz pocinkane žice kot zaščito pred insekti.
Vključno montažni material.
OPOMBA: Nov zajem/izpuh zraka se izvede v sklopu menjave strehe (trikotna frčada).
ustreza na primer (DIEM d.o.o.) ali enakovredno
trikotna, izdelana po meri, tip RAZ-25
dim. osnovnica 2.400, višina 1.200 | kos | 2 | 0 | 0
06. Prezračevalni kanali pravokotnega preseka, izdelani iz hladno valjane vročecinkane pločevine, kvaliteta DX51D Z275 po DIN 10142, izdelani po SIST EN 12097, debelina pločevine po DIN 24190, med seboj spojeni s prirobničnimi spoji s tesnilom, za popolni zrakotesen spoj.
Vključno oblikovni (fazonski) kosi, izdelani iz vročecinkane pločevine.
Kanali morajo biti izvedeni v tesnostnem razredu L2 (B) po SIST EN 1507.
Obešala so izdelana iz jeklenih pocinkanih profilov in navojnih palic (korozijsko zaščiteno).
Vključno montažni material.
| kg | 980 | 0 | 0
07. Toplotna in parozaporna izolacija kanalov izvedena iz samolepilnih plošč. Izolacija je izdelana iz zaprtocelične strukture, temperaturno območje od -50°C do +105°C, toplotna prevodnost £0.034W/(m.K) pri 0°C ter £0.038W/(m.K) pri 40°C, koeficient upora difuziji vodne pare ³10000, požarni razred B-s3,d0 (ne kaplja). Vključno z samolepilnimi trakovi in lepilom.
Upoštevan je dodatek 10% za razrez.
Vključno montažni material.
KAIMANN, tip Kaiflex, črna, debelina 19 mm | m2 | 90 | 0 | 0
08. Pametna inline elektronsko regulirana obtočna črpalka s potopljenim rotorjem in EC motorjem, ohišje iz litine, gred nerjaveče jeklo, tekač iz umetne mase, drsni ležaj grafit, serijsko z izolacijsko lupino. Uporabna za ogrevalne in hladilne sisteme (vsebnost glikola do 50%), temperatura vode od -10°C do +110°C.
Z integrirano elektronsko regulacijo s prikazovalnikom. Regulacija omogoča: vklop/izklop črpalke, auto način, način proporcionalni tlak, način konstantni tlak, način konstantna hitrost, zaznava suhega teka.
Vključno montažni material in električni priklop.
ustreza na primer IMP PUMPS ali enakovredno
Tehnični podatki:
- prirobnični priključki DN 40,
- pretok: 4,5 m3/h,
- višina: 5 m,
- napajanje 230V / 270W / 50Hz
NMT SMART II 40 / 80 F220 | kompl. | 1 | 0 | 0
Tehnični podatki:
- prirobnični priključki DN 40,
- pretok: 8,5 m3/h, 20% glikola,
- višina: 11 m,
- napajanje 230V / 680W / 50Hz
NMT MAX II 40 / 180 F220 | kompl. | 1 | 0 | 0
09. Protipovratna loputa z vzmetjo, z navojnima priključkoma, izdelana iz medenine, za temperaturo vode do +110°C.
Vključno montažni material.
ustreza na primer KOVINA ali enakovredno
DN 40, PN 16 | kos | 1 | 0 | 0
10. Varnostna zaprta raztezna posoda, primerna za zaprte ogrevalne ali hladilne sisteme (vsebnost glikola do 50%), z membrano iz butilnega kavčuka.
Tehnični podatki:
- delovni tlak do 3 bar,
- maks. delovna temperatura 120 °C,
- maks. stalna obremenitev membrane 70 °C,
- predtlak napolniti na 1,0 bar.
Vključno montažni material.
ustreza na primer FLAMCO ali enakovredno
Flexcon 12, V = 12 lit. | kompl. | 1 | 0 | 0
11. Kotni vzmetni varnostni ventil, za temperaturo vode do +95°C in tlak PN10.
Vključno montažni material.
Tehnični podatki:
- dimenzija: DN 20
- tlak odpiranja: 3 bar.
| kos | 1 | 0 | 0
12. Krogelni zaporni ventil s polnim pretokom in kapo, z navojnima priključkoma, izdelan iz medenine, za temperaturo vode do +110°C.
Za priključitev raztezne posode.
Vključno montažni material.
ustreza na primer KOVINA ali enakovredno
DN 20 | kos | 1 | 0 | 0
13. Lovilnik nesnage s finim sitom 0,8mm in magnetnim vložkom, prirobnične izvedbe, izdelan iz medenine, za temperaturo vode od +2°C do +110°C.
Vključno montažni material.
DN 40, PN 16 | kos | 1 | 0 | 0
DN 50, PN 16 | kos | 1 | 0 | 0
14. Krogelni ravni ventil s polnim pretokom, z navojnima priključkoma, izdelan iz medenine, za temperaturo vode od +2°C do +110°C.
Vključno montažni material.
ustreza na primer KOVINA ali enakovredno
DN 15, PN16 (izpustni) | kos | 4 | 0 | 0
DN 40, PN 16 | kos | 2 | 0 | 0
DN 50, PN 16 | kos | 2 | 0 | 0
15. Avtomatski odzračevalni lonček iz medenine, plovec iz plastike, z navojnimi priključki, za temperaturo vode od -10°C do +110°C (brez pare).
Vključno krogelni zaporni ventil DN 15, kratka ročica (metuljček), vgrajen pred lončkom.
Vključno montažni material.
ustreza na primer KOVINA ali enakovredno
VO 630, DN 15, PN10 | kompl. | 4 | 0 | 0
16. Bimetalni termometer v okroglem ohišju Ø63, za direktno vgradnjo, z navojnim priključkom DN15.
Vključno montažni material.
merilno območje -20 ... +60°C | kos | 2 | 0 | 0
merilno območje 0 ... +120°C | kos | 2 | 0 | 0
17. Manometer v okroglem ohišju Ø63, z navojnim priključkom DN15. Vključno montažni material.
merilno območje 0 ... 6bar | kos | 2 | 0 | 0
18. Antivibracijska fleksibilna priključna cev z navojnima priključkoma, primerna za ogrevno / hladilno vodo, za temperaturo do +110°C. Vključno montažni material.
DN 40, PN6, dolžine 20cm (klimat) | kos | 2 | 0 | 0
DN 50, PN6, dolžine 20cm (klimat) | kos | 4 | 0 | 0
19. Cevovodi za razvod ogrevne oz. hladilne vode, izdelani iz industrijskega nerjavnega jekla (inox), material 1.4520 (AISI 430Ti) po DIN EN 10088, cevi lasersko varjene, spojene z nerjavnimi jeklenimi fitingi.
Vključno s fitingi (spojke, reducirne spojke, kolena, T-kosi), material 1.4301, spajanje z metodo hladnega stiskanja (press sistemom).
Fitinge je dovoljeno spajati le z originalnim orodjem proizvajalca cevi.
Primerni za razvod ogrevne/hladilne vode po VDI 2035, DIN 18380, za temp. +105°C in tlak PN16.
Tesnilni element EPDM do +105°C.
Vključno pocinkane enojne cevne objemke z gumo in matico, ter navojne palice (dolžine do 0,5m na objemko), za obešanje cevi ogrevne vode pod strop ali na stene.
Upoštevan je dodatek 10% za razrez.
Vključno montažni material.
ustreza na primer VIEGA Temponox ali enakovredno
DN 40, Inox 42 x 1,5 mm | m | 12 | 0 | 0
DN 50, Inox 54 x 1,5 mm | m | 22 | 0 | 0
20. Kompletna hladilniška pocinkana enojna cevna objemka z izolacijo 80kg/m3 ter matico, brez toplotnega mostu, za obešanje cevi hladilne vode pod strop ali na stene.
Vključno navojne palice (dolžine do 1m na objemko) ter montažni material.
ustreza na primer BOSSPLAST ali enakovredno
KAIMANN, tip Kaiflex RT-80, debelina izolacije 19mm
CN 19 x 54, za cev Inox 54 | kos | 6 | 0 | 0
21. Toplotna in parozaporna izolacija cevnih razvodov ogrevne oz. hladilne vode. Izolacija je izdelana iz zaprtocelične strukture, temperaturno območje od -50°C do +105°C, toplotna prevodnost £0,034W/(m.K) pri 0°C ter £0,038W/(m.K) pri 40°C, koeficient upora difuziji vodne pare ³10000, požarni razred B-s3,d0 (ne kaplja).
Upoštevan je dodatek 10% za razrez.
Vključno z samolepilnimi trakovi in lepilom.
ustreza na primer (BOSSPLAST d.o.o.) ali enakovredno
KAIMANN, tip Kaiflex ST, črna barva
za cev Inox 42, 19 mm, ST 19 x 42 | m | 11 | 0 | 0
za cev Inox 54, 19 mm, ST 19 x 54 | m | 22 | 0 | 0
22. Toplotna in parozaporna izolacija armatur hladilne vode. Izolacija je izdelana iz zaprtocelične strukture, temperaturno območje od -50°C do +85°C, toplotna prevodnost £0.034W/(m.K) pri 0°C ter £0.038W/(m.K) pri 40°C, koeficient upora difuziji vodne pare ³10000, požarni razred B-s3,d0.
Upoštevan je dodatek 10% za razrez.
Vključno z samolepilnimi trakovi in lepilom.
ustreza na primer (BOSSPLAST d.o.o.) ali enakovredno
KAIMANN, tip Kaiflex ST, črna barva
ST - PL 19 / E, rola širine 1m | m | 1 | 0 | 0
23. Koncentrirana protizmrzovalna tekočina za prenos toplote v solarnih, ogrevalnih in hladilnih sistemih. Biološko hitro razgradljiva (nestrupeno sredstvo), na osnovi propilenglikola in inhibitorjev. Obenem ščiti pred korozijo in staranjem. Delovno območje od -50 °C do +150 °C.
Vključno mešanje z vodo (v večji posodi, npr. 200 lit. sodu), za temperaturo zmržišča do -7 °C (volumsko razmerje 20 % Melaled / 80 % voda) ter prečrpavanje v sistem.
ustreza na primer ali enakovredno
MELALED SOLAR – koncentrat | lit. | 25 | 0 | 0
24. Zunanja mono split klima enota, predvidena za hlajenje in ogrevanje. Sestoječa iz:
- zunanje kompresorske enote kompaktne izvedbe z inverter kompresorjem,
- zračno hlajenim kondenzatorjem z inverter ventilatorjem,
- elektronski ekspanzijski ventil,
- mikroprocesorsko regulacijo,
- antivibracijske noge,
- prednapolnjena s hladivom.
Največje dovoljene dolžine cevi in višina:
- največja skupna dolžina do 100 m,
- višinska razlika med notranjo in zunanjo enoto do 30 m.
Tehnični podatki:
- nazivna hladilna moč 22 kW, SEER 5,3,
- nazivna grelna moč 27 kW,
- delovno območje (zunanji pogoji) hlajenje od -15°C do +46°C, gretje od -20°C do +21°C,
- priključki za hladivo f12,7 / f25,4,
- hladilni plin R32,
- raven zvočne moči Lw 77 dB(A) pri hlajenju,
- raven zvočnega tlaka Lp 59 dB(A) pri hlajenju,
- dimenzije v/š/g 1.350x1.050x330mm,
- okvirna teža 140kg,
- električni priklop/moč 400V / 8kW / 50Hz.
Vključno električni priklop in montažni material.
V sklopu dobave naprave zajet prvi zagon s strani pooblaščenega servisa dobavitelja naprave. Zagon vključuje nastavitev vseh delovnih parametrov, preverbo delovanja in podučitev uporabnikove pooblaščene osebe za delo z napravo.
ustreza na primer (VITANEST d.o.o.) ali enakovredno
MITSUBISHI ELECTRIC
zunanja enota PUZ-ZM 250 YKA2 | kompl. | 3 | 0 | 0
koračni krmilnik z žičnim upravljalcem PAC-IF013B-E | kompl. | 1 | 0 | 0
koračni krmilnik brez upravljalca PAC-SIF013B-E | kompl. | 2 | 0 | 0
25. AB nosilni podstavek za zunanjo klima enoto, dim. ca. 120x45cm, višine 30cm nad terenom.
Vključno gradbena dela za vgradnjo.
| kompl. | 3 | 0 | 0
26. Dodatno polnjenje klima hladilnega sistema s hladilnim sredstvom, vključno z dobavo hladiva, vakumiranje cevovodov in spuščanje plina v instalacijo.
Vključno preverjanje polnitve plina, testiranje pri delni in polni obremenitvi sistema.
R32, 4 kg | kompl. | 3 | 0 | 0
27. Kabliranje dovoda za zunanjo klima enoto, dolžine do 40m.
Vključno priključitev v obstoječo elektro omarico preko novih zaščitnih elementov (varovalke).
Kabliranje se izvede po shemi dobavitelja klima enote.
| kompl. | 3 | 0 | 0
28. Kabliranje komunikacije med zunanjo klima enoto ter klimatom, dolžine do 85m.
Kabliranje se izvede po shemi dobavitelja klima sistema.
| kompl. | 3 | 0 | 0
29. Predizolirani cevovodi za razvod hladilnih plinov v hladilni in klima tehniki (R410A), za delovni tlak min. 45 bar, izdelani iz bakrenih cevi, minimalno 99,9% čistega bakra, v skladu z EN12735-1, vključno s fazoni, tovarniško znotraj očiščene in razmaščene.
Izolacija je iz polietilena, odporna proti UV žarkom, toplotna prevodnost £0,038W/(m.K) pri dT40°C.
Upoštevan je dodatek 10% za razrez.
Spajanje s trdim lotanjem v dušikovi zaščitni atmosferi.
Vključno pocinkane enojne cevne objemke z gumo in matico, ter navojne palice (dolžine do 0,5m na objemko), za obešanje cevi ogrevne vode pod strop ali na stene.
Vključno montažni material.
1/2 - f 12,7 x 0,8 | m | 255 | 0 | 0
30. Cevovodi za razvod hladilnih plinov v hladilni in klima tehniki (R410A), za delovni tlak min. 45 bar, izdelani iz bakrenih cevi, minimalno 99,9% čistega bakra, v skladu z EN12735-1, vključno s fazoni, tovarniško znotraj očiščene in razmaščene.
Upoštevan je dodatek 10% za razrez.
Spajanje s trdim lotanjem v dušikovi zaščitni atmosferi.
Vključno pocinkane enojne cevne objemke z gumo in matico, ter navojne palice (dolžine do 0,5m na objemko), za obešanje cevi ogrevne vode pod strop ali na stene.
Vključno montažni material.
1 - f 25,0 x 1,0 | m | 255 | 0 | 0
31. Toplotna in parozaporna izolacija cevnih razvodov hladilnih plinov. Izolacija je izdelana iz zaprtocelične strukture, temperaturno območje od -50°C do +105°C, toplotna prevodnost £0,034W/(m.K) pri 0°C ter £0,038W/(m.K) pri 40°C, koeficient upora difuziji vodne pare ³10000, požarni razred B-s3,d0 (ne kaplja).
Upoštevan je dodatek 10% za razrez.
Vključno z samolepilnimi trakovi in lepilom.
ustreza na primer ali enakovredno
KAIMANN, tip Kaiflex ST, črna barva
izolacija cevi samo v objektu
za cev Cu 28, 19 mm, ST 19 x 28 | m | 255 | 0 | 0
32. Zaščita bakrenih cevovodov na prostem po fasadi ter terenu pred vremenskimi vplivi, izdelana iz Alu pločevine, pritrjena v fasado.
Vključno montažni material.
U 100 x 100 mm | m | 3 | 0 | 0
U 200 x 100 mm | m | 2 | 0 | 0
U 300 x 100 mm | m | 4 | 0 | 0
33. Cevovodi za odvod kondenzata vidno pod stropom.
Toga cev iz trdega PVC (RAL9010), odporna na UV žarke in udarce, ognjevarna.
Vključno s fitingi (spojke, reduciri, kolena, T-kosi).
Upoštevan je dodatek 10% za razrez.
Spajanje cevi z vgrajenimi tesnili in lepljenjem.
Vključno pocinkane enojne cevne objemke z gumo in matico, ter navojne palice (dolžine do 0,5m na objemko), za obešanje cevi ogrevne vode pod strop ali na stene.
Upoštevan je dodatek 10% za razrez.
Vključno montažni material in lepljenje.
TR f 32 mm | m | 12 | 0 | 0
34. Suho strojno čiščenje in dezinfekcija obstoječih prezračevalnih kanalov različnih dimenzij ter prezračevalnih elementov, vključno izdelava potrebnih revizijskih odprtin.
kanali za dovodni / odvodni zrak | tm | 895 | 0 | 0
difuzorji, rešetke, ventili | kos | 156 | 0 | 0
dezinfekcija kanalov - sredstvo | lit. | 19 | 0 | 0
izdelava revizijskih odprtin | kos | 35 | 0 | 0
drobni material in prevoz | kompl. | 1 | 0 | 0
35. Označevanje kanalov in smeri gibanja zraka po DIN 2403 na vidnih kanalih. Barvna skala za označevanje cevnih napeljav je določena na podlagi DIN 2403.
Smerna obeležja so izdelana iz plastičnih samolepilnih etiket.
| kompl. | 1 | 0 | 0
36. Označevanje cevi in smeri gibanja vode po DIN 2403 na vidnih kanalih. Barvna skala za označevanje cevnih napeljav je določena na podlagi DIN 2403:
- ogrevanje dovod - sekundarna stran v svetlo rdeči barvi RAL 3002,
- ogrevanje povratek - sekundarna stran v svetlo modri barvi RAL 5013.
Smerna obeležja so izdelana iz plastičnih samolepilnih etiket.
| kompl. | 1 | 0 | 0
37. Izvedba meritev količin zraka po Pravilniku o klimatizaciji in prezračevanju ter volumska nastavitev količin zraka na posameznih distribucijskih elementih.
dovodna prezračevalna naprava 11.500 m3/h | kompl. | 1 | 0 | 0
odvodna prezračevalna naprava 12.000 m3/h | kompl. | 1 | 0 | 0
38. Izvedba tlačnega preizkusa vodnih inštalacij, spuščanje vode v instalacijo, odzračevanje inštalacije, hidravlično uravnovesenje sistema in porabnikov.
O preizkusu se mora voditi zapisnik.
| kompl. | 1 | 0 | 0
01. Tlačni preizkus bakrenih cevovodov za razvod hladilnih plinov, skladno z SIST EN 14276-2.
O preizkusu se mora voditi zapisnik.
| kompl. | 3 | 0 | 0
39. Dela zaradi prenove obstoječih inštalacij:
- demontažna obstoječe dovodne prezračevalne naprave za količino zraka 11.400m3/h, teža ca. 500 kg,
- demontažna obstoječega odvodnega ventilatorja za količino zraka 9.400m3/h, teža ca. 200 kg,
- demontažna obstoječega odvodnega ventilatorja za količino zraka 3.600m3/h, teža ca. 100 kg,
- demontaža obstoječih prezračevalnih kanalov, teža ca. 650kg,
- demontaža obstoječih izoliranih jeklenih razvodov za ogrevno vodo, teža ca. 50kg,
- iskanje inštalacij in nepredvidena dela, predvideno 3 ur,
- iznos demontiranega materiala na prosto.
Ves demontiran material se odpelje na trajno deponijo, do 40km.
| kompl. | 1 | 0 | 0
02. Dela za vgradnjo v obstoječi objekt:
- priključitev novega prezračevalnega kanala na obstoječ kanal 600x800,
- priključitev novega prezračevalnega kanala na obstoječ kanal 700x600,
- priključitev novega prezračevalnega kanala na obstoječ kanal 400x400,
- prestavitev obstoječega odduha kanalizacije DN100 v podstrešju na drugo stran slemena, cev DN100 v dolžini ca. 5m,
- 2x priključitev kondenza f 32 mm v obstoječi vertikalo kanalizacije na podstrešju.
| kompl. | 1 | 0 | 0
03. Suhomontažna dela – strop klima strojnica:
- odpiranje gladkega mavčnega (knauf) stropa (enojne ognjevarne plošče), vključno odvoz odpadnega materiala na deponijo, površine ca. 50 m2,
- zapiranje gladkega mavčnega (knauf) stropa (enojne ognjevarne plošče), z predhodno montažo kovinske podkonstrukcije ter toplotne izolacije do 20cm, površine ca. 50 m2,
bandažiranje ter glajenje mavčnega stropa stene z gladilno maso, strojno ter ročno brušenje ter 2x pleskanje z barvo (bela), površine ca. 50 m2.
| kompl. | 1 | 0 | 0
OPOMBA: Suhomontažna dela – inštalacijska vertikala; popisano v sklopu hlajenja.
40. Pripravljalna strojna dela, zarisovanje, pomožna gradbena dela (vrtanje zidov in plošč do f120, izdelava utorov, ...).
| kompl. | 1 | 0 | 0
41. Projektantski nadzor izvedbe strojnih inštalacij in strojne opreme, ki ga izvede pooblaščeni projektant (1x obisk na objektu).
| kompl. | 1 | 0 | 0
42. Nastavitev avtomatike glede na želje uporabnika in poskusno obratovanje (vključno menjava oz. čiščenje filtrov po poskusnem obratovanju), zaključna dela, pospravljanje in odvoz odpadkov na komunalno deponijo, transportni, splošni in drugi nepredvideni stroški; ca. 5% vrednosti del.
| kompl. | 1 | 0 | 0
PREZRAČEVANJE |  |  |  | 0 | EUR