|  |  | Področje obratovanja in vzdrževanja |
| --- | --- | --- |
|  |  | Strojna služba |
| Objekt: | HE Fala |  |
| Postroj: | Dvižne naprave |  |
| Naprava: | Čistilni stroj |  |

TEHNIČNA DOKUMENTACIJA

Tehnični popis del

Remont čistilnega stroja T1 – FA

JANUAR 2026

VSEBINA

1	Predstavitev obnovitvenih del na čistilnem stroju HE Fala	4

1.1	Uvod	4

1.2	Obseg obnove	4

1.3	Terminski plan izvedbe del	4

2	Podloge za remont pomičnega čistilnega stroja HE Fala	5

3	Opis obstoječega čistilnega stroja HE Fala	6

3.1	Grabilec	6

3.2	Konstrukcija čistilnega stroja	6

4	Obseg obnovitvenih del	7

4.1	Izdelava tehnične dokumentacije	7

4.1.1	Projekt izvedenih del PID dokumentacija (strojno in elektro)	7

4.1.2	Ostala tehnična dokumentacija	8

4.2	Obseg obnove – strojni del	8

4.2.1	Kovinska konstrukcija	8

4.2.2	Dvižni pogon grabilca	8

4.2.3	Pogon zajema grabilca in diferencial	8

4.2.4	Navijalni vrvni bobni	9

4.2.5	Jeklene vrvi	9

4.2.6	Grabilec	9

4.2.7	Vožnja čistilnega stroja	9

4.3	Obseg obnove – elektro del	9

4.3.1	Dvižni pogon grabilca	9

4.3.2	Pogon zajema grabilca	9

4.3.3	Vožnja čistilnega stroja	10

4.3.4	Radijske komande čistilnega stroja	10

4.4	Ostale storitve	10

5	Splošne tehnične zahteve	11

5.1	Tehnični podatki	11

5.2	Opis in splošne zahteve	11

5.3	Zahteve za izdelavo tehnične dokumentacije	11

5.3.1	Knjiga zagotavljanja kvalitete	12

5.3.2	Programska oprema frekvenčnega(ih) pretvornika(ov)	12

5.3.3	Navodila za obratovanje, upravljanje in vzdrževanje čistilnega stroja	12

5.3.4	Program šolanja naročnika	12

5.3.5	Jezik	13

5.3.6	Pregled tehnične dokumentacije	13

5.3.7	Roki predaje tehnične dokumentacije	13

5.3.8	Lastništvo tehnične dokumentacije	13

5.4	Obremenitve čistilnega stroja	13

5.5	Predpisi in standardi	13

5.6	Zanesljivost in varnost	14

6	Posebne tehnične zahteve	15

6.1	Okoljska izpostava čistilnega stroja	15

6.2	PKZ zaščita strojnih delov	15

6.2.1	Popravilo poškodovanega starega premaza in korozije	15

6.2.2	Predpisana tehnologija za izvedbo osvežitve PKZ konstrukcije	15

6.2.3	Predpisana tehnologija za izvedbo osvežitve površin izpostave Im1	15

6.2.4	Popravila poškodb PKZ, ki bodo nastale v sled montaže oz. obnovitvenih del	15

6.2.5	Ostale informacije	16

6.2.6	Omejitve in kakovostne zahteve	16

6.3	Elektromagnetna združljivost	17

6.4	Ravnanje z odpadki	17

7	Kontrola kvalitete, PREVZEMI, preizkušanje in usposabljanje	18

7.1	Kontrola kvalitete materialov	18

7.2	Kontrola kvalitete kupljene opreme	18

7.3	Kontrola kvalitete obnove na terenu	19

7.4	Funkcionalno preizkušanje in nastavitve sestavljene opreme na terenu	19

7.5	Garancija	19

7.6	Usposabljanje osebja Naročnika	20

Predstavitev obnovitvenih del na čistilnem stroju HE Fala

Uvod

Za potrebe odstranjevanja naplavin z vtočnih rešetk je na HE Fala v področju agregata 1 nameščen pomični čistilni stroj (v nadaljnjem besedilu: čistilni stroj). Čistilni stroj je izdelalo in montiralo podjetje Metalna Maribor leta 1976.

Na čistilnem stroju ni bilo od same montaže naprej izvedenih večjih obnovitvenih del na elektro in strojni opremi. Zaradi dotrajanosti določenih delov elektro opreme in težav pri dobavi rezervnih delov je potrebno v ta namen zamenjati del elektrifikacije čistilnega stroja. Prav tako se bo v sklopu remonta čistilnega stroja izvedel delni remont oz. vzdrževalna dela strojne opreme le-tega.

Obseg obnove

V tem poglavju so navedeni osnovni popisi, ki jih mora izvajalec vključiti v obseg dobave materiala za obnovo čistilnega stroja. Popis dobav in obnove ter ostale zahteve podane v tej specifikaciji se tako ne morejo smatrati kot specifikacija vseh detajlov.

Obseg dobave in obnove mora izvajalec prilagoditi konceptu naprave. Izvajalec je dolžan dobaviti celotno opremo in izvesti obnovo čistilnega stroja tako, da bo celota delovala funkcionalno, varno, zanesljivo in bo skladna z veljavnimi predpisi.

Specifikacije in zahteve navedene v predmetni razpisni dokumentaciji se ne smejo smatrati kot omejitev. Izvajalec obnovitvenih del in dobave materiala za obnovo mora izvesti v okviru pogodbene cene tudi vse ostale storitve, ki iz kakršnega koli razloga v razpisni dokumentaciji niso navedene, če so le te bistvenega pomena za kontinuirano, zanesljivo in varno obratovanje opreme.

Terminski plan izvedbe del

Obnova čistilnega stroja je predvidena:

- obnova čistilnega stroja (demontaža, predelave, montaža, PKZ, preizkušanje) maj – november 2026 (dela morajo biti izvedena tako, da obratovanje čistilnega stroja ni onemogočeno več kot štiri (4) dni, oziroma se v dogovoru z obratovalno-vzdrževalnim osebjem HE Fala definira čas nezmožnosti delovanja čistilnega stroja; dela se lahko izvajajo s časovnimi prekinitvami);

- izdelava projektne dokumentacije PID po izvedbi vseh predvidenih obnovitvenih del;

- dela se lahko pričnejo šele, ko je dobavljen ves material, ki je predviden za obnovo čistilnega stroja.

Podloge za remont pomičnega čistilnega stroja HE Fala

Naročnik bo ponudniku za izdelavo ponudbe za izvedbo predvidenih del dal na razpolago v pogled vso razpoložljivo tehnično dokumentacijo, ki se navezuje na remont čistilnega stroja HE Fala.

Pod razpoložljivo tehnično dokumentacijo so mišljeni:

- Obstoječo PID dokumentacijo čistilnega stroja HE Fala.

Ogled čistilnega stroja, ki je predmet remonta in predmetnega javnega naročila, je s strani potencialnih ponudnikov obvezen.

Potencialni ponudnik remonta čistilnega stroja bo na obveznem ogledu čistilnega stroja prejel na vpogled prej navedeno PID dokumentacijo.

Opis obstoječega čistilnega stroja HE Fala

Čistilni stroj je postavljen na jezu HE Fala. Ta služi za odstranjevanje plavin z vtočnih rešetk agregata 1. Čistilni stroj je izdelan po JUS MB1.050 in je razporejen v 2. obratovalni razred. Na zgoraj-vodni strani ima nameščen grabilec, ki pobira naplavine z vtočnih rešetk. Upravljanje se vrši iz kabine na čistilnem stroju in z radijskimi daljinskimi komandami.

| Hitrost vožnje čistilnega stroja | 0 - 15 m/min |
| --- | --- |
| Hitrost dvižnega pogona grabilca | 20 m/min |
| Višina dviganja grabilca | 22 m |
| Mejna stikala | Vretenska in ročična |

Grabilec

Dvižni pogon grabilca je izveden z elektromotorjem. Elektromotor poganja polžasto prestavno gonilo – reduktor. Prenos moči z elektromotorja na reduktor vrši elastična sklopka s prigrajenim hidravličnim tlačilcem – rinežem (dvočeljustna zavora). Reduktor je polžasti, z oljno kopeljo, vsa vležajenja reduktorja so kotalne izvedbe. Na gonilni gredi so nameščeni trije navijalni bobni za žično vrv. Bobni so varjeni in z vdelanimi utori. Gonilna gred je na nasprotni strani reduktorja vležajena z nosilnim ležajem. Hod omejuje vretensko mejno stikalo, priključeno na gonilno gred.

Sredinski izmed treh bobnov služi za zajem grabilca čistilnega stroja in je na gonilni gredi ločen od ostalih dveh bobnov z uporabo diferencialnega pogona. Zajem grabilca je prav tako izveden z elektromotorjem. Elektromotor poganja kombinirano polžasto gonilo – reduktor. Prenos moči z elektromotorja na reduktor prenaša elastična sklopka s prigrajenim hidravličnim tlačilcem – rinežem (dvočeljustna zavora). Reduktor je polžasti, z oljno kopeljo, vsa vležajenja reduktorja so kotalne izvedbe. Prenos moči z reduktorja na diferencialni pogon in posledično navijalni boben je izveden z uporabo valjčne verige in zobnikov. Hod omejuje vretensko mejno stikalo, priključeno na gred reduktorja.

Vsak navijalni boben ima svojo jekleno vrv. Stranski vrvi sta na drugih koncih vpeti v ogrodje grabilca, medtem ko je sredinska vrv vpeta v ročico zajema grabilca. Vrvi so z enkratnim vpetjem speljane od navijalnih bobnov preko vrvenic do grabilca.

Konstrukcija čistilnega stroja

Konstrukcija čistilnega stroja je varjene škatlaste izvedbe. Montažni stiki so izvedeni s prednapetimi vijaki. Konstrukcija čistilnega stroja je prekrita z valovito pločevino tako, da so kabina upravljalca in vsi pogoni pod streho. Dostop je izveden z lestvijo in loputo, nameščeno na dol-vodni strani levo, gledano v smeri toka vode.

Obseg obnovitvenih del

V tem poglavju so navedeni osnovni popisi, ki jih mora izvajalec vključiti v obseg dobave materiala za obnovo čistilnega stroja. Popis dobav in obnove ter ostale zahteve podane v tej specifikaciji se tako ne morejo smatrati kot specifikacija vseh detajlov.

Obseg dobave in obnove mora izvajalec prilagoditi konceptu naprave. Izvajalec je dolžan dobaviti celotno opremo in izvesti obnovo čistilnega stroja tako, da bo celota delovala funkcionalno, varno, zanesljivo in bo skladna z veljavnimi predpisi.

Specifikacije in zahteve navedene v predmetni razpisni dokumentaciji se ne smejo smatrati kot omejitev. Izvajalec obnovitvenih del in dobave materiala za obnovo mora izvesti v okviru pogodbene cene tudi vse ostale storitve, ki iz kakršnega koli razloga v razpisni dokumentaciji niso navedene, če so le te bistvenega pomena za kontinuirano, zanesljivo in varno obratovanje opreme.

Obseg obnove čistilnega stroja po tem razpisu v glavnem zajema zamenjavo obstoječe pogonske opreme dvižnega pogona in pogona zajema grabilca čistilnega stroja z novo, vključno z izdelavo PID projektne dokumentacije za elektro in strojni del. Zamenjava pogonske opreme v glavnem zajema zamenjavo elektromotorjev. Na strojni opremi čistilnega stroja, ki bo v glavnem ostala obstoječa, se bodo izvedle le predelave za vgradnjo novih elektromotorjev, vizualni pregled in morebitna manjša popravila zunanjosti reduktorjev, diferenciala in navijalnih bobnov, PKZ popravki poškodb zunanjosti posod reduktorjev in navijalnih bobnov ter lokalna popravila in osvežitev celotne PKZ kovinske konstrukcije čistilnega stroja.

Obnova v glavnem zajema:

- izdelava tehnične dokumentacije PID (elektro);

- zamenjava elektromotorjev grabilca, elektromotorjev vožnje čistilnega stroja in frekvenčnika za vožnjo čistilnega stroja;

- izdelava tehnične dokumentacije PID (strojne) prilagoditev in zamenjav opreme, ki je nastala v sled predvidenih del obnove elektrifikacije napajanja pogonov dvigov;

- izvedba vseh dobav, demontažnih, montažnih in obnovitvenih del elektro, strojne opreme in PKZ zaščite čistilnega stroja;

- pregled zunanjosti ostale opreme (reduktorji, navijalni bobni, nosilni ležaj…), v kolikor so na površini vidne poškodbe, se te sanirajo;

- izvedba lokalnih popravil PKZ poškodb kovinske konstrukcije in osvežitev celotne PKZ kovinske konstrukcije čistilnega stroja.

Izdelava tehnične dokumentacije

Projekt izvedenih del PID dokumentacija (strojno in elektro)

(v treh izvodih in en izvod na elektronskem mediju v izvorni obliki datotek)

Predstavlja izvedeno stanje čistilnega stroja po zaključenih preizkusih in predaji čistilnega stroja v obratovanje. Izvajalec bo moral novo projektno dokumentacijo, ki jo bo izdelal po tem razpisu, ustrezno vključiti v obstoječo tehnično dokumentacijo čistilnega stroja, ki bo ostala veljavna tudi po njegovi obnovi oz. bo moral v obstoječo tehnično dokumentacijo vrisati vse spremembe nastale med obnovo. Tako zbrano in popravljeno dokumentacijo bo moral ustrezno označiti in zložiti v mape, ločeno za elektro in strojno opremo v skladu s tehničnimi standardi HSE.

Na elektronskem mediju shranjene nove risbe morajo biti v izvorni .dwg obliki datotek, medtem ko so lahko obstoječe risbe oz. obstoječe risbe z vrisanimi spremembami v .pdf obliki datotek.

Ostala tehnična dokumentacija

(v dveh izvodih in en izvod na elektronskem mediju)

Ostala tehnična dokumentacija zajema:

- knjiga zagotavljanja kvalitete,

- navodila za upravljanje, obratovanje in vzdrževanje čistilnega stroja.

Obseg obnove – strojni del

Kovinska konstrukcija

- Vizualni pregled kovinske konstrukcije čistilnega stroja;

- sumljive dele konstrukcije kontrolirati z neporušnimi metodami;

- popravilo poškodovanega starega premaza in korozije PKZ zaščite notranjosti in zunanjosti kovinske konstrukcije (površina cca. 70 m2; tehnologija izvedbe PKZ je podana v točki 6.2.1);

- osvežitev PKZ (zaščitni premaz) celotne zunanje površine (površina cca. 230 m2; tehnologija izvedbe PKZ je podana v točki 6.2.2);

- osvežitev PKZ konstrukcije na mestih, kjer je predvidena izpostava Im1 - brez grabeža (površina cca. 20 m2; tehnologija izvedbe PKZ je podana v točki 6.2.3);

- pred začetkom PKZ del predvideti demontažo oken in okenskih tesnil, v kolikor je prisotna korozija pod tesnilom. V kolikor se demontira, se predvidi menjavo obstoječih tesnil z novimi.

Dvižni pogon grabilca

- Predelava podstavka elektromotorja za dvižni pogon grabilca;

- predelava povezave gredi el. motorja z vstopno gredjo reduktorja (v kolikor pride do spremembe premera izstopne gredi na izbranem elektromotorju – zagotovitev soosnosti);

- zamenjava elastičnih vložkov na sklopkah;

- popravilo PKZ zunanjosti reduktorja (površina cca. 1 m2; tehnologija izvedbe PKZ je podana v točki 6.2.1) (notranjost reduktorja in razstavljanje ni v obsegu del).

Pogon zajema grabilca in diferencial

- Predelava podstavka elektromotorja za dvižni pogon grabilca;

- predelava povezave gredi el. motorja z vstopno gredjo reduktorja (v kolikor pride do spremembe premera izstopne gredi na izbranem elektromotorju – zagotovitev soosnosti);

- zamenjava elastičnih vložkov na sklopkah;

- popravilo PKZ zunanjosti reduktorja (površina cca. 1 m2; tehnologija izvedbe PKZ je podana v točki 6.2.1) (notranjost reduktorja in razstavljanje ni v obsegu del);

- čiščenje, pregled in mazanje diferenciala.

Navijalni vrvni bobni

- čiščenje in pregled zunanjosti bobnov;

- izvesti popravilo žlebov (ročno na licu mesta);

- popravilo poškodovanega starega premaza in korozije PKZ zaščite kovinske konstrukcije (površina cca. 5 m2; tehnologija izvedbe PKZ je podana v točki 6.2.1).

Jeklene vrvi

- Demontaža starih vrvi, dobava novih in montaža novih jeklenih vrvi.

Vožnja čistilnega stroja

- Predelava podstavkov elektromotorjev za vožnjo čistilnega stroja;

- predelava povezav gredi sklopa el. motor – reduktor  z gnanim kolesom (v kolikor pride do spremembe premera izstopne gredi na izbranem reduktorju – zagotovitev soosnosti);

- popravilo poškodovanega starega premaza in korozije PKZ zaščite kovinske konstrukcije (površina cca. 25 m2; tehnologija izvedbe PKZ je podana v točki 6.2.1;

- osvežitev PKZ (zaščitni premaz) celotne zunanje površine (površina cca. 50 m2; tehnologija izvedbe PKZ je podana v točki 6.2.2).

Obseg obnove – elektro del

Izvajalec del bo predvidoma izvedel naslednja dela:

- dobaviti vso predvideno opremo;

- izvesti vsa demontažna dela stare obstoječe opreme;

- izvesti vsa montažna dela nove opreme.

Dvižni pogon grabilca

- Demontaža starega elektromotorja in dobava ter montaža novega;

- demontaža kompletnega starega rineža in dobava ter montaža novega (komplet rinež z zavornim sistemom in zavornimi oblogami).

Pogon zajema grabilca

- Demontaža starega elektromotorja in dobava ter montaža novega;

- demontaža kompletnega starega rineža in dobava ter montaža novega (komplet rinež z zavornim sistemom in zavornimi oblogami).

Vožnja čistilnega stroja

- Demontaža starih sklopov elektromotorjev z reduktorjem in dobava ter montaža novih;

- odstranitev starega frekvenčnega pretvornika, dobava, montaža in programiranje novega frekvenčnega pretvornika (z vso pripadajočo opremo).

Radijske komande čistilnega stroja

- Dobava novih daljinskih radijskih komand;

- povezava novih komand oz. vzpostavitev delovanja.

Ostale storitve

Obsegajo v glavnem:

- ureditev gradbišča;

- terensko preizkušanje vključno s pregledom s strani pooblaščene institucije;

- šolanje naročnikovega osebja;

- odstranitev odpadkov z objekta (Naročniku predati evidenčne liste v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki (Uradni list RS št. 34/2008).

Izvajalec mora pri izvedbi storitev upoštevati naslednje:

- dela izvajati v skladu s tehničnimi predpisi in standardi veljavnimi v RS;

- dela na objektu izvajati v skladu z zakoni, pravilniki in odredbami s področja varnosti in zdravja pri delu, požarne varnosti in varovanja okolja;

- zavarovati opremo in delavce na objektu;

- uporabljati brezhibno orodje in naprave, pregledane v rokih;

- predvideti montažne priprave, ploščadi in odre potrebne za montažo na terenu;

- predvideti merilne naprave in instrumente za preizkušanje in testiranje opreme na objektu;

- zagotoviti pooblaščeno inštitucijo za pregled čistilnega stroja in od nje pridobiti potrdilo o pregledu in preizkusu delovne opreme.

Splošne tehnične zahteve

Tehnični podatki

Novi tehnični podatki se glede na obstoječe ne spreminjajo.

| Hitrost vožnje čistilnega stroja | 0 - 15 m/min |
| --- | --- |
| Hitrost dvižnega pogona grabilca | 20 m/min |
| Višina dviganja grabilca | 22 m |

Opis in splošne zahteve

Čistilni stroj se bo ne glede na obnovo oz. zamenjavo določene opreme uporabljal za popolnoma enake delovne operacije in prenašanje obremenitev pri čiščenju vtočnih rešetk, kot je bilo do predvidene obnove. Glede na prej navedeno se osnovana funkcija oz. postopki čistilnega stroja ne smejo spremeniti (pristaniške mere ostanejo enake).

V konstrukcijo čistilnega stroja ni dovoljeno posegati ali jo na kakršen koli način spreminjati razen, da se na konstrukciji čistilnega stroja izvedejo obnovitvena dela.

Na čistilnem stroju lahko pride do manjših sprememb zaradi prilagoditve nove opreme (pogonski elektromotorji, itd.).

Zahteve za izdelavo tehnične dokumentacije

Vsa tehnična dokumentacija mora biti izdelana v skladu z internimi tehničnimi standardi TS HSE. Vsi dokumenti morajo nositi identifikacijsko številko/oznako skladno s KKS HSE - TS ter s klasifikacijo, ki jo bosta uskladila izvajalec in naročnik. V času sklepanja pogodbe bo izvajalec prejel 1 izvod veljavnega sistema označevanja in detajlna navodila za uporabo.

Tehnična dokumentacija »Remont pomičnega čistilnega stroja HE Fala« mora biti izdelana in sicer:

- Projekt izvedenih del PID (v treh izvodih in en izvod na elektronskem mediju v izvorni obliki datotek – Dokumentacija PID naj bo odložena v modre mape (RAL 5015 ali temnejše). Vse mape morajo biti samostoječe in s štirimi rinčicami, ter opremljene z naslovnico mape in naslovnico mape-stransko. Debelina map mora biti skladna z debelino dokumentacije, ki je v njej (ne smejo biti predebele). Večje risbe od A4 morajo biti pri luknjah ojačane.);

- ostala tehnična dokumentacija (v treh izvodih in en izvod na elektronskem mediju);

- na elektronskem mediju naj se nahaja programska oprema frekvenčnega pretvornika z vsemi parametri.

- Pri pripravi dokumentacije naj bo uporabljena naslednja programska oprema:Microsoft Office 2016 ali novejši,

- Adobe Acrobat (PDF/A format),

- Autodesk Autocad 2014 ali novejši.

Vse tehnične risbe morajo biti velikosti, ki jih predpisuje standard DIN 476.

Knjiga zagotavljanja kvalitete

Po zaključeni montaži mora izvajalec naročniku izročiti vse dokumente, ki dokazujejo kvaliteto vgrajenega materiala in opravljenih storitev. Dokumenti naj bodo zbrani v mapi z naslovom »Knjiga zagotavljanja kvalitete«. Mapa praktično vsebuje poročila o pregledih in prevzemih, spričevala (certifikate) o preizkusih, ateste o uporabljenih materialih, merilne protokole, izjave o skladnosti in ostalo tehnično dokumentacijo v zvezi s kakovostjo vgrajenih materialov in opravljenih storitev. Naročniku je potrebno predati tri tiskane izvode in enega v elektronski obliki.

Knjiga kvalitete mora biti ustrezno zložena, da je razvidna sledljivost dokumentov.

Programska oprema frekvenčnega(ih) pretvornika(ov)

Na elektronskem mediju naj se nahaja programska oprema frekvenčnega(ih) pretvornika(ov) z vsemi parametri za frekvenčni pretvornik in odprto-kodna programska oprema krmilnika.

Navodila za obratovanje, upravljanje in vzdrževanje čistilnega stroja

Izvajalec obnove čistilnega stroja mora izdelati nova navodila za obratovanje, upravljanje in vzdrževanje čistilnega stroja (v že obstoječa navodila za obratovanje, upravljanje in vzdrževanje mora vnesti vse spremembe, ki oz. v kolikor bodo z obnovo čistilnega stroja vplivale na obratovanje, upravljanje in vzdrževanje čistilnega stroja).

Navodila za obratovanje, upravljanje in vzdrževanje čistilnega stroja naj bodo fizično izdelana v treh ločenih dokumentih, posebej za obratovanje, upravljanje in posebej za vzdrževanje čistilnega stroja.

Naročniku je potrebno predati tri tiskane izvode in enega v elektronski obliki.

K navodilom za obratovanje, upravljanje in vzdrževanja čistilnega stroja morajo biti priložena navodila za upravljanje in vzdrževanje posameznih kupljenih komponent in prospektni material s tehničnimi podatki nove opreme. Navodila za zahtevnejše komponente morajo biti izdelana v slovenskem jeziku. Za manj pomembne komponente so lahko navodila v angleškem ali nemškem jeziku.

Navodila za upravljanje, obratovanje, upravljanje in vzdrževanja čistilnega stroja morajo zajemati strojni in elektro del kot eno celoto (npr. navodila za obratovanje morajo smiselno povezovati tako strojni del kot elektro del in ne smeta biti izdelana kot dva ločena dokumenta).

Izdelovalec navodil mora biti še posebej pozoren na navedbo vseh omejitev, prepovedi in nevarnosti pri upravljanju čistilnega stroja.

Program šolanja naročnika

Program šolanja naj bo izdelan na osnovi navodil za obratovanje, upravljanje in vzdrževanje čistilnega stroja in naj vsebuje praktične demonstracije postopkov obratovanja, upravljanja in vzdrževanja čistilnega stroja.

Načeloma se bo šolanje izvajalo na terenu po zaključeni obnovi čistilnega stroja. Programu morajo biti priloženi ustrezni tehnični dokumenti z opisi in navodili, ki bodo osebju naročnika omogočali, da se čim bolj seznani s postopki obratovanje, upravljanja in vzdrževanja čistilnega stroja.

Jezik

Vsa tehnična dokumentacija naj bo izdelana v slovenskem jeziku. Izjema je tehnična dokumentacija za kupljeno manj pomembno opremo.

Pregled tehnične dokumentacije

Izbrani izvajalec je dolžan tehnično dokumentacijo poslati naročniku v pregled. Postopek pregleda dokumentacije s strani naročnika izdelovalca dokumentacije ne odvezuje od njegove odgovornosti, kot projektanta obnove elektro dela vožnje in čistilnega dela čistilnega stroja  HE Fala.

Pri postopku pregleda dokumentacije naročnik preveri ali je izvajalec pri predvideni obnovi čistilnega stroja upošteval zahteve iz razpisne dokumentacije in iz ostalih pogodbenih določil ali pa proizvajalcu predlaga spremembe, za katere smatra, da bi jih glede na izkušnje z obratovanjem, upravljanjem in vzdrževanjem naprave bilo smiselno upoštevati.

Roki predaje tehnične dokumentacije

Do zaključka montaže oz. pred testiranjem opreme:

- preliminarna navodila za obratovanje, upravljanje in vzdrževanje,

- preliminarna dokumentacija PID,

- potrjen program preizkušanja čistilnega stroja.

Pred predajo čistilnega stroja:

- končna navodila za obratovanje, upravljanje in vzdrževanje,

- končna dokumentacija PID,

- knjiga zagotavljanja kvalitete.

Lastništvo tehnične dokumentacije

Po predaji tehnične dokumentacije postane le-ta last Dem d.o.o, ki jo lahko uporablja za interne potrebe oz. kot osnovo za kasnejše razpise vzdrževalnih in obnovitvenih del.

Obremenitve čistilnega stroja

Obremenitve, ki jih čistilni stroj v sled dvigovanja bremen in premika le teh prenaša, se glede na predvideno obnovo ne smejo spremeniti. oz. obnova čistilnega stroja ne sme negativno vplivati na njegovo statiko in stabilnost. Prav tako se pristaniške mere ne spreminjajo.

Predpisi in standardi

Zahtevano je, da se pri obnovi čistilnega stroja upoštevajo zakoni, pravilniki, standardi in drugi predpisi veljavni v republiki Sloveniji in sicer:

- Pravilnik o splošnih ukrepih in normativih varstva pri delu z dvigali (Ur.list SFRJ št. 30/69),

- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS št. 56/99),

- Pravilnik o varnosti strojev (Uradni list RS št. 66/2010),

- Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Uradni list RS št. 101/2004),

- Pravilnik o osebni varnostni opremi (Uradni list RS št. 54/2010),

- Pravilnik o varnostnih znakih (Uradni list RS št. 89/99),

- Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS št. 83/2005),

- Uredba o ravnanju z odpadki (Uradni list RS št. 34/2008),

- Smernice za elektrotehniko (89/392/EEC, 73/23/EEC, 89/336/EEC),

- Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele (Ur.l. RS, št. 28/2009).

Poleg zgoraj navedenih predpisov, pravilnikov, uredb in zakonov je potrebno za določeno opremo upoštevati še druge veljavne standarde, ki so navedeni v tem razpisu ali jih bo predlagal ponudnik v njegovi ponudbi.

V kolikor za opremo ni na razpolago nobenega standarda ali pravilnika, je potrebno opremo projektirati, izdelati in montirati v skladi s splošno veljavno tehnično prakso.

Zanesljivost in varnost

Izvajalec je odgovoren, da bo obratovanje s čistilnim strojem varno in zanesljivo.

Posebne tehnične zahteve

Okoljska izpostava čistilnega stroja

Čistilni stroj je nameščen na prostem in je izpostavljen zunanjim okoljskim vremenskim vplivom po standardu ISO 12944-2 »Paint an varnishes – Corrosio protection of steel structure by protective paint systems« v klasifikacijsko grupo C3 (srednja stopnja korozije).

PKZ zaščita strojnih delov

Popravilo poškodovanega starega premaza in korozije

- Razmaščevanje površin,

- odstranjevanje poškodovanega starega premaza in korozije z Blasterjem in priprava površine do stopnje St 2 po ISO 8501-1,

- odpraševanje in razmaščevanje,

- 2 x nanos epoksi mastica do DSF 180 µm,

- 1 x zaključni nanos poliuretanskega pokrivnega premaza, nominalna debelina suhega filma 60µm.

Zaključna niansa se prilagodi na obstoječi RAL površine, na kateri se izvajajo popravila.

Predpisana tehnologija za izvedbo osvežitve PKZ konstrukcije

- Čiščenje celotne površine z ustreznim PUR redčilom.

- 1 x mastic premaz v DSF 90 μm.

- 1 x zaključni PUR premaz preko celotne površine v DSF 60 μm (število slojev je potrebno prilagoditi glede na pokrivnost barve).

Zaključna niansa se prilagodi na obstoječi RAL.

Predpisana tehnologija za izvedbo osvežitve površin izpostave Im1

- Odstranjevanje poškodovanega starega premaza in korozije z Blasterjem in priprava površine do stopnje Sa 2,5 po ISO 8501-1;

- odpraševanje in razmaščevanje;

- 1 x temeljni nanos epoksi premaza bogatega s cinkom, debelina suhega filma min. 60μm;

- 1 x vmesni nanos epoksi mastic glass flake premaza debelina suhega filma min. 1 x 150 μm;

- 1 x zaključni nanos poliuretanskega pokrivnega premaza, debelina suhega filma min. 60μm.

Zaključna niansa je v RAL 9005.

Popravila poškodb PKZ, ki bodo nastale v sled montaže oz. obnovitvenih del

Pri izvajanju del PKZ zaščite je vsled kompatibilnosti z obstoječimi premazi potrebno uporabiti naslednjo tehnologijo in enakovredne materiale:

- razmaščevanje površin,

- odstranjevanje starega premaza in korozije z Blasterjem in priprava površine do stopnje St 2 po ISO 8501-1,

- odpraševanje in razmaščevanje,

- 2 x nanos epoksi mastica do DSF 180 µm,

- 1 x zaključni nanos poliuretanskega pokrivnega premaza, nominalna debelina suhega filma 60µm.

Ostali obseg del v sklopu PKZ

- V sklopu PKZ predvideti menjavo okenskega tesnila, v kolikor se posamezno okno demontira.

- Določeni deli pločevin (npr. deli pločevin strehe, ohišja strojnice…, brez nosilnih profilov/delov) so zviti. V sklopu priprave površine na barvanje predvideti poravnavo zvitih delov pločevin.

Ostale informacije

Dejanske kvadrature izvedbe protikorozijske zaščite se izmerijo po končanju del. Dodatek za povečanje norme je določen glede na OzsObN03:

- za srednje težke konstrukcije se norme povečajo za 23 % (ne velja za površine sten strojnice in strehe strojnice ter upravljalne kabine).

RAL barvne premaze se prilagodi na obstoječi RAL barve konstrukcije. Pred naročilom materiala RAL barvni odtenek poslati v potrditev naročniku.

Izvajalec obnove čistilnega stroja mora pri popravilu PKZ upoštevati naslednje pravilnike in standarde:

- Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Ur.l. RS, št. 101/2005),

- SIST EN 1993-1-1 Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-1: General,

- rules and rules for buildings,

- SIST EN ISO 8501-1 Priprava jeklenih podlag pred nanašanjem barv in sorodnih proizvodov - Vizualno ocenjevanje čistosti površine - 1. del: Stopnje korodiranosti in stopnje priprave nezaščitenih jeklenih podlag ter jeklenih podlag po popolni odstranitvi starih premazov,

- ISO 8503-2 Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Surface roughness characteristics of blast-cleaned steel substrates -Part 2: Method for the grading of surface profile of abrasive blastcleanedsteel -Comparator procedure,

- ISO 14713 Protection against corrosion of iron and steel in structures - Zinc and aluminium coatings – Guidelines,

- ISO 2063 Thermal spraying -- Metallic and other inorganic coatings - Zinc, aluminium and their alloys,

- SIST EN ISO 12944, deli 1-8 Barve in laki - Korozijska zaščita jeklenih konstrukcij z zaščitnimi premaznimi sistemi,

- ASTM D3359-97 Standard Test Methods for Measuring Adhesion by Tape Test ,

- SIST EN ISO 2808:1999 - Barve in laki - Ugotavljanje debeline plasti (ISO 2808:1997),

- SIST EN ISO 2178:1999 - Nemagnetne prevleke na magnetnih osnovah – Merjenje debeline prevleke – Magnetna metoda (ISO 2178:1982).

Omejitve in kakovostne zahteve

Izvajalec mora dela izvajati skladno z veljavno regulativo, pravili »dobre prakse« in priporočili SIST EN ISO 12944-7.

Ob zaključku del je dolžan dostaviti »Izjavo o kvaliteti izvedenih del skladno s to specifikacijo«, eventualno garancijsko izjavo in šaržne ateste (certifikate o kvaliteti) vgrajenih premaznih materialov/barv.

Naročnik si pridržuje pravico, da izvede opazovanja in/ali kontrolo kvalitete v vseh fazah popravila površinske zaščite.

Skladno s priporočili SIST EN ISO 12944-7 je potrebno strogo spoštovati navodila proizvajalca/dobavitelja premaznih materialov/barv v tehničnih informacijah materialov. To velja predvsem za razmerja mešanja komponent premazov, trajnost mešanice komponent (»Pot-life«), komercialne kvalitete razredčil in čistil vključno z dovoljenimi obsegi redčenja (max 10 %) ter med slojne intervale (čase sušenja med nanosi posameznih slojev barve odvisno od klimatskih pogojev med izvajanjem).

Izvajalec lahko izvaja PKZ opreme zgolj v primernih klimatskih pogojih, ki so:

- Temperatura kovinske podlage mora biti vsaj 3 °C višja od temperature rosišča.

- Podlaga za barvanje mora biti popolnoma suha.

- Temperatura podlage in materiala med barvanjem ne sme biti nižja od 10 °C.

- Temperatura podlage in materiala ne sme biti višja od 30 °C.

Izvajalec del PKZ mora zagotoviti protiprašno zaščito, da se pri izvedbi priprave površine za nanos premazov zagotovi čim manjši vnos prašnih delcev v okolico.

Elektromagnetna združljivost

Vsa elektro oprema mora biti v skladu s slovenskim pravilnikom o elektromagnetni združljivosti (EMC) s pripadajočimi podzakonskimi akti. Upoštevati je potrebno tudi mednarodne standarde (EN, IEC 61000), ki obravnavajo problematiko elektromagnetne združljivosti.

Vgrajene naprave ne smejo povzročati prekomernih elektromagnetnih motenj ter morajo biti odporne proti takšnim motnjam.

Ravnanje z odpadki

Izvajalci del morajo sproti odstranjevati vse odpadke, ki nastanejo pri njihovem delu. Izvajalci del so odgovorni za uvrstitev odpadkov v skupine in podskupine po »Uredbi o odpadkih (Ur. l. RS 77/2022 s spremembami Ur. l. RS 113/2023)« in za njihovo pravilno odstranitev z gradbišča. Za odstranjene odpadke morajo naročniku predati evidenčne liste.

Kontrola kvalitete, PREVZEMI, preizkušanje in usposabljanje

Poglavje obravnava pogoje in zahteve za preglede in kontrole opreme in izvedbe storitev med montažo na terenu, preizkušanjem in poskusnim obratovanjem, z namenom dokazati ustreznost opreme predpisom, standardom in zahtevam te razpisne dokumentacije, da se zagotovi zanesljivo in varno obratovanje opreme in čistilnega stroja kot celote.

Naročnik bo za izvajanje postopkov kontrole kvalitete opreme in montaže pri izvajalcu in njegovih podizvajalcih za vse faze obnove čistilnega stroja imenoval enega ali več kontrolorjev kvalitete.

Vse kontrole, prevzemi in testiranja morajo biti naročniku pravočasno javljeni, minimalno 2 (dva) dni pred izvedbo.

Naročnik si pridržuje pravico, da lahko ob razumnem času, brez napovedi izvede pregled obnovitvenih del izvajalca.

Vso potrebno opremo, naprave, standarde in instrumente za izvedbo kontrol mora zagotoviti izvajalec. Merilna oprema mora biti umerjena ter opremljena  z ustreznim veljavnim certifikatom.

Če po izvedenih preizkusih katerekoli opreme naročnik ugotovi, da je takšna oprema ali njen del pomanjkljiv, ali ni v skladu s tehničnimi pogoji razpisa, standardi ali predpisi, lahko omenjeno opremo ali njen del zavrne. O tem v primernem času pisno obvesti izvajalca del in navede vzroke zavrnitve.

Kontrola kvalitete materialov

Vsi uporabljeni materiali morajo biti izdelani in preizkušeni v skladu z veljavnimi standardi, ter certificirani v skladu z EN 10204.

Naročnik ima pravico zahtevati dodatne ateste, ki bi bili potrebni za ugotavljanje primernosti materialov.

Kontrola kvalitete kupljene opreme

Izvajalec po tej pogodbi je odgovoren za kvaliteto opreme njegovih poddobaviteljev, zato mora izbirati takšne, ki imajo vpeljan učinkovit sistem zagotavljanja kvalitete.

Za kupljeno opremo, ki bo vgrajena, mora izvajalec naročniku predati ustrezno tehnično dokumentacijo, ki bo dokazovala kvaliteto in tehnične karakteristike te opreme, kot so na primer poročila tipskih preizkušanj, navodila za vgradnjo in montažo, navodila za vzdrževanje, seznam rezervnih delov, itd.

Vsa vgrajena oprema mora imeti oznako CE oz. priloženo izjavo o skladnosti opreme z  zakonodajo.

Kontrola kvalitete obnove na terenu

V času obnovitvenih del čistilnega stroja na objektu HE Fala bo predstavnik naročnika (nadzornik del) izvajal kontrolo nad montažnimi deli v skladu s potrjeno tehnično dokumentacijo izvajalca.

Pri izvedbi del bo nadzornik ali drug predstavnik naročnika preverjal, ali se dela na objektu izvajajo v skladu s predpisi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih in v skladu s predpisi varstva pred požarom v republiki Sloveniji.

Pri nadzoru montaže na terenu bo predstavnik naročnika kontroliral najmanj:

- kontrola obnove in montaže,

- kontrola namestitve elektro in strojne opreme,

- kontrola popravila poškodb PKZ.

Funkcionalno preizkušanje in nastavitve sestavljene opreme na terenu

Med testiranjem opreme bodo morali preizkuševalci izvajalca tesno sodelovati s predstavniki osebja naročnika.

Izvajalec bo moral naročniku pred izvedbo testiranja dostaviti v pregled detajlni program preizkušanja čistilnega stroja in ostalo tehnično dokumentacijo.

Testiranje opreme se lahko prične po zapisniško ugotovljeni zaključeni montaži opreme čistilnega stroja.

Če nadzornik naročnika med testiranji ugotovi, da določen del opreme ne odgovarja tehničnim specifikacijam in zahtevam te razpisne dokumentacije, lahko ta del zavrne. O tem bo pisno obvestil Izvajalca v primernem času z navedbo razloga zavrnitve.

Po zapisniško ugotovljenem zaključku obnove se bodo na opremi izvedle najmanj naslednje kontrole:

- kontrola pravilnosti sestave in montaže elektro-strojne opreme;

- kontrola popravila poškodb protikorozijske zaščite.

Preizkušanje opreme brez obremenitve:

- kontrola gibanj vseh pogonov vožnje in grabilca;

- kontrola delovanja končnih stikal.

Preizkušanje opreme pri nazivni obremenitvi:

- kontrola delovanja zavor.

Garancija

Z dnevom predaje opreme prične teči garancijski rok na vso dobavljeno opremo.

Izvajalec del mora naročniku predati garancijsko izjavo za vso dobavljeno opremo za dobo minimalno dveh (2) let.

Izvajalec del mora naročniku predati tudi garancijsko izjavo za protikorozijsko zaščito. Za protikorozijsko zaščito je zahtevana garancija 3 (treh) let od primopredaje. V garancijski dobi obseg na 10 % površin posameznih celot (sistemov) ne sme preseči Ri 2 po ISO 4628-3, ne sme biti mehurjenja (ISO 4628-2), pokanja (ISO 4628-4) in luščenja (ISO 4628-5).

Usposabljanje osebja Naročnika

Program usposabljanja naj bo izdelan na osnovi navodil za obratovanje, upravljanje in vzdrževanje opreme in naj vsebuje praktične demonstracije postopkov upravljanja in vzdrževanja opreme.

Šolanje osebja naročnika morajo izvesti izkušeni strokovnjaki izvajalca po programu, ki ga izdela izvajalec. Šolanje se v osnovi izvede po zaključeni obnovi čistilnega stroja na terenu.

| Pripravil: |  | Pregledal: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Borut Vešnik |  | Peter Andrejek |  |