| PRILOGA 1B |  | NASLOVNA STRAN NAČRTA |
| --- | --- | --- |
| NASLOVNA STRAN NAČRTA |  |  |
| OSNOVNI PODATKI O GRADNJI |  |  |
| naziv gradnje |  | ZDRAVSTVENI DOM IZOLA Ulica Oktobrske revolucije 11 SI – 6310 Izola |
| kratek opis gradnje |  | INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ZAMENJAVA OBSTOJEČEGA HLADILNEGA AGREGA S TOPLOTNO ČRPALKO |
| Seznam objektov, ureditev površin in komunalnih naprav z navedbo vrste gradnje. |  |  |
| vrste gradnje |  | NOVOGRADNJA – NOVOZGRAJENI OBJEKT |
| Označiti vse ustrezne vrste gradnje |  | novogradnja – prizidava |
|  | x | rekonstrukcija |
|  |  | sprememba namembnosti |
|  |  | odstranitev |
| DOKUMENTACIJA |  |  |
| vrsta dokumentacije |  | PZI (projekt za izvedbo) |
| (IDP, IZP, DGD, PZI, PID) |  |  |
| številka projekta |  | 07/2024 |
| PODATKI O NAČRTU |  |  |
| strokovno področje načrta |  | 4 - STROJNE INSTALACIJE |
| številka in naziv načrta |  | S-07-24 Strojne instalacije |
| številka načrta |  | S-07-24 |
| datum izdelave |  | december 2024 |
| PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA |  |  |
| ime in priimek pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja |  | Amadeo CESAR, univ.dipl.inž.str. |
| identifikacijska številka |  | IZS S-0264 |
| podpis pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja |  |  |
| PODATKI O PROJEKTANTU |  |  |
| projektant (naziv družbe) |  | PROCEDO d.o.o. |
| naslov |  | Zaprta ulica 3f, Si – 6310 Izola |
| vodja projekta |  | Amadeo CESAR, univ.dipl.inž.str. |
| identifikacijska številka |  | IZS S-0264 |
| podpis vodje projekta |  |  |
| odgovorna oseba projektanta |  | Amadeo CESAR |

## KAZALO VSEBINE NAČRTA STROJNIH INŠTALACIJ IN STROJNE OPREME št. S-002/24

4.1	Naslovna stran načrta – Stran 1B

4.2	Kazalo vsebine načrta

4.3	Tehnično poročilo

4.4	Popis materiala in opreme

4.5	Grafične priloge

  - Ogrevanje in pohlajevanje – Tloris strehe

  - Ogrevanje in pohlajevanje – Shema sistema

## Tehnično poročilo

### Splošno

Za investitorja "Občina Izola, Sončno nabrežje 8, SI – 6310 Izola" je za potrebe investicijskega vzdrževanja sistema ogrevanja in pohlajevanja v poslovni stavbi “ZD Izola, Ulica Oktobrske revolucije 11, SI – 6310 IZOLA” potrebno izdelati PZI načrt strojnih instalacij investicijskega vzdrževanja sistema ogrevanja in pohlajevanja stavbe.

PZI načrt strojnih instalacij investicijskega vzdrževanja obsega naslednja področja:

- Ogrevanje in pohlajevanje

PZI načrt strojnih instalacij je narejen na podlagi naslednjih dokumentov oziroma podatkov:

- arhitekturne podloge objekta,

- zahtev in želja investitorja,

- ogleda dejanskega stanja na objektu,

- slovenske zakonodaje, standardov in predpisov ki urejajo področje predmetnega načrta strojnih instalacij,

### Upoštevana zakonodaja, tehnični predpisi in tehnična priporočila

Upoštevana zakonodaja, pravilniki:

- Gradbeni zakon (GZ-1 – Ur. list RS št. 199/21 in 105/22)

- Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih povezanih z graditvijo objektov (Ur. list RS št. 36/2018 in 51/2018),

- Pravilnikom o zaščiti pred hrupom v stavbah (Ur.l. RS št. 10/2012),

- Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. list RS št. 70/2022, 161/22, sprememba Ur. list RS št. 161/22, sprememba Ur. list RS št. 129/23),

- Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS št. 19/2004, 35/2004),

- Pravilnik o materialih in izdelkih namenjenih za stik z živili (Ur. list RS št. 36/2005),

Upoštevani predpisi, standardi in tehnična literatura:

- TSG-1-004: 2022 Učinkovita raba energije (Ur. list RS, št. 52/10)

- TSG-1-005: 2012 Zaščita pred hrupom v stavbah (Ur. list RS, št. 10/12)

- TSG-1-001: 2019 Požarna varnost v stavbah,

- Požarnovarnostne zahteve za električne in cevne napeljave v stavbah (Smernica SZVP 408, izdaja 02/08),

- Uporaba gorljivih/negorljivih gradbenih materialov (Smernica SZVP 412, izdaja 01/12)

- Priročnik tlačnih preskusov strojnih instalacij za sisteme ogrevanja in hlajenja, vodovoda in kanalizacije, plinov, pare in prezračevanja (IZS - april 2018),

- Varnostno tehnična oprema postrojenj za gretje s toplo vodo s temperaturo do 110°C (DIN 4751),

- EN 12828 – Grelni sistemi v stavbah – varnostno tehnična oprema,

- DIN 4751 – Varnostno tehnična oprema postrojenj za gretje s toplo vodo s temperaturo do 110°C,

Izvajalec del in dobavitelji aparatov, naprav in opreme strojnih instalacij so dolžni upoštevati vse trenutno veljavne zakone, predpise, standarde in druge smernice, ki so navedeni v tehnični dokumentaciji. Ravno tako so dolžni upoštevati vse v R Sloveniji veljavne standarde in priporočila katerih uporaba omogoča skladnost gradbenih proizvodov za nameravano uporabo materialov in opreme, ki je predvidena v načrtu strojnih instalacij in opreme.

### Interna vodovodna instalacija in interna fekalna kanalizacija

#### Splošno

Za potrebe rekonstrukcije ogrevalnega in pohlajevalnega sistema ni predviden noben večji poseg na obstoječi interni vodovodni i instalaciji – v kotlarni na strehi objekta ZD Izola.

### Ogrevanje in pohlajevanje

#### Splošno

V sklopu vzdrževalnih del dela sistema ogrevanja in pohaljevanja skupne kotlarne na strehi objekta ZD Izola je predvidena demontaža obstoječega hladilnega agregata zdravstvenega doma z novo toplotno črpalko sistema zrak/voda z namenom da bi se objekt ZD Izola v čim večji možni meri ogreval z energijo proizvedeno v toplotni črpalki. Ter demontaža in odstranitev enega obstoječega plinskega kotla iz strešne kotlarna – kota etaže +11,2 m.

#### Demontažna dela

Predvidena je demontaža obstoječega hladilnega agregata Clivet tip WRAT-2290 serija AB2B581F0011 skupaj s pripadajočo funkcionalno opremo ter njegova odstranitev na ustrezno komunalno deponijo vključno s praznjenjem celotnega cevnega sistema pohaljevanja objekta saj se predpostavlja da se v cevnem sistemu hlajenja nahaja mešanica voda/glikol v razmerju voda/glikol 30% vključno z odstranitvijo mešanice na ustrezno komunalno deponijo.

Predvidena je demontaža obstoječega plinskega toplovodnega kotla Loos tip 1000, ser. št. 62213, leto proizvodnje 1998 vključno s pripadajočim plinskim gorilnikom Weishaupt tip DK 2-2, ser. št. 44073733.

Opomba:

Z investitorjem se je potrebno dogovoriti ali se obstoječi toplovodni kotel razreže in skupaj s pripadajočo funkcionalno opremo odstrani na trajno deponijo ali je potrebno obstoječi kotel demontirati in skupaj s pripadajočo funkcionalno opremo odstraniti iz kotlarne na začasno deponijo za morebitno naknadno uporabo.

#### Zasnova sistema ogrevanja s toplotno črpalko

Glede na zahteve investitorja je s tem načrtom za potrebe pohlajevanja in delnega ogrevanja objekta ZD Izola predvidena zamenjava obstoječega kompaktnega hladilnega agregata z novo toplotno črpalko sistema zrak/voda.

Obstoječi hladilni agregat ki se nahaja na strehi objekta - kota + 11,2 e potrebno odstraniti z vso pripadajočo opremo in zunanjim delom cevnega razvoda na strehi objekta in vgraditi novo toplotno črpalko sistema zrak/voda.

Pred demontažnimi deli je potrebno obstoječ cevni razvod hladilen vode v celoti izprazniti in mešanico voda/glikol varno odstraniti na za to primerno komunalno deponijo.

Predvideno je da se na obstoječi temelj na strehi objekta vgradi nova toplotna črpalka sistema zrak/voda in poveže v obstoječ cev ni sistem pohlajevanja objekta ter na novo izvede cevna instalacija za potrebe ogrevanja z ogrevno energijo proizvedeno v toplotni črpalki vključno s povezavo z obstoječim sistemom ogrevanja objekta v katerem se ogrevna energija proizvaja s plinskimi toplovodnimi kotli.

Hladilna in toplotna moč predvidene toplotne črpalke je bila določena na osnovi računskih podatkov PZI načrta strojnih instalacij osnovnega objekta ki ga je izdelalo podjetje LIZ-stin d.o.o., št. načrta 7/20 v februarju 2000 in pa PZI načrta strojnih instalacij izvedbe prizidka ki ga je izdelal Biro Martina Prezelj s.p., št. načrta 527/2022 v avgustu 2022 ter upoštevanja faktorjev istočasnosti delovanja posameznih ogrevalnih in pohlajevalnih sistemov ter razpoložljive električne priključne moči.

Objekt ZD Izola potrebuje naslednje količine energij (povzetek iz PZI načrtov):

| ZD Izola Porabniki energije | POHLAJEVANJE PODATKI IZ PZI NAČRTOV QHL-TOT [kW] 7 / 12 °C | OGREVANJE PODATKI IZ PZI NAČRTOV QOGR [kW] 70 / 55 °C | POHLAJEVANJE Faktor istočasnosti | POHLAJEVANJE QHL [kW] 7 / 12 °C | OGREVANJE. Faktor istočasnosti | OGREVANJE Qogr [kW] 55 / 45 °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Osnovni objekt: Ventilatorski konvektorji 4 cevni sistem | 170,35 | 141,55 | 0,80 | 136,28 | 0,85 | 120,32 |
| Osnovni objekt klimat pritličje | 12,00 | 20,00 | 0,95 | 11,40 | 1,00 | 20,00 |
| Osnovni objekt klimat 1 in 2 nadstropje | 70,00 | 136,00 | 0,95 | 66,50 | 1,00 | 136,00 |
| Osnovni objekt: Radiatorsko ogrevanje |  | 21,19 |  |  | 0,85 | 18,01 |
| Osnovni objekt: Poslovni prostori |  | 66,00 |  |  |  |  |
| Prizidek: Ventilatorski konvektorji 4 cevni sistem | 24,99 | 34,899 | 0,80 | 19,99 | 0,85 | 29,66 |
|  | 277,34 | 419,64 |  | 234,17 |  | 323,99 |

Ogrevanje:	QGR= 419,64 kW − ob upoštevanju faktorjev istočasnosti znaša	QGR= 325 kW

Pohlajevanje:	QHL= 277,34 kW − ob upoštevanju faktorjev istočasnosti	QHL= 235 kW

Za zadovoljitev energetskih potreb pohlajevanja in ogrevanja je bila izbrana reverzibilna toplotna črpalka proizvajalca Clivet saj je sedanji hladilni agregat istega proizvajalca.

tip WiSAN-YEE1 85.4 (R-32)

QHL= 233 kW; G= 39,96 m3//h − (TE= +35°C; TW= 7/12°C)

QGR= 172 kW; G= 29,88 m3//h − (TE= -7°C; TW= 45/40°C)

PEL= 113 kW (F.L.I. Total); I= 198 A (F.L.A. Total); 3N ~400 V; 50 Hz

OPOZORILO

Izbrana toplotna črpalka WiSAN-YEE1 85.4 (R-32) ima delovno električno moč PEL= 113 kW (198 A).

Obstoječa interna električna instalacija zdravstvenega doma omogočajo priključitev toplotne črpalke z največjo električno močjo PEL= 90 kW (158 A) zato mora biti električna moč izbrane toplotne črpalke omejena na 80% največje moči tako da znaša električna moč PEL= 90,4 kW največji delovni tok 154 A.

Omejitev se izvede v interni električni krmilni omari same TČ z ustrezno nastavijo mikrostikal.

Kar se tiče uporabniške moči TČ na vodni strani z omejitvijo maksimalnega delovnega električnega toka TČ se na hidravličnem delu ne izgubi nič saj bi TČ obratovala z maksimalno močjo šele pri zunanji temperaturi zraka -20°C in zahtevi proizvodne ogrevne vode režima 45/40°C kar je v primeru tega da bo TČ vgrajena na strehi ZD V Izoli kjer je zakonsko predvidena zunanja projektna temperatura za izračun toplotnih izgub objekta -4°C kar pomeni da je v zimskem – ogrevalnem režimu delovanja toplotne črpalke praktično nemogoče doseči ekstremene pogoje delovanja naprave.

S strani uporabnika je zahtevano da naj bo prioriteta delovanja ogrevalnega sistema uporaba toplotne črpalke kot vira ogrevne energije, iz obstoječega kotlovskega toplovodnega sistema ogrevanja pa samo po potrebi v kolikor se iz toplotne črpalke ne pridobi zadostne količine ogrevne energije.

Toplotna črpalka bo v poletnem, času proizvajala hladilno vodo temperaturnega režima 7/12°C, v zimskem času pa do zunanje temperature zraka +7°C ogrevno vodo temperaturnega režima 55/50°C (pri zunanji temperaturi zraka -7°C pa naj bi toplotna črpalka proizvajala ogrevno vodo temperaturnega režima 45/40°C - za višjo temperaturo ogrevne vode pa se bo paralelno koristil obstoječ toplovodni ogrevalni sistem).

Glede na to da v zimskem času ob ekstremno nizkih zunanjih temperaturah nova toplotna črpalka ne bo proizvedla zadostne količine ogrevne vode je v načrtu predvidena hidravlična povezava s sistemom priprave ogrevne vode na klasičen način s plinskimi kotli tako, da se z energijo iz toplovodnih kotlov pokrije manjkajoč del trenutno potrebne energije.

Predvideno je, da v kolikor toplotno črpalka ne proizvede zadostne količine ogrevne energije se avtomatsko vključi dovod ogrevne energije iz kotlovskega sistema priprave ogrevne vode - delovanje vključevanja dovoda energije iz kotlovskega sistema se bo vršilo avtomatsko preko elektronskega nadzornega sistema upravljanja kotlarne.

Zaradi primarne uporabe toplotne črpalke kot osnovni vir ogrevalne energije je potrebno pri klimatih na ogrevnih regulacijskih progah zamenjati obstoječe tropotne mešalne regulacijske ventile z novimi tlačno neodvisnimi dvopotnimi regulacijskimi ventili.

V poletnem času se bo za pohlajevanje objekta koristil obstoječ distribucijski sistem hladilne vode iz strešne hladilne strojnice pa do posameznih porabnikov v objektu. Na odcepih dovoda in povratka proti hladilni strojnici je na strehi objekta predvidena vgradnja elektromotornih zapornih loput ki morajo biti v zimske režimu obratovanja toplotne črpalke zaprte.

Od odcepa cevovodov v hladilno strojnico je predvideno da magistralni cevovod poteka ob ”Z” fasadi objekta do mesta prehodna v kurilnico kjer je predvidena vgradnja hidravlične kretnice in hidravlična povezava obstoječega toplovodnega ogrevalnega sistema  z novim ogrevalnim sistemom ogrevanja s toplotno črpalko.

Takoj po razcepu distribucijskega cevovoda na hladilni in ogrevni del je na ogrevnem odcepu takoj po razcepitvi predvidena vgradnja elektromotornih zapornih loput ki morajo biti v poletnem režimu režimu obratovanja toplotne črpalke zaprte.

Za distribucijo ogrevne vode iz hidravlične kretnice do posameznih porabnikov ogrevne energije v objektu je predvidena izvedba nove distribucijske postaje s štirimi porabniškimi črpalčno regulacijskimi vejami ki se v kotlarni priključijo na obstoječe distribucijske vode obstoječega razvoda ogrevne vode znotraj objekta ZD Izola.

Nove črpalčno regulacijske veje ogrevanja objekta s toplotno črpalko sistema zrak/voda so:

- Toplovodno ogrevanje zraka v dveh prezračevalnih klimatskih napravah,

- Toplovodno konvektorsko ogrevanje prostorov osnovnega dela objekta v uporabi ZD Izola,

- Toplovodno radiatorsko ogrevanje pomožnih prostorov osnovnega dela objekta v uporabi ZD Izola,

- Toplovodno konvektorsko ogrevanje prostorov prizidka v uporabi ZD Izola,

#### Cevovodi

Za cevne razvode pohlajevanja in ogrevanja je predvidena vgradnja črnih šivnih cevi po JUS C.B5.225 ki morajo biti na zunanji površini protikorozijsko zaščitene z dvakratnim premazom proti korozijskega nanosa (kompleten nanos mor biti izveden predno se cevovodi toplotno izolirajo).

Vsi cevovodi pohlajevanja in ogrevanja v in izven objekta morajo biti toplotno izolirani z dvostransko parozaporno izolacijo iz samo ugasljivega sintetičnega kavčuka v obliki cevakov ali plošč s koeficientom prevodnosti λ≤0,035 W/m2°K pri 0°C in z upornostjo proti difuziji vodne pare η>7000.

Zunanji del cevovodov ki poteka vidno po strehi objekta mora biti proti vremenskim vplivom in obsevanosti z UV žarki dodatno zaščiten z zaščitnim ovojem iz Al pločevine debeline 1 mm. Debelina izolacije je razvidna iz popisa materiala in del.

Prav tako je predvideno, da so vsi zunanji vidno vodeni cevovodi po strehi objekta zaščiteni proti možnosti zamrznitve vode v cevovodih z ovojem električnih samoregulirnih grelnih kablov po celotni dolžini cevovodov.

Vsi detajli vezave in vgradnje predvidene opreme so razvidni iz sheme sistema - list št. 01-02.

Varovanje cevnega sistema in vgrajenih naprav priprave ogrevne / hladilne vode je predvideno v skladu z EN 12828 z ustreznimi vzmetnim varnostnimi ventili in zaprtimi membranskimi razteznimi posodami.

#### Zaključek

Po končani montaži toplotne črpalke vključno z vsemi veznimi cevovodi in armaturami morajo biti vsi cevni razvodi ogrevanja / pohlajevanja na katerih so se izvedli posegi preizkušeni s hladnim vodnim tlakom 2× v trajanju 2 ur. V tem času padec tlaka v sistemu ne sme pasti za več kot 0,2 bar. Pri preizkusu je potrebno pregledati vsa spojna mesta, armature in priključke. O uspešno opravljenem tlačnem preizkusu je potrebno sestaviti zapisnik, ki ga podpišeta pooblaščeni zastopnik investitorja in izvajalec del.

Po končani kompletaciji vseh del se izvede preizkusni zagon z regulacijo vseh na novo vgrajenih ogrevalnih / hladilnih elementov ter regulacijskega sistema, tako da je zagotovljeno pravilno delovanje naprav in enakomerno ogrevanje / pohlajevanje.

Izvajalec del je dolžan predložiti zapisnike o vseh meritvah in nastavitvah delovanja regulacijskih elementov v ogrevalno / hladilnih krogih.

### Osnovni napotki za izvedbo montaže

Za zadovoljivo kvaliteto montaže je predpogoj, da dela izvaja za ta dela specializirano montažno podjetje s strokovno usposobljenim montažnim osebjem. Ob sami montaži je nujno potrebno izvajati tekoči minimalni obseg kontrole kvalitete montaže ter o tem voditi dokumentacijo, ki služi pri zahtevku za dovoljenje za obratovanje kot dokazilo predpisane kvalitete montaže. Poleg strogega upoštevanja predpisov, smernic, navodil, itd. glede pravilnosti in kvalitete montaže, je potrebno upoštevati še pogoje in zahteve predpisov glede varstva pri delu, požarnega varstva, varstva okolja ipd., za zagotovitev pravilnosti samega poteka montaže. K temu sodi tudi vodenje dokumentacije, ki je predpisana z Gradbenim zakonom.

Odgovorni projektant:	Amadeo CESAR, univ.dipl.inž.str.

Datum podpisa:	december 2024