TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

- PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Naročnik je v procesu vzpostavljanja polnilne infrastrukture za polnjenje električnih vozil namenjenih za izvrševanje upravnih funkcij centraliziranih državnih organov. Naročnik je do konca leta 2025 vzpostavil 66 operativnih polnilnih mest na 24 lokacijah centraliziranih državnih organov v Republiki Sloveniji. Z namenom povezave navedenih polnilnih mest v enotno mrežo, ki bo omogočala polnjenje električnih službenih vozil na poljubni lokaciji za vsa vozila različnih uporabnikov, ki izpolnjujejo pogoje za polnjenje, se je naročnik odločil vzpostaviti lasten sistem za avtentikacijo, nadzor delovanja, meritve porabe in beleženje polnjenja na vseh lokacijah. S predmetnim javnim naročilom namerava pridobiti potrebno strojno opremo in programsko opremo za doseganje navedenih ciljev. V nadaljnjih poglavjih so podane bistvene zahteve za strojno in programsko opremo, ki je predmet tega javnega naročila.

Ponudnik mora v predmetnem naročilu ponuditi strojno opremo, ki je namenjena industrijski avtomatizaciji ali drugim profesionalnim aplikacijam. Večji del strojne opreme, ki je predmet naročila, bo nameščen v notranjih prostorih, del tudi v krmilnih omarah. Za aktivacijo polnilnic oziroma procesa polnjenja je predviden tudi zunanji panel s prikazovalnikom in izbirnimi tipkami. Naročnik je v preteklosti začel z razvojem lastnega sistema za zbiranje energetskih podatkov na objektih. V ta namen je bil razvit vmesnik EnergyHub, ki predstavlja strojni in programski vmesnik med sistemi na objektu in centralnim sistemom za zbiranje podatkov IoT.

Programska rešitev (aplikacija) mora omogočati aktivacijo polnjenja uporabnikom znotraj sistema službenih vozil javne uprave. Identifikacija oziroma avtentikacija se vrši preko RFID uporabniške kartice ali obeska. Vsako polnjenje se tretira kot »seja«, pri kateri se zabeležijo podatki o uporabniku (uporabljeni RFID kartici), času polnjenja in porabljeni električni energiji. Z namenom meritev električne energije so v priključne krmilne omare polnilnic vgrajeni števci električne energije, ki bodo preko protokola ModBus prenašali zahtevane podatke v navedeno aplikacijo. Aplikacija mora biti izdelana z uporabo odprtokodnih programskih jezikov, orodij in operacjskih sistemov. To pomeni, da naročnik za nemoteno dolgoročno uporabo aplikacije ne bo obvezan plačevati licenčnin.

Naročnik se je za navedeni sistem odločil, ker bo mrežo polnilnic v bodoče širil. To pomeni, da bodo v mreži lahko različne polnilnice različnih proizvajalcev. Namen zadevnega naročila je, da naročnik pridobi sistem za aktivacijo in nadzor nad polnilnicami, ki je univerzalen in ni omejen na določen tip ali proizvajalca polnilnice. Prav tako je cilj, da sistem, ki se naroča s svojo strojno in programsko opremo, zagotavlja izpolnjevanje zahtevanih funkcij ob uporabi polnilnic različnih generacij (starejše izvedbe, trenutni modeli, bodoče verzije polnilnic). To pomeni, da je pričakovati, da bodo v polnilni mreži naročnika uporabljene različne polnilnice za električna vozila, ki bodo izpolnjevale vsakokratne razpisne pogoje. Obstoječe aplikacije ki so na voljo in bi zadovoljile naročnikovim potrebam, so tipično prilagojene enemu tipu polnilnic oziroma posameznemu proizvajalcu polnilnic. Zaradi navedenega naročnik potrebuje univerzalno rešitev, ki bo primerna za uporabo tako s starejšimi polnilnicami, s polnilnicami, ki jih naročnik trenutno postavlja in polnilnicami, ki jih bo naročnik postavljal v prihodnosti.

V zgornjih odstavkih so v grobem opisane  zahteve naročnika zadevnega javnega naročila. V nadaljevanju sledi opis posameznih komponent sistema.

- PROCESORSKA ENOTA ZA MONTAŽO V KRMILNO OMARO

Vse polnilnice se opremijo z identifikacijskim modulom, ki bo omogočal polnjenje električnim vozilom z RFID kartico, ki bo vpisana in avtorizirana v sistemu naročnika. Modul za identifikacijo je del zadevnega naročila in je opisan v posebnem poglavju.

Vse polnilnice bodo opremljene z elektronskimi števci (direktnimi ali indirektnimi) porabe električne energije, in sicer na tak način, da se na lokacijah z več polnilnicami poraba meri za vsako polnilnico ločeno. Števci bodo imeli vgrajen vmesnik ModBus za komunikacijo s procesorsko enoto.

Procesorska enota bo upravljala in nadzorovala delovanje posamezne polnilnice. Polnilnice za komunikacijo uporabljajo odprti komunikacijski protokol OCPP verzije 1.6 ali novejše. Polnilnica bo na mrežno napajanje priključena preko kontaktorja, ki ga bo upravljala procesna enota. Po uspešni identifikaciji (RFID) uporabnika, bo procesorska enota vklopila posamezno polnilnico preko OCPP protokola ali v obstoječega kontaktorja vgrajenega v krmilno omaro. S tem se bo začel proces polnjenja – polnilnice bodo konfigurirane na način »priključi in polni« (plug&charge ready) oziroma RFID (OCPP). Med polnjenjem bo procesna enota spremljala in beležila porabo električne energije. Na podlagi izmerjenih parametrov bo procesna enota ocenjevala status posamezne polnilnice kot na primer: prosta / zasedena / napaka / v okvari,… Na procesni enoti bo nameščena namenska programska oprema, ki bo omogočala vse naštete funkcionalnosti. Opis programske opreme – aplikacije je podan v nadaljevanju. Procesna enota bo nameščena v krmilno priključni omari polnilnic na vsaki lokaciji. Posamezna procesna enota bo krmilila in nadzorovala vse polnilnice na dani lokaciji.

Ponudnik mora za realizacijo opisanih funkcionalnosti uporabiti profesionalno industrijsko procesno enoto - PLC (npr. Simatic, Schneider, RB, ali po namenu in funkcionalnosti enakovredno opremo) z ustreznimi vhodno izhodnimi moduli in napajalnikom. Vsa navedena oprema mora biti primerna za montažo v elektro krmilno omaro na DIN letev.

- Procesna enota (PLC) mora imeti spominsko kapaciteto za merjenje in hranjenje podatkov iz 100 merilnih točk za 100 dni z intervalom zapisa 5 min

- Izhodna enota mora imeti najmanj 12 izhodov v obliki relejskih delovnih kontaktov za krmiljenje močnostnih kontaktorjev – vklop polnilnic (analogni izhodi). Izhodna enota PLC krmili vzbujalno navitje kontaktorja. Delovni kontakti izhodne enote niso namenjeni močnostnim preklopom!

- Izhodna enota mora imeti digitalne izhode za serijsko (RS 485 ali podobno) komunikacijo z zunanjim modulom ob polnilnici, ki bo poleg RFID modula vseboval tudi LCD prikazovalnik za pomoč in navodila uporabnikom

- Vhodna enota mora imeti analogne vhode za spremljanje statusa tipk na zunanjem modulu

- Vhodno izhodna enota mora imeti digitalne vhode/izhode za serijsko (RS 485) komunikacijo z RFID modulom na zunanji enoti

- Vhodno izhodna enota mora imeti digitalne vhode/izhode za serijsko ModBus komunikacijo s števci električne energije. Vsi števci na posamezni lokaciji bodo vezani v eno ModBus zanko. Procesna enota mora delovati kot »ModBus Master«

- ZUNANJI PANEL ZA AKTIVIRANJE POLNILNICE

Kot opisano naročnik vzpostavlja enoten sistem z aktivacijo, identifikacijo in nadzor nad polnilnicami ne glede na tip polnilnic oziroma proizvajalca. V sistem bodo v naslednjih fazah izgradnje polnilnega omrežja vključene starejše – že obstoječe polnilnice, ki nimajo vgrajenih sodobnih komunikacijskih (OCPP) protokolov. Enako velja za polnilnice, ki se bodo v sistem pridruževale po zaključku tega projekta in bodo dodane v skladu s takrat veljavnimi tehničnimi zahtevami in standardi. Zaradi navedenega oziroma zaradi zagotavljanja kompatibilnosti in združljivosti tako za starejše tipe, za aktualne in za bodoče polnilnice, se je naročnik odločil naročiti strojno opremo, ki mu bo omogočala doseganje zastavljenega cilja na čim bolj univerzalen način. Del te strojne opreme je tudi panel za aktiviranje polnilnice.

Navedeni panel se namesti v neposredni bližini polnilnice ne glede na lokacijo polnilnice na notranjem ali zunanjem parkirišču. To pomeni, da mora biti panel izdelan iz takih materialov, s takimi komponentami in na tak način, da bo mogoča nemotena in dolgotrajna uporaba na zunanjih površinah.

V panelu se namesti RFID modul za avtentikacijo uporabnika. Vgradi se prikazovalnik, namenjen podpori uporabnika. Uporabnik bo na ta način lahko prejel eventualna navodila ali sporočila o delovanju oziroma nedelovanju sistema. Panel bo imel vsaj štiri navigacijske tipke, tipko za potrditev in tipko za preklic.

Bistvene lastnosti zunanjega panela:

- Ohišje panela mora biti oblikovano tako, da omogoča montažo tako na stebriček polnilnice kot tudi na steno objekta. Izdelano mora biti iz nerjavnega metala ali iz UV stabilne plastične mase

- Stopnja zaščite panela vsaj IP 54

- Vgrajen matrični LED ali LCD visoko kontrasten prikazovalnik. Vodotesna izvedba, razširjeno (industrijsko) temperaturno območje delovanja

- RFID modul – delovanje v skladu s standardom ISO/IEC 14443A (frekvenca 13,56 MHz) z MIFARE Classic identifikacijsko kartico

- RFID modul v vodotesni izvedbi, razširjeno (industrijsko) temperaturno območje delovanja

- Tipke oziroma tipkovnica – membranska ali druga izvedba, ki zagotavlja vsaj IP54 zaščito. Vsaj 4 navigacijske tipke in tipko za potrditev in tipko za preklic (skupaj najmanj 6 tipk)

Zunanji panel se s procesorsko enoto v krmilni omari povezuje preko SFTP ali drugega ustreznega komunikacijskega kabla. Vsa komunikacija med panelom in vanj vgrajenimi enotami in procesorsko enoto mora zaradi kibernetske varnosti potekati serijsko. Komunikacijski kabel je hkrati tudi napajalni kabel (PoE) za zunanji panel.

- ZAKLJUČEVANJE IN PRIKLOP KABLOV

Izbrani dobavitelj bo moral vse komponente sistema ustrezno ožičiti, medsebojno povezati s kabli in priklopiti na vir napajanja. Vse povezave morajo biti ustrezno testirane. Predvideno je da se žične povezave izvedejo z UTP ali STP kabli. Ponudnik o testiranju žičnih povezav in o brezhibnosti le teh sestavi in potrdi zapisnik za vsako od navedenih lokacij.

Kabelske povezave bodo potekale:

- med elementi v priključno krmilni omari

- med elementi v krmilno priključni omari in zunanjim panelom nameščenim ob polnilnici

- med elementi v krmilno priključni omari in enoto / vmesnikom EnergyHub

- med enoto EnergyHub in IT vozliščem na objektu

Izbrani ponudnik ne bo zadolžen za polaganje kablov na opisanih trasah. Izbrani ponudnik bo že položene kable terminiral na ustrezne konektorje in poskrbel za pravilno povezavo posameznih elementov sistema med seboj.

- NAMEŠČANJE IN ZAGON OPREME

Ponudnik vse komponente sistema, ki so predmet tega naročila, namesti na lokacijah polnilnic (24 lokacij, navedene v nadaljevanju). Prav tako bo moral ponudnik vso nameščeno opremo konfigurirati, zagnati, preizkusiti in testirati delovanje celotnega sistema na posamezni lokaciji. Ponudnik o preizkusu sestavi zapisnik s spiskom in opisom vseh testov, ki jih je izvedel z vpisanimi testnimi rezultati. Del zapisnika je tudi poročilo o konfiguraciji posameznih komponent z vpisanimi vsemi komunikacijskimi in identifikacijskimi podatki kot so na primer IP naslovi, naslovi posameznih registrov spisek in konfiguracija povezav in podobno.

Oprema, ki je predmet tega javnega razpisa, se bo nameščala in konfigurirala na lokacijah, ki so opredeljene v javnem naročilu z oznako JN002258/2025-SL1/01, ki ga je naročnik objavil v aprilu 2025:

| Celje, Aškerčeva 12 |  |
| --- | --- |
| Celje, Kidričeva 24b |  |
| Dravograd, Mariborska 3a |  |
| Dravograd, Otiški vrh 25 |  |
| Jesenice, Cesta železarjev 6 |  |
| Jesenice, Spodnji plavž 6 |  |
| Koper, Kopališko nabrežje 9 |  |
| Koper, Piranska cesta 2 |  |
| Koper, Vojkovo nabrežje 36 |  |
| Koper, Vojkovo nabrežje 38 |  |
| Ljubljana, Hajdrihova 28 |  |
| Ljubljana, Dunajska 47 |  |
| Ljubljana, Kotnikova 5 |  |
| Ljubljana, Maistrova 10 |  |
| Ljubljana, Tržaška cesta 19 in 21 |  |
| Ljubljana, Ulica gledališča BTC 2 |  |
| Ljubljana, Vojkova cesta 1b |  |
| Ljubljana, Vožarski pot |  |
| Ljubljana, Prežihova 4 |  |
| Ljubljana, Šmartinska cesta 55 |  |
| Maribor, Tržaška cesta 49 |  |
| Novo Mesto, Defranchesijeva 1 |  |
| Novo Mesto, Kandijska cesta 21 |  |
| Sežana, Partizanska cesta 81 |  |

- ENERGY HUB

EnergyHub je vmesnik, ki na vhodni strani preko ModBus protokola zbira podatke, ki se generirajo na objektu. To so predvsem podatki raznih števcev senzorjev in drugih dajalnikov. Navedeni vmesnik se bo v mreži polnilnic uporabljal za povezavo sistema polnilnic v centralni sistem IoT. Sistem je sestavljen iz mikroračunalnika, vhodnih in izhodnih priključkov in pretvornikov v serijski protokol. Naročnik je ob naročilu razvoja in izdelave navedenega vmesnika pridobil lastniške in uporabniške pravice tako nad sestavo in konfiguracijo strojne opreme kot tudi aplikacijo, ki je del navedenega vmesnika. Vsi podatki potrebni za izdelavo ponudbe so navedeni v nadaljevanju teh tehničnih specifikacij.

- IZDELAVA PROGRAMSKE OPREME – APLIKACIJA PILOT

Izbrani ponudnik izdela aplikacijo, ki bo nameščena na industrijski procesorski enoti opisani v drugi točki teh tehničnih specifikacij. Aplikacija mora biti izdelana za odprtokodno programsko opremo. Aplikacija mora biti izdelana tako, da se jo namesti procesorsko enoto in podpira delovanje vseh zgoraj navedenih perifernih sistemov. Obenem mora aplikacija preko vmesnika EnergyHub komunicirati tudi z osrednjim sistemom IOT kamor se v končni fazi prenašajo vsi podatki.

Programska oprema (aplikacija) zajema:

- Odprtokodni operacijski sistem (Linux ali odprtokodni OS, ki je kompatibilen z Linux na katerem je nameščen centralni sistem IoT )

- Komunikacijska protokola MODBUS RTU (prek RS485) in MODBUS TCP (prek Ethernet povezave) za povezavo s perifernimi napravami

- Druge komunikacijske protokole potrebne za povezavo s perifernimi enotami kot so prikazovalnik, RFID modul in ostale

- Parametrizacija perifernih naprav (t.j., konfiguracija komunikacijskih parametrov, določitev ID naprav, naslove registrov in njihove vsebine (t.j., izbira vrednosti, ki se jih spremlja)

- Zajemanje podatkov z do 100 merilnih točk v največ 1 minutnem intervalu, hranjenje podatkov v lokalnem pomnilniku v obliki profila porabe za posamezno sejo polnjenja za časovno obdobje do minimalno 100 dni.

- Podatkovna baza, ki omogoča hranjenje v prejšnji točki omenjenih podatkov in izvoz podatkov v obliki nelicenčnega formata zapisa (npr. CSV, XML, TXT).

- Pošiljanje podatkov v IoT oblak preko IoT agenta z uporabo informacijskega modela NGSI za komunikacijo s CONTEXT BROKERJEM na katerem je zasnovan sistem IoT.

- Komunikacija med posameznimi komponentami sistema na lokaciji poteka preko serijskega protokola

- Komunikacija z osrednjim sistemom IoT poteka preko vmesnika EnergyHub in nato znotraj zaprtega omrežja HKOM do osrednjega sistema IoT

  - Aplikacija mora preko razpoložljivih podatkov detektirati tudi status posamezne polnilnice (prosta, zasedena, okvara) in ta status posredovati v osrednji sistem.

  - Podatkovna baza, ki jo sestavlja zapisi saj posameznih polnjenj, mora imeti tako obliko in strukturo, da omogoča obračun stroškov polnjenja (količino porabljene električne energije) po posameznem uporabniku (ID vozila) ne glede na to na kateri lokaciji in kdaj znotraj sistema se je vozilo polnilo.

  - Pilotna verzija aplikacije mora omogočati nadzor in upravljanje, kot je specificirano v zgornjih alineah na najmanj 24 lokacijah in za najmanj 70 polnilnic.

  - Med razvojem pilotne verzije aplikacije bodo potekali redni koordinacijski sestanki med naročnikom in ponudnikom. Koordinacijski sestanki so namenjeni spremljanju napredka pri izdelavi oziroma razvoju aplikacije in sprotnemu iskanju in potrjevanju najustreznejših programskih rešitev.

  - Izvorna koda, razvita v okviru pogodbe predmetnega javnega naročila, ostane v lasti naročnika.

- IZDELAVA PROGRAMSKE OPREME – APLIKACIJA PRODUKCIJSKA VARIANTA

Po uspešnem zagonu in implementaciji pilotne verzije aplikacije, ponudnik po pozivu naročnika, pilotno verzijo nadgradi v produkcijsko verzijo. Produkcijska verzija bo po funkcijah enaka kot pilotna verzija, razširiti pa se bo morala kapaciteta možnih lokacij in polnilnic. Kapaciteta nadgrajene pilotne verzije v produkcijsko verzijo bo morala biti najmanj 300 lokacij in najmanj 500 polnilnic.

Pred implementacijo produkcijske verzije na polnilno omrežje, bo moral ponudnik s testnim delovanjem na omejenem številu polnilnic na terenu ali v laboratorijskih pogojih dokazati brezhibnost delovanja.

  - Med razvojem produkcijske verzije aplikacije bodo potekali redni koordinacijski sestanki med naročnikom in ponudnikom. Koordinacijski sestanki so namenjeni spremljanju napredka pri izdelavi oziroma razvoju aplikacije in sprotnemu iskanju in potrjevanju najustreznejših programskih rešitev.

  - Izvorna koda razvita po tej ponudbi ostane v lasti naročnika.

- OSNOVNO VZDRŽEVANJE 36 MESECEV

Naročnik bo z izbranim izvajalcem sklenil tri letno pogodbo za vzdrževanje aplikacije. Vzdrževanje bo razdeljeno na osnovno vzdrževanje in na razširjeno vzdrževanje oziroma nadgradnje, posodobi in razvoj novih funkcionalnosti.

Osnovno vzdrževanje predstavlja odzivnost in začetek odprave napak v roku najkasneje 48 ur po prijavi napake s strani naročnika. Osnovno vzdrževanje obsega tudi redno preverjanje delovanja sistema vsaj dvakrat tedensko, preverjanje log datotek in preverjanje konzistentnosti podatkovne baze. Ob koncu meseca izvajalec naročniku preda pisno poročilo o opravljenih aktivnostih. S strani naročnika potrjeno poročilo je osnova za izdajo računa. Naročnik ocenjuje, da bo izvajalec za osnovno vzdrževanje mesečno potreboval do 24 človek/ur in to v celotnem 36 mesečnem obdobju.

- RAZŠIRJENO VZDRŽEVANJE: NADGRADNJE, POSODOBITVE, DODATNE FUNKCIONALNOSTI

Naročnik ocenjuje, da bo v času delovanja sistema potreboval posodobitve in nadgradnje sistema. Glede na specifično področje delovanje je pričakovati, da bo potrebno aplikacijo prilagajati – nadgrajevati na nove verzije operacijskih sistemov, komunikacijskih protokolov in nove verzije gradnikov aplikacije. Posodobitve bodo potrebne vsaj na nivoju kibernetske varnosti, saj je to področje, ki se izredno dinamično spreminja oziroma prilagaja novim grožnjam. Glede na to, da so standardi in protokoli na področju »elektro – mobilnosti« še v nastajanju, glede na to, da nekatere uredbe pripravlja evropska komisija in se sprejemajo z delegiranim aktom, naročnik pričakuje, da bo potreben razvoj novih funkcionalnosti ali vsaj prilagoditev obstoječih. Zaradi tega je naročnik v obdobju vzdrževanja predvidel tudi razvoj in implementacijo dodatnih funkcionalnosti (npr uvedba trošarine, prilagajanje polnjenja obremenjenosti omrežja,…).

Naročnik ocenjuje, da bo izvajalec za zgoraj navedene aktivnosti mesečno v povprečju potreboval do 32 človek/ur. Naročnik se bo pred vsakim naročilom iz okvira navedenih aktivnosti z izvajalcem dogovoril o podrobnostih naročila in časovnem okviru potrebnem za izvedbo. Naročnik bo navedena dela naročal pisno. Po dokončanju in uspešnem testiranju nadgradnje, posodobitve ali implementaciji nove funkcionalnosti, bo naročnik izvajalcu podpisal primopredajni zapisnik. Podpisan zapisnik je pogoj za izdajo računa.

- OCPP SERVER

V kolikor izvajalec izvede programsko podporo sistemu (aplikacija) s pomočjo OCPP komunikacijskega protokola, mora vsa komunikacija med polnilnicami in nadzornimi enotami potekati znotraj zaprtega komunikacijskega omrežja HKOM. Uporaba zunanjih oblačnih storitev (server izven omrežja HKOM) pri denimo komercialnih ponudnikih ni dovoljena! Ob tem naročnik poudarja, da je zavezan najvišjim standardom kibernetske varnosti, zato morajo biti vsi sistemi in serverji nameščeni znotraj zaprtega državnega omrežja HKOM. Rešitev z uporabo OCCP protokola je mogoča samo v primeru, da so zagotovljene vse funkcionalnosti sistema! Vsa komunikacija in vsi podatki pa morajo ostati znotraj omrežja HKOM!

- IDEJNA SESTAVA SISTEMA – KONFIGURACIJA IN FUNKCIONALNOSTI

EnergyHub

Centralni IoT sistem

Merilniki el. energije (MID) in senzorji

Št.n

Št.1

Modbus 1

ETHERNET

HKOM

Industrijska proc. enota (PLC)

Varna – lokalna komunikacija 1

Št.n

Št.1

Modbus 2

delovni kontakti

aktivacija kontaktorja

Rele.1

Rele.n

Uporabniški vmesnik

RFID

EV polnilnica 1

Uporabniški vmesnik

RFID

EV polnilnica n

Varna – lokalna komunikacija 2

Slika 1: Blok diagram sistema

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

EnergyHUB v1

Ministrstvo za Javno Upravo (MJU)

Uvod

Naprava EnergyHUB je računalniški komunikacijski vmesnik, ki je namenjen beleženju in spremljanju porabe energentov v nekem prostoru ali zgradbi (npr. pisarna, hiša, delavnica in druge stavbe). Naprava je predvidena kot sestavni del IoT omrežja večih naprav, ki lokalno na inštalacijskih mestih zbirajo podatke merilnikov energije in te podatke po varni komunikaciji posredujejo v osrednji oblačni program, kateri zbira vse podatke posameznih EnergyHUB naprav in jih primerno obdeluje.

Sestav EnergyHUB je zaščiten s kovinsko zaščitno omarico in za svoje delovanje potrebuje napajanje (230V, 50Hz). Inštalacija naprave naj bo izvedena s privijačenjem na steno na varnem mestu, po možnosti z omejenim dostopom za le pooblaščeno osebje (npr. inštalacijska omara), ki pa hkrati omogoča dostop do napeljave komunikacijskih kablov z merilniki energije, do omrežne (Ethernet) povezave in zagotavlja dovolj prostora za učinkovito hlajenje s pomočjo vgrajenih hladilnih ventilatorjev.

EnergyHUB se fizično (komunikacijski kabel) poveže z merilnimi napravami porabe ali/in generacije energije, ki omogočajo komunikacijo (to so pametni električni števci, kalorimetri, plinski števci, merilci pretoka in drugo).

Sistem se v omrežje poveže preko Ethernet priključka za dostop do oblačne IoT aplikacije.

EnergyHUB vsebuje ob ostali programski opremi, ki je namenjena zajemanju, shranjevanju in posredovanju podatkov na varen način, tudi aplikacijo za nastavitve parametrov priključenih merilnih naprav. Do aplikacije za konfiguracijo se dostopa z zunanjim računalnikom preko namenskega Ethernet priključka.

Vsi priključki na napravi so označeni in opisani v tem dokumentu. Prav tako je opisana funkcionalnost aplikacije za konfiguracijo in lokalni pregled podatkov (to so podatki shranjeni v bazi na sami napravi).

Priključki

Priključki se nahajajo na levi strani ohišja in obsegajo:

- RJ45 panel,

- RJ45 vtičnica,

- Vtičnica s stikalom.

RJ45 panel:

Za naprave MODBUS RTU s serijsko komunikacijo RS485 je na voljo 10 RJ45 priključkov kjer se na vsakega lahko poveže do 32 naprav. Številke od 1 do 10 so povezane s konfiguracijo USB/RS485 pretvornikov in predstavljajo unikaten indeks USB/RS485 pretvornika (RTU USB Index). Povezava MODBUS RTU naprav s USB/RS485 pretvornikom se izvede preko RJ45 priključka, kjer sta uporabljeni samo 2 povezavi:

- Pin 1 – RS485 A+

- Pin 2 – RS485 B-

Za naprave MODBUS TCP sta na voljo 2 RJ45 priključka kjer se na vsakega lahko poveže do 251 naprav (IP naslovi od *.*.*.2 do *.*.*.253). Številki 11 in 12 sta povezani s konfiguracijo omrežnih kartic s katerima je določeno podomrežje za MODBUS TCP naprave:

- 11 – statični IP naslov 172.16.42.254 (IP naslovi, ki so na voljo v podomrežju so od 172.16.41.2 do 172.16.41.253).

- 12 – statični IP naslov 172.16.41.254 (IP naslovi, ki so na voljo v podomrežju so od 172.16.42.2 do 172.16.42.253).

RJ45 vtičnica

Vtičnica je namenjena povezavi v glavno omrežje za pošiljanje podatkov Context Broker-ju v oblak.

Vtičnica s stikalom

Vtičnica je namenjena za priklop napajanja sistema 230V, 50Hz.

Konfiguracija

Konfiguracija sistema se izvede preko brskalnika na zunanjem računalniku, ki se ga poveže preko vtičnice s številko 12 na RJ45 panelu.

Za dostop do vstopne strani se v brskalnik vnese IP naslov http://172.16.41.254:8080:

Vstopna stran prikazuje meni s prebranimi podatki iz MODBUS naprav. Na desni strani sta gumba za dostop do menijev:

- Results – dostop do vstopne strani.

- Configuration – dostop do menija za konfiguracijo sistema.

Nastavitve omrežja za dostop do konfiguracije:

- Izbrano statično določevanje IP naslova.

- IP naslov v območju od 172.16.41.2 do 172.16.41.253.

- Maska omrežja: 255.255.255.0.

Meni Results

Meni Results prikazuje trenutne podatke o prebranih napravah, ki se nahajajo v bazi sistema.

S klikom na gumb Export Load Profile CSV se izvozi zgodovina branj (Load Profile) MODBUS naprave v datoteko load_profile_<Device_ID>.csv (npr. load_profile_MGDIZ480.csv), ki se nato shrani glede na nastavitve brskalnika.

Meni Configuration

Meni Configuration prikazuje tabele o trenutni konfiguraciji sistema, ki se nahajajo v bazi sistema:

- Main Configuration

- Network Configuration

- RTU USB Configuration

- Devices Configuration

- Registers Configuration

Znotraj menija se s klikom na gumb Edit lahko spreminja konfiguracije glede na posamezno tabelo. S spreminjanjem posameznih polj in potrditvijo shranjevanja se podatki avtomatsko naložijo v sistem.

Main Configuration

Tabela Main Configuration prikazuje glavne nastavitve sistema:

- URL – URL naslov Context Broker-ja.

- House ID – unikatno ime za napravo, ki se uporablja za sestavo URL-ja sporočil Context Broker-ju.

- Read Period – perioda branja podatkov iz MODBUS naprav v sekundah.

- NGSILD Tenant – vrednost atributa NGSILD-Tenant, ki se uporablja za sestavo glave sporočil Context Broker-ju.

- NGSILD Path – vrednost atributa NGSILD-Path, ki se uporablja za sestavo glave sporočil Context Broker-ju.

- Config Changed – informativna vrednost, ki se nastavi na 1 ob shranjevanju v bazo in postavi na 0, ko se nove spremembe konfiguracije uspešno naložijo v sistem.

S klimo na gumb Edit se odpre meni Main Configuration

v katerem je možno spremeniti konfiguracijo.

S klikom na gumb Save se nastavitve shranijo v bazo. Po uspešnem shranjevanju se vrednost v polju Config Changed postavi na 1. Ko se nove spremembe uspešno naložijo v sistem, se ta vrednost postavi na 0.

Network Configuration

Tabela Network Configuration prikazuje nastavitve vezane na IP naslov sistema:

- IP Address – statični IP naslov, ki ga ima naprava. Vrednost 0.0.0.0 vzpostavi dinamično naslavljanje (DHCP).

- Netmask – vrednost maske omrežja, ki določa podomrežje.

- Gateway – naslov usmerjevalnika v omrežju, ki je odgovoren za posredovanje naslovov.

- DNS Address – naslov DNS strežnika.

- DNS Search – polno kvalificirano ime DNS strežnika za pridobivanje DNS naslova strežnika.

S klimo na gumb Edit se odpre meni Network Configuration

v katerem je možno spremeniti konfiguracijo.

S klikom na gumb Save se nastavitve shranijo v bazo.

S klikom na gumb Apply IP Settings se konfiguracija iz baze naloži v sistem in šele takrat postanejo nove nastavitve aktivne.

RTU USB Configuration

Tabela RTU USB Configuration prikazuje nastavitve USB/RS485 pretvornikov, ki se uporabljajo za branje MODBUS RTU naprav:

- RTU USB Index – unikaten indeks USB/RS485 pretvornika, ki je povezan s številko na RJ45 panelu.

- Path Symlink – pot do simbolične povezave USB/RS485 pretvornika.

- Baudrate – hitrost prenosa podatkov preko RS485 serijske povezave v bps (bitov na sekundo) (1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 ali 115200).

- Data Bits – število uporabnih podatkovnih bitov v posameznem znaku (8 ali 7).

- Parity – uporabljena pariteta za RS485 serijsko komunikacijo (E (even), O (odd) ali N (none)).

- Stop Bits – število stop bitov za posameznem znakom (1 ali 2).

S klikom na gumb Edit se odpre meni RTU USB Configuration

v katerem je možno spremeniti obstoječo konfiguracijo posameznega USB/RS485 pretvornika ali dodati konfiguracijo za nov pretvornik.

S klikom na gumb Remove se odstrani obstoječa konfiguracija USB/RS485 pretvornika.

S klikom na gumb Add New Entry se doda nova konfiguracija USB/RS485 pretvornika.

S klikom na gumb Save se nastavitve shranijo v bazo. Po uspešnem shranjevanju se vrednost v polju Config Changed v tabeli Main Configuration postavi na 1. Ko se nove spremembe uspešno naložijo v sistem, se ta vrednost postavi na 0.

Devices Configuration

Tabela Devices Configuration prikazuje listo MODBUS naprav na katerih se bo izvajalo branje:

- Device Id – unikatno ime MODBUS naprave, ki se uporablja za sestavo URL-ja sporočil Context Broker-ju.

- Communication Type – tip MODBUS naprave (RTU ali TCP).

- Slave Address – naslov MODBUS naprave (od 2 do 247), ki mora biti unikaten v sistemu povezav na posamezni USB/RS485 pretvornik.

- RTU USB Index – unikaten index USB/RS485 pretvornika ali omrežne kartice, ki se nahaja v tabeli RTU USB Configuration in na katerega je priključena MODBUS naprava.

- Device Ip Address – IP naslov MODBUS TCP naprave (0 za MODBUS RTU naprave).

- Device port – IP port MODBUS TCP naprave (0 za MODBUS RTU naprave).

- Device Type – tip naprave glede na specifikacijo Smart Data Model, ki se uporablja za sestavo URL-ja sporočil Context Broker-ju.

S klikom na gumb Edit se odpre meni Devices Configuration

v katerem je možno spremeniti obstoječo konfiguracijo posamezne MODBUS naprave ali dodati konfiguracijo za novo napravo.

S klikom na gumb Remove se odstrani vnos MODBUS naprave.

S klikom na gumb Add New Device se doda novo MODBUS napravo.

S klikom na gumb Save se nastavitve shranijo v bazo. Po uspešnem shranjevanju se vrednost v polju Config Changed v tabeli Main Configuration postavi na 1. Ko se nove spremembe uspešno naložijo v sistem, se ta vrednost postavi na 0.

Register Configuration

Tabela Register Configuration prikazuje listo registrov, ki se jih bere na posamezno napravo:

- Device Id – unikatno ime MODBUS naprave, ki se nahaja v tabeli Devices Config.

- Address – šestnajstiška vrednost naslova registra glede na specifikacijo MODBUS naprave.

- Description – poljuben kratek opis pomena registra.

- Name – unikatna koda registra glede na specifikacijo Smart Data Model, ki se uporabi kot ime atributa v sporočilih Context Broker-ju.

- Size – velikost vrednosti registra v enoti WORD (1WORD = 2 byta).

- Scaler – skalar vrednosti registra glede na specifikacijo Smart Data Model.

- Unit – enota vrednosti registra glede na specifikacijo Smart Data Model.

S klikom na gumb Edit se odpre meni Registers Configuration

v katerem je možno spremeniti obstoječo konfiguracijo registra ali dodati novo konfiguracijo registra.

S klikom na gumb Remove se odstrani posamezen vnos konfiguracije registra.

S klikom na gumb Add New Register se doda nova konfiguracija registra za določeno MODBUS napravo.

S klikom na gumb Save se nastavitve shranijo v bazo. Po uspešnem shranjevanju se vrednost v polju Config Changed v tabeli Main Configuration postavi na 1. Ko se nove spremembe uspešno naložijo v sistem, se ta vrednost postavi na 0.

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

EnergyHUB v1

Ministrstvo za Javno Upravo (MJU)

Inštalacija in konfiguracija sistema

Uvod

Naprava EnergyHUB je računalniški komunikacijski vmesnik, ki je namenjen beleženju in spremljanju porabe energentov v nekem prostoru ali zgradbi (npr. pisarna, hiša, delavnica in druge stavbe). Naprava je predvidena kot sestavni del IoT omrežja večih naprav, ki lokalno na inštalacijskih mestih zbirajo podatke merilnikov energije in te podatke po varni komunikaciji posredujejo v osrednji oblačni program, kateri zbira vse podatke posameznih EnergyHUB naprav in jih primerno obdeluje.

Sestav EnergyHUB je zaščiten s kovinsko zaščitno omarico in za svoje delovanje potrebuje napajanje (230V, 50Hz). Inštalacija naprave naj bo izvedena s privijačenjem na steno na varnem mestu, po možnosti z omejenim dostopom za le pooblaščeno osebje (npr. inštalacijska omara), ki pa hkrati omogoča dostop do napeljave komunikacijskih kablov z merilniki energije, do omrežne (Ethernet) povezave in zagotavlja dovolj prostora za učinkovito hlajenje s pomočjo vgrajenih hladilnih ventilatorjev.

EnergyHUB se fizično (komunikacijski kabel) poveže z merilnimi napravami porabe ali/in generacije energije, ki omogočajo komunikacijo (to so pametni električni števci, kalorimetri, plinski števci, merilci pretoka in drugo).

Sistem se v omrežje poveže preko Ethernet priključka za dostop do oblačne IoT aplikacije.

EnergyHUB vsebuje ob ostali programski opremi, ki je namenjena zajemanju, shranjevanju in posredovanju podatkov na varen način, tudi aplikacijo za nastavitve parametrov priključenih merilnih naprav. Do aplikacije za konfiguracijo se dostopa z zunanjim računalnikom preko namenskega Ethernet priključka.

Vsi priključki na napravi so označeni in opisani v tem dokumentu. Prav tako je opisana funkcionalnost aplikacije za konfiguracijo in lokalni pregled podatkov (to so podatki shranjeni v bazi na sami napravi).

Opis strojne opreme

Strojno opremo sestavljajo:

- 1x računalnik HP Elitedesk 800 G5 Desktop Mini:

  - Procesor i7-1355U

  - Spomin 16GB (2x 8GB DDR4)

  - Disk SSD 1TB

  - 6x USB vrata tipa A (USB 3.1 Gen 2 Type A)

  - 2x USB vrata tipa C (USB 3.1 Gen 2 Type C)

  - 2x vrata za povezavo z monitorjem (Dual-Mode DisplayPort)

  - RJ45 vrata za LAN omrežje

  - Priključek za slušalke

  - Priključek za slušalke in mikrofon

- 1x USB hub ORICO Aluminium Alloy M3H10 USB3.0:

  - Hitrost prenosa podatkov do 5 Gbps

  - M3H10 – 10 USB 3.0 vrat tipa A

- 2x pretvornik USB – mrežni UTP FANTEC UMP-E1000 za povezavo MODBUS-TCP naprav:

  - USB 3.2 Gen1 (USB 3.1 Gen1 / USB 3.0) tip A moški

  - 10/100/1000 Mbps RJ45 ženski vmesnik

  - Hitrost prenosa do 1 Gbps

  - USB povratno združljiv z USB 2.0 in USB 1.1

- 1x RJ45 panel Digitus 250mm panel 12-port CAT.6 1U FTP DN-91612S za povezavo MODBUS-RTU in MODBUS TCP-naprav

- 10x pretvornik WAVESHARE USB to RS485 za povezavo MODBUS-RTU naprav:

  - Podpira dvosmerno pretvorbo USB v RS485

  - Podprte hitrosti 300bps ~ 921600bps

  - Podpira do 32 MODBUS RTU naprav

  - Vgrajeni so TVS (zaviralec prehodne napetosti), varovalke in zaščitne diode, ki zagotavljajo stabilni tokovni/napetostni izhod, zaščito pred previsokim tokom/napetostjo, odpornost proti streli in proti elektrostatiki

- 1x vtičnica RJ45 za povezavo z zunanjim LAN omrežjem

- 1x vtičnica s stikalom za povezavo napajanja 230V AC

- 1x podaljšek s 3 vtičnicami za razširitev napajanja znotraj ohišja

- 2x ventilator AFB0805h (5V/0,65mA) za ohlajevanje sistema

Inštalacija računalnika

Seznam datotek za inštalacijo operacijskega sistema:

- balenaEtcher-Portable-1.18.11.exe – aplikacija za pripravo inštalacijskega medija (USB ključ).

- balenaEtcher-Setup-1.18.11.exe – inštalacijska datoteka aplikacije za pripravo inštalacijskega medija (USB ključ).

- ubuntu-20.04.6-live-server-amd64.iso – ISO paket operacijskega sistema.

Seznam datotek programskega paketa EnergyHUB:

- install.sh – inštalacijska skripta.

- install.txt – kratka navodila za inštalacijo.

- energyhub.tar.xz – paket z namenskimi aplikacijami za delovanje EnergyHUB-a.

Inštalacija računalnika je razporejena po več sklopih:

- Priprava inštalacijskega medija (USB ključ) z inštalacijskimi datotekami operacijskega sistema.

- Priprava računalnika.

- Inštalacija operacijskega sistema.

Priprava inštalacijskega medija (USB ključ)

Zaradi kasnejših nadgradenj EnergyHUB-a je izbran operacijski sistem je Ubuntu Server z verzijo 20.04.06 saj je kompatibilen s trenutno verzijo Orion-ovega Context Brokerja.

Povezava do ISO paketa operacijskega sistema Ubuntu Server z verzijo 20.04.06:

https://releases.ubuntu.com/focal/ubuntu-20.04.6-live-server-amd64.iso

Inštalacijski medij (USB ključ) se naredi z aplikacijo Balena Etcher, ki je na voljo za več različnih operacijskih sistemov na povezavi:

https://etcher.balena.io/#download-etcher

Postopek priprave inštalacijskega medija z Balena Etcher v Windows okolju

Za pripravo inštalacijskega medija je potrebno vstaviti USB ključ velikosti vsaj 4GB.

Zagon aplikacija Balena Etcher se glede na preneseno datoteko izvede na več načinov:

- ETCHER FOR WINDOWS (X86|X64) (INSTALLER):

  - inštalacija z zagonom datoteke balenaEtcher-Setup-1.18.11.exe.

  - zagon inštalirane aplikacije balenaEtcher.

- ETCHER FOR WINDOWS (X86|X64) (PORTABLE):

  - z administratorskimi pravicami se zažene datoteko balenaEtcher-Portable-1.18.11.exe.

V meniju se klikne na Flash from file za izbiro ISO paketa.

V meniju se izbere ISO paket ubuntu-20.04.6-live-server-amd64.iso in klikne Open.

V osnovnem meniju se s klikne na Select target za izbiro medija na katerega se bo preneslo inštalacijske datoteke.

V meniju, ki se odpre, se pokaže ime USB ključa, ki je na voljo. S potrditvijo ob imenu se medij izbere in s klikom na Select 1 se potrdi izbiro.

V osnovnem meniju se klikne na Flash.

Po uspešno narejenem inštalacijskem mediju se izpiše Flash Completed.

Priprava računalnika

Računalnik je potrebno preko DisplayPort-a povezati z monitorjem.

Na prosto USB režo računalnika je potrebno priklopiti tipkovnico.

V prosto USB režo računalnika je potrebno vstaviti USB ključ, ki vsebuje inštalacijske datoteke operacijskega sistema.

Računalnik je potrebno povezati v LAN omrežje z dinamično dodeljenim IP naslovom.

Pred inštalacijo operacijskega sistema je potrebno spremeniti nastavitve v BIOS-u računalnika:

- Vklop računalnika in s tipko F10 se prikaže meni nastavitev BIOS-a.

- V zavihku Advanced se gre na Boot Options ter v vrstici After Power Loss izbere v izbirnem meniju Power On.

- S tipko F10 se nastavitve shranijo in računalnik ponovno zaženi.

- Pri ponovnim zagonu je potrebno izbrati zagon iz USB ter nadaljevati s točko Inštalacija operacijskega sistema.

Inštalacija operacijskega sistema

Računalnik naj se zažene z vstavljenim USB ključem, ki vsebuje inštalacijske datoteke operacijskega sistema in po zagonu naj se izbere zagon iz USB.

Postopek inštalacije operacijskega sistema

Po zagonu računalnika iz USB medija z inštalacijskim datotekami operacijskega sistema se v pojavnem meniju izbere možnost Install Ubuntu Server.

V pozdravnem meniju Welcome se izbere jezik, npr. English.

Zaradi možnosti napak med inštalacijo se izbere možnost brez posodobitve.

V naslednjem meniju Keyboard configuration se nastavi željeno tipkovnico, npr. Slovenian in potrdi z Done.

V naslednjem meniju Network connections se preveri mrežne nastavitve in zabeleži DHCPv4 IP naslov naprave eno1 (npr. 192.168.0.124), ki se bo uporabljal v nadaljevanju inštalacije. Z izbiro Done se potrdi mrežne nastavitve in nadaljuje.

V naslednjem meniju Configure proxy se nič ne spremeni temveč se z izbiro Done nadaljuje z inštalacijo.

V naslednjem meniju Configure Ubuntu archive mirror se nič ne spremeni temveč se z izbiro Done nadaljuje z inštalacijo.

V naslednjem meniju Guided storage configuration se izbere Use an entire disk in z izbiro Done nadaljuje z inštalacijo.

V naslednjem meniju Storage configuration se gre na polje free space in izbere Create Logical Volume, zato da se kreira particija za mapo Home.

V meniju, ki se pokaže, se pusti privzete nastavitve in z izbiro Create potrdi spremembe in nadaljuje.

Po vrnitvi v meni Storage configuration se preveri, da obstaja nova particija /home in z izbiro Done se nadaljuje.

V meniju, ki se pojavi se potrdi nastavitve z izbiro Continue.

V naslednjem meniju Profile setup se izpolnijo zahtevana polja. Uporabniško ime (username) ter geslo (password) naj se zabeležita, ker se bosta uporabljala v nadaljevanju inštalacije. Z izbiro Done se nadaljuje z inštalacijo.

V naslednjem meniju SSH setup se izbere Install OpenSSH server in z izbiro Done nadaljuje.

V naslednjem meniju Featured Server Snaps se nič ne označi temveč se z izbiro Done nadaljuje z inštalacijo.

Ob uspešno končani inštalaciji se izpiše Install complete!

Za zaključek inštalacije se izbere Reboot Now.

Po ponovnem zagonu je potrebno odstraniti inštalacijski medij in pritisniti tipko ENTER za nadaljevanje.

Po uspešnem ponovnem zagonu se pritisne tipko ENTER in na voljo je terminalno okno za dostop/urejanje delovanja sistema.

Postopek inštalacije programskega paketa EnergyHUB

Na računalnik je potrebno naložiti inštalacijske datoteke, kar se izvede z uporabo namenskega računalnika preko LAN povezave in aplikacije WinSCP z naslednjimi nastavitvami za prijavo:

- File protocol: SFTP.

- Host name: IP naslov računalnika, ki se je zabeležil tekom inštalacije.

- Port number: 22 (privzeta vrednost).

- User name: uporabniško ime, ki se je nastavilo tekom inštalacije.

- Password: geslo, ki se je nastavilo tekom inštalacije.

Po kliku na Login se odpre meni za potrditev in s klikom na Yes se nadaljuje.

Po uspešni povezavi se na računalnik v mapo /home/energyhub/ prenese programski paket EnergyHUB.

Inštalacija programskega paketa EnergyHUB se izvede z uporabo namenskega računalnika preko LAN povezave in aplikacije PuTTY z naslednjimi nastavitvami za povezavo:

- Host Name: IP naslov računalnika, ki se je zabeležil tekom inštalacije

- Port: 22 (privzeta vrednost)

- Connection type: potrdi se SSH

Po kliku na Open se odpre okno za potrditev povezave in s klikom na Accept se nadaljuje.

Po uspešni povezavi se odpre PuTTY terminalno okno za prijavo v katerem se vnese uporabniško ime in geslo, ki sta se nastavila tekom inštalacije.

Za izvajanje namenskih inštalacijskih skript je potrebno preko terminalnega okna nastaviti pravice za zagon inštalacijske skripte install.sh :

chmod a+x install.sh

Za inštalacijo programskega paketa EnergyHUB se v terminalnem oknu zažene skripto install.sh z ukazom:

./install.sh

Ponovno bo zahtevan vnos gesla, ki se je nastavilo tekom inštalacije.

Tekom inštalacije se bo zahtevala potrditev za nadgradnjo, kjer je potrebno vnesti črko y in pritisniti tipko ENTER.

Po uspešni inštalaciji se bo računalnik ponovno zagnal, SSH povezava se prekine in aplikacija PuTTY pokaže okno z napako PuTTY Fatal Error .

Po uspešni inštalaciji in ponovnem zagonu se na računalnikr EnergyHUB pokaže terminalno okno za prijavo v sistem.

Med inštalacijo se omrežni kartici, ki sta namenjeni za MODBUS-TCP naprave nastavita na statične IP naslove 172.16.41.254 ter 172.16.42.254.