## Rekapitulacija
RTP 110/20 kV Pivka - vgradnja resonančne dušilke v
nevtralno točko energetskega transformatorja TR2
I. | PRIMARNA ELEKTRO OPREMA ZA OZEMLJEVANJE NEVTRALNE TOČKE TRANSFORMATORJA TR 2 | 0 |  | EUR
II. | 110 kV IN SN POVEZAVE IN PRIBOR | 0 |  | EUR
III. | STRELOVODNA ZAŠČITA, OZEMLJITVE IN IZENAČITVE POTENCIALA | 0 |  | EUR
IV. | SISTEM KABELSKIH POLIC IN KANALOV | 0 |  | EUR
V. | OSTALI ELEKTROMONTAŽNI MATERIAL | 0 |  | EUR
VI. | ELEKTROMONTAŽNA DELA | 0 |  | EUR
VII | STORITVE | 0 |  | EUR
| SKUPAJ: | 0 |  | EUR
| NEPREDVIDENO 10% | 0 |  | EUR
| SKUPAJ Z NEPREDVIDENO: | 0 |  | EUR
| 22% DDV | 0 |  | EUR
| PONUDBENA VREDNOST Z DDV: | 0 |  | EUR
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
0
0

## I. Primarna oprema
POPIS OPREME, MATERIALA IN DEL
POSTAVKA |  | OPIS | ENOTA | OCENJENA | CENA NA | SKUPAJ
No |  |  |  | KOLIČINA | ENOTO (EUR) | (EUR)
| I. | Primarna elektro oprema za ozemljevanje nevtralne točke transformatorja TR 2
Cena posamezne postavke mora vsebovati vse, kar je zahtevano v tehnični specifikaciji razpisne dokumentacije. V kolikor je skladno z razpisnimi zahtevami tega razpisa potrebno z opremo dobaviti tudi specilana orodja potrebna za vzdrževanje in/ali rezerevne dele za prvih 10 let obratovanja, morajo biti vsa takšna orodja in rezervni deli vključeni v ceno posamezne postavke.
| 1.1 | Petersenova dušilka Un=20/√3; In=300 A, z zvezno regulacijo toka v območju 30-300 A. | kos | 1 |  | 0
| 1.2 | Enopolni vakuumski odklopnik za zunanjo montažo Un ≥ 12 kV; Um ≥ 15 kV in In ≥ 400 A, z elektromagnetnim pogonom ter priborom za montažo na steno. | kos | 1 |  | 0
| 1.3 | Enopolni ločilnik za zunanjo montažo, nazivne napetosti Un ≥ 12 kV; Um ≥ 15 kV in In ≥ 400 A, z ročnim upravljanjem ter priborom za montažo na steno. | kos | 1 |  | 0
| 1.4 | Odvodnik prenapetosti za zunanjo montažo, Uc =12 kV; Ur=15 kV; In (8/20 μs)=10 kA, razreda SL, vključno z izolacijskim nosilcem z odklopno napravo in števcem praznjen | kos | 1 |  | 0
SKUPAJ : | [5 empty] | 0

## II. 110 kV in SN povezave
POPIS OPREME, MATERIALA IN DEL
POSTAVKA |  | OPIS | ENOTA | OCENJENA | CENA NA | SKUPAJ
No |  |  |  | KOLIČINA | ENOTO (EUR) | (EUR)
| II. | 110 kV in SN povezave in pribor
Faza 1 in 2:
| 2.1 | Ravna bimetalna vijačna sponka za priključitev 110 kV DV vrvi Cu 240 mm2 na Al sorink transformatorja premera Φ30mm in dolžine 125 mm | kos | 4 |  | 0
| 2.2 | Enožilni kabel z nazivno napetostjo 12/20 (24) kV, N2XS(F)2Y 1x240RM/25 mm2; polaganje v kabelsko kanalizacijo v trikot formacijo | m | 630 |  | 0
| 2.3 | Enožilni kabel z nazivno napetostjo 12/20 (24) kV, NA2XS(F)2Y 1x150RM/25 mm2 ; polaganje v kabelsko kanalizacijo | m | 130 |  | 0
| 2.4 | Kabelski končnik za zunanjo montažo z nazivno napetostjo 12/20 (24) kV, za kabel NA2XS(F)2Y 1x150RM/25 mm2, komplet s kabelskimi čevlji v vijačni tehniki za vodnike in ekran. | kos | 3 |  | 0
| 2.5 | Kabelski konektor CONNEX za zunanjo montažo, velikost 2, moškega tipa, 24 kV; 800 A za kabel 12/20 (24) kV, N2XS(F)2Y 1x240RM/25 mm2. CONNEX 870 220 240 | kos | 9 |  | 0
| 2.6 | Kabelski konektor CONNEX za zunanjo montažo, velikost 2, moškega tipa, 24 kV; 800 A za kabel 12/20 (24) kV, NA2XS(F)2Y 1x150RM/25 mm2. CONNEX 870 220 150 | kos | 2 |  | 0
| 2.7 | Odvodnik prenapetosti za zunanjo montažo CONNEX, Uc =24 kV; Ur=30 kV; In (8/20 μs)=10 kA. CONNEX 827 523 300 | kos | 3 |  | 0
| 2.8 | Odvodnik prenapetosti za zunanjo montažo CONNEX, Uc =15 kV; Ur=19 kV; In (8/20 μs)=10 kA. CONNEX 827 523 190 | kos | 2 |  | 0
| 2.9 | Kotni kabelski konektor tipa C za notranjo montažo z nazivno napetostjo 12/20 (24) kV za priključitev ene veje 3-eh kablov po fazi N2XS(F)2Y 1 × 250RM/25 mm2, komplet s kabelskim čevljem v vijačni tehniki za vodnike in ekran. Kot npr.: Raychem 1xkpl RSTI-5855 2xkpl RSTI-CC-5855 1xkpl RSTI-68TP Opomba: Pred naročilom je potrebno ponujen tip potrditi z naročnikom in projektantom. | 3-fazni kpl | 1 |  | 0
| 2.10 | Kotni kabelski konektor tipa C za zunanjo montažo z nazivno napetostjo 12/20 (24) kV za kabel NA2XS(F)2Y 1 × 150RM/25 mm2, komplet s kabelskim čevljem v vijačni tehniki za vodnike in ekran. Kot npr.: Euromold 400 LB/G-27 (+MWS) ali enakovredne kvalitete. Opomba: Ponujen konektor je potrebno uskladiti s priključkom dobavljene resonančne dušilke. | kos | 1 |  | 0
| 2.11 | Podporni izolator za zunanjo montažo z nazivno napetostjo 24 kV, v kompletu s potrebnim pritrdilinim materialom za horizontalno montažo na požarno steno | kos | 11 |  | 0
| 2.12 | E-Cu zbiralka, pokositrana, ploščati baker 30x5 mm | m | 14 |  | 0
| 2.13 | Kabelska objemka, nemagnetna, nekorozivna, iz visokokakovostnega poliamida, z UV zaščito, za pritrditev kabla 12/20 (24) kV, NA2XS(F)2Y 1x150RM/25 mm2 na steno oz. kovinsko konstrukcijo komplet z ustreznim pritrdilnim materialom (vijaki, matice, podložke) Kot npr.: id-Technick K26/38 | kos | 11 |  | 0
| 2.14 | Kabelska objemka, nemagnetna, nekorozivna, iz visokokakovostnega poliamida, z UV zaščito, za pritrditev treh kablov 12/20 (24) kV, N2XS(F)2Y 1x240RM/25 mm2 v trikot formaciji na kovinsko konstrukcijo, komplet z ustreznim pritrdilnim materialom (vijaki, matice, podložke) Kot npr.: id-Technick KP39/53-2 | kos | 12 |  | 0
| 2.15 | Priključni ter drobni in montažni material za SN povezave kot npr.: - priključni material za povezavo Cu zbiralk med opremo - drobni in montažni material za označevanje kablov z bremensko odpornimi napisnimi ploščicami z vgraviranimi napisi, idr. | kpl | 1 |  | 0
SKUPAJ : | [5 empty] | 0

## III. Strelovod, izenač.p
POPIS OPREME, MATERIALA IN DEL
POSTAVKA |  | OPIS | ENOTA | OCENJENA | CENA NA | SKUPAJ
No |  |  |  | KOLIČINA | ENOTO (EUR) | (EUR)
| III. | Strelovodna zaščita, ozemljitve in izenačitev potencialov
| 3.1 | Strelovodna zaščita
| 3.1.1 | Lovilna palica L=1 m vključno s podstavkom in pritrdilnim materialom za montažo na požarno steno | kos | 2 |  | 0
| 3.1.2 | Priključnica lovilne palice in vodnika INOX 30x3,5 mm | kos | 2 |  | 0
| 3.1.3 | Tračni vodnik INOX 30x3,5 mm vključno s pritrdilnim materialom za montažo na AB steno | m | 16 |  | 0
| 3.1.4 | Merilna sponka za spajanje INOX 30x3,5 mm in E-Cu 70 mm2 | kos | 2 |  | 0
| 3.1.5 | Mehanska zaščita strelovodne zaščite INOX 50 mm L=1,5 m z nosilci | kos | 3 |  | 0
| 3.2 | Ozemljitve, izenačitve potencialov
| 3.2.1 | Tračni vodnik Fe/Zn 25x4 mm vključno s pritrdilnim materialom za montažo na AB steno | m | 50 |  | 0
| 3.2.2 | Križna sponka 3 pčoščicami za spajanje dveh vodnikov Fe/Zn 25x4 mm | kos | 10 |  | 0
| 3.2.3 | Križna sponka 3 pčoščicami za spajanje vodnikov Fe/Zn 25x4 mm in Fe/Zn 40x4 mm | kos | 4 |  | 0
| 3.2.4 | Vodnik Ru/Ze H07V-K 120 mm2 | m | 10 |  | 0
| 3.2.5 | Vodnik Ru/Ze H07V-K 70 mm2 | m | 15 |  | 0
| 3.2.6 | Vodnik Ru/Ze H07V-K 16 mm2 | m | 20 |  | 0
| 3.3 | Obratovalna ozemljitev
| 3.3.1 | Vodnik Čr H07V-K 150 mm2 | m | 15 |  | 0
SKUPAJ : | [5 empty] | 0

## IV. Kabelske police in kanali
POPIS OPREME, MATERIALA IN DEL
POSTAVKA |  | OPIS | ENOTA | OCENJENA | CENA NA | SKUPAJ
No |  |  |  | KOLIČINA | ENOTO (EUR) | (EUR)
| IV. | Sistem kabelskih polic in kanalov
| 4.1 | Sistem INOX kabelskih polic brez perforacije, širine 200 mm in višine 60 mm za polaganje NN napajalnih, kontrolnih in signalnih kablov, skupaj z INOX pokrovi in pregrado za ločitev napajalnih in krmilnih tokokrogov , s takšnim sistemom za povezovanja polic, da je zagotovljen ustrezen galvanski stik brez dodatnega povezovalnega elementa. Vključno z vsem potrebnim montažnim in pritrdilnim materialom (povezovalni elementi, nosilci, matice, vijaki, podložke,...) | m | 10 |  | 0
| 4.2 | Sistem INOX kabelskih polic brez perforacije, širine 50 mm in višine 60 mm za polaganje NN napajalnih, kontrolnih in signalnih kablov, skupaj z INOX pokrovi in s takšnim sistemom za povezovanja polic, da je zagotovljen ustrezen galvanski stik brez dodatnega povezovalnega elementa. Vključno z vsem potrebnim montažnim in pritrdilnim materialom (povezovalni elementi, nosilci, matice, vijaki, podložke,...) | m | 8 |  | 0
| 4.3 | Sistem INOX kabelskih polic s perforacijo širine 200 mm in višine 60 mm za polaganje NN napajalnih, kontrolnih in signalnih kablov, skupaj s pregrado za ločitev napajalnih in krmilnih tokokrogov , s takšnim sistemom za povezovanja polic, da je zagotovljen ustrezen galvanski stik brez dodatnega povezovalnega elementa. Vključno z vsem potrebnim montažnim in pritrdilnim materialom (povezovalni elementi, nosilci, matice, vijaki, podložke,...) | m | 12 |  | 0
| 4.4 | Sistem vročepocinkanih kabelskih lestev širine 500 mm in višine 100 mm za polaganje NN napajalnih, kontrolnih in signalnih kablov, za montažo na tla v dvojnem podu, s takšnim sistemom za povezovanja polic, da je zagotovljen ustrezen galvanski stik brez dodatnega povezovalnega elementa. Vključno z vsem potrebnim montažnim in pritrdilnim materialom (povezovalni elementi, nosilci, matice, vijaki, podložke,...) | m | 22 |  | 0
| 4.5 | Drobni material kot npr.: PVC zaščita roba za prehod kablov, gibljive cevi za prehod komunikacijskih kablov iz polic v omare, ipd.) | kpl | 1 |  | 0
SKUPAJ : | [5 empty] | 0

## V. Ostali el. montažni material
POPIS OPREME, MATERIALA IN DEL
POSTAVKA |  | OPIS | ENOTA | OCENJENA | CENA NA | SKUPAJ
No |  |  |  | KOLIČINA | ENOTO (EUR) | (EUR)
| V. | Ostali elektromontažni material
| 5.1 | Trda PN zaščitna cev za kable, φ32 mm, z UV zaščito skupaj s pritrdilnim materialom | m | 12 |  | 0
| 5.2 | Dobava in izdelava INOX kovinske konstrukcije, za podporo kabla NA2XS(F)2Y 1x150RM/25 mm2 na požarno steno | kg | 2 |  | 0
| 5.3 | Dobava in izdelava INOX kovinske konstrukcije, za montažo odvodnika prenapetosti 24 kV | kg | 2 |  | 0
| 5.4 | Dobava in izdelava INOX kovinske konstrukcije, za podporo kabelske police 200 x 60 mm na resonančno dušilko | kg | 2 |  | 0
| 5.5 | Dobava in izdelava INOX kovinske konstrukcije, za podporo kabelske police 200 x 60 mm na transformator TR 2 | kg | 2 |  | 0
| 5.6 | Debelostenska termskrčna cev za zaščito kabelskega prehoda med INOX cevmi φ 114,3, L=500 mm | kos | 2 |  | 0
| 5.7 | Debelostenska termskrčna cev za zaščito kabelskega prehoda med INOX cevmi φ 88,9 mm, L=500 mm | kos | 6 |  | 0
| 5.8 | Nosilec v objemni izvedbi za montažo elektro omarice ŠxVxG (600x760x210 mm) na cev Ø219,1 mm, vključno s pritrdilnim in vijačnim materialom | kpl | 2 |  | 0
| 5.9 | Enopolna shema s trdo podlago ali uokvirjena pod steklom pritrjena na steno | kpl | 3 |  | 0
| 5.10 | Komplet za zavarovanje prostora dušilk in uporov: - opozorilna zaščitna veriga rdečo bele barve: 20 m - opozorilna tabla "Pozor! Visoka napetost življensko nevarno": 4 kos - INOX zaporni stebriček za vijačenje v tla: 3 kos - pritrdilni material: 1 kpl | kpl | 2 |  | 0
| 5.11 | Napisne ploščice in table opreme | kpl | 2 |  | 0
| 5.12 | Montažni, pritrdilni in spojni material (vijaki, matice, podložke, kabel čevlji, idr.) | kpl | 1 |  | 0
SKUPAJ : | [5 empty] | 0

## VI. Elektromontažna dela
POPIS OPREME, MATERIALA IN DEL
POSTAVKA |  | OPIS | ENOTA | OCENJENA | CENA NA | SKUPAJ
No |  |  |  | KOLIČINA | ENOTO (EUR) | (EUR)
| VI. | Elektromontažna dela
| 6.1 | Demontažna dela v 110 kV stikališču
| 6.1.1 | Faza 1:
| 6.1.1.1 | Odklop in demontaža transformatorja TR2 110/20 kV 20 MVA , vključno z odvozom na deponijo | kpl | 1 |  | 0
| 6.1.1.2 | Demontaža DV Cu 240mm2 od TR2 do VN aparatov in prestavitev na začasno lokacijo | kpl | 4 |  | 0
| 6.1.1.3 | Demontaža nizkoohmskega upora TR2 in prestavitev na začasno lokacijo | kos | 1 |  | 0
| 6.1.1.4 | Demontaža in izvleka 20 kV kablov TR2 iz kabelske kanalizacije (2x240mm2 po fazi). Dolžina trase je cca. 70 m | kpl | 1 |  | 0
| 6.1.1.5 | Demontaža sistema kabelskih polic na območju transformatorskega prostora TR 2 | m | 6 |  | 0
| 6.1.1.6 | Začasna odstranitev kovinske konstrukcije za 20 kV kable vključno z zaščitnim pokrovom in prestavitev na začasno lokacijo | kos | 1 |  | 0
| 6.1.2 | Faza 2:
| 6.1.2.1 | Demontaža nizkoohmskega upora TR1 in prestavitev na začasno lokacijo | kos | 1 |  | 0
| 6.1.2.2 | Demontaža in izvleka 20 kV kabla do upora TR1 1x150 mm2 Dolžina trase je cca. 15 m | kpl | 1 |  | 0
| 6.2 | Elektromontažna dela v 110 kV stikališču
| 6.2.1 | Faza 1:
| 6.2.1.1 | Montaža obostoječih DV vrvi 240 mm2 med VN aparati in TR 2, vključno z zaključevanjem vrvi z bimetalno vijačno sponko za priključitev na transformator | kpl | 4 |  | 0
| 6.2.1.2 | Priključitev transformatorja TR 2 110/20 kV 31,5 MVA OPOMBA: Postavitev in pritrditev transformatorja na temelj ni predmet tega razpisa | kpl | 1 |  | 0
| 6.2.1.3 | Montaža in priključitev resonančne dušilke | kos | 1 |  | 0
| 6.2.1.4 | Montaža in priključitev nizkoohmskega upora | kos | 1 |  | 0
| 6.2.1.5 | Montaža in priključitev enopolnega odklopnika skupaj s krmilno omarico na požarno steno | kos | 1 |  | 0
| 6.2.1.6 | Montaža in priključitev enopolnega ločilnika skupaj z ročnim mehanizmom na požarno steno | kos | 1 |  | 0
| 6.2.1.7 | Montaža SN odvodnika prenapetosti skupaj s števcem odvajanj na požarno steno in izvedbo medsebojnih povezav | kos | 1 |  | 0
| 6.2.1.8 | Montaža SN podpornih izolatorjev na požarno steno | kos | 11 |  | 0
| 6.2.1.9 | Montaža pokositrane Cu zbiralke 30x5 mm na podporne izolatorje in priključitev na opremo | m | 14 |  | 0
| 6.2.1.10 | Prilagoditev (vrtanje, montaža kabelskih objemk) in montaža kovinske konstrukcijeo za 20 kV kable, vključno z zaščitnim pokrovom | kpl | 1 |  | 0
| 6.2.1.11 | Izvedba kabelske povezave TR2 - 20 kV celica =JB02 z enožilnim kablom 12/20 (24) kV, NA2XS(F)2Y 1x240RM/25 mm2, polaganje v trikot; 3 žile po fazi vključno z montažo kabelskih končnikov ter konektorjev, priključitvijo na opremo in pritrjevanjem Dolžina trase za 1x3-fazni komplet: 70 m | m | 210 |  | 0
| 6.2.1.12 | Izvedba kabelske povezav TR2 - Cu zbiralka z enožilnim kablom 12/20 (24) kV, NA2XS(F)2Y 1x150RM/25 mm2 skupaj z montažo kabelskih končnikov ter konektorjev, priključitvijo na opremo in pritrjevanjem | m | 50 |  | 0
| 6.2.1.13 | Izvedba kabelske povezav Cu zbiralka - resonančna dušilka z enožilnim kablom 12/20 (24) kV, NA2XS(F)2Y 1x150RM/25 mm2 skupaj z montažo kabelskih končnikov ter konektorjev in priključitvijo na opremo | m | 5 |  | 0
| 6.2.1.14 | Montaža in priključitev odvodnika prenapetosti CONNEX na 20 kV priključku transformatorja TR 2 | kpl | 4 |  | 0
| 6.2.1.15 | Polaganje tračnega ozemljila Fe/Zn 25x4 mm s pričvrstitvijo na požarno steno in tla, skupaj z izvedbo vseh potrebnih spajanj | m | 50 |  | 0
| 6.2.1.16 | Montaža kovinske konstrukcije za podporo kabla NA2XS(F)2Y 1x150RM/25 mm2 na požarno steno | kos | 1 |  | 0
| 6.2.1.17 | Montaža kovinske konstrukcije za podporo kabelske police na transformator TR 2 | kos | 1 |  | 0
| 6.2.1.18 | Montaža kovinske konstrukcije za podporo kabelske police na resonančno dušilko | kos | 1 |  | 0
| 6.2.1.19 | Izvedba zunanjih sistemov neperforiranih kabelskih polic INOX 200x60 mm s pokrovi | m | 10 |  | 0
| 6.2.1.20 | Izvedba zunanjih sistemov neperforiranih kabelskih polic INOX 50x60 mm s pokrovi | m | 8 |  | 0
| 6.2.1.21 | Izvedba zunanjih sistemov perforiranih kabelskih polic INOX 200x60 mm | m | 12 |  | 0
| 6.2.1.22 | Izvedba sistemov vroče pocinkanih kabelskih lestev 500x10 mm v dvojnem podu | m | 22 |  | 0
| 6.2.1.23 | Montaža zaščitne PN zaščitna cev za kable, φ32 | m | 12 |  | 0
| 6.2.1.24 | Polaganje, priključitev in spajanje obratovalne ozemljitve dušilke s črnim vodnikom H07V-K vrvjo 150 mm2 | m | 5 |  | 0
| 6.2.1.25 | Polaganje, priključitev in spajanje obratovalne ozemljitve upora TR 2 s črnim vodnikom H07V-K vrvjo 150 mm2 | m | 5 |  | 0
| 6.2.1.26 | Izvedba zaščitnih ozemljitev in izenačitev potenciala vseh kovinskih kovinskih delov (kotr npr. ohišja aparatov, kovinski podstavki, porkovi kabelskih jaškov, ograja, idr.) vključno z rezanjem, zaključevanjem in pritrjevanjem Ru/Ze vodnikov H07V-K presekov od 16mm2 do 120 mm2. | kpl | 1 |  | 0
| 6.2.1.27 | Montaža objemnega nosilca za cev Ø219,1 mm na elektro omarico ŠxVxG (600x760x210 mm) | kpl | 1 |  | 0
| 6.2.1.28 | Montaža termoskrčnih cevi | kos | 4 |  | 0
| 6.2.1.29 | Montaža sistema strelovodne zaščite na območju temelja dušilk in uporov | kpl | 1 |  | 0
| 6.2.1.30 | Montaža in pritrditev kompleta za zavarovanje prostora dušilke in upora TR 2 | kpl | 1 |  | 0
| 6.2.1.31 | Montaža napisnih plošic in tabel za fazo 1 | kpl | 1 |  | 0
| 6.2.2 | Faza 2:
| 6.2.2.1 | Montaža in priključitev nizkoohmskega upora | kos | 1 |  | 0
| 6.2.2.2 | Izvedba kabelske povezav TR1 - SN upor z enožilnim kablom 12/20 (24) kV, NA2XS(F)2Y 1x150RM/25 mm2 skupaj z montažo kabelskih končnikov ter konektorjev in priključitvijo na opremo | m | 75 |  | 0
| 6.2.1.14 | Montaža in priključitev odvodnika prenapetosti CONNEX na 20 kV priključku transformatorja TR 1 | kpl | 1 |  | 0
| 6.2.2.3 | Polaganje, priključitev in spajanje obratovalne ozemljitve upora TR 1 s črnim vodnikom H07V-K vrvjo 150 mm2 | m | 5 |  | 0
| 6.2.2.4 | Izvedba zaščitnih ozemljitev in izenačitev potenciala vseh kovinskih kovinskih delov (kotr npr. ohišja aparatov, kovinski podstavki, porkovi kabelskih jaškov, ograja, idr.) vključno z rezanjem, zaključevanjem in pritrjevanjem Ru/Ze vodnikov H07V-K presekov od 16mm2 do 120 mm2. | kpl | 1 |  | 0
| 6.2.2.5 | Montaža objemnega nosilca za cev Ø219,1 mm na elektro omarico ŠxVxG (600x760x210 mm) | kpl | 1 |  | 0
| 6.2.2.6 | Montaža termoskrčnih cevi | kos | 4 |  | 0
| 6.2.2.7 | Montaža in pritrditev kompleta za zavarovanje prostora dušilke in upora TR 2 | kpl | 1 |  | 0
| 6.2.2.8 | Montaža napisnih plošic in tabel za fazo 2 | kpl | 1 |  | 0
| 6.2.2.9 | Montaža oukvirjenih enopolnih shem | kpl | 3 |  | 0
SKUPAJ : | [5 empty] | 0

## VII. Storitve
POPIS OPREME, MATERIALA IN DEL
POSTAVKA |  | OPIS | ENOTA | OCENJENA | CENA NA | SKUPAJ
No |  |  |  | KOLIČINA | ENOTO (EUR) | (EUR)
| VII. | Storitve
| 7.1 | Dokumentacija
| 7.1.1 | Tovarniška dokumentacija dobavljene opreme in izdelava navodil za vzdrževanje in obratovanje v slovenskem jeziku | kpl | 1 |  | 0
| 7.2 | Zavarovanje in transport
| 7.2.1 | Transport opreme na objekt, vključno z raztovarjanjem | kpl | 1 |  | 0
| 7.2.2 | Zavarovanje dobave in storitev v skladu z DZR dokumentacijo | kpl | 1 |  | 0
| 7.3 | Preizkušanje, FAT, SAT
| 7.3.1 | Preizkusi FAT, SAT v in spuščanje v pogon opreme RONT skladno z zahtevami DZR dokumentacije, vključno s izdelavo vseh potrebnih poročil, spiskov in protokolov | kpl | 1 |  | 0
| 7.3.2 | Spuščanje v pogon TR 1 in TR 2 skladno z DZR dokumentacijo, vključno s izdelavo vseh potrebnih poročil, spiskov in protokolov | kpl | 2 |  | 0
| 7.4 | Meritve, Dokazilo o zanesljivosti
| 7.4.1 | Izvedba meritev električnih povezav z ustreznimi poročili | kpl | 1 |  | 0
| 7.4.2 | Izvedba meritev strelovodnih in ozemljitvenih povezav z ustreznimi poročili | kpl | 1 |  | 0
| 7.4.3 | Izvdelava Dokazila o zanesljivosti v skladu z veljavno zakonodajo za posamezen tečnini pregled. Skupno so predvicene minimalno 3 faze obnove. | kpl | 3 |  | 0
| 7.5 | Šolanje
| 7.5.1 | Šolanje osebja Naročnika; | dan | 1 |  | 0
| 7.6 | Ostalo
| 7.6.1 | Izdelava t.i. "rdeče kopije" PZI z vnosom izvedenih sprememb napram PZI | kpl | 1 |  | 0
| 7.6.2 | Odvoz demontirane opreme in materiala na deponijo ( kabli, konstrkucije , idr) | kpl | 2 |  | 0
| 7.6.3 | Sodelovanje pri prevzemnih preizkusih in na tehničnih pregledih | kpl | 1 |  | 0
| 7.6.4 | Nepredvidena elektro-montažna dela na zahtevo naročnika | ur | 50 |  | 0
SKUPAJ : | [5 empty] | 0