## Popis električnih inštalacij
1 |  |  | Popis električnih inštalacij
2
3 |  | Objekt: | Kontrola zračnega prometa, ATCC - Izboljšanje sistema napajanja TIER IV
4 |  | Načrt: | 1780/24
5
6 |  | Vrsta / vsebina dok.: | PZR
7 |  | Verzija: | V4
8
9 |  | V specifikaciji, kjer je možna alternativa, označite ali nudite predlagan proizvod ali alternativo ter 1. v primeru, da nudite alternativo obvezno navedite tip in ime proizvajalca ter vsaj tiste tehnične podatke, ki so navedeni pri predlaganem proizvodu in 2. v primeru, da nudite alternativo obvezno priložite tehnično dokumentacijo ponujenega proizvoda!
10
11 | Poz. | Opis |  |  | Količina | Enota | Cena na enoto brez DDV | Cena skupaj brez DDV
12 | 1 | Menjava krmilne opreme in prikazovalnikov
13 | 1.1 | Odstranitev obstoječe krmilne opreme |  |  | 1 | kompl.
14 | 1.2 | Menjava krmilne opreme glavnega sistema napajanja 1 |  |  | 1 | kompl.
15 | 1.3 | Menjava krmilne opreme glavnega sistema napajanja 2 |  |  | 1 | kompl.
16 | 1.4 | Menjava krmilne opreme kritičnih porabnikov |  |  | 1 | kompl.
17 | 2 | Nadgradnja simulatorja napajanja KZPS z vgradnjo komponent za zagotavljanje operativne rezerve sistema
18 | 2.1 | Vzpostavitev vroče rezerve v sklopu simulatorja (DSE) KRM_DEA1 |  |  | 1 | kompl.
19 | 2.2 | Vzpostavitev vroče rezerve v sklopu simulatorja (DSE) KRM_DEA2 |  |  | 1 | kompl.
20 | 2.3 | Namensko ohišje za integracijo panelov in aktuatorjev za izvedbo simulacij |  |  | 1 | kompl.
21 | 2.4 | Sistemska nadgradnja simulatorja (implementacija in posodobitev programske opreme) |  |  | 1 | kompl.
22 | 3 | Zamenjava ATS preklopnih stikal s STS preklopnimi stikali
23 | 3.1 | Oprema |  |  | 1 | kompl.
24 | 4 | Ostala oprema
25 | 4.1 | Oprema |  |  | 1 | kompl.
26 | 5 | Inštalacije za predelavo sistema izklopa v sili sistema 1
27 | 5.1 | NN sestav =9059 +LMI_POWER 1 |  |  | 1 | kompl.
28 | 5.2 | NN sestav =9059 +N1.01 |  |  | 1 | kompl.
29 | 5.3 | NN sestav =9059 +PMO1.2 |  |  | 1 | kompl.
30 | 5.4 | NN sestav =9059 +KRM_DEA1 |  |  | 1 | kompl.
31 | 5.5 | Integracija sistema |  |  | 1 | kompl.
32 | 6 | Inštalacije za predelavo sistema izklopa v sili sistema 2
33 | 6.1 | NN sestav =9052 +LMI_POWER 2 |  |  | 1 | kompl.
34 | 6.2 | NN sestav =9052 +N2.01 |  |  | 1 | kompl.
35 | 6.3 | NN sestav =9052 +PMO2.2 |  |  | 1 | kompl.
36 | 6.4 | NN sestav =9052 +KRM_DEA2 |  |  | 1 | kompl.
37 | 6.5 | Integracija sistema |  |  | 1 | kompl.
38 | 7 | Nadgradnja odcepov in meritve
39 | 7.1 | NN sestav =9032 +OE.RD902 |  |  | 1 | kompl.
40 | 7.2 | Meritve porabe električne energije =9032 +OE.RD902 |  |  | 1 | kompl.
|  | SKUPAJ brez nepredvidenih del in materiala | [5 empty] | 0
41 | 8 | Nepredvidena dela in material
42 | 8.1 | Nepredvidena dela in material,
44 |  | ki se obračunajo po dejanski porabi in predhodni odobritvi nadzora do največ 3 % skupne vrednosti |  |  | 3 | % |  | 0
45 |  | SKUPAJ PONUDBENA VREDNOST | [5 empty] | 0
46
47 | Poz. | Električna poz. {Tehnološka poz.} | Opis | Ponujeno označite! | Količina | Enota | Cena na enoto brez DDV | Cena skupaj brez DDV
48
49 | 1 | Menjava krmilne opreme in prikazovalnikov | [6 empty] | ^^na vrh
50
51 | 1.1 | Odstranitev obstoječe krmilne opreme |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
52
53 | 1.1.1 |  | Odstranitev krmilne opreme LMI POWER 1 OPOMBA: Vsak IO signal se bo takoj po izklopu iz obstoječega krmilnika priklopil na nov krmilnik po prej pripravljeni tabeli priključnih sponk stare in nove konfiguracije. 2x grafični panel 1x glavni CPU v LMI POWER 1 13x RIO enote v NN sestavih Število IO modulov je enako kot v novi konfiguraciji. | o | 1 | kompl.
54
55 | 1.1.2 |  | Odstranitev krmilne opreme LMI POWER 2 OPOMBA: Vsak IO signal se bo takoj po izklopu iz obstoječega krmilnika priklopil na nov krmilnik po prej pripravljeni tabeli priključnih sponk stare in nove konfiguracije. 2x grafični panel 1x glavni CPU v LMI POWER 2 17x RIO enote v NN sestavih Število IO modulov je enako kot v novi konfiguraciji. | o | 1 | kompl.
56
57 | 1.1.3 |  | Odstranitev krmilne opreme kritičnih porabnikov OPOMBA: Vsak IO signal se bo takoj po izklopu iz obstoječega krmilnika priklopil na nov krmilnik po prej pripravljeni tabeli priključnih sponk stare in nove konfiguracije. 2x grafični panel 34x CPU z IO moduli Število IO modulov je enako kot v novi konfiguraciji. | o | 1 | kompl.
58
59 | 1.2 | Menjava krmilne opreme glavnega sistema napajanja 1 |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
60 |  | Dobava in vgradnja
61
62 | 1.2.1 | +LMI POWER 1 | Vrata za XVTL ohišje, širine 800mm OPOMBA: Novi paneli imajo manjši izrez kot obstoječi zato se predvidi nova vrata. Tip: XVTL-D-8-20, proizvajalca: Eaton | o | 1 | kompl.
63
64 | 1.2.2 | +LMI POWER 1 | Glavni PLC, dislocirana enota za zajem signalov, grafični paneli v =9059 +LMI POWER 1 OPOMBA: En komplet se v celoti skonfigurira in shrani kot rezervo! Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 2 | kompl.
65 |  |  | • XV-303-15-C00-A00-1E; Grafični vmesnik 344x193 mm s PLC funkcijo, 24VDC napajanje, vključno z Licenco za PLC funkcionalnost 2x Ethernet, 1xRS485, 1xRS232, 1xCAN. 1xSD slot za SD kartico, XSOFT-CODESYS programsko okolje, Protokoli - CAN, EtherNet/IP, MODBUS TCP/IP, EtherCAT DRAM 512 MByte RAM NVRAM 128kByte Retain Spomin 512,000 kByte Flash: 1 GByte SLC 512,000 kByte Windows Embedded Compact 7 Pro ARM Cortex-A9 800 MHz - 2 kos
66 |  |  | • XH-303-15-A10-A00-2B; Web grafični panel, 15" ARM Cortex-A53, Quad-Core, 1.8 GHz DDR4-RAM: 2 GByte,, eMMC: 8 GByteUSB 2.0 host (not galvanically isolated), Ethernet (100Base-TX/10Base-T), Napajanje 24VDC, 0,8A, Operacijksi sistem Linux LED nastavljiva osvetltev zalsona, Tip zaslona TFT barvni. - 1 kos
67 |  | 0/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT, 24VDC napajanje Mini-USB (Servisni vmesnik) Ethernet (Ethernet-IP protocol), Field bus povezava OStali sistemi - EtherCAT - 1 kos
68 |  | 0/0 | • XN-322-8DI-PD; Digitalni vhodni modul, 8 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 1 kos
69 |  | 0/6, 0/7, 0/8, 0/9 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 4 kos
70 |  | 0/10, 0/11 | • XN-322-16DO-P05; Digitalni izhodni modul, 16 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC - 2 kos
71 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
72
73 | 1.2.3 | 0/2 | Modbus vmesnik Predlagan tip: EKI-1224, proizvajalca: Advantech, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca 2 x 10/100 Mbps Ethernet ports for LAN redundancyI ntegration of Modbus TCP and Modbus RTU/ASCII networks Support up to 16 connections on each serial port under Modbus client mode and 32 sessions under Modbus server mode. Software selectable RS-232/422/485 communication Automatic RS-485 data flow control | o | 1 | kos
74 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
75
76 | 1.2.4 | +J1.1 | Dislocirana enota za zajem signalov v =9063 +J1.1 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
77 |  | S/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT, 24VDC napajanje Mini-USB (Servisni vmesnik) Ethernet (Ethernet-IP protocol), Field bus povezava OStali sistemi - EtherCAT - 1 kos
78 |  | S/1 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 1 kos
79 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
80
81 | 1.2.5 | +NN1.01 | Dislocirana enota za zajem signalov v =9059 +NN1.01 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
82 |  | 1/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT, 24VDC napajanje Mini-USB (Servisni vmesnik) Ethernet (Ethernet-IP protocol), Field bus povezava OStali sistemi - EtherCAT - 1 kos
83 |  | 1/1, 1/2, 1/3 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 3 kos
84 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
85
86 | 1.2.6 | +NN1.02 | Dislocirana enota za zajem signalov v =9059 +NN1.02 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
87 |  | 2/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT, 24VDC napajanje Mini-USB (Servisni vmesnik) Ethernet (Ethernet-IP protocol), Field bus povezava OStali sistemi - EtherCAT - 1 kos
88 |  | 2/1 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 1 kos
89 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
90
91 | 1.2.7 | +NN1.03 | Dislocirana enota za zajem signalov v =9059 +NN1.03 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
92 |  | 3/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT, 24VDC napajanje Mini-USB (Servisni vmesnik) Ethernet (Ethernet-IP protocol), Field bus povezava OStali sistemi - EtherCAT - 1 kos
93 |  | 3/1, 3/2 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 2 kos
94 |  | 3/3 | • XN-322-16DO-P05; Digitalni izhodni modul, 16 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC - 1 kos
95 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
96
97 | 1.2.8 | +NN1.04 | Dislocirana enota za zajem signalov v =9059 +NN1.04 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
98 |  | 4/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT, 24VDC napajanje Mini-USB (Servisni vmesnik) Ethernet (Ethernet-IP protocol), Field bus povezava OStali sistemi - EtherCAT - 1 kos
99 |  | 4/1, 4/2 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 2 kos
100 |  | 4/3 | • XN-322-16DO-P05; Digitalni izhodni modul, 16 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC - 1 kos
101 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
102
103 | 1.2.9 | +NN1.05 | Dislocirana enota za zajem signalov v =9059 +NN1.05 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
104 |  | 5/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT, 24VDC napajanje Mini-USB (Servisni vmesnik) Ethernet (Ethernet-IP protocol), Field bus povezava OStali sistemi - EtherCAT - 1 kos
105 |  | 5/1 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 1 kos
106 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
107
108 | 1.2.10 | +NN1.06 | Dislocirana enota za zajem signalov v =9059 +NN1.06 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
109 |  | 6/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT, 24VDC napajanje Mini-USB (Servisni vmesnik) Ethernet (Ethernet-IP protocol), Field bus povezava OStali sistemi - EtherCAT - 1 kos
110 |  | 6/1 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 1 kos
111 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
112
113 | 1.2.11 | +NN1.07 | Dislocirana enota za zajem signalov v =9059 +NN1.07 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
114 |  | 7/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT, 24VDC napajanje Mini-USB (Servisni vmesnik) Ethernet (Ethernet-IP protocol), Field bus povezava OStali sistemi - EtherCAT - 1 kos
115 |  | 7/1 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 1 kos
116 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
117
118 | 1.2.12 | +NN1.08 | Dislocirana enota za zajem signalov v =9059 +NN1.08 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
119 |  | 8/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT, 24VDC napajanje Mini-USB (Servisni vmesnik) Ethernet (Ethernet-IP protocol), Field bus povezava OStali sistemi - EtherCAT - 1 kos
120 |  | 8/1 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 1 kos
121 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
122
123 | 1.2.13 | +NN1.09 | Dislocirana enota za zajem signalov v =9059 +NN1.09 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
124 |  | 9/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT, 24VDC napajanje Mini-USB (Servisni vmesnik) Ethernet (Ethernet-IP protocol), Field bus povezava OStali sistemi - EtherCAT - 1 kos
125 |  | 9/1, 9/2 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 2 kos
126 |  | 9/3 | • XN-322-16DO-P05; Digitalni izhodni modul, 16 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC - 1 kos
127 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
128
129 | 1.2.14 | +NN1.10 | Dislocirana enota za zajem signalov v =9059 +NN1.10 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
130 |  | 10/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT, 24VDC napajanje Mini-USB (Servisni vmesnik) Ethernet (Ethernet-IP protocol), Field bus povezava OStali sistemi - EtherCAT - 1 kos
131 |  | 10/1, 10/2 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 2 kos
132 |  | 10/3 | • XN-322-16DO-P05; Digitalni izhodni modul, 16 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC - 1 kos
133 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
134
135 | 1.2.15 | +NN1.11 | Dislocirana enota za zajem signalov v =9059 +NN1.11 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
136 |  | 11/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT, 24VDC napajanje Mini-USB (Servisni vmesnik) Ethernet (Ethernet-IP protocol), Field bus povezava OStali sistemi - EtherCAT - 1 kos
137 |  | 11/1 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 1 kos
138 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
139
140 | 1.2.16 | +NN1.12 | Dislocirana enota za zajem signalov v =9059 +NN1.12 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
141 |  | 12/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT, 24VDC napajanje Mini-USB (Servisni vmesnik) Ethernet (Ethernet-IP protocol), Field bus povezava OStali sistemi - EtherCAT - 1 kos
142 |  | 12/1 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 1 kos
143 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
144
145 | 1.2.17 | +NN1.13 | Dislocirana enota za zajem signalov v =9059 +NN1.13 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
146 |  | 13/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT, 24VDC napajanje Mini-USB (Servisni vmesnik) Ethernet (Ethernet-IP protocol), Field bus povezava OStali sistemi - EtherCAT - 1 kos
147 |  | 13/1 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 1 kos
148 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
149
150 | 1.2.18 |  | Kabel univerzalnega ožičenja Predlagan tip: S/FTP Cat.6A, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 300 | m
151 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
152
153 | 1.2.19 |  | Dvostranski priklop kabla S/FTP z oznako kabla, vključno z dobavo konektorja RJ45 | o | 20 | kos
154
155 | 1.2.20 |  | Meritve S-FTP kablov, izdelava merilne dokumentacije | o | 20 | kos
156
157 | 1.2.21 |  | Distribucijski delilnik, Cu, 24 x RJ- 45 port, S/FTP, modularen, višina 1HE, 19", cat.6A (ISO) OPOMBA: Vgradnja v obstoječe ohišje UNMS v NN prostoru =9059 | o | 1 | kos
158
159 | 1.2.22 |  | Komunikacijsko stikalo, 24 portno ("switch"), za vgradnjo v 19" ohišje OPOMBA: Vgradnja v obstoječe ohišje UNMS v NN prostoru =9059! Tip stikala uskladiti z IT službo naročnika! Predlagan proizvod proizvajalca: Cisco, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
160 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
161
162 | 1.2.23 |  | Programiranje virtualnega PLC XV-303 grafičnega vmesnika Prenos funkcionalnosti PLC iz obstoječega sistema. | o | 1 | kompl.
163
164 | 1.2.24 |  | Izdelava WEB vizualizacije za grafični vmesnik XV-303 Prenos vizualizacije iz obstoječega sistema | o | 1 | kompl.
165
166 | 1.2.25 |  | Izdelava WEB vizualizacije za grafični vmesnik XH-303 Prenos vizualizacije iz obstoječega sistema | o | 1 | kompl.
167
168 | 1.2.26 |  | Predelava obstoječih načrtov PID na novo krmilno opremo za sistem napajanja 1 | o | 1 | kompl.
169
170 | 1.2.27 |  | IQ in OQ testiranje in zagon aplikativne programske opreme in nadzornega sistema - Izvedba HW konfiguracije - Vzpostavitev komunikacije - Testiranje ožičenja signalov krmilnika - Testiranje vizualizacije - Test alarmiranja - Arhiviranje podatkov | o | 1 | kompl.
171
172 | 1.2.28 |  | Usklajevanje uporabniških zahtev z investitorjem | o | 1 | kompl.
173
174 | 1.2.29 |  | Verifikacija sistema s strani investitorja (KZPS) | o | 1 | kompl.
175
176 | 1.3 | Menjava krmilne opreme glavnega sistema napajanja 2 |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
177 |  | Dobava in vgradnja
178
179 | 1.3.1 | +LMI POWER 2 | Vrata za XVTL ohišje, širine 800mm OPOMBA: Novi paneli imajo manjši izrez kot obstoječi zato se predvidi nova vrata. Tip: XVTL-D-8-20, proizvajalca: Eaton | o | 1 | kompl.
180
181 | 1.3.2 | +LMI POWER 2 | Glavni PLC, dislocirana enota za zajem signalov, grafični paneli v =9052 +LMI POWER 2 OPOMBA: En komplet se v celoti skonfigurira in shrani kot rezervo! Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 2 | kompl.
182 |  |  | • XV-303-15-C00-A00-1E; Grafični vmesnik 344x193 mm s PLC funkcijo, 24VDC napajanje, vključno z Licenco za PLC funkcionalnost 2x Ethernet, 1xRS485, 1xRS232, 1xCAN. 1xSD slot za SD kartico, XSOFT-CODESYS programsko okolje, Protokoli - CAN, EtherNet/IP, MODBUS TCP/IP, EtherCAT DRAM 512 MByte RAM NVRAM 128kByte Retain Spomin 512,000 kByte Flash: 1 GByte SLC 512,000 kByte Windows Embedded Compact 7 Pro ARM Cortex-A9 800 MHz - 2 kos
183 |  |  | • XH-303-15-A10-A00-2B; Web grafični panel, 15" ARM Cortex-A53, Quad-Core, 1.8 GHz DDR4-RAM: 2 GByte,, eMMC: 8 GByteUSB 2.0 host (not galvanically isolated), Ethernet (100Base-TX/10Base-T), Napajanje 24VDC, 0,8A, Operacijksi sistem Linux LED nastavljiva osvetltev zalsona, Tip zaslona TFT barvni. - 1 kos
184 |  | 0/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT, 24VDC napajanje Mini-USB (Servisni vmesnik) Ethernet (Ethernet-IP protocol), Field bus povezava OStali sistemi - EtherCAT - 1 kos
185 |  | 0/0 | • XN-322-8DI-PD; Digitalni vhodni modul, 8 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 1 kos
186 |  | 0/6, 0/7, 0/8, 0/9 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 4 kos
187 |  | 0/10, 0/11 | • XN-322-16DO-P05; Digitalni izhodni modul, 16 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC - 2 kos
188 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
189
190 | 1.3.3 | 0/2 | Modbus vmesnik Predlagan tip: EKI-1224, proizvajalca: Advantech, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca 2 x 10/100 Mbps Ethernet ports for LAN redundancyI ntegration of Modbus TCP and Modbus RTU/ASCII networks Support up to 16 connections on each serial port under Modbus client mode and 32 sessions under Modbus server mode. Software selectable RS-232/422/485 communication Automatic RS-485 data flow control | o | 1 | kos
191 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
192
193 | 1.3.4 | +J2.1 | Dislocirana enota za zajem signalov v =9056 +J2.1 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
194 |  | S/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT, 24VDC napajanje Mini-USB (Servisni vmesnik) Ethernet (Ethernet-IP protocol), Field bus povezava OStali sistemi - EtherCAT - 1 kos
195 |  | S/1 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 1 kos
196 |  | S/2 | • XN-322-16DO-P05; Digitalni izhodni modul, 16 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC - 1 kos
197 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
198
199 | 1.3.5 | +NN2.01 | Dislocirana enota za zajem signalov v =9052 +NN2.01 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
200 |  | 1/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT, 24VDC napajanje Mini-USB (Servisni vmesnik) Ethernet (Ethernet-IP protocol), Field bus povezava OStali sistemi - EtherCAT - 1 kos
201 |  | 1/1, 1/2, 1/3 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 3 kos
202 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
203
204 | 1.3.6 | +NN2.02 | Dislocirana enota za zajem signalov v =9052 +NN2.02 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
205 |  | 2/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT, 24VDC napajanje Mini-USB (Servisni vmesnik) Ethernet (Ethernet-IP protocol), Field bus povezava OStali sistemi - EtherCAT - 1 kos
206 |  | 2/1, 2/2 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 2 kos
207 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
208
209 | 1.3.7 | +NN2.03 | Dislocirana enota za zajem signalov v =9052 +NN2.03 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
210 |  | 3/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT, 24VDC napajanje Mini-USB (Servisni vmesnik) Ethernet (Ethernet-IP protocol), Field bus povezava OStali sistemi - EtherCAT - 1 kos
211 |  | 3/1, 3/2 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 2 kos
212 |  | 3/3 | • XN-322-16DO-P05; Digitalni izhodni modul, 16 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC - 1 kos
213 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
214
215 | 1.3.8 | +NN2.04 | Dislocirana enota za zajem signalov v =9052 +NN2.04 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
216 |  | 4/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT, 24VDC napajanje Mini-USB (Servisni vmesnik) Ethernet (Ethernet-IP protocol), Field bus povezava OStali sistemi - EtherCAT - 1 kos
217 |  | 4/1, 4/2 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 2 kos
218 |  | 4/3 | • XN-322-16DO-P05; Digitalni izhodni modul, 16 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC - 1 kos
219 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
220
221 | 1.3.9 | +NN2.05 | Dislocirana enota za zajem signalov v =9052 +NN2.05 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
222 |  | 5/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT, 24VDC napajanje Mini-USB (Servisni vmesnik) Ethernet (Ethernet-IP protocol), Field bus povezava OStali sistemi - EtherCAT - 1 kos
223 |  | 5/1 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 1 kos
224 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
225
226 | 1.3.10 | +NN2.06 | Dislocirana enota za zajem signalov v =9052 +NN2.06 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
227 |  | 6/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT, 24VDC napajanje Mini-USB (Servisni vmesnik) Ethernet (Ethernet-IP protocol), Field bus povezava OStali sistemi - EtherCAT - 1 kos
228 |  | 6/1 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 1 kos
229 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
230
231 | 1.3.11 | +NN2.07 | Dislocirana enota za zajem signalov v =9052 +NN2.07 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
232 |  | 7/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT, 24VDC napajanje Mini-USB (Servisni vmesnik) Ethernet (Ethernet-IP protocol), Field bus povezava OStali sistemi - EtherCAT - 1 kos
233 |  | 7/1 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 1 kos
234 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
235
236 | 1.3.12 | +NN2.08 | Dislocirana enota za zajem signalov v =9052 +NN2.08 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
237 |  | 8/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT, 24VDC napajanje Mini-USB (Servisni vmesnik) Ethernet (Ethernet-IP protocol), Field bus povezava OStali sistemi - EtherCAT - 1 kos
238 |  | 8/1 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 1 kos
239 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
240
241 | 1.3.13 | +NN2.09 | Dislocirana enota za zajem signalov v =9052 +NN2.09 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
242 |  | 9/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT, 24VDC napajanje Mini-USB (Servisni vmesnik) Ethernet (Ethernet-IP protocol), Field bus povezava OStali sistemi - EtherCAT - 1 kos
243 |  | 9/1, 9/2 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 2 kos
244 |  | 9/3 | • XN-322-16DO-P05; Digitalni izhodni modul, 16 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC - 1 kos
245 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
246
247 | 1.3.14 | +NN2.10 | Dislocirana enota za zajem signalov v =9052 +NN2.10 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
248 |  | 10/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT, 24VDC napajanje Mini-USB (Servisni vmesnik) Ethernet (Ethernet-IP protocol), Field bus povezava OStali sistemi - EtherCAT - 1 kos
249 |  | 10/1 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 1 kos
250 |  | 10/2 | • XN-322-16DO-P05; Digitalni izhodni modul, 16 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC - 1 kos
251 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
252
253 | 1.3.15 | +NN2.11 | Dislocirana enota za zajem signalov v =9052 +NN2.11 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
254 |  | 11/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT, 24VDC napajanje Mini-USB (Servisni vmesnik) Ethernet (Ethernet-IP protocol), Field bus povezava OStali sistemi - EtherCAT - 1 kos
255 |  | 11/1 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 1 kos
256 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
257
258 | 1.3.16 | +NN2.12 | Dislocirana enota za zajem signalov v =9052 +NN2.12 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
259 |  | 12/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT, 24VDC napajanje Mini-USB (Servisni vmesnik) Ethernet (Ethernet-IP protocol), Field bus povezava OStali sistemi - EtherCAT - 1 kos
260 |  | 12/1 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 1 kos
261 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
262
263 | 1.3.17 | +NN2.13 | Dislocirana enota za zajem signalov v =9052 +NN2.13 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
264 |  | 13/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT, 24VDC napajanje Mini-USB (Servisni vmesnik) Ethernet (Ethernet-IP protocol), Field bus povezava OStali sistemi - EtherCAT - 1 kos
265 |  | 13/1 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 1 kos
266 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
267
268 | 1.3.18 | +NN2.14 | Dislocirana enota za zajem signalov v =9052 +NN2.09 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
269 |  | 14/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT, 24VDC napajanje Mini-USB (Servisni vmesnik) Ethernet (Ethernet-IP protocol), Field bus povezava OStali sistemi - EtherCAT - 1 kos
270 |  | 14/1, 14/2 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 2 kos
271 |  | 14/3 | • XN-322-16DO-P05; Digitalni izhodni modul, 16 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC - 1 kos
272 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
273
274 | 1.3.19 | +NN2.15 | Dislocirana enota za zajem signalov v =9052 +NN2.09 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
275 |  | 15/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT, 24VDC napajanje Mini-USB (Servisni vmesnik) Ethernet (Ethernet-IP protocol), Field bus povezava OStali sistemi - EtherCAT - 1 kos
276 |  | 15/1, 15/2 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 2 kos
277 |  | 15/3, 15/4 | • XN-322-16DO-P05; Digitalni izhodni modul, 16 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC - 2 kos
278 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
279
280 | 1.3.20 | +NN2.16 | Dislocirana enota za zajem signalov v =9052 +NN2.09 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
281 |  | 16/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT, 24VDC napajanje Mini-USB (Servisni vmesnik) Ethernet (Ethernet-IP protocol), Field bus povezava OStali sistemi - EtherCAT - 1 kos
282 |  | 16/1, 16/2 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 2 kos
283 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
284
285 | 1.3.21 | +NN2.17 | Dislocirana enota za zajem signalov v =9052 +NN2.09 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
286 |  | 17/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT, 24VDC napajanje Mini-USB (Servisni vmesnik) Ethernet (Ethernet-IP protocol), Field bus povezava OStali sistemi - EtherCAT - 1 kos
287 |  | 17/1, 17/2 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 2 kos
288 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
289
290 | 1.3.22 |  | Kabel univerzalnega ožičenja Tip: S/FTP Cat.6A | o | 400 | m
291
292 | 1.3.23 |  | Dvostranski priklop kabla S/FTP z oznako kabla, vključno z dobavo konektorja RJ45 | o | 24 | kos
293
294 | 1.3.24 |  | Meritve S-FTP kablov, izdelava merilne dokumentacije | o | 24 | kos
295
296 | 1.3.25 |  | Sistemsko rack ohišje, 19", 42HE, prostostoječe OPOMBA: Vgradnja v NN prostor =9052 | o | 1 | kos
297
298 | 1.3.26 |  | Distribucijski delilnik, Cu, 24 x RJ- 45 port, S/FTP, modularen, višina 1HE, 19", cat.6A (ISO) | o | 1 | kos
299
300 | 1.3.27 |  | Horizontalni organizator ožičenja, min. 5 nosilcev (kljuk), višina 1 HE, 19", za vgradnjo v komunikacijsko omaro, barva: grafitna | o | 1 | kos
301
302 | 1.3.28 |  | Komunikacijsko stikalo, 24 portno ("switch"), za vgradnjo v 19" ohišje OPOMBA: Tip stikala uskladiti z IT službo naročnika! Predlagan proizvod proizvajalca: Cisco, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
303 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
304
305 | 1.3.29 |  | Programiranje virtualnega PLC XV-303 grafičnega vmesnika Prenos funkcionalnosti PLC iz obstoječega sistema. | o | 1 | kompl.
306
307 | 1.3.30 |  | Izdelava WEB vizualizacije za grafični vmesnik XV-303 Prenos vizualizacije iz obstoječega sistema | o | 1 | kompl.
308
309 | 1.3.31 |  | Izdelava WEB vizualizacije za grafični vmesnik XH-303 Prenos vizualizacije iz obstoječega sistema | o | 1 | kompl.
310
311 | 1.3.32 |  | Predelava obstoječih načrtov PID na novo krmilno opremo za sistem napajanja 2 | o | 1 | kompl.
312
313 | 1.3.33 |  | IQ in OQ testiranje in zagon aplikativne programske opreme in nadzornega sistema - Izvedba HW konfiguracije - Vzpostavitev komunikacije - Testiranje ožičenja signalov krmilnika - Testiranje vizualizacije - Test alarmiranja - Arhiviranje podatkov | o | 1 | kompl.
314
315 | 1.3.34 |  | Usklajevanje uporabniških zahtev z investitorjem | o | 1 | kompl.
316
317 | 1.3.35 |  | Verifikacija sistema s strani investitorja (KZPS) | o | 1 | kompl.
318
319 | 1.4 | Menjava krmilne opreme kritičnih porabnikov |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
320 |  | Dobava in vgradnja
321
322 | 1.4.1 | +C(L)MI_PANEL1 | Prikazovalnik v = 9043 +C(L)MI_PANEL Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
323 |  |  | • CS-66/200; Ohišje, kovinsko, nadgradno, (ŠxVxG) 600x600x200mm, dvoperesna ključavnica (2x), komplet z montažno ploščo, IP66 - 1 kos
324 |  |  | • XV-303-15-C00-A00-1E; Grafični vmesnik 344x193 mm s PLC funkcijo, 24VDC napajanje, vključno z Licenco za PLC funkcionalnost 2x Ethernet, 1xRS485, 1xRS232, 1xCAN. 1xSD slot za SD kartico, XSOFT-CODESYS programsko okolje, Protokoli - CAN, EtherNet/IP, MODBUS TCP/IP, EtherCAT DRAM 512 MByte RAM NVRAM 128kByte Retain Spomin 512,000 kByte Flash: 1 GByte SLC 512,000 kByte Windows Embedded Compact 7 Pro ARM Cortex-A9 800 MHz - 1 kos
325 |  |  | • T0-2-8211/E; Odmično stikalo, 1-0-2, 20A, 2p, montaža na vrata, črna ročica - 1 kos
326 |  |  | • PL7-B10/1; Instalacijski odklopnik, B, 10A, 1p - 1 kos
327 |  |  | • M16x1,5; Kabelska uvodnica M16x1,5 (fi=4,5-10) - 1 kos
328 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
329
330 | 1.4.2 | +OE.RA901 | Dislocirana enota za zajem signalov v TEH 1 A =9043 +OE.RA901 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
331 |  | 0/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT - 1 kos
332 |  | 0/0 | • XN-322-8DIO-PD05; Digitalni vhodno izhodni modul, 4 digitalni vhodi 24 VDC, 4 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC Napajanje 24VDC Mini-USB (Service interface) Ethernet (Ethernet-IP protokol), Field bus connection - 1 kos
333 |  | 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, 0/5 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 5 kos
334 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
335
336 | 1.4.3 | +OE.RA902 | Dislocirana enota za zajem signalov v TEH 2 A, =9042 +OE.RA902 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
337 |  | 0/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT - 1 kos
338 |  | 0/0 | • XN-322-8DIO-PD05; Digitalni vhodno izhodni modul, 4 digitalni vhodi 24 VDC, 4 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC Napajanje 24VDC Mini-USB (Service interface) Ethernet (Ethernet-IP protokol), Field bus connection - 1 kos
339 |  | 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, 0/5 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 5 kos
340 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
341
342 | 1.4.4 | +OE.RA904 | Dislocirana enota za zajem signalov v RDD1 A, =9041 +OE.RA904 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
343 |  | 0/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT - 1 kos
344 |  | 0/0 | • XN-322-8DIO-PD05; Digitalni vhodno izhodni modul, 4 digitalni vhodi 24 VDC, 4 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC Napajanje 24VDC Mini-USB (Service interface) Ethernet (Ethernet-IP protokol), Field bus connection - 1 kos
345 |  | 0/1, 0/2 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 2 kos
346 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
347
348 | 1.4.5 | +OE.RA903 | Dislocirana enota za zajem signalov v RDD2 A, =9039 +OE.RA904 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
349 |  | 0/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT - 1 kos
350 |  | 0/0 | • XN-322-8DIO-PD05; Digitalni vhodno izhodni modul, 4 digitalni vhodi 24 VDC, 4 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC Napajanje 24VDC Mini-USB (Service interface) Ethernet (Ethernet-IP protokol), Field bus connection - 1 kos
351 |  | 0/1, 0/2 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 2 kos
352 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
353
354 | 1.4.6 | +OE.RA101 | Dislocirana enota za zajem signalov v ACC A, =1078 +OE.RA101 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
355 |  | 0/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT - 1 kos
356 |  | 0/0 | • XN-322-8DIO-PD05; Digitalni vhodno izhodni modul, 4 digitalni vhodi 24 VDC, 4 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC Napajanje 24VDC Mini-USB (Service interface) Ethernet (Ethernet-IP protokol), Field bus connection - 1 kos
357 |  | 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, 0/5 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 5 kos
358 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
359
360 | 1.4.7 | +OE.RA907 | Dislocirana enota za zajem signalov v TNC A, =9028 +OE.RA907 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
361 |  | 0/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT - 1 kos
362 |  | 0/0 | • XN-322-8DIO-PD05; Digitalni vhodno izhodni modul, 4 digitalni vhodi 24 VDC, 4 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC Napajanje 24VDC Mini-USB (Service interface) Ethernet (Ethernet-IP protokol), Field bus connection - 1 kos
363 |  | 0/1, 0/2 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 2 kos
364 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
365
366 | 1.4.8 | +OE.RA102 | Dislocirana enota za zajem signalov v SIM 1 A, =1080 +OE.RA102 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
367 |  | 0/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT - 1 kos
368 |  | 0/0 | • XN-322-8DIO-PD05; Digitalni vhodno izhodni modul, 4 digitalni vhodi 24 VDC, 4 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC Napajanje 24VDC Mini-USB (Service interface) Ethernet (Ethernet-IP protokol), Field bus connection - 1 kos
369 |  | 0/1, 0/2 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 2 kos
370 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
371
372 | 1.4.9 | +OE.RA201 | Dislocirana enota za zajem signalov v SIM 2 A, =2064 +OE.RA201 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
373 |  | 0/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT - 1 kos
374 |  | 0/0 | • XN-322-8DIO-PD05; Digitalni vhodno izhodni modul, 4 digitalni vhodi 24 VDC, 4 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC Napajanje 24VDC Mini-USB (Service interface) Ethernet (Ethernet-IP protokol), Field bus connection - 1 kos
375 |  | 0/1, 0/2 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 2 kos
376 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
377
378 | 1.4.10 | +OE.RA002 | Dislocirana enota za zajem signalov v SIM 3 A, =0050 +OE.RA002 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
379 |  | 0/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT - 1 kos
380 |  | 0/0 | • XN-322-8DIO-PD05; Digitalni vhodno izhodni modul, 4 digitalni vhodi 24 VDC, 4 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC Napajanje 24VDC Mini-USB (Service interface) Ethernet (Ethernet-IP protokol), Field bus connection - 1 kos
381 |  | 0/1, 0/2 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 2 kos
382 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
383
384 | 1.4.11 | +OE.RA906 | Dislocirana enota za zajem signalov v TK 1 A, =9038 +OE.RA906 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
385 |  | 0/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT - 1 kos
386 |  | 0/0 | • XN-322-8DIO-PD05; Digitalni vhodno izhodni modul, 4 digitalni vhodi 24 VDC, 4 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC Napajanje 24VDC Mini-USB (Service interface) Ethernet (Ethernet-IP protokol), Field bus connection - 1 kos
387 |  | 0/1 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 1 kos
388 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
389
390 | 1.4.12 | +OE.RA905 | Dislocirana enota za zajem signalov v TK 2 A, =9034 +OE.RA905 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
391 |  | 0/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT - 1 kos
392 |  | 0/0 | • XN-322-8DIO-PD05; Digitalni vhodno izhodni modul, 4 digitalni vhodi 24 VDC, 4 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC Napajanje 24VDC Mini-USB (Service interface) Ethernet (Ethernet-IP protokol), Field bus connection - 1 kos
393 |  | 0/1 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 1 kos
394 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
395
396 | 1.4.13 | +OE.RA301 | Dislocirana enota za zajem signalov v TT A, =3001 +OE.RA301 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
397 |  | 0/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT - 1 kos
398 |  | 0/0 | • XN-322-8DIO-PD05; Digitalni vhodno izhodni modul, 4 digitalni vhodi 24 VDC, 4 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC Napajanje 24VDC Mini-USB (Service interface) Ethernet (Ethernet-IP protokol), Field bus connection - 1 kos
399 |  | 0/1, 0/2 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 2 kos
400 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
401
402 | 1.4.14 | +OE.RA103 | Dislocirana enota za zajem signalov v IKC A, =1017 +OE.RA103 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
403 |  | 0/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT - 1 kos
404 |  | 0/0 | • XN-322-8DIO-PD05; Digitalni vhodno izhodni modul, 4 digitalni vhodi 24 VDC, 4 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC Napajanje 24VDC Mini-USB (Service interface) Ethernet (Ethernet-IP protokol), Field bus connection - 1 kos
405 |  | 0/1, 0/2 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 2 kos
406 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
407
408 | 1.4.15 | +PE.RA904 | Dislocirana enota za zajem signalov v PI9 A, =9000 +PE.RA904 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
409 |  | 0/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT - 1 kos
410 |  | 0/0 | • XN-322-8DIO-PD05; Digitalni vhodno izhodni modul, 4 digitalni vhodi 24 VDC, 4 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC Napajanje 24VDC Mini-USB (Service interface) Ethernet (Ethernet-IP protokol), Field bus connection - 1 kos
411 |  | 0/1, 0/2 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 2 kos
412 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
413
414 | 1.4.16 | +PE.RA003 | Dislocirana enota za zajem signalov v PI0 A, =0068 +PE.RA003 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
415 |  | 0/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT - 1 kos
416 |  | 0/0 | • XN-322-8DIO-PD05; Digitalni vhodno izhodni modul, 4 digitalni vhodi 24 VDC, 4 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC Napajanje 24VDC Mini-USB (Service interface) Ethernet (Ethernet-IP protokol), Field bus connection - 1 kos
417 |  | 0/1, 0/2 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 2 kos
418 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
419
420 | 1.4.17 | +PE.RA103 | Dislocirana enota za zajem signalov v PI1 A, =1013 +PE.RA103 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
421 |  | 0/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT - 1 kos
422 |  | 0/0 | • XN-322-8DIO-PD05; Digitalni vhodno izhodni modul, 4 digitalni vhodi 24 VDC, 4 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC Napajanje 24VDC Mini-USB (Service interface) Ethernet (Ethernet-IP protokol), Field bus connection - 1 kos
423 |  | 0/1, 0/2 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 2 kos
424 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
425
426 | 1.4.18 | +PE.RA001 | Dislocirana enota za zajem signalov v OFF A =0051 +PE.RA001 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
427 |  | 0/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT - 1 kos
428 |  | 0/0 | • XN-322-8DIO-PD05; Digitalni vhodno izhodni modul, 4 digitalni vhodi 24 VDC, 4 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC Napajanje 24VDC Mini-USB (Service interface) Ethernet (Ethernet-IP protokol), Field bus connection - 1 kos
429 |  | 0/1, 0/2 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 2 kos
430 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
431
432 | 1.4.19 | +C(L)MI_PANEL2 | Prikazovalnik v = 9042 +C(L)MI_PANEL2 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
433 |  |  | • CS-66/200; Ohišje, kovinsko, nadgradno, (ŠxVxG) 600x600x200mm, dvoperesna ključavnica (2x), komplet z montažno ploščo, IP66 - 1 kos
434 |  |  | • XV-303-15-C00-A00-1E; Grafični vmesnik 344x193 mm s PLC funkcijo, 24VDC napajanje, vključno z Licenco za PLC funkcionalnost 2x Ethernet, 1xRS485, 1xRS232, 1xCAN. 1xSD slot za SD kartico, XSOFT-CODESYS programsko okolje, Protokoli - CAN, EtherNet/IP, MODBUS TCP/IP, EtherCAT DRAM 512 MByte RAM NVRAM 128kByte Retain Spomin 512,000 kByte Flash: 1 GByte SLC 512,000 kByte Windows Embedded Compact 7 Pro ARM Cortex-A9 800 MHz - 1 kos
435 |  |  | • T0-2-8211/E; Odmično stikalo, 1-0-2, 20A, 2p, montaža na vrata, črna ročica - 1 kos
436 |  |  | • PL7-B10/1; Instalacijski odklopnik, B, 10A, 1p - 1 kos
437 |  |  | • M16x1,5; Kabelska uvodnica M16x1,5 (fi=4,5-10) - 1 kos
438 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
439
440 | 1.4.20 | +OE.RB901 | Dislocirana enota za zajem signalov v TEH 1 B, =9043 +OE.RB901 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
441 |  | 0/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT - 1 kos
442 |  | 0/0 | • XN-322-8DIO-PD05; Digitalni vhodno izhodni modul, 4 digitalni vhodi 24 VDC, 4 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC Napajanje 24VDC Mini-USB (Service interface) Ethernet (Ethernet-IP protokol), Field bus connection - 1 kos
443 |  | 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, 0/5 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 5 kos
444 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
445
446 | 1.4.21 | +OE.RB902 | Dislocirana enota za zajem signalov v TEH 2 B, =9042 +OE.RB902 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
447 |  | 0/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT - 1 kos
448 |  | 0/0 | • XN-322-8DIO-PD05; Digitalni vhodno izhodni modul, 4 digitalni vhodi 24 VDC, 4 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC Napajanje 24VDC Mini-USB (Service interface) Ethernet (Ethernet-IP protokol), Field bus connection - 1 kos
449 |  | 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, 0/5 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 5 kos
450 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
451
452 | 1.4.22 | +OE.RB904 | Dislocirana enota za zajem signalov v RDD1 B, =9041 +OE.RB904 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
453 |  | 0/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT - 1 kos
454 |  | 0/0 | • XN-322-8DIO-PD05; Digitalni vhodno izhodni modul, 4 digitalni vhodi 24 VDC, 4 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC Napajanje 24VDC Mini-USB (Service interface) Ethernet (Ethernet-IP protokol), Field bus connection - 1 kos
455 |  | 0/1, 0/2 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 2 kos
456 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
457
458 | 1.4.23 | +OE.RB903 | Dislocirana enota za zajem signalov v RDD2 B, =9039 +OE.RB904 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
459 |  | 0/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT - 1 kos
460 |  | 0/0 | • XN-322-8DIO-PD05; Digitalni vhodno izhodni modul, 4 digitalni vhodi 24 VDC, 4 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC Napajanje 24VDC Mini-USB (Service interface) Ethernet (Ethernet-IP protokol), Field bus connection - 1 kos
461 |  | 0/1, 0/2 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 2 kos
462 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
463
464 | 1.4.24 | +OE.RB101 | Dislocirana enota za zajem signalov v ACC B, =1078 +OE.RB101 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
465 |  | 0/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT - 1 kos
466 |  | 0/0 | • XN-322-8DIO-PD05; Digitalni vhodno izhodni modul, 4 digitalni vhodi 24 VDC, 4 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC Napajanje 24VDC Mini-USB (Service interface) Ethernet (Ethernet-IP protokol), Field bus connection - 1 kos
467 |  | 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, 0/5 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 5 kos
468 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
469
470 | 1.4.25 | +OE.RB907 | Dislocirana enota za zajem signalov v TNC B, =9028 +OE.RB907 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
471 |  | 0/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT - 1 kos
472 |  | 0/0 | • XN-322-8DIO-PD05; Digitalni vhodno izhodni modul, 4 digitalni vhodi 24 VDC, 4 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC Napajanje 24VDC Mini-USB (Service interface) Ethernet (Ethernet-IP protokol), Field bus connection - 1 kos
473 |  | 0/1, 0/2 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 2 kos
474 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
475
476 | 1.4.26 | +OE.RB102 | Dislocirana enota za zajem signalov v SIM 1 B, =1080 +OE.RB102 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
477 |  | 0/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT - 1 kos
478 |  | 0/0 | • XN-322-8DIO-PD05; Digitalni vhodno izhodni modul, 4 digitalni vhodi 24 VDC, 4 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC Napajanje 24VDC Mini-USB (Service interface) Ethernet (Ethernet-IP protokol), Field bus connection - 1 kos
479 |  | 0/1, 0/2 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 2 kos
480 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
481
482 | 1.4.27 | +OE.RB201 | Dislocirana enota za zajem signalov v SIM 2 B, =2064 +OE.RB201 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
483 |  | 0/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT - 1 kos
484 |  | 0/0 | • XN-322-8DIO-PD05; Digitalni vhodno izhodni modul, 4 digitalni vhodi 24 VDC, 4 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC Napajanje 24VDC Mini-USB (Service interface) Ethernet (Ethernet-IP protokol), Field bus connection - 1 kos
485 |  | 0/1, 0/2 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 2 kos
486 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
487
488 | 1.4.28 | +OE.RB002 | Dislocirana enota za zajem signalov v SIM 3 B, =0050 +OE.RB002 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
489 |  | 0/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT - 1 kos
490 |  | 0/0 | • XN-322-8DIO-PD05; Digitalni vhodno izhodni modul, 4 digitalni vhodi 24 VDC, 4 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC Napajanje 24VDC Mini-USB (Service interface) Ethernet (Ethernet-IP protokol), Field bus connection - 1 kos
491 |  | 0/1, 0/2 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 2 kos
492 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
493
494 | 1.4.29 | +OE.RB906 | Dislocirana enota za zajem signalov v TK 1 B, =9038 +OE.RB906 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
495 |  | 0/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT - 1 kos
496 |  | 0/0 | • XN-322-8DIO-PD05; Digitalni vhodno izhodni modul, 4 digitalni vhodi 24 VDC, 4 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC Napajanje 24VDC Mini-USB (Service interface) Ethernet (Ethernet-IP protokol), Field bus connection - 1 kos
497 |  | 0/1 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 1 kos
498 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
499
500 | 1.4.30 | +OE.RB905 | Dislocirana enota za zajem signalov v TK 2 B, =9034 +OE.RB905 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
501 |  | 0/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT - 1 kos
502 |  | 0/0 | • XN-322-8DIO-PD05; Digitalni vhodno izhodni modul, 4 digitalni vhodi 24 VDC, 4 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC Napajanje 24VDC Mini-USB (Service interface) Ethernet (Ethernet-IP protokol), Field bus connection - 1 kos
503 |  | 0/1 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 1 kos
504 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
505
506 | 1.4.31 | +OE.RB301 | Dislocirana enota za zajem signalov v TT B, =3001 +OE.RB301 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
507 |  | 0/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT - 1 kos
508 |  | 0/0 | • XN-322-8DIO-PD05; Digitalni vhodno izhodni modul, 4 digitalni vhodi 24 VDC, 4 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC Napajanje 24VDC Mini-USB (Service interface) Ethernet (Ethernet-IP protokol), Field bus connection - 1 kos
509 |  | 0/1, 0/2 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 2 kos
510 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
511
512 | 1.4.32 | +OE.RB103 | Dislocirana enota za zajem signalov v IKC B, =1017 +OE.RB103 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
513 |  | 0/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT - 1 kos
514 |  | 0/0 | • XN-322-8DIO-PD05; Digitalni vhodno izhodni modul, 4 digitalni vhodi 24 VDC, 4 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC Napajanje 24VDC Mini-USB (Service interface) Ethernet (Ethernet-IP protokol), Field bus connection - 1 kos
515 |  | 0/1, 0/2 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 2 kos
516 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
517
518 | 1.4.33 | +PE.RB904 | Dislocirana enota za zajem signalov v PI9 B, =9000 +PE.RB904 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
519 |  | 0/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT - 1 kos
520 |  | 0/0 | • XN-322-8DIO-PD05; Digitalni vhodno izhodni modul, 4 digitalni vhodi 24 VDC, 4 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC Napajanje 24VDC Mini-USB (Service interface) Ethernet (Ethernet-IP protokol), Field bus connection - 1 kos
521 |  | 0/1, 0/2 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 2 kos
522 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
523
524 | 1.4.34 | +PE.RB003 | Dislocirana enota za zajem signalov v PI0 B, =0068 +PE.RB003 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
525 |  | 0/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT - 1 kos
526 |  | 0/0 | • XN-322-8DIO-PD05; Digitalni vhodno izhodni modul, 4 digitalni vhodi 24 VDC, 4 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC Napajanje 24VDC Mini-USB (Service interface) Ethernet (Ethernet-IP protokol), Field bus connection - 1 kos
527 |  | 0/1, 0/2 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 2 kos
528 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
529
530 | 1.4.35 | +PE.RB103 | Dislocirana enota za zajem signalov v PI1 B, =1013 +PE.RB103 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
531 |  | 0/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT - 1 kos
532 |  | 0/0 | • XN-322-8DIO-PD05; Digitalni vhodno izhodni modul, 4 digitalni vhodi 24 VDC, 4 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC Napajanje 24VDC Mini-USB (Service interface) Ethernet (Ethernet-IP protokol), Field bus connection - 1 kos
533 |  | 0/1, 0/2 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 2 kos
534 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
535
536 | 1.4.36 | +PE.RB001 | Dislocirana enota za zajem signalov v OFF B =0051 +PE.RB001 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
537 |  | 0/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT - 1 kos
538 |  | 0/0 | • XN-322-8DIO-PD05; Digitalni vhodno izhodni modul, 4 digitalni vhodi 24 VDC, 4 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC Napajanje 24VDC Mini-USB (Service interface) Ethernet (Ethernet-IP protokol), Field bus connection - 1 kos
539 |  | 0/1, 0/2 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 2 kos
540 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
541
542 | 1.4.37 |  | Programiranje virtualnega PLC XV-303 grafičnega vmesnika Prenos funkcionalnosti PLC iz obstoječega sistema. | o | 2 | kompl.
543
544 | 1.4.38 |  | Izdelava WEB vizualizacije za grafični vmesnik XV-303 Prenos vizualizacije iz obstoječega sistema | o | 2 | kompl.
545
546 | 1.4.39 |  | Predelava obstoječih načrtov PID na novo krmilno opremo | o | 1 | kompl.
547
548 | 1.4.40 |  | IQ in OQ testiranje in zagon aplikativne programske opreme in nadzornega sistema - Izvedba HW konfiguracije - Vzpostavitev komunikacije - Testiranje ožičenja signalov krmilnika - Testiranje vizualizacije - Test alarmiranja - Arhiviranje podatkov | o | 1 | kompl.
549
550 | 1.4.41 |  | Usklajevanje uporabniških zahtev z investitorjem | o | 1 | kompl.
551
552 | 1.4.42 |  | Verifikacija sistema s strani investitorja (KZPS) | o | 1 | kompl.
553
554 | 2 | Nadgradnja simulatorja napajanja KZPS z vgradnjo komponent za zagotavljanje operativne rezerve sistema | [6 empty] | ^^na vrh
555
556 | 2.1 | Vzpostavitev vroče rezerve v sklopu simulatorja (DSE) KRM_DEA1 |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
557 |  | OPOMBA: Ker gre za razervne dele že vgrajene opreme ni možna alternativa materiala! Dobava in vgradnja
558
559 | 2.1.1 |  | Kovinsko ohišje dimenzij ŠxVXG 800x2100x1200(800+400) OPOMBA: Skupno za KRM_DEA1, KRM_DEA2 Proizvod proizvajalca: Eaton Komplet z: | o | 1 | kos
560 |  |  | • XSDMLV2008; Xenergy, vrata, z izrezom za prezračevanje, IP31, ŠxV, 800x2000mm
561 |  |  | • XTSZFBA-W800; Xenergy, zgornji okvir, Š=800mm
562 |  |  | • XTSZFBS-W800; Xenergy, osnovni ovir, spodaj W=800mm
563 |  |  | • XLB0804; Xenergy, osnovni okvir, set ŠxG=800x400
564 |  |  | • XAP010808; Xenergy, podstavek, V=100, Š=800, G=800
565 |  |  | • XLSPH184; Xenergy, podstavek, V=100, Š=800, G=400
566 |  |  | • XTSPFH-H2000; Xenergy, osnovni okvir, vertikalni nosilci (XP); V=2000mm - 2 kos
567 |  |  | • XAR08; Xenergy, nosilec kablov, za širino ohišja 800mm - 3 kos
568 |  |  | • XNBW-R4; Xenergy, nosilec za kabelsko nosilno letev - 3 kos
569 |  |  | • XSFS04; Xenergy, prečni nosilci, L=400mm - 3 kos
570 |  |  | • XTSZPTAV-W800; Xenergy, zgornja plošča, z odprtino za prezračevanje, IP31 Š=800mm
571 |  |  | • XLST584; Xenergy, top/bottom panel, closed, IP55, WxD=800x400 - 2 kos
572 |  |  | • XSPTC0808; Xenergy, plošča zgoraj/spodaj, ŠxG; 800x800mm
573 |  |  | • XTSZSA; Xenergy, stranska plošča Š=800mm, z zgornjim kotnim pokrovom - 2 kos
574 |  |  | • XTSZSA2; Xenergy, kotni del stranske plošče - 2 kos
575 |  |  | • XAW2004; Xenergy, pokrov, stranski, zaključni, GxV; 400/2000mm, IP55, (1kpl=2kosa)
576 |  |  | • XSDMC2008; Xenergy, vrata, IP55, ŠxV, 800x2000mm
577 |  |  | • XBSP; Xenergy, nosilec zbiralk, PE/PEN - 3 kos
578 |  |  | • XBBB08; Xenergy, nosilci, podpora, Š=800mm
579 |  |  | • XAT; Xenergy, dvižni set za transport ohišja, 4 kosi
580 |  |  | • XSMMFB2008; Xenergy, montažna plošča, H=2000, W=800mm - 2 kos
581 |  |  | • XNS-BRAND; Xenergy, Brandstrip
582
583 | 2.1.2 |  | PS svetilka 18W, 230V Tip: 4138180, proizvajalca: RITTAL | o | 1 | kos
584
585 | 2.1.3 |  | Kabel s konektorjem, 3m, za svetilko Tip: 4315100, proizvajalca: RITTAL | o | 1 | kos
586
587 | 2.1.4 |  | Končno stikalo vrat s kablom 1m in konetkorjem Tip: 4315320, proizvajalca: RITTAL | o | 1 | kos
588
589 | 2.1.5 |  | Predal za načrte A4 Tip: ASDRA400, proizvajalca: SCHRACK | o | 1 | kos
590
591 | 2.1.6 |  | Kanal F 130 40x80 Tip: 8421166, proizvajalca: RITTAL | o | 20 | m
592
593 | 2.1.7 |  | Kanal F 130 25x80 Tip: 8421165, proizvajalca: RITTAL | o | 2 | m
594
595 | 2.1.8 |  | Kanal F 130 60x80 Tip: 8421167, proizvajalca: RITTAL | o | 6 | m
596
597 | 2.1.9 | 1XG1:1-9, XFGS1:1-8, 1, XMG:1-18, 1XTG1:1-4, 28, 29, 30, 31, 1X2:1-4, XQGS1:1-7, XTP:1, 2, XTM1:1-4, XS1:1, 2, XHP:1, 2 | Vrstna sponka, 4mm2 Tip: WDU 4, proizvajalca: Weidmueller | o | 76 | kos
598
599 | 2.1.10 | N | Vrstna sponka, 4mm2, vijačna, modra Tip: WDU 4 BL, proizvajalca: Weidmueller | o | 5 | kos
600
601 | 2.1.11 | 1X2:29,30 | Vrstna sponka, 4mm2, PE Tip: WPE 4, proizvajalca: Weidmueller | o | 10 | kos
602
603 | 2.1.12 | 1F31, 1F32, 1F36, 1F41, 1F48, 1F100, 2F30, 2F32, 2F36 | Vrstna sponka, 6mm2, vijačna, z varovalko 5x20mm Tip: WSI 6, proizvajalca: Weidmueller | o | 25 | kos
604
605 | 2.1.13 |  | Zaključna ploščica Tip: WAP 2.5-10, proizvajalca: WEIDMULLER | o | 22 | kos
606
607 | 2.1.14 |  | Zaključna ploščica Tip: WAP WDK2.5, proizvajalca: WEIDMULLER | o | 7 | kos
608
609 | 2.1.15 | 1X2:5-26, 33-46, 1X3:1-10, 1X4:1-14, XPM1:1-22, 4X3:1-6 | Vrstna sponka, 2,5mm2, vijačna, dvonivojska Tip: WDK 2,5 ZQV, proizvajalca: Weidmueller | o | 44 | kos
610
611 | 2.1.16 |  | Letev industrijska 35/15 mm Tip: 23650, proizvajalca: WEIDMULLER | o | 10 | m
612
613 | 2.1.17 |  | Nosilec spončne letve Tip: EW 35, proizvajalca: WEIDMULLER | o | 30 | kos
614
615 | 2.1.18 |  | Oznake spončne letve Tip: SCHT 5 S, proizvajalca: WEIDMULLER | o | 25 | kos
616
617 | 2.1.19 | A196 | Stikalo router Tip: IE-SW08-BL 8TX, proizvajalca: WEIDMULLER | o | 1 | kos
618
619 | 2.1.20 | A34 | Napajalnik 230VAC/24VDC 10A WM Tip: CP M SNT 250W 24V 10A, proizvajalca: WEIDMULLER | o | 1 | kos
620
621 | 2.1.21 | 1F31, 1F32, 1F36, 1F41, 1F48, 1F100, 2F30, 2F32, 2F36 | Var. vložek T/5x20/250V/ 2,00 Amp. Proizvod proizvajalca: Wickmann | o | 25 | kos
622
623 | 2.1.22 | D11,D12 | Dioda BYT 230PIV-1000 Tip: BYT 230PIV-1000, proizvajalca: SGS | o | 2 | kos
624
625 | 2.1.23 |  | XS712 - Panel Flanless Atom Tip: ESXS712SF11D010, proizvajalca: ESA | o | 1 | kos
626
627 | 2.1.24 |  | Licenca in prenos aplikacije za panel XS712 | o | 1 | kos
628
629 | 2.1.25 | 2K48.1, 1K68.1 | Vzmet za rele RT Proizvod proizvajalca: SCHRACK | o | 2 | kos
630
631 | 2.1.26 | 1K68.1, 1K73, 1K74, 1K75, 1K83, 1K84, 1K85, 1K86, 2K43, 2K54, 2K55, 2K58, 2K62, 2K63, 2K64, 2K65, 2K66, 2K67, 2K68, K14, K28, 2K31, 2K39, 1K57 | DIN-podnožje releja za PT5-releje, 14-polno, 6A Tip: YPT78704, proizvajalca: SCHRACK | o | 24 | kos
632
633 | 2.1.27 | 2K31, 2K39, 1K57 | Vtični rele, 4 preklopni kontakti, 6A, 230VAC, serija PT Tip: PT570730, proizvajalca: SCHRACK | o | 3 | kos
634
635 | 2.1.28 | 2K48.1, 1K68.1 | Podnožje, vtično, z vijačnimi priključki, pinning 5mm Tip: YRT78626, proizvajalca: SCHRACK | o | 2 | kos
636
637 | 2.1.29 | 1K68.1, 1K73, 1K74, 1K75, 1K83, 1K84, 1K85, 1K86, 2K43, 2K54, 2K55, 2K58, 2K62, 2K63, 2K64, 2K65, 2K66, 2K67, 2K68, K14, K28 | Ločilni rele 24VDC, 6A Tip: PT570024, proizvajalca: SCHRACK 24VDC, 4CO, 6A, s podnožjem | o | 21 | kos
638
639 | 2.1.30 | 2K48.1, 1K68.1 | Ločilni rele 24VDC, 8A Tip: RT424024, proizvajalca: SCHRACK 24VDC, 4CO, 6A, s podnožjem | o | 2 | kos
640
641 | 2.1.31 | Za zbiralko N, (-) | Izolator J-T (PE+N za letev 35mm) Proizvod proizvajalca: SCHRACK | o | 4 | kos
642
643 | 2.1.32 | Zbiralka N | Zbiralka PE/N 16 mm2 l=1m Proizvod proizvajalca: SCHRACK | o | 0.2 | kos
644
645 | 2.1.33 | Zbiralka PE | Zbiralka PE/N 16 mm2 l=1m Proizvod proizvajalca: SCHRACK | o | 0.2 | kos
646
647 | 2.1.34 |  | Zbiralka PE/N 16 mm2 l=1m Proizvod proizvajalca: SCHRACK | o | 0.2 | kos
648
649 | 2.1.35 | S41, S43 | STIKALO 1-0-2, 3p, 10A Tip: IN622005, proizvajalca: SCHRACK | o | 2 | kos
650
651 | 2.1.36 | 1S68, 2S48, 2S51 | STIKALO 1-0, 1p-10A, KLJUČ Tip: IN622200, proizvajalca: SCHRACK | o | 3 | kos
652
653 | 2.1.37 | 2S58 | STIKALO 1-0-2, 3p,10A KLJ./IN Proizvod proizvajalca: SCHRACK | o | 1 | kos
654
655 | 2.1.38 | 1P77, 2P57 | A-METER EC 72 .../5A Tip: EC 72 .../5A, proizvajalca: BELMET | o | 2 | kos
656
657 | 2.1.39 | 1P77 | SKALA A-METER 1600/5A Tip: SEC72, proizvajalca: BELMET | o | 1 | kos
658
659 | 2.1.40 | 2P57 | SKALA A-METER 1500/5A Tip: SEC72, proizvajalca: BELMET | o | 1 | kos
660
661 | 2.1.41 | P45 | Frekvenc- meter 45-55Hz Tip: HC 96, proizvajalca: BELMET | o | 1 | kos
662
663 | 2.1.42 | 1A72 | 8610 Auto Start Load Share Control Tip: DSE / 8610-02, proizvajalca: DSE | o | 1 | kos
664
665 | 2.1.43 | 2A52 | 8660 Auto Transfer Switch and Mains Tip: DSE / 8660-03, proizvajalca: DSE | o | 1 | kos
666
667 | 2.1.44 | 1A102 | DSE2157 relay output expansion modu Tip: DSE / 2157-01, proizvajalca: DSE | o | 1 | kos
668
669 | 2.1.45 | 1A58 | DSE9470 Int. Bat.charger 10 amp 24V Tip: DSE / 9470-01, proizvajalca: DSE | o | 1 | kos
670
671 | 2.1.46 |  | Prenos obstoječe programske opreme na DSE krmilnike simulatoja | o | 1 | kompl.
672
673 | 2.1.47 | 1K34, 2K33, 2K34, 3K34 | Pomožni kontaktor, 230VAC, 2NO+2NC Tip: DILA-22(230V50HZ,240V60HZ), proizvajalca: Eaton | o | 3 | kos
674
675 | 2.1.48 | 1K65, 1K68, 1K73.1, 1K92, 1K93, 1K99, 2K41, 2K42, 2K48, 2K49 | Pomožni kontaktor, 24VDC, 4NO Tip: DILA-40(24VDC), proizvajalca: Eaton | o | 10 | kos
676
677 | 2.1.49 | 1K65, 1K68, 1K73.1, 1K92, 1K93, 1K99, 2K41, 2K42, 2K48, 2K49 | Pomožni kontakti, 1NO+3NC Tip: DILA-XHI13, proizvajalca: Eaton | o | 10 | kos
678
679 | 2.1.50 | 1F37, 1F55, 2F31, 2F37, F35, 1F59 | Instalacijski odklopnik, B, 4A, 1p Tip: PL7-B4/1, proizvajalca: Eaton | o | 5 | kos
680
681 | 2.1.51 | 1F25, 1F42, 1F63, 1F66, 1F72, 1F85, 1F87, 1F98, 1F99, 2F20, 2F21, 2F24, 2F25, 2F26, 2F46, 2F52, F11, F18, F34, F36 | Instalacijski odklopnik, B, 6A, 1p Tip: PL7-B6/1, proizvajalca: Eaton | o | 20 | kos
682
683 | 2.1.52 | 1F51, 1F54, F33 | Instalacijski odklopnik, B, 10A, 1p Tip: PL7-B10/1, proizvajalca: Eaton | o | 3 | kos
684
685 | 2.1.53 | 1F58 | Instalacijski odklopnik, C, 10A, 1p Tip: PL7-C10/1, proizvajalca: Eaton | o | 1 | kos
686
687 | 2.1.54 | 1F53 | Instalacijski odklopnik, C, 25A, 3p Tip: PL7-C25/3, proizvajalca: Eaton | o | 1 | kos
688
689 | 2.1.55 | H20, H21 | Signalna svetilka-ohišje, ploščata, rumena Tip: M22-L-Y, proizvajalca: Eaton | o | 2 | kos
690
691 | 2.1.56 | H29 | Signalna svetilka-ohišje, ploščata, rdeča Tip: M22-L-R, proizvajalca: Eaton | o | 1 | kos
692
693 | 2.1.57 | 1H37, 2H31 | Signalna svetilka-ohišje, ploščata, zelena Tip: M22-L-G, proizvajalca: Eaton | o | 2 | kos
694
695 | 2.1.58 | H22 | LED, bela, 12..30VAC/DC, čelna pritrditev Tip: M22-LED-W, proizvajalca: Eaton | o | 1 | kos
696
697 | 2.1.59 | H29 | LED, rdeča, 12..30VAC/DC, čelna pritrditev Tip: M22-LED-R, proizvajalca: Eaton | o | 1 | kos
698
699 | 2.1.60 | 1S65, 2S31, 2S36 | LED, zelena, 12..30VAC/DC, čelna pritrditev Tip: M22-LED-G, proizvajalca: Eaton | o | 3 | kos
700
701 | 2.1.61 | 1H37, 2H31 | LED, zelena, 85..264VAC, čelna pritrditev Tip: M22-LED230-G, proizvajalca: Eaton | o | 2 | kos
702
703 | 2.1.62 | 4/-6S58.1, S28 | Tipka, črna Tip: M22-D-S, proizvajalca: Eaton | o | 2 | kos
704
705 | 2.1.63 | 1S65, 2S31, 2S36 | Tipka (s svetilko), dvojna, bela "I" + črna "0" Tip: M22-DDL-WS-X1/X0, proizvajalca: Eaton | o | 3 | kos
706
707 | 2.1.64 | 1S73 | Tipka, izklop v sili, gobasta Tip: M22-PV, proizvajalca: Eaton | o | 1 | kos
708
709 | 2.1.65 | 1S73 | Oznaka izklopa v sili Tip: M22-XBK1, proizvajalca: Eaton | o | 1 | kos
710
711 | 2.1.66 | H28 | Ohišje za piskač Tip: M22-AMC, proizvajalca: Eaton | o | 1 | kos
712
713 | 2.1.67 | 1S65, 2S31, 2S36, 2H31, 1H37, 1S73, 4-6S58.1, S28, H29, H20, H21, H22 | Pritrdilni element, za 3 elemente Tip: M22-A, proizvajalca: Eaton | o | 12 | kos
714
715 | 2.1.68 | 1S65, 2S31, 2S36, 4-6S58.1, S28 | Kontaktni element, 1NO, čelna pritrditev, vijačna sponka Tip: M22-K10, proizvajalca: Eaton | o | 6 | kos
716
717 | 2.1.69 | 1S65, 2S31, 2S36, 1S73 | Kontaktni element, 1NC, čelna pritrditev, vijačna sponka Tip: M22-K01, proizvajalca: Eaton | o | 5 | kos
718
719 | 2.2 | Vzpostavitev vroče rezerve v sklopu simulatorja (DSE) KRM_DEA2 |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
720 |  | OPOMBA: Ker gre za razervne dele že vgrajene opreme ni možna alternativa materiala! Dobava in vgradnja
721
722 | 2.2.1 |  | Kanal F 130 40x80 Tip: 8421166, proizvajalca: RITTAL | o | 20 | m
723
724 | 2.2.2 |  | Kanal F 130 25x80 Tip: 8421165, proizvajalca: RITTAL | o | 2 | m
725
726 | 2.2.3 |  | Kanal F 130 60x80 Tip: 8421167, proizvajalca: RITTAL | o | 6 | m
727
728 | 2.2.4 | 1XG1:1-9, XFGS1:1-8, 1, XMG:1-18, 1XTG1:1-4, 28, 29, 30, 31, 1X2:1-4, XQGS1:1-7, XTP:1, 2, XTM1:1-4, XS1:1, 2, XHP:1, 2, XQBUS:1-5, 1XBUS:1-8, 2XBUS:1-25 | Vrstna sponka, 4mm2 Tip: WDU 4, proizvajalca: Weidmueller | o | 14 | kos
729
730 | 2.2.5 | N | Vrstna sponka, 4mm2, vijačna, modra Tip: WDU 4 BL, proizvajalca: Weidmueller | o | 5 | kos
731
732 | 2.2.6 | 1X2:29, 30 | Vrstna sponka, 4mm2, PE Tip: WPE 4, proizvajalca: Weidmueller | o | 10 | kos
733
734 | 2.2.7 | 1F31, 1F32, 1F36, 1F41, 1F48, 1F100, 2F30, 2F32, 2F36 | Vrstna sponka, 6mm2, vijačna, z varovalko 5x20mm Tip: WSI 6, proizvajalca: Weidmueller | o | 25 | kos
735
736 | 2.2.8 |  | Zaključna ploščica Tip: WAP 2.5-10, proizvajalca: WEIDMULLER | o | 22 | kos
737
738 | 2.2.9 |  | Zaključna ploščica Tip: WAP WDK2.5, proizvajalca: WEIDMULLER | o | 10 | kos
739
740 | 2.2.10 | 1X2:5-26, 33-46, 1X3:1-10, 1X4:1-14, XPM1:1-22, 4X3:1-6 | Vrstna sponka, 2,5mm2, vijačna, dvonivojska Tip: WDK 2,5 ZQV, proizvajalca: Weidmueller | o | 44 | kos
741
742 | 2.2.11 |  | Letev industrijska 35/15 mm Tip: 23650, proizvajalca: WEIDMULLER | o | 10 | m
743
744 | 2.2.12 |  | Nosilec spončne letve Tip: EW 35, proizvajalca: WEIDMULLER | o | 33 | kos
745
746 | 2.2.13 |  | Oznake spončne letve Tip: SCHT 5 S, proizvajalca: WEIDMULLER | o | 28 | kos
747
748 | 2.2.14 | A196 | Stikalo router Tip: IE-SW08-BL 8TX, proizvajalca: WEIDMULLER | o | 0 | kos
749
750 | 2.2.15 | A34 | Napajalnik 230VAC/24VDC 10A WM Tip: CP M SNT 250W 24V 10A, proizvajalca: WEIDMULLER | o | 1 | kos
751
752 | 2.2.16 | 1F31, 1F32, 1F36, 1F41, 1F48, 1F100, 2F30, 2F32, 2F36 | Var. vložek T/5x20/250V/ 2,00 Amp. Proizvod proizvajalca: Wickmann | o | 25 | kos
753
754 | 2.2.17 | D11,D12 | Dioda BYT 230PIV-1000 Tip: BYT 230PIV-1000, proizvajalca: SGS | o | 2 | kos
755
756 | 2.2.18 |  | XS712 - Panel Flanless Atom Tip: ESXS712SF11D010, proizvajalca: ESA | o | 1 | kos
757
758 | 2.2.19 |  | Licenca in prenos aplikacije za panel XS712 | o | 1 | kos
759
760 | 2.2.20 | 2K48.1,1K68.1 | Vzmet za rele RT Proizvod proizvajalca: SCHRACK | o | 2 | kos
761
762 | 2.2.21 | 1K68.1, 1K73, 1K74, 1K75, 1K83, 1K84, 1K85, 1K86, 2K43, 2K54, 2K55, 2K58, 2K62, 2K63, 2K64, 2K65, 2K66, 2K67, 2K68, K14, K28, 2K31, 2K39, 1K57, 3K54, 3K55, 3K58, 3K62, 3K67, 3K68 | DIN-podnožje releja za PT5-releje, 14-polno, 6A Tip: YPT78704, proizvajalca: SCHRACK | o | 30 | kos
763
764 | 2.2.22 | 2K31,2K39,1K57 | Vtični rele, 4 preklopni kontakti, 6A, 230VAC, serija PT Tip: PT570730, proizvajalca: SCHRACK | o | 0 | kos
765
766 | 2.2.23 | 2K48.1,1K68.1 | Podnožje, vtično, z vijačnimi priključki, pinning 5mm Tip: YRT78626, proizvajalca: SCHRACK | o | 2 | kos
767
768 | 2.2.24 | 1K68.1, 1K73, 1K74, 1K75, 1K83, 1K84, 1K85, 1K86, 2K43, 2K54, 2K55, 2K58, 2K62, 2K63, 2K64, 2K65, 2K66, 2K67, 2K68, K14, K28 | Ločilni rele 24VDC, 6A Tip: PT570024, proizvajalca: SCHRACK 24VDC, 4CO, 6A, s podnožjem | o | 21 | kos
769
770 | 2.2.25 | 2K48.1,1K68.1 | Ločilni rele 24VDC, 8A Tip: RT424024, proizvajalca: SCHRACK 24VDC, 4CO, 6A, s podnožjem | o | 2 | kos
771
772 | 2.2.26 | Za zbiralko N, (-) | Izolator J-T (PE+N za letev 35mm) Proizvod proizvajalca: SCHRACK | o | 4 | kos
773
774 | 2.2.27 | Zbiralka N/PE | Zbiralka PE/N 16 mm2 l=1m Proizvod proizvajalca: SCHRACK | o | 1 | kos
775
776 | 2.2.28 | S41,S43 | STIKALO 1-0-2, 3p, 10A Tip: IN622005, proizvajalca: SCHRACK | o | 2 | kos
777
778 | 2.2.29 | 1S68, 2S48, 2S51, 3S48 | STIKALO 1-0, 1p-10A, KLJUČ Tip: IN622200, proizvajalca: SCHRACK | o | 4 | kos
779
780 | 2.2.30 | 2S58 | STIKALO 1-0-2, 3p,10A KLJ./IN Proizvod proizvajalca: SCHRACK | o | 1 | kos
781
782 | 2.2.31 | 1P77, 2P57 | A-METER EC 72 .../5A Tip: EC 72 .../5A, proizvajalca: BELMET | o | 2 | kos
783
784 | 2.2.32 | 1P77 | SKALA A-METER 1600/5A Tip: SEC72, proizvajalca: BELMET | o | 1 | kos
785
786 | 2.2.33 | 2P57 | SKALA A-METER 1500/5A Tip: SEC72, proizvajalca: BELMET | o | 1 | kos
787
788 | 2.2.34 | P45 | Frekvenc- meter 45-55Hz Tip: HC 96, proizvajalca: BELMET | o | 1 | kos
789
790 | 2.2.35 | 1A72 | 8610 Auto Start Load Share Control Tip: DSE / 8610-02, proizvajalca: DSE | o | 1 | kos
791
792 | 2.2.36 | 2A52 | 8660 Auto Transfer Switch and Mains Tip: DSE / 8660-03, proizvajalca: DSE | o | 1 | kos
793
794 | 2.2.37 | 1A102 | DSE2157 relay output expansion modu Tip: DSE / 2157-01, proizvajalca: DSE | o | 1 | kos
795
796 | 2.2.38 | 1A58 | DSE9470 Int. Bat.charger 10 amp 24V Tip: DSE / 9470-01, proizvajalca: DSE | o | 1 | kos
797
798 | 2.2.39 | 3A52 | 8680 Bus-Tie Control Module Tip: DSE / 8680-01, proizvajalca: DSE | o | 1 | kos
799
800 | 2.2.40 |  | Prenos obstoječe programske opreme na DSE krmilnike simulatoja | o | 1 | kompl.
801
802 | 2.2.41 | 1K34, 2K33, 2K34, 3K32, 3K34, 3K39 | Pomožni kontaktor, 230VAC, 2NO+2NC Tip: DILA-22(230V50HZ,240V60HZ), proizvajalca: Eaton | o | 6 | kos
803
804 | 2.2.42 | 1K65, 1K68, 1K73.1, 1K92, 1K93, 1K99, 2K41, 2K42, 2K48, 2K49, 3K41, 3K48 | Pomožni kontaktor, 24VDC, 4NO Tip: DILA-40(24VDC), proizvajalca: Eaton | o | 12 | kos
805
806 | 2.2.43 | 1K65, 1K68, 1K73.1, 1K92, 1K93, 1K99, 2K41, 2K42, 2K48, 2K49 | Pomožni kontakti, 1NO+3NC Tip: DILA-XHI13, proizvajalca: Eaton | o | 10 | kos
807
808 | 2.2.44 | 1F37, 1F55, 2F31, 2F37, F35 | Instalacijski odklopnik, B, 4A, 1p Tip: PL7-B4/1, proizvajalca: Eaton | o | 5 | kos
809
810 | 2.2.45 | 1F25, 1F42, 1F63, 1F66, 1F72, 1F85, 1F87, 1F98, 1F99, 2F20, 2F21, 2F24, 2F25, 2F26, 2F46, 2F52, F11, F18, F34, F36, 3F46, 3F52 | Instalacijski odklopnik, B, 6A, 1p Tip: PL7-B6/1, proizvajalca: Eaton | o | 22 | kos
811
812 | 2.2.46 | 1F51, 1F54, F31 | Instalacijski odklopnik, B, 10A, 1p Tip: PL7-B10/1, proizvajalca: Eaton | o | 3 | kos
813
814 | 2.2.47 | 1F58 | Instalacijski odklopnik, C, 10A, 1p Tip: PL7-C10/1, proizvajalca: Eaton | o | 1 | kos
815
816 | 2.2.48 | 1F53 | Instalacijski odklopnik, C, 25A, 3p Tip: PL7-C25/3, proizvajalca: Eaton | o | 1 | kos
817
818 | 2.2.49 | H20, H21 | Signalna svetilka-ohišje, ploščata, rumena Tip: M22-L-Y, proizvajalca: Eaton | o | 2 | kos
819
820 | 2.2.50 | H29 | Signalna svetilka-ohišje, ploščata, rdeča Tip: M22-L-R, proizvajalca: Eaton | o | 1 | kos
821
822 | 2.2.51 | 1H37, 2H31 | Signalna svetilka-ohišje, ploščata, zelena Tip: M22-L-G, proizvajalca: Eaton | o | 2 | kos
823
824 | 2.2.52 | H22 | LED, bela, 12..30VAC/DC, čelna pritrditev Tip: M22-LED-W, proizvajalca: Eaton | o | 1 | kos
825
826 | 2.2.53 | H29 | LED, rdeča, 12..30VAC/DC, čelna pritrditev Tip: M22-LED-R, proizvajalca: Eaton | o | 1 | kos
827
828 | 2.2.54 | 1S65, 2S31, 2S36, 3S65 | LED, zelena, 12..30VAC/DC, čelna pritrditev Tip: M22-LED-G, proizvajalca: Eaton | o | 4 | kos
829
830 | 2.2.55 | 1H37,2H31 | LED, zelena, 85..264VAC, čelna pritrditev Tip: M22-LED230-G, proizvajalca: Eaton | o | 2 | kos
831
832 | 2.2.56 | 6S58.1, S28 | Tipka, črna Tip: M22-D-S, proizvajalca: Eaton | o | 2 | kos
833
834 | 2.2.57 | 1S65,2S31,2S36, 3S65 | Tipka (s svetilko), dvojna, bela "I" + črna "0" Tip: M22-DDL-WS-X1/X0, proizvajalca: Eaton | o | 3 | kos
835
836 | 2.2.58 | 1S73 | Tipka, izklop v sili, gobasta Tip: M22-PV, proizvajalca: Eaton | o | 1 | kos
837
838 | 2.2.59 | 1S73 | Oznaka izklopa v sili Tip: M22-XBK1, proizvajalca: Eaton | o | 1 | kos
839
840 | 2.2.60 | H28 | Ohišje za piskač Tip: M22-AMC, proizvajalca: Eaton | o | 1 | kos
841
842 | 2.2.61 | 1S65, 2S31, 2S36, 2H31, 1H37, 1S73, 4-6S58.1, S28, H29, H20, H21, H22, 3S65 | Pritrdilni element, za 3 elemente Tip: M22-A, proizvajalca: Eaton | o | 13 | kos
843
844 | 2.2.62 | 1S65, 2S31, 2S36, 6S58.1, S28, 3S65 | Kontaktni element, 1NO, čelna pritrditev, vijačna sponka Tip: M22-K10, proizvajalca: Eaton | o | 7 | kos
845
846 | 2.2.63 | 1S65, 2S31, 2S36, 1S73, 3S65 | Kontaktni element, 1NC, čelna pritrditev, vijačna sponka Tip: M22-K01, proizvajalca: Eaton | o | 6 | kos
847
848 | 2.3 | Namensko ohišje za integracijo panelov in aktuatorjev za izvedbo simulacij |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
849 |  | Dobava in vgradnja
850
851 | 2.3.1 |  | Ohišje, kovinsko, prostostoječe, vrstno, pokrov zgoraj in zadaj, vrata-dvokrilna z dvoperesno ključavnico (ŠxVxG) 1200x2000x300mm, IP55 OPOMBA: +KRM_DEA1 Predlagan tip: XVTL-MP/BF-12/3/20, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 0 | kos
852 |  |  | • XVTL-MP/S-3/20; Bočna stena za ohišje, IP55, 2000x300mm - 2 kos
853 |  |  | • XLSPL1SC3; Podstavek, bočni, (VxG) 100x300mm (1kpl=2kosa) - 2 kos
854 |  |  | • XVTL-SO100/F-12; Podstavek, spredaj ali zadaj, (VxŠ) 100x1200mm - 2 kos
855 |  |  | • XSPBAC01201; Pokrov, spodnji, širine 35mm, za ohišje 1200mm
856 |  |  | • XSPBAC01202; Pokrov, spodnji, širine 110mm, za ohišje 1200mm - 3 kos
857 |  |  | • XVTL-IC-12/20; Montažna plošča, (ŠxV) 1200x2000mm, debelina 2mm
858 |  |  | • XVTL-IC/BRA/SET; Pribor za montažo montažne plošče
859 |  |  | • XVTL-HP/L-3; Nosilec, prečni, ojačitveni, za ohišje 300mm (1kpl=2kosa) - 4 kos
860 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
861
862 | 2.3.2 |  | Grafični vmesnik 344x193 mm s PLC funkcijo, 24VDC napajanje, vključno z Licenco za PLC funkcionalnost Predlagan tip: XV-303-15-C00-A00-1E, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca 2x Ethernet, 1xRS485, 1xRS232, 1xCAN. 1xSD slot za SD kartico, XSOFT-CODESYS programsko okolje, Protokoli - CAN, EtherNet/IP, MODBUS TCP/IP, EtherCAT DRAM 512 MByte RAM NVRAM 128kByte Retain Spomin 512,000 kByte Flash: 1 GByte SLC 512,000 kByte Windows Embedded Compact 7 Pro ARM Cortex-A9 800 MHz | o | 2 | kos
863 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
864
865 | 2.3.3 |  | Web grafični panel, 15" Predlagan tip: XH-303-15-A10-A00-2B, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca ARM Cortex-A53, Quad-Core, 1.8 GHz DDR4-RAM: 2 GByte,, eMMC: 8 GByteUSB 2.0 host (not galvanically isolated), Ethernet (100Base-TX/10Base-T), Napajanje 24VDC, 0,8A, Operacijksi sistem Linux LED nastavljiva osvetltev zalsona, Tip zaslona TFT barvni. | o | 2 | kos
866 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
867
868 | 2.3.4 |  | Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT, 24VDC napajanje Predlagan tip: XN-312-GW-EC, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Mini-USB (Servisni vmesnik) Ethernet (Ethernet-IP protocol), Field bus povezava OStali sistemi - EtherCAT | o | 1 | kos
869 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
870
871 | 2.3.5 |  | Digitalni vhodno izhodni modul, 4 digitalni vhodi 24 VDC, 4 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC Predlagan tip: XN-322-8DIO-PD05, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Napajanje 24VDC Mini-USB (Service interface) Ethernet (Ethernet-IP protokol), Field bus connection | o | 2 | kos
872 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
873
874 | 2.3.6 |  | Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC Predlagan tip: XN-322-16DI-PD, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 7 | kos
875 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
876
877 | 2.3.7 |  | Digitalni izhodni modul, 16 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC Predlagan tip: XN-322-16DO-P05, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 10 | kos
878 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
879
880 | 2.3.8 |  | Ločilni rele, 230VAC, 1xCO OPOMBA: Releji za izmenjavo signalov Predlagan tip: PLC-RSC-230UC/21, proizvajalca: Phoenix Contact, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 40 | kos
881 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
882
883 | 2.3.9 |  | Odmično stikalo, 0-1, 25A, 3p, montaža na vrata, črna ročica OPOMBA: Glavno stikalo Predlagan tip: P1-25/EA/SVB-SW, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 0 | kos
884 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
885
886 | 2.3.10 |  | Signalna svetilka, rumena OPOMBA: Prisotnost napetosti DEA Predlagan tip: M22-L-Y, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 6 | kos
887 |  |  | • M22-A; Pritrdilni element
888 |  |  | • M22-LED-W; LED, bela, 12..30VAC/DC, čelna pritrditev
889 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
890
891 | 2.3.11 |  | Signalna svetilka-ohišje, ploščata, bela OPOMBA: Prisotnost mrežne napetosti Predlagan tip: M22-L-W, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 5 | kos
892 |  |  | • M22-A; Pritrdilni element
893 |  |  | • M22-LED-W; LED, bela, 12..30VAC/DC, čelna pritrditev
894 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
895
896 | 2.3.12 |  | Signalna svetilka-ohišje, ploščata, modra OPOMBA: Prisotnost UPS A napetosti Predlagan tip: M22-L-B, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 4 | kos
897 |  |  | • M22-A; Pritrdilni element
898 |  |  | • M22-LED-B; LED, modra, 12..30VAC/DC, čelna pritrditev
899 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
900
901 | 2.3.13 |  | Signalna svetilka-ohišje, ploščata, rdeča OPOMBA: Prisotnost UPS B napetosti Predlagan tip: M22-L-R, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 4 | kos
902 |  |  | • M22-A; Pritrdilni element
903 |  |  | • M22-LED-R; LED, rdeča, 12..30VAC/DC, čelna pritrditev
904 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
905
906 | 2.3.14 |  | Tipka, izklop v sili, gobasta OPOMBA: Simulacija zanke izklopa v sili na NN strani. Predlagan tip: M22-PVT, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 2 | kos
907 |  |  | • M22-K01; Kontaktni element, 1NC, čelna pritrditev, vijačna sponka - 2 kos
908 |  |  | • M22-A; Pritrdilni element, za 3 elemente
909 |  |  | • M22S-ST-X; Nosilec napisne ploščice
910 |  |  | • M22-XST; Napisna ploščica
911 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
912
913 | 2.3.15 |  | Tipka s svetilko, zelena "I" OPOMBA: Simulacija tipke za ročni vklop preklopnih stikal Predlagan tip: M22-DL-G-X1, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 18 | kos
914 |  |  | • M22-K10; Kontaktni element, 1NO, čelna pritrditev, vijačna sponka - 2 kos
915 |  |  | • M22-A; Pritrdilni element, za 3 elemente
916 |  |  | • M22-LED-G; LED, zelena, 12..30VAC/DC, čelna pritrditev
917 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
918
919 | 2.3.16 |  | Tipka s svetilko, rdeča "0" OPOMBA: Simulacija tipke za ročni izklop preklopnih stikal Predlagan tip: M22-DL-R-X0, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 18 | kos
920 |  |  | • M22-K01; Kontaktni element, 1NC, čelna pritrditev, vijačna sponka - 2 kos
921 |  |  | • M22-A; Pritrdilni element, za 3 elemente
922 |  |  | • M22-LED-R; LED, rdeča, 12..30VAC/DC, čelna pritrditev
923 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
924
925 | 2.3.17 |  | Preklopnik s svetilko, 0-1, zelen OPOMBA: Ročni vklop odklopnikov Predlagan tip: M22-WRLK-G, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 10 | kos
926 |  |  | • M22-K10; Kontaktni element, 1NO, čelna pritrditev, vijačna sponka
927 |  |  | • M22-A; Pritrdilni element, za 3 elemente
928 |  |  | • M22-LED-W; LED, bela, 12..30VAC/DC, čelna pritrditev
929 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
930
931 | 2.3.18 |  | Signalna svetilka-ohišje, ploščata, bela OPOMBA: Ostali signali Predlagan tip: M22-L-W, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 15 | kos
932 |  |  | • M22-A; Pritrdilni element
933 |  |  | • M22-LED-W; LED, bela, 12..30VAC/DC, čelna pritrditev
934 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
935
936 | 2.3.19 |  | Močnostni kontaktor, 3kW(3x400V, AC-3), Ith=22A, 1NO OPOMBA: Simulacija delovanja generatorja, mreže Predlagan tip: DILM7-10(230V50HZ,240V60HZ), proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 4 | kos
937 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
938
939 | 2.3.20 |  | Izris in izdelava nalepke za vrata ohišja krmilnega polja simulatoja. Izgled prikazan v tehničnem poročilu. | o | 1 | kompl.
940
941 | 2.4 | Sistemska nadgradnja simulatorja (implementacija in posodobitev programske opreme) |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
942
943 | 2.4.1 |  | Transport obstoječega simulatorja v delavnico el. podjetja. Dimenzija ŠxVxG 1000x2100x1200mm | o | 1 | kompl.
944
945 | 2.4.2 |  | Odstranitev polja 1 obstoječega simulatorja in prestavitev odklopnika na hrbtno stran polja 2 | o | 1 | kompl.
946
947 | 2.4.3 |  | Drobni in spojni montažni in označitveni material | o | 1 | kompl.
948
949 | 2.4.4 |  | Programiranje virtualnega PLC XV-303 grafičnega vmesnika - Prenos funkcij obstoječega simulatorja - Dogradnja simulatorja z novimi signali in funcionalnostjo v skladu z opisom v tehničnem poročilu (Vključno z novimi signali, ki se izmenjujejo med DSE krmilniki in krmilnikom simulatorja (28DI, 40DQ) ter signali za simulacijo odklopnikovi/stikal na ohišju krmilnega polja simulatorja (40DI, 45DQ). To je ocenjena vrednost IO signalov. Točen seznam signalov bo narejen v fazi načrta PZI. | o | 2 | kompl.
950
951 | 2.4.5 |  | Izdelava WEB vizualizacije za grafični vmesnik XV-303 Možnost preklopa prikaza med panelom sistema 1A v primeru izpada sistema 1B (redundanca med paneloma) | o | 2 | kompl.
952
953 | 2.4.6 |  | Izdelava WEB vizualizacije za grafični vmesnik XH-303 Prenos vizualizacije iz obstoječega sistema. Možnost preklopa prikaza med panelom sistema 1A v primeru izpada sistema 1B (redundanca med paneloma) | o | 2 | kompl.
954
955 | 2.4.7 |  | Izdelava PZI in PID dokumentacije za predelavo simulatoja | o | 1 | kompl.
956
957 | 2.4.8 |  | Usklajevanje uporabniških zahtev z investitorjem | o | 1 | kompl.
958
959 | 2.4.9 |  | IQ in OQ testiranje in zagon aplikativne programske opreme in nadzornega sistema OPOMBA: Izvedba pri proizvajalcu simulatorja - Izvedba HW konfiguracije - Vzpostavitev komunikacije - Testiranje ožičenja signalov krmilnika - Testiranje vizualizacije - Test alarmiranja - | o | 1 | kompl.
960
961 | 2.4.10 |  | Transport novega simulatoja na objekt in postavitev v NN prostor. Dimenzija ŠxVxG 1700x2100x1200mm | o | 1 | kompl.
962
963 | 2.4.11 |  | Izvedba SAT na objektu Ponovna vzpostavitev delovanja simulatorja ter vzpostavitev WEB vizualizacije na računalniku PC simulatroja. | o | 1 | kompl.
964
965 | 2.4.12 |  | Verifikacija sistema s strani investitorja (KZPS) | o | 1 | kompl.
966
967 | 3 | Zamenjava ATS preklopnih stikal s STS preklopnimi stikali | [6 empty] | ^^na vrh
968
969 | 3.1 | Oprema |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
970 |  | Dobava in vgradnja
971
972 | 3.1.1 |  | Odstranitev obstoječih ATS stikal, vgrajeni so v 19" rack ohišja. | o | 7 | kompl.
973
974 | 3.1.2 | LMI POWER1, LMI POWER2, RDD1, RDD2, TEH1, TEH2, rezerva | Statično preklopno stikalo (STS) brez prekinitev, 1-fazna izvedba, 16 A, 230 V, 50Hz, 2 polni (f+N) priklop vhodov in izhodov, 2-polno preklapljanje (faza in ničelni vodnik), v izvedbi za montažo v standardno 19" omaro. Naloga izvajalca: Dobava, montaža in priklop Predlagan tip: Statys XS 16A, proizvajalca: Socomec, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Vhod - 2x IEC-C 20 konektor Izhodi - 1x IEC-C19, 8x IEC-C 13 konektor | o | 7 | kos
975 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
976
977 | 4 | Ostala oprema | [6 empty] | ^^na vrh
978
979 | 4.1 | Oprema |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
980 |  | Dobava in vgradnja
981
982 | 4.1.1 |  | Računalnik PC, monitor, miška, tipkovnica Naloga izvajalca: Dobava Procesor: Intel Core I7 ali AMD Ryzen 7 Integrirana grafična kartica Pomnilnik (RAM): 32 GB DDR4 1 TB NVMe SSD + 1 TB NVMe SSD (za shranjevanje podatkov) Operacijski sistem: Windows 11 Pro (Cybersecurity) | o | 1 | kompl.
983 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
984
985 | 4.1.2 |  | NAS za shranjevanje podatkov Naloga izvajalca: Dobava SSD diski, 2x 1TB Ohišje za diske Povezava za lokalnim omrežjem LAN | o | 1 | kos
986 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
987
988 | 4.1.3 | +LMI POWER 1 | Rezervna dislocirana enota za zajem signalov Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
989 |  |  | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT, 24VDC napajanje Mini-USB (Servisni vmesnik) Ethernet (Ethernet-IP protocol), Field bus povezava OStali sistemi - EtherCAT - 4 kos
990 |  |  | • EKI-1224; Modbus vmesnik 2 x 10/100 Mbps Ethernet ports for LAN redundancyI ntegration of Modbus TCP and Modbus RTU/ASCII networks Support up to 16 connections on each serial port under Modbus client mode and 32 sessions under Modbus server mode. Software selectable RS-232/422/485 communication Automatic RS-485 data flow control - 1 kos
991 |  |  | • XN-322-8DI-PD; Digitalni vhodni modul, 8 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 4 kos
992 |  |  | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 4 kos
993 |  |  | • XN-322-16DO-P05; Digitalni izhodni modul, 16 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC - 4 kos
994 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
995
996 | 5 | Inštalacije za predelavo sistema izklopa v sili sistema 1 | [6 empty] | ^^na vrh
997
998 | 5.1 | NN sestav =9059 +LMI_POWER 1 |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
999 |  | Obstoječi NN sestav v katerega se vgradi in preveže oprema po vezalnem načrtu. OPOMBA: Predvidi se delo v nočnem terminu. Dobava in vgradnja
1000
1001 | 5.1.1 | FIVS1 | Instalacijski odklopnik, C, 4A, 1p Tip: PL7-C4/1, proizvajalca: Eaton Komplet z: | o | 1 | kos
1002 |  |  | • ZP-IHK; Pomožni kontakti, 1NO+1NC
1003
1004 | 5.1.2 | KIVS1, KIVS2, KIVS3, KIVS5 | Pomožni kontaktor, 230VAC, 2NO+2NC Tip: DILA-22(230V50HZ,240V60HZ), proizvajalca: Eaton | o | 4 | kos
1005
1006 | 5.1.3 | KIVS4 | Časovni rele, multifunkcijski, 1CO Tip: ETR4-69-A, proizvajalca: Eaton | o | 1 | kos
1007
1008 | 5.1.4 | SIVS1.1 | Kontaktni element, 1NO, pritrditev na dno, vijačna sponka Naloga izvajalca: Vgradnja v obstoječo tipko izklopa v sili na steni Tip: M22-KC10, proizvajalca: Eaton | o | 1 | kos
1009
1010 | 5.1.5 |  | Statično preklopno stikalo (STS) brez prekinitev, 1-fazna izvedba, 32 A, 230 V, 50Hz, 2 polni (f+N) priklop vhodov in izhodov, 2-polno preklapljanje (faza in ničelni vodnik), v izvedbi za montažo v standardno 19" omaro. Predlagan tip: Statys XS 32A, proizvajalca: Socomec, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kos
1011 |  |  | • Konektor IEC 320-C20, ženski
1012 |  |  | • Konektor IEC 320-C19, moški
1013 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1014
1015 | 5.1.6 | R1 | Vrstna sponka, dvonivojska, z vgrajenim uporom 1000Ohm, 1W, s stranskim pokrovom | o | 1 | kompl.
1016
1017 | 5.1.7 |  | Izdelava adapterja za izvedbo začasnega generiranja krmilne napetosti, 10m 3x 1,5mm kabla, ena stran šuko vtikač, druga stran IEC 320-C19 ženski vtikač | o | 1 | kompl.
1018
1019 | 5.1.8 |  | Vgradnja nove opreme in izvedba prevezav po priloženih tokovnih risbah | o | 10 | h
1020
1021 | 5.1.9 |  | Drobni material | o | 1 | kompl.
1022
1023 | 5.2 | NN sestav =9059 +N1.01 |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
1024 |  | Obstoječi NN sestav v katerega se vgradi in preveže oprema po vezalnem načrtu. OPOMBA: Predvidi se delo v nočnem terminu. Dobava in vgradnja
1025
1026 | 5.2.1 |  | Izklopni sprožnik na delovni tok (208-240VAC, 208-250VDC) Naloga izvajalca: Vgradnja in predelava konektorja na staro verzijo IZMX stikal Tip: IZMX-ST230AD-1, proizvajalca: Eaton | o | 1 | kos
1027
1028 | 5.2.2 |  | Vgradnja sprožnika in izvedba prevezav po priloženih tokovnih risbah | o | 5 | h
1029
1030 | 5.2.3 |  | Drobni material | o | 1 | kompl.
1031
1032 | 5.3 | NN sestav =9059 +PMO1.2 |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
1033 |  | Obstoječi NN sestav v katerega se vgradi in preveže oprema po vezalnem načrtu. OPOMBA: Predvidi se delo v nočnem terminu. Dobava in vgradnja
1034
1035 | 5.3.1 | S1 | Odmično stikalo, 0-1, 25A, 3p, montaža na vrata, črna ročica Predlagan tip: P1-25/E, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kos
1036 |  |  | • HI11-P1/P3E; pomožen kontakt 1NC; 1NO
1037 |  |  | • SVC-T3; Ključavnica za zaklepanje z obešanko Obešanka se prestavi obstoječa s strani Elektra Gorenjske
1038 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1039
1040 | 5.3.2 |  | Izvedba prevezav po priloženih tokovnih risbah | o | 6 | h
1041
1042 | 5.3.3 |  | Drobni material | o | 1 | kompl.
1043
1044 | 5.4 | NN sestav =9059 +KRM_DEA1 |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
1045 |  | Obstoječi NN sestav v katerega se vgradi in preveže oprema po vezalnem načrtu. OPOMBA: Predvidi se delo v nočnem terminu. Dobava in vgradnja
1046
1047 | 5.4.1 |  | Predelava logike signalov za signalizacijo stanja blokade stikala mrežnega dovoda - 2 signala Delo v nočnem terminu | o | 1 | kompl.
1048
1049 | 5.4.2 |  | Prevezava relejev 2K41 in 2K42 za stanje mrežnega in DEA stikala, vključno z dobavo dveh novih natičnih enot Delo v nočnem terminu | o | 1 | kompl.
1050
1051 | 5.5 | Integracija sistema |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
1052 |  | OPOMBA: Predvidi se delo v nočnem terminu.
1053
1054 | 5.5.1 |  | Zagon s strani dobavitalja opreme za DEA napetost Delo v nočnem terminu | o | 5 | h
1055
1056 | 5.5.2 |  | Sodelovanje pri zagonu s strani izvajalca elektro-montažnih del Delo v nočnem terminu | o | 5 | h
1057
1058 | 5.5.3 |  | Vodenje montažnih del in sodelovanje na zagonu s strani projektanta/elektro inženirja Delo v nočnem terminu | o | 8 | h
1059
1060 | 6 | Inštalacije za predelavo sistema izklopa v sili sistema 2 | [6 empty] | ^^na vrh
1061
1062 | 6.1 | NN sestav =9052 +LMI_POWER 2 |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
1063 |  | Obstoječi NN sestav v katerega se vgradi in preveže oprema po vezalnem načrtu. OPOMBA: Predvidi se delo v nočnem terminu. Dobava in vgradnja
1064
1065 | 6.1.1 | FIVS1 | Instalacijski odklopnik, C, 4A, 1p Tip: PL7-C4/1, proizvajalca: Eaton Komplet z: | o | 1 | kos
1066 |  |  | • ZP-IHK; Pomožni kontakti, 1NO+1NC
1067
1068 | 6.1.2 | KIVS1, KIVS2, KIVS3, KIVS5 | Pomožni kontaktor, 230VAC, 2NO+2NC Tip: DILA-22(230V50HZ,240V60HZ), proizvajalca: Eaton | o | 4 | kos
1069
1070 | 6.1.3 | KIVS4 | Časovni rele, multifunkcijski, 1CO Tip: ETR4-69-A, proizvajalca: Eaton | o | 1 | kos
1071
1072 | 6.1.4 | SIVS2.1 | Kontaktni element, 1NO, pritrditev na dno, vijačna sponka Naloga izvajalca: Vgradnja v obstoječo tipko izklopa v sili na steni Tip: M22-KC10, proizvajalca: Eaton | o | 1 | kos
1073
1074 | 6.1.5 |  | Statično preklopno stikalo (STS) brez prekinitev, 1-fazna izvedba, 32 A, 230 V, 50Hz, 2 polni (f+N) priklop vhodov in izhodov, 2-polno preklapljanje (faza in ničelni vodnik), v izvedbi za montažo v standardno 19" omaro. Predlagan tip: Statys XS 32A, proizvajalca: Socomec, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kos
1075 |  |  | • Konektor IEC 320-C20, ženski
1076 |  |  | • Konektor IEC 320-C19, moški
1077 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1078
1079 | 6.1.6 | R1 | Vrstna sponka, dvonivojska, z vgrajenim uporom 1000Ohm, 1W, s stranskim pokrovom | o | 1 | kompl.
1080
1081 | 6.1.7 |  | Izdelava adapterja za izvedbo začasnega generiranja krmilne napetosti, 10m 3x 1,5mm kabla, ena stran šuko vtikač, druga stran IEC 320-C19 ženski vtikač | o | 1 | kompl.
1082
1083 | 6.1.8 |  | Vgradnja nove opreme in izvedba prevezav po priloženih tokovnih risbah | o | 10 | h
1084
1085 | 6.1.9 |  | Drobni material | o | 1 | kompl.
1086
1087 | 6.2 | NN sestav =9052 +N2.01 |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
1088 |  | Obstoječi NN sestav v katerega se vgradi in preveže oprema po vezalnem načrtu. OPOMBA: Predvidi se delo v nočnem terminu. Dobava in vgradnja
1089
1090 | 6.2.1 |  | Izklopni sprožnik na delovni tok (208-240VAC, 208-250VDC) Naloga izvajalca: Vgradnja in predelava konektorja na staro verzijo IZMX stikal Tip: IZMX-ST230AD-1, proizvajalca: Eaton | o | 1 | kos
1091
1092 | 6.2.2 |  | Vgradnja sprožnika in izvedba prevezav po priloženih tokovnih risbah | o | 5 | h
1093
1094 | 6.2.3 |  | Drobni material | o | 1 | kompl.
1095
1096 | 6.3 | NN sestav =9052 +PMO2.2 |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
1097 |  | Obstoječi NN sestav v katerega se vgradi in preveže oprema po vezalnem načrtu. OPOMBA: Predvidi se delo v nočnem terminu. Dobava in vgradnja
1098
1099 | 6.3.1 | S1 | Odmično stikalo, 0-1, 25A, 3p, montaža na vrata, črna ročica Predlagan tip: P1-25/E, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kos
1100 |  |  | • HI11-P1/P3E; pomožen kontakt 1NC; 1NO
1101 |  |  | • SVC-T3; Ključavnica za zaklepanje z obešanko Obešanka se prestavi obstoječa s strani Elektra Gorenjske
1102 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1103
1104 | 6.3.2 |  | Izvedba prevezav po priloženih tokovnih risbah | o | 6 | h
1105
1106 | 6.3.3 |  | Drobni material | o | 1 | kompl.
1107
1108 | 6.4 | NN sestav =9052 +KRM_DEA2 |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
1109 |  | Obstoječi NN sestav v katerega se vgradi in preveže oprema po vezalnem načrtu. OPOMBA: Predvidi se delo v nočnem terminu. Dobava in vgradnja
1110
1111 | 6.4.1 |  | Predelava logike signalov za signalizacijo stanja blokade stikala mrežnega dovoda - 2 signala Delo v nočnem terminu | o | 1 | kompl.
1112
1113 | 6.4.2 |  | Prevezava relejev 2K41 in 2K42 za stanje mrežnega in DEA stikala, vključno z dobavo dveh novih natičnih enot Delo v nočnem terminu | o | 1 | kompl.
1114
1115 | 6.5 | Integracija sistema |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
1116 |  | OPOMBA: Predvidi se delo v nočnem terminu.
1117
1118 | 6.5.1 |  | Zagon s strani dobavitalja opreme za DEA napetost Delo v nočnem terminu | o | 5 | h
1119
1120 | 6.5.2 |  | Sodelovanje pri zagonu s strani izvajalca elektro-montažnih del Delo v nočnem terminu | o | 5 | h
1121
1122 | 6.5.3 |  | Vodenje montažnih del in sodelovanje na zagonu s strani projektanta/elektro inženirja Delo v nočnem terminu | o | 8 | h
1123
1124 | 7 | Nadgradnja odcepov in meritve | [6 empty] | ^^na vrh
1125
1126 | 7.1 | NN sestav =9032 +OE.RD902 |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
1127 |  | Obstoječi NN sestav v katerega se vgradi in poveže oprema Dobava in vgradnja
1128
1129 | 7.1.1 |  | Stikalna varovalčna letev, velikost 00, brez tokovnikov Predlagan tip: PIFT0L300CAE, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca 1xNO, 1xNC | o | 3 | kos
1130 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1131
1132 | 7.1.2 |  | Set za vgradnjo PIFT vel. 00 v Xenergy Predlagan tip: ASPIFT00SG, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 3 | kos
1133 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1134
1135 | 7.1.3 |  | Kabelska guma, vel. 00, 3 kosi Predlagan tip: ASPIFT00CS, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 3 | kompl.
1136 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1137
1138 | 7.1.4 |  | Priključne sponke za krm. tokokroge Predlagan tip: ASPIFTUSC, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 3 | kos
1139 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1140
1141 | 7.2 | Meritve porabe električne energije =9032 +OE.RD902 |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
1142 |  | Dobava in vgradnja in priklop
1143
1144 | 7.2.1 |  | Večfunkcijski kontrolni prikazovalnik merilnih parametrov za daljinsko odčitavanje merilnih inštrumentov Predlagan tip: DIRIS Digiware D-70v2, proizvajalca: Socomec, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca LCD display za centralizirano odčitavanje merilnih točk, enofaznih in trifaznih porabnikov, statusa IO, alarmov, prikaz meritev, monitoringa in analizo izmerjenih vrednosti, preko display-ja in preko ethernet mreže, • komunikacija vhod: RS485 Modbus RTU | o | 1 | kos
1145 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1146
1147 | 7.2.2 |  | Napajalnik 230 VAC / 24 VDC Predlagan tip: DIRIS P15, proizvajalca: Socomec, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca P=15W; 0,63A, dimenzije: (šxv) 25mmx90mm | o | 1 | kos
1148 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1149
1150 | 7.2.3 |  | Napetostni modul Predlagan tip: DIRIS Digiware U-30, proizvajalca: Socomec, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca • merjenje: U1, U2, U3, U12, U23,U31, F, THDu, THDv, • Napetostno območje: 50-300VAC (Ph/N) - 87-520VAC (Ph/Ph) - CAT III, • frekvenčno območje: 45Hz-65Hz, • plug&play system dodajanja modulov, • možnost alarmiranja, zgodovina meritev | o | 1 | kos
1151 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1152
1153 | 7.2.4 |  | Tokovni merilni modul za 3 senzorje Predlagan tip: DIRIS Digiware I-31, proizvajalca: Socomec, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Merjenje 2x I1, I2, I3, skupna: P, Q, S, fazna P, Q, S, THD,... komunikacija: 2xDIRIS Digiware, dimenzije: (šxvxg) 18mmx90mmx65mm | o | 1 | kos
1154 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1155
1156 | 7.2.5 |  | Tokovni merilni modul za 6 senzorjev Predlagan tip: DIRIS Digiware I-61, proizvajalca: Socomec, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Merjenje 2x I1, I2, I3, skupna: P, Q, S, fazna P, Q, S, THD,... komunikacija: 2xDIRIS Digiware, dimenzije: (šxvxg) 36mmx90mmx65mm | o | 10 | kos
1157 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1158
1159 | 7.2.6 |  | Tokovni merilni transformator, Rogowski, 150-600A Predlagan tip: DIRIS TF-80, proizvajalca: Socomec, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca • priklop preko konektorja RJ12, • razred točnosti 0,2S | o | 3 | kos
1160 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1161
1162 | 7.2.7 |  | Tokovni merilni transformator, razstavljiv, 160-600A Predlagan tip: DIRIS TR-32, proizvajalca: Socomec, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca • priklop preko konektorja RJ12, • razred točnosti 0.5 | o | 6 | kos
1163 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1164
1165 | 7.2.8 |  | Tokovni merilni transformator, razstavljiv, 63-250A Predlagan tip: DIRIS TR-21, proizvajalca: Socomec, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca • priklop preko konektorja RJ12, • razred točnosti 0.5 | o | 12 | kos
1166 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1167
1168 | 7.2.9 |  | Tokovni merilni transformator, razstavljiv, 40-160A Predlagan tip: DIRIS TR-14, proizvajalca: Socomec, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca • priklop preko konektorja RJ12, • razred točnosti 0,5 | o | 42 | kos
1169 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1170
1171 | 7.2.10 |  | Povezovalni kabli za tokovne module, konektor RJ12 Predlagan tip: DIRIS RJ45 kabel, 0,1m, proizvajalca: Socomec, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca • konektor RJ45 6-pin | o | 11 | kos
1172 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1173
1174 | 7.2.11 |  | Povezovalni kabli za tokovne module, konektor RJ12 Predlagan tip: DIRIS RJ45 kabel, 2m, proizvajalca: Socomec, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca • konektor RJ45 6-pin | o | 1 | kos
1175 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1176
1177 | 7.2.12 |  | Povezovalni kabli za tokovne senzorje, konektor RJ12 Predlagan tip: DIRIS RJ12 kabel, 3x1m, proizvajalca: Socomec, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca • konektor RJ12 6-pin (streight) 600V izolacija, • dolžina: 1m (pakiranje 3 kabli) | o | 1 | kos
1178 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1179
1180 | 7.2.13 |  | Povezovalni kabli za tokovne senzorje, konektor RJ12 Predlagan tip: DIRIS RJ12 kabel, 6x2m, proizvajalca: Socomec, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca • konektor RJ12 6-pin (streight) 600V izolacija, • dolžina: 2m (pakiranje 6 kablov) | o | 6 | kos
1181 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1182
1183 | 7.2.14 |  | Povezovalni kabli za tokovne senzorje, konektor RJ12 Predlagan tip: DIRIS RJ12 kabel, 6x1m, proizvajalca: Socomec, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca • konektor RJ12 6-pin (streight) 600V izolacija, • dolžina: 1m (pakiranje 6 kablov) | o | 4 | kos
1184 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1185
1186 | 7.2.15 |  | Instalacijski odklopnik, C, 0,25A, 1p Predlagan tip: PL7-C0,25/1, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
1187 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1188
1189 | 7.2.16 |  | Varovalčno ločilno stikalo, 32A, 3p, za vložke 10x38mm Predlagan tip: C10-SLS/32/3, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
1190 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1191
1192 | 7.2.17 |  | Talilni vložek C10/1A Predlagan tip: C10G1, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 3 | kos
1193 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1194
1195 | 7.2.18 |  | Konfiguriranje, parametriranje in zagon merilnega sistema | o | 1 | kompl.
1196
1197 | 7.2.19 |  | Podatkovni kabel za povezavo na LMI Tip: UTP/kat6A | o | 200 | m
1198
1199 | 7.2.20 |  | Konektor, RJ45 Tip: RJ45 | o | 4 | kos
1200
1201 | 8 | Nepredvidena dela in material | [6 empty] | ^^na vrh
1202
1203 | 8.1 | Nepredvidena dela in material, ki se obračunajo po dejanski porabi in predhodni odobritvi nadzora |  |  | 3 | % |  |  | ^^na vrh
1204
Note on E47: NAVODILO: Za označevanje uporabite naslednji tipki: tipka x = ponujeno(kvadratek s križcem) tipka o = neponujeno(prazen kvadratek)