## Rekapitulacija
P O P I S S T R O J N I H I N S T A L A C I J ŠDL 2026
R E K A P I T U L A C I J A :
CENA
1. ARMATURE | 0
2. BOJLER | 0
3. RADIATORJI, OSTALO | 0
4. GORILNIK WEISHAUPT | 0
5. PRIKLOP SANITARNE VODE | 0
6. CNS | 0
S K U P A J vrednost brez DDV | 0
DDV 9,5% | 0
S K U P A J vrednost z DDV | 0
Stolpec Ponujena oprema: Če ponudnik ponuja drugo opremo oziroma material kot je navedena v popisu, je dolžan navesti opremo oziroma material in za vsako predložiti tehnične specifikacije z dokazilom (kot npr. kataloška dokumentacija ipd.). Če v stolpcu ponujena oprema ni navedeno ničesar, se šteje, da ponudnik ponuja opremo oziroma material, kot je naveden v popisu in bo pri vgradnji vgradil opremo oziroma materiale iz popisa naročnika.

## Armature
1.ARMATURE
|  | enota | količina | cena/enoto | cena | Ponujena oprema
1. | Demontaža obstoječe opreme
| Demontaža obstoječih ventilov in odvoz na deponijo | kos | 15 |  | 0
2. | Armature ARI
Dobava in montaža
kot npr. ARI ARMATUREN tip ARI FABA PLUS fig 12.046
z mehastim tesnenjem, izvedba s finim navojem
za lažje odpiranje
| DN125 PN16 | kos | 9 |  | 0
| DN100 PN16 | kos | 6 |  | 0
3. | Črpalke obtočne
Črpalka obtočna WILO, komplet z tesnili, prirobnicami in vijačnim materialom ali enakovredno, CIF modul
| Stratos MAXO 50/0,5-8 | kos | 4 |  | 0
| Stratos MAXO65/0,5-9 | kos | 3 |  | 0
4. | Predelava priključkov
| Predelava priključkov na novo vgradno mero | kos | 13 |  | 0
5. | Armature Bonetti po smernicah Energetike Ljubljana
| DN100 JL 1040 | kos | 4 |  | 0
| DN80 JL 1040 | kos | 4 |  | 0
| DN65 JL 1040 | kos | 6 |  | 0
| DN50 JL 1040 | kos | 8 |  | 0
| DN40 JL 1040 | kos | 8 |  | 0
| DN32 JL 1040 | kos | 8 |  | 0
6. | Menjava odzračevalnega lončka | kos | 25 |  | 0
7. | Zaprta membranska raztezna posoda, komplet z montažnim materialom. Vcel = 600 l pN2 = 2,5 bar (n) Ustreza REFLEX N 600/2,5/6. | kos | 4 |  | 0
8. | Demontaža in montaža krogličnega ventila | kpl | 16 |  | 0
9. | Varnostni ventil za toplovodni sistem po DIN 4751/2 (1993), komplet z montažnim materialom. DN 50/80 tlak odpiranja: 4,5 bar (n) iztočni koeficient: alfa = 0,3 | kos | 5 |  | 0
10. | Jeklena cev za cevni navoj, izdelana po DIN 2440, komplet s fazonskimi kosi, varilnim in pritrdilnim materialom.
| DN 125 | m | 24 |  | 0
| DN 100 | m | 24 |  | 0
| DN 80 | m | 36 |  | 0
| DN 65 | m | 60 |  | 0
| DN 50 | m | 60 |  | 0
| DN 40 | m | 60 |  | 0
11. | Ultrazvočni toplotni števec KAMSTRUP sestavljen iz: računske enote Multical 603, ki je preko M-bus izhoda na osnovni plošči, povezana na regulator toplotne postaje (elektronsko zvezno omejevanje moči, pretoka in povratne temp.),merilnika pretoka Ultraflow 54, dveh temperaturnih tipal Pt 500 (2 žilni priklop), modula za omrežno napajanje 230V,komunikacijskega modula NB IoT z že vgrajeno SIM kartico, ki omogoča brezplačen prenos podatkov preko mobilnega operaterja za najmanj 8 let. tip DS38 (za dim.meril. do DN40),PN 16 DN40 | kos | 5 |  | 0
12. | Prehodni ventil z EM pogonom z varnostno funkcijo s priključki za uvaritev kot npr. SAMSON 3222/5827-A11 PN 16, DN 40/6 | kos | 5 |  | 0
13. | Digitalni elektronski regulator za vodenje temperature dovoda v odvisnosti od zunanje temperature; kot npr SAMSON 5578E (3 x regulacijski krogi ogrevanja, preko MBUS-a omejevanje pretoka in moči ogrevanja. | kpl | 6 |  | 0
14. | Tripotni elektromotorni regulacijski ventil za toplo vodo temperature do 110 st. C, z navojni priključkom ter elektromotornim pogonom.SAMSON tip 3260/5857 PN 6 DN 50 | kpl | 4 |  | 0
15. | Nepomične podpore iz predpisanih materialov.DN 50 - FT | kos | 16 |  | 0
16. | Sistem za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih ogrevnih in hladilnih sistemih skladen z DIN 4751 in sledečimi lastnostmi: - kompenzacija termičnih raztezkov vode - vzdrževanje tlaka s črpalko - dopolnjevanje sistema z varovanjem povratkega toka (po DIN EN 1717/DIN 1988-100). - varnostni izpust vode iz sistema z elektromagnetnim ventilom Naprava je sestavljena iz osnovne posode, membrane in centrifugalne črpalke z direktno priklopljenim pogonskim motorjem v nizkošumni izvedbi, opremljena z magnetnimi prelivnimi ventili, števcem porabe dopolnjene vode, tlačnimi senzorji za nivo vode v posodi in z mikroprocesorskim Giaflex SPS krmiljenjem z možnostjo razširitve in priključitvijo na centralni nadzorni sistem. Vsi elementi so med seboj povezani ter električno ožičeni, s svojo elektrokrmilno omarico. Velikost osnovne posode: 800l Najvišja temperatura brez hladilne posode: 70°C kot npr. Giaflex Preso-MAT 5/70-800 | kos | 1 |  | 0
17. | Izolacija
| ravnih cevi z blazinami neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala, ojačanega z Al folijo ustrezne debeline.Zaščitni ovoj je izdelan iz Al pločevine, pritrjene s pomočjo kniping vijakov. | m2 | 50 |  | 0
18. | Tlačna preizkušnja
| Enkratna tlačna preizkušnja cevovoda | kos | 1 |  | 0
| S K U P A J brez DDV |  |  |  | 0

## Bojler
2. BOJLER
|  | enota | količina | cena/enoto | cena | Ponujena oprema
1. | Bojler sanitarne vode
| Bojler za centralno pripravo tople sanitarne vode vertikalne izvedbe z rezervoarjem ogrevalnika iz RF pločevine AISI 316, z revizijsko čistilno odprtino prirobnične izvedbe fi 100 mm, možnostjo naknadne vgradnje | kos | 1 |  | 0
električnega grelca v prirobnico, zaščiten proti koroziji po DIN 4753-3 z izmenljivo integrirano magnezijevo anodo, izoliran s snemljivo toplotno izolacijo 100 mm in oplaščenjem, prilagodljivimi postavitvenimi nogicami,
z naslednjimi tehničnimi karakteristikami:
- grelni register
priključki ogrevne vode: navojni DN40
površina cevnega izmenjevalca: 5 m2
obratovalni tlak: max. 25 bar
- akumulacija
priključki hladne in tople vode: navojni DN40
priključki cirkulacije: navojni DN32
priključek za praznjenje: navojni DN32
2x potopna tuljka 250 mm za temeraturno tipalo - sredina
1x potopna tuljka 250 mm za temeraturno tipalo - zgoraj
1x potopna tuljka 250 mm za temeraturno tipalo - spodaj
3x potopna tuljka za termometer - spodaj, sredina, zgoraj
obratovalni tlak: max. 10 bar
- volumen akumulacije: 2000 l
- grelna moč 100,0 kW pri temperaturi dovoda ogrevne vode 80°C in ogrevanju sanitarne vode z 10 na 60 °C
- volumski pretok ogrevne vode za predvidene parametre priprave sanitrne vode: 5,00 m3/h
dobavljeno skupaj z vsem montažnim materialom
kot npr. SIMON tip WW 2000
2. | Raztezna posoda
| Raztezna posoda za sanitarno vodo po DIN 4807 T5 za obratovalni tlak 10 bar in maksimalno temperaturo do 70°C, skupaj T-kosom ter flow-jet ventilom 2'', tesnilnim in montažnim materialom | kos | 2 |  | 0
- celotni volumen:400 l
DN 50, PN 10
kot npr. Airfix D-E pw exp.ves. 400/6,0 - 10bar
3. | Ventil varnostni
| Vzmetni varnostni ventil z navojnima priključkoma za vgradnjo v sisteme sanitarne pitne vode,prelivno območje zaščiteno s plombo, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom | kos | 2 |  | 0
statični tlak: 5,0 bar
izpustni tlak: 5,0 bar
DN 32, PN 10
| S K U P A J brez DDV |  |  |  | 0

## Radiatorji,ostalo
3. RADIATORJI, OSTALO
|  | enota | količina | cena/enoto | cena
1. | Radiatorji
Pločevinasti panelni radiatorji T6 kpl.s čepom, odzračevalnim
ventilom in konzolami, komplet z montažnim materialom
| T6 22VM 600/400 | kos | 10 |  | 0
| T6 22VM 600/800 | kos | 10 |  | 0
| T6 22VM 600/1120 | kos | 2 |  | 0
| T6 22VM 600/1200 | kos | 1 |  | 0
2. | Termostatska glava
| Termostatska glava kot npr. tip RA (Danfoss) | kos | 9 |  | 0
3. | Radiatorski ventil
4. | Radiatorski termostatski ventil kot npr. tip RLV (Danfos) | kos | 9 |  | 0
5. | Montaža radiatorske odzračevalne pipice | kos | 9 |  | 0
6. | Montaža radiatorskega zapirala | kos | 9 |  | 0
7. | Menjava radiatorja | kos | 9 |  | 0
8. | Zamrzovanje radiatorske cevi 3/4 | kos | 9 |  | 0
9. | Zamrzovanje radiatorske cevi 1/2 | kos | 9 |  | 0
10. | Zamrzovanje radiatorske cevi 3/8 | kos | 9 |  | 0
11. | Armafleks izolacija 13mm | m | 20 |  | 0
12. | Demontaža in montaža obtočne črpalke samo delo | kos | 3 |  | 0
13. | WC deske Dolomite, različne | kos | 10 |  | 0
14. | WC deske Clodia, različne | kos | 9 |  | 0
15. | WC gibljiva raztezna cev | kos | 9 |  | 0
16. | Pregled inštalacije s kamero | kos | 1 |  | 0
17. | Čiščenje odtočnih cevi z visokotlačnim čistilcem | kos | 5 |  | 0
18. | Montažni set za WC školjko | kos | 5 |  | 0
19. | Senzor za pisoar Elmer | kos | 5 |  | 0
20. | Perlator | kos | 20 |  | 0
21. | WC školjka | kos | 2 |  | 0
22. | Pisoar | kos | 2 |  | 0
23. | Pipa senzorska za umivalnik | kos | 3 |  | 0
24. | Umivalnik keramični
| Keramični umivalnik dim.cca 650x450, komplet z odtočnim | kos | 3 |  | 0
sifonom, s kotnima ventiloma NO15
25. | Batarija za umivalnik
| Enoročna stoječa baterija, ustreza npr. UNITAS | kos | 3 |  | 0
26. | Tuš kad keramična
| Tuš kadi kot npr Ceramice Dolomite Gemma 2, izdelane iz sanitarnega porcelana skupaj s kabino iz 6 mm kaljenega stekla z vogalnim odpiranjem vel. 800x800x70 mm kot npr. Reflex Linija 500 zidna enoročna baterija DN15 z ročnim tušem in držalom odtočnim kromiranim ventilom DN 40 s sifonom vključno z vsemi tesnili, ter montažnim in pritrdilnim materialom držalo za brisače kot npr. KoIN 5014k pipa kot npr. Unitas Infinity 00401, masažna prha Unitas s konzolo | kpl | 2 |  | 0
27. | WC školjka keramična
| Kompleten WC , sestoječe iz: Talne straniščne školjke izdelane iz sanitarnega porcelana, bele barve s stenskim odvodom oprema straniščne školjke, sestoječa iz dvojnega sedeža, gumijastih mašet, tesnenja izpiralnega cevovoda, gumijastega tesnila pod straniščno školjko in pritrdilnega matreriala nadometnega kotlička, vključno z odsesovalno in odtočno armaturno izpiralno cevjo, izdelano iz trdega polivinil klorida bele barve, kotnega ventila DN15 -DN20, vključno s tlačno plastično gibljivo cevjo z dvema holandcema R 3/8 držalo za toaletni papir kot npr. Koin art. SI100 kot npr. Ceramica Dolomite Quarzo, deska Gemma 2 Sandwich J523201, kotliček Geberit Monolith v BELI VM+NM AP 117 ali enakovredno | kpl | 6 |  | 0
28. | Umivalnik Dolomite keramični
| Kompleten umivalnik z enoročno armaturo, sestoječ iz: umivalnika, izdelanega iz belega sanitarnega porcelana, primeren za montažo na zid odtočnega ventila in sifona za umivalnik, dimenzije DN50 zidne mešalne baterije DN15 z enoročnim odpiranjem za umivalnik s fiksnim izpustom in perlatorjem podometna konstrukcija za montažo umivalnika dveh kotnih ventilov DN15 kot npr. umivalnik Ceramica Dolomite Gemma 2-60/49, pipa Unitas, Infinity 00004 ali enakovredno | kpl | 6 |  | 0
| S K U P A J brez DDV |  |  |  | 0

## Gorilnik Weishaupt
4. GORILNIK WEISHAUPT
|  | enota | količina | cena/enoto | cena | Ponujena oprema
1 | Demontaža, skladiščenje obstoječega | kos | 1 |  | 0
gorilnika
2 | Weishaupt plinski gorilnik
| tip WM-G30/2-A izv. ZM-LN (Low-Nox) | kos | 1 |  | 0
plinske armature DN 65
Območje moči 400 - 3.800 kW,
nastavljeno na 2.700 kW.
Izvedba: modulirana, Low NOx
Posebna oprema
Frekvenčna regulacija motorja
gorilnika s frekvenčnim
pretvornikom, vgrajenim in ožičenim
na motorju gorilnika
Vtična povezava ST18/7 + ST18/4
Armature komplet od DMV do gorilnika
predmontirane in električno ožičene
PLINSKA PROGA
Kroglična pipa set DN65 PN 16 za plin
Filter DN65 WF 3065/1 za vse pline Pb 5 bar
Regulator tlaka FRS 5065 DN 65 PN 16
vključno z vzmetjo in vmesnimi kosi
Aksialni kompenzator set DN 65
Prirobnično koleno set DN 65x90 stop.
Manometer 0-160 mbar pipo s pritisnim ventilom
Testni gorilnik za DMV prirobnični /VGD izv.2
3 | Zagon in nastaviten novega gorilnika | kos | 1 |  | 0
| S K U P A J brez DDV |  |  |  | 0

## Priklop sanitarne vode
5. PRIKLOP SANITARNE VODE
|  | enota | količina | cena/enoto | cena | Ponujena oprema
1 | Vzmetni varnostni ventil z navojnima priključkoma za vgradnjo v sisteme sanitarne pitne vode,prelivno območje zaščiteno s plombo, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
DN 50, PN 10
| pizp = 8,0 bar | kos | 2 |  | 0
2 | Krogelna zaporna pipa z navojnima priključkoma, dolgo siluminsko ročko za posluževanje, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 20, PN 10 | kos | 1 |  | 0
| DN 50, PN 10 | kos | 2 |  | 0
| DN 65, PN 10 | kos | 13 |  | 0
3 | Krogelna pipa za praznjenje z navojnima priključkoma, s kratko siluminsko ročko (metuljčkom) za posluževanje, zaporno kapo, tesnilom in verižico, vijačnim spojem za gibko cev, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 15, PN 10 | kos | 8 |  | 0
| DN 20, PN 10 | kos | 1 |  | 0
4 | Poševnosedežni ventil za hidravlično uravnovešanje z navojnim priključkom, namenjen za delovno temperaturo od –20°C do 120°C. Ventil ima proporcionalno karakteristiko dušenja, merne priključke za instrument za nastavljanje pretoka, ročno nastavitveno kolo z numerično skalo, funkcijo zapornega elementa, (s priključkom za izpust vode oz. signalni vod). Postavka vključuje nastavitev pretoka s pomočjo merilnega instrumenta in izdelavo zapisnika o doseženih pretokih,
DANFOSS tip MSV-BD
| DN 50, PN 10 | kos | 2 |  | 0
ali enakovredni
5 | MS protipovratni ventil z navojnima priključkoma, skupaj s tesnilnim materialom
| DN 50, PN 10 | kos | 4 |  | 0
6 | Ventil za jemanje vzorcev iz nerjavnega jekla po DIN EN ISO 19458, z izpustno cevko DN8, navojnim priključkom DN10, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom. | kos | 3 |  | 0
7 | Manometer v okroglem ohišju f80 mm, z varilnim kolčakom, navojnim priključkom DN 15, manometrsko navojno pipico DN 15, komplet z montažnim in z montažnim in tesnilnim materialom
| - z merilnim območjem od 0 do 10,0 bar | kos | 1 |  | 0
Termometer v okroglem ohišju, z navojnim priključkom R 1/2", komplet z montažnim in tesnilnim materialom
| - z merilnim območjem 0 do 40°C | kos | 2 |  | 0
| - z merilnim območjem 0 do 120°C | kos | 10 |  | 0
8 | Cev iz nerjavečega materiala 1.4401 in 1.4521 po EN 10088 ter DVGW W 534 (PRESS sistem) za razvode hladne in tople sanitarne vode ter cirkulacije, skupaj z vsemi fitingi za zatiskanje (kolena, T-kosi, navojni priključki, prehodni kosi,…), tesnilnim in pritrdilnim/obešalnim materialom
OPOMBA: obešala za vodoravno, poševno in navpično pritrjevanje cevi na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije sestavljene iz predfabriciranih obešal je iz pocinkanega železa in obsega objemke s podlogo iz sintetične gume odporne do 120 °C – dušenje zvoka, navojne palice s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, kovinskih vložkov, vijakov z maticami, drsne in fiksne podpore. Vsa obešala se izvede po smernicah za montažo in preprečevanje prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo!
| ø 22 x 1 mm (DN 20) | m | 48 |  | 0
| ø 28 x 1,2 mm (DN 25) | m | 10 |  | 0
| ø 35 x 1,5 mm (DN 32) | m | 36 |  | 0
| ø 54 x 2,0 mm (DN 50) | m | 124 |  | 0
VIEGA tip SANPRESS INOX
ali enakovredni
9 | Pocinkana navojna cev po SIST EN 10255 skupaj z vsemi fitingi, tesnilnim in pritrdilnim materialom ter dodatkom na odrez
OPOMBA: obešala za vodoravno, poševno in navpično pritrjevanje cevi na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije sestavljene iz predfabriciranih obešal je iz pocinkanega železa in obsega objemke s podlogo iz sintetične gume odporne do 120 °C – dušenje zvoka, navojne palice s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, kovinskih vložkov, vijakov z maticami, drsne in fiksne podpore. Vsa obešala se izvede po smernicah za montažo in preprečevanje prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo!
| DN 65 | m | 52 |  | 0
10 | Toplotna izolacija razvoda ogrevne vode z izolacijskimi cevaki za debelino izolacije do 80 mm iz kamene volne s koeficientom toplotne prevodnosti λ50ºC=0,043 W/mK po SIST ISO 8794 oziroma izolacijskimi blazinami iz kamene volne za debelino izolacije nad 80 mm s koeficientom toplotne prevodnosti λ50ºC=0,040 W/mK po SIST ISO 8794, skupaj s kovinskimi objemkami in obdelavo fazonskih kosov ter armatur
debeline 13 mm (hladna voda)
| ø 22 x 1 mm (DN 20) | m | 48 |  | 0
| ø 28 x 1,2 mm (DN 25) | m | 10 |  | 0
| ø 54 x 2,0 mm (DN 50) | m | 65 |  | 0
debeline 50 mm
| ø 54 x 2,0 mm (DN 50) | m | 59 |  | 0
debeline 60 mm
| DN 65 | m | 52 |  | 0
KNAUF INSULATION tip PS 600 / WM 640 GG ali enakovredni
11. | Zaprta membranska raztezna posoda za sanitarno toplo vodo, komplet z montažnim materialom. Vcel = 300 l, PN 10 pN2 = 4,0 bar (n) Posoda mora biti pretočne izvedbe.kot npr. REFLEX TIP DT5 300 | kpl | 1 |  | 0
12. | Stabilizator trdote vode - dozirna naprava kompaktne izvedbe za tekoči vodofos sestavljen iz: tekočina polifosfat, impulzni vodomer, sesalna garnitura, dozirna črpalka | kpl | 1 |  | 0
13. | Cirkulacijska črpalka za sanitarno toplo vodo, z navojnimi priključki, ohišje iz brona, komplet z montažnim materialom.kot npr.WILO MAXO Z 40/0.5-8 | kos | 1 |  | 0
14. | Temperaturno tipalo s kratkim odzivnim časom za zajem hitrih temperaturnih sprememb v prenosnikih toplote za vgradnjo v cevovod, s karakteristiko Pt 1000, komplet s tulko in montažnim materialom kot npr:SAMSON tip 5207-0060 | kpl | 1 |  | 0
15. | Temperaturni omejilnik TR/STB nastavljen na 75 st.C, dobavljen z veljavno listino za vgraditev v sistem potrošne vode, termostat kot npr:SAMSON tip 5347-1 | kpl | 1 |  | 0
16. | Regulator za STV preko MBUS-a omejevanje pretoka in moči kot npr:SAMSON tip 5578-E | kpl | 1 |  | 0
17. | Demontaža akomulatorja volumna 1500 L, prenosnika toplote, ventilov, črpalke, cevi, vključno z razrezom akomulatorja in odvozom na deponijo. | kpl | 1 |  | 0
18. | Toplotna izolacija obtočnih črpalk, ventilov, zapornih, regulacijskih ter ostalih elementov sistema | kpl | 1 |  | 0
19. | Izpiranje in dezinfekcija razvoda sanitarne vode. | kpl | 1 |  | 0
20. | Zaščitni ovoj razvodov ogrevne vode vodenih vidno v energetskem prostoru izdelan iz Al pločevine in spet s kniping vijaki | m2 | 42 |  | 0
| S K U P A J brez DDV |  |  |  | 0

## CNS
6. CNS - nadgradnja in priklop na obstoječ nadzorni sistem
1. | CNS OBJEKT 1 | enota | količina | cena/enoto | cena | Ponujena oprema
DDC Oprema
| Set DDCPLC + 8AI, 8AO, 8 DI, 8DO, RS485/RS232 | kos | 1 |  | 0
| 8-kanalna analogna kartica; Meritev upornosti; Nastavljiva | kos | 1 |  | 0
| RS-232/485 Serijski pretvornik; Nastavljiv | kos | 1 |  | 0
| Zaslon na dotik 7“, 800x480, ARM, 256MB RAM, Ethernet, mikroSD, Linux, 9-36VDC | kos | 1 |  | 0
| Pretvornik M-bus – RS232, do 25 M-bus naprav | kos | 1 |  | 0
| Kombiniran I/O modul 30 IO - 8AI, 6AO, 8DI, 8DO, Modbus protokol | kos | 10 |  | 0
| Industrijski mrežni združevalnik, montaža na DIN Letev, 8 port | kos | 1 |  | 0
Periferna oprema
| Zunanje tipalo Ni1000; kot npr. Siemens QAC 22 | kos | 1 |  | 0
Zagon sistema CNS
| Inženirske storitve na nivoju regulatorjev in integracij naprav s priklopom na obstoječ Kovintrade SCADA vmesnik. 1x Zagon regulacije toplotne postaje 1x Zagon regulacije lokalno prezračevanje 1x Integracija kotlovske avtomatike | kpl | 1 |  | 0
Dobava elektro komandne omare
| Dobava in montaža elektro komandne omare | kpl | 1 |  | 0
Elektro obrtniška delav sklopu rekonstrukcije CNS
| Priklop in montaža DDC in periferne opreme. Kabliranje Ethernet povezave. | kpl | 1 |  | 0
2. | CNS OBJEKT 2
DDC Oprema
| Set DDCPLC + 8AI, 8AO, 8 DI, 8DO, RS485/RS232 | kos | 1 |  | 0
| 8-kanalna analogna kartica; Meritev upornosti; Nastavljiva | kos | 1 |  | 0
| RS-232/485 Serijski pretvornik; Nastavljiv | kos | 1 |  | 0
| Zaslon na dotik 7“, 800x480, ARM, 256MB RAM, Ethernet, mikroSD, Linux, 9-36VDC | kos | 1 |  | 0
| Pretvornik M-bus – RS232, do 25 M-bus naprav | kos | 1 |  | 0
| Kombiniran I/O modul 30 IO - 8AI, 6AO, 8DI, 8DO, Modbus protokol | kos | 10 |  | 0
| Industrijski mrežni združevalnik, montaža na DIN Letev, 8 port | kos | 1 |  | 0
Periferna oprema
| Zunanje tipalo Ni1000; kot npr. Siemens QAC 22 | kos | 1 |  | 0
Zagon sistema CNS
| Inženirske storitve na nivoju regulatorjev in integracij naprav s priklopom na obstoječ Kovintrade SCADA vmesnik. 1x Zagon regulacije toplotne postaje 1x Zagon regulacije lokalno prezračevanje 1x Integracija kotlovske avtomatike | kpl | 1 |  | 0
Dobava elektro komandne omare
| Dobava in montaža elektro komandne omare | kpl | 1 |  | 0
Elektro obrtniška delav sklopu rekonstrukcije CNS
| Priklop in montaža DDC in periferne opreme. Kabliranje Ethernet povezave. | kpl | 1 |  | 0
3. | CNS OBJEKT 3
DDC Oprema
| DDC krmilnik LCD Zaslon, Ethernet, RS232, RS485, IP65 | kos | 2 |  | 0
| I/O modul, 17 IO - 4AI, 2AO, 4DI, 7DO, Modbus protokol | kos | 2 |  | 0
| 12 DO modul, max. 8 A / 250 V AC ali 8 A / 24 v DC, Modbus protokol | kos | 2 |  | 0
| Pretvornik M-bus – RS232, do 25 M-bus naprav | kos | 2 |  | 0
Periferna oprema
| Zunanje tipalo Ni1000; kot npr. Siemens QAC 22 | kos | 2 |  | 0
| Kabelsko tipalo Ni1000; kot npr. SiemensQAP21.3 | kos | 14 |  | 0
| Varnostni termostat 15…95°C; kot npr. Siemens RAK-TW.1000S-H | kos | 6 |  | 0
Zagon sistema CNS
| Inženirske storitve na nivoju regulatorjev in integracij naprav s priklopom na obstoječ Kovintrade SCADA vmesnik. 1x Zagon regulacije toplotne postaje 1x Zagon regulacije lokalno prezračevanje 1x Integracija kotlovske avtomatike | kpl | 2 |  | 0
Dobava elektro komandne omare
| Dobava in montaža elektro komandne omare | kpl | 2 |  | 0
Elektro obrtniška delav sklopu rekonstrukcije CNS
| Priklop in montaža DDC in periferne opreme. Kabliranje Ethernet povezave. | kpl | 2 |  | 0
4. | Kovintrade SCADA Nadzorna postaja
| Vzdrževanje in tehnična podpora za obstoječo Kovintrade nadzorno postajo. Zagotavljanje posodobitev vezanih na operacijski sistem in varnostno politiko s strani IT skrbnika omrežja. | kpl | 1 |  | 0
| S K U P A J brez DDV |  |  |  | 0