## REKAPITULACIJA
Projekt: | 1538/2 Projekt oskrbe s pitno vodo v porečju Drave (2014-2020) - Ormoško območje -2.faza
Lokacija: | Občina Ormož
Objekt: | Vodovodni sistem v Občini Ormož
Načrt: | 2/11 Skupni projektantski predračun
Faza: | PZI
REKAPITULACIJA STROŠKOV
Objekt/Storitev |  | Skupna cena (brez DDV-ja)
1. | Ormož
1.1 | Vodovod povezava Lenta – Hardek -Wienerberger – Kamenjak in povezava 3 | 20900
1.2.1 | Vodovod Jeruzalem - Svetinje - Ivanjkovci - PODODSEK Jeruzalem - Svetinje | 22825
1.2.2 | Vodovod Jeruzalem - Svetinje - Ivanjkovci - PODODSEK Svetinje - Ivanjkovci | 19250
1.3 | Vodovod Litmerk - Lahonci | 40700
1.4 | Vodovod Litmerk - Lahonci - Litmerk 1 | 12375
1.5 | Vodohran Lešniški vrh | 13612.5
1.6 | Vodohran Litmerk | 13612.5
1.7 | Hidroforna postaja Lahonci | 11962.5
1.8 | Prečrpalna postaja Lešnica | 10725
1.9 | Prečrpalna postaja Lešniški vrh | 10725
1.10 | Načrt elektro inštalacij vodohrana Lešniški vrh | 5060
1.11 | Načrt elektro inštalacij vodohrana Litmerk | 5060
1.12 | Načrt elektro inštalacij hidroforne postaje Lahonci | 4235
1.13 | Načrt elektro inštalacij prečrpalnice Lešnica | 4235
1.14 | Načrt elektro inštalacij prečrpalnice Lešniški vrh | 4235
1.15 | Načrt NN priključka 0,4 kV hidroforne postaje Lahonci | 3547.5
CENA SKUPAJ (brez DDV-ja): |  | 203060
DDV (22%): |  | 44673.2
CENA SKUPAJ (z DDV-jem): |  | 247733.2

## OPIS
Pri izvedbi vodvodnega sistema je treba upoštevati naslednja določila:
V skladu z zahtevo lastnika vodovodnega omrežja in v skladu z določili pravilnika javnega vodovodnega omrežja Ormož, v občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž (uradni vestnik občine Ormož št. 15/2017), lahko prestavitve in navezave vodovoda na obstoječe omrežje vključno z montažnimi deli in dobavo potrebnega vodovodnega materiala, zaradi zapletenosti sistemov in z namenom, da se zagotovi nemoteno delovanje vodovodnega sistema in vodarn, opravi le upravljavec javnega vodovoda.
V skladu z zahtevo lastnika vodovodnega omrežja in v skladu z določili pravilnika javnega vodovodnega omrežja Ormož, v občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž (uradni vestnik občine Ormož št. 15/2017), lahko vse posege v delujoč vodovodni sistem (prestavitve in navezave vodovoda, hišne priključke, obstoječe objekte) z montažnimi deli in dobavo potrebnega vodovodnega materiala, zaradi zapletenosti sistemov in z namenom, da se zagotovi nemoteno delovanje vodovodnega sistema in vodarn, opravi le upravljavec javnega vodovoda.
V predračunu so upoštevani materiali po naslednjih standardih:
1.CEVI IZ NODULARNE LITINE:
Cevi morajo biti izdelane na obojko v skladu s EN 545:2010 najmanj preferenčnega tlačnega razreda C40 (do vključno DN300), C30 (do vključno DN600), z odgovarjajočimi spoji za različne primere vgradnje (STD, STD VI, UNI Ve ali enakovredno) in dolžino 6 m (skladno s ponudbenim predračunom in spodnjimi specifikacijami ter zahtevami naročnika v razpisni dokumentaciji). Cevi morajo biti na zunanji strani zaščitne z aktivno galvansko zaščito, ki omogoča vgradnjo cevi tudi v agresivnejšo zemljo (z zlitino Zn + Al minimalne debeline 400 g/m2 v razmerju 85% Zn in ostalo Al in druge kovine) in z modrim pokrivnim nanosom , na notranji strani pa s cementno oblogo; vse v skladu z EN545:2010 (cementna obloga mora biti narejena s pitno vodo, cement tipa CEM III-B ex BFC pa mora biti v skladu z EN197-1 z CE oznako (certifikat)). Opremljene morajo biti z odgovarjajočimi tesnili v skladu z SIST EN 681-1 (certifikat).Vse vrste obojčnih tesnil oz. spojev mora biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušen skupaj s cevmi (certifikat). Vse cevi morajo biti od istega proizvajalca.
2. FAZONSKI KOSI IZ NODULARNE LITINE
Fazonski kosi morajo biti izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2010, z zunanjo in notranjo zaščito po postopku kataforeze min. debeline 70 mikronov oz. po klasičnem postopku min. debeline 250 mikronov. Opremljeni morajo biti z odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN 681-1 (certifikat). Prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe morajo imeti vrtljivo prirobnico, ostali (samo FF kos) pa imajo lahko fiksno, obojčni fazonski kosi morajo imeti STD, STD VI, UNI Ve spoj ali enakovredno. Spoji na obojčnih fazonskih kosih so enaki kot pri ceveh (isti proizvajalec) . Vse vrste obojčnih tesnil oz. spojev mora biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušeno skupaj s fazoni (certifikat) Obojčni fazonsku kosi in fazonski kosi z vrtljivo prirobnico morajo biti istega proizvajalca kot cevi.
3. POKROVI IZ NODULARNE LITINE
Pokrovi morajo biti izdelani iz nodularne litine v skladu s standardom SIST EN124-2. Okrogli pokrovi. Površina naleganja pokrova na okvir mora biti minimalno 600 cm2 pri razredu obremenitve D400. Razredi nosilnosti B125, C250, D400 naj bodo opremljeni z avtomatskim zaklepom ter protihrupnim vložkom. Razred D400 mora biti konstruiran za visoko frekvenco prometa ter imeti protihrupni vložek iz vremensko ter kislinsko odpornega poliuretanskega materiala, ki je neločljivo zlepljen na pokrov. Pokrov se mora blokirati pri 90°, da prepreči nehoteno zapiranje. Kvadratni pokrovi. Razred nosilnosti D400 mora imeti protihrupno tesnilo in možnostjo simbolnega označevanja namena jaška (elektrika, voda, meteorna kanalizacija, fekalna kanalizacija). Razred nosilnosti D 400 za visoko frekvenco prometa mora imeti konusno naleganje pokrova na okvir in poliuretanski vložek, površina naleganja mora biti minimalno 500 cm2. Za področja kjer se zagotavlja tesnost proti vdoru meternih vod ali preprečevanju vonjav, mora biti pokrov vodotecen do 2 bara in privijačen s 4 vijaki na okvir. Konstruiran mora biti tako, da se ga da odpreti z navadnim orodjem - vzvodom.
4. LOVILEC NESNAGE
Telo prirobničnega lovilca nesnage mora biti iz litine z epoxy zaščito s čistilno mrežico iz nerjavečega jekla s perforacijo najmanj 1,2 mm, ter čistilno prirobnico.
5. EV ZASUNI (podobno TIP 21 in 23 ali enakovredno)
EV zasuni morajo biti izdelani iz litine GGG400, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla in ga je možno menjati brez izvleka klina iz ohišja. Tesnjenje na vretenu je izvedeno z dvema "O" tesniloma iz NBR. Na obeh straneh klina so vodila iz poliamida pravokotne oblike za zmanjšanje trenja pri uporabi. Moment pri upravljanju ventila doseže vrednost 60% od dovoljene po standardu 1074. Spoj telesa in pokrova ventila je izveden brez vijakov in zagozd. Ustrezati morajo standardu EN 1074 (certifikat).
6. PRIROBNIČNE LOPUTE
Ohišje in loputa prirobnične lopute sta izdelana iz duktilne litine GJS 400-15 ali boljše, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Osovina je izdelana iz nerjavečega jekla. "O" tesnila na vretenu so iz NBR. EPDM tesnilo, ki se nahaja na loputi omogoča 100% tesnenje pri pretoku v obe smeri (avtomatsko tesnenje), je možno zamenjati. Disk lopute je dvakrat excentrično postavljen glede na ohišje zaradi lažjega upravljanja. Sedež narejen iz nerjavečega jekla je uvaljan na ohišje. Ustrezati mora standardu EN1074 (certifikat). Z odpiranjem na polžni pogon ali z vgrajenim elektromotornim pogonom (skladno s ponudbenim predračunom).
7. HIDRANTI NADZEMNI
Telo nadzemnega hidranta mora biti iz INOX, glava iz nodularne litine z dvema "C" priključkoma ter enim "B"priključkom. Hidrant mora biti opremljen z izpustno odprtino po kateri odteče stoječa voda iz hidranta. Ustrezati morajo standardu SIST EN 14384:2005.
8. HIDRANT PODZEMNI
Telo podzemnega hidranta mora biti iz duktilne litine GGG 400, z epoxy zaščito 200 mikronov. Hidrant mora biti opremljen z izpustno odprtino po kateri odteče stoječa voda iz hidranta. Ustrezati morajo standardu SIST EN 14339:2005.
9. CESTNA KAPA
Teleskopska cestna kapa v razredu nosilnosti D400, po standradu EN 124 s protihrupnim PUR vložkom na pokrovu, tečajem ter možnostjo vgradnje pod naklonom. Na pokrovu mora biti napis VODA, HIDRANT v slovenskem jeziku. Cestna kapa za zračnik mora biti okrogle oblike imeti napis ZRAČNIK v slovenskem jeziku, poliuretanski protihrupni vložek, ter dva vijaka s katerimi je pričvrščen pokrov na ohišje kape.
10. NAVRTNI OKLEPI - OGRLICE
Univerzalne ogrlice za vgradnjo na duktilne, AC in jeklene cevi. Izdelane morajo biti iz duktilne litine GS 400-15 z Epoxy zaščito min 250 mikronov. Streme in matici morajo biti iz nerjavečega jekla. Tesnilni material iz EPDM mora biti posebej oblikovan za vsako dimenzijo posebej.
11. ZRAČNIK (AVTOMATSKI)
Telo zračnika je izdelano iz duktilne litine GJS 400-15 z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov, plovci so iz ABS, šoba malega plovka je iz poliamida, tesnilo glavnega plovka pa EPDM. Mreža za zaščito pred nesnago in pokrov sta iz INOX jekla. Delovno območje tlaka obsega 0,1 ÷ 25 bar. V ohišje je vgrajen dodatni odzračni ventila za kontrolo delovanja. Izvedba odzračnega ventila mora biti z vgrajenim avtomatskim ventilom.
12.Zak sistem priključevanja cevi – vrtljivo koleno na O ring.
NAVRTALNI ZASUNI Z VERTIKALNIM IZHODOM (ZA ODCEPE 0 32 - 63) Zasun z vertikalnim izhodom z bajonetnim zaklepom in popolno proti-korozijsko zaščito. Zapiranje preko zaporne plošče iz nerjavečega jekla in ekscentričnega diska, ki onemogoča preobremenitve in poškodbe pri zapiranju. Zaporna plošča v odprtem položaju omogoča neoviran poln pretok vode. PN16. Pritrditev na NL cev s stremeni in tesnilom primerne dimenzije, na PE cev z dvodelnim oklepom po DIN3543-2 (oklep je tesnjen z gumijasto oblogo, z več kocentričnim O-ring profilom okoli navrtalne površine). Ohišje: GJS-400, proti korozijska epoksi prašna zaščita zunaj in znotraj v skladu z DIN 3476 (P) in DIN 30677-2 (debelina zaščite >250 µm, nična poroznost pri 3 kV, oprijem po izpostavljenosti vroči vodi min. 12 N/mm. Vreteno, pogon zaporne plošče, zaporna plošča: iz hladnovaljanega nerjavečega jekla, Vertikalni izhod: bajonetni 34 ali 46 mm Koleno vrtljivo 360° Fiting po DIN 8076-1, vtični fiting na eni strani za povezavo na PE cev brez ojačitvenega obroča, z vgrajenim obročem za zadrževanje. Na drugi strani vtični konec z rotacijsko enoto za nastavitev samega kolena; bajonetni vtični konec in O-ring tesnilom z dvema O-ringoma, za absolutno protikorozijsko zaščito bajonetnega spoja z primernim zasunom ali fitingom. Fitingu mora biti priložen ojačitveni podporni obroč proti deformacjiji vtične PE cevi. Material: GJS-400 (GGG-40), visoko kvalitetna proti korozijska zaščita z obojestransko epoksi prašnato zaščito po DIN 3476 (P) in DIN 30677-2 (debelina zaščite>250 µm, nična poroznost pri 3000 V, oprijem notranji in zunanji>12 N/mm2 po izpostavljenosti vroči vodi), notranji zaščitni obroč iz POM, O-ring: EPOM-guma po KTW ali enakovredno. Tlak: PN 16 bar Max. premer izvrtine: 25 mm / 36mm. VGRADNE GARNITURE ZA NAVRTALNE ZASUNE Vgradna garnitura s teleskopsko nastavitvijo vgradne višine na podlagi globine cevi, pritrjevanje na zasun z duktilnim navojnim nastavkom brez dodatnih zatičev in vijakov. Material: Zaščitna cev: PE varovana proti izvleku, Navojni nastavek: GJS400-epoksi prašnato zaščiten Notranja cev: pocinkana, kvalitete št. 37 Nastavek za vreteno zasuna: GJS400-epoksi prašnato zaščiten; 12,3mm Nastavek ključa: pocinkano, kvalitete št. 37 Vgradna globina: od 0,70 do 2,50 m
13. VENTILI REDUCIRNI (avtomatski hidravlični)
Telo ventila je izdelano iz duktilne litine GJS 400-15 z epoxy zaščito minimalno 250 mikronov. Membrana je ločena od zapirala na katerem je tesnilni element quadring. Prehod skozi ventil je reduciran zaradi boljše regulacije (linearnosti). Ventil deluje na avtomatski hidravlični način in ima ločen pilot iz nerjavečega jekla za nastavitev redukcije (območja 01-2 bar, 1,2-14 bar, 7-21 bar) . Povezave so iz nerjavečega jekla. Opremljen mora biti z indikatorjem položaja, kontrolno enoto za nastavitev hitrost odpiranja, zapiranja in reakcije in dvemi manometri na katerih lahko vidimo dejanski tlak v cevovodu tudi ob zaprtem kontrolnem krogu. Vgradna mera po standardu EN5752 serija 1, prirobnice PN10, PN16 ali PN 25, ventil narejen v skladu z EN1074-1, EN1074-5.
14. TESNILA ZA PRIROBNICE
Tesnila morajo biti iz EPDM gume, ki ustreza uporabi v stiku s pitno vodo. Tesnila imajo vgrajen nosilni kovinski obroč in so profilirane oblike (na notranjem premeru ojačitev okrogle oblike). Izdelana po standardu EN 1541-1 in primerna za tlake PN6, PN10, PN16, PN25, PN40.
15. MERILEC PRETOKA
Merilnik pretoka mora omogočati vse zahtevane izhodne podatke za odčitavanje na mestu vgradnje in daljinski prenos podatkov v nadzorni center, merilnik pretoka mora biti magnetno induktivni elektromagnetni: • Temperaturno območje -20 do 130 °C, • Napajanje 24 V DC, • Kompaktne izvedbe izvedbe brez ločene glave, • Zaščita IP 67, • Možnost verifikacije in kalibracije na terenu, • Natančnosti meritve +-0,5 % pri maks nazivnem pretoku, pri minimalnem pretoku pa ne več kot +- 2,5 %, • Izhod 4-20 mA (tokovna zanka) za trenutni pretok, • Pulzni tranzistorski izhod maks. frakvence 400 HZ, maksimalno napetost 30 V in maks toka 250 mA, • Statusni tranzistorski izhod programibilni za indikacijo sistemskih napak ali smer pretoka, • Dvosmerna meritev pretoka A≤≥B • Komunikacija RS485 modbus Vsi artikli, ki bodo v stiku s pitno vodo zagotavljajo živilsko neoporečnost. Vsi artikli zagotavljajo kvaliteto zahtevano po standardu. Za vse zgoraj specificirane materiale v ponudbi je potrebno napisati ime proizvajalca, tip artikla in priložiti tehnični list, izjavo o lastnostih (ZGPro-1, Ur.l.RS, št.82/2013) ter pripadajoči certifikat o skladnost proizvodov s standardom in v kolikor so materiali v stiku s pitno vodo tudi poročilo, ki se nanaša na Izjavo o skladnosti za stik s pitno vodo. Delež proizvodov po poreklu iz tretjih držav, kakor je to določeno v skladu z Uredbo (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. 10. 2013 o carinskem zakoniku Unije (UL L št. 269 z dne 10. 10. 2013, str. 1) vrednostno ne sme presegati 50 odstotkov skupne vrednosti proizvodov, ki sestavljajo ponudbo posamznega sklopa, vse v skladu z 2. odst. 87. člena ZJN - 3.
Žig in podpis ponudnika
……………………….

## POVEZAVA 1538_2-VOD1_LENT_POV3
Projekt: | 1538/2 Projekt oskrbe s pitno vodo v porečju Drave (2014-2020) - Ormoško območje -2.faza
Lokacija: | Naselje Ormož
Občina Ormož
Objekt: | Vodovodni sistem v Občini Ormož
Načrt: | Načrt vodovoda Hajndl - Ormož, II.faza
Faza: | PZI
Predračun z rekapitulacijo stroškov VODOVOD Povezava Lenta – Hardek -Wienerberger – Kamenjak in povezava 3
Postavka | Normativ | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Cena skupaj | Opomba postavke
|  | 1 PREDDELA |  | PREDDELA SKUPAJ: |  | 0
1.1 Geodetska dela
1.1.1. |  | Zakoličba trase vodovoda, s strani pooblaščenega geodeta, z lesenimi količki 4 x 4 cm ter vpisano številko profila in stacionažo na leseni tablici, vključno z zavarovanjem s trikotnikom iz letev 2,5 x 2,5 cm na količkih. Izdelava zapisnika o zakoličbi vodovoda. | m1 | 174 | 0 | 0
1.1.2. |  | Postavitev ter zavarovanje prečnih profilov iz desk 2,5 x 5,0 cm x 20 cm, na dveh lesenih količkih 10 x 10 cm, na potrebni višini s potrebnimi označbami in niveliranjem. | kos | 18 | 0 | 0
1.1.3. |  | Ureditev provizorijev za prehod preko jarkov v času gradnje, v skladu s predpisi iz varstva pri gradbenem delu. Z možnostjo prenosa in večkratno uporabo. 2x ploh (L=300cm, š=30cm, d=4,8cm) 2x deska (L=300cm, š=10cm, d=1,8cm) 8x tramič (L=120cm, š=4,8 x 4,8cm) Opomba: Količina je ocenjena. Obračun po dejanskih stroških. | kos | 5 | 0 | 0
1.2 Ostala dela
1.2.1. |  | Priprava gradbišča in dostopov do trase z vsemi potrebnimi deli in materiali. | kos | 1 | 0 | 0
1.2.2. |  | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov in zaščita teh vodov in nadzor nad izvedbo križanj. | kos | 4 | 0 | 0
1.2.3. |  | Priprava deponije za vodovodni material in gradbeni material. Upoštevati je pridobitev soglasja lastnika parcele in plačilo odškodnine. | kos | 1 | 0 | 0
1.2.4. |  | Varovanje stabilnosti obstoječih drogov za Telekom, JR itd.: '-elektro drogovi, PTT drogovi | kos | 4 | 0 | 0
1.2.5. |  | Rezanje asfaltnih površin z motorno rezilko ne glede na sestavo, debeline do 10 cm. | m | 174 | 0 | 0
1.2.6. |  | Rušenje vozišč iz asfalta debeline 5 - 15 cm in širine 1.60 m z odvozom na trajno deponijo. Vključno z nakladanjem in stroški deponije. | m2 | 278 | 0 | 0
1.2.7. |  | Zavarovanje gradbišča med gradnjo vključno s pridobivanjem dovoljenja za delno zaporo ceste in prometno signalizacijo: letve, opozorilne vrvice, dvostranska zaščitna ograja, znaki, svetlobna telesa, eventuelna semaforizacija, vključno z odstranitvijo prometne signalizacije. Ograja se postavi na rob delovnega pasa, da ne moti delovnega procesa. Velja za vzdolžne in prečne prekope cestišča. Vključno z izdelavo elaborata zapore cest. | kos | 1 | 0 | 0
1.2.8. |  | Izvedba vodovodnega provizorija iz cevi PEHD d110 kjer se izkaže za potrebno na trasi izgradnje vodovoda. Provizorij se izvede v dolžini cca. 150 - 200 m in se lahko večkrat uporabi. Vključno z vsemi potrebnimi armaturami, fazonskimi kosi, hišnimi priključki, spojkami, prenosi in dizenfekcijo. V ceni so zajeta tudi vsa potrebna gradbena in montažna dela ter prevezave na obstoječe omrežje. | kos | 1 | 0 | 0
1.2.9. |  | Rušenje obstoječih betonskih robnikov, vključno z vsem delom, prenosi, strojnim nakladanjem na kamion in odvoz na trajno deponijo, upoštevani so tudi stroški deponije. | m | 174 | 0 | 0
|  | 2 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE SKUPAJ: |  |  | 0
2.1. |  | Izkopi za kanalske rove širine do 1,0 m in globine do 2,0 m oz po podatkih iz vzdolžnega profila, v zemljini I. - III. kategorije,vključno z začasnim odlaganjem izkopane zemljine ob robu jarka. Direktno nalaganje na prevozno sredstvo in odvoz na začasno deponijo 60% izkopa, nalaganje ob jarek 40% izkopa. | m3 | 284 | 0 | 0
2.2. |  | Izkopi za kanalske rove širine do 1,0 m in globine do 2,0 m oz po podatkih iz vzdolžnega profila, v zemljini IV kategorije,vključno z začasnim odlaganjem izkopane zemljine ob robu jarka. Direktno nalaganje na prevozno sredstvo in odvoz na začasno deponijo 60% izkopa, nalaganje ob jarek 40% izkopa. | m3 | 70 | 0 | 0
2.3. |  | Dobava in postavitev opaža za vertikalno razpiranje gradbene jame oz. rova pri globini nad 2 m, kampadno v dolžini 6,0 m. | m2 | 48 | 0 | 0
2.4. |  | Ročni izkop pri križanju z obstoječimi komunalnimi vodi: mednarodni optični kabel, telekom, NN, VN, obstoječi vodovod in kanačizacija. | m3 | 4 | 0 | 0
2.5. |  | Planum naravnih temeljnih tal v težki zemljini, ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame v točnosti +- 3cm. | m2 | 148 | 0 | 0
2.6. |  | Ročna poglobitev in razširitev jarka na mestih spoja cevi, oziroma vsakih 6 m. | m3 | 15 | 0 | 0 | Računamo 0,5 m3/spoj.
2.7. |  | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 8 mm za peščeno ležišče cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (10cm + D/10) z komprimacijo do stopnje 97% SPP, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 16 | 0 | 0
2.8. |  | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 4 mm ob cevi do temena s komprimacijo zbitosti do 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 33 | 0 | 0
2.9. |  | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 16 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. Obvezno je izvesti meritve utrjenosti spodnjega ustroja!! Skladno s TSC. | m3 | 46 | 0 | 0
2.10. |  | Zasipanje kanala izven cone cevovoda iz naravno pridobljenega prodno peščenega nasipnega materiala v plasteh d=20 cm in komprimacijo do stopnje 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. Zasip do globine 55 cm pred predvidenim asfaltom (v cesti). | m3 | 154 | 0 | 0 | V kolikor se ugotovi na licu mesta ustreznost izkopanega materiala se lahko le ta uporabi. 80% nov material / 20% izkopan material.
2.12. |  | Črpanje vode iz gradbene jame med izvajanjem prevezav ter drugih del na obstoječem vodovodu. Vključno z vsemi pomožnimi deli in materiali. | ur | 15 | 0 | 0
2.13. |  | Nakladanje in odvoz težke zemljine iz izkopa na trajno deponijo z razprostiranjem - od izkopa jarka in kom. vodov. Pridobivanje evidenčnih listov odvečnega materiala. Količine potrdi nadzor. | m3 | 354 | 0 | 0
2.14. |  | Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve asfalta do vzpostavitve v prvotno stanje, ki zajema polivanje - protiprašna zaščita, dosip udarnih jam, utrjevanje in planiranje, vključno z dobavo materiala in delom.. | m2 | 384 | 0 | 0
2.15. |  | Strojni in ročni sondažni izkop pri navezavi na obstoječi vodovod in križanju z obstoječimi komunalnimi vodi: mednarodni optični kabel, telekom, NN, VN, obstoječi vodovod in HP vodovod. | m3 | 4 | 0 | 0
2.16. |  | Izdelava sidrnih blokov in podstavkov iz cementnega betona C8/10 v povprečni količini 0,20 m3/kom vključno z opaženjem ter vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve ter dodatnim izkopom - za sidrne bloke N in Q kolen in T kom | kom | 3 | 0 | 0
2.17. |  | Dobava in vgrajevanje montažnih betonskih podložk za cestne kape z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve na končno niveleto ceste. | kom | 1 | 0 | 0
2.19. |  | Dobava in montaža aluminijastih drogov s tablicami za označevanje hidrantov, zasunov in zračnikov. Stebriček Al 6/4" x 2 m. Vključno z eko sidrom, tablico in pritrdilnim materialom. Vključno z obbetoniranjem. | kom | 2 | 0 | 0
2.20. |  | Gradbena dela pri navezavi na obstoječi vodovod, vključno s pomožnimi deli za rezanje cevi. Upošt. je prekinitev dobave vode, zapora in praznitev cevovoda. | kom | 2 | 0 | 0
2.21. |  | Demontaža in odvoz nadzemnih elementov ukinjenega obstoječega vodovoda (cestne kape, zasuni, hidranti,…) z odvozom na trajno deponijo ter pridobitvijo evidenčnih listov odvečnega materiala. Obračun po dejanskem stanju. Upoštevani so stroški deponije. | kpl | 1 | 0 | 0
2.22. |  | Dobava in nasutje gramoznih krogel ob hidrantih za pravilno odtekanje vode iz hidranta po njihovem zapiranju ca 1m3/kom. | m3 | 1 | 0 | 0
2.23. |  | Gradbena dela pri izvedbi križanja predvidene vodovodne cevi z obstoječimi kanalizacijskimi cevmi. Križanje je izvesti skladno z detajlom iz projekta (zaščitna cev, obbetoniranje, ponovna vzpostavitev v obstoječe stanje ob morebitni porušitvi obstoječe kanalizacije). Skupaj z vsemi potrebnimi deli, materiali in transporti. | kom | 2 | 0 | 0
2.24. |  | Dobava betonskih robnikov 15/25/100 in kompletna obnovitev robnikov, vključno z vsem delom, materialom in prenosi. | kom | 174 | 0 | 0
2.25. |  | Dobava in polaganje PVC opozorilnega traku z napisom POZOR VODOVOD. | m1 | 174 | 0 | 0
Vključno z opozorilnim trakom nad hišnimi priključki.
2.26. |  | Naprava odcepov in nastavkov za hišno vodovodno odjemno mesto. V ceno je potrebno zajeti zakoličbo, rezanje asfalta v cestišču ali dvorišču, odstranitev tlakovcev na dvorišču, izkop, dobavo in vgraditev cevi in vodovodnega termo jaška na pripravljeno podlago, zasip cevi in jaška. Izkop se izvede strojno-ročno (70/30) v povprečni dolžini 50,0 m v cestišču ali zelenici. Cev se vgrajuje na posteljico iz frakcije (4-8) v debelini 10 cm. Dobava in polaganje cevi v povprečni dolžini 50,0 m ter priklop na glavno vodovodno omrežje. V cestišču in utrjenih površinah se dobavi in izvede zasip z gramoznim materialom in nabijanje v plasteh po 25 cm, zbitost 80 Mpa, v zelenici se kanalski rov zasipa z materialom od izkopa v plasteh po 25 cm. Zasipe jarka se izvede strojno-ročno z utrditvijo in zatravitvijo. Nalaganje in odvoz viška materiala na deponijo z stroški deponije. Po zasipu cevi se izvede fino planiranje, humuziranje v zelenici in zatravitev. Pred pričetkom del je treba izvesti strojno-ročno sondiranje (50/50) obstoječega vodovodnega priključka. | m1 | 500 | 0 | 0 |  | 60
2.27. |  | Kompletna izvedba zaščitne cevi za hišni priključek PEHD stigma d110. Vključno z gradbenimi deli za izkop gradbenih jam, z vsemi pomožnimi deli, prenosi, črpanjem vode, ponovnim strojnim zasipom jam z gramoznim materialom od izkopa, strojnim komprimiranjem s težkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 30 cm do zgornjega planuma ceste do zbitosti, to je do 95% po Proctorju, asfaltiranje.
|  | "- pod asfaltno cesto | kos | 10 | 0 | 0
2.28. |  | Kompletna izvedba preboja skozi opečnat/betonski zid stanovanjske hiše. Vključno z zatesnitvijo preboja z vodotesnim materialom ter vsemi ostalimi potrebnimi deli. | kos | 10 | 0 | 0
2.29. |  | Kompletna dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm. | m1 | 174 | 0 | 0
|  | 4 MONTAŽNA DELA |  | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  | 0
4.1. |  | Transport raznos in montaža cevi iz nodularne litine izdelane po EN 545:2010, vključno z vsem spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom |  |  |  |  | Na točkah, kjer se vgrajujejo MMK, MMQ, MMA, E in F fazonski kosi se uporabljajo izključno obojke s sidrnim spojem. V skladu z navodili proizvajalca.
|  | Duktilna cev NL DN250, STD spoj ali enakovredno | m1 | 102 | 0 | 0
|  | Duktilna cev NL DN250, Vi spoj ali enakovredno | m1 | 72 | 0 | 0
4.2. |  | Transport, raznos in montaža LŽ armatur, vključno s tesnilnim materialom (prirobnična tesnila s profilom in jeklenim obročom), vgradnimi garniturami, nerjavnimi vijaki in cestnimi kapami.
|  | Zasun EV DN 150 | kos | 1 | 0 | 0 | Za vgradnjo v jašek, z kolesom
|  | Zasun EV DN 80 | kos | 1 | 0 | 0 | Z vgradno garnituro, prilagojeno terenu in LTŽ cestno kapo
|  | Nadzemni hidrant DN 80 | kos | 1 | 0 | 0
|  | Zračnik dvojni DN 150 | kos | 1 | 0 | 0
4.3. |  | Vgradnja fazonskih komadov za cevi iz duktilne litine, vključno s potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom. Po EN 545:2010, PN 16.
|  | E kos DN 250 - Vi spoj ali enakovredno | kos | 2 | 0 | 0
|  | E kos DN 80 - Vi spoj ali enakovredno | kos | 1 | 0 | 0
|  | F kos DN 250 | kos | 2 | 0 | 0
|  | F kos DN 80 | kos | 1 | 0 | 0
|  | FF kos DN 150 x 400 | kos | 1 | 0 | 0
|  | MMK kos DN 250/11° - Vi spoj ali enakovredno | kos | 3 | 0 | 0
|  | N kos DN 80 | kos | 1 | 0 | 0
|  | T kos DN 250/80 | kos | 1 | 0 | 0
|  | T kos DN 250/150 | kos | 1 | 0 | 0
|  | Vmesni kos DN 250 | kos | 5 | 0 | 0
4.4. |  | Vgradnja spojk vključno z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom iz Ductila, ISO 3221
|  | Spojka univerzalna DN 250 | kos | 2 | 0 | 0
4.5. |  | Dvakratni prerez obstoječega cevovoda z izvedbo navezave. Upoštevati objave o ispadu oskrbe:
|  | PE d250 | kos | 2 | 0 | 0
4.6. |  | Transport raznos in vgradnja JE zaščitnih cevi, zunanja korozijska zaščita - 2x premaz bitumen. Material ST 35.4. Vključno z vsemi potrebnimi drsnimi vodili in čelnimi manšetami.
|  | Jeklena zaščitna cev 508 x 11 - 2 kom, L = 6 m | m1 | 12 | 0 | 0
4.9. |  | Zaščita kablov, ki prečkajo traso vodovoda s prerezano PE80 cevjo Ø 90 PN10 L=3 m | kos | 1 | 0 | 0
4.10. |  | Naprava odcepov in nastavkov za hišno vodovodno odjemno mesto. Dobava in polaganje cevi DN 32/40/50/63 16 bar v povprečni dolžini 50,0 m ter priklop na glavno vodovodno omrežje. Dobava in montaža navrtnega odcepa Hawle (ali enakovredno) dn32-40 ali dn50-63, vključno z PE (16bar) cevjo l=60m, z vgradno garnituro in cestno kapo ter betonskim kolačem. Lokacije se določijo na licu mesta. OPOMBA: navezava PE cevi od d=3/4" do d=2" |  |  |  |  | Hišni priključki
|  | navezava na DUKTIL DN 250 - so zajeti v vodovodu Hajndl - Ormož, II. faza, povezava Lenta - Ormož - Wienerberger "čez Ptujsko cesto" | kos | 10 | 0 | 0
0
4.11. |  | Transportni stoški vsega vodovodnega materiala na gradbišče in transporti po gradbišču. | kpl | 7% |  | 0
4.12. |  | Izvedba spremembe režima obratovanja v času del, čiščenje cevi zaradi mašitev, izvedba provizorija, izvajanje etapnosti, podpiranje komunalnih vodov in podobno. | kos | 2 | 0 | 0
0
4.13. |  | Pripravljalna in zaključna dela montažnih del | kpl | 10% |  | 0
|  | 5 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE SKUPAJ: |  |  | 0
5.1. |  | Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti širine do 3.0 m in v debelini do 15 cm. | m2 | 522 | 0 | 0
5.2. |  | Izravnana nosilnih plasti pred izvedbo asfalta s točnostjo +-1,0 cm. | m2 | 1044 | 0 | 0
5.3. |  | Dobava in vgrajevanja nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca (D 22) iz kamnine v deb. min. 25 cm (transport iz gramoznice). | m3 | 261 | 0 | 0
5.4. |  | Dobava in vgrajevanja posteljice iz kamnitega materiala (od tega 20 cm iz zmrzlinsko odpornega) v debelini 30 cm. | m3 | 313 | 0 | 0
5.5. |  | Dobava in polaganje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca AC 22 base B50/70 A3 - v širini 6.00 m in debelina plasti 6 cm. | m2 | 1044 | 0 | 0 |  |  | 325
5.6. |  | Pobrizg s kationsko bitumensko emulzijo 0,4 kg/m2 in čiščenje odrezkane površine s strojno krtačo ali vodnim curkom | m2 | 1044 | 0 | 0 |  |  | 325
5.7. |  | Nabava, transport in vgrajevanje obrabnozaporne plasti bitumenskega betona AC 8 surf B 50/70 A4 Z2. - debelina plasti do 4 cm. Tudi preko ostalega dela ceste v širini 6.00 m. | m2 | 1044 | 0 | 0 |  |  | 325
|  | 6 TUJE STORITVE |  | TUJE STORITVE SKUPAJ: |  | 19000
6.1. |  | Projektatski nadzor med izvedbo. | ura | 200 | 75 | 15000 | Obračun se bo izvedel po dejanskih količinah, ki bodo potrjene s strani nadzora.
6.2. |  | Nadzor upravljavca vodovoda | ura | 25 | 0 | 0
6.3. |  | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda, ki ga izvede za to pristojni zavod, vključno s pridobitvijo atesta o izvedenem klornem šoku. | m1 | 174 | 0 | 0
6.4. |  | Analiza vzorca pitne vode s strani pooblaščene organizacije. | kom | 1 | 0 | 0
6.5. |  | Tlačni preizkus cevovoda v skladu z navodili standarda EN 805, s kontrolo nadzornega organa | m1 | 174 | 0 | 0
6.6. |  | Preizkus hidrantov s strani pooblaščene organizacije. | kom | 1 | 0 | 0
6.7. |  | Izdelava geodetskega posnetka vodovoda s certifikatom ter predaja v tiskani in digitalni obliki z izvedbo postopka vnosa v javni kataster | m1 | 174 | 0 | 0
6.8. |  | Izvedba ureditve meje povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki s strani pooblaščenega geodeta, kom - mejnik | ocenjeno | 5 | 0 | 0
6.9. |  | Geotehnični nadzor gradbenega jarka v času gradnje | kom | 1 | 0 | 0
6.10. |  | Izdelava varnostnega načrta. | kom | 1 | 0 | 0
6.11. |  | Izdelava načrta vodenja in zavarovanja prometa v času gradnje | kom | 1 | 0 | 0
6.12. |  | Strokovni nadzor ob posegih v lokalne ali državne ceste v času gradnje s strani upravljavca ceste | kom | 2 | 0 | 0
6.13. |  | Strokovni nadzor in pregled izvedbe zaščite prečkanja vodovoda z telekomunikacijskimi in energetskimi vodi (Telekom, Telemach, Teleing, Elektro, Plinovodi, Mestni plinovodi…) v času gradnje s strani upravljavca voda | kom | 3 | 0 | 0
6.14. |  | Izdelava PID-a v skladu z GZ in dopolnitvami, ter po zahtevah bodočega upravljalca vodovoda (4x v projektni obliki in in 2x v elektronski obliki). Vrednost je fiksno določena in se ne spreminja. | kom | 1 | 4000 | 4000 | Vrednost postavke, ki je že vpisana ni dovoljeno spreminjati.
6.15. |  | Izdelava, namestitev in po koncu gradnje odstranitev OBVESTILNE TABLE z nosilnim panojem na gradbišču - komplet. | kom | 1 | 0 | 0
|  | 7 ZAKLJUČNA DELA |  | ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ: |  | 0
7.1. |  | Čiščenje trase po končanih delih (ocena, obračun po dejanskih stroških) in povrnitev v prvotno stanje. | m2 | 348 | 0 | 0
7.2. |  | Kataster položenih vodov | m1 | 174 | 0 | 0
|  | 8 NEPREDVIDENA DELA | NEPREDVIDENA DELA SKUPAJ: |  |  | 1900
8.1. |  | Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja gradnje (10% od vseh del) | kom | 0.1 | 19000 | 1900
|  | 1 PREDDELA | 0
|  | 2 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE | 0
|  | 4 MONTAŽNA DELA | 0
|  | 5 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE | 0
|  | 6 TUJE STORITVE | 19000
|  | 7 ZAKLJUČNA DELA | 0
|  | 8 NEPREDVIDENA DELA | 1900
|  | CENA SKUPAJ (brez DDV) | 20900
|  | DDV (22%) | 4598
|  | CENA SKUPAJ (z DDV) | 25498
Žig in podpis ponudnika
………………………….

## PREDRAČUN_1538_2-VOD3 JS
Projekt: | 1538/2 Projekt oskrbe s pitno vodo v porečju Drave (2014-2020) - Ormoško območje -2.faza
Lokacija: | Naselja Jeruzalem, Svetinje in Ivanjkovci
Občina Ormož
Objekt: | Vodovodni sistem v Občini Ormož
Načrt: | Načrt vodovoda Jeruzalem - Svetinje - Ivanjkovci; pododsek Jeruzalem - Svetinje, II.faza
Faza: | PZI
Predračun z rekapitulacijo stroškov VODOVOD JERUZALEM - SVETINJE - IVANJKOVCI; pododsek Jeruzalem - Svetinje
Postavka | Normativ | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Cena skupaj | Opomba postavke
|  | 1 PREDDELA |  | PREDDELA SKUPAJ: |  | 0
1.1 Geodetska dela
1.1.1. |  | Zakoličba trase vodovoda, s strani pooblaščenega geodeta, z lesenimi količki 4 x 4 cm ter vpisano številko profila in stacionažo na leseni tablici, vključno z zavarovanjem s trikotnikom iz letev 2,5 x 2,5 cm na količkih. Izdelava zapisnika o zakoličbi vodovoda. | m1 | 2544 | 0 | 0
1.1.2. |  | Postavitev ter zavarovanje prečnih profilov iz desk 2,5 x 5,0 cm x 20 cm, na dveh lesenih količkih 10 x 10 cm, na potrebni višini s potrebnimi označbami in niveliranjem. | kos | 122 | 0 | 0
1.1.3. |  | Ureditev provizorijev za prehod preko jarkov v času gradnje, v skladu s predpisi iz varstva pri gradbenem delu. Z možnostjo prenosa in večkratno uporabo. 2x ploh (L=300cm, š=30cm, d=4,8cm) 2x deska (L=300cm, š=10cm, d=1,8cm) 8x tramič (L=120cm, š=4,8 x 4,8cm) Opomba: Količina je ocenjena. Obračun po dejanskih stroških. | kos | 8 | 0 | 0
1.2 Ostala dela
1.2.1. |  | Priprava gradbišča in dostopov do trase z vsemi potrebnimi deli in materiali. | kos | 1 | 0 | 0
1.2.2. |  | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov in zaščita teh vodov in nadzor nad izvedbo križanj. | kos | 20 | 0 | 0
1.2.3. |  | Priprava deponije za vodovodni material in gradbeni material. Upoštevati je pridobitev soglasja lastnika parcele in plačilo odškodnine. | kos | 1 | 0 | 0
1.2.4. |  | Varovanje stabilnosti obstoječih drogov za Telekom, JR itd.: '-elektro drogovi, PTT drogovi | kos | 2 | 0 | 0
1.2.5. |  | Rezanje asfaltnih površin z motorno rezilko ne glede na sestavo, debeline do 15 cm. | m | 1704 | 0 | 0
1.2.6. |  | Rušenje vozišč iz asfalta debeline 5 - 15 cm in širine 1.60 m z odvozom na trajno deponijo. Vključno z nakladanjem in stroški deponije. | m2 | 2726 | 0 | 0
1.2.7. |  | Rušenje obstoječih betonskih propustov, vključno z vsem delom, prenosi, strojnim nakladanjem na kamion in odvoz na trajno deponijo, upoštevani so tudi stroški deponije. | kom | 1 | 0 | 0
1.2.8. |  | Zavarovanje gradbišča med gradnjo vključno s pridobivanjem dovoljenja za delno zaporo ceste in prometno signalizacijo: letve, opozorilne vrvice, dvostranska zaščitna ograja, znaki, svetlobna telesa, eventuelna semaforizacija, vključno z odstranitvijo prometne signalizacije. Ograja se postavi na rob delovnega pasa, da ne moti delovnega procesa. Velja za vzdolžne in prečne prekope cestišča. Vključno z izdelavo elaborata zapore cest. | kos | 1 | 0 | 0
1.2.9. |  | Izvedba vodovodnega provizorija iz cevi PEHD d90 kjer se izkaže za potrebno na trasi izgradnje vodovoda. Provizorij se izvede v dolžini cca. 150 - 200 m in se lahko večkrat uporabi. Vključno z vsemi potrebnimi armaturami, fazonskimi kosi, hišnimi priključki, spojkami, prenosi in dizenfekcijo. V ceni so zajeta tudi vsa potrebna gradbena in montažna dela ter prevezave na obstoječe omrežje. | kos | 1 | 0 | 0
1.2.10. |  | Izvedba terenskega ogleda pred samo gradnjo v prisotnosti predstavnika Zavoda za varstvo narave. Vključno z evidentiranje morebitnih dreves za odstranitev in krčitev. | kos | 1 | 0 | 0
1.2.11. |  | Rušenje obstoječih betonskih robnikov, vključno z vsem delom, prenosi, strojnim nakladanjem na kamion in odvoz na trajno deponijo, upoštevani so tudi stroški deponije. | m | 1704 | 0 | 0
|  | 2 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE SKUPAJ: |  |  | 0
2.1. |  | Izkopi za kanalske rove širine do 1,0 m in globine do 2,0 m oz po podatkih iz vzdolžnega profila, v zemljini I. - III. kategorije,vključno z začasnim odlaganjem izkopane zemljine ob robu jarka. Direktno nalaganje na prevozno sredstvo in odvoz na začasno deponijo 60% izkopa, nalaganje ob jarek 40% izkopa. | m3 | 4190 | 0 | 0
2.2. |  | Izkopi za kanalske rove širine do 1,0 m in globine do 2,0 m oz po podatkih iz vzdolžnega profila, v zemljini IV kategorije,vključno z začasnim odlaganjem izkopane zemljine ob robu jarka. Direktno nalaganje na prevozno sredstvo in odvoz na začasno deponijo 60% izkopa, nalaganje ob jarek 40% izkopa. | m3 | 1048 | 0 | 0
2.3. |  | Dobava in postavitev opaža za vertikalno razpiranje gradbene jame oz. rova pri globini nad 2 m, kampadno v dolžini 6,0 m. | m2 | 48 | 0 | 0
2.4. |  | Ročni izkop pri križanju z obstoječimi komunalnimi vodi: mednarodni optični kabel, telekom, NN, VN, obstoječi vodovod in kanačizacija. | m3 | 20 | 0 | 0
2.5. |  | Planum naravnih temeljnih tal v težki zemljini, ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame v točnosti +- 3cm. | m2 | 2226 | 0 | 0
2.6. |  | Ročna poglobitev in razširitev jarka na mestih spoja cevi, oziroma vsakih 6 m. | m3 | 212 | 0 | 0 | Računamo 0,5 m3/spoj.
2.7. |  | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 8 mm za peščeno ležišče cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (10cm + D/10) z komprimacijo do stopnje 97% SPP, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 267 | 0 | 0
2.8. |  | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 4 mm ob cevi do temena s komprimacijo zbitosti do 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 248 | 0 | 0
2.9. |  | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 16 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. Obvezno je izvesti meritve utrjenosti spodnjega ustroja!! Skladno s TSC. | m3 | 797 | 0 | 0
2.10. |  | Zasipanje kanala izven cone cevovoda iz naravno pridobljenega prodno peščenega nasipnega materiala v plasteh d=20 cm in komprimacijo do stopnje 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. Zasip do globine 55 cm pred predvidenim asfaltom (v cesti). | m3 | 3427 | 0 | 0 | V kolikor se ugotovi na licu mesta ustreznost izkopanega materiala se lahko le ta uporabi. 80% nov material / 20% izkopan material.
2.11. |  | Črpanje vode iz gradbene jame med izvajanjem prevezav ter drugih del na obstoječem vodovodu. Vključno z vsemi pomožnimi deli in materiali. | ur | 45 | 0 | 0
2.12. |  | Nakladanje in odvoz težke zemljine iz izkopa na trajno deponijo z razprostiranjem - od izkopa jarka in kom. vodov. Pridobivanje evidenčnih listov odvečnega materiala. Količine potrdi nadzor. | m3 | 4555 | 0 | 0
2.13. |  | Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve asfalta do vzpostavitve v prvotno stanje, ki zajema polivanje - protiprašna zaščita, dosip udarnih jam, utrjevanje in planiranje, vključno z dobavo materiala in delom.. | m2 | 1640 | 0 | 0
2.14. |  | Strojni in ročni sondažni izkop pri navezavi na obstoječi vodovod in križanju z obstoječimi komunalnimi vodi: mednarodni optični kabel, telekom, NN, VN, obstoječi vodovod in HP vodovod. | m3 | 20 | 0 | 0
2.15. |  | Izdelava sidrnih blokov in podstavkov iz cementnega betona C8/10 v povprečni količini 0,20 m3/kom vključno z opaženjem ter vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve ter dodatnim izkopom - za sidrne bloke N in Q kolen in T kom | kom | 36 | 0 | 0
2.16. |  | Dobava in vgrajevanje montažnih betonskih podložk za cestne kape z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve na končno niveleto ceste. | kom | 56 | 0 | 0
2.17. |  | Dobava in montaža aluminijastih drogov s tablicami za označevanje hidrantov, zasunov in zračnikov. Stebriček Al 6/4" x 2 m. Vključno z eko sidrom, tablico in pritrdilnim materialom. Vključno z obbetoniranjem. | kom | 24 | 0 | 0
2.18. |  | Gradbena dela pri navezavi na obstoječi vodovod, vključno s pomožnimi deli za rezanje cevi. Upošt. je prekinitev dobave vode, zapora in praznitev cevovoda. | kom | 5 | 0 | 0
2.19. |  | Demontaža in odvoz nadzemnih elementov ukinjenega obstoječega vodovoda (cestne kape, zasuni, hidranti,…) z odvozom na trajno deponijo ter pridobitvijo evidenčnih listov odvečnega materiala. Obračun po dejanskem stanju. Upoštevani so stroški deponije. | kpl | 1 | 0 | 0
2.20. |  | Dobava in nasutje gramoznih krogel ob hidrantih za pravilno odtekanje vode iz hidranta po njihovem zapiranju ca 1m3/kom. | m3 | 13 | 0 | 0
2.21. |  | Gradbena dela pri izvedbi križanja predvidene vodovodne cevi z obstoječimi kanalizacijskimi cevmi. Križanje je izvesti skladno z detajlom iz projekta (zaščitna cev, obbetoniranje, ponovna vzpostavitev v obstoječe stanje ob morebitni porušitvi obstoječe kanalizacije). Skupaj z vsemi potrebnimi deli, materiali in transporti. | kom | 1 | 0 | 0
2.22. |  | Dobava betonskih cevi fi 40 - 80 cm , L = 8 m in kompletna obnovitev cestnih propustov, vključno z vsem delom, materialom, prenosi in ponovno oblikovanje dna in brežin jarka. Vključno z izvedbo betonske vtočne in iztočne glave ter tlakovanjem iz kamna na vtoku in iztoku iz prepusta. | kom | 1 | 0 | 0 | Tlakovanje jarkov z lomljencem debeline 10 cm, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti cementnega betona debeline 10 cm. Tlakovanje ob vtočnih in iztočnih glavah prepustov (površina 1 m2/glavo) in izpustov v naravni recipient (5m2/izpust). Komplet z nabavo, dobavo in vgradnjo lomljenca
2.23. |  | Dobava in polaganje PVC opozorilnega traku z napisom POZOR VODOVOD. | m1 | 4344 | 0 | 0
Vključno z opozorilnim trakom nad hišnimi priključki v dolžini 1.800,00 m.
2.24. |  | Naprava odcepov in nastavkov za hišno vodovodno odjemno mesto. V ceno je potrebno zajeti zakoličbo, rezanje asfalta v cestišču ali dvorišču, odstranitev tlakovcev na dvorišču, izkop, dobavo in vgraditev cevi in vodovodnega termo jaška na pripravljeno podlago, zasip cevi in jaška. Izkop se izvede strojno-ročno (70/30) v povprečni dolžini 50,0 m v cestišču ali zelenici. Cev se vgrajuje na posteljico iz frakcije (4-8) v debelini 10 cm. Dobava in polaganje cevi v povprečni dolžini 50,0 m ter priklop na glavno vodovodno omrežje. V cestišču in utrjenih površinah se dobavi in izvede zasip z gramoznim materialom in nabijanje v plasteh po 25 cm, zbitost 80 Mpa, v zelenici se kanalski rov zasipa z materialom od izkopa v plasteh po 25 cm. Zasipe jarka se izvede strojno-ročno z utrditvijo in zatravitvijo. Nalaganje in odvoz viška materiala na deponijo z stroški deponije. Po zasipu cevi se izvede fino planiranje, humuziranje v zelenici in zatravitev. Pred pričetkom del je treba izvesti strojno-ročno sondiranje (50/50) obstoječega vodovodnega priključka. | m1 | 1800 | 0 | 0
2.25. |  | Kompletna izvedba zaščitne cevi za hišni priključek PEHD stigma d110. Vključno z gradbenimi deli za izkop gradbenih jam, z vsemi pomožnimi deli, prenosi, črpanjem vode, ponovnim strojnim zasipom jam z gramoznim materialom od izkopa, strojnim komprimiranjem s težkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 30 cm do zgornjega planuma ceste do zbitosti, to je do 95% po Proctorju, asfaltiranje.
|  | "- pod asfaltno cesto | kos | 18 | 0 | 0
2.26. |  | Kompletna izvedba preboja skozi opečnat/betonski zid stanovanjske hiše. Vključno z zatesnitvijo preboja z vodotesnim materialom ter vsemi ostalimi potrebnimi deli. | kos | 36 | 0 | 0
2.27. |  | Kompletna dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm. Vključno s vsem potrebnim materialom in delom. | m1 | 1640 | 0 | 0
|  | 3 MONTAŽNA DELA |  | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  | 0
3.1. |  | Transport raznos in montaža cevi iz nodularne litine izdelane po EN 545:2010, vključno z vsem spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom |  |  |  |  | Na točkah, kjer se vgrajujejo MMK, MMQ, MMA, E in F fazonski kosi se uporabljajo izključno obojke s sidrnim spojem. V skladu z navodili proizvajalca.
|  | Duktilna cev NL DN100, STD spoj ali enakovredno | m1 | 1416 | 0 | 0
|  | Duktilna cev NL DN100, Vi spoj ali enakovredno | m1 | 1128 | 0 | 0
3.2. |  | Transport, raznos in montaža LŽ armatur, vključno s tesnilnim materialom (prirobnična tesnila s profilom in jeklenim obročom), vgradnimi garniturami, nerjavnimi vijaki in cestnimi kapami.
|  | Zasun EV DN 100 | kos | 28 | 0 | 0 | Z vgradno garnituro, prilagojeno terenu in LTŽ cestno kapo
|  | Zasun EV DN 80 | kos | 15 | 0 | 0 | Z vgradno garnituro, prilagojeno terenu in LTŽ cestno kapo
|  | Nadzemni hidrant DN 80 | kos | 7 | 0 | 0
|  | Podzemni hidrant DN 80 | kos | 6 | 0 | 0
|  | Podzemni zračnik DN 80 | kos | 5 | 0 | 0
3.3. |  | Vgradnja fazonskih komadov za cevi iz duktilne litine, vključno s potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom. Po EN 545:2010, PN 16.
|  | E kos DN 100 - Vi spoj ali enakovredno | kos | 23 | 0 | 0
|  | F kos DN 100 | kos | 23 | 0 | 0
|  | FF kos DN 80 x 1500 | kos | 7 | 0 | 0
|  | FF kos DN 80 x 500 | kos | 6 | 0 | 0
|  | FF kos DN 80 x 300 | kos | 6 | 0 | 0
|  | FFR kos DN 100/80 | kos | 1 | 0 | 0
|  | FFR kos DN 100/60 | kos | 2 | 0 | 0
|  | FFR kos DN 80/50 | kos | 2 | 0 | 0
|  | MMK kos DN 100/11° - Vi spoj ali enakovredno | kos | 48 | 0
|  | MMK kos DN 100/22° - Vi spoj ali enakovredno | kos | 33 | 0
|  | MMK kos DN 100/45° - Vi spoj ali enakovredno | kos | 8 | 0 | 0
|  | N kos DN 80 | kos | 13 | 0 | 0
|  | T kos DN 100/80 | kos | 20 | 0 | 0
|  | T kos DN 100/100 | kos | 3 | 0 | 0
|  | Vmesni kos DN 100 | kos | 30 | 0 | 0
3.4. |  | Vgradnja spojk vključno z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom iz Ductila, ISO 3221
|  | Spojka univerzalna DN 80 | kos | 1 | 0 | 0
|  | Spojka univerzalna DN 60 | kos | 2 | 0 | 0
|  | Spojka univerzalna DN 50 | kos | 2 | 0 | 0
3.5. |  | Dvakratni prerez obstoječega cevovoda z izvedbo navezave. Upoštevati objave o ispadu oskrbe:
|  | PE d90 | kos | 1 | 0 | 0
|  | PE d63 | kos | 2 | 0 | 0
|  | PE d25 - d50 | kos | 2 | 0 | 0
3.6. |  | Zaščita kablov, ki prečkajo traso vodovoda s prerezano PE80 cevjo Ø 90 PN10 L=3 m | kos | 4 | 0 | 0
3.7. |  | Naprava odcepov in nastavkov za hišno vodovodno odjemno mesto. Dobava in polaganje cevi DN 32/40/50/63 16 bar v povprečni dolžini 50,0 m ter priklop na glavno vodovodno omrežje. Dobava in montaža navrtnega odcepa Hawle (ali enakovredno) dn32-40 ali dn50-63, vključno z PE (16bar) cevjo l=60m, z vgradno garnituro in cestno kapo ter betonskim kolačem. Lokacije se določijo na licu mesta. OPOMBA: navezava PE cevi od d=3/4" do d=2" |  |  |  |  | Hišni priključki
|  | navezava na DUKTIL DN 150 | kos | 36 | 0 | 0
0
3.8. |  | Transportni stoški vsega vodovodnega materiala na gradbišče in transporti po gradbišču. | kpl | 7% |  | 0
3.9. |  | Izvedba spremembe režima obratovanja v času del, čiščenje cevi zaradi mašitev, izvedba provizorija, izvajanje etapnosti, podpiranje komunalnih vodov in podobno. | kos | 15 | 0 | 0
0
3.10. |  | Pripravljalna in zaključna dela montažnih del | kpl | 10% |  | 0
|  | 4 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE SKUPAJ: |  |  | 0
4.1. |  | Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti širine do 2.4 m in v debelini do 15 cm. | m2 | 4090 | 0 | 0
4.2. |  | Izravnana nosilnih plasti pred izvedbo asfalta s točnostjo +-1,0 cm. | m2 | 6816 | 0 | 0
4.3. |  | Dobava in vgrajevanja nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca (D 22) iz kamnine v deb. min. 25 cm (transport iz gramoznice). | m3 | 1704 | 0 | 0
4.4. |  | Dobava in vgrajevanja posteljice iz kamnitega materiala (od tega 20 cm iz zmrzlinsko odpornega) v debelini 30 cm. | m3 | 821 | 0 | 0 | Postejica se zamenja samo na delu trase in sicer v dolžini 684 m. Podatek na katerih delih je potrebna zamenjava posteljice bo izvajalcu podal naročnik med gradnjo.
4.5. |  | Dobava in polaganje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca AC 22 base B50/70 A3 - v širini 4.00 m in debelina plasti 6 cm. | m2 | 6816 | 0 | 0 |  | 325
4.6. |  | Pobrizg s kationsko bitumensko emulzijo 0,4 kg/m2 in čiščenje odrezkane površine s strojno krtačo ali vodnim curkom | m2 | 6816 | 0 | 0 |  | 325
4.7. |  | Nabava, transport in vgrajevanje obrabnozaporne plasti bitumenskega betona AC 8 surf B 50/70 A4 Z2. - debelina plasti do 4 cm. Tudi preko ostalega dela ceste v širini 4.00 m. | m2 | 6816 | 0 | 0 |  | 325
4.8. |  | Nabava in izdelava voziščnih bankin debeline do 15 cm iz gramoznega materiala 0-32 mm s strojnim komprimiranjem strojnim komprimiranjem do zbitosti 95% po Proctorju in planiranjem s točnostjo +-1,0 cm, vključno s posipom bankin s peskom in uvaljanje s strojnim komprimiranjem do zbitosti do 95% po Proctorju, planiranjem s točnostjo +-1,0 cm. | m2 | 1704 | 0 | 0
|  | 5 TUJE STORITVE |  | TUJE STORITVE SKUPAJ: |  | 20750
5.1. |  | Projektatski nadzor med izvedbo. | ura | 150 | 75 | 11250 | Obračun se bo izvedel po dejanskih količinah, ki bodo potrjene s strani nadzora.
5.2. |  | Nadzor upravljavca vodovoda | ura | 40 | 0 | 0
5.3. |  | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda, ki ga izvede za to pristojni zavod, vključno s pridobitvijo atesta o izvedenem klornem šoku. | m1 | 4344 | 0 | 0
5.4. |  | Analiza vzorca pitne vode s strani pooblaščene organizacije. | kom | 1 | 0 | 0
5.5. |  | Tlačni preizkus cevovoda v skladu z navodili standarda EN 805, s kontrolo nadzornega organa | m1 | 4344 | 0 | 0
5.6. |  | Preizkus hidrantov s strani pooblaščene organizacije. | kom | 13 | 0 | 0
5.7. |  | Izdelava geodetskega posnetka vodovoda s certifikatom ter predaja v tiskani in digitalni obliki z izvedbo postopka vnosa v javni kataster | m1 | 4344 | 0 | 0
5.8. |  | Izvedba ureditve meje povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki s strani pooblaščenega geodeta, kom - mejnik | ocenjeno | 35 | 0 | 0
5.9. |  | Geotehnični nadzor gradbenega jarka v času gradnje | kom | 1 | 0 | 0
5.10. |  | Izdelava varnostnega načrta. | kom | 1 | 0 | 0
5.11. |  | Izdelava načrta vodenja in zavarovanja prometa v času gradnje | kom | 1 | 0 | 0
5.12. |  | Strokovni nadzor ob posegih v lokalne ali državne ceste v času gradnje s strani upravljavca ceste | kom | 1 | 0 | 0
5.13. |  | Strokovni nadzor in pregled izvedbe zaščite prečkanja vodovoda z telekomunikacijskimi in energetskimi vodi (Telekom, Telemach, Teleing, Elektro, Plinovodi, Mestni plinovodi…) v času gradnje s strani upravljavca voda | kom | 20 | 0 | 0
5.14. |  | Izdelava PID-a v skladu z GZ in dopolnitvami, ter po zahtevah bodočega upravljalca vodovoda (4x v projektni obliki in in 2x v elektronski obliki). Vrednost je fiksno določena in se ne spreminja. | kom | 1 | 9500 | 9500 | Vrednost postavke, ki je že vpisana ni dovoljeno spreminjati.
5.15. |  | Izdelava, namestitev in po koncu gradnje odstranitev OBVESTILNE TABLE z nosilnim panojem na gradbišču - komplet. | kom | 1 | 0 | 0
|  | 6 ZAKLJUČNA DELA |  | ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ: |  | 0
7.1. |  | Čiščenje trase po končanih delih (ocena, obračun po dejanskih stroških) in povrnitev v prvotno stanje. | m2 | 8688 | 0 | 0
7.2. |  | Kataster položenih vodov | m1 | 4344 | 0 | 0
|  | 7 NEPREDVIDENA DELA | NEPREDVIDENA DELA SKUPAJ: |  |  | 2075
8.1. |  | Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja gradnje (10% od vseh del) | kom | 0.1 | 20750 | 2075
|  | 1 PREDDELA | 0
|  | 2 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE | 0
|  | 3 MONTAŽNA DELA | 0
|  | 4 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE | 0
|  | 5 TUJE STORITVE | 20750
|  | 6 ZAKLJUČNA DELA | 0
|  | 7 NEPREDVIDENA DELA | 2075
|  | CENA SKUPAJ (brez DDV) | 22825
|  | DDV (22%) | 5021.5
|  | CENA SKUPAJ (z DDV) | 27846.5
Žig in podpis ponudnika
………………………….

## PREDRAČUN_1538_2-VOD3 SI
Projekt: | 1538/2 Projekt oskrbe s pitno vodo v porečju Drave (2014-2020) - Ormoško območje -2.faza
Lokacija: | Naselja Jeruzalem, Svetinje in Ivanjkovci
Občina Ormož
Objekt: | Vodovodni sistem v Občini Ormož
Načrt: | Načrt vodovoda Jeruzalem - Svetinje - Ivanjkovci; pododsek Ivanjkovci - Svetinje, II.faza
Faza: | PZI
Predračun z rekapitulacijo stroškov VODOVOD JERUZALEM - SVETINJE - IVANJKOVCI; pododsek Ivanjkovci - Svetinje
Postavka | Normativ | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Cena skupaj | Opomba postavke
|  | 1 PREDDELA |  | PREDDELA SKUPAJ: |  | 0
1.1 Geodetska dela
1.1.1. |  | Zakoličba trase vodovoda, s strani pooblaščenega geodeta, z lesenimi količki 4 x 4 cm ter vpisano številko profila in stacionažo na leseni tablici, vključno z zavarovanjem s trikotnikom iz letev 2,5 x 2,5 cm na količkih. Izdelava zapisnika o zakoličbi vodovoda. | m1 | 1884 | 0 | 0
1.1.2. |  | Postavitev ter zavarovanje prečnih profilov iz desk 2,5 x 5,0 cm x 20 cm, na dveh lesenih količkih 10 x 10 cm, na potrebni višini s potrebnimi označbami in niveliranjem. | kos | 118 | 0 | 0
1.1.3. |  | Ureditev provizorijev za prehod preko jarkov v času gradnje, v skladu s predpisi iz varstva pri gradbenem delu. Z možnostjo prenosa in večkratno uporabo. 2x ploh (L=300cm, š=30cm, d=4,8cm) 2x deska (L=300cm, š=10cm, d=1,8cm) 8x tramič (L=120cm, š=4,8 x 4,8cm) Opomba: Količina je ocenjena. Obračun po dejanskih stroških. | kos | 7 | 0 | 0
1.2 Ostala dela
1.2.1. |  | Priprava gradbišča in dostopov do trase z vsemi potrebnimi deli in materiali. | kos | 1 | 0 | 0
1.2.2. |  | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov in zaščita teh vodov in nadzor nad izvedbo križanj. | kos | 15 | 0 | 0
1.2.3. |  | Priprava deponije za vodovodni material in gradbeni material. Upoštevati je pridobitev soglasja lastnika parcele in plačilo odškodnine. | kos | 1 | 0 | 0
1.2.4. |  | Varovanje stabilnosti obstoječih drogov za Telekom, JR itd.: '-elektro drogovi, PTT drogovi | kos | 2 | 0 | 0
1.2.5. |  | Rezanje asfaltnih površin z motorno rezilko ne glede na sestavo, debeline do 15 cm. | m | 1136 | 0 | 0
1.2.6. |  | Rušenje vozišč iz asfalta debeline 5 - 15 cm in širine 1.60 m z odvozom na trajno deponijo. Vključno z nakladanjem in stroški deponije. | m2 | 1818 | 0 | 0
1.2.7. |  | Rušenje obstoječih betonskih propustov, vključno z vsem delom, prenosi, strojnim nakladanjem na kamion in odvoz na trajno deponijo, upoštevani so tudi stroški deponije. | kom | 1 | 0 | 0
1.2.8. |  | Zavarovanje gradbišča med gradnjo vključno s pridobivanjem dovoljenja za delno zaporo ceste in prometno signalizacijo: letve, opozorilne vrvice, dvostranska zaščitna ograja, znaki, svetlobna telesa, eventuelna semaforizacija, vključno z odstranitvijo prometne signalizacije. Ograja se postavi na rob delovnega pasa, da ne moti delovnega procesa. Velja za vzdolžne in prečne prekope cestišča. Vključno z izdelavo elaborata zapore cest. | kos | 1 | 0 | 0
1.2.9. |  | Izvedba vodovodnega provizorija iz cevi PEHD d90 kjer se izkaže za potrebno na trasi izgradnje vodovoda. Provizorij se izvede v dolžini cca. 150 - 200 m in se lahko večkrat uporabi. Vključno z vsemi potrebnimi armaturami, fazonskimi kosi, hišnimi priključki, spojkami, prenosi in dizenfekcijo. V ceni so zajeta tudi vsa potrebna gradbena in montažna dela ter prevezave na obstoječe omrežje. | kos | 1 | 0 | 0
1.2.10. |  | Izvedba terenskega ogleda pred samo gradnjo v prisotnosti predstavnika Zavoda za varstvo narave. Vključno z evidentiranje morebitnih dreves za odstranitev in krčitev. | kos | 1 | 0 | 0
1.2.11. |  | Rušenje obstoječih betonskih robnikov, vključno z vsem delom, prenosi, strojnim nakladanjem na kamion in odvoz na trajno deponijo, upoštevani so tudi stroški deponije. | m | 1136 | 0 | 0
|  | 2 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE SKUPAJ: |  |  | 0
2.1. |  | Izkopi za kanalske rove širine do 1,0 m in globine do 2,0 m oz po podatkih iz vzdolžnega profila, v zemljini I. - III. kategorije,vključno z začasnim odlaganjem izkopane zemljine ob robu jarka. Direktno nalaganje na prevozno sredstvo in odvoz na začasno deponijo 60% izkopa, nalaganje ob jarek 40% izkopa. | m3 | 3100 | 0 | 0
2.2. |  | Izkopi za kanalske rove širine do 1,0 m in globine do 2,0 m oz po podatkih iz vzdolžnega profila, v zemljini IV kategorije,vključno z začasnim odlaganjem izkopane zemljine ob robu jarka. Direktno nalaganje na prevozno sredstvo in odvoz na začasno deponijo 60% izkopa, nalaganje ob jarek 40% izkopa. | m3 | 799 | 0 | 0
2.3. |  | Dobava in postavitev opaža za vertikalno razpiranje gradbene jame oz. rova pri globini nad 2 m, kampadno v dolžini 6,0 m. | m2 | 48 | 0 | 0
2.4. |  | Ročni izkop pri križanju z obstoječimi komunalnimi vodi: mednarodni optični kabel, telekom, NN, VN, obstoječi vodovod in kanačizacija. | m3 | 15 | 0 | 0
2.5. |  | Planum naravnih temeljnih tal v težki zemljini, ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame v točnosti +- 3cm. | m2 | 1650 | 0 | 0
2.6. |  | Ročna poglobitev in razširitev jarka na mestih spoja cevi, oziroma vsakih 6 m. | m3 | 157 | 0 | 0 | Računamo 0,5 m3/spoj.
2.7. |  | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 8 mm za peščeno ležišče cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (10cm + D/10) z komprimacijo do stopnje 97% SPP, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 198 | 0 | 0
2.8. |  | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 4 mm ob cevi do temena s komprimacijo zbitosti do 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 182 | 0 | 0
2.9. |  | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 16 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. Obvezno je izvesti meritve utrjenosti spodnjega ustroja!! Skladno s TSC. | m3 | 591 | 0 | 0
2.10. |  | Zasipanje kanala izven cone cevovoda iz naravno pridobljenega prodno peščenega nasipnega materiala v plasteh d=20 cm in komprimacijo do stopnje 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. Zasip do globine 55 cm pred predvidenim asfaltom (v cesti). | m3 | 1497 | 0 | 0 | V kolikor se ugotovi na licu mesta ustreznost izkopanega materiala se lahko le ta uporabi. 80% nov material / 20% izkopan material.
2.11. |  | Zasipanje kanala izven cone cevovoda z izkopanim materialom v plasteh d=20 cm in komprimacijo do stopnje 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. Zasip do globine komposta v travniku. | m3 | 1328 | 0 | 0
2.12. |  | Črpanje vode iz gradbene jame med izvajanjem prevezav ter drugih del na obstoječem vodovodu. Vključno z vsemi pomožnimi deli in materiali. | ur | 30 | 0 | 0
2.13. |  | Nakladanje in odvoz težke zemljine iz izkopa na trajno deponijo z razprostiranjem - od izkopa jarka in kom. vodov. Pridobivanje evidenčnih listov odvečnega materiala. Količine potrdi nadzor. | m3 | 2472 | 0 | 0
2.14. |  | Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve asfalta do vzpostavitve v prvotno stanje, ki zajema polivanje - protiprašna zaščita, dosip udarnih jam, utrjevanje in planiranje, vključno z dobavo materiala in delom.. | m2 | 1884 | 0 | 0
2.15. |  | Strojni in ročni sondažni izkop pri navezavi na obstoječi vodovod in križanju z obstoječimi komunalnimi vodi: mednarodni optični kabel, telekom, NN, VN, obstoječi vodovod in HP vodovod. | m3 | 15 | 0 | 0
2.16. |  | Izdelava sidrnih blokov in podstavkov iz cementnega betona C8/10 v povprečni količini 0,20 m3/kom vključno z opaženjem ter vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve ter dodatnim izkopom - za sidrne bloke N in Q kolen in T kom | kom | 40 | 0 | 0
2.17. |  | Dobava in vgrajevanje montažnih betonskih podložk za cestne kape z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve na končno niveleto ceste. | kom | 51 | 0 | 0
2.19. |  | Dobava in montaža aluminijastih drogov s tablicami za označevanje hidrantov, zasunov in zračnikov. Stebriček Al 6/4" x 2 m. Vključno z eko sidrom, tablico in pritrdilnim materialom. Vključno z obbetoniranjem. | kom | 27 | 0 | 0
2.20. |  | Gradbena dela pri navezavi na obstoječi vodovod, vključno s pomožnimi deli za rezanje cevi. Upošt. je prekinitev dobave vode, zapora in praznitev cevovoda. | kom | 4 | 0 | 0
2.21. |  | Demontaža in odvoz nadzemnih elementov ukinjenega obstoječega vodovoda (cestne kape, zasuni, hidranti,…) z odvozom na trajno deponijo ter pridobitvijo evidenčnih listov odvečnega materiala. Obračun po dejanskem stanju. Upoštevani so stroški deponije. | kpl | 1 | 0 | 0
2.22. |  | Dobava in nasutje gramoznih krogel ob hidrantih za pravilno odtekanje vode iz hidranta po njihovem zapiranju ca 1m3/kom. | m3 | 16 | 0 | 0
2.23. |  | Gradbena dela pri izvedbi križanja predvidene vodovodne cevi z obstoječimi kanalizacijskimi cevmi. Križanje je izvesti skladno z detajlom iz projekta (zaščitna cev, obbetoniranje, ponovna vzpostavitev v obstoječe stanje ob morebitni porušitvi obstoječe kanalizacije). Skupaj z vsemi potrebnimi deli, materiali in transporti. | kom | 2 | 0 | 0
2.24. |  | Dobava betonskih cevi fi 40 - 80 cm , L = 8 m in kompletna obnovitev cestnih propustov, vključno z vsem delom, materialom, prenosi in ponovno oblikovanje dna in brežin jarka. Vključno z izvedbo betonske vtočne in iztočne glave ter tlakovanjem iz kamna na vtoku in iztoku iz prepusta. | kom | 1 | 0 | 0 | Tlakovanje jarkov z lomljencem debeline 10 cm, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti cementnega betona debeline 10 cm. Tlakovanje ob vtočnih in iztočnih glavah prepustov (površina 1 m2/glavo) in izpustov v naravni recipient (5m2/izpust). Komplet z nabavo, dobavo in vgradnjo lomljenca
2.25. |  | Kompletna izvedba podvrtavanja z JE cevjo DN 368x10, ki ostane kasneje kot zaščitna cev. Vključno z gradbenimi deli za izkop gradbenih jam za podvrtavanje potoka, cest, železnice in obstoječih komunalnih vodov, z vsemi pomožnimi deli, prenosi, črpanjem vode, ponovnim strojnim zasipom jam z gramoznim materialom od izkopa, strojnim komprimiranjem s težkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 30 cm do zgornjega planuma ceste do zbitosti, to je do 95% po Proctorju, asfaltiranje.
|  | "- podvrtavanje pod vodotokom | m1 | 10 | 0 | 0
|  | "- podvrtavanje pod cesto | m1 | 16 | 0 | 0
|  | "- podvrtavanje pod vodotokom | m1 | 10 | 0 | 0
2.26. |  | Dobava in polaganje PVC opozorilnega traku z napisom POZOR VODOVOD. | m1 | 3384 | 0 | 0
Vključno z opozorilnim trakom nad hišnimi priključki v dolžini 1.500,00 m.
2.27. |  | Naprava odcepov in nastavkov za hišno vodovodno odjemno mesto. V ceno je potrebno zajeti zakoličbo, rezanje asfalta v cestišču ali dvorišču, odstranitev tlakovcev na dvorišču, izkop, dobavo in vgraditev cevi in vodovodnega termo jaška na pripravljeno podlago, zasip cevi in jaška. Izkop se izvede strojno-ročno (70/30) v povprečni dolžini 50,0 m v cestišču ali zelenici. Cev se vgrajuje na posteljico iz frakcije (4-8) v debelini 10 cm. Dobava in polaganje cevi v povprečni dolžini 50,0 m ter priklop na glavno vodovodno omrežje. V cestišču in utrjenih površinah se dobavi in izvede zasip z gramoznim materialom in nabijanje v plasteh po 25 cm, zbitost 80 Mpa, v zelenici se kanalski rov zasipa z materialom od izkopa v plasteh po 25 cm. Zasipe jarka se izvede strojno-ročno z utrditvijo in zatravitvijo. Nalaganje in odvoz viška materiala na deponijo z stroški deponije. Po zasipu cevi se izvede fino planiranje, humuziranje v zelenici in zatravitev. Pred pričetkom del je treba izvesti strojno-ročno sondiranje (50/50) obstoječega vodovodnega priključka. | m1 | 1500 | 0 | 0
2.28. |  | Kompletna izvedba zaščitne cevi za hišni priključek PEHD stigma d110. Vključno z gradbenimi deli za izkop gradbenih jam, z vsemi pomožnimi deli, prenosi, črpanjem vode, ponovnim strojnim zasipom jam z gramoznim materialom od izkopa, strojnim komprimiranjem s težkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 30 cm do zgornjega planuma ceste do zbitosti, to je do 95% po Proctorju, asfaltiranje.
|  | "- pod asfaltno cesto | kos | 15 | 0 | 0
2.29. |  | Kompletna izvedba preboja skozi opečnat/betonski zid stanovanjske hiše. Vključno z zatesnitvijo preboja z vodotesnim materialom ter vsemi ostalimi potrebnimi deli. | kos | 30 | 0 | 0
2.30. |  | Kompletna dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm. Vključno s vsem potrebnim materialom in delom. | m1 | 1093 | 0 | 0
|  | 3 JAŠKI |  | JAŠKI SKUPAJ: |  | 0
3.1 Zemeljska dela
3.1.1. |  | Široki izkop gradbene jame za jašek v terenu I. - V.kat. (strojno : ročno 90 % : 10 %) z odmetavanjem materiala 1,0 m od roba gradbene jame. Globina izkopa je do 3,0 m.
|  | strojni izkop | m3 | 68 | 0 | 0
|  | ročni izkop | m3 | 3 | 0 | 0
3.1.2. |  | Fino planiranje dna gradbene jame s točnostjo +-2 cm in komprimiranje do primerne zbitosti. | m2 | 12 | 0 | 0
3.1.3. |  | Dobava in vgraditev gramoza v debelini 20 cm pod talno ploščo in v betonsko cev z uvaljanjem do primerne zbitosti. | m3 | 2 | 0 | 0
3.1.4. |  | Strojni zasip gradbene jame okrog jaška v plasteh po 30 cm in komprimiranjem do 50 Mpa. | m3 | 42 | 0 | 0
3.1.5 |  | Strojno nakladanje viška materiala na kamion, odvoz v deponijo do 3,0 km, v ceni je zajet tudi strošek deponije. | m3 | 30 | 0 | 0
3.2 Betonska in železobetonska dela
3.2.1. |  | Dobava in vgraditev podbetona deb. 10 cm in nagibnega betona na dnu in krovni plošči iz betona C8/10 z vsemi pomožnimi deli in jemanjem vzorcev. | m3 | 2 | 0 | 0
3.2.2. |  | Dobava in vgrajevanje AB C25/30 v dno, stene, krovno ploščo in vstopni jašek preseka 0,12 - 0,20 m3/m2/m1 z vsemi pomožnimi deli in jemanjem vzorcev. | m2 | 11 | 0 | 0
3.2.3. |  | Dobava in strojno vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka do 0.10-0.30 m3/m2/m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve - beton C12/15. Upoštevati odvzem betonskih kock za testiranje. Nagibni beton min. 5 cm za zaščito horizontalne hidroizolacije. | m3 | 0.5 | 0 | 0
3.2.4. |  | Dobava in vgraditev BC fi 40 cm, L=1.0 m pod poglobitev. | kom | 1 | 0 | 0
3.2.5. |  | Dobava, vgrajevanje, rezanje, krivljenje in polaganje srednje komplicirane armature: |  |  |  | 0
|  | MA 500/560 Q 324/324 | kg | 629 | 0 | 0
|  | GA 400/500 do fi 12 | kg | 966 | 0 | 0
3.2.6. |  | Dodatek za vodotesen beton | m3 | 11 | 0 | 0
3.3 Tesarska dela
3.3.1. |  | Nabava, montaža in demontaža enostranskega opaža podbetona in talne plošče. | m2 | 3 | 0 | 0
3.3.2. |  | Nabava, montaža in demontaža dvostranskega opaža sten jaška. | m2 | 56 | 0 | 0
3.3.3. |  | Nabava, montaža in demontaža opaža plošče s podpiranjem; H= 2,0 m. | m2 | 6 | 0 | 0
3.3.4. |  | Opaženje in razpiranje gradbene jame | m2 | 65 | 0 | 0
3.4 Zidarska dela
3.4.1. |  | Nabava, dobava in kompletna izvedba hidroizolacije na pripravljeno betonsko površino v naslednji sestavi: | m2 | 15 | 0 | 0
- 2 x hladni bitumenski premaz IBITOL ali podobno
- bitumenska lepilna masa
- 2 x površinsko varjeni bitumenski varilni trak debeline 4 mm (izotekt V4 plus ali podobno)
- horizontalne površine
3.4.2. |  | Nabava, dobava in kompletna izvedba hidroizolacije na pripravljeno betonsko površino v naslednji sestavi: | m2 | 25 | 0 | 0
- 2 x hladni bitumenski premaz IBITOL ali podobno
- bitumenska lepilna masa
- 2 x površinsko varjeni bitumenski varilni trak debeline 4 mm (izotekt V4 plus ali podobno)
- vertikalne površine
3.4.3. |  | Dobava in vgraditev kovinske opreme, vključno z vsem potrebnim delom, materialom in antikorozijskimi premazi.
|  | - montažna nerjaveča kovinska lestev po detajlu L=3,0 m | kos | 1 | 0 | 0
3.4.4. |  | - kovinska rešetka 0,40 x 0,40 m po detajlu | kos | 1 | 0 | 0
|  | - INOX pokrov 0,80 x 0,80 m nosilnosti do 150 KN | kos | 1 | 0 | 0
|  | 4 MONTAŽNA DELA |  | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  | 0
4.1. |  | Transport raznos in montaža cevi iz nodularne litine izdelane po EN 545:2010, vključno z vsem spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom |  |  |  |  | Na točkah, kjer se vgrajujejo MMK, MMQ, MMA, E in F fazonski kosi se uporabljajo izključno obojke s sidrnim spojem. V skladu z navodili proizvajalca.
|  | Duktilna cev NL DN100, STD spoj ali enakovredno | m1 | 996 | 0 | 0
|  | Duktilna cev NL DN100, Vi spoj ali enakovredno | m1 | 888 | 0 | 0
4.2. |  | Transport, raznos in montaža LŽ armatur, vključno s tesnilnim materialom (prirobnična tesnila s profilom in jeklenim obročom), vgradnimi garniturami, nerjavnimi vijaki in cestnimi kapami.
|  | Zasun EV DN 100 | kos | 28 | 0 | 0 | Z vgradno garnituro, prilagojeno terenu in LTŽ cestno kapo
|  | Zasun EV DN 80 | kos | 16 | 0 | 0 | Z vgradno garnituro, prilagojeno terenu in LTŽ cestno kapo
|  | Nadzemni hidrant DN 80 | kos | 10 | 0 | 0
|  | Podzemni hidrant DN 80 | kos | 6 | 0 | 0
|  | Podzemni zračnik DN 80 | kos | 6 | 0 | 0
4.3. |  | Vgradnja fazonskih komadov za cevi iz duktilne litine, vključno s potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom. Po EN 545:2010, PN 16.
|  | E kos DN 100 - Vi spoj ali enakovredno | kos | 44 | 0 | 0
|  | F kos DN 100 | kos | 44 | 0 | 0
|  | FF kos DN 80 x 1500 | kos | 10 | 0 | 0
|  | FF kos DN 80 x 500 | kos | 6 | 0 | 0
|  | FF kos DN 80 x 300 | kos | 6 | 0 | 0
|  | FF kos DN 100 x 400 | kos | 1 | 0 | 0
|  | FF kos DN 100 x 450 | kos | 2 | 0 | 0
|  | FF kos DN 100 x 600 | kos | 2 | 0 | 0
|  | FF kos DN 100 x 1000 | kos | 3 | 0 | 0
|  | FFR kos DN 100/80 | kos | 1 | 0 | 0
|  | MMK kos DN 100/11° - Vi spoj ali enakovredno | kos | 65 | 0 | 0
|  | MMK kos DN 100/22° - Vi spoj ali enakovredno | kos | 25 | 0 | 0
|  | MMK kos DN 100/45° - Vi spoj ali enakovredno | kos | 30 | 0 | 0
|  | N kos DN 80 | kos | 16 | 0 | 0
|  | Q kos DN 100 | kos | 3 | 0 | 0
|  | T kos DN 100/80 | kos | 22 | 0 | 0
|  | Vmesni kos DN 100 | kos | 27 | 0 | 0
|  | Sesalni koš DN 100 | kos | 1 | 0 | 0
|  | Ventil plovni DN 100 | kos | 1 | 0 | 0
4.4. |  | Vgradnja spojk vključno z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom iz Ductila, ISO 3221
|  | Spojka univerzalna DN 100 | kos | 1 | 0 | 0
|  | Spojka univerzalna DN 80 | kos | 1 | 0 | 0
|  | Zobata spojka DN 100 | kos | 3 | 0 | 0
4.5. |  | Dvakratni prerez obstoječega cevovoda z izvedbo navezave. Upoštevati objave o ispadu oskrbe:
|  | NL DN100 | kos | 1 | 0 | 0
|  | PE d90 | kos | 1 | 0 | 0
4.6. |  | Transport raznos in vgradnja JE zaščitnih cevi, zunanja korozijska zaščita - 2x premaz bitumen. Material ST 35.4. Vključno z vsemi potrebnimi drsnimi vodili in čelnimi manšetami.
|  | Jeklena zaščitna cev 368 x 10 | m1 | 10 | 0 | 0 | Vodotok
|  | Jeklena zaščitna cev 368 x 10 | m1 | 16 | 0 | 0 | Cesta
|  | Jeklena zaščitna cev 368 x 10 | m1 | 10 | 0 | 0 | Cesta
4.7. |  | Zaščita kablov, ki prečkajo traso vodovoda s prerezano PE80 cevjo Ø 90 PN10 L=3 m | kos | 4 | 0 | 0
4.8. |  | Naprava odcepov in nastavkov za hišno vodovodno odjemno mesto. Dobava in polaganje cevi DN 32/40/50/63 16 bar v povprečni dolžini 50,0 m ter priklop na glavno vodovodno omrežje. Dobava in montaža navrtnega odcepa Hawle (ali enakovredno) dn32-40 ali dn50-63, vključno z PE (16bar) cevjo l=60m, z vgradno garnituro in cestno kapo ter betonskim kolačem. Lokacije se določijo na licu mesta. OPOMBA: navezava PE cevi od d=3/4" do d=2" |  |  |  |  | Hišni priključki
|  | navezava na DUKTIL DN 150 | kos | 30 | 0 | 0
0
4.9. |  | Transportni stoški vsega vodovodnega materiala na gradbišče in transporti po gradbišču. | kpl | 7% |  | 0
4.10. |  | Izvedba spremembe režima obratovanja v času del, čiščenje cevi zaradi mašitev, izvedba provizorija, izvajanje etapnosti, podpiranje komunalnih vodov in podobno. | kos | 10 | 0 | 0
0
4.11. |  | Pripravljalna in zaključna dela montažnih del | kpl | 10% |  | 0
|  | 5 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE SKUPAJ: |  |  | 0
5.1. |  | Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti širine do 2.4 m in v debelini do 15 cm. | m2 | 2727 | 0 | 0
5.2. |  | Izravnana nosilnih plasti pred izvedbo asfalta s točnostjo +-1,0 cm. | m2 | 4544 | 0 | 0
5.3. |  | Dobava in vgrajevanja nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca (D 22) iz kamnine v deb. min. 25 cm (transport iz gramoznice). | m3 | 1593 | 0 | 0
5.4. |  | Dobava in vgrajevanja posteljice iz kamnitega materiala (od tega 20 cm iz zmrzlinsko odpornega) v debelini 30 cm. | m3 | 548 | 0 | 0 | Postejica se zamenja samo na delu trase in sicer v dolžini 456 m. Podatek na katerih delih je potrebna zamenjava posteljice bo izvajalcu podal naročnik med gradnjo.
5.5. |  | Dobava in polaganje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca AC 22 base B50/70 A3 - v širini 4.00 m in debelina plasti 6 cm. | m2 | 4544 | 0 | 0 |  | 325
5.6. |  | Pobrizg s kationsko bitumensko emulzijo 0,4 kg/m2 in čiščenje odrezkane površine s strojno krtačo ali vodnim curkom | m2 | 4544 | 0 | 0 |  | 325
5.7. |  | Nabava, transport in vgrajevanje obrabnozaporne plasti bitumenskega betona AC 8 surf B 50/70 A4 Z2. - debelina plasti do 4 cm. Tudi preko ostalega dela ceste v širini 4.00 m. | m2 | 4544 | 0 | 0 |  | 325
5.8. |  | Nabava in izdelava obojestranskih voziščnih bankin širine 0,5 m in debeline do 15 cm iz gramoznega materiala 0-32 mm s strojnim komprimiranjem strojnim komprimiranjem do zbitosti 95% po Proctorju in planiranjem s točnostjo +-1,0 cm, vključno s posipom bankin s peskom in uvaljanje s strojnim komprimiranjem do zbitosti do 95% po Proctorju, planiranjem s točnostjo +-1,0 cm. | m2 | 1136 | 0 | 0
|  | 6 TUJE STORITVE |  | TUJE STORITVE SKUPAJ: |  | 17500
6.1. |  | Projektatski nadzor med izvedbo. | ura | 130 | 75 | 9750 | Obračun se bo izvedel po dejanskih količinah, ki bodo potrjene s strani nadzora.
6.2. |  | Nadzor upravljavca vodovoda | ura | 30 | 0 | 0
6.3. |  | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda, ki ga izvede za to pristojni zavod, vključno s pridobitvijo atesta o izvedenem klornem šoku. | m1 | 3384 | 0 | 0
6.4. |  | Analiza vzorca pitne vode s strani pooblaščene organizacije. | kom | 1 | 0 | 0
6.5. |  | Tlačni preizkus cevovoda v skladu z navodili standarda EN 805, s kontrolo nadzornega organa | m1 | 3384 | 0 | 0
6.6. |  | Preizkus hidrantov s strani pooblaščene organizacije. | kom | 16 | 0 | 0
6.7. |  | Izdelava geodetskega posnetka vodovoda s certifikatom ter predaja v tiskani in digitalni obliki z izvedbo postopka vnosa v javni kataster | m1 | 3384 | 0 | 0
6.8. |  | Izvedba ureditve meje povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki s strani pooblaščenega geodeta, kom - mejnik | ocenjeno | 25 | 0 | 0
6.9. |  | Geotehnični nadzor gradbenega jarka v času gradnje | kom | 1 | 0 | 0
6.10. |  | Izdelava varnostnega načrta. | kom | 1 | 0 | 0
6.11. |  | Izdelava načrta vodenja in zavarovanja prometa v času gradnje | kom | 1 | 0 | 0
6.12. |  | Strokovni nadzor ob posegih v lokalne ali državne ceste v času gradnje s strani upravljavca ceste | kom | 1 | 0 | 0
6.13. |  | Strokovni nadzor in pregled izvedbe zaščite prečkanja vodovoda z telekomunikacijskimi in energetskimi vodi (Telekom, Telemach, Teleing, Elektro, Plinovodi, Mestni plinovodi…) v času gradnje s strani upravljavca voda | kom | 15 | 0 | 0
6.14. |  | Strokovni nadzor in prisotnost upravljavca vodotoka, ki bo prekop, podvrtavanje ter posege ob vodotokih nadziral v času gradnje. | kom | 2 | 0 | 0
6.15. |  | Izdelava PID-a v skladu z GZ in dopolnitvami, ter po zahtevah bodočega upravljalca vodovoda (4x v projektni obliki in in 2x v elektronski obliki). Vrednost je fiksno določena in se ne spreminja. | kom | 1 | 7750 | 7750 | Vrednost postavke, ki je že vpisana ni dovoljeno spreminjati.
6.16. |  | Izdelava, namestitev in po koncu gradnje odstranitev OBVESTILNE TABLE z nosilnim panojem na gradbišču - komplet. | kom | 1 | 0 | 0
|  | 7 ZAKLJUČNA DELA |  | ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ: |  | 0
7.1. |  | Čiščenje trase po končanih delih (ocena, obračun po dejanskih stroških) in povrnitev v prvotno stanje. | m2 | 6768 | 0 | 0
7.2. |  | Kataster položenih vodov | m1 | 3384 | 0 | 0
|  | 8 NEPREDVIDENA DELA | NEPREDVIDENA DELA SKUPAJ: |  |  | 1750
8.1. |  | Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja gradnje (10% od vseh del) | kom | 0.1 | 17500 | 1750
|  | 1 PREDDELA | 0
|  | 2 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE | 0
|  | 3 JAŠKI | 0
|  | 4 MONTAŽNA DELA | 0
|  | 5 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE | 0
|  | 6 TUJE STORITVE | 17500
|  | 7 ZAKLJUČNA DELA | 0
|  | 8 NEPREDVIDENA DELA | 1750
|  | CENA SKUPAJ (brez DDV) | 19250
|  | DDV (22%) | 4235
|  | CENA SKUPAJ (z DDV) | 23485
Žig in podpis ponudnika
………………………….

## PREDRAČUN_1538_3-VOD1
Projekt: | 1538/3 Projekt oskrbe s pitno vodo v porečju Drave (2014-2020) - Ormoško območje -2.faza
Lokacija: | Naselje Litmerk - Lahonci
Občina Ormož in Sveti Tomaž
Objekt: | Vodovodni sistem v Občini Ormož
Načrt: | Načrt vodovoda Litmerk - Lahonci, II.faza
Faza: | PZI
Predračun z rekapitulacijo stroškov VODOVOD Litmerk - Lahonci
Postavka | Normativ | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Cena skupaj | Opomba postavke
|  | 1 PREDDELA |  | PREDDELA SKUPAJ: |  | 0
1.1 Geodetska dela
1.1.1. |  | Zakoličba trase vodovoda, s strani pooblaščenega geodeta, z lesenimi količki 4 x 4 cm ter vpisano številko profila in stacionažo na leseni tablici, vključno z zavarovanjem s trikotnikom iz letev 2,5 x 2,5 cm na količkih. Izdelava zapisnika o zakoličbi vodovoda. | m1 | 9957 | 0 | 0
1.1.2. |  | Postavitev ter zavarovanje prečnih profilov iz desk 2,5 x 5,0 cm x 20 cm, na dveh lesenih količkih 10 x 10 cm, na potrebni višini s potrebnimi označbami in niveliranjem. | kos | 877 | 0 | 0
1.1.3. |  | Ureditev provizorijev za prehod preko jarkov v času gradnje, v skladu s predpisi iz varstva pri gradbenem delu. Z možnostjo prenosa in večkratno uporabo. 2x ploh (L=300cm, š=30cm, d=4,8cm) 2x deska (L=300cm, š=10cm, d=1,8cm) 8x tramič (L=120cm, š=4,8 x 4,8cm) Opomba: Količina je ocenjena. Obračun po dejanskih stroških. | kos | 25 | 0 | 0
1.2 Ostala dela
1.2.1. |  | Priprava gradbišča in dostopov do trase z vsemi potrebnimi deli in materiali. | kos | 1 | 0 | 0
1.2.2. |  | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov in zaščita teh vodov in nadzor nad izvedbo križanj. | kos | 45 | 0 | 0
1.2.3. |  | Priprava deponije za vodovodni material in gradbeni material. Upoštevati je pridobitev soglasja lastnika parcele in plačilo odškodnine. | kos | 4 | 0 | 0
1.2.4. |  | Varovanje stabilnosti obstoječih drogov za Telekom, JR itd.: '-elektro drogovi, PTT drogovi | kos | 25 | 0 | 0
1.2.5. |  | Rezanje asfaltnih površin z motorno rezilko ne glede na sestavo, debeline do 15 cm. | m | 6047 | 0 | 0
1.2.6. |  | Rušenje vozišč iz asfalta debeline 5 - 15 cm in širine 1.60 m z odvozom na trajno deponijo. Vključno z nakladanjem in stroški deponije. | m2 | 9676 | 0 | 0
1.2.7. |  | Rušenje obstoječih betonskih propustov, vključno z vsem delom, prenosi, strojnim nakladanjem na kamion in odvoz na trajno deponijo, upoštevani so tudi stroški deponije. | kom | 4 | 0 | 0
1.2.8. |  | Zavarovanje gradbišča med gradnjo vključno s pridobivanjem dovoljenja za delno zaporo ceste in prometno signalizacijo: letve, opozorilne vrvice, dvostranska zaščitna ograja, znaki, svetlobna telesa, eventuelna semaforizacija, vključno z odstranitvijo prometne signalizacije. Ograja se postavi na rob delovnega pasa, da ne moti delovnega procesa. Velja za vzdolžne in prečne prekope cestišča. Vključno z izdelavo elaborata zapore cest. | kos | 5 | 0 | 0
1.2.9. |  | Izvedba vodovodnega provizorija iz cevi PEHD d90 kjer se izkaže za potrebno na trasi izgradnje vodovoda. Provizorij se izvede v dolžini cca. 150 - 200 m in se lahko večkrat uporabi. Vključno z vsemi potrebnimi armaturami, fazonskimi kosi, hišnimi priključki, spojkami, prenosi in dizenfekcijo. V ceni so zajeta tudi vsa potrebna gradbena in montažna dela ter prevezave na obstoječe omrežje. | kos | 4 | 0 | 0
1.2.10. |  | Izvedba terenskega ogleda pred samo gradnjo v prisotnosti predstavnika Zavoda za varstvo narave. Vključno z evidentiranje morebitnih dreves za odstranitev in krčitev. | kos | 1 | 0 | 0
1.2.11. |  | Rušenje obstoječih betonskih robnikov, vključno z vsem delom, prenosi, strojnim nakladanjem na kamion in odvoz na trajno deponijo, upoštevani so tudi stroški deponije. | m | 429 | 0 | 0
|  | 2 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE SKUPAJ: |  |  | 0
2.1. |  | Izkopi za kanalske rove širine do 1,0 m in globine do 2,0 m oz po podatkih iz vzdolžnega profila, v zemljini I. - III. kategorije,vključno z začasnim odlaganjem izkopane zemljine ob robu jarka. Direktno nalaganje na prevozno sredstvo in odvoz na začasno deponijo 60% izkopa, nalaganje ob jarek 40% izkopa. | m3 | 17070 | 0 | 0
2.2. |  | Izkopi za kanalske rove širine do 1,0 m in globine do 2,0 m oz po podatkih iz vzdolžnega profila, v zemljini IV kategorije,vključno z začasnim odlaganjem izkopane zemljine ob robu jarka. Direktno nalaganje na prevozno sredstvo in odvoz na začasno deponijo 60% izkopa, nalaganje ob jarek 40% izkopa. | m3 | 4890 | 0 | 0
2.3. |  | Dobava in postavitev opaža za vertikalno razpiranje gradbene jame oz. rova pri globini nad 2 m, kampadno v dolžini 6,0 m. | m2 | 48 | 0 | 0
2.4. |  | Ročni izkop pri križanju z obstoječimi komunalnimi vodi: mednarodni optični kabel, telekom, NN, VN, obstoječi vodovod in kanalizacija. | m3 | 37 | 0 | 0
2.5. |  | Planum naravnih temeljnih tal v težki zemljini, ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame v točnosti +- 3cm. | m2 | 11012 | 0 | 0
2.6. |  | Ročna poglobitev in razširitev jarka na mestih spoja cevi, oziroma vsakih 6 m. | m3 | 827 | 0 | 0 | Računamo 0,5 m3/spoj.
2.7. |  | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 8 mm za peščeno ležišče cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (10cm + D/10) z komprimacijo do stopnje 97% SPP, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 1311 | 0 | 0
2.8. |  | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 4 mm ob cevi do temena s komprimacijo zbitosti do 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 1662 | 0 | 0
2.9. |  | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 16 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. Obvezno je izvesti meritve utrjenosti spodnjega ustroja!! Skladno s TSC. | m3 | 3935 | 0 | 0
2.10. |  | Zasipanje kanala izven cone cevovoda iz naravno pridobljenega prodno peščenega nasipnega materiala v plasteh d=20 cm in komprimacijo do stopnje 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. Zasip do globine 55 cm pred predvidenim asfaltom in makadamom (v cesti). | m3 | 17200 | 0 | 0 | V kolikor se ugotovi na licu mesta ustreznost izkopanega materiala se lahko le ta uporabi. 80% nov material / 20% izkopan material.
2.11. |  | Zasipanje kanala izven cone cevovoda z izkopanim materialom v plasteh d=20 cm in komprimacijo do stopnje 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. Zasip do globine komposta v travniku. | m3 | 1986 | 0 | 0
2.12. |  | Črpanje vode iz gradbene jame med izvajanjem prevezav ter drugih del na obstoječem vodovodu. Vključno z vsemi pomožnimi deli in materiali. | ur | 120 | 0 | 0
2.13. |  | Nakladanje in odvoz težke zemljine iz izkopa na trajno deponijo z razprostiranjem - od izkopa jarka in kom. vodov. Pridobivanje evidenčnih listov odvečnega materiala. Količine potrdi nadzor. | m3 | 17388 | 0 | 0
2.14. |  | Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve asfalta do vzpostavitve v prvotno stanje, ki zajema polivanje - protiprašna zaščita, dosip udarnih jam, utrjevanje in planiranje, vključno z dobavo materiala in delom.. | m2 | 429 | 0 | 0
2.15. |  | Strojni in ročni sondažni izkop pri navezavi na obstoječi vodovod in križanju z obstoječimi komunalnimi vodi: mednarodni optični kabel, telekom, NN, VN, obstoječi vodovod in HP vodovod. | m3 | 52 | 0 | 0
2.16. |  | Izdelava sidrnih blokov in podstavkov iz cementnega betona C8/10 v povprečni količini 0,20 m3/kom vključno z opaženjem ter vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve ter dodatnim izkopom - za sidrne bloke N in Q kolen in T kom | kom | 105 | 0 | 0
2.17. |  | Dobava in vgrajevanje montažnih betonskih podložk za cestne kape z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve na končno niveleto ceste. | kom | 192 | 0 | 0
2.19. |  | Dobava in montaža aluminijastih drogov s tablicami za označevanje hidrantov, zasunov in zračnikov. Stebriček Al 6/4" x 2 m. Vključno z eko sidrom, tablico in pritrdilnim materialom. Vključno z obbetoniranjem. | kom | 113 | 0 | 0
2.20. |  | Gradbena dela pri navezavi na obstoječi vodovod, vključno s pomožnimi deli za rezanje cevi. Upošt. je prekinitev dobave vode, zapora in praznitev cevovoda. | kom | 29 | 0 | 0
2.21. |  | Demontaža in odvoz nadzemnih elementov ukinjenega obstoječega vodovoda (cestne kape, zasuni, hidranti,…) z odvozom na trajno deponijo ter pridobitvijo evidenčnih listov odvečnega materiala. Obračun po dejanskem stanju. Upoštevani so stroški deponije. | kpl | 4 | 0 | 0
2.22. |  | Dobava in nasutje gramoznih krogel ob hidrantih za pravilno odtekanje vode iz hidranta po njihovem zapiranju ca 1m3/kom. | m3 | 58 | 0 | 0
2.23. |  | Dobava betonskih cevi fi 40 - 80 cm , L = 8 m in kompletna obnovitev cestnih propustov, vključno z vsem delom, materialom, prenosi in ponovno oblikovanje dna in brežin jarka. Vključno z izvedbo betonske vtočne in iztočne glave ter tlakovanjem iz kamna na vtoku in iztoku iz prepusta. | kom | 4 | 0 | 0 | Tlakovanje jarkov z lomljencem debeline 10 cm, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti cementnega betona debeline 10 cm. Tlakovanje ob vtočnih in iztočnih glavah prepustov (površina 1 m2/glavo) in izpustov v naravni recipient (5m2/izpust). Komplet z nabavo, dobavo in vgradnjo lomljenca
2.24. |  | Kompletna izvedba podvrtavanja z JE cevjo DN 368x10, ki ostane kasneje kot zaščitna cev. Vključno z gradbenimi deli za izkop gradbenih jam za podvrtavanje potoka, cest, železnice in obstoječih komunalnih vodov, z vsemi pomožnimi deli, prenosi, črpanjem vode, ponovnim strojnim zasipom jam z gramoznim materialom od izkopa, strojnim komprimiranjem s težkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 30 cm do zgornjega planuma ceste do zbitosti, to je do 95% po Proctorju, asfaltiranje.
|  | "- podvrtavanje pod vodotokom | m1 | 6 | 0 | 0
2.25. |  | Dobava in polaganje PVC opozorilnega traku z napisom POZOR VODOVOD. | m1 | 16557 | 0 | 0
Vključno z opozorilnim trakom nad hišnimi priključki v dolžini 6.600,00 m.
2.26. |  | Naprava odcepov in nastavkov za hišno vodovodno odjemno mesto. V ceno je potrebno zajeti zakoličbo, rezanje asfalta v cestišču ali dvorišču, odstranitev tlakovcev na dvorišču, izkop, dobavo in vgraditev cevi in vodovodnega termo jaška na pripravljeno podlago, zasip cevi in jaška. Izkop se izvede strojno-ročno (70/30) v povprečni dolžini 50,0 m v cestišču ali zelenici. Cev se vgrajuje na posteljico iz frakcije (4-8) v debelini 10 cm. Dobava in polaganje cevi v povprečni dolžini 50,0 m ter priklop na glavno vodovodno omrežje. V cestišču in utrjenih površinah se dobavi in izvede zasip z gramoznim materialom in nabijanje v plasteh po 25 cm, zbitost 80 Mpa, v zelenici se kanalski rov zasipa z materialom od izkopa v plasteh po 25 cm. Zasipe jarka se izvede strojno-ročno z utrditvijo in zatravitvijo. Nalaganje in odvoz viška materiala na deponijo z stroški deponije. Po zasipu cevi se izvede fino planiranje, humuziranje v zelenici in zatravitev. Pred pričetkom del je treba izvesti strojno-ročno sondiranje (50/50) obstoječega vodovodnega priključka. | m1 | 6600 | 0 | 0
2.27. |  | Kompletna izvedba zaščitne cevi za hišni priključek PEHD stigma d110. Vključno z gradbenimi deli za izkop gradbenih jam, z vsemi pomožnimi deli, prenosi, črpanjem vode, ponovnim strojnim zasipom jam z gramoznim materialom od izkopa, strojnim komprimiranjem s težkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 30 cm do zgornjega planuma ceste do zbitosti, to je do 95% po Proctorju, asfaltiranje.
|  | "- pod asfaltno cesto | kos | 61 | 0 | 0
2.28. |  | Kompletna izvedba preboja skozi opečnat/betonski zid stanovanjske hiše. Vključno z zatesnitvijo preboja z vodotesnim materialom ter vsemi ostalimi potrebnimi deli. | kos | 132 | 0 | 0
2.29. |  | Kompletna dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm. Vključno s vsem potrebnim materialom in delom. | m1 | 429 | 0 | 0
|  | 3 MONTAŽNA DELA |  | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  | 0
3.1. |  | Transport raznos in montaža cevi iz nodularne litine izdelane po EN 545:2010, vključno z vsem spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom |  |  |  |  | Na točkah, kjer se vgrajujejo MMK, MMQ, MMA, E in F fazonski kosi se uporabljajo izključno obojke s sidrnim spojem. V skladu z navodili proizvajalca.
|  | Duktilna cev NL DN150, STD spoj ali enakovredno | m1 | 3324 | 0 | 0
|  | Duktilna cev NL DN150, Vi spoj ali enakovredno | m1 | 4584 | 0 | 0
|  | Duktilna cev NL DN100, STD spoj ali enakovredno | m1 | 1737 | 0 | 0
|  | Duktilna cev NL DN100, Vi spoj ali enakovredno | m1 | 312 | 0 | 0
3.2. |  | Transport, raznos in montaža LŽ armatur, vključno s tesnilnim materialom (prirobnična tesnila s profilom in jeklenim obročom), vgradnimi garniturami, nerjavnimi vijaki in cestnimi kapami.
|  | Zasun EV DN 150 | kos | 51 | 0 | 0 | Z vgradno garnituro, prilagojeno terenu in LTŽ cestno kapo
|  | Zasun EV DN 100 | kos | 18 | 0 | 0 | Z vgradno garnituro, prilagojeno terenu in LTŽ cestno kapo
|  | Zasun EV DN 80 | kos | 60 | 0 | 0 | Z vgradno garnituro, prilagojeno terenu in LTŽ cestno kapo
|  | Zasun EV DN 50 | kos | 6 | 0 | 0 | Z vgradno garnituro, prilagojeno terenu in LTŽ cestno kapo
|  | Zasun FFR DN 150/100 | kos | 1 | 0 | 0 | Z vgradno garnituro, prilagojeno terenu in LTŽ cestno kapo
|  | Zasun FFR DN 100/80 | kos | 1 | 0 | 0 | Z vgradno garnituro, prilagojeno terenu in LTŽ cestno kapo
|  | Nadzemni hidrant DN 80 | kos | 40 | 0 | 0
|  | Podzemni hidrant DN 80 | kos | 18 | 0 | 0
|  | Podzemni zračnik DN 80 | kos | 17 | 0 | 0
3.3. |  | Vgradnja fazonskih komadov za cevi iz duktilne litine, vključno s potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom. Po EN 545:2010, PN 16.
|  | E kos DN 150 - Vi spoj ali enakovredno | kos | 106 | 0 | 0
|  | E kos DN 100 - Vi spoj ali enakovredno | kos | 27 | 0 | 0
|  | E kos DN 80 - Vi spoj ali enakovredno | kos | 1 | 0 | 0
|  | F kos DN 150 | kos | 104 | 0 | 0
|  | F kos DN 100 | kos | 25 | 0 | 0
|  | F kos DN 80 | kos | 1 | 0 | 0
|  | FF kos DN 80 x 300 | kos | 23 | 0 | 0
|  | FF kos DN 80 x 500 | kos | 36 | 0 | 0
|  | FF kos DN 80 x 1000 | kos | 24 | 0 | 0
|  | FF kos DN 80 x 1500 | kos | 1 | 0 | 0
|  | FF kos DN 80 x 2000 | kos | 4 | 0 | 0
|  | FFR kos DN 80/50 | kos | 2 | 0 | 0
|  | FFR kos DN 80/65 | kos | 1 | 0 | 0
|  | FFR kos DN 100/50 | kos | 2 | 0 | 0
|  | FFR kos DN 100/65 | kos | 1 | 0 | 0
|  | FFR kos DN 100/80 | kos | 4 | 0 | 0
|  | FFR kos DN 125/100 | kos | 1 | 0 | 0
|  | FFR kos DN 150/80 | kos | 1 | 0 | 0
|  | FFR kos DN 150/100 | kos | 2 | 0 | 0
|  | FFR kos DN 150/125 | kos | 3 | 0 | 0
|  | MMQ kos DN 100 - Vi spoj ali enakovredno | kos | 9 | 0 | 0
|  | MMQ kos DN 150 - Vi spoj ali enakovredno | kos | 28 | 0 | 0
|  | MMK kos DN 100/11° - Vi spoj ali enakovredno | kos | 12 | 0 | 0
|  | MMK kos DN 100/22° - Vi spoj ali enakovredno | kos | 4 | 0 | 0
|  | MMK kos DN 100/45° - Vi spoj ali enakovredno | kos | 9 | 0 | 0
|  | MMK kos DN 150/11° - Vi spoj ali enakovredno | kos | 195 | 0 | 0
|  | MMK kos DN 150/22° - Vi spoj ali enakovredno | kos | 42 | 0 | 0
|  | MMK kos DN 150/45° - Vi spoj ali enakovredno | kos | 63 | 0 | 0
|  | N kos DN 80 | kos | 58 | 0 | 0
|  | T kos DN 100/80 | kos | 13 | 0 | 0
|  | T kos DN 100/100 | kos | 2 | 0 | 0
|  | T kos DN 150/80 | kos | 5 | 0 | 0
|  | T kos DN 150/80 | kos | 63 | 0 | 0
|  | T kos DN 150/150 | kos | 2 | 0 | 0
|  | T kos DN 150/100 | kos | 8 | 0 | 0
|  | TT kos DN 150/100 | kos | 1 | 0 | 0
|  | TT kos DN 150/150 | kos | 1 | 0 | 0
|  | Xr 100/ 6/4" | kos | 1 | 0 | 0
|  | Vmesni kos DN 80 | kos | 24 | 0 | 0
|  | Vmesni kos DN 100 | kos | 52 | 0 | 0
|  | Vmesni kos DN 150 | kos | 371 | 0 | 0
3.4. |  | Vgradnja spojk vključno z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom iz Ductila, ISO 3221
|  | Spojka univerzalna DN 125 | kos | 4 | 0 | 0
|  | Spojka univerzalna DN 100 | kos | 4 | 0 | 0
|  | Spojka univerzalna DN 80 | kos | 4 | 0 | 0
|  | Spojka univerzalna DN 65 | kos | 2 | 0 | 0
|  | Spojka univerzalna DN 50 | kos | 3 | 0 | 0
|  | Zobata spojka DN 80 | kos | 10 | 0 | 0
|  | PP iJOINT spojka d50/40 | kos | 4 | 0 | 0
|  | PP iJOINT spojka d50/32 | kos | 1 | 0 | 0
|  | PP iJOINT spojka s prirobnico DN50/d50 | kos | 6 | 0 | 0
3.5. |  | Dvakratni prerez obstoječega cevovoda z izvedbo navezave. Upoštevati objave o ispadu oskrbe:
|  | NL DN150 | kos | 1 | 0 | 0
|  | PE d140 | kos | 4 | 0 | 0
|  | PE d110 | kos | 4 | 0 | 0
|  | PE d90 | kos | 5 | 0 | 0
|  | PE d75 | kos | 1 | 0 | 0
|  | PE d63 | kos | 3 | 0 | 0
|  | PE d50 | kos | 7 | 0 | 0
|  | PE d25 - d40 | kos | 4 | 0 | 0
3.6. |  | Transport raznos in vgradnja JE zaščitnih cevi, zunanja korozijska zaščita - 2x premaz bitumen. Material ST 35.4. Vključno z vsemi potrebnimi drsnimi vodili in čelnimi manšetami.
|  | Jeklena zaščitna cev 368 x 10 | m1 | 6 | 0 | 0 | Vodotok
3.7. |  | Zaščita kablov, ki prečkajo traso vodovoda s prerezano PE80 cevjo Ø 90 PN10 L=3 m | kos | 37 | 0 | 0
3.8. |  | Naprava odcepov in nastavkov za hišno vodovodno odjemno mesto. Dobava in polaganje cevi DN 32/40/50/63 16 bar v povprečni dolžini 50,0 m ter priklop na glavno vodovodno omrežje. Dobava in montaža navrtnega odcepa Hawle (ali enakovredno) dn32-40 ali dn50-63, vključno z PE (16bar) cevjo l=60m, z vgradno garnituro in cestno kapo ter betonskim kolačem. Lokacije se določijo na licu mesta. OPOMBA: navezava PE cevi od d=3/4" do d=2" |  |  |  |  | Hišni priključki
|  | navezava na DUKTIL DN 150 | kos | 132 | 0 | 0
0
3.9. |  | Transportni stoški vsega vodovodnega materiala na gradbišče in transporti po gradbišču. | kpl | 7% |  | 0
3.10. |  | Izvedba spremembe režima obratovanja v času del, čiščenje cevi zaradi mašitev, izvedba provizorija, izvajanje etapnosti, podpiranje komunalnih vodov in podobno. | kos | 38 | 0 | 0
0
3.11. |  | Pripravljalna in zaključna dela montažnih del | kpl | 10% |  | 0
|  | 4 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE SKUPAJ: |  |  | 0
4.1. |  | Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti širine do 2.4 m in v debelini do 15 cm. | m2 | 14512 | 0 | 0
4.2. |  | Izravnana nosilnih plasti pred izvedbo asfalta s točnostjo +-1,0 cm. | m2 | 24188 | 0 | 0
4.3. |  | Dobava in vgrajevanja nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca (D 22) iz kamnine v deb. min. 25 cm (transport iz gramoznice). | m3 | 6047 | 0 | 0
4.4. |  | Dobava in vgrajevanja posteljice iz kamnitega materiala (od tega 20 cm iz zmrzlinsko odpornega) v debelini 30 cm. | m3 | 3776 | 0 | 0 | Postejica se zamenja samo na delu trase in sicer v dolžini 3147 m. Podatek na katerih delih je potrebna zamenjava posteljice bo izvajalcu podal naročnik med gradnjo.
4.5. |  | Dobava in polaganje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca AC 22 base B50/70 A3 - v širini 4.00 m in debelina plasti 6 cm. | m2 | 24188 | 0 | 0
4.6. |  | Pobrizg s kationsko bitumensko emulzijo 0,4 kg/m2 in čiščenje odrezkane površine s strojno krtačo ali vodnim curkom | m2 | 24188 | 0 | 0
4.7. |  | Nabava, transport in vgrajevanje obrabnozaporne plasti bitumenskega betona AC 8 surf B 50/70 A4 Z2. - debelina plasti do 4 cm. Tudi preko ostalega dela ceste v širini 4.00 m. | m2 | 24188 | 0 | 0
4.8. |  | Nabava in izdelava makadamskega vozišča debeline do 15 cm iz gramoznega materiala 0-32 mm s strojnim komprimiranjem strojnim komprimiranjem do zbitosti 95% po Proctorju in planiranjem s točnostjo +-1,0 cm, vključno s posipom bankin s peskom in uvaljanje s strojnim komprimiranjem do zbitosti do 95% po Proctorju, planiranjem s točnostjo +-1,0 cm. | m2 | 3517 | 0 | 0
4.9. |  | Nabava in izdelava obojestranskih voziščnih bankin širine 0,5 m in debeline do 15 cm iz gramoznega materiala 0-32 mm s strojnim komprimiranjem strojnim komprimiranjem do zbitosti 95% po Proctorju in planiranjem s točnostjo +-1,0 cm, vključno s posipom bankin s peskom in uvaljanje s strojnim komprimiranjem do zbitosti do 95% po Proctorju, planiranjem s točnostjo +-1,0 cm. | m2 | 6047 | 0 | 0
|  | 5 TUJE STORITVE |  | TUJE STORITVE SKUPAJ: |  | 37000
5.1. |  | Projektatski nadzor med izvedbo. | ura | 250 | 75 | 18750 | Obračun se bo izvedel po dejanskih količinah, ki bodo potrjene s strani nadzora.
5.2. |  | Nadzor upravljavca vodovoda | ura | 150 | 0 | 0
5.3. |  | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda, ki ga izvede za to pristojni zavod, vključno s pridobitvijo atesta o izvedenem klornem šoku. | m1 | 16557 | 0 | 0
5.4. |  | Analiza vzorca pitne vode s strani pooblaščene organizacije. | kom | 1 | 0 | 0
5.5. |  | Tlačni preizkus cevovoda v skladu z navodili standarda EN 805, s kontrolo nadzornega organa | m1 | 16557 | 0 | 0
5.6. |  | Preizkus hidrantov s strani pooblaščene organizacije. | kom | 58 | 0 | 0
5.7. |  | Izdelava geodetskega posnetka vodovoda s certifikatom ter predaja v tiskani in digitalni obliki z izvedbo postopka vnosa v javni kataster | m1 | 16557 | 0 | 0
5.8. |  | Izvedba ureditve meje povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki s strani pooblaščenega geodeta, kom - mejnik | ocenjeno | 175 | 0 | 0
5.9. |  | Geotehnični nadzor gradbenega jarka v času gradnje | kom | 1 | 0 | 0
5.10. |  | Izdelava varnostnega načrta in nadzor varnostnega inženirja | kom | 1 | 0 | 0
5.11. |  | Izdelava načrta vodenja in zavarovanja prometa v času gradnje | kom | 1 | 0 | 0
5.12. |  | Strokovni nadzor ob posegih v lokalne ali državne ceste v času gradnje s strani upravljavca ceste | kom | 1 | 0 | 0
5.13. |  | Strokovni nadzor in pregled izvedbe zaščite prečkanja vodovoda z telekomunikacijskimi in energetskimi vodi (Telekom, Telemach, Teleing, Elektro, Plinovodi, Mestni plinovodi…) v času gradnje s strani upravljavca voda | kom | 83 | 0 | 0
5.14. |  | Strokovni nadzor in prisotnost upravljavca vodotoka, ki bo prekop, podvrtavanje ter posege ob vodotokih nadziral v času gradnje. | kom | 1 | 0 | 0
5.15. |  | Izdelava PID-a v skladu z GZ in dopolnitvami, ter po zahtevah bodočega upravljalca vodovoda (4x v projektni obliki in in 2x v elektronski obliki). Vrednost je fiksno določena in se ne spreminja. | kom | 1 | 18250 | 18250 | Vrednost postavke, ki je že vpisana ni dovoljeno spreminjati.
5.16. |  | Izdelava, namestitev in po koncu gradnje odstranitev OBVESTILNE TABLE z nosilnim panojem na gradbišču - komplet. | kom | 1 | 0 | 0
|  | 6 ZAKLJUČNA DELA |  | ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ: |  | 0
6.1. |  | Čiščenje trase po končanih delih (ocena, obračun po dejanskih stroških) in povrnitev v prvotno stanje. | m2 | 33114 | 0 | 0
6.2. |  | Kataster položenih vodov | m1 | 16557 | 0 | 0
|  | 7 NEPREDVIDENA DELA | NEPREDVIDENA DELA SKUPAJ: |  |  | 3700
7.1. |  | Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja gradnje (10% od vseh del) | kom | 0.1 | 37000 | 3700
|  | 1 PREDDELA | 0
|  | 2 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE | 0
|  | 3 MONTAŽNA DELA | 0
|  | 4 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE | 0
|  | 5 TUJE STORITVE | 37000
|  | 6 ZAKLJUČNA DELA | 0
|  | 7 NEPREDVIDENA DELA | 3700
|  | CENA SKUPAJ (brez DDV) | 40700
|  | DDV (22%) | 8954
|  | CENA SKUPAJ (z DDV) | 49654
Žig in podpis ponudnika
………………………….

## PREDRAČUN_1538_3-VOD1-1
Projekt: | 1538/3 Projekt oskrbe s pitno vodo v porečju Drave (2014-2020) - Ormoško območje -2.faza
Lokacija: | Naselje Litmerk - Lahonci
Občina Ormož in Sveti Tomaž
Objekt: | Vodovodni sistem v Občini Ormož
Načrt: | Načrt vodovoda Litmerk - Lahonci, II.faza
Faza: | PZI
Predračun z rekapitulacijo stroškov VODOVOD Litmerk odsek 1
Postavka | Normativ | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Cena skupaj | Opomba postavke
|  | 1 PREDDELA |  | PREDDELA SKUPAJ: |  | 0
1.1 Geodetska dela
1.1.1. |  | Zakoličba trase vodovoda, s strani pooblaščenega geodeta, z lesenimi količki 4 x 4 cm ter vpisano številko profila in stacionažo na leseni tablici, vključno z zavarovanjem s trikotnikom iz letev 2,5 x 2,5 cm na količkih. Izdelava zapisnika o zakoličbi vodovoda. | m1 | 642 | 0 | 0
1.1.2. |  | Postavitev ter zavarovanje prečnih profilov iz desk 2,5 x 5,0 cm x 20 cm, na dveh lesenih količkih 10 x 10 cm, na potrebni višini s potrebnimi označbami in niveliranjem. | kos | 53 | 0 | 0
1.1.3. |  | Ureditev provizorijev za prehod preko jarkov v času gradnje, v skladu s predpisi iz varstva pri gradbenem delu. Z možnostjo prenosa in večkratno uporabo. 2x ploh (L=300cm, š=30cm, d=4,8cm) 2x deska (L=300cm, š=10cm, d=1,8cm) 8x tramič (L=120cm, š=4,8 x 4,8cm) Opomba: Količina je ocenjena. Obračun po dejanskih stroških. | kos | 3 | 0 | 0
1.2 Ostala dela
1.2.1. |  | Priprava gradbišča in dostopov do trase z vsemi potrebnimi deli in materiali. | kos | 1 | 0 | 0
1.2.2. |  | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov in zaščita teh vodov in nadzor nad izvedbo križanj. | kos | 4 | 0 | 0
1.2.3. |  | Priprava deponije za vodovodni material in gradbeni material. Upoštevati je pridobitev soglasja lastnika parcele in plačilo odškodnine. | kos | 1 | 0 | 0
1.2.4. |  | Varovanje stabilnosti obstoječih drogov za Telekom, JR itd.: '-elektro drogovi, PTT drogovi | kos | 1 | 0 | 0
1.2.5. |  | Rezanje asfaltnih površin z motorno rezilko ne glede na sestavo, debeline do 15 cm. | m | 642 | 0 | 0
1.2.6. |  | Rušenje vozišč iz asfalta debeline 5 - 15 cm in širine 1.60 m z odvozom na trajno deponijo. Vključno z nakladanjem in stroški deponije. | m2 | 963 | 0 | 0
1.2.7. |  | Zavarovanje gradbišča med gradnjo vključno s pridobivanjem dovoljenja za delno zaporo ceste in prometno signalizacijo: letve, opozorilne vrvice, dvostranska zaščitna ograja, znaki, svetlobna telesa, eventuelna semaforizacija, vključno z odstranitvijo prometne signalizacije. Ograja se postavi na rob delovnega pasa, da ne moti delovnega procesa. Velja za vzdolžne in prečne prekope cestišča. Vključno z izdelavo elaborata zapore cest. | kos | 1 | 0 | 0
1.2.8. |  | Izvedba vodovodnega provizorija iz cevi PEHD d90 kjer se izkaže za potrebno na trasi izgradnje vodovoda. Provizorij se izvede v dolžini cca. 150 - 200 m in se lahko večkrat uporabi. Vključno z vsemi potrebnimi armaturami, fazonskimi kosi, hišnimi priključki, spojkami, prenosi in dizenfekcijo. V ceni so zajeta tudi vsa potrebna gradbena in montažna dela ter prevezave na obstoječe omrežje. | kos | 1 | 0 | 0
1.2.9. |  | Izvedba terenskega ogleda pred samo gradnjo v prisotnosti predstavnika Zavoda za varstvo narave. Vključno z evidentiranje morebitnih dreves za odstranitev in krčitev. | kos | 1 | 0 | 0
1.2.10. |  | Rušenje obstoječih betonskih robnikov, vključno z vsem delom, prenosi, strojnim nakladanjem na kamion in odvoz na trajno deponijo, upoštevani so tudi stroški deponije. | m | 50 | 0 | 0
|  | 2 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE SKUPAJ: |  |  | 0
2.1. |  | Izkopi za kanalske rove širine do 1,0 m in globine do 2,0 m oz po podatkih iz vzdolžnega profila, v zemljini I. - III. kategorije,vključno z začasnim odlaganjem izkopane zemljine ob robu jarka. Direktno nalaganje na prevozno sredstvo in odvoz na začasno deponijo 60% izkopa, nalaganje ob jarek 40% izkopa. | m3 | 816 | 0 | 0
2.2. |  | Izkopi za kanalske rove širine do 1,0 m in globine do 2,0 m oz po podatkih iz vzdolžnega profila, v zemljini IV kategorije,vključno z začasnim odlaganjem izkopane zemljine ob robu jarka. Direktno nalaganje na prevozno sredstvo in odvoz na začasno deponijo 60% izkopa, nalaganje ob jarek 40% izkopa. | m3 | 204 | 0 | 0
2.3. |  | Dobava in postavitev opaža za vertikalno razpiranje gradbene jame oz. rova pri globini nad 2 m, kampadno v dolžini 6,0 m. | m2 | 48 | 0 | 0
2.4. |  | Ročni izkop pri križanju z obstoječimi komunalnimi vodi: mednarodni optični kabel, telekom, NN, VN, obstoječi vodovod in kanalizacija. | m3 | 4 | 0 | 0
2.5. |  | Planum naravnih temeljnih tal v težki zemljini, ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame v točnosti +- 3cm. | m2 | 603 | 0 | 0
2.6. |  | Ročna poglobitev in razširitev jarka na mestih spoja cevi, oziroma vsakih 6 m. | m3 | 68 | 0 | 0 | Računamo 0,5 m3/spoj.
2.7. |  | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 8 mm za peščeno ležišče cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (10cm + D/10) z komprimacijo do stopnje 97% SPP, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 63 | 0 | 0
2.8. |  | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 4 mm ob cevi do temena s komprimacijo zbitosti do 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 85 | 0 | 0
2.9. |  | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 16 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. Obvezno je izvesti meritve utrjenosti spodnjega ustroja!! Skladno s TSC. | m3 | 188 | 0 | 0
2.10. |  | Zasipanje kanala izven cone cevovoda iz naravno pridobljenega prodno peščenega nasipnega materiala v plasteh d=20 cm in komprimacijo do stopnje 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. Zasip do globine 55 cm pred predvidenim asfaltom in makadamom (v cesti). | m3 | 794 | 0 | 0 | V kolikor se ugotovi na licu mesta ustreznost izkopanega materiala se lahko le ta uporabi. 80% nov material / 20% izkopan material.
2.11. |  | Zasipanje kanala izven cone cevovoda z izkopanim materialom v plasteh d=20 cm in komprimacijo do stopnje 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. Zasip do globine komposta v travniku. | m3 | 58 | 0 | 0
2.12. |  | Črpanje vode iz gradbene jame med izvajanjem prevezav ter drugih del na obstoječem vodovodu. Vključno z vsemi pomožnimi deli in materiali. | ur | 24 | 0 | 0
2.13. |  | Nakladanje in odvoz težke zemljine iz izkopa na trajno deponijo z razprostiranjem - od izkopa jarka in kom. vodov. Pridobivanje evidenčnih listov odvečnega materiala. Količine potrdi nadzor. | m3 | 50 | 0 | 0
2.14. |  | Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve asfalta do vzpostavitve v prvotno stanje, ki zajema polivanje - protiprašna zaščita, dosip udarnih jam, utrjevanje in planiranje, vključno z dobavo materiala in delom.. | m2 | 50 | 0 | 0
2.15. |  | Strojni in ročni sondažni izkop pri navezavi na obstoječi vodovod in križanju z obstoječimi komunalnimi vodi: mednarodni optični kabel, telekom, NN, VN, obstoječi vodovod in HP vodovod. | m3 | 4 | 0 | 0
2.16. |  | Izdelava sidrnih blokov in podstavkov iz cementnega betona C8/10 v povprečni količini 0,20 m3/kom vključno z opaženjem ter vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve ter dodatnim izkopom - za sidrne bloke N in Q kolen in T kom | kom | 12 | 0 | 0
2.17. |  | Dobava in vgrajevanje montažnih betonskih podložk za cestne kape z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve na končno niveleto ceste. | kom | 14 | 0 | 0
2.19. |  | Dobava in montaža aluminijastih drogov s tablicami za označevanje hidrantov, zasunov in zračnikov. Stebriček Al 6/4" x 2 m. Vključno z eko sidrom, tablico in pritrdilnim materialom. Vključno z obbetoniranjem. | kom | 8 | 0 | 0
2.20. |  | Gradbena dela pri navezavi na obstoječi vodovod, vključno s pomožnimi deli za rezanje cevi. Upošt. je prekinitev dobave vode, zapora in praznitev cevovoda. | kom | 4 | 0 | 0
2.21. |  | Demontaža in odvoz nadzemnih elementov ukinjenega obstoječega vodovoda (cestne kape, zasuni, hidranti,…) z odvozom na trajno deponijo ter pridobitvijo evidenčnih listov odvečnega materiala. Obračun po dejanskem stanju. Upoštevani so stroški deponije. | kpl | 1 | 0 | 0
2.22. |  | Dobava in nasutje gramoznih krogel ob hidrantih za pravilno odtekanje vode iz hidranta po njihovem zapiranju ca 1m3/kom. | m3 | 4 | 0 | 0
2.23. |  | Dobava in polaganje PVC opozorilnega traku z napisom POZOR VODOVOD. | m1 | 642 | 0 | 0
Vključno z opozorilnim trakom nad hišnimi priključki v dolžini 642,00 m.
2.24. |  | Naprava odcepov in nastavkov za hišno vodovodno odjemno mesto. V ceno je potrebno zajeti zakoličbo, rezanje asfalta v cestišču ali dvorišču, odstranitev tlakovcev na dvorišču, izkop, dobavo in vgraditev cevi in vodovodnega termo jaška na pripravljeno podlago, zasip cevi in jaška. Izkop se izvede strojno-ročno (70/30) v povprečni dolžini 50,0 m v cestišču ali zelenici. Cev se vgrajuje na posteljico iz frakcije (4-8) v debelini 10 cm. Dobava in polaganje cevi v povprečni dolžini 50,0 m ter priklop na glavno vodovodno omrežje. V cestišču in utrjenih površinah se dobavi in izvede zasip z gramoznim materialom in nabijanje v plasteh po 25 cm, zbitost 80 Mpa, v zelenici se kanalski rov zasipa z materialom od izkopa v plasteh po 25 cm. Zasipe jarka se izvede strojno-ročno z utrditvijo in zatravitvijo. Nalaganje in odvoz viška materiala na deponijo z stroški deponije. Po zasipu cevi se izvede fino planiranje, humuziranje v zelenici in zatravitev. Pred pričetkom del je treba izvesti strojno-ročno sondiranje (50/50) obstoječega vodovodnega priključka. | m1 | 1000 | 0 | 0
2.25. |  | Kompletna izvedba zaščitne cevi za hišni priključek PEHD stigma d110. Vključno z gradbenimi deli za izkop gradbenih jam, z vsemi pomožnimi deli, prenosi, črpanjem vode, ponovnim strojnim zasipom jam z gramoznim materialom od izkopa, strojnim komprimiranjem s težkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 30 cm do zgornjega planuma ceste do zbitosti, to je do 95% po Proctorju, asfaltiranje.
|  | "- pod asfaltno cesto | kos | 10 | 0 | 0
2.26. |  | Kompletna izvedba preboja skozi opečnat/betonski zid stanovanjske hiše. Vključno z zatesnitvijo preboja z vodotesnim materialom ter vsemi ostalimi potrebnimi deli. | kos | 20 | 0 | 0
2.27. |  | Kompletna dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm. Vključno s vsem potrebnim materialom in delom. | m1 | 50 | 0 | 0
|  | 3 MONTAŽNA DELA |  | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  | 0
3.1. |  | Transport raznos in montaža cevi iz nodularne litine izdelane po EN 545:2010, vključno z vsem spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom |  |  |  |  | Na točkah, kjer se vgrajujejo MMK, MMQ, MMA, E in F fazonski kosi se uporabljajo izključno obojke s sidrnim spojem. V skladu z navodili proizvajalca.
|  | Duktilna cev NL DN150, STD spoj ali enakovredno | m1 | 450 | 0 | 0
|  | Duktilna cev NL DN150, Vi spoj ali enakovredno | m1 | 192 | 0 | 0
3.2. |  | Transport, raznos in montaža LŽ armatur, vključno s tesnilnim materialom (prirobnična tesnila s profilom in jeklenim obročom), vgradnimi garniturami, nerjavnimi vijaki in cestnimi kapami.
|  | Zasun EV DN 150 | kos | 5 | 0 | 0 | Z vgradno garnituro, prilagojeno terenu in LTŽ cestno kapo
|  | Zasun EV DN 80 | kos | 4 | 0 | 0 | Z vgradno garnituro, prilagojeno terenu in LTŽ cestno kapo
|  | Zasun EV DN 50 | kos | 3 | 0 | 0 | Z vgradno garnituro, prilagojeno terenu in LTŽ cestno kapo
|  | Nadzemni hidrant DN 80 | kos | 3 | 0 | 0
|  | Podzemni hidrant DN 80 | kos | 1 | 0 | 0
|  | Podzemni zračnik DN 80 | kos | 1 | 0 | 0
3.3. |  | Vgradnja fazonskih komadov za cevi iz duktilne litine, vključno s potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom. Po EN 545:2010, PN 16.
|  | E kos DN 150 - Vi spoj ali enakovredno | kos | 8 | 0 | 0
|  | F kos DN 150 | kos | 9 | 0 | 0
|  | FF kos DN 80 x 300 | kos | 1 | 0 | 0
|  | FF kos DN 80 x 500 | kos | 1 | 0 | 0
|  | FF kos DN 80 x 1000 | kos | 2 | 0 | 0
|  | FFR kos DN 150/100 | kos | 1 | 0 | 0
|  | MMQ kos DN 150 - Vi spoj ali enakovredno | kos | 2 | 0 | 0
|  | MMK kos DN 150/11° - Vi spoj ali enakovredno | kos | 4 | 0 | 0
|  | MMK kos DN 150/45° - Vi spoj ali enakovredno | kos | 4 | 0 | 0
|  | N kos DN 80 | kos | 4 | 0 | 0
|  | T kos DN 150/80 | kos | 5 | 0 | 0
|  | Vmesni kos DN 150 | kos | 12 | 0 | 0
3.4. |  | Vgradnja spojk vključno z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom iz Ductila, ISO 3221
|  | Spojka univerzalna DN 100 | kos | 1 | 0 | 0
|  | PP iJOINT spojka d50/40 | kos | 1 | 0 | 0
|  | PP iJOINT spojka d50/32 | kos | 1 | 0 | 0
|  | PP iJOINT spojka s prirobnico DN50/d50 | kos | 3 | 0 | 0
3.5. |  | Dvakratni prerez obstoječega cevovoda z izvedbo navezave. Upoštevati objave o ispadu oskrbe:
|  | PE d110 | kos | 1 | 0 | 0
|  | PE d50 | kos | 1 | 0 | 0
|  | PE d25 - d40 | kos | 2 | 0 | 0
3.6. |  | Zaščita kablov, ki prečkajo traso vodovoda s prerezano PE80 cevjo Ø 90 PN10 L=3 m | kos | 4 | 0 | 0
3.7. |  | Naprava odcepov in nastavkov za hišno vodovodno odjemno mesto. Dobava in polaganje cevi DN 32/40/50/63 16 bar v povprečni dolžini 50,0 m ter priklop na glavno vodovodno omrežje. Dobava in montaža navrtnega odcepa Hawle (ali enakovredno) dn32-40 ali dn50-63, vključno z PE (16bar) cevjo l=60m, z vgradno garnituro in cestno kapo ter betonskim kolačem. Lokacije se določijo na licu mesta. OPOMBA: navezava PE cevi od d=3/4" do d=2" |  |  |  |  | Hišni priključki
|  | navezava na DUKTIL DN 150 | kos | 20 | 0 | 0
0
3.8. |  | Transportni stoški vsega vodovodnega materiala na gradbišče in transporti po gradbišču. | kpl | 7% |  | 0
3.9. |  | Izvedba spremembe režima obratovanja v času del, čiščenje cevi zaradi mašitev, izvedba provizorija, izvajanje etapnosti, podpiranje komunalnih vodov in podobno. | kos | 4 | 0 | 0
0
3.10. |  | Pripravljalna in zaključna dela montažnih del | kpl | 10% |  | 0
|  | 4 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE SKUPAJ: |  |  | 0
4.1. |  | Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti širine do 3.0 m in v debelini do 15 cm. | m2 | 1926 | 0 | 0
4.2. |  | Izravnana nosilnih plasti pred izvedbo asfalta s točnostjo +-1,0 cm. | m2 | 2889 | 0 | 0
4.3. |  | Dobava in vgrajevanja nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca (D 22) iz kamnine v deb. min. 25 cm (transport iz gramoznice). | m3 | 642 | 0 | 0
4.4. |  | Dobava in vgrajevanja posteljice iz kamnitega materiala (od tega 20 cm iz zmrzlinsko odpornega) v debelini 30 cm. | m3 | 771 | 0 | 0
4.5. |  | Dobava in polaganje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca AC 22 base B50/70 A3 - v širini 4.00 m in debelina plasti 6 cm. | m2 | 2568 | 0 | 0
4.6. |  | Pobrizg s kationsko bitumensko emulzijo 0,4 kg/m2 in čiščenje odrezkane površine s strojno krtačo ali vodnim curkom | m2 | 2568 | 0 | 0
4.7. |  | Nabava, transport in vgrajevanje obrabnozaporne plasti bitumenskega betona AC 8 surf B 50/70 A4 Z2. - debelina plasti do 4 cm. Tudi preko ostalega dela ceste v širini 4.0 m. | m2 | 2568 | 0 | 0
4.8. |  | Nabava in izdelava makadamskega vozišča debeline do 15 cm iz gramoznega materiala 0-32 mm s strojnim komprimiranjem strojnim komprimiranjem do zbitosti 95% po Proctorju in planiranjem s točnostjo +-1,0 cm, vključno s posipom bankin s peskom in uvaljanje s strojnim komprimiranjem do zbitosti do 95% po Proctorju, planiranjem s točnostjo +-1,0 cm. | m2 | 422 | 0 | 0
4.9. |  | Nabava in izdelava obojestranskih voziščnih bankin širine 0,5 m in debeline do 15 cm iz gramoznega materiala 0-32 mm s strojnim komprimiranjem strojnim komprimiranjem do zbitosti 95% po Proctorju in planiranjem s točnostjo +-1,0 cm, vključno s posipom bankin s peskom in uvaljanje s strojnim komprimiranjem do zbitosti do 95% po Proctorju, planiranjem s točnostjo +-1,0 cm. | m2 | 642 | 0 | 0
|  | 5 TUJE STORITVE |  | TUJE STORITVE SKUPAJ: |  | 11250
5.1. |  | Projektatski nadzor med izvedbo. | ura | 80 | 75 | 6000 | Obračun se bo izvedel po dejanskih količinah, ki bodo potrjene s strani nadzora.
5.2. |  | Nadzor upravljavca vodovoda | ura | 42 | 0 | 0
5.3. |  | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda, ki ga izvede za to pristojni zavod, vključno s pridobitvijo atesta o izvedenem klornem šoku. | m1 | 1642 | 0 | 0
5.4. |  | Analiza vzorca pitne vode s strani pooblaščene organizacije. | kom | 1 | 0 | 0
5.5. |  | Tlačni preizkus cevovoda v skladu z navodili standarda EN 805, s kontrolo nadzornega organa | m1 | 1642 | 0 | 0
5.6. |  | Preizkus hidrantov s strani pooblaščene organizacije. | kom | 4 | 0 | 0
5.7. |  | Izdelava geodetskega posnetka vodovoda s certifikatom ter predaja v tiskani in digitalni obliki z izvedbo postopka vnosa v javni kataster | m1 | 1642 | 0 | 0
5.8. |  | Izvedba ureditve meje povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki s strani pooblaščenega geodeta, kom - mejnik | ocenjeno | 10 | 0 | 0
5.9. |  | Geotehnični nadzor gradbenega jarka v času gradnje | kom | 1 | 0 | 0
5.10. |  | Izdelava varnostnega načrta in nadzor varnostnega inženirja | kom | 1 | 0 | 0
5.11. |  | Izdelava načrta vodenja in zavarovanja prometa v času gradnje | kom | 1 | 0 | 0
5.12. |  | Strokovni nadzor ob posegih v lokalne ali državne ceste v času gradnje s strani upravljavca ceste | kom | 1 | 0 | 0
5.13. |  | Strokovni nadzor in pregled izvedbe zaščite prečkanja vodovoda z telekomunikacijskimi in energetskimi vodi (Telekom, Telemach, Teleing, Elektro, Plinovodi, Mestni plinovodi…) v času gradnje s strani upravljavca voda | kom | 4 |  | 0
5.14. |  | Izdelava PID-a v skladu z GZ in dopolnitvami, ter po zahtevah bodočega upravljalca vodovoda (4x v projektni obliki in in 2x v elektronski obliki). Vrednost je fiksno določena in se ne spreminja. | kom | 1 | 5250 | 5250 | Vrednost postavke, ki je že vpisana ni dovoljeno spreminjati.
|  | 6 ZAKLJUČNA DELA |  | ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ: |  | 0
6.1. |  | Čiščenje trase po končanih delih (ocena, obračun po dejanskih stroških) in povrnitev v prvotno stanje. | m2 | 3284 | 0 | 0
6.2. |  | Kataster položenih vodov | m1 | 1642 | 0 | 0
|  | 7 NEPREDVIDENA DELA | NEPREDVIDENA DELA SKUPAJ: |  |  | 1125
7.1. |  | Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja gradnje (10% od vseh del) | kom | 0.1 | 11250 | 1125
|  | 1 PREDDELA | 0
|  | 2 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE | 0
|  | 3 MONTAŽNA DELA | 0
|  | 4 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE | 0
|  | 5 TUJE STORITVE | 11250
|  | 6 ZAKLJUČNA DELA | 0
|  | 7 NEPREDVIDENA DELA | 1125
|  | CENA SKUPAJ (brez DDV) | 12375
|  | DDV (22%) | 2722.5
|  | CENA SKUPAJ (z DDV) | 15097.5
Žig in podpis ponudnika
………………………….

## PREDRAČUN_VHG1
Projekt: | 1538/3 Projekt oskrbe s pitno vodo v porečju Drave (2014-2020) - Ormoško območje -2.faza
Lokacija: | Naselje Lešniški vrh
Občina Ormož
Objekt: | Vodovodni sistem v Občini Ormož
Načrt: | Načrt rekonstrukcije vodohrana Lešniški vrh, II.faza
Faza: | PZI
Predračun z rekapitulacijo stroškov VODOHRAN LEŠNIŠKI VRH
Postavka | Normativ | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Cena skupaj | Opomba postavke
|  | 1 PREDDELA |  | PREDDELA SKUPAJ: |  | 0
1.1 Ostala dela
1.1.1. |  | Priprava gradbišča z vsemi potrebnimi deli in materiali. | kos | 1 | 0 | 0
1.1.2. |  | Zavarovanje gradbišča med gradnjo, ki se po končanih delih odstrani - ocena. | kos | 1 | 0 | 0
1.1.3. |  | Priprava deponije za vodovodni material in gradbeni material. Upoštevati je pridobitev soglasja lastnika parcele in plačilo odškodnine. | kos | 1 | 0 | 0
1.1.4. |  | Izdelava provizorija vodovoda v obstoječem objektu. Provizorij služi za nemoteno obratovanje in oskrbo prebivalcev med rekonstrukcijo obstoječega objekta. Načrt provizorija je izvajalec del dolžan dostaviti upravljalcu vodovodnega omrežja, Komunalnemu podjetju Ormož v pregled in potrditev. | kos | 1 | 0 | 0
|  | 2 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE SKUPAJ: |  |  | 0
2.1. |  | Strojni izkop humusa v debelini 25 cm z nakladanjem na kamion in odvozom na gradbiščno deponijo do 10.000 m in hranjenjem na deponiji do ponovne uporabe. | m3 | 26 | 0 | 0
2.2. |  | Strojni in ročni izkop pasu ob fasadi v širini 2,0 m v terenu I. - IV. ktg. z odmetom na stran ali na prevozno sredstvo do globine 2,0 m s pravilnim odsekovanjem dna in stranic izkopa | m3 | 385 | 0 | 0
2.3. |  | Odvoz izkopane zemljine na gradbiščno deponijo na razdaljo do 50 m in razkladanje z razstiranjem zemljine na gradbiščni deponijo | m3 | 385 | 0 | 0
2.4. |  | Dobava in izdelava drenažnega nasutja izkopa ob fasadi (nad drenažnimi cevmi) z dobavo do mesta vgraditve, razstiranjem, nabijanjem in planiranjem gramoznega granulata frakcij Ø 15 - 45 mm. | m3 | 65 | 0 | 0
2.5. |  | Stojno nakladanje, dovoz materiala iz začasne deponije do 30 m in strojno zasipanje za zidovi z izkopanim materialom I. - IV. kategorije s strojnim komprimiranjem s težkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 30 cm do zbitosti, to je do 80% po Proctorju. | m3 | 128 | 0 | 0
2.6. |  | Stojno nakladanje, dovoz materiala iz začasne deponije do 50 m in izdelava nasipa nad krovno ploščo z izkopanim materialom V.- VI. kategorije s strojnim komprimiranjem s težkimi komprimacijskimi sredstvi, v plasteh po 30 cm do zbitosti, to je do 80% po Proctorju, vključno z oblikovanjem brežin. | m3 | 253 | 0 | 0
2.7. |  | Izdelava glinastega tampona nad drenažnim nasutjem vključno z dobavo materiala, vsemi deli in prenosi. | m3 | 51 | 0 | 0
2.8. |  | Humuziranje površin v debelini cca 20 cm z izravnavo in pripravo za posejanje s travo. - uporabi se humus iz gradbiščne deponije | m2 | 253 | 0 | 0
2.9. |  | Posejanje humusiranih površin s travno mešanico. | m2 | 253 | 0 | 0
|  | 3 BETONSKA DELA |  | BETONSKA DELA SKUPAJ: |  | 0
3.1. |  | Injektiranje s cementnim mlekom z dodatkom za vodotesnost, nasut in vibriran prodec v prostor med cevovodom in betonom pri prebojih, dobava in vgradnja po navodilih GI | kos | 10 | 0 | 0
3.2. |  | Dobava in strojno vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka 0.05-0.30 m3/m2/m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve - beton C12/15. Upoštevati odvzem betonskih kock za testiranje. Zaščitni beton hidroizolacije krovne plošče. | m3 | 3 | 0 | 0
3.3. |  | Dobava in strojno vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka do 0.10-0.30 m3/m2/m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve - beton C12/15. Upoštevati odvzem betonskih kock za testiranje. Nagibni beton na krovni plošči. | m3 | 3 | 0 | 0
|  | 4 GRADBENA SANACIJSKA DELA | GRADBENA IN SANACIJSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
VODNI IN ARMATURNA CELICA
4.1. |  | Notranja zaščita sten, stropa in dna vodnih in armaturne celice v obstoječem VH Lešniški vrh vključno z izravnavo podlage.
Sanacija in zaščita AB konstrukcije objekta:
- Priprava: čiščenje betonskih sten z visokotlačnim vodnim curkom do max 300 barov in izvedba hrapavosti. Obvezno je tudi peskanje s kremenovim peskom B150 ali B170 pod pritiskom.
- Odstranjevanje razpokanih in slabo sprojetih plasti - vrhnjih slojev betona in povečanje vidnih razpok, ki se izvede strojno ali s pnevmatskimi kladivi ali ročno.
- Mehanska odstranitev betona okrog poškodovane oz. vidne armature - odpiranje vidnih korodiranih površin, tako da bodo armaturne palice obodno povsem proste betona in čiščenje po postopku strojnega ščetkanja ali peskanja (lahko ročno z žično krtačo) do kovinskega sijaja - prav tako s peskanjem pod pritiskom če gre za večje površine.
|  | - Izvedba zaščite očiščene jeklene armature z antikorozijsko polimercemetno maso BETONPROTEKT K2 - 2 x nanos s ščetko (poraba ca. 1,5 - 2,0 kg/m2 premaz armature - 2 mm) | m2 | 332 | 0 | 0
Sanacija in tesnenje razpok na betonu: predsvem stropna površina iz zgornje strani, stene in talna plošča površina vodohrana, v kolikor se izkaže, da bo to potrebno.
- Čiščenje podlage do stabilne zdrave in čvrste podlage betona, brušenje podlage betona s sprotnim odsesovanjem površine.
- Sanacija segregacijskih gnezd, poškodbe in druge nepravilnosti na površini betona, predhodno saniramo s cementnim hitroveznim kitom HIDROSTOP KIT (samo kot lokalno kitanje manjše luknje, razpoke, lunkerji).
- STENE po liniji razpoke se naredi rez vzdolžno po razpoki v globino vsaj 1 cm s kotno brusilko, površina se izpiha z zrakom in nato lokalno kitanje oz. zapolnitev razpoke s epoksidnim lepilom KEMAPOX LF.
- Izvedba zaščite očiščene jeklene armature z antikorozijsko polimercemetno maso BETONPROTEKT K2 - 2 x nanos s ščetko (poraba ca. 1,5 - 2,0 kg/m2 premaz armature - 2 mm)
- Vrtanje lukenj in vstavljanje visokotlačnih pakerjev za injektiranje (vrtanje se izvede s strani v razpoko oz. na delih, kjer je stena vlažna v dveh vrstah CIK-CAK v razmaku pakerjev 8-10 cm), ki so primerni za visokotlačno in nizkotlačno injektiranje, ki je premera 13 mm.
- Zapolnjevanje razpoke s KEMAPOX FILL 1100 epoksidna injekcijska smola (kjer ni težava z vdorom vode) ali KEMAPUR FILL 1150 je dvokomponentna elastična poliuretanska smola za injektiranje in povezovanje elementov v gradbeništvu brez topil (kjer prihaja do mezenja oz. vdora vode oz. vlažna podlaga). Masa ostane po reakciji žilavo elastična in je sposobna premoščati premike razpok. Možno uporaba na podlagah, kjer pričakujemo omenjeno krčenje – injektiranje skozi pakerje od spodaj navzgor vzdolž razpoke- masa ekspandira v stiku z vodo.
|  | - Odstranitev pakerjev in zapolnitev lukenj s epoksidnim lepilom KEMAPOX LF. | OCENA - m2 | 200 | 0 | 0
Enako se zapolnijo in sanirajo razpoke iz zunanje strani, če so le te prisotne na stropni plošči zbiralnika, zalivanje in zapolnjevanje razpok po sistemu šivanja razpok. Sanacija je obvezna, če so prisotne na stropni plošči iz zunanje strani.
- Obstoječe razpoke je potrebno izžlebiti z kotno brusilko v globino vsaj 2-3 cm jih povečati v širino in prečno na vsakih 10 cm zarezati linije ca. 3-4 cm na vsako stran od linije razpoke. Z izžljebljenih delov je potrebno izpihati prah in površine odsesati. V prečno zarezane linije se vstavi jeklena žica oz. jeklena vlakna, žičniki, ki se nato zalijejo z epoksidno smolo KEMAPOX GRUND 2000 in takoj na sveži epoksid posujemo s suhim kremenovim peskom B80 S max., do popolne zasičenosti. Na drugi dan pesek, ki se ni oprijel s podlago oz. preostanek peska odsesamo in še enkrat ta del oz. področje razpoke rahlo pobrusimo s sprotnim odsesom prahu iz podlage na predelu šivanja razpok. Lahko se uporabi tudi KEMAPOX FILL 1000. Končno trdnost doseže epoksidna masa po cca. 7 dneh.
- Izravnava oz. izvedba preplastitve betona na stropu v min. deb. 2 cm nad armaturo (vertikalne površine stene in strop) se izvede z gotovo polimercementno mikroarmirano tiksotropno reparaturno malto BETONPROTEKT RT (poraba ca. 20 kg/m2) za povprečno debelino nanosa ca. 5-10 mm ob predhodni sprotni izvedbi veznega sloja po sistemu »sveža na sveže«. Možna debelina nanosa 5 - 40 mm. Priporočam min. deb. nanosa 10-15 mm. Glede izvedbe veznega sloja se lahko tudi uporabi KEMALATEX :CEMENT-1:2 ali KEMAGRUN A:VODA-1:1, VENDAR ZARADI VLAGE V PODLAGI PRIPOROČAM KEMAPOX LINK, KI SE REDČI Z VODO V RAZMERJU 1:1. Če sten ni potrebno sanirati - ni grobih poškodb - se lahko izvede samo vodotesni premaz
- Izvedba izravnave zunaj na stropni plošči in talna površina v notranjosti z izvedbo preplastitve betona (horizontalne površine) se izvede z gotovo polimercementno mikroarmirano reparaturno malto BETONPROTEKT RP (poraba ca. 20 kg/m2 za povprečno debelino nanosa ca. 10mm) ob predhodni sprotni izvedbi veznega sloja po sistemu »sveža na sveže« KEMAPOX LINK ( 2K epoksidni vezni most) ( poraba ca. 0,1-0,3 kg/m2 ) - debelina nanosa 1 - 4 cm. Priporočena min. deb. nanosa 20 mm.
|  | - Sveže vgrajeno malto moramo najmanj 3 dni ščititi pred prehitrim izsuševanjem. Površino poškropimo s sredstvom za nego svežega betona KEMACURE EKO oziroma pokrijemo z vlažno juto, folijo ipd. ob veliki pripeki sonca direktni izpostavljenosti vremenskim vplivom. | m2 | 200 | 0 | 0
Zaključna zaščita tlaka zunaj, strop vodohrana:
|  | - Izvedba premaza KEMA IMPREGNATOR, kemijski utrjevalec betonskih površin za povečanje abrazijske, zmrzlinske in kemijske odpornosti in preprečuje prašenje površin, zmanjša vpojnost premazane površine za olja in vodo in ohranja paropopustnost. | m2 | 33 | 0 | 0
Končna zaščita betona vodohrana:
- Čiščenje podlage s pranjem tako, da se odstrani vsa nečistoča iz podlage slabo vezni in nevezani delci (prah) in morebitno cementno mleko na podlagi do čiste, zdrave in čvrste podlage.
- Razpoke, poškodbe, segregacijska gnezda in druge nepravilnosti na površini, predhodno saniramo s hitrovezno malto HIDROSTOP KIT. Aktivne vdore vode ustavimo z malto HIDROZAT, kjer mesta predhodno izžlebimo v obliki lastovičjega repa oz. čepa navzven ožji del napram notranjih površinam.
- Izvedba stika z materialom HIDROSTOP KIT izvedba "holkela v radiju ca. 5 cm na stiku stena - tla na predhodno nanesen vezni sloj KEMACRYL:VODA-1:1 »sveže na sveže« zaradi lažjega nanosa materiala za zatesnitev. Premaz celotne AB konstrukcije v notranjosti.
|  | - Zaščita AB konstrukcije z HIDROSTOP FW, ki ga nanesemo na predhodno rahlo navlaženo podlago »mat vlažna ( kjer na površini ne bo stoječe vode oz. vodnih kapljic) s čopičem v popolnoma prekrivnem sloju (poraba ca. 1,5 kg/m2). Po zadostni površinski trdnosti prvega sloja nanesemo drugi sloj z gladilko (poraba dodatnih 2,0 kg/m2). Če se posamezni nanosi pred nanašanjem naslednjega nanosa popolnoma posušijo, jih predhodno navlažimo. Med nanašanjem mase moramo paziti, da dosežemo popolno pokrivnost, posebej v kotih, na polkrožnih stikih in robovih. Idealne temperature za nanos mase HIDROSTOP FW so med +15 °C in +20 °C. Pri visokih temperaturah zraka in podlage moramo podlago izdatno navlažiti. V primeru, da se nanos mase prehitro suši, ga dodatno vlažimo. Če 4-6 ur po nanosu mase pričakujemo dež, mase ne smemo nanašati. Prav tako del ne izvajamo, če pričakujemo padec temperature pod +5 °C v roku 2 ur po nanosu. Maso varujemo pred prehitro izsušitvijo vsaj 24 ur po nanosu. V skrajno neugodnih vremenskih razmerah (močno sonce, veter) priporočamo ustrezno nego (škropljenje z vodo, pokrivanje...) | m2 | 332 | 0 | 0
Tesnenje prebojev skozi AB steno vodohrana:
- Izvedba na suhih očiščenih površinah.
- Odbijanje dela okrog cevi v globino vse do polovice prereza AB stene, da bo cev obodno prosta, čiščenje podlage s pranjem podlage v utoru.
- Premaz cevi (obodno), ki bo šla oz. gre skozi steno z epoksidno maso KEMAPOX FILL in posutje s suhim kremenovim peskom B 80 S na tistem delu, ki bo v AB steni. Višek peska se po končni osušitvi materiala odstrani (pomete z metlico ali pa se površina odsesa). Nato ko se premaz posuši po ca. 24 urah se na sredini dela cevi ki bo vgrajen v steni nanese obodno okrog cevi KEMA MASTIC WA v vodi nabrekajoči tesnilni kit KEMA MASTIC WA na katerega se potem obodno okrog cevi prilepi še KEMA SWELL- hidrofilni nabrekajoči trak za tesnjenje na osnovi bentonita. KEMA MASTIC WA se nanese še obodno okrog luknje v betonu, kjer se prav tako nalepi nabrekajoči trak KEMA SWELL.
- Čiščenje predela odprtine z izpihanjem z zrakom pod pritiskom, tako da na površini ne bo prisotnih delcev, ki bi lahko kakor koli vplivali na oprijem materiala
- Položitev cevi v steno.
|  | - Zapolnitev dela okrog cevi s predhodno pripravljeno epoksidno malto, ki se pripravi z mešanico KEMAPOX FILL 1000, kateremu se primeša suhi kremenov pesek B80 , tako da dobimo material konsistence podobne malti in s tako pripravljeno malto zapolnimo del okrog cevi. . | kos | 10 | 0 | 0
|  | 5 TESARSKA DELA | TESARSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
5.1. |  | Nabava, dobava, montaža in demontaža opaža prebojev po montaži cevovodov s spenjanjem za debelino zidov z odprtino za vsipanje prodca granulacije Ø4-16 mm; z vgradnjo injekcijskih cevi; opaž okoli cevi z vstavitvijo nabrekajočega tesnilnega traku okoli cevi; opaženje, razopaženje in čiščenje. - opaž ravnih betonskih sten 100% poraba lesa velikost 0,60/0,60m | kom | 10 | 0 | 0
|  | 6 ZIDARSKA DELA | ZIDARSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
6.1. |  | Izsekavanje obstoječih vhodnih vrat z iznosom vrat na gradbiščno deponijo in priprava ležišča za nova vrata | kos | 1 | 0 | 0
6.2. |  | Nabava, dobava in pritrditev toplotne izolacije na strop zgornje etaže armaturne celice s stiropor ploščami debeline 5 cm. Komplet z vsemi pomožnimi in pritrdilnimi materiali in delom. Plošče so položene po opažu in zalite z betonom. | m2 | 9 | 0 | 0
6.3. |  | Nabava, dobava in pritrditev toplotne izolacije na zunanje stene zgornje etaže armaturne celice s stiropor ploščami debeline 5 cm. Vključno s fasadno mrežico, lepilom in silikatnim zaključnim slojem. Komplet z vsemi pomožnimi in pritrdilnimi materiali in delom. | m2 | 12 | 0 | 0
6.4. |  | Nabava, dobava in postavljanje PVC ventilacijskih cevi v pripravljen opaž zidu.
|  | -PVC cevi premera 200 mm. | m | 18 | 0 | 0
6.5. |  | Nabava, dobava in izdelava kamnite obloge betonskih kril in nadstrešnega venca iz naravnega kamna (lomljenca) po detajlu; debelina obloge 3 cm - z zastičenjem s fino cem. malto 1:2 | m2 | 39 | 0 | 0
6.6. |  | Nabava, dobava in kompletna izvedba hidroizolacije (kesonska izvedba) na pripravljeno betonsko površino v naslednji sestavi:
- 2 x hladni bitumenski premaz IBITOL ali podobno
- bitumenska lepilna masa
- 2 x površinsko varjeni bitumenski varilni trak debeline 4 mm (izotekt V4 plus ali podobno)
|  | - horizontalne površine do 250 m2 | m2 | 33 | 0 | 0
6.7. |  | Nabava, dobava in kompletna izvedba hidroizolacije (kesonska izvedba) na pripravljeno betonsko površino v naslednji sestavi:
- 2 x hladni bitumenski premaz IBITOL ali podobno
- bitumenska lepilna masa
- 2 x površinsko varjeni bitumenski varilni trak debeline 4 mm (izotekt V4 plus ali podobno)
- čepasta folija Tefond ali podobno
|  | "-vertikalne površine nad 250 m2 | m2 | 130 | 0 | 0
6.8. |  | Nabava, dobava in posipavanje še nevezanega betona s suho mešanico cementa in mivke 1:2.
|  | - obdelava površin pod hidroizolacijo | m2 | 33 | 0 | 0
6.9. |  | Nabava, dobava in vzidava železnih vrat kompletno z vsemi pomožnimi deli in materialom - vrata velikosti do 2 m2. | kos | 1 | 0 | 0
6.10. |  | Nabava, dobava in vgraditev železnih okvirjev kompletno z vsemi pomožnimi deli in materialom - okvir za talne rešetke do 2 m2. | kos | 4 | 0 | 0
6.11. |  | Nabava, dobava in vzidava raznih manjših kovinskih izdelkov kompletno z vsemi pomožnimi deli in materialom-rešetke za ventilacijo vel.do 20x20 cm. | kos | 2 | 0 | 0
6.12. |  | Nabava, dobava in vzidava raznih manjših kovinskih izdelkov kompletno z vsemi pomožnimi deli in materialom-rešetke za ventilacijo Ø25 cm. | kos | 4 | 0 | 0
6.13. |  | Nabava, dobava in vzidava raznih manjših kovinskih izdelkov kompletno z vsemi pomožnimi deli in materialom-kovinsko strgalo za čevlje. | kos | 1 | 0 | 0
6.14. |  | Nabava, dobava in vzidava raznih manjših kovinskih izdelkov kompletno z vsemi pomožnimi deli in materialom-kovinski okvirji iz kotnikov velikosti 2-4 m2 | kos | 4 | 0 | 0
6.15. |  | Nabava, dobava in vzidava kovinske ventilacije armaturne in vodnih celic nad krovno ploščo. | kos | 4 | 0 | 0
6.16. |  | Nabava, dobava in vgrajevanje inox lestve s cem.malto 1:3, pripravo sidrnih mest in vsemi pomožnimi deli. | kos | 5 | 0 | 0
6.17. |  | Nabava, dobava in vgrajevanje PVC cevi premera 20 cm, dolžine 300 cm, za ventilacijo zgornje armaturne celice z vsemi pomožnimi deli. | kos | 2 | 0 | 0
6.18. |  | Zaključno čiščenje v objektih pred tehničnim pregledom ter izpiranje vodnih celic do popolne čistosti. Ocena. | ur | 55 | 0 | 0
6.19. |  | Razna gradbena pomoč pri obrtniških in instalacijskih delih.
|  | - NK delavec | ur | 220 | 0 | 0
6.20. |  | Razna gradbena pomoč pri obrtniških in instalacijskih delih.
|  | -PK delavec | ur | 143 | 0 | 0
|  | 7 KLJUČAVNIČARSKA DELA | KLJUČAVNIČARSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
7.1. |  | Izdelava, dobava in montaža kovinskih enokrilnih vrat (eloksiran AL), brez nadsvetlobe velikosti 900 x 2000 mm iz Al pločevine. Vrata morajo imeti na spodnjem delu vgrajeno prezračevalno rešetko 525x225mm (TIP AR-4 Hidria) ali enakovredno. Ključavnica vrat mora biti usklajena z upravljalcem vodovodnega omrežja. (en ključ odklepa vse objekte) - krilo ima obojestransko oblogo iz elo al pločevino debeline 1,5 mm s termoizolacijo 30 mm. | kom | 1 | 0 | 0
7.2. |  | Izdelava, dobava in montaža pohodne rešetke vel.do 1,0 m2 iz nerjavečega jekla kvalitete 1.4301 z okvirjem in mrežo v debelini-višini reber 30mm, z odprtinami 25/60mm. Pred izdelavo je potrebno izmeriti odprtino. | kom | 5 | 0 | 0
7.3. |  | Izdelava, dobava in montaža vstopnih lestev iz cevi iz nerjavnega jekla v kvaliteti 1.4301.
|  | - lestev za armaturno celico iz cevnih profilov Ø 32 mm in ploščatih profilov 5/30 mm. Lestev mora biti opremljena z varnostnim obročem iz nerjavnega jekla. ~ vstopna lestev iz armaturno v vodno celico ΔH=850mm | kom | 2 | 0 | 0
|  | - lestev za armaturno celico iz cevnih profilov Ø 32 mm in ploščatih profilov 5/30 mm. Lestev mora biti opremljena z varnostnim obročem iz nerjavnega jekla. ~ vstopna lestev iz armaturno v vodno celico ΔH=2600mm | kom | 1 | 0 | 0
|  | - vstopna lestev za vodno celico iz cevnih profilov Ø 32 mm in ploščatih profilov 5/30 mm. ~ vstopna lestev v vodno celico ΔH=4800mm | kom | 2 | 0 | 0
7.4. |  | Izdelava, dobava in montaža predpražne rešetke iz ploščatih jekla 25/5 mm in zaščitnega okvirja iz kotnih želez nerjaveče jeklo. Rešetko izdelati iz nerjavečega jekla v kvaliteti 1.4301 | kom | 1 | 0 | 0
7.5. |  | Izdelava, dobava in montaža varnostne ograje iz nerjavečega jekla kvalitete 1.4301 Ø 33,7x2,0mm vključno s pritrdilnim material, po detajlu. ~ dolžina ograje 2500mm | kom | 2 | 0 | 0
|  | 8 SLIKARSKO - PLESKARSKA DELA | SLIKARSKO - PLESKARSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
8.1. |  | Notranja zaščita sten in dna vodnih celic z vodotesnim premazom s sledečimi fazami po navodilih proizvajalca, vključno z izravnavo podlage.
- izvedba stika z materialom HIDROSTOP KIT ali enakovrednim
|  | - 2 x križni nanos vodotesnega premaza HIDROSTOP VH ali enakovredno | m2 | 146 | 0 | 0
8.2. |  | Kitanje in dvakrat pleskanje stropa in sten armaturne celice z belo akrilno barvo. | m2 | 49 | 0 | 0
|  | 9 KERAMIČARSKA DELA | KERAMIČARSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
9.1. |  | Dobava, polaganje in stičenje nedrsečih glaziranih keramičnih ploščic, trdnostnega razreda za delovne industrijske površine na pripravljeno podlago. Svetlo sive talne keramične ploščice zgornje armaturne celice z leplenjem na podlago. | m2 | 9 | 0 | 0
9.2. |  | Dobava, polaganje in stičenje glaziranih keramičnih ploščic na pripravljeno podlago. Svetlo sive stenske keramične ploščice zgornje armaturne celice z leplenjem na podlago. | m | 28 | 0 | 0
|  | 10 MONTAŽNA DELA | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
10.1. |  | Izdelava, transport, raznos in montaža nerjavečih INOX cevi in prirobnic ter armaturnih in fazonskih komadov izdelanih iz tip. dobavljenih varjenih fazonov in cevi dim. DN 100, vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom, prirobnice PN 16. Ves material iz nerjavečega jekla kvalitete W. Nr. 1.4301.
Montažno-demontažni kosi morajo biti izdelani iz jekla, z epoxy zaščito minimalno 250 mikronov, s stojnimi vijaki in maticami za regulacijo, z EPDM tesnenjem. Vse v skladu z ISO 1092-2.
Montažno-demontažni kosi morajo biti izdelani iz jekla, z epoxy zaščito minimalno 250 mikronov, s stojnimi vijaki in maticami za regulacijo, z EPDM tesnenjem. Vse v skladu z ISO 1092-2.
EV zasuni morajo biti izdelani iz litine GGG400, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla in ga je možno menjati brez izvleka klina iz ohišja. Tesnenje na vretenu je izvedeno z dvema "O" tesniloma iz NBR. Na obeh straneh klina so pravokotna teflonska vodila. Spoj telesa in pokrova mora biti izveden brez vijakov in zagozd. Ustrezati morajo standardu EN 1074-2 in ISO 2537
Vsi fazonski komadi vključujejo transport, montažo ter nerjavni spojni in tesnilni material.
10.1. DOTOK PP Lešniški vrh
|  | FF KOS DN125x1200 | kom | 1 | 0 | 0
|  | INOX PRIROBNICA DN125 | kom | 25 | 0 | 0
|  | CEV INOX DN125x400 (133x4) | kom | 2 | 0 | 0
|  | CEV INOX DN125x520 (133x4) | kom | 2 | 0 | 0
|  | CEV INOX DN125x2800 (133x4) | kom | 2 | 0 | 0
|  | EV zasun DN 125 s kolesom | kom | 2 | 0 | 0
|  | INDUKTIVNI MERILEC PRETOKA DN125 | kom | 1 | 0 | 0
|  | MDK DN125 | kom | 2 | 0 | 0
|  | Q KOS INOX DN 125 (133x4) | kom | 4 | 0 | 0
|  | T KOS INOX DN 125/125 (133x4/133x4) | kom | 1 | 0 | 0
|  | TT DN125/125 | kom | 2 | 0 | 0
10.2. ODTOK
|  | SESALNI KOŠ DN125 | kom | 2 | 0 | 0
|  | CEV INOX DN125x190 (133x4) | kom | 1 | 0 | 0
|  | CEV INOX DN125x300 (133x4) | kom | 1 | 0 | 0
|  | CEV INOX DN125x660 (133x4) | kom | 1 | 0 | 0
|  | CEV INOX DN125x1000 (133x4) | kom | 2 | 0 | 0
|  | EV zasun DN 125 s kolesom | kom | 3 | 0 | 0
|  | Q KOS INOX DN 125 (133x4) | kom | 2 | 0 | 0
|  | MDK DN125 | kom | 2 | 0 | 0
|  | INDUKTIVNI MERILEC PRETOKA DN125 | kom | 1 | 0 | 0
|  | INOX PRIROBNICA DN125 | kom | 15 | 0 | 0
|  | FF KOS DN125x900 | kom | 1 | 0 | 0
|  | T KOS INOX DN 125/125 (133x4/133x4) | kom | 1 | 0 | 0
|  | NEPOVRATNA LOPUTA DN125 | kom | 2 | 0 | 0
10.3. PRELIV in PRAZNOTOK
|  | PRELIVNI KOS INOX DN 125 | kom | 2 | 0 | 0
|  | INOX CEV DN 125 x 300 (133x4) | kom | 4 | 0 | 0
|  | INOX CEV DN 100 x 1200 (133x4) | kom | 2 | 0 | 0
|  | INOX CEV DN 125 x 1300 (133x4) | kom | 2 | 0 | 0
|  | CEV INOX DN125x1900 (133x4) | kom | 2 | 0 | 0
|  | Q KOS INOX DN 125 (133x4) | kom | 4 | 0 | 0
|  | EV zasun DN 125 s kolesom | kom | 2 | 0 | 0
|  | INOX PRIROBNICA DN125 | kom | 12 | 0 | 0
|  | T KOS INOX DN 125/125 (133x4/133x4) | kom | 2 | 0 | 0
10.4 POVEZAVA VODNIH CELIC
|  | EV zasun DN 125 s kolesom | kom | 1 | 0 | 0
|  | CEV INOX DN125x700 (133x4) | kom | 4 | 0 | 0
|  | CEV INOX DN125x250 (133x4) | kom | 2 | 0 | 0
|  | Q KOS INOX DN 125 (133x4) | kom | 2 | 0 | 0
|  | 11 TUJE STORITVE |  | TUJE STORITVE SKUPAJ: |  | 12375
11.1. |  | Projektatski nadzor med izvedbo. | ura | 85 | 75 | 6375 | Obračun se bo izvedel po dejanskih količinah, ki bodo potrjene s strani nadzora.
11.2. |  | Nadzor upravljavca vodovoda | ura | 20 | 0 | 0
11.3. |  | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda, ki ga izvede za to pristojni zavod, vključno s pridobitvijo atesta o izvedenem klornem šoku. | kom | 1 | 0 | 0
11.4. |  | Analiza vzorca pitne vode s strani pooblaščene organizacije. | kom | 1 | 0 | 0
11.5. |  | Tlačni preizkus cevovoda v skladu z navodili standarda EN 805, s kontrolo nadzornega organa | kom | 1 | 0 | 0
11.6. |  | Izvedba ureditve meje povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki s strani pooblaščenega geodeta, kom - mejnik | kom | 8 | 0 | 0
11.7. |  | Izdelava varnostnega načrta in nadzor varnostnega inženirja | kom | 1 | 0 | 0
11.8. |  | Izdelava PID-a v skladu z GZ in dopolnitvami, ter po zahtevah bodočega upravljalca vodovoda (4x v projektni obliki in in 2x v elektronski obliki). Vrednost je fiksno določena in se ne spreminja. | kom | 1 | 6000 | 6000 | Vrednost postavke, ki je že vpisana ni dovoljeno spreminjati.
11.9. |  | Izdelava, namestitev in po koncu gradnje odstranitev OBVESTILNE TABLE z nosilnim panojem na gradbišču - komplet. | kom | 1 | 0 | 0
|  | 12 NEPREDVIDENA DELA | NEPREDVIDENA DELA SKUPAJ: |  |  | 1237.5
12.1. |  | Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja gradnje (10% od vseh del) | kom | 0.1 | 12375 | 1237.5
|  | 1 PREDDELA | 0
|  | 2 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE | 0
|  | 3 BETONSKA DELA | 0
|  | 4 GRADBENA SANACIJSKA DELA | 0
|  | 5 TESARSKA DELA | 0
|  | 6 ZIDARSKA DELA | 0
|  | 7 KLJUČAVNIČARSKA DELA | 0
|  | 8 SLIKARSKO - PLESKARSKA DELA | 0
|  | 9 KERAMIČARSKA DELA | 0
|  | 10 MONTAŽNA DELA | 0
|  | 11 TUJE STORITVE | 12375
|  | 12 NEPREDVIDENA DELA | 1237.5
|  | CENA SKUPAJ (brez DDV) | 13612.5
|  | DDV (22%) | 2994.75
|  | CENA SKUPAJ (z DDV) | 16607.25
Žig in podpis ponudnika
………………………….

## PREDRAČUN_VHG2
Projekt: | 1538/3 Projekt oskrbe s pitno vodo v porečju Drave (2014-2020) - Ormoško območje -2.faza
Lokacija: | Naselje Litmerk
Občina Ormož
Objekt: | Vodovodni sistem v Občini Ormož
Načrt: | Načrt rekonstrukcije vodohrana Litmerk, II.faza
Faza: | PZI
Predračun z rekapitulacijo stroškov VODOHRAN LITMERK
Postavka | Normativ | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Cena skupaj | Opomba postavke
|  | 1 PREDDELA |  | PREDDELA SKUPAJ: |  | 0
1.1 Ostala dela
1.1.1. |  | Priprava gradbišča z vsemi potrebnimi deli in materiali. | kos | 1 | 0 | 0
1.1.2. |  | Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 10 cm ter vej na gosto porasli površini - strojno. | kos | 4 | 0 | 0
1.1.3. |  | Zavarovanje gradbišča med gradnjo, ki se po končanih delih odstrani - ocena. | kos | 1 | 0 | 0
1.1.4. |  | Izdelava provizorija vodovoda v obstoječem objektu. Provizorij služi za nemoteno obratovanje in oskrbo prebivalcev med rekonstrukcijo obstoječega objekta. Načrt provizorija je izvajalec del dolžan dostaviti upravljalcu vodovodnega omrežja, Komunalnemu podjetju Ormož v pregled in potrditev. | kos | 1 | 0 | 0
1.1.5. |  | Priprava deponije za vodovodni material in gradbeni material. Upoštevati je pridobitev soglasja lastnika parcele in plačilo odškodnine. | kos | 1 | 0 | 0
1.1.6. |  | Dobava, montaža, amortizacija za čas gradnje in demontaža kvalitetnega fasadnega odra, s kvalitetnim sidranjem, višine do 20 m z izdelavo projekta in statičnega izračuna, z izdelavo protiprašne zavese, z montažo in demontažo strehe nad zadnjim odrom iz cevi cevnega odra pokrite z deskami in strešno lepenko, z izvedbo zaščite vhodov in prehodov z vezanimi ploščami, ograjnimi elementi in odstranitvijo ter odvozom po zaključku del z zidarskim čiščenjem . | m2 | 535 | 0 | 0
1.1.7. |  | Odstranitev obstoječih telekomunikacijskih anten na vodni celici objekta po navodilih upravljavca/lastnika anten. Antene se do ponovne uporabe depnirajo na za to predvideni deponiji oz. po navodilih upravljavca/lastnika anten. Vključno z vsemi potrebnimi deli in materialom. | kos | 2 | 0 | 0 | V postavki je zajet tudi najem avtodvigala in nadzor upravljavca/lastnika anten.
|  | 2 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE SKUPAJ: |  |  | 0
2.1. |  | Strojni izkop humusa v debelini 25 cm z nakladanjem na kamion in odvozom na gradbiščno deponijo do 10.000 m in hranjenjem na deponiji do ponovne uporabe. | m3 | 2 | 0 | 0
2.2. |  | Ročni izkop pasu ob fasadi v širini 2,0 m v terenu I. - IV. ktg. z odmetom na stran ali na prevozno sredstvo do globine 2,0 m s pravilnim odsekovanjem dna in stranic izkopa | m3 | 12 | 0 | 0
2.3. |  | Odvoz izkopane zemljine na gradbiščno deponijo na razdaljo do 50 m in razkladanje z razstiranjem zemljine na gradbiščni deponijo | m3 | 12 | 0 | 0
2.4. |  | Dobava in izdelava drenažnega nasutja izkopa ob fasadi (nad drenažnimi cevmi) z dobavo do mesta vgraditve, razstiranjem, nabijanjem in planiranjem gramoznega granulata frakcij Ø 15 - 45 mm. | m3 | 2 | 0 | 0
2.5. |  | Humuziranje površin v debelini cca 20 cm z izravnavo in pripravo za posejanje s travo. - uporabi se humus iz gradbiščne deponije | m2 | 6 | 0 | 0
2.6. |  | Posejanje humusiranih površin s travno mešanico. | m2 | 6 | 0 | 0
|  | 3 BETONSKA DELA |  | BETONSKA DELA SKUPAJ: |  | 0
3.1. |  | Injektiranje s cementnim mlekom z dodatkom za vodotesnost, nasut in vibriran prodec v prostor med cevovodom in betonom pri prebojih, dobava in vgradnja po navodilih GI | kos | 2 | 0 | 0
|  | 4 GRADBENA SANACIJSKA DELA | GRADBENA IN SANACIJSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
VODNI IN ARMATURNA CELICA
4.1. |  | Notranja zaščita sten, stropa in dna vodnih in armaturne celice v obstoječem VH Litmerk vključno z izravnavo podlage.
Sanacija in zaščita AB konstrukcije objekta:
- Priprava: čiščenje betonskih sten z visokotlačnim vodnim curkom do max 300 barov in izvedba hrapavosti. Obvezno je tudi peskanje s kremenovim peskom B150 ali B170 pod pritiskom.
- Odstranjevanje razpokanih in slabo sprojetih plasti - vrhnjih slojev betona in povečanje vidnih razpok, ki se izvede strojno ali s pnevmatskimi kladivi ali ročno.
- Mehanska odstranitev betona okrog poškodovane oz. vidne armature - odpiranje vidnih korodiranih površin, tako da bodo armaturne palice obodno povsem proste betona in čiščenje po postopku strojnega ščetkanja ali peskanja (lahko ročno z žično krtačo) do kovinskega sijaja - prav tako s peskanjem pod pritiskom če gre za večje površine.
|  | - Izvedba zaščite očiščene jeklene armature z antikorozijsko polimercemetno maso BETONPROTEKT K2 - 2 x nanos s ščetko (poraba ca. 1,5 - 2,0 kg/m2 premaz armature - 2 mm) | m2 | 602 | 0 | 0
Sanacija in tesnenje razpok na betonu: predsvem stropna površina iz zgornje strani, stene in talna plošča površina vodohrana, v kolikor se izkaže, da bo to potrebno.
- Čiščenje podlage do stabilne zdrave in čvrste podlage betona, brušenje podlage betona s sprotnim odsesovanjem površine.
- Sanacija segregacijskih gnezd, poškodbe in druge nepravilnosti na površini betona, predhodno saniramo s cementnim hitroveznim kitom HIDROSTOP KIT (samo kot lokalno kitanje manjše luknje, razpoke, lunkerji).
- STENE po liniji razpoke se naredi rez vzdolžno po razpoki v globino vsaj 1 cm s kotno brusilko, površina se izpiha z zrakom in nato lokalno kitanje oz. zapolnitev razpoke s epoksidnim lepilom KEMAPOX LF.
- Izvedba zaščite očiščene jeklene armature z antikorozijsko polimercemetno maso BETONPROTEKT K2 - 2 x nanos s ščetko (poraba ca. 1,5 - 2,0 kg/m2 premaz armature - 2 mm)
- Vrtanje lukenj in vstavljanje visokotlačnih pakerjev za injektiranje (vrtanje se izvede s strani v razpoko oz. na delih, kjer je stena vlažna v dveh vrstah CIK-CAK v razmaku pakerjev 8-10 cm), ki so primerni za visokotlačno in nizkotlačno injektiranje, ki je premera 13 mm.
- Zapolnjevanje razpoke s KEMAPOX FILL 1100 epoksidna injekcijska smola (kjer ni težava z vdorom vode) ali KEMAPUR FILL 1150 je dvokomponentna elastična poliuretanska smola za injektiranje in povezovanje elementov v gradbeništvu brez topil (kjer prihaja do mezenja oz. vdora vode oz. vlažna podlaga). Masa ostane po reakciji žilavo elastična in je sposobna premoščati premike razpok. Možno uporaba na podlagah, kjer pričakujemo omenjeno krčenje – injektiranje skozi pakerje od spodaj navzgor vzdolž razpoke- masa ekspandira v stiku z vodo.
|  | - Odstranitev pakerjev in zapolnitev lukenj s epoksidnim lepilom KEMAPOX LF. | m2 | 150 | 0 | 0
Enako se zapolnijo in sanirajo razpoke iz zunanje strani, če so le te prisotne na stropni plošči zbiralnika, zalivanje in zapolnjevanje razpok po sistemu šivanja razpok. Sanacija je obvezna, če so prisotne na stropni plošči iz zunanje strani.
- Obstoječe razpoke je potrebno izžlebiti z kotno brusilko v globino vsaj 2-3 cm jih povečati v širino in prečno na vsakih 10 cm zarezati linije ca. 3-4 cm na vsako stran od linije razpoke. Z izžljebljenih delov je potrebno izpihati prah in površine odsesati. V prečno zarezane linije se vstavi jeklena žica oz. jeklena vlakna, žičniki, ki se nato zalijejo z epoksidno smolo KEMAPOX GRUND 2000 in takoj na sveži epoksid posujemo s suhim kremenovim peskom B80 S max., do popolne zasičenosti. Na drugi dan pesek, ki se ni oprijel s podlago oz. preostanek peska odsesamo in še enkrat ta del oz. področje razpoke rahlo pobrusimo s sprotnim odsesom prahu iz podlage na predelu šivanja razpok. Lahko se uporabi tudi KEMAPOX FILL 1000. Končno trdnost doseže epoksidna masa po cca. 7 dneh.
- Izravnava oz. izvedba preplastitve betona na stropu v min. deb. 2 cm nad armaturo (vertikalne površine stene in strop) se izvede z gotovo polimercementno mikroarmirano tiksotropno reparaturno malto BETONPROTEKT RT (poraba ca. 20 kg/m2) za povprečno debelino nanosa ca. 5-10 mm ob predhodni sprotni izvedbi veznega sloja po sistemu »sveža na sveže«. Možna debelina nanosa 5 - 40 mm. Priporočam min. deb. nanosa 10-15 mm. Glede izvedbe veznega sloja se lahko tudi uporabi KEMALATEX :CEMENT-1:2 ali KEMAGRUN A:VODA-1:1, VENDAR ZARADI VLAGE V PODLAGI PRIPOROČAM KEMAPOX LINK, KI SE REDČI Z VODO V RAZMERJU 1:1. Če sten ni potrebno sanirati - ni grobih poškodb - se lahko izvede samo vodotesni premaz
- Izvedba izravnave zunaj na stropni plošči in talna površina v notranjosti z izvedbo preplastitve betona (horizontalne površine) se izvede z gotovo polimercementno mikroarmirano reparaturno malto BETONPROTEKT RP (poraba ca. 20 kg/m2 za povprečno debelino nanosa ca. 10mm) ob predhodni sprotni izvedbi veznega sloja po sistemu »sveža na sveže« KEMAPOX LINK ( 2K epoksidni vezni most) ( poraba ca. 0,1-0,3 kg/m2 ) - debelina nanosa 1 - 4 cm. Priporočena min. deb. nanosa 20 mm.
|  | - Sveže vgrajeno malto moramo najmanj 3 dni ščititi pred prehitrim izsuševanjem. Površino poškropimo s sredstvom za nego svežega betona KEMACURE EKO oziroma pokrijemo z vlažno juto, folijo ipd. ob veliki pripeki sonca direktni izpostavljenosti vremenskim vplivom. | m2 | 240 | 0 | 0
Zaključna zaščita tlaka zunaj, strop vodohrana:
|  | - Izvedba premaza KEMA IMPREGNATOR, kemijski utrjevalec betonskih površin za povečanje abrazijske, zmrzlinske in kemijske odpornosti in preprečuje prašenje površin, zmanjša vpojnost premazane površine za olja in vodo in ohranja paropopustnost. | m2 | 35 | 0 | 0
Končna zaščita notranjega betona vodohrana:
- Čiščenje podlage s pranjem tako, da se odstrani vsa nečistoča iz podlage slabo vezni in nevezani delci (prah) in morebitno cementno mleko na podlagi do čiste, zdrave in čvrste podlage.
- Razpoke, poškodbe, segregacijska gnezda in druge nepravilnosti na površini, predhodno saniramo s hitrovezno malto HIDROSTOP KIT. Aktivne vdore vode ustavimo z malto HIDROZAT, kjer mesta predhodno izžlebimo v obliki lastovičjega repa oz. čepa navzven ožji del napram notranjih površinam.
- Izvedba polkrožnega stika z materialom HIDROSTOP KIT izvedba "holkela v radiju ca. 5 cm na stiku stena - tla na predhodno nanesen vezni sloj KEMAGRUND A:VODA-1:1 »sveže na sveže« zaradi lažjega nanosa materiala za zatesnitev. Premaz celotne AB konstrukcije v notranjosti.
|  | - Zaščita AB konstrukcije z HIDROSTOP VH, ki ga nanesemo na predhodno rahlo navlaženo podlago »mat vlažna ( kjer na površini ne bo stoječe vode oz. vodnih kapljic) s čopičem v popolnoma prekrivnem sloju (poraba ca. 1,5 kg/m2). Po zadostni površinski trdnosti prvega sloja nanesemo drugi sloj z gladilko (poraba dodatnih 2,0 kg/m2). Če se posamezni nanosi pred nanašanjem naslednjega nanosa popolnoma posušijo, jih predhodno navlažimo. Med nanašanjem mase moramo paziti, da dosežemo popolno pokrivnost, posebej v kotih, na polkrožnih stikih in robovih. Idealne temperature za nanos mase HIDROSTOP VH so med +15 °C in +20 °C. Pri visokih temperaturah zraka in podlage moramo podlago izdatno navlažiti. V primeru, da se nanos mase prehitro suši, ga dodatno vlažimo. Če 4-6 ur po nanosu mase pričakujemo dež, mase ne smemo nanašati. Prav tako del ne izvajamo, če pričakujemo padec temperature pod +5 °C v roku 2 ur po nanosu. Maso varujemo pred prehitro izsušitvijo vsaj 24 ur po nanosu. V skrajno neugodnih vremenskih razmerah (močno sonce, veter) priporočamo ustrezno nego (škropljenje z vodo, pokrivanje...) | m2 | 316 | 0 | 0
Tesnenje prebojev skozi AB steno vodohrana:
- Izvedba na suhih očiščenih površinah.
- Odbijanje dela okrog cevi v globino vse do polovice prereza AB stene, da bo cev obodno prosta, čiščenje podlage s pranjem podlage v utoru.
- Premaz cevi (obodno), ki bo šla oz. gre skozi steno z epoksidno maso KEMAPOX FILL in posutje s suhim kremenovim peskom B 80 S na tistem delu, ki bo v AB steni. Višek peska se po končni osušitvi materiala odstrani (pomete z metlico ali pa se površina odsesa). Nato ko se premaz posuši po ca. 24 urah se na sredini dela cevi ki bo vgrajen v steni nanese obodno okrog cevi KEMA MASTIC WA v vodi nabrekajoči tesnilni kit KEMA MASTIC WA na katerega se potem obodno okrog cevi prilepi še KEMA SWELL- hidrofilni nabrekajoči trak za tesnjenje na osnovi bentonita. KEMA MASTIC WA se nanese še obodno okrog luknje v betonu, kjer se prav tako nalepi nabrekajoči trak KEMA SWELL.
- Čiščenje predela odprtine z izpihanjem z zrakom pod pritiskom, tako da na površini ne bo prisotnih delcev, ki bi lahko kakor koli vplivali na oprijem materiala
- Položitev cevi v steno.
|  | - Zapolnitev dela okrog cevi s predhodno pripravljeno epoksidno malto, ki se pripravi z mešanico KEMAPOX FILL 1000, kateremu se primeša suhi kremenov pesek B80 , tako da dobimo material konsistence podobne malti in s tako pripravljeno malto zapolnimo del okrog cevi. . | kos | 5 | 0 | 0
4.2. |  | Izsekavanje obstoječih vhodnih vrat z iznosom vrat na gradbiščno deponijo in priprava ležišča za nova vrata | kos | 1 | 0 | 0
4.3. |  | Nabava, dobava in vzidava železnih vrat kompletno z vsemi pomožnimi deli in materialom - vrata velikosti do 2 m2. | kos | 1 | 0 | 0
4.4. |  | Nabava, dobava in vzidava raznih manjših kovinskih izdelkov kompletno z vsemi pomožnimi deli in materialom. - rešetke za ventilacijo vel.do 20x20 cm. | kos | 2 | 0 | 0
4.5. |  | Nabava, dobava in vzidava raznih manjših kovinskih izdelkov kompletno z vsemi pomožnimi deli in materialom-kovinsko strgalo za čevlje. | kos | 1 | 0 | 0
4.6. |  | Nabava, dobava in vgrajevanje kovinske lestve s cem.malto 1:3, pripravo sidrnih mest in vsemi pomožnimi deli. | kos | 2 | 0 | 0
4.7. |  | Zaključno čiščenje v objektih pred tehničnim pregledom ter izpiranje vodnih celic do popolne čistosti. Ocena. | ur | 48 | 0 | 0
4.8. |  | Razna gradbena pomoč pri obrtniških in instalacijskih delih. Vključno z deli v obstoječem VH Litmerk. - NK delavec | ur | 380 | 0 | 0
4.9. |  | Razna gradbena pomoč pri obrtniških in instalacijskih delih. Vključno z deli v obstoječem VH Litmerk. - PK delavec | ur | 240 | 0 | 0
|  | 5 TESARSKA DELA | TESARSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
5.1. |  | Nabava, dobava, montaža in demontaža opaža prebojev po montaži cevovodov s spenjanjem za debelino zidov z odprtino za vsipanje prodca granulacije Ø4-16 mm; z vgradnjo injekcijskih cevi; opaž okoli cevi z vstavitvijo nabrekajočega tesnilnega traku okoli cevi; opaženje, razopaženje in čiščenje. - opaž ravnih betonskih sten 100% poraba lesa velikost 0,60/0,60m | kom | 6 | 0 | 0
|  | 6 ZIDARSKA DELA | ZIDARSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
6.1. |  | Nabava, dobava in kompletna izvedba zaščite zunanjih horizontalnih betonskih površin vodne celice vodohrana v naslednji sestavi:
Spodnja plošča:
|  | "- zaščita betonske površine vodohrana s stiropor EPS-F ploščami ali podobno debeline 8 cm. Vključno z mrežico + lepilom + zaključnim slojem | m2 | 32 | 0 | 0
|  | "- trda termoizolacija po spodnjem vencu, z vsem pritrdilnim materialom | m2 | 20 | 0 | 0
"- vključno z vsem pritrdilnim materialom, vijaki in fiksirnimi točkami (skladno z detajlom) ter transporti in dvigi
Zgornja plošča:
|  | "- zaščita betonske površine vodohrana s kameno volno Thermo top ali podobno debeline 12 cm | m2 | 35 | 0 | 0
|  | "- trda termoizolacija po zgornjem vencu, z vsem pritrdilnim materialom | m2 | 20 | 0 | 0
|  | "- parna zapora Bauder ALE plus | m2 | 35 | 0 | 0
|  | "- kritina Bauder PVC U18 ali podobno, s predhodno podložnim filcem 200 g | m2 | 40 | 0 | 0
|  | "- Zaščitni filc in prodec 16-32 mm | m2 | 35 | 0 | 0
"- vključno z vsem pritrdilnim materialom, vijaki in fiksirnimi točkami (skladno z detajlom) ter transporti in dvigi
Kapna obroba:
|  | "- kapna obroba iz LU pločevine r.š. 80 cm | m2 | 20 | 0 | 0
|  | "- kapa atika iz ALU pločevine r.š. 80 cm | m2 | 20 | 0 | 0
"- vključno z vsem pritrdilnim materialom, vijaki in fiksirnimi točkami (skladno z detajlom) ter transporti in dvigi
6.2. |  | Nabava, dobava in kompletna izvedba zaščite zunanjih vertikalnih betonskih površin vodne celice vodohrana v naslednji sestavi:
SISTEM RIVERCLACK
"- podkonstrukcija za fasadno pločevino, omega profili iz pocinkane pločevine, debeline 1,5 mm in dolžine L = 250 mm, z vsem pritrdilnim materialom
"- zaščita betonske površine vodohrana s stiropor EPS-F ploščami ali podobno debeline 8 cm
"- zaščita stiropor plošč z riverclack kovinskimi paneli RC600 - raven ali podobno
"- vključno z vsem pritrdilnim materialom, vijaki in fiksirnimi točkami (skladno z detajlom)
|  | "- vertikalne površine do 150 m2 | m2 | 130 | 0 | 0
STREŠNI ELEMENTI
| Sleme | "- slemensko tesnilo - RA100_600
"- slemenski zaključek RA170_600
| Kap | "- kapno tesnilo - RA100_600
"- odkapni ojačitveni profil RA118_600
| Čelo | "- nosilec čelne obrobe - RA160
| Omega profil | "- omega profil
|  | Skupaj strešni elementi | komplet | 1 | 0 | 0
6.3. |  | Nabava, dobava in kompletna izvedba hidroizolacije spodnje armaturne celice (kesonska izvedba) na pripravljeno betonsko površino v naslednji sestavi:
- 2 x hladni bitumenski premaz IBITOL ali podobno
- bitumenska lepilna masa
- 2 x površinsko varjeni bitumenski varilni trak debeline 4 mm (izotekt V4 plus ali podobno)
- čepasta folija Tefond ali podobno
|  | "-vertikalne površine pod nivojem terena do 50 m2 | m2 | 15 | 0 | 0
6.4. |  | Nabava, dobava in pritrditev toplotne izolacije na zunanje stene zgornje etaže armaturne celice s stiropor ploščami debeline 8 cm. Vključno s fasadno mrežico, lepilom in silikatnim zaključnim slojem. Komplet z vsemi pomožnimi in pritrdilnimi materiali in delom. | m2 | 70 | 0 | 0
|  | 7 KLJUČAVNIČARSKA DELA | KLJUČAVNIČARSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
7.1. |  | Izdelava, dobava in montaža kovinskih enokrilnih vrat (eloksiran AL), brez nadsvetlobe velikosti 900 x 2000 mm iz Al pločevine. Vrata morajo imeti na spodnjem delu vgrajeno prezračevalno rešetko 525x225mm (TIP AR-4 Hidria) ali enakovredno. Ključavnica vrat mora biti usklajena z upravljalcem vodovodnega omrežja. (en ključ odklepa vse objekte) - krilo ima obojestransko oblogo iz elo al pločevino debeline 1,5 mm s termoizolacijo 30 mm. | kom | 1 | 0 | 0
7.2. |  | Izdelava, dobava in montaža pohodne rešetke vel.1,5m2 iz nerjavečega jekla kvalitete 1.4301 z okvirjem in mrežo v debelini-višini reber 30mm, z odprtinami 25/60mm. Pred izdelavo je potrebno izmeriti odprtino. ~mreža je oblike krožnega segmenta med podestom in obodno steno armaturne komore | kom | 1 | 0 | 0
7.3. |  | Izdelava, dobava in montaža vstopnih lestev iz cevi iz nerjavnega jekla v kvaliteti 1.4301.
|  | - lestev za armaturno celico iz cevnih profilov Ø 32 mm in ploščatih profilov 5/30 mm. Lestev mora biti opremljena z varnostnim obročem iz nerjavnega jekla. ~ vstopna lestev iz armaturno v vodno celico ΔH=13000mm | kom | 1 | 0 | 0
|  | - vstopna lestev za vodno celico iz cevnih profilov Ø 32 mm in ploščatih profilov 5/30 mm. ~ vstopna lestev v vodno celico ΔH=4500mm | kom | 1 | 0 | 0
|  | - vstopna lestev za spodnjo armaturno celico iz cevnih profilov Ø 32 mm in ploščatih profilov 5/30 mm. ~ vstopna lestev v vodno celico ΔH=1500mm | kom | 1 | 0 | 0
7.4. |  | Izdelava, dobava in montaža predpražne rešetke iz ploščatih jekla 25/5 mm in zaščitnega okvirja iz kotnih želez nerjaveče jeklo. Rešetko izdelati iz nerjavečega jekla v kvaliteti 1.4301 | kom | 1 | 0 | 0
7.5. |  | Izdelava, dobava in montaža varnostne ograje iz nerjavečega jekla kvalitete 1.4301 Ø 33,7x2,0mm vključno s pritrdilnim material, po detajlu. ~ dolžina ograje 3000mm | kom | 1 | 0 | 0
|  | 8 SLIKARSKO - PLESKARSKA DELA | SLIKARSKO - PLESKARSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
8.1. |  | Kitanje in dvakrat pleskanje stropa, notranje strani noge in sten armaturne celice z belo akrilno barvo. | m2 | 102 | 0 | 0
8.2. |  | Dvakrat pleskanje zunanje strani noge z zaščitno sivo barvo za beton (Takril). | m2 | 60 | 0 | 0
|  | 9 KERAMIČARSKA DELA | KERAMIČARSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
9.1. |  | Dobava, polaganje in stičenje nedrsečih glaziranih keramičnih ploščic, trdnostnega razreda za delovne industrijske površine na pripravljeno podlago. Svetlo sive talne keramične ploščice zgornje armaturne celice z leplenjem na podlago. | m2 | 3 | 0 | 0
9.2. |  | Dobava, polaganje in stičenje glaziranih keramičnih ploščic na pripravljeno podlago. Svetlo sive stenske keramične ploščice zgornje armaturne celice z leplenjem na podlago, do višine 2,00 m. | m | 12 | 0 | 0
|  | 10 MONTAŽNA DELA | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
10.1. |  | Izdelava, transport, raznos in montaža nerjavečih INOX cevi in prirobnic ter armaturnih in fazonskih komadov izdelanih iz tip. dobavljenih varjenih fazonov in cevi dim. DN 100, vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom, prirobnice PN 16. Ves material iz nerjavečega jekla kvalitete W. Nr. 1.4571.
Montažno-demontažni kosi morajo biti izdelani iz jekla, z epoxy zaščito minimalno 250 mikronov, s stojnimi vijaki in maticami za regulacijo, z EPDM tesnenjem. Vse v skladu z ISO 1092-2.
Montažno-demontažni kosi morajo biti izdelani iz jekla, z epoxy zaščito minimalno 250 mikronov, s stojnimi vijaki in maticami za regulacijo, z EPDM tesnenjem. Vse v skladu z ISO 1092-2.
EV zasuni morajo biti izdelani iz litine GGG400, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla in ga je možno menjati brez izvleka klina iz ohišja. Tesnenje na vretenu je izvedeno z dvema "O" tesniloma iz NBR. Na obeh straneh klina so pravokotna teflonska vodila. Spoj telesa in pokrova mora biti izveden brez vijakov in zagozd. Ustrezati morajo standardu EN 1074-2 in ISO 2537
Vsi fazonski komadi vključujejo transport, montažo ter nerjavni spojni in tesnilni material.
10.1. DOTOK - ODTOK PP LEŠNIŠKI VRH
|  | FF kos DN 125 x 1600 | kom | 1 | 0 | 0
|  | INOX CEV DN 125 x 300 (133x4) | kom | 1 | 0 | 0
|  | INOX CEV DN 125 x 500 (133x4) | kom | 1 | 0 | 0
|  | INOX CEV DN 125 x 1300 (133x4) | kom | 1 | 0 | 0
|  | INOX CEV DN 125 x 1500 (133x4) | kom | 1 | 0 | 0
|  | INOX CEV DN 125 x 1600 (133x4) | kom | 1 | 0 | 0
|  | INOX CEV DN 125 x 1500 (133x4) | kom | 1 | 0 | 0
|  | INOX CEV DN 125 x 2000 (133x4) | kom | 5 | 0 | 0
|  | FFR kos INOX DN 125/80 (133x4/88,9x3,6) | kom | 2 | 0 | 0
|  | INOX CEV DN 80x400 (88,9x3,6) | kom | 2 | 0 | 0
|  | MDK DN 80 | kom | 1 | 0 | 0
|  | EV zasun DN 125 s kolesom | kom | 2 | 0 | 0
|  | SESALNI KOŠ DN 125 | kom | 1 | 0 | 0
|  | Q KOS INOX DN 125 (133x4) | kom | 2 | 0 | 0
|  | T KOS INOX DN 125/125 (133x4/133x4) | kom | 1 | 0 | 0
|  | NEPOVRATNA LOPUTA PRIROBNIČNA DN 125 | kom | 1 | 0 | 0
|  | EV zasun DN 80 s kolesom | kom | 1 | 0 | 0
|  | PLOVNI VENTIL DN 125 | kom | 1 | 0 | 0
|  | INOX PRIROBNICA DN 80-125 | kom | 7 | 0 | 0
|  | INDUKTIVNI MERILEC PRETOKA DN80 | kom | 1 | 0 | 0
10.2. PRELIV VH LITMERK
|  | INOX CEV DN 125 x 2000 (133x4) | kom | 6 | 0 | 0
|  | INOX CEV DN 100 x 1200 (133x4) | kom | 1 | 0 | 0
|  | INOX CEV DN 125 x 1000 (133x4) | kom | 1 | 0 | 0
|  | INOX CEV DN 125 x 780 (133x4) | kom | 1 | 0 | 0
|  | INOX CEV DN 125 x 380 (133x4) | kom | 1 | 0 | 0
|  | INOX CEV DN 100 x 280 (133x4) | kom | 1 | 0 | 0
|  | EV zasun DN 125 s kolesom | kom | 1 | 0 | 0
|  | T KOS INOX DN 125/125 (133x4/133x4) | kom | 1 | 0 | 0
|  | Q KOS INOX DN 125 (133x4) | kom | 5 | 0 | 0
|  | FF kos DN 125 x 1000 | kom | 1 | 0 | 0
|  | INOX PRIROBNICA DN 125 | kom | 2 | 0 | 0
|  | PRELIVNI KOS INOX DN 125 | kom | 1 | 0 | 0
|  | 11 TUJE STORITVE |  | TUJE STORITVE SKUPAJ: |  | 12375
11.1. |  | Projektatski nadzor med izvedbo. | ura | 85 | 75 | 6375 | Obračun se bo izvedel po dejanskih količinah, ki bodo potrjene s strani nadzora.
11.2. |  | Nadzor upravljavca vodovoda | ura | 25 | 0 | 0
11.3. |  | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda, ki ga izvede za to pristojni zavod, vključno s pridobitvijo atesta o izvedenem klornem šoku. | kom | 1 | 0 | 0
11.4. |  | Analiza vzorca pitne vode s strani pooblaščene organizacije. | kom | 1 | 0 | 0
11.5. |  | Tlačni preizkus cevovoda v skladu z navodili standarda EN 805, s kontrolo nadzornega organa | kom | 1 | 0 | 0
11.6. |  | Izvedba ureditve meje povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki s strani pooblaščenega geodeta, kom - mejnik | kom | 6 | 0 | 0
11.7. |  | Izdelava varnostnega načrta in nadzor varnostnega inženirja | kom | 1 | 0 | 0
11.8. |  | Izdelava PID-a v skladu z GZ in dopolnitvami, ter po zahtevah bodočega upravljalca vodovoda (4x v projektni obliki in in 2x v elektronski obliki). Vrednost je fiksno določena in se ne spreminja. | kom | 1 | 6000 | 6000 | Vrednost postavke, ki je že vpisana ni dovoljeno spreminjati.
11.9. |  | Izdelava, namestitev in po koncu gradnje odstranitev OBVESTILNE TABLE z nosilnim panojem na gradbišču - komplet. | kom | 1 | 0 | 0
11.10. |  | Ponovna postavitev in montaža telekomunikacijskih anten na vodni celici objekta po navodilih upravljavca/lastnika anten. Vključno z vsemi potrebnimi deli in pritrdilnim materialom. | kos | 2 | 0 | 0 | V postavki je zajet tudi najem avtodvigala in nadzor upravljavca/lastnika anten.
|  | 12 NEPREDVIDENA DELA | NEPREDVIDENA DELA SKUPAJ: |  |  | 1237.5
12.1. |  | Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja gradnje (10% od vseh del) | kom | 0.1 | 12375 | 1237.5
|  | 1 PREDDELA | 0
|  | 2 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE | 0
|  | 3 BETONSKA DELA | 0
|  | 4 GRADBENA SANACIJSKA DELA | 0
|  | 5 TESARSKA DELA | 0
|  | 6 ZIDARSKA DELA | 0
|  | 7 KLJUČAVNIČARSKA DELA | 0
|  | 8 SLIKARSKO - PLESKARSKA DELA | 0
|  | 9 KERAMIČARSKA DELA | 0
|  | 10 MONTAŽNA DELA | 0
|  | 11 TUJE STORITVE | 12375
|  | 12 NEPREDVIDENA DELA | 1237.5
|  | CENA SKUPAJ (brez DDV) | 13612.5
|  | DDV (22%) | 2994.75
|  | CENA SKUPAJ (z DDV) | 16607.25
Žig in podpis ponudnika
………………………….

## PREDRAČUN_1538_3-HPG1
Projekt: | 1538/1 Projekt oskrbe s pitno vodo v porečju Drave (2014-2020) - Ormoško območje -2.faza
Lokacija: | Naselje Lahonci
Občina Ormož
Objekt: | Vodovodni sistem v Občini Ormož
Načrt: | Načrt hidroforne postaje Lahonci, II.faza
Faza: | PZI
Predračun z rekapitulacijo stroškov HIDROFORNA POSTAJA LAHONCI
Postavka | Normativ | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Cena skupaj | Opomba postavke
|  | 1 PREDDELA |  | PREDDELA SKUPAJ: |  | 0
1.1 Ostala dela
1.1.1. |  | Priprava gradbišča z vsemi potrebnimi deli in materiali. | kos | 1 | 0 | 0
1.1.2. |  | Zavarovanje gradbišča med gradnjo, ki se po končanih delih odstrani - ocena. | kos | 1 | 0 | 0
1.1.3. |  | Priprava deponije za vodovodni material in gradbeni material. Upoštevati je pridobitev soglasja lastnika parcele in plačilo odškodnine. | kos | 1 | 0 | 0
1.1.4. |  | Zaščita gradbene jame z tehnologijo, ki jo določi izvajalec in upošteva analizo prostora v projektno rešitev, izdelavo in monitoring vezano na geomehanski nadzor. | kos | 1 | 0 | 0
1.1.5. |  | Izvedba terenskega ogleda pred samo gradnjo v prisotnosti predstavnika Zavoda za varstvo narave. Vključno z evidentiranje morebitnih dreves za odstranitev in krčitev. | kos | 1 | 0 | 0
|  | 2 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE SKUPAJ: |  |  | 0
2.1. |  | Strojni izkop humusa v debelini 25 cm z nakladanjem na kamion in odvozom na gradbiščno deponijo do 10.000 m in hranjenjem na deponiji do ponovne uporabe. | m3 | 19.2 | 0 | 0
2.2. |  | Široki strojni izkop gradbene jame v terenu III- kat. Z nakladanjem na kamion in prevoz v deponijo na gradbišču. | m3 | 33 | 0 | 0
2.3. |  | Ročno planiranje dna izkopa z izkopom do 0,02m3/m2 do točnosti ±2 cm | m2 | 13 | 0 | 0
2.4. |  | Dovoz zemljine iz deponije na gradbišču in zasipanje za in med temelji in temeljnimi zidovi z izkopanim materialom v sloji po 25 cm in komprimiranje z ročnimi kompresijskimi stroji | m3 | 24.5 | 0 | 0
2.5. |  | Nabava dobava in vgradnja tamponskega materiala pod tlaki v debelini 20 cm in strojno komprimiranje | m3 | 2.55 | 0 | 0
2.6. |  | Nakladanje na prevozno kamion in odvoz preostalega materiala od izkopa v končno deponijo na razdaljo 3 km, z vsemi stroški deponiranja (deponija, planiranje in valjanje v deponiji) | m3 | 9 | 0 | 0
|  | 3 BETONSKA DELA |  | BETONSKA DELA SKUPAJ: |  | 0
3.1. |  | Armatura različnih profilov in kvalitet – ocena. | kg | 683 | 0 | 0
3.2. |  | Podložni beton C8/10, deb. 5cm.mali presek 0,06m3 /m2,m1 | m3 | 0.52 | 0 | 0
3.3. |  | Nabava ter dobava betona in vgradnja betona v temelje in temelne zidove; enostavna armatura. C16/20, prereza nad 0,30 m3/m2.
|  | " - plošča in vez -tlak | m3 | 2 | 0 | 0
|  | " - zidovi | m3 | 5.59 | 0 | 0
3.4. |  | Nabava ter dobava betona in vgradnja betona v konstrukcije pod koto ±0,00, enostavna armatura. C16/20, prereza 0,10-0,30 m3/m2. | m3 | 0.52 | 0 | 0
|  | " - temelji | m3 | 2.5 | 0 | 0
|  | " - vhodne stopnice in podest | m3 | 1.35 | 0 | 0
|  | " - vhodne stopnice in podest | m3 | 0.54 | 0 | 0
3.5. |  | Nabava ter dobava betona in vgradnja betona v temelje in temelne zidove; enostavna armatura. C16/20, prereza nad 0,30 m3/m2.
|  | " - potresni stebri | m3 | 0.4 | 0 | 0
|  | " - vez na koti+2,46 | m3 | 1.25 | 0 | 0
|  | 4 TESARSKA DELA | TESARSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
4.1. |  | Dvostranski raven opaž nevidnih konstrukcij temeljev in temeljnih zidov | m2 | 36.77 | 0 | 0
4.2. |  | Dvostranski raven opaž vidnih konstrukcij vhodne stopnice | m2 | 4.45 | 0 | 0
4.3. |  | Enostranski opaž vezi in robov plošče | m2 | 5.86 | 0 | 0
4.4. |  | Postavljanje v opaž kovinskih sider za strešno lego teže do tri kg po točnih podatkih iz projekta | kom | 6 | 0 | 0
4.5. |  | Nabava lesa in drugega potrebnega spojnega materiala za strešno konstrukcije ter izdelava enostavnega ostrešja | m2 | 24.2 | 0 | 0
4.6. |  | Nabava lesa in drugega potrebnega spojnega materiala in izdelava opaža strešne konstrukcije z enostransko oblanimi deskami 25mm, ter prkritje s paropropustno folijo | m2 | 24.2 | 0 | 0
4.7. |  | Letvanje strešne konstrukcije Mreža kompletno z nabavo lesa | m2 | 24.2 | 0 | 0
4.8. |  | Opaž napušča strešne konstrukcije z deskami 16mm kompletno z nabavo lesa | m2 | 12.24 | 0 | 0
|  | 5 ZIDARSKA DELA | ZIDARSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
5.1. |  | Dobava materiala in izdelava cementne prevleke pod hidroizolacijo ali glajenje neravnin in izdelava hidroizolacije z varilnim trakom V4 zvarjenjem na podlago na predhodno impregnirane površine z ibitolom
|  | " - vertikalne površine | m2 | 41.22 | 0 | 0
|  | " - vodoravne površine | m2 | 10.72 | 0 | 0
5.2. |  | Nabava, dobava in polaganje termoizolacijskih plošč FRAGMAT EPS 200 (SGP 30) na hidroizolacijo pod talno ploščo stavbe v debelini 8-10cm | m2 | 6.25 | 0 | 0
5.3. |  | Nabava, dobava in lepljenje toplotne izolacije obodnih zidov s TY STIROPOR-jem EPS-F na opečne bloke stavbe v debelini 8-10cm | m2 | 12.2 | 0 | 0
5.4. |  | Nabava, dobava in zidanje zidov s Porotherm opečnimi bloki dim 25x30x23,8 cm v specialni malti, z uporabo Porotherm vogalnikov in oblogo horizontalnih vez; toplotna izolacija in porotherm bloki 25x30x23,8 cm.
|  | " - Debelina zidu 30 cm | m2 | 12.2 | 0 | 0
5.5. |  | Nabava, dobava in zidanje zidov s Porotherm opečnimi bloki dim 25x30x23,8 cm v specialni malti, z uporabo Porotherm vogalnikov in oblogo horizontalnih vez; toplotna izolacija in porotherm bloki 25x30x23,8 cm. Zidanje konic čelnih fasadnih zidov.
|  | " - Debelina zidu 30 cm | m2 | 1.41 | 0 | 0
5.6. |  | Nabava, dobava materiala in vgradnja porolit 10 opečnih zidakov v predelne stene s anenocementno malto 1:3:9 | m2 | 5.4 | 0 | 0
5.7. |  | Izdelava notranjih apnenocementnih grobih ometov z apnenocementno malto 1:3:9 na predhodno obrizgane opečne površine s cementnim obrizgom 1:3 | m2 | 23.37 | 0 | 0
5.8. |  | Izdelava notranjih apnenocementnih grobih ometov z apnenocementno malto 1:3:9 in finih ometov z aneno malto 1:2 na predhodno obrizgane opečne površine s cementnim obrizgom 1:3 | m2 | 18.74 | 0 | 0
5.9. |  | Izdelava betonskega tlaka iz drobnozrnatega betona 0-4mm v elektroprostoru z gladko zaribano površino | m2 | 2 | 0 | 0
5.10. |  | Nabava materiala in dobava na gradbišče ter vgradnja PVC UK cevi premera 200mm v betonsko steno jaška za prehod vodvodnih cevi | m2 | 6 | 0 | 0
5.11. |  | Nabava materiala in dobava na gradbišče ter vgradnja PVC UK cevi premera 70mm za talni sifon polaganje v izkop v peščeno podlogo; kompletno | m2 | 5 | 0 | 0
5.12. |  | Nabava materiala in dobava na gradbišče stirodur plošč debeline 3 cm za zaščito vertikalne hidroizolacije temelnih zidov | m2 | 41.22 | 0 | 0
5.13. |  | Vzidava predpražnika velikosti 400/600mm | kom | 1 | 0 | 0
5.14. |  | Vzidava strgala za čevlje | kom | 1 | 0 | 0
5.15. |  | Vzidava rešetk-žaluzij za prezračevanje | kom | 2 | 0 | 0
5.16. |  | Vzidava pokrova na jašku za vodovodne cevi, velikost 600/600mm | kom | 1 | 0 | 0
5.17. |  | Gradbena pomoč pri izvedbi inštalacijskih del in montaži opreme.
|  | " - KV delavec | ur | 20 | 0 | 0
|  | 6 ZUNANJA DELA | ZUNANJA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
6.1. |  | Polaganje betonskih robnikov z betonskim temeljem. Gredni robnik 5/25/1 | m1 | 25 | 0 | 0
6.2. |  | Betonski tlakovci (ali prane plošče) na peščeni podlagi pešpot okoli stavbe v širini 80 cm. | m2 | 10 | 0 | 0
6.3. |  | Dobava in vgrajevanje enozrnatega betona C 12/15 deb. 10 cm, vključno z vsemi pomižnimi deli, materialom do mesta vgraditve. | m3 | 1 | 0 | 0
6.4. |  | Nabava, dobava in polaganje betonskih plošč, vključno z vsemi pomožnimi deli, materialom in prenosi do mesta vgraditve.
|  | " - " KULIR" betonske plošče 40 x 40 cm položene na pesek | m2 | 10 | 0 | 0
6.5. |  | Nasip krogel ob hiši deb. 10 cm na platoju kontejnerja. | m2 | 3 | 0 | 0
6.6. |  | Betonske mulde za odvod strešne vode | m2 | 5 | 0 | 0
6.7. |  | Kompletna izdelava kanalizacijskega revizijskega jaška premera 60 cm globine do 2,6 m, ki je postavljen na peščeno podlago 0,5 m in obsut s droblencem enakega zrna (35) v debelini cca 1,50 m. Preostanek izkopa se zasuje z izkopanim materialom. Revizijski jašek je pokrit z LTŽ pokrovom premera 600mm, za obtežbo 125kN
|  | " - ponikovalni jašek Ø60 cm višine do 2.50 m | kom | 1 | 0 | 0
6.8. |  | Betonske mulde za odvod strešne vode | m1 | 33 | 0 | 0
6.9. |  | Komletna nabava, dobava in montaža ograjnih vrat širrine 4,00 m, iz tipskega IMPOL ograjnega programa skupno z betonskimi temelji iz BC Ø30 cm, z nosilnima stebroma višine 2,00m | kom | 1 | 0 | 0
|  | 7 KROVSKA DELA | KROVSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
7.1. |  | Nabava, dobava in pokrivanje strehe z opečnimi zarezniki "TONDACH" | m2 | 24.2 | 0 | 0
7.2. |  | Nabava, dobava in pokrivanje slemena strehe z opečnimi slemenjaki "TONDACH" | m1 | 4.75 | 0 | 0
|  | 8 KLEPARSKA DELA | KLEPARSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
8.1. |  | Nabava materiala in izdelava ter montaža vetrne letve strehe iz Al pločevine 0,055mm, razvite širine 25 cm | m1 | 10.2 | 0 | 0
8.2. |  | Nabava materiala in izdelava ter montaža žlebov strehe iz Al pločevine 0,055mm, razvite širine 33 cm | m1 | 11.6 | 0 | 0
8.3. |  | Nabava materiala in izdelava ter montaža vertikalnih odtočnih cevi Ø80mm iz Al pločevine 0,055mm, razvite širine 33 cm | m1 | 16 | 0 | 0
|  | 9 KOVINSKA DELA | KOVINSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
9.1. |  | Kompletna izdelava dobava ter montaža Kovinskih zunanjih vrat z nadsvetlobo iz jeklenih profilov ter obojestransko bombirano jekleno pločevino z vstavljeno izolacijo iz mineralne volne, v vratih je vgrajena JZR 200/260 z mrežico proti vstopu insektov ter glodalcev. Izdelek je antikorozijsko prašno pleskan RAL 9006. Nadsvetloba je zaščitena z protivlomno mrežo iz enakega materiala
|  | " - Vrata velikosti 90/200+50 | kom | 1 | 0 | 0
9.2. |  | Kompletna izdelava dobava ter montaža Kovinskih notranjih enokrilnih vrat iz aluminija kompletno z vsem okovjem, ključavnico in nasadili, za vgradnjo v steno 120mm
|  | " - Vrata velikosti 90/200 | kom | 1 | 0 | 0
9.3. |  | Kompletna izdelava dobava ter montaža inox pokrova montažnega jaška velikosti 600/600 mm, material AISI 316 | kom | 1 | 0 | 0
9.4. |  | Kompletna izdelava dobava ter montaža inox predpražnika z mrežo na tečajih velikosti 600/400 mm, material AISI 316 | kom | 1 | 0 | 0
9.5. |  | Kompletna izdelava dobava ter montaža inox strgala za čevlje vgrajenega v tlak velikosti 200/100 mm, material AISI 316 | kom | 1 | 0 | 0
9.6. |  | Kompletna izdelava dobava ter montaža inox JZR velikosti 200/160 mm, material AISI 316 z mnotranjo mrežico proti insektom in glodalcem. Za vgradnjo v zid 380mm | kom | 2 | 0 | 0
|  | 10 KERAMIČARSKA DELA | KERAMIČARSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
10.1. |  | Kompletna izdelava keramične obloge Tal z belimi glaziranimi nedrsečimi ploščami I. kvalitete, lepljenih na betonsko podlago in z zapolnjenimi medsebojnimi stiki, obloga praga | m2 | 4.2 | 0 | 0
|  | 11 MONTAŽNE OBLOGE IN TERMOIZOLACIJA | MONTAŽNE OBLOGE IN TERMOIZOLACIJA SKUPAJ: |  |  | 0
11.1. |  | Kompletna nabava ter dobava materiala in izdelava obloge iz vodoodpornih mavčnih plošč deb. 13 mm pritrjenih na leseno konstrukcijo ostrešja z vstavljeanje termo izolacije iz stirodura debeline 12 cm med špirovci, z bandažiranjem stikov | m2 | 10.38 | 0 | 0
|  | 12 KAMNOSEŠKA DELA | KAMNOSEŠKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
12.1. |  | Kompletna nabava ter dobava materiala in izdelava obloge vhodnega podesta iz Tonalida z žgano površino vhodnega podesta iz kamnitih plošč debeline 3 cm,, lepljenih na podlago. | m2 | 10.38 | 0 | 0
|  | 13 FASADERSKA DELA | FASADERSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
13.1. |  | Kompletna izdelava skupno s dobavo potrebnega materiala fasadnega termo ometa z vgrajenimi vogalnimi zaščitami izpostavljenih robov ter finalni fasadni omet Röfix ali podobno | m2 | 10.38 | 0 | 0
13.2. |  | Kompletna izdelava skupno s dobavo potrebnega materiala ometa podstavka s kulirplastom naravne barve | m2 | 6.25 | 0 | 0
|  | 14 SLIKARSKA IN PLESKARSKA DELA | SLIKARSKA IN PLESKARSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
14.1. |  | Nabava in dobava materiala ter izdelava komletnega slikanja sten in plafona s predpripravo podlage, ometa sten, imregnacija, 2x kitanje in brušenje ter finalno slikanje | m2 | 18.74 | 0 | 0
14.2. |  | Nabava in dobava materiala ter izdelava kompletnega slikanja sten in plafona s predpripravo podlage,mavčnih plošč, bandažiranje stikov, 2x kitanje in brušenje ter finalno slikanje | m2 | 10.5 | 0 | 0
14.3. |  | Nabava in dobava materiala zaščitno pleskanje vseh lesenih površin in stešne konstrukcijo z insekticidno, fungicidnimi premazi in fiinalnim opleskom | m2 | 45 | 0 | 0
|  | 15 MONTAŽNA DELA | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
DOTOK - ODTOK HP LAHONCI
15.1. |  | Izdelava, transport, raznos in montaža nerjavečih INOX cevi in prirobnic ter armaturnih in fazonskih komadov izdelanih iz tip. dobavljenih varjenih fazonov in cevi dim. DN 100, vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom, prirobnice PN 16. Ves material iz nerjavečega jekla kvalitete W. Nr. 1.4571.
Montažno-demontažni kosi morajo biti izdelani iz jekla, z epoxy zaščito minimalno 250 mikronov, s stojnimi vijaki in maticami za regulacijo, z EPDM tesnenjem. Vse v skladu z ISO 1092-2.
Montažno-demontažni kosi morajo biti izdelani iz jekla, z epoxy zaščito minimalno 250 mikronov, s stojnimi vijaki in maticami za regulacijo, z EPDM tesnenjem. Vse v skladu z ISO 1092-2.
EV zasuni morajo biti izdelani iz litine GGG400, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla in ga je možno menjati brez izvleka klina iz ohišja. Tesnenje na vretenu je izvedeno z dvema "O" tesniloma iz NBR. Na obeh straneh klina so pravokotna teflonska vodila. Spoj telesa in pokrova mora biti izveden brez vijakov in zagozd. Ustrezati morajo standardu EN 1074-2 in ISO 2537
Vsi fazonski komadi vključujejo transport, montažo ter nerjavni spojni in tesnilni material.
15.1. DOTOK - ODTOK HP LAHONCI
|  | E DN150 | kom | 1 | 0 | 0
|  | FFR DN 150/100 | kom | 2 | 0 | 0
|  | FF DN 100 x 1000 | kom | 2 | 0 | 0
|  | Q KOS INOX DN 100 (108 x 4 mm) | kom | 6 | 0 | 0
|  | EV zasun DN 100 s kolesom | kom | 2 | 0 | 0
|  | Cev INOX DN 100x200 (108 x 4 mm) | kom | 1 | 0 | 0
|  | ELEKTROMAGNETNI MERILEC PRETOKA DN100 | kom | 1 | 0 | 0
|  | Cev INOX DN 100x300 (108 x 4 mm) | kom | 1 | 0 | 0
|  | T KOS INOX DN 100/50 (108 x 4/ 55x2,5 mm) | kom | 2 | 0 | 0
|  | ODZRAČEVALNI VENTIL AVTOMATSKI (DVOJNI), DN 50 | kom | 1 | 0 | 0
|  | F DN 150 | kom | 1 | 0 | 0
|  | EV zasun DN 50 s kolesom | kom | 2 | 0 | 0
|  | HIDRAVLIČNI VARNOSTNO IZPUSTNI VENTIL | kom | 1 | 0 | 0
|  | Q KOS INOX DN 50 (55 x 2,5 mm) | kom | 1 | 0 | 0
|  | X reducirni, inox DN 100/2,5" | kom | 1 | 0 | 0
|  | NAVOJNA CEV, inox 2,5", L = 2 m | kom | 1 | 0 | 0
|  | RAZTEZNA POSODA, V = 300 l | kom | 1 | 0 | 0
|  | Cev INOX DN 100x1600 (108 x 4 mm) | kom | 2 | 0 | 0
Vertikalne vrstne večstopenjske črpalke z mehkim zagonom za hladno pitno vodo, nesamosesalne, s prigrajeno termično zaščito pred preobremenitvijo ter protikondenzacijsko grelno enoto, s črpalko dobaviti še potrebne nerjaveče vijake za pritrditev na betonski temelj in elektro krmilno omaro, vključno z visečimi sondami za zaporedni vklop in izklop črpak, tlačnim stikalom za varovanje pred suhim tekom in manometri. Vključno z raztezno posodo (V = 300 l), nivojsko elektrodo in elektrodnim relejem proti suhemu teku.
|  | 1 x HYDRO MPC-E 3 CRIE 15-1 Z OPREMO TER ARMATURO (1+1+1), 3 x Q=12 l/s, P=3x1,5 kW, 3x380 V | kom | 1 | 0 | 0
|  | inox navojni priključek in krogelni ventil z notranjim navojem G 1/2", PN 1.0010 | kom | 1 | 0 | 0
|  | 16 TUJE STORITVE |  | TUJE STORITVE SKUPAJ: |  | 10875
16.1. |  | Projektatski nadzor med izvedbo. | ura | 75 | 75 | 5625 | Obračun se bo izvedel po dejanskih količinah, ki bodo potrjene s strani nadzora.
16.2. |  | Nadzor upravljavca vodovoda | ura | 25 | 0 | 0
16.3. |  | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda, ki ga izvede za to pristojni zavod, vključno s pridobitvijo atesta o izvedenem klornem šoku. | kom | 1 | 0 | 0
16.4. |  | Priprava parametrov in izdelava programa za programiranje skade za prilagojeno delovanje črpalk v času rekonstrukcijskih del na objektih in cevovodu. | kom | 1 | 0 | 0
16.5. |  | Analiza vzorca pitne vode s strani pooblaščene organizacije. | kom | 1 | 0 | 0
16.6. |  | Tlačni preizkus cevovoda v skladu z navodili standarda EN 805, s kontrolo nadzornega organa | kom | 1 | 0 | 0
16.7. |  | Preizkusni pogon in vreguliranje sistema. | kom | 1 | 0 | 0
16.8. |  | Izvedba ureditve meje povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki s strani pooblaščenega geodeta, kom - mejnik | kom | 6 | 0 | 0
16.9. |  | Izdelava varnostnega načrta in nadzor varnostnega inženirja | kom | 1 | 0 | 0
16.10 |  | Izdelava načrta vodenja in zavarovanja prometa v času gradnje | kom | 1 | 0 | 0
16.11. |  | Strokovni nadzor ob posegih v lokalne ali državne ceste v času gradnje s strani upravljavca ceste | kom | 1 | 0 | 0
16.12. |  | Geotehnični nadzor gradbene jame v času gradnje | kom | 1 | 0 | 0
16.13. |  | Strokovni nadzor in prisotnost izvajalca arheoloških del, ki bo izkop nadziral (arheološke raziskave ob gradnji) v času gradnje s strani zavoda za varstvo kulturne dediščine. | kom | 1 | 0 | 0
16.14. |  | Izdelava PID-a v skladu z GZ in dopolnitvami, ter po zahtevah bodočega upravljalca vodovoda (4x v projektni obliki in in 2x v elektronski obliki). Vrednost je fiksno določena in se ne spreminja. | kom | 1 | 5250 | 5250 | Vrednost postavke, ki je že vpisana ni dovoljeno spreminjati.
16.15. |  | Izdelava, namestitev in po koncu gradnje odstranitev OBVESTILNE TABLE z nosilnim panojem na gradbišču - komplet. | kom | 1 | 0 | 0
|  | 17 NEPREDVIDENA DELA | NEPREDVIDENA DELA SKUPAJ: |  |  | 1087.5
17.1. |  | Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja gradnje (10% od vseh del) | kom | 0.1 | 10875 | 1087.5
|  | 1 PREDDELA | 0
|  | 2 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE | 0
|  | 3 BETONSKA DELA | 0
|  | 4 TESARSKA DELA | 0
|  | 5 ZIDARSKA DELA | 0
|  | 6 ZUNANJA DELA | 0
|  | 7 KROVSKA DELA | 0
|  | 8 KLEPARSKA DELA | 0
|  | 9 KOVINSKA DELA | 0
|  | 10 KERAMIČARSKA DELA | 0
|  | 11 MONTAŽNE OBLOGE IN TERMOIZOLACIJA | 0
|  | 12 KAMNOSEŠKA DELA | 0
|  | 13 FASADERSKA DELA | 0
|  | 14 SLIKARSKA IN PLESKARSKA DELA | 0
|  | 15 MONTAŽNA DELA | 0
|  | 16 TUJE STORITVE | 10875
|  | 17 NEPREDVIDENA DELA | 1087.5
|  | CENA SKUPAJ (brez DDV) | 11962.5
|  | DDV (22%) | 2631.75
|  | CENA SKUPAJ (z DDV) | 14594.25
Žig in podpis ponudnika
………………………….

## PREDRAČUN_PRG-1
Projekt: | 1538/3 Projekt oskrbe s pitno vodo v porečju Drave (2014-2020) - Ormoško območje -2.faza
Lokacija: | Naselje Lešnica
Občina Ormož
Objekt: | Vodovodni sistem v Občini Ormož
Načrt: | Načrt prečrpalnice Lešnica, II.faza
Faza: | PZI
Predračun z rekapitulacijo stroškov prečrpalnica Lešnica
Postavka | Normativ | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Cena skupaj | Opomba postavke
|  | 1 PREDDELA |  | PREDDELA SKUPAJ: |  | 0
1.1 Ostala dela
1.1.1. |  | Priprava gradbišča z vsemi potrebnimi deli in materiali. | kos | 1 | 0 | 0
1.1.2. |  | Zavarovanje gradbišča med gradnjo, ki se po končanih delih odstrani - ocena. | kos | 1 | 0 | 0
1.1.3. |  | Izdelava provizorija vodovoda v obstoječem objektu. Provizorij služi za nemoteno obratovanje in oskrbo prebivalcev med rekonstrukcijo obstoječega objekta. Načrt provizorija je izvajalec del dolžan dostaviti upravljalcu vodovodnega omrežja, Komunalnemu podjetju Ormož v pregled in potrditev. | kos | 1 | 0 | 0
1.1.4. |  | Priprava deponije za vodovodni material in gradbeni material. Upoštevati je pridobitev soglasja lastnika parcele in plačilo odškodnine. | kos | 1 | 0 | 0
|  | 2 BETONSKA DELA |  | BETONSKA DELA SKUPAJ: |  | 0
2.1. |  | Porušitev in odstranitev obstoječega betonskega podesta 1,05 x 0,55 x 0,10. Vključno z odvozom materiala na trajno deponijo in stroški deponije. Odstranitev zajema tudi izravnavo betonske plošče z izravnalno maso. | kos | 2 | 0 | 0
2.2. |  | Injektiranje s cementnim mlekom z dodatkom za vodotesnost, nasut in vibriran prodec v prostor med cevovodom in betonom pri prebojih, dobava in vgradnja po navodilih GI | kos | 2 | 0 | 0
|  | 3 GRADBENA SANACIJSKA DELA | GRADBENA IN SANACIJSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
3.1. |  | Tesnenje prebojev skozi AB steno prečrpalne postaje:
- Izvedba na suhih očiščenih površinah.
- Odbijanje dela okrog cevi v globino vse do polovice prereza AB stene, da bo cev obodno prosta, čiščenje podlage s pranjem podlage v utoru.
- Premaz cevi (obodno), ki bo šla oz. gre skozi steno z epoksidno maso KEMAPOX FILL in posutje s suhim kremenovim peskom B 80 S na tistem delu, ki bo v AB steni. Višek peska se po končni osušitvi materiala odstrani (pomete z metlico ali pa se površina odsesa). Nato ko se premaz posuši po ca. 24 urah se na sredini dela cevi ki bo vgrajen v steni nanese obodno okrog cevi KEMA MASTIC WA v vodi nabrekajoči tesnilni kit KEMA MASTIC WA na katerega se potem obodno okrog cevi prilepi še KEMA SWELL- hidrofilni nabrekajoči trak za tesnjenje na osnovi bentonita. KEMA MASTIC WA se nanese še obodno okrog luknje v betonu, kjer se prav tako nalepi nabrekajoči trak KEMA SWELL.
- Čiščenje predela odprtine z izpihanjem z zrakom pod pritiskom, tako da na površini ne bo prisotnih delcev, ki bi lahko kakor koli vplivali na oprijem materiala
- Položitev cevi v steno.
|  | - Zapolnitev dela okrog cevi s predhodno pripravljeno epoksidno malto, ki se pripravi z mešanico KEMAPOX FILL 1000, kateremu se primeša suhi kremenov pesek B80 , tako da dobimo material konsistence podobne malti in s tako pripravljeno malto zapolnimo del okrog cevi. . | kos | 2 | 0 | 0
3.2. |  | Izsekavanje obstoječih vhodnih vrat z iznosom vrat na gradbiščno deponijo in priprava ležišča za nova vrata | kos | 2 | 0 | 0
3.3. |  | Nabava, dobava in vzidava železnih vrat kompletno z vsemi pomožnimi deli in materialom - vrata velikosti do 2 - 4 m2. | kos | 2 | 0 | 0
3.4. |  | Nabava, dobava in vzidava raznih manjših kovinskih izdelkov kompletno z vsemi pomožnimi deli in materialom-kovinsko strgalo za čevlje. | kos | 1 | 0 | 0
3.5. |  | Zaključno čiščenje v objektih pred tehničnim pregledom ter izpiranje vodnih celic do popolne čistosti. Ocena. | ur | 16 | 0 | 0
3.6. |  | Razna gradbena pomoč pri obrtniških in instalacijskih delih. Vključno z deli v obstoječem PP Lešnica. - NK delavec | ur | 180 | 0 | 0
3.7. |  | Razna gradbena pomoč pri obrtniških in instalacijskih delih. Vključno z deli v obstoječem PP Lešnica. - PK delavec | ur | 120 | 0 | 0
|  | 4 TESARSKA DELA | TESARSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
4.1. |  | Nabava, dobava, montaža in demontaža opaža prebojev po montaži cevovodov s spenjanjem za debelino zidov z odprtino za vsipanje prodca granulacije Ø4-16 mm; z vgradnjo injekcijskih cevi; opaž okoli cevi z vstavitvijo nabrekajočega tesnilnega traku okoli cevi; opaženje, razopaženje in čiščenje. - opaž ravnih betonskih sten 100% poraba lesa velikost 0,60/0,60m | kom | 2 | 0 | 0
|  | 5 KLJUČAVNIČARSKA DELA | KLJUČAVNIČARSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
5.1. |  | Izdelava, dobava in montaža kovinskih enokrilnih vrat (eloksiran AL), brez nadsvetlobe velikosti 900 x 2000 mm iz Al pločevine. Vrata morajo imeti na spodnjem delu vgrajeno prezračevalno rešetko 525x225mm (TIP AR-4 Hidria) ali enakovredno. Ključavnica vrat mora biti usklajena z upravljalcem vodovodnega omrežja. (en ključ odklepa vse objekte) - krilo ima obojestransko oblogo iz elo al pločevino debeline 1,5 mm s termoizolacijo 30 mm. | kom | 2 | 0 | 0
5.2. |  | Izdelava, dobava in montaža pohodne rešetke vel.2,6 m2 iz nerjavečega jekla kvalitete 1.4301 z okvirjem in mrežo v debelini-višini reber 30mm, z odprtinami 25/60mm. Pred izdelavo je potrebno izmeriti odprtino. | kom | 1 | 0 | 0
5.3. |  | Izdelava, dobava in montaža predpražne rešetke iz ploščatih jekla 25/5 mm in zaščitnega okvirja iz kotnih želez nerjaveče jeklo. Rešetko izdelati iz nerjavečega jekla v kvaliteti 1.4301 | kom | 1 | 0 | 0
|  | 6 SLIKARSKO - PLESKARSKA DELA | SLIKARSKO - PLESKARSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
6.1. |  | Kitanje in dvakrat pleskanje notranjega stropa prečrpalne postaje z belo akrilno barvo. | m2 | 17 | 0 | 0
|  | 7 KLEPARSKA DELA | KLEPARSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
7.1. |  | Nabava materiala in izdelava ter montaža žlebov strehe iz Al pločevine 0,055mm, razvite širine 33 cm | m1 | 12 | 0 | 0
7.2. |  | Nabava materiala in izdelava ter montaža vertikalnih odtočnih cevi Ø80mm iz Al pločevine 0,055mm, razvite širine 33 cm | m1 | 7 | 0 | 0
|  | 8 ZIDARSKA DELA | ZIDARSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
8.1. |  | Nabava, dobava in pritrditev toplotne izolacije na zunanje stene prečrpalnice s stiropor ploščami debeline 10 cm. Vključno s fasadno mrežico, lepilom in silikatnim zaključnim slojem. Komplet z vsemi pomožnimi in pritrdilnimi materiali in delom. | m2 | 65 | 0 | 0
|  | 9 KERAMIČARSKA DELA | KERAMIČARSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
9.1. |  | Dobava, polaganje in stičenje nedrsečih glaziranih keramičnih ploščic, trdnostnega razreda za delovne industrijske površine na pripravljeno podlago. Svetlo sive talne keramične ploščice z leplenjem na podlago. | m2 | 15 | 0 | 0
9.2. |  | Dobava, polaganje in stičenje glaziranih keramičnih ploščic na pripravljeno podlago. Svetlo sive stenske keramične ploščice z leplenjem na podlago. | m2 | 71 | 0 | 0
|  | 10 KLEPARSKA DELA | KLEPARSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
10.1. |  | Nabava materiala in izdelava ter montaža žlebov strehe iz Al pločevine 0,055 mm, razvite širine 33 cm. | m1 | 12 | 0 | 0
10.2. |  | Nabava materiala in izdelava ter montaža vertikalnih odtočnih cevi Ø80 mm iz Al pločevine 0,055 mm. | m1 | 7 | 0 | 0
|  | 11 MONTAŽNA DELA | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
11.1. |  | Izdelava, transport, raznos in montaža nerjavečih INOX cevi in prirobnic ter armaturnih in fazonskih komadov izdelanih iz tip. dobavljenih varjenih fazonov in cevi dim. DN 100, vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom, prirobnice PN 16. Ves material iz nerjavečega jekla kvalitete W. Nr. 1.4571.
Montažno-demontažni kosi morajo biti izdelani iz jekla, z epoxy zaščito minimalno 250 mikronov, s stojnimi vijaki in maticami za regulacijo, z EPDM tesnenjem. Vse v skladu z ISO 1092-2.
Montažno-demontažni kosi morajo biti izdelani iz jekla, z epoxy zaščito minimalno 250 mikronov, s stojnimi vijaki in maticami za regulacijo, z EPDM tesnenjem. Vse v skladu z ISO 1092-2.
EV zasuni morajo biti izdelani iz litine GGG400, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla in ga je možno menjati brez izvleka klina iz ohišja. Tesnenje na vretenu je izvedeno z dvema "O" tesniloma iz NBR. Na obeh straneh klina so pravokotna teflonska vodila. Spoj telesa in pokrova mora biti izveden brez vijakov in zagozd. Ustrezati morajo standardu EN 1074-2 in ISO 2537
Vsi fazonski komadi vključujejo transport, montažo ter nerjavni spojni in tesnilni material.
11.1. DOTOK - ODTOK PP LEŠNICA
|  | CEV INOX DN 100x140,(108x4) | kom | 3 | 0 | 0
|  | CEV INOX DN 100x150,(108x4) | kom | 1 | 0 | 0
|  | CEV INOX DN 100x380,(108x4) | kom | 1 | 0 | 0
|  | CEV INOX DN 100x200,(108x4) | kom | 1 | 0 | 0
|  | CEV INOX DN 100x700,(108x4) | kom | 1 | 0 | 0
|  | CEV INOX DN 100x1000,(108x4) | kom | 1 | 0 | 0
|  | CEV INOX DN 100x600,(108x4) | kom | 1 | 0 | 0
|  | CEV INOX DN 50x500,(55x2,5) | kom | 1 | 0 | 0
|  | LOK INOX DN100/90° (108x4) | kom | 5 | 0 | 0
|  | LOK INOX DN50/90° (55x2,5) | kom | 1 | 0 | 0
|  | MDK DN 100 | kom | 2 | 0 | 0
|  | NAVOJNA CEV + 2x90° KOLENO, inox 2,5", PN1.0010, L = 2 m | kom | 1 | 0 | 0
|  | T KOS INOX DN 100/50 (108x4/55x2,5 mm) | kom | 2 | 0 | 0
|  | EV zasun DN 50 s kolesom | kom | 2 | 0 | 0
|  | EV zasun DN 100 s kolesom | kom | 2 | 0 | 0
|  | FF DN 100x1000 | kom | 1 | 0 | 0
|  | INOX PRIROBNICA DN 50-125 | kom | 19 | 0 | 0
|  | MERILEC PRETOKA DN100 | kom | 2 | 0 | 0
|  | AVTOMATSKI ODZRAČEVALNI VENTIL (DVOJNI) DN50 | kom | 1 | 0 | 0
|  | VARNOSTNO IZPUSTNI VENTIL "CLAVAL 94-01" ali enakovredno DN 50 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
|  | RAZTEZNA POSODA, V = 300 L | kom | 1 | 0 | 0
Vertikalne vrstne večstopenjske črpalke z mehkim zagonom za hladno pitno vodo, nesamosesalne, s prigrajeno termično zaščito pred preobremenitvijo ter protikondenzacijsko grelno enoto, s črpalko dobaviti še potrebne nerjaveče vijake za pritrditev na betonski temelj in elektro krmilno omaro, vključno z visečimi sondami za zaporedni vklop in izklop črpak, tlačnim stikalom za varovanje pred suhim tekom in manometri. Vključno z tlačno posodo (V = 250 l), nivojsko elektrodo in elektrodnim relejem proti suhemu teku.
|  | 1 x HYDRO MPC-E 3 CRIE 10-9 Z OPREMO TER ARMATURO (1+1+1), 3 x Q=16 l/s, P=3x5,5 kW, 3x400 V | kom | 1 | 0 | 0
|  | 12 TUJE STORITVE |  | TUJE STORITVE SKUPAJ: |  | 9750
12.1. |  | Projektatski nadzor med izvedbo. | ura | 60 | 75 | 4500 | Obračun se bo izvedel po dejanskih količinah, ki bodo potrjene s strani nadzora.
12.2. |  | Nadzor upravljavca vodovoda | ura | 16 | 0 | 0
12.3. |  | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda, ki ga izvede za to pristojni zavod, vključno s pridobitvijo atesta o izvedenem klornem šoku. | kom | 1 | 0 | 0
12.4. |  | Analiza vzorca pitne vode s strani pooblaščene organizacije. | kom | 1 | 0 | 0
12.5. |  | Tlačni preizkus cevovoda v skladu z navodili standarda EN 805, s kontrolo nadzornega organa | kom | 1 | 0 | 0
12.6. |  | Izvedba ureditve meje povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki s strani pooblaščenega geodeta, kom - mejnik | kom | 4 | 0 | 0
12.7. |  | Izdelava varnostnega načrta in nadzor varnostnega inženirja | kom | 1 | 0 | 0
12.8. |  | Izdelava PID-a v skladu z GZ in dopolnitvami, ter po zahtevah bodočega upravljalca vodovoda (4x v projektni obliki in in 2x v elektronski obliki). Vrednost je fiksno določena in se ne spreminja. | kom | 1 | 5250 | 5250 | Vrednost postavke, ki je že vpisana ni dovoljeno spreminjati.
12.9. |  | Izdelava, namestitev in po koncu gradnje odstranitev OBVESTILNE TABLE z nosilnim panojem na gradbišču - komplet. | kom | 1 | 0 | 0
|  | 13 NEPREDVIDENA DELA | NEPREDVIDENA DELA SKUPAJ: |  |  | 975
13.1. |  | Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja gradnje (10% od vseh del) | kom | 0.1 | 9750 | 975
|  | 1 PREDDELA | 0
|  | 2 BETONSKA DELA | 0
|  | 3 GRADBENA SANACIJSKA DELA | 0
|  | 4 TESARSKA DELA | 0
|  | 5 KLJUČAVNIČARSKA DELA | 0
|  | 6 SLIKARSKO - PLESKARSKA DELA | 0
|  | 7 KLEPARSKA DELA | 0
|  | 8 ZIDARSKA DELA | 0
|  | 9 KERAMIČARSKA DELA | 0
|  | 10 KLEPARSKA DELA | 0
|  | 11 MONTAŽNA DELA | 0
|  | 12 TUJE STORITVE | 9750
|  | 13 NEPREDVIDENA DELA | 975
|  | CENA SKUPAJ (brez DDV) | 10725
|  | DDV (22%) | 2359.5
|  | CENA SKUPAJ (z DDV) | 13084.5
Žig in podpis ponudnika
………………………….

## PREDRAČUN_PRG-2
Projekt: | 1538/3 Projekt oskrbe s pitno vodo v porečju Drave (2014-2020) - Ormoško območje -2.faza
Lokacija: | Naselje Lešniški vrh
Občina Ormož
Objekt: | Vodovodni sistem v Občini Ormož
Načrt: | Načrt prečrpalnice Lešniški vrh, II.faza
Faza: | PZI
Predračun z rekapitulacijo stroškov prečrpalnica Lešniški vrh
Postavka | Normativ | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Cena skupaj | Opomba postavke
|  | 1 PREDDELA |  | PREDDELA SKUPAJ: |  | 0
1.1 Ostala dela
1.1.1. |  | Priprava gradbišča z vsemi potrebnimi deli in materiali. | kos | 1 | 0 | 0
1.1.2. |  | Zavarovanje gradbišča med gradnjo, ki se po končanih delih odstrani - ocena. | kos | 1 | 0 | 0
1.1.3. |  | Izdelava provizorija vodovoda v obstoječem objektu. Provizorij služi za nemoteno obratovanje in oskrbo prebivalcev med rekonstrukcijo obstoječega objekta. Načrt provizorija je izvajalec del dolžan dostaviti upravljalcu vodovodnega omrežja, Komunalnemu podjetju Ormož v pregled in potrditev. | kos | 1 | 0 | 0
1.1.4. |  | Priprava deponije za vodovodni material in gradbeni material. Upoštevati je pridobitev soglasja lastnika parcele in plačilo odškodnine. | kos | 1 | 0 | 0
|  | 2 BETONSKA DELA |  | BETONSKA DELA SKUPAJ: |  | 0
2.1. |  | Porušitev in odstranitev obstoječega betonskega podesta 1,05 x 0,55 x 0,10. Vključno z odvozom materiala na trajno deponijo in stroški deponije. Odstranitev zajema tudi izravnavo betonske plošče z izravnalno maso. | kos | 2 | 0 | 0
2.2. |  | Injektiranje s cementnim mlekom z dodatkom za vodotesnost, nasut in vibriran prodec v prostor med cevovodom in betonom pri prebojih, dobava in vgradnja po navodilih GI | kos | 2 | 0 | 0
|  | 3 GRADBENA SANACIJSKA DELA | GRADBENA IN SANACIJSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
3.1. |  | Tesnenje prebojev skozi AB steno prečrpalne postaje:
- Izvedba na suhih očiščenih površinah.
- Odbijanje dela okrog cevi v globino vse do polovice prereza AB stene, da bo cev obodno prosta, čiščenje podlage s pranjem podlage v utoru.
- Premaz cevi (obodno), ki bo šla oz. gre skozi steno z epoksidno maso KEMAPOX FILL in posutje s suhim kremenovim peskom B 80 S na tistem delu, ki bo v AB steni. Višek peska se po končni osušitvi materiala odstrani (pomete z metlico ali pa se površina odsesa). Nato ko se premaz posuši po ca. 24 urah se na sredini dela cevi ki bo vgrajen v steni nanese obodno okrog cevi KEMA MASTIC WA v vodi nabrekajoči tesnilni kit KEMA MASTIC WA na katerega se potem obodno okrog cevi prilepi še KEMA SWELL- hidrofilni nabrekajoči trak za tesnjenje na osnovi bentonita. KEMA MASTIC WA se nanese še obodno okrog luknje v betonu, kjer se prav tako nalepi nabrekajoči trak KEMA SWELL.
- Čiščenje predela odprtine z izpihanjem z zrakom pod pritiskom, tako da na površini ne bo prisotnih delcev, ki bi lahko kakor koli vplivali na oprijem materiala
- Položitev cevi v steno.
|  | - Zapolnitev dela okrog cevi s predhodno pripravljeno epoksidno malto, ki se pripravi z mešanico KEMAPOX FILL 1000, kateremu se primeša suhi kremenov pesek B80 , tako da dobimo material konsistence podobne malti in s tako pripravljeno malto zapolnimo del okrog cevi. . | kos | 2 | 0 | 0
3.2. |  | Izsekavanje obstoječih vhodnih vrat z iznosom vrat na gradbiščno deponijo in priprava ležišča za nova vrata | kos | 2 | 0 | 0
3.3. |  | Nabava, dobava in vzidava železnih vrat kompletno z vsemi pomožnimi deli in materialom - vrata velikosti do 2 - 4 m2. | kos | 2 | 0 | 0
3.4. |  | Nabava, dobava in vzidava raznih manjših kovinskih izdelkov kompletno z vsemi pomožnimi deli in materialom-kovinsko strgalo za čevlje. | kos | 1 | 0 | 0
3.5. |  | Zaključno čiščenje v objektih pred tehničnim pregledom ter izpiranje vodnih celic do popolne čistosti. Ocena. | ur | 16 | 0 | 0
3.6. |  | Razna gradbena pomoč pri obrtniških in instalacijskih delih. Vključno z deli v obstoječem PP Lešniški vrh. - NK delavec | ur | 180 | 0 | 0
3.7. |  | Razna gradbena pomoč pri obrtniških in instalacijskih delih. Vključno z deli v obstoječem PP Lešniški vrh. - PK delavec | ur | 120 | 0 | 0
|  | 4 TESARSKA DELA | TESARSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
4.1. |  | Nabava, dobava, montaža in demontaža opaža prebojev po montaži cevovodov s spenjanjem za debelino zidov z odprtino za vsipanje prodca granulacije Ø4-16 mm; z vgradnjo injekcijskih cevi; opaž okoli cevi z vstavitvijo nabrekajočega tesnilnega traku okoli cevi; opaženje, razopaženje in čiščenje. - opaž ravnih betonskih sten 100% poraba lesa velikost 0,60/0,60m | kom | 2 | 0 | 0
|  | 5 KLJUČAVNIČARSKA DELA | KLJUČAVNIČARSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
5.1. |  | Izdelava, dobava in montaža kovinskih enokrilnih vrat (eloksiran AL), brez nadsvetlobe velikosti 900 x 2000 mm iz Al pločevine. Vrata morajo imeti na spodnjem delu vgrajeno prezračevalno rešetko 525x225mm (TIP AR-4 Hidria) ali enakovredno. Ključavnica vrat mora biti usklajena z upravljalcem vodovodnega omrežja. (en ključ odklepa vse objekte) - krilo ima obojestransko oblogo iz elo al pločevino debeline 1,5 mm s termoizolacijo 30 mm. | kom | 2 | 0 | 0
5.2. |  | Izdelava, dobava in montaža pohodne rešetke vel.2,6 m2 iz nerjavečega jekla kvalitete 1.4301 z okvirjem in mrežo v debelini-višini reber 30mm, z odprtinami 25/60mm. Pred izdelavo je potrebno izmeriti odprtino. | kom | 1 | 0 | 0
5.3. |  | Izdelava, dobava in montaža predpražne rešetke iz ploščatih jekla 25/5 mm in zaščitnega okvirja iz kotnih želez nerjaveče jeklo. Rešetko izdelati iz nerjavečega jekla v kvaliteti 1.4301 | kom | 1 | 0 | 0
|  | 6 SLIKARSKO - PLESKARSKA DELA | SLIKARSKO - PLESKARSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
6.1. |  | Kitanje in dvakrat pleskanje notranjega stropa prečrpalne postaje z belo akrilno barvo. | m2 | 17 | 0 | 0
|  | 7 KLEPARSKA DELA | KLEPARSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
7.1. |  | Nabava materiala in izdelava ter montaža žlebov strehe iz Al pločevine 0,055mm, razvite širine 33 cm | m1 | 12 | 0 | 0
7.2. |  | Nabava materiala in izdelava ter montaža vertikalnih odtočnih cevi Ø80mm iz Al pločevine 0,055mm, razvite širine 33 cm | m1 | 7 | 0 | 0
|  | 8 ZIDARSKA DELA | ZIDARSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
8.1. |  | Nabava, dobava in pritrditev toplotne izolacije na zunanje stene prečrpalnice s stiropor ploščami debeline 10 cm. Vključno s fasadno mrežico, lepilom in silikatnim zaključnim slojem. Komplet z vsemi pomožnimi in pritrdilnimi materiali in delom. | m2 | 65 | 0 | 0
|  | 9 KERAMIČARSKA DELA | KERAMIČARSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
9.1. |  | Dobava, polaganje in stičenje nedrsečih glaziranih keramičnih ploščic, trdnostnega razreda za delovne industrijske površine na pripravljeno podlago. Svetlo sive talne keramične ploščice z leplenjem na podlago. | m2 | 15 | 0 | 0
9.2. |  | Dobava, polaganje in stičenje glaziranih keramičnih ploščic na pripravljeno podlago. Svetlo sive stenske keramične ploščice z leplenjem na podlago. | m2 | 71 | 0 | 0
|  | 10 KLEPARSKA DELA | KLEPARSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
10.1. |  | Nabava materiala in izdelava ter montaža žlebov strehe iz Al pločevine 0,055 mm, razvite širine 33 cm. | m1 | 12 | 0 | 0
10.2. |  | Nabava materiala in izdelava ter montaža vertikalnih odtočnih cevi Ø80 mm iz Al pločevine 0,055 mm. | m1 | 7 | 0 | 0
|  | 11 MONTAŽNA DELA | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
11.1. |  | Izdelava, transport, raznos in montaža nerjavečih INOX cevi in prirobnic ter armaturnih in fazonskih komadov izdelanih iz tip. dobavljenih varjenih fazonov in cevi dim. DN 100, vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom, prirobnice PN 16. Ves material iz nerjavečega jekla kvalitete W. Nr. 1.4571.
Montažno-demontažni kosi morajo biti izdelani iz jekla, z epoxy zaščito minimalno 250 mikronov, s stojnimi vijaki in maticami za regulacijo, z EPDM tesnenjem. Vse v skladu z ISO 1092-2.
Montažno-demontažni kosi morajo biti izdelani iz jekla, z epoxy zaščito minimalno 250 mikronov, s stojnimi vijaki in maticami za regulacijo, z EPDM tesnenjem. Vse v skladu z ISO 1092-2.
EV zasuni morajo biti izdelani iz litine GGG400, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla in ga je možno menjati brez izvleka klina iz ohišja. Tesnenje na vretenu je izvedeno z dvema "O" tesniloma iz NBR. Na obeh straneh klina so pravokotna teflonska vodila. Spoj telesa in pokrova mora biti izveden brez vijakov in zagozd. Ustrezati morajo standardu EN 1074-2 in ISO 2537
Vsi fazonski komadi vključujejo transport, montažo ter nerjavni spojni in tesnilni material.
11.1. DOTOK - ODTOK PP LEŠNIŠKI VRH
|  | CEV INOX DN 100x140,(108x4) | kom | 3 | 0 | 0
|  | CEV INOX DN 100x150,(108x4) | kom | 1 | 0 | 0
|  | CEV INOX DN 100x380,(108x4) | kom | 1 | 0 | 0
|  | CEV INOX DN 100x200,(108x4) | kom | 1 | 0 | 0
|  | CEV INOX DN 100x700,(108x4) | kom | 1 | 0 | 0
|  | CEV INOX DN 100x1000,(108x4) | kom | 1 | 0 | 0
|  | CEV INOX DN 100x600,(108x4) | kom | 1 | 0 | 0
|  | CEV INOX DN 50x500,(55x2,5) | kom | 1 | 0 | 0
|  | LOK INOX DN100/90° (108x4) | kom | 5 | 0 | 0
|  | LOK INOX DN50/90° (55x2,5) | kom | 1 | 0 | 0
|  | MDK DN 100 | kom | 2 | 0 | 0
|  | NAVOJNA CEV + 2x90° KOLENO, inox 2,5", PN1.0010, L = 2 m | kom | 1 | 0 | 0
|  | T KOS INOX DN 100/50 (108x4/55x2,5 mm) | kom | 2 | 0 | 0
|  | EV zasun DN 50 s kolesom | kom | 2 | 0 | 0
|  | EV zasun DN 100 s kolesom | kom | 2 | 0 | 0
|  | FF DN 100x1000 | kom | 1 | 0 | 0
|  | INOX PRIROBNICA DN 50-125 | kom | 19 | 0 | 0
|  | MERILEC PRETOKA DN100 | kom | 2 | 0 | 0
|  | AVTOMATSKI ODZRAČEVALNI VENTIL (DVOJNI) DN50 | kom | 1 | 0 | 0
|  | VARNOSTNO IZPUSTNI VENTIL "CLAVAL 94-01" ali enakovredno DN 50 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
|  | RAZTEZNA POSODA, V = 300 L | kom | 1 | 0 | 0
Vertikalne vrstne večstopenjske črpalke z mehkim zagonom za hladno pitno vodo, nesamosesalne, s prigrajeno termično zaščito pred preobremenitvijo ter protikondenzacijsko grelno enoto, s črpalko dobaviti še potrebne nerjaveče vijake za pritrditev na betonski temelj in elektro krmilno omaro, vključno z visečimi sondami za zaporedni vklop in izklop črpak, tlačnim stikalom za varovanje pred suhim tekom in manometri. Vključno z tlačno posodo (V = 250 l), nivojsko elektrodo in elektrodnim relejem proti suhemu teku.
|  | 1 x HYDRO MPC-E 3 CRIE 10-9 Z OPREMO TER ARMATURO (1+1+1), 3 x Q=16 l/s, P=3x4,0 kW, 3x400 V | kom | 1 | 0 | 0
|  | 12 TUJE STORITVE |  | TUJE STORITVE SKUPAJ: |  | 9750
12.1. |  | Projektatski nadzor med izvedbo. | ura | 60 | 75 | 4500 | Obračun se bo izvedel po dejanskih količinah, ki bodo potrjene s strani nadzora.
12.2. |  | Nadzor upravljavca vodovoda | ura | 16 | 0 | 0
12.3. |  | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda, ki ga izvede za to pristojni zavod, vključno s pridobitvijo atesta o izvedenem klornem šoku. | kom | 1 | 0 | 0
12.4. |  | Analiza vzorca pitne vode s strani pooblaščene organizacije. | kom | 1 | 0 | 0
12.5. |  | Tlačni preizkus cevovoda v skladu z navodili standarda EN 805, s kontrolo nadzornega organa | kom | 1 | 0 | 0
12.6. |  | Izvedba ureditve meje povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki s strani pooblaščenega geodeta, kom - mejnik | kom | 4 | 0 | 0
12.7. |  | Izdelava varnostnega načrta in nadzor varnostnega inženirja | kom | 1 | 0 | 0
12.8. |  | Izdelava PID-a v skladu z GZ in dopolnitvami, ter po zahtevah bodočega upravljalca vodovoda (4x v projektni obliki in in 2x v elektronski obliki). Vrednost je fiksno določena in se ne spreminja. | kom | 1 | 5250 | 5250 | Vrednost postavke, ki je že vpisana ni dovoljeno spreminjati.
12.9. |  | Izdelava, namestitev in po koncu gradnje odstranitev OBVESTILNE TABLE z nosilnim panojem na gradbišču - komplet. | kom | 1 | 0 | 0
|  | 13 NEPREDVIDENA DELA | NEPREDVIDENA DELA SKUPAJ: |  |  | 975
13.1. |  | Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja gradnje (10% od vseh del) | kom | 0.1 | 9750 | 975
|  | 1 PREDDELA | 0
|  | 2 BETONSKA DELA | 0
|  | 3 GRADBENA SANACIJSKA DELA | 0
|  | 4 TESARSKA DELA | 0
|  | 5 KLJUČAVNIČARSKA DELA | 0
|  | 6 SLIKARSKO - PLESKARSKA DELA | 0
|  | 7 KLEPARSKA DELA | 0
|  | 8 ZIDARSKA DELA | 0
|  | 9 KERAMIČARSKA DELA | 0
|  | 10 KLEPARSKA DELA | 0
|  | 11 MONTAŽNA DELA | 0
|  | 12 TUJE STORITVE | 9750
|  | 13 NEPREDVIDENA DELA | 975
|  | CENA SKUPAJ (brez DDV) | 10725
|  | DDV (22%) | 2359.5
|  | CENA SKUPAJ (z DDV) | 13084.5
Žig in podpis ponudnika
………………………….

## PRED_VH_Obs. Lešniš_1538_3-VHE1
Projekt: | 1538/3 Projekt oskrbe s pitno vodo v porečju Drave (2014-2020) - Ormoško območje -2.faza
Lokacija: | …
…
Objekt: | ELEKTRIČNE INŠTLACIJE IN ELEKTRIČNA OPREMA OBSTOJEČEGA VODOHRANA LEŠNIŠKI VRH
Načrt: | 1538/3-VHE1 3/1 Načrt elektro inštalacij vodohrana Lešniški vrh, II.faza
Faza: | PZI
Predračun z rekapitulacijo stroškov NIZKONAPETOSTNI PRIKLJUČEK 0,4 kV VODOHRANA KOSTANJ 100 m3
Postavka | Normativ | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Cena skupaj | Opomba postavke
|  | 1. ELEKTRIČNE INŠTLACIJE IN ELEKTRIČNA OPREMA | EL. INŠTLACIJE IN EL. OPREMA SKUPAJ: |  |  | 4600
1.1. |  | Prosto stoječi el. razdleilnik R-VH LEŠNIŠKI VRH dimenzij (v x š x g) 2000 x 800 x 300 mm z dvojnimi vrati v kompletu z montažno ploščo, stopnja zaščite minimalno IP 55. Narejen iz jeklene pločevine debeline 1,2 mm in ustrezno antikorozijko zaščiten. V kompletu z podstavkom višine 100 mm. Montažna plošča narejena iz pocinkane jeklene pločevine. Tovarniški izdelek. SCHRACK ali enakovredno. | kpl | 1 | 0 |  |  | 9482 | 891.7 | 5% | 847.115 | 891.7 | 847.115 | 5% |  | 42.3558 | 42.3558 | 889.4707 | 889.4707 |  | 891.7 | 5% | 847.115
Opremljen z električno opremo:
| - | Glavno stikalo 4-polno / 40 A / 15 kW zaza montažo na vrata el. razdelilnika, ročaj rdeči, maska rumena. Stikalo mora imeti prigrajeni pomožni kontakt za kontrolo položaja. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 70.29 | 10% | 63.261 | 70.29 | 63.261 |  |  | 0 | 0 | 63.261 | 63.261
| - | Zaščitno tokovno stikalo na direfenčni tok 40 / 0,03A 4p občutljivo na pulzirajoče tokove. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 201.1 | 10% | 180.99 | 201.1 | 180.99 |  |  | 0 | 0 | 180.99 | 180.99
| - | Naprava za avtomatski ponovni vklop; 230 V AC. Tip: FSA - SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 364 | 15% | 309.4 | 364 | 309.4 |  |  | 0 | 0 | 309.4 | 309.4
| - | Prenapetostna zaščita RAZREDA II za TT sistem z prigrajenimi signalnimi kontakti (vezava 3+1). SCHRACK ali enakovredno. | kpl | 1 |  |  |  | SCHRACK | 107.62 | 10% | 96.858 | 107.62 | 96.858 |  |  | 0 | 0 | 96.858 | 96.858
| - | Analizator omrežja z naslednjimi karakteristikami: | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 197 | 10% | 177.3 | 197 | 177.3 |  |  | 0 | 0 | 177.3 | 177.3
4 - KVADRANTNA MERITEV:
▫ napetost, medfazna napetost
▫ fazni tok
▫ tok v nevtralnem vodniku
▫ frekvenca
▫ faktor moči
▫ delova, jalova in navidezna energija
▫ delovna moč na fazo
▫ srednja vrednost moči in maksimalna srednja vrednost moči
▫ vsebnost harmoniko za vsako napetost
▫ vsebnost harmonikov za vsak tok
2 - KVDARANTNA MERITEV:
▫ delovna energija
▫ jalova energija
IZHOD:
▫ komunikacija ModBUS RTU - RS485
Tip analizatorja je NA-96 z ModBUS RTU - RS485 vmesnikom SCHRACK ali enakovredno.
| - | Tokovni transformator 100/5 A, razred točnosti 1. SCHRACK ali enakovredno. Skozi tokovnik se naredita dva ovoja kar pomeni da je prestava potem 25/5 A. | kos | 3 |  |  |  | SCHRACK | 15.45 | 10% | 13.905 | 46.35 | 41.715 |  |  | 0 | 0 | 13.905 | 41.715
| - | Grelec 100W, montaža na letev. SCHRACK ali enakovrendno | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 73.17 | 10% | 65.853 | 73.17 | 65.853 |  |  | 0 | 0 | 65.853 | 65.853
| - | Termostat 0-50°C, montaža na letev. SCHRACK ali enakovredno | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 13.9 | 10% | 12.51 | 13.9 | 12.51 |  |  | 0 | 0 | 12.51 | 12.51
| - | Termostat 0-50°C za haljenje, montaža na letev. SCHRACK ali enakovredno | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 13.9 | 10% | 12.51 | 13.9 | 12.51 |  |  | 0 | 0 | 12.51 | 12.51
| - | Končno stikalo za vrata v razdelilniku. SCHRACK ali enakovredno | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 18.26 | 10% | 16.434 | 18.26 | 16.434 |  |  | 0 | 0 | 16.434 | 16.434
| - | Servisna luč v razdelilniku z vtičnico. SCHRACK ali enakovredno | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 60.81 | 10% | 54.729 | 60.81 | 54.729 |  |  | 0 | 0 | 54.729 | 54.729
| - | Ventilator za hlajenje električnega razdelilnika 19 W / 82 m3/h, 230 V, 50 Hz, v kompletu z filtrom dimenzije 202 x 202 mm v stopnji mehanske zaščite IP54. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 99.66 | 10% | 89.694 | 99.66 | 89.694 |  |  | 0 | 0 | 89.694 | 89.694
| - | Izhodni filter dimenzije 202 x 202 mm v stopnji mehanske zaščite IP54. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 26.04 | 10% | 23.436 | 26.04 | 23.436 |  |  | 0 | 0 | 23.436 | 23.436
| - | Vtičnica 230V, 16A montaža na letev. SCKRACK ali enakovredno | kos | 2 |  |  |  | SCHRACK | 5.19 | 10% | 4.671 | 10.38 | 9.342 |  |  | 0 | 0 | 4.671 | 9.342
| - | Močnostni kontaktor 4kW / 9A AC3. Napetost tuljave 230V AC. SCHRACK ali enakovredno | kos | 4 |  |  |  | SCHRACK | 12.14 | 10% | 10.926 | 48.56 | 43.704 |  |  | 0 | 0 | 10.926 | 43.704
| - | Močnostni kontaktor 11kW / 22A AC3. Napetost tuljave 230V AC. SCHRACK ali enakovredno | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 94.81 | 10% | 85.329 | 94.81 | 85.329 |  |  | 0 | 0 | 85.329 | 85.329
| - | Pomožni kontakti za kontaktor - delovni kontakt. SCHRACK ali enakovredno | kos | 2 |  |  |  | SCHRACK | 2.15 | 10% | 1.935 | 4.3 | 3.87 |  |  | 0 | 0 | 1.935 | 3.87
| - | Pomožni kontakti za kontaktor - mirovni kontakt. SCHRACK ali enakovredno | kos | 2 |  |  |  | SCHRACK | 2.15 | 10% | 1.935 | 4.3 | 3.87 |  |  | 0 | 0 | 1.935 | 3.87
| - | Tipka, trenutni kontakt, črna. Tip RMQ Titan - SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 2.71 | 10% | 2.439 | 2.71 | 2.439 |  |  | 0 | 0 | 2.439 | 2.439
| - | Signalna svetilka zelena. Tip RMQ Titan - SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 2.59 | 10% | 2.331 | 2.59 | 2.331 |  |  | 0 | 0 | 2.331 | 2.331
| - | Signalna svetilka bela. Tip RMQ Titan - SCHRACK ali enakovredno. | kos | 2 |  |  |  | SCHRACK | 2.59 | 10% | 2.331 | 5.18 | 4.662 |  |  | 0 | 0 | 2.331 | 4.662
| - | Led mudul za signalno svetilko 230 V DC - zeleni. Tip RMQ Titan - SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 5.63 | 10% | 5.067 | 5.63 | 5.067 |  |  | 0 | 0 | 5.067 | 5.067
| - | Led mudul za signalno svetilko 24V DC - bel. Tip RMQ Titan - SCHRACK ali enakovredno. | kos | 2 |  |  |  | SCHRACK | 3.76 | 10% | 3.384 | 7.52 | 6.768 |  |  | 0 | 0 | 3.384 | 6.768
| - | Tipka gobasta, zaskočna, rdeča. Tip RMQ Titan - SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 7.59 | 10% | 6.831 | 7.59 | 6.831 |  |  | 0 | 0 | 6.831 | 6.831
| - | Nosilec kontaktnega elementa. TipRMQ Titan - SCHRACK ali enakovredno. | kos | 5 |  |  |  | SCHRACK | 1.02 | 10% | 0.918 | 5.1 | 4.59 |  |  | 0 | 0 | 0.918 | 4.59
| - | Kontaktni element - delovni kontakt. Tip RMQ Titan - SCHRACK ali enakovredno. | kos | 4 |  |  |  | SCHRACK | 2.03 | 10% | 1.827 | 8.12 | 7.308 |  |  | 0 | 0 | 1.827 | 7.308
| - | Kontaktni element - mirovni kontakt. Tip RMQ Titan - SCHRACK ali enakovredno. | kos | 2 |  |  |  | SCHRACK | 2.03 | 10% | 1.827 | 4.06 | 3.654 |  |  | 0 | 0 | 1.827 | 3.654
| - | Nivijsko stikalo SPV 311, komplet s senzorjem za prisotnost vode v objektu MS 10, komplet, ELTRA ali enakovredno. | kos | 1 |  |  |  | ELTRATEC | 96.2 |  | 96.2 | 96.2 | 96.2 |  |  | 0 | 0 | 96.2 | 96.2
| - | Zaščitni element za merilne zanke 4- 20 mA, komplet. Tip PVZ 300 ELTRA ali enakovredno | kos | 4 |  |  |  | SCHRACK | 62 | 5% | 58.9 | 248 | 235.6 |  |  | 0 | 0 | 58.9 | 235.6
| - | Zaščitni element za komunikacijsko povezavo ModBUS RTU - RS485. | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 62 | 5% | 58.9 | 62 | 58.9 |  |  | 0 | 0 | 58.9 | 58.9
| - | Avtomatski inštalacijski odklopnik 16 A AC; karakteristike C 3-polni, 10 kA. z prigrajenimi signalnimi kontakto (1x delovni in 1x mirovni) kontakti. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 2 |  |  |  | SCHRACK | 15.81 | 10% | 14.229 | 31.62 | 28.458 |  |  | 0 | 0 | 14.229 | 28.458
| - | Avtomatski inštalacijski odklopnik 16A AC; karakteristike C, 1-polni, 10 kA. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 10 |  |  |  | SCHRACK | 3.25 | 10% | 2.925 | 32.5 | 29.25 |  |  | 0 | 0 | 2.925 | 29.25
| - | Avtomatski inštalacijski odklopnik 10A AC; karakteristike C, 1-polni, 10 kA. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 11 |  |  |  | SCHRACK | 3.25 | 10% | 2.925 | 35.75 | 32.175 |  |  | 0 | 0 | 2.925 | 32.175
| - | Avtomatski inštalacijski odklopnik 6A AC; karakteristike B, 3-polni, 10 kA. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 13.9 | 10% | 12.51 | 13.9 | 12.51 |  |  | 0 | 0 | 12.51 | 12.51
| - | Avtomatski inštalacijski odklopnik 6A AC; karakteristike B, 2-polni, 10 kA z prigrajenimi signalnimi kontakto (1x delovni in 1x mirovni) kontakti. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 16.95 | 10% | 15.255 | 16.95 | 15.255 |  |  | 0 | 0 | 15.255 | 15.255
| - | Avtomatski inštalacijski odklopnik 6A AC; karakteristike B, 2-polni, 10 kA z prigrajenimi signalnimi kontakto (1x delovni in 1x mirovni) kontakti. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 4 |  |  |  | SCHRACK | 16.95 | 10% | 15.255 | 67.8 | 61.02 |  |  | 0 | 0 | 15.255 | 61.02
| - | Avtomatski inštalacijski odklopnik 4A AC; karakteristike C, 1-polni. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 2 |  |  |  | SCHRACK | 6.62 | 10% | 5.958 | 13.24 | 11.916 |  |  | 0 | 0 | 5.958 | 11.916
| - | Avtomatski inštalacijski odklopnik 4A AC; karakteristike B, 1-polni. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 4 |  |  |  | SCHRACK | 6.82 | 10% | 6.138 | 27.28 | 24.552 |  |  | 0 | 0 | 6.138 | 24.552
| - | Avtomatski inštalacijski odklopnik 4A AC; karakteristike C, 1-polni, 10 kA z prigrajenimi signalnimi kontakto (1x delovni in 1x mirovni) kontakti. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 4 |  |  |  | SCHRACK | 12.99 | 10% | 11.691 | 51.96 | 46.764 |  |  | 0 | 0 | 11.691 | 46.764
| - | Avtomatski inštalacijski odklopnik 4A AC; karakteristike B, 1-polni, 10 kA z prigrajenimi signalnimi kontakto (1x delovni in 1x mirovni) kontakti. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 3 |  |  |  | SCHRACK | 13.19 | 10% | 11.871 | 39.57 | 35.613 |  |  | 0 | 0 | 11.871 | 35.613
| - | Avtomatski inštalacijski odklopnik 2A AC; karakteristike B, 1-polni. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 2 |  |  |  | SCHRACK | 6.82 | 10% | 6.138 | 13.64 | 12.276 |  |  | 0 | 0 | 6.138 | 12.276
| - | Avtomatski inštalacijski odklopnik 2A AC; karakteristike B, 1-polni, 10 kA z prigrajenimi signalnimi kontakto (1x delovni in 1x mirovni) kontakti. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 13.19 | 10% | 11.871 | 13.19 | 11.871 |  |  | 0 | 0 | 11.871 | 11.871
| - | Avtomatski inštalacijski odklopnik 4 A DC; karakteristike B, 2-polni. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 2 |  |  |  | SCHRACK | 35.58 | 10% | 32.022 | 71.16 | 64.044 |  |  | 0 | 0 | 32.022 | 64.044
| - | Vrstna sponka z cevno varovalko in indikacijo pregoretja varovalke | kos | 16 |  |  |  | SCHRACK | 1.31 | 10% | 1.179 | 20.96 | 18.864 |  |  | 0 | 0 | 1.179 | 18.864
| - | Stikalo 1-polno / 10A / položaj 0 - 1; za montažo na vrata el. razdelilnika. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 2 |  |  |  | SCHRACK | 12.12 | 10% | 10.908 | 24.24 | 21.816 |  |  | 0 | 0 | 10.908 | 21.816
| - | Stikalo 1-polno / 10A / položaj 1 - 0 - 2; za montažo montažo na vrata el. razdelilnika. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 2 |  |  |  | SCHRACK | 14.1 | 10% | 12.69 | 28.2 | 25.38 |  |  | 0 | 0 | 12.69 | 25.38
| - | Stikalo za preizkus varnostne razsvetljave 1-polno / 16A / položaj 1 - 0; za montažo na montažo na vrata el. razdelilnika, rdeče barve. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 20.05 | 10% | 18.045 | 20.05 | 18.045 |  |  | 0 | 0 | 18.045 | 18.045
| - | Rele 24V DC, s tremi preklopnimi kontakti 10A. Tip: PT miniaturni rele SCHRACK ali enakovredno. | kos | 15 |  |  |  | SCHRACK | 4.19 | 10% | 3.771 | 62.85 | 56.565 |  |  | 0 | 0 | 3.771 | 56.565
| - | Fazno nadzorni rele. Tip: UR5P3011 SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 49.01 | 10% | 44.109 | 49.01 | 44.109 |  |  | 0 | 0 | 44.109 | 44.109
| - | Rele 220V AC, s tremi preklopnimi kontakti 10A. Tip: PT miniaturni rele SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 5.17 | 10% | 4.653 | 5.17 | 4.653 |  |  | 0 | 0 | 4.653 | 4.653
| - | Podnožje za PT miniaturni rele 3-polno 10A. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 16 |  |  |  | SCHRACK | 2.82 | 10% | 2.538 | 45.12 | 40.608 |  |  | 0 | 0 | 2.538 | 40.608
| - | Oznaka za PT rele za montažo na podnožje. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 16 |  |  |  | SCHRACK | 0.1 | 10% | 0.09 | 1.6 | 1.44 |  |  | 0 | 0 | 0.09 | 1.44
| - | LED modul zelen z ničelno diodo 24 V DC za PT podnožje. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 10 |  |  |  | SCHRACK | 1.6 | 10% | 1.44 | 16 | 14.4 |  |  | 0 | 0 | 1.44 | 14.4
| - | LED modul zelen 24 V DC za PT podnožje. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 4 |  |  |  | SCHRACK | 1.73 | 10% | 1.557 | 6.92 | 6.228 |  |  | 0 | 0 | 1.557 | 6.228
| - | LED modul zelen 220 V AC za PT podnožje. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 1.92 | 10% | 1.728 | 1.92 | 1.728 |  |  | 0 | 0 | 1.728 | 1.728
| - | Napajalnik z izhod za poljenje baterij in preklopnim vezjem v primeru izpada napetosti (UPS funkcija) z naslednjimi lastnsotmi: | kos | 1 |  |  |  | EATON KOLEKTOR | 330.8 |  | 330.8 | 330.8 | 330.8 |  |  | 0 | 0 | 330.8 | 330.8
• napajalna napetost 100 V - 240 V AC; 45 - 65 Hz • nazivni tok 1,1 A pri 230 V AC • nazivna izhodna napetost 24 V DC • izhodna napetoast 22,5 V - 29,5 V DC • polnilnil tok 0,2 A - 1,5 A • 3x digitalni signal za signalizacijo stanja napajanja Tip: TRIO-UPS/1AC/24DC/ 5 proizvajalca PHOENIXCONTACT ali enakovredno.
| - | Baterija za napajlnik 24V DC z UPS funkcijo, z naslednjimi lastnostmi 24 V DC, 12 Ah z vgrajeno kratkostično zaščito. Tip: QUINT-BAT/24DC/12AH proizvajalca PHOENIXCONTACT ali enakovredno. | kos | 2 |  |  |  | EATON KOLEKTOR | 313.3 |  | 313.3 | 626.6 | 626.6 |  |  | 0 | 0 | 313.3 | 626.6
| - | Vgradni voltmeter 0-500V, AC. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 29.44 | 10% | 26.496 | 29.44 | 26.496 |  |  | 0 | 0 | 26.496 | 26.496
| - | Voltmetersko preklopno stikalo. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 28.9 | 10% | 26.01 | 28.9 | 26.01 |  |  | 0 | 0 | 26.01 | 26.01
| - | Merilni pretvornik DC napatost / DC napetost, tip: MPU301 - 2X - 0 (vhod DC napetost 30V, izhod DC napetost 0 - 10 V ) ELTRA ali enakovredno | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 66 |  | 66 | 66 | 66 |  |  | 0 | 0 | 66 | 66
| - | Vezava krmilnika proizvajalca TBOX (po popisu) | kpl | 1 |  |  |  | SCHRACK | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 321 | 321 | 321 | 321 | 321
| - | Drobni in vezni material, opozorilni napisi, oznake, plastični kanali, povezovalne žice, izolirana preproga dimenzie 1500x1000mm. | kpl | 1 |  |  |  | SCHRACK | 1470 |  | 1470 | 1470 | 1470 |  | 1765 | 1765 | 1765 | 3235 | 3235 | 4287.716 | 7886.0718
1.2. |  | Dobava, montaža, vezava in preizkus delovanja prostoprogramirnega sistema z možnostjo daljinskega nadzora v kompletu. Progranmiranje in preiskus izdelane aplikacije.Krmilnik mora imeti naslednje lastnosti: | kpl | 1 | 0 | 0
| ○ | programiranje krmilnika mora biti po standardu IEC61131-3
| ○ | podpora naslednjim protokolom: TCOMM, TMA, DNP3.0, ModBUS
| ○ | vgrajen Web server za direkten dostop do upravljanja objekta brez uporabe nadzornega programa (grafični pregled stanja, oddaja komand in parametrov, diagram za 2 dni).
| ○ | vgrajen alarmni sistem (alarm management). Ob nastanku alarma krmilnik sam pošlje SMS in/ali mail (push mail) uporabnikom in prenese alarm v nadzorni program s časom nastanka alarma.
| ○ | vgrajen datalogger za minimalno 30 dni podatkov. Shranjujejo se procesni podatki in alarmi (čas, vrsta alarma, prejemniki alarma). Natančnost zapisa je minimalno 100 ms (daljinsko sledenje prehodnih pojavov).
| ○ | vgrajena ura realnega časa z možnostjo sistemske sinhronizacije
| ○ | daljinski « download/upload » programa in operacijskega sistema
| ○ | moznost priklopa IP kamere z možnostjo IP forwardinga
Krmilnik je modularne izvedbe in ima naslednjo konfiguracijo:
| - | TBOX MS CPU32E | kos | 1
| - | TBOX MS GSM-3G-EU | kos | 1
| - | TBOX MS-16DI (digitalni vhodi) | kos | 3
| - | TBOX MS-16DIO (digitalni vhodi/izhodi) | kos | 1
| - | TBOX MS-8AIVC (analogni vhodi) | kos | 1
| - | TBOX MS-RACK-10 (vodilo za 10 mest) | kos | 1
| - | GSM antena v kompletu z kablom in nosilcom | kos | 1
1.3. |  | Dobava in namestitev kompletne potrebne programske in strojne opreme za realizacijo nadzornega centra pri nosilcu koncesije za vzdrževanje sistema.
| ○ | Izvedba storitev na krmilniku v obsegu: priprava programa in nalaganje na krmilnike; nastavitev komunikacijskih adres krmilnika; zagon in optimizacija parametrov delovanja | kpl | 1 | 0 | 0
| ○ | Izdelava aplikativnih slik za posamezen objekt s prikazom parametrov iz prostoprogramirnega sistema vodohrana. Izdelava vsaj dveh aplikativnih slik po objektu. | kpl | 1 | 0 | 0
| ○ | Nastavitve sistema, šolanje uporabnika sistema, izdaja navodil o uporabi in vzdrževanju v slovenskem jeziku, garancijske izjave. | kpl | 1 | 0 | 0
1.4. |  | Dobava, montaža, vezava in preizkus delovanja komunikacijskega vmesnika diagonale 7'', napajanje 24 V DC in z ADROID opreracijskim sistemom. Tip: Samkoon AK-070AE. | kos | 1 | 0 | 0
1.5. |  | WiFi USB adapter za direktni dostop do PLC-ja na lokaciji objekta z mobilnimi napravami (pametni telefon, tablica, prenosni računalnik…) Tip: NETGEAR N300 | kos | 1 | 0 | 0
1.6. |  | Dobava, montaža in vezava omarice za izenačenje potencialov GIP, vgradne izvedbe, stopnja zaščite IP44. Narejene iz nerjaveče pločevine (AISI 304 Wnr. 1.4301). V kompletu z zbiralko 2 x M8, 10 x M6, 10 x M5 in priključkom za valjavec FeZn 25x4mm. Vključno z označevanjem priklopnega mesta vodnika. | kos | 1 | 0 | 0
1.7. |  | Dobava in montaža INOX kabelske police PK 200/50/2 v kompletu (police, pokrov, sojnice, spojni vijačni pribor, stenske konzole, siderni in vijačni (dolgi pribor). | m | 22 | 0
1.8. |  | Dobava in montaža INOX kabelske police PK 100/50/2 v kompletu (police, pokrov, sojnice, spojni vijačni pribor, stenske konzole, siderni in vijačni (dolgi pribor). | m | 28 | 0
1.9. |  | Dobava in montaža zaščitne PN cevi do Φ 36 mm, v kompletu s patentnimi skobami, sidrni in vijačni pribor. | m | 65 | 0
1.10. |  | Dobava in polaganje gibljive zaščitne cevi eurofleks do Φ 36 mm. | m | 60 | 0
1.11. |  | Dobava in montažata in preizkus nadgradnih (n/o) svetil, stopnja zaščite IP 54:
| - | Linijska svetilka z LED svetlobmnim virom moči 48W, 3840lm, 4500K, nazivne napetosti; 220 - 240V, IP65, kot optike 120°, dolžine 1500 mm. Tip: V-TAC, Serie G ali enakovredno. | kos | 4 | 0
| - | Namensko svetilo zasilne razsvetljave z LED svetlobnim virom v lokalnem pripravnem stiku, avtonomije 3 ure, 190lm, IP65. Tip: SCHRACK ali enakovredno. | kos | 2 | 0
| - | Reflektor z LED svetlobnim virom moči 30 W, 840, 2400lm, IP 65, 230V, črne barve, v kompletu z nosilno stensko konzolo in pritrdilnim materialom. Tip : V-TAC ali enakovredno. | kos | 2 | 0
| - | Reflektor z LED svetlobnim virom moči 20 W, 840, 1600lm, IP 65, 230V, črne barve, v kompletu z nosilno stensko konzolo in pritrdilnim materialom. Tip : V-TAC ali enakovredno. | kos | 1 | 0
1.12. |  | IR senzor v izvedbi IP65. | kos | 1 | 0
1.13. |  | Montaža, priklop in preizkus delovanja sobnega termostata električnega radiatorja v objektu, dobava je zajeta v gradbenem delu. | kos | 1 | 0
1.14. |  | Dobava, montaža, priklop in preizkus delovanja električnega radiatorja v objektu moči 2 kW | kos | 1 | 0
1.15. |  | Dobava in montaža, vezava in preizkus stikalnega materiala in vtičnic za n/o montažo v kompletu z pritrdilnim materialom, stopnja zaščite IP 54:
| - | serijsko stikalo | kos | 1 | 0
| - | enpolno stikalo | kos | 3 | 0
| - | menjalno stikalo | kos | 2 | 0
| - | vtičnica 400V / 16A / 5p. / 6h | kos | 1 | 0
| - | vtičnica 220V / 16A | kos | 4 | 0
1.16. |  | Nadometna razdelina doza 100 x 100mm, stopnja žaščite minimalno IP 55 v kompletu z uvodnicami in pritdilnim materialom. | kos | 12 | 0 |  |  | 31.5 | 18 |  | 18 | 216 | 216 | 75% |  | 13.5 | 162 | 31.5 | 378
1.17. |  | Izvedba priključkov za opremo moči do 3 kW (vklujčno z merilno opremo) v električnem razdelilnikom. | kpl | 10 | 0
1.18. |  | Izvedba priključkov za opremo moči nad 3 kW v električnem razdelilnikom. | kpl | 5 | 0
1.19. |  | Dobava in polaganje kablov. Polaganje delno v kabelsko polico, delno uvlečeni v zaščitne cevi:
| - | kabel NYY-J 5 x 10 mm2 ali enakovredno | m | 25 | 0
| - | kabel OLFLEX CLASSIC 110 5 G 2,5 mm2 ali enakovredno | m | 25 | 0
| - | kabel OLFLEX CLASSIC 110 3 G 2,5 mm2 ali enakovredno | m | 52 | 0
| - | kabel OLFLEX CLASSIC 110 5 G 1,5 mm2 ali enakovredno | m | 18 | 0
| - | kabel OLFLEX CLASSIC 110 4 G 1,5 mm2 ali enakovredno | m | 18 | 0
| - | kabel OLFLEX CLASSIC 110 3 G 1,5 mm2 ali enakovredno | m | 85 | 0
| - | kabel UNITRONIC LiYCY 2 x 1 mm2 ali enakovredno | m | 65 | 0 |  |  | 1.22 | 0.61 |  | 0.61 | 39.65 | 39.65 | 100% |  | 0.61 | 39.65 | 1.22 | 79.3
| - | kabel UNITRONIC LiYCY 3 x 1 mm2 ali enakovredno | m | 45 | 0 |  |  | 1.5 | 0.75 |  | 0.75 | 33.75 | 33.75 | 100% |  | 0.75 | 33.75 | 1.5 | 67.5
| - | kabel UNITRONIC LiYCY 5 x 1 mm2 ali enakovredno | m | 45 | 0 |  |  | 1.94 | 0.97 |  | 0.97 | 43.65 | 43.65 | 100% |  | 0.97 | 43.65 | 1.94 | 87.3
| - | kabel UNITRONIC BUS LD FD P 2x 2x 0,25 mm2 ali enakovredno | m | 40 | 0 |  |  | 2.065 | 1.18 |  | 1.18 | 47.2 | 47.2 | 75% |  | 0.885 | 35.4 | 2.065 | 82.6
1.20. |  | Zemljska dela potrebna za izvedbo električnih inštalacij objekta:
|  | Kombinirani strojno - ročni izkop jarka globine 0,9 m in širine 0,4 m v teren III. - IV. ktg.. Izkop z odmetom na stran, 1.0 m od roba jarka. | m3 | 5.4 | 0
|  | Fino strojno in ročno planiranje dna jarka po globinski zakoličbi nivelete s toč. +-2 cm. | m2 | 6 | 0
|  | Dobava in izdelava peščene posteljice iz peska granulacije 0-6 mm za cevovod iz polietilena in kablovode, s strojnim nabijanjem do 95% po Proctorju in izravnavo do točnosti +-0,5 cm. Debelina peščene posteljice je 10 cm, vključno z nabavo in dobavo peš.mat. | m3 | 0.6 | 0
|  | Dobava in izdelava zasipa ob cevi do temena ter nad temenom cevi s peskom 0-6 mm, komprimacijo do 95% po Proctorju. | m3 | 1.1 | 0
|  | Strojni zasip jarka za cevovod z izkopanim materialom, s strojnim komprimiranjem s težkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 20 cm, do zbitosti, to je do 95% po Proctorju. | m3 | 3.65 | 0
|  | Kombinirani strojno - ročni izkop jarka globine 0.65 m in širine 0,3 m v teren III. - IV. ktg., položitev INOX traku 30 x 3,5 mm, zasip INOX traka s fino zemljo, ostalo pa izkopanim materialom jarka s sprotnim utrjevanjem, utrditev. | m3 | 17.58 | 0
|  | Strojno nakladanje viška materiala na kamion, odvoz v deponijo do 3,0 km, v ceni je zajet tudi strošek deponije. | m3 | 2.65 | 0
1.21. |  | Dobava in polaganje zaščitne cevi Stigmaflex DN Φ110 mm v izkopani jarek. | m | 20 | 0
1.22. |  | Dobava in polaganje opozorilnega traku "ENERGETSKI KABEL" | m | 40 | 0
1.23. |  | Dobava in polaganje "GAL" platičnega ščitnika. | m | 22 | 0
1.24. |  | Dobava in polaganje pocinkanega INOX traku 30x 3,5 mm, položen v zemljo okrog objekta.. | m | 125 | 0
1.25. |  | Dobava in polaganje INOX žice Ø 8 mm, položena nadometno na zidne nosilce, delno na zračnike. | m | 35 | 0
1.26. |  | Dobava in montaža INOX križne sponke trak-trak. | kom | 8 | 0
1.27. |  | Dobava in montaža INOX križne sponke trak-žica. | kom | 8 | 0
1.28. |  | Dobava in montaža INOX križne sponke žica-žica. | kom | 6 | 0
1.29. |  | Dobava in montaža zidnega nosilca INOX s sponko trak. | kom | 4 | 0
1.30. |  | Dobava in montaža zidnega nosilca INOX s sponko za žico. | kom | 15 | 0
1.31. |  | Dobava in montaža objemke z križno sponka za cev ( Φ cevi zračnika glej v načrt). | kom | 10 | 0
1.32. |  | Dobava in montaža INOX kontaktne sponke. | kom | 3 | 0
1.33. |  | Dobava in montaža INOX merilne sponke. | kom | 1 | 0
1.34. |  | Dobava in montaža mehanske zaščite glavnih odvodov. | kom | 1 | 0
1.35. |  | Izvedba vijačnega ali varjenega stika. | kom | 8 | 0
1.36. |  | Dobava in montaža premostitvenega stika na cevovodih in ostalih kovinskih masah z Cu pletenico l = 0,5 m v kompletu z ustreznimi kabelskimi končnicami. | kom | 17 | 0
1.37. |  | Dobava in montaža raznih cevnih objemk s priključno sponko. | kos | 8 | 0
1.38. |  | Dobava in položitev vodnika P/F 6mm2. | m | 85 | 0
1.39. |  | Dobava in položitev vodnika P/F 16mm2. | m | 45 | 0
1.40. |  | Izvedba izenačitev potencialov kovinskih mas. | kos | 12 | 0
1.41. |  | Izvedba prehoda dovodnega električnega kabla skozi AB steno ali AB ploščo v komletu z ustrezno uvodnico za vgradnjo v beton. (tipki izdelek PEZETE d.o.o. ali enakovredno) | kpl | 1 | 0
1.42. |  | Dobava, montaža, priklop, preizkus, zagon elementov tehnične zaščite objekta v sestavi: - induktivno stikalo 24 V DC, trižična variata, komplet z nosilcem, komplet z pritrdilnim materialom. | kos | 1 | 0 |  |  | 33.8 | 26 |  | 26 | 26 | 26 | 30% |  | 7.8 | 7.8 | 33.8 | 33.8
1.43. |  | Dobava, montaža in preizkus merilca temperature z izhodom Pt1000. Tip TTP 310 - ELTRA ali enakovredno | kos | 1 | 0 |  |  | 313.69 | 254 | 5% | 241.3 | 254 | 241.3 | 30% |  | 72.39 | 72.39 | 313.69 | 313.69
1.44. |  | Dobava, montaža in preizkus merilca nivoja in temeperatue vode v celici z merilnim območjem 0 - 4 m. Senzor mora biti opremljen z 2x tokovna zanka 4 - 20 mA. Senzor se dobavi skupaj z originalnim kablom v dolžini 7 m. Dolžino pred naročilom preverit na objektu! Tip ELTRATEC ali enakovredno. | kos | 2 | 0 |  |  | 313.69 | 254 | 5% | 241.3 | 508 | 482.6 | 30% |  | 72.39 | 144.78 | 313.69 | 627.38
1.45. |  | Dobava, montaža in preizkus plovnega stikala oz. potopne hruške. Plovno stikalo mora delovati v območju 5 - 15 cm. Dobavi se skupaj z originalnim kablom v dolžnimi 5 m. Dolžino kabla pred naročilom preveriti na objektu! | kos | 2 | 0 |  |  | 313.69 | 254 | 5% | 241.3 | 508 | 482.6 | 30% |  | 72.39 | 144.78 | 313.69 | 627.38
1.46. |  | Dobava, montaža in preizkus plovnega stikala oz. potopne hruške. Plovno stikalo mora delovati v območju 5 - 15 cm. Dobavi se skupaj z originalnim kablom v dolžnimi 2 m. Dolžino kabla pred naročilom preveriti na objektu! | kos | 2 | 0 |  |  | 313.69 | 254 | 5% | 241.3 | 508 | 482.6 | 30% |  | 72.39 | 144.78 | 313.69 | 627.38
1.47. |  | Dobava, montaža uteži za plovno stikalo oz. potopno hruško. | kos | 4 | 0 |  |  | 313.69 | 254 | 5% | 241.3 | 1016 | 965.2 | 30% |  | 72.39 | 289.56 | 313.69 | 1254.76
1.48. |  | Priklop in preizkus ter zagon merilca pretoka. Merilec pretoka se dobavi v okviru strojne opreme vodohrana. Merilec pretoka mora imeti naslednje karakteristike: | kpl | 2 | 0 |  |  | 350 | 300 |  | 300 | 600 | 600 |  | 50 | 50 | 100 | 350 | 700
| - | elektroenergetsko napajanje 10 V – 30 V DC,
| - | energetska poraba <8 W,
| - | standardno vgrajen sistem čiščenja elektrod,
| - | stopnjo mehanske zaščite IP68,
| - | standardno vgrajena možnost serijske komunikacije Modbus RTU RS485,
| - | analogni izhodni signala 4-20 mA,
| - | dva digitalna izhoda.,
| - | standardno vgrajena zaščita za nastavitve z geslom in
| - | dvosmerno merjenje pretoka.
1.49. |  | Dobava, montaža in preikus delovanja zasilnega izklopa montiranega na steno v objektu. Zasilni izklop je sestavljen iz: | kpl | 1 | 0 |  |  | 29.8252 | 20.93 | 5% | 19.8835 | 20.93 | 19.8835 | 50% |  | 9.9417 | 9.9417 | 29.8252 | 29.8252
| - | Tipka gobasta, zaskočna, rdeča. Tip M22-DRP-S SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| - | Nosilec kontaktnega elementa. Tip M22-A SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| - | Kontaktni element - mirovni kontakt. Tip M22-K01 SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| - | Ohišje tipke za zasilni izklop, rumene barve v kompletu z uvodnico. Tip. M22-IY1 SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.50. |  | Izvedba instalacijskih meritev električne instalacije in zaščite pred delovanjem strele ter izdaja merilnih protokolov. | kpl | 1 | 0
1.51. |  | Izdelava tehnične dokumentacije v kompletu: projekt izvedenega stanja -PID in navodila za obratovanje in vzdrževanje. Vrednost je fiksno določena in se ne spreminja. | kpl | 1 | 1750 | 1750 | Vrednost postavke, ki je že vpisana ni dovoljeno spreminjati.
1.52. |  | Projektantski nadzor v času gradnje el. instalacij na objektu. | ura | 38 | 75 | 2850 | Obračun se bo izvedel po dejanskih količinah, ki bodo potrjene s strani nadzora.
1.53. |  | Upravljalski nadzor v času gradnje el. instalacij na objektu. | ura | 10 | 0
1.54. |  | Spuščanje v pogon in nastavitve parametrov. | kpl | 1 | 0
1.55. |  | Sodelovanje z ostalimi izvajalci na objektu. | kpl | 1 | 0
1.56. |  | Šolanje uporabnika. | kpl | 1 | 0
1.57. |  | Drobni in vezni material. | kpl | 1 | 0
|  | 2. NEPREDVIDENA DELA | NEPREDVIDENA DELA SKUPAJ: |  |  | 460
2.1. |  | Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja gradnje (10% od vseh del) | % | 10% | 4600 | 460
|  | 1. ELEKTRIČNE INŠTLACIJE IN ELEKTRIČNA OPREMA | 4600
|  | 2. NEPREDVIDENA DELA | 460
|  | CENA SKUPAJ (brez DDV) | 5060
|  | DDV (22%) | 1113.2
|  | CENA SKUPAJ (z DDV) | 6173.2
Žig in podpis ponudnika
………………………….

## PRED_VH_Litmerk_1538_3-VHE2
Projekt: | 1538/3 Projekt oskrbe s pitno vodo v porečju Drave (2014-2020) - Ormoško območje -2.faza
Lokacija: | …
…
Objekt: | ELEKTRIČNE INŠTLACIJE IN ELEKTRIČNA OPREMA OBSTOJEČEGA STOLPNEGA VODONHRANA VH LITMERK
Načrt: | 1538/3-VHE2 3/2 Načrt elektro inštalacij vodohrana Litmerk, II.faza
Faza: | PZI
Predračun z rekapitulacijo stroškov NIZKONAPETOSTNI PRIKLJUČEK 0,4 kV VODOHRANA KOSTANJ 100 m3
Postavka | Normativ | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Cena skupaj | Opomba postavke
|  | 1. ELEKTRIČNE INŠTLACIJE IN ELEKTRIČNA OPREMA | EL. INŠTLACIJE IN EL. OPREMA SKUPAJ: |  |  | 4600
|  | Opomba: Pred pričetkom delal je potrebno obvesti lastnike antenskih sistemov na objektu; TELEKOM, radio PRLEK in Centra za obveščanje Vsa dela povezana začasno demontažo in ponovno montažo antenskih sistemov po končani sanaciji fasade izvedejo lastniki antesnkih sistemov; TELEKOM oz. njihova vzdževalna služba! Stroških teh del niso predmet tega projekta! Izvajalec elektro del si mora pred izvedbo "sistema zaščite pred delovanjem strele na objektu" pridobiti tudi mnenja k izvedbi teh del od lastnikov antenskih sistemov na objektu oz. "sistema zaščite pred delovanjem strele na objektu" prilagoditi njihovim zahtevam! | [5 empty] | 9482 | 891.7 | 5% |  |  |  | 5% | [6 empty] | 891.7 | 5% | 847.115
1.1. |  | Začasna demontaža antenskega sistema v lasti TELEKOM d.d., v vključno z demontažo vse kabelov in kabelskih lestev po pfasadi objekta. | kpl | 1 | 0 | / |  | 9482 | 891.7 | 5% | 847.115 | 891.7 | 847.115 | 5% |  | 42.3558 | 42.3558 | 889.4707 | 889.4707 |  | 891.7 | 5% | 847.115
1.2. |  | Začasna demontaža antenskega sistema v lasti radia PRLEK, v vključno z demontažo vse kabelov in kabelskih lestev po pfasadi objekta. | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 9482 | 891.7 | 5% | 847.115 | 891.7 | 847.115 | 5% |  | 42.3558 | 42.3558 | 889.4707 | 889.4707 |  | 891.7 | 5% | 847.115
1.3. |  | Začasna demontaža antenskega sistema v lasti Centra za obveščanje, v vključno z demontažo vse kabelov in kabelskih lestev po pfasadi objekta. | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 9482 | 891.7 | 5% | 847.115 | 891.7 | 847.115 | 5% |  | 42.3558 | 42.3558 | 889.4707 | 889.4707 |  | 891.7 | 5% | 847.115
1.4. |  | Ponovna montaža antenskega sistema v lasti TELEKOM d.d., na objekt; vključno z vsem potrebnim materilaom. | kpl | 1 | 0 | / |  | 9482 | 891.7 | 5% | 847.115 | 891.7 | 847.115 | 5% |  | 42.3558 | 42.3558 | 889.4707 | 889.4707 |  | 891.7 | 5% | 847.115
1.5. |  | Ponovna montaža antenskega sistema v lasti radia PRLEK, na objekt; vključno z vsem potrebnim materilaom. | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 9482 | 891.7 | 5% | 847.115 | 891.7 | 847.115 | 5% |  | 42.3558 | 42.3558 | 889.4707 | 889.4707 |  | 891.7 | 5% | 847.115
1.6. |  | Ponovna montaža antenskega sistema v lasti Centra za obveščanje, na objekt; vključno z vsem potrebnim materilaom. | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 9482 | 891.7 | 5% | 847.115 | 891.7 | 847.115 | 5% |  | 42.3558 | 42.3558 | 889.4707 | 889.4707 |  | 891.7 | 5% | 847.115
1.7. |  | Sodelovanje z TELEKOM d.d. pri izvedbi elektro inštalacijskih del na objektu. | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 9482 | 891.7 | 5% | 847.115 | 891.7 | 847.115 | 5% |  | 42.3558 | 42.3558 | 889.4707 | 889.4707 |  | 891.7 | 5% | 847.115
1.8. |  | Sodelovanje z predtavnikom radia PRLEK pri izvedbi elektro inštalacijskih del na objektu. | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 9482 | 891.7 | 5% | 847.115 | 891.7 | 847.115 | 5% |  | 42.3558 | 42.3558 | 889.4707 | 889.4707 |  | 891.7 | 5% | 847.115
1.9. |  | Sodelovanje z Centra za obveščanje pri izvedbi elektro inštalacijskih del na objektu. | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 9482 | 891.7 | 5% | 847.115 | 891.7 | 847.115 | 5% |  | 42.3558 | 42.3558 | 889.4707 | 889.4707 |  | 891.7 | 5% | 847.115
1.10. |  | Prosto stoječi el. razdleilnik R-VH LITMERK dimenzij (v x š x g) 2000 x 800 x 300 mm z dvojnimi vrati v kompletu z montažno ploščo, stopnja zaščite minimalno IP 55. Narejen iz jeklene pločevine debeline 1,2 mm in ustrezno antikorozijko zaščiten. V kompletu z podstavkom višine 100 mm. Montažna plošča narejena iz pocinkane jeklene pločevine. Tovarniški izdelek. SCHRACK ali enakovredno. | kpl | 1 | 0 |  |  | 9482 | 891.7 | 5% | 847.115 | 891.7 | 847.115 | 5% |  | 42.3558 | 42.3558 | 889.4707 | 889.4707 |  | 891.7 | 5% | 847.115
Opremljen z električno opremo:
| - | Glavno stikalo 4-polno / 40 A / 15 kW zaza montažo na vrata el. razdelilnika, ročaj rdeči, maska rumena. Stikalo mora imeti prigrajeni pomožni kontakt za kontrolo položaja. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 70.29 | 10% | 63.261 | 70.29 | 63.261 |  |  | 0 | 0 | 63.261 | 63.261
| - | Zaščitno tokovno stikalo na direfenčni tok 40 / 0,03A 4p občutljivo na pulzirajoče tokove. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 201.1 | 10% | 180.99 | 201.1 | 180.99 |  |  | 0 | 0 | 180.99 | 180.99
| - | Naprava za avtomatski ponovni vklop; 230 V AC. Tip: FSA - SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 364 | 15% | 309.4 | 364 | 309.4 |  |  | 0 | 0 | 309.4 | 309.4
| - | Prenapetostna zaščita RAZREDA II za TT sistem z prigrajenimi signalnimi kontakti (vezava 3+1). SCHRACK ali enakovredno. | kpl | 1 |  |  |  | SCHRACK | 107.62 | 10% | 96.858 | 107.62 | 96.858 |  |  | 0 | 0 | 96.858 | 96.858
| - | Analizator omrežja z naslednjimi karakteristikami: | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 197 | 10% | 177.3 | 197 | 177.3 |  |  | 0 | 0 | 177.3 | 177.3
4 - KVADRANTNA MERITEV:
▫ napetost, medfazna napetost
▫ fazni tok
▫ tok v nevtralnem vodniku
▫ frekvenca
▫ faktor moči
▫ delova, jalova in navidezna energija
▫ delovna moč na fazo
▫ srednja vrednost moči in maksimalna srednja vrednost moči
▫ vsebnost harmoniko za vsako napetost
▫ vsebnost harmonikov za vsak tok
2 - KVDARANTNA MERITEV:
▫ delovna energija
▫ jalova energija
IZHOD:
▫ komunikacija ModBUS RTU - RS485
Tip analizatorja je NA-96 z ModBUS RTU - RS485 vmesnikom SCHRACK ali enakovredno.
| - | Tokovni transformator 100/5 A, razred točnosti 1. SCHRACK ali enakovredno. Skozi tokovnik se naredita dva ovoja kar pomeni da je prestava potem 25/5 A. | kos | 3 |  |  |  | SCHRACK | 15.45 | 10% | 13.905 | 46.35 | 41.715 |  |  | 0 | 0 | 13.905 | 41.715
| - | Grelec 100W, montaža na letev. SCHRACK ali enakovrendno | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 73.17 | 10% | 65.853 | 73.17 | 65.853 |  |  | 0 | 0 | 65.853 | 65.853
| - | Termostat 0-50°C, montaža na letev. SCHRACK ali enakovredno | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 13.9 | 10% | 12.51 | 13.9 | 12.51 |  |  | 0 | 0 | 12.51 | 12.51
| - | Termostat 0-50°C za haljenje, montaža na letev. SCHRACK ali enakovredno | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 13.9 | 10% | 12.51 | 13.9 | 12.51 |  |  | 0 | 0 | 12.51 | 12.51
| - | Končno stikalo za vrata v razdelilniku. SCHRACK ali enakovredno | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 18.26 | 10% | 16.434 | 18.26 | 16.434 |  |  | 0 | 0 | 16.434 | 16.434
| - | Servisna luč v razdelilniku z vtičnico. SCHRACK ali enakovredno | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 60.81 | 10% | 54.729 | 60.81 | 54.729 |  |  | 0 | 0 | 54.729 | 54.729
| - | Ventilator za hlajenje električnega razdelilnika 19 W / 82 m3/h, 230 V, 50 Hz, v kompletu z filtrom dimenzije 202 x 202 mm v stopnji mehanske zaščite IP54. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 99.66 | 10% | 89.694 | 99.66 | 89.694 |  |  | 0 | 0 | 89.694 | 89.694
| - | Izhodni filter dimenzije 202 x 202 mm v stopnji mehanske zaščite IP54. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 26.04 | 10% | 23.436 | 26.04 | 23.436 |  |  | 0 | 0 | 23.436 | 23.436
| - | Vtičnica 230V, 16A montaža na letev. SCKRACK ali enakovredno | kos | 2 |  |  |  | SCHRACK | 5.19 | 10% | 4.671 | 10.38 | 9.342 |  |  | 0 | 0 | 4.671 | 9.342
| - | Močnostni kontaktor 4kW / 9A AC3. Napetost tuljave 230V AC. SCHRACK ali enakovredno | kos | 4 |  |  |  | SCHRACK | 12.14 | 10% | 10.926 | 48.56 | 43.704 |  |  | 0 | 0 | 10.926 | 43.704
| - | Močnostni kontaktor 11kW / 22A AC3. Napetost tuljave 230V AC. SCHRACK ali enakovredno | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 94.81 | 10% | 85.329 | 94.81 | 85.329 |  |  | 0 | 0 | 85.329 | 85.329
| - | Pomožni kontakti za kontaktor - delovni kontakt. SCHRACK ali enakovredno | kos | 2 |  |  |  | SCHRACK | 2.15 | 10% | 1.935 | 4.3 | 3.87 |  |  | 0 | 0 | 1.935 | 3.87
| - | Pomožni kontakti za kontaktor - mirovni kontakt. SCHRACK ali enakovredno | kos | 2 |  |  |  | SCHRACK | 2.15 | 10% | 1.935 | 4.3 | 3.87 |  |  | 0 | 0 | 1.935 | 3.87
| - | Tipka, trenutni kontakt, črna. Tip RMQ Titan - SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 2.71 | 10% | 2.439 | 2.71 | 2.439 |  |  | 0 | 0 | 2.439 | 2.439
| - | Signalna svetilka zelena. Tip RMQ Titan - SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 2.59 | 10% | 2.331 | 2.59 | 2.331 |  |  | 0 | 0 | 2.331 | 2.331
| - | Signalna svetilka bela. Tip RMQ Titan - SCHRACK ali enakovredno. | kos | 2 |  |  |  | SCHRACK | 2.59 | 10% | 2.331 | 5.18 | 4.662 |  |  | 0 | 0 | 2.331 | 4.662
| - | Led mudul za signalno svetilko 230 V DC - zeleni. Tip RMQ Titan - SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 5.63 | 10% | 5.067 | 5.63 | 5.067 |  |  | 0 | 0 | 5.067 | 5.067
| - | Led mudul za signalno svetilko 24V DC - bel. Tip RMQ Titan - SCHRACK ali enakovredno. | kos | 2 |  |  |  | SCHRACK | 3.76 | 10% | 3.384 | 7.52 | 6.768 |  |  | 0 | 0 | 3.384 | 6.768
| - | Tipka gobasta, zaskočna, rdeča. Tip RMQ Titan - SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 7.59 | 10% | 6.831 | 7.59 | 6.831 |  |  | 0 | 0 | 6.831 | 6.831
| - | Nosilec kontaktnega elementa. TipRMQ Titan - SCHRACK ali enakovredno. | kos | 5 |  |  |  | SCHRACK | 1.02 | 10% | 0.918 | 5.1 | 4.59 |  |  | 0 | 0 | 0.918 | 4.59
| - | Kontaktni element - delovni kontakt. Tip RMQ Titan - SCHRACK ali enakovredno. | kos | 4 |  |  |  | SCHRACK | 2.03 | 10% | 1.827 | 8.12 | 7.308 |  |  | 0 | 0 | 1.827 | 7.308
| - | Kontaktni element - mirovni kontakt. Tip RMQ Titan - SCHRACK ali enakovredno. | kos | 2 |  |  |  | SCHRACK | 2.03 | 10% | 1.827 | 4.06 | 3.654 |  |  | 0 | 0 | 1.827 | 3.654
| - | Nivijsko stikalo SPV 311, komplet s senzorjem za prisotnost vode v objektu MS 10, komplet, ELTRA ali enakovredno. | kos | 1 |  |  |  | ELTRATEC | 96.2 |  | 96.2 | 96.2 | 96.2 |  |  | 0 | 0 | 96.2 | 96.2
| - | Zaščitni element za merilne zanke 4- 20 mA, komplet. Tip PVZ 300 ELTRA ali enakovredno | kos | 4 |  |  |  | SCHRACK | 62 | 5% | 58.9 | 248 | 235.6 |  |  | 0 | 0 | 58.9 | 235.6
| - | Zaščitni element za komunikacijsko povezavo ModBUS RTU - RS485. | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 62 | 5% | 58.9 | 62 | 58.9 |  |  | 0 | 0 | 58.9 | 58.9
| - | Avtomatski inštalacijski odklopnik 16 A AC; karakteristike C 3-polni, 10 kA. z prigrajenimi signalnimi kontakto (1x delovni in 1x mirovni) kontakti. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 2 |  |  |  | SCHRACK | 15.81 | 10% | 14.229 | 31.62 | 28.458 |  |  | 0 | 0 | 14.229 | 28.458
| - | Avtomatski inštalacijski odklopnik 16A AC; karakteristike C, 1-polni, 10 kA. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 10 |  |  |  | SCHRACK | 3.25 | 10% | 2.925 | 32.5 | 29.25 |  |  | 0 | 0 | 2.925 | 29.25
| - | Avtomatski inštalacijski odklopnik 10A AC; karakteristike C, 1-polni, 10 kA. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 11 |  |  |  | SCHRACK | 3.25 | 10% | 2.925 | 35.75 | 32.175 |  |  | 0 | 0 | 2.925 | 32.175
| - | Avtomatski inštalacijski odklopnik 6A AC; karakteristike B, 3-polni, 10 kA. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 13.9 | 10% | 12.51 | 13.9 | 12.51 |  |  | 0 | 0 | 12.51 | 12.51
| - | Avtomatski inštalacijski odklopnik 6A AC; karakteristike B, 2-polni, 10 kA z prigrajenimi signalnimi kontakto (1x delovni in 1x mirovni) kontakti. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 16.95 | 10% | 15.255 | 16.95 | 15.255 |  |  | 0 | 0 | 15.255 | 15.255
| - | Avtomatski inštalacijski odklopnik 6A AC; karakteristike B, 2-polni, 10 kA z prigrajenimi signalnimi kontakto (1x delovni in 1x mirovni) kontakti. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 4 |  |  |  | SCHRACK | 16.95 | 10% | 15.255 | 67.8 | 61.02 |  |  | 0 | 0 | 15.255 | 61.02
| - | Avtomatski inštalacijski odklopnik 4A AC; karakteristike C, 1-polni. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 2 |  |  |  | SCHRACK | 6.62 | 10% | 5.958 | 13.24 | 11.916 |  |  | 0 | 0 | 5.958 | 11.916
| - | Avtomatski inštalacijski odklopnik 4A AC; karakteristike B, 1-polni. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 4 |  |  |  | SCHRACK | 6.82 | 10% | 6.138 | 27.28 | 24.552 |  |  | 0 | 0 | 6.138 | 24.552
| - | Avtomatski inštalacijski odklopnik 4A AC; karakteristike C, 1-polni, 10 kA z prigrajenimi signalnimi kontakto (1x delovni in 1x mirovni) kontakti. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 4 |  |  |  | SCHRACK | 12.99 | 10% | 11.691 | 51.96 | 46.764 |  |  | 0 | 0 | 11.691 | 46.764
| - | Avtomatski inštalacijski odklopnik 4A AC; karakteristike B, 1-polni, 10 kA z prigrajenimi signalnimi kontakto (1x delovni in 1x mirovni) kontakti. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 3 |  |  |  | SCHRACK | 13.19 | 10% | 11.871 | 39.57 | 35.613 |  |  | 0 | 0 | 11.871 | 35.613
| - | Avtomatski inštalacijski odklopnik 2A AC; karakteristike B, 1-polni. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 2 |  |  |  | SCHRACK | 6.82 | 10% | 6.138 | 13.64 | 12.276 |  |  | 0 | 0 | 6.138 | 12.276
| - | Avtomatski inštalacijski odklopnik 2A AC; karakteristike B, 1-polni, 10 kA z prigrajenimi signalnimi kontakto (1x delovni in 1x mirovni) kontakti. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 13.19 | 10% | 11.871 | 13.19 | 11.871 |  |  | 0 | 0 | 11.871 | 11.871
| - | Avtomatski inštalacijski odklopnik 4 A DC; karakteristike B, 2-polni. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 2 |  |  |  | SCHRACK | 35.58 | 10% | 32.022 | 71.16 | 64.044 |  |  | 0 | 0 | 32.022 | 64.044
| - | Vrstna sponka z cevno varovalko in indikacijo pregoretja varovalke | kos | 16 |  |  |  | SCHRACK | 1.31 | 10% | 1.179 | 20.96 | 18.864 |  |  | 0 | 0 | 1.179 | 18.864
| - | Stikalo 1-polno / 10A / položaj 0 - 1; za montažo na vrata el. razdelilnika. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 2 |  |  |  | SCHRACK | 12.12 | 10% | 10.908 | 24.24 | 21.816 |  |  | 0 | 0 | 10.908 | 21.816
| - | Stikalo 1-polno / 10A / položaj 1 - 0 - 2; za montažo montažo na vrata el. razdelilnika. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 2 |  |  |  | SCHRACK | 14.1 | 10% | 12.69 | 28.2 | 25.38 |  |  | 0 | 0 | 12.69 | 25.38
| - | Stikalo za preizkus varnostne razsvetljave 1-polno / 16A / položaj 1 - 0; za montažo na montažo na vrata el. razdelilnika, rdeče barve. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 20.05 | 10% | 18.045 | 20.05 | 18.045 |  |  | 0 | 0 | 18.045 | 18.045
| - | Rele 24V DC, s tremi preklopnimi kontakti 10A. Tip: PT miniaturni rele SCHRACK ali enakovredno. | kos | 15 |  |  |  | SCHRACK | 4.19 | 10% | 3.771 | 62.85 | 56.565 |  |  | 0 | 0 | 3.771 | 56.565
| - | Fazno nadzorni rele. Tip: UR5P3011 SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 49.01 | 10% | 44.109 | 49.01 | 44.109 |  |  | 0 | 0 | 44.109 | 44.109
| - | Rele 220V AC, s tremi preklopnimi kontakti 10A. Tip: PT miniaturni rele SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 5.17 | 10% | 4.653 | 5.17 | 4.653 |  |  | 0 | 0 | 4.653 | 4.653
| - | Podnožje za PT miniaturni rele 3-polno 10A. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 16 |  |  |  | SCHRACK | 2.82 | 10% | 2.538 | 45.12 | 40.608 |  |  | 0 | 0 | 2.538 | 40.608
| - | Oznaka za PT rele za montažo na podnožje. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 16 |  |  |  | SCHRACK | 0.1 | 10% | 0.09 | 1.6 | 1.44 |  |  | 0 | 0 | 0.09 | 1.44
| - | LED modul zelen z ničelno diodo 24 V DC za PT podnožje. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 10 |  |  |  | SCHRACK | 1.6 | 10% | 1.44 | 16 | 14.4 |  |  | 0 | 0 | 1.44 | 14.4
| - | LED modul zelen 24 V DC za PT podnožje. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 4 |  |  |  | SCHRACK | 1.73 | 10% | 1.557 | 6.92 | 6.228 |  |  | 0 | 0 | 1.557 | 6.228
| - | LED modul zelen 220 V AC za PT podnožje. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 1.92 | 10% | 1.728 | 1.92 | 1.728 |  |  | 0 | 0 | 1.728 | 1.728
| - | Napajalnik z izhod za poljenje baterij in preklopnim vezjem v primeru izpada napetosti (UPS funkcija) z naslednjimi lastnsotmi: | kos | 1 |  |  |  | EATON KOLEKTOR | 330.8 |  | 330.8 | 330.8 | 330.8 |  |  | 0 | 0 | 330.8 | 330.8
• napajalna napetost 100 V - 240 V AC; 45 - 65 Hz • nazivni tok 1,1 A pri 230 V AC • nazivna izhodna napetost 24 V DC • izhodna napetoast 22,5 V - 29,5 V DC • polnilnil tok 0,2 A - 1,5 A • 3x digitalni signal za signalizacijo stanja napajanja Tip: TRIO-UPS/1AC/24DC/ 5 proizvajalca PHOENIXCONTACT ali enakovredno.
| - | Baterija za napajlnik 24V DC z UPS funkcijo, z naslednjimi lastnostmi 24 V DC, 12 Ah z vgrajeno kratkostično zaščito. Tip: QUINT-BAT/24DC/12AH proizvajalca PHOENIXCONTACT ali enakovredno. | kos | 2 |  |  |  | EATON KOLEKTOR | 313.3 |  | 313.3 | 626.6 | 626.6 |  |  | 0 | 0 | 313.3 | 626.6
| - | Vgradni voltmeter 0-500V, AC. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 29.44 | 10% | 26.496 | 29.44 | 26.496 |  |  | 0 | 0 | 26.496 | 26.496
| - | Voltmetersko preklopno stikalo. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 28.9 | 10% | 26.01 | 28.9 | 26.01 |  |  | 0 | 0 | 26.01 | 26.01
| - | Merilni pretvornik DC napatost / DC napetost, tip: MPU301 - 2X - 0 (vhod DC napetost 30V, izhod DC napetost 0 - 10 V ) ELTRA ali enakovredno | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 66 |  | 66 | 66 | 66 |  |  | 0 | 0 | 66 | 66
| - | Vezava krmilnika proizvajalca TBOX (po popisu) | kpl | 1 |  |  |  | SCHRACK | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 321 | 321 | 321 | 321 | 321
| - | Drobni in vezni material, opozorilni napisi, oznake, plastični kanali, povezovalne žice, izolirana preproga dimenzie 1500x1000mm. | kpl | 1 |  |  |  | SCHRACK | 1470 |  | 1470 | 1470 | 1470 |  | 1765 | 1765 | 1765 | 3235 | 3235 | 4287.716 | 7886.0718
1.11. |  | Dobava, montaža, vezava in preizkus delovanja prostoprogramirnega sistema z možnostjo daljinskega nadzora v kompletu. Progranmiranje in preiskus izdelane aplikacije.Krmilnik mora imeti naslednje lastnosti: | kpl | 1 | 0 | 0
| ○ | programiranje krmilnika mora biti po standardu IEC61131-3
| ○ | podpora naslednjim protokolom: TCOMM, TMA, DNP3.0, ModBUS
| ○ | vgrajen Web server za direkten dostop do upravljanja objekta brez uporabe nadzornega programa (grafični pregled stanja, oddaja komand in parametrov, diagram za 2 dni).
| ○ | vgrajen alarmni sistem (alarm management). Ob nastanku alarma krmilnik sam pošlje SMS in/ali mail (push mail) uporabnikom in prenese alarm v nadzorni program s časom nastanka alarma.
| ○ | vgrajen datalogger za minimalno 30 dni podatkov. Shranjujejo se procesni podatki in alarmi (čas, vrsta alarma, prejemniki alarma). Natančnost zapisa je minimalno 100 ms (daljinsko sledenje prehodnih pojavov).
| ○ | vgrajena ura realnega časa z možnostjo sistemske sinhronizacije
| ○ | daljinski « download/upload » programa in operacijskega sistema
| ○ | moznost priklopa IP kamere z možnostjo IP forwardinga
Krmilnik je modularne izvedbe in ima naslednjo konfiguracijo:
| - | TBOX MS CPU32E | kos | 1
| - | TBOX MS GSM-3G-EU | kos | 1
| - | TBOX MS-16DI (digitalni vhodi) | kos | 3
| - | TBOX MS-16DIO (digitalni vhodi/izhodi) | kos | 1
| - | TBOX MS-8AIVC (analogni vhodi) | kos | 1
| - | TBOX MS-RACK-10 (vodilo za 10 mest) | kos | 1
| - | GSM antena v kompletu z kablom in nosilcom | kos | 1
1.12. |  | Dobava in namestitev kompletne potrebne programske in strojne opreme za realizacijo nadzornega centra pri nosilcu koncesije za vzdrževanje sistema.
| ○ | Izvedba storitev na krmilniku v obsegu: priprava programa in nalaganje na krmilnike; nastavitev komunikacijskih adres krmilnika; zagon in optimizacija parametrov delovanja | kpl | 1 | 0 | 0
| ○ | Izdelava aplikativnih slik za posamezen objekt s prikazom parametrov iz prostoprogramirnega sistema vodohrana. Izdelava vsaj dveh aplikativnih slik po objektu. | kpl | 1 | 0 | 0
| ○ | Nastavitve sistema, šolanje uporabnika sistema, izdaja navodil o uporabi in vzdrževanju v slovenskem jeziku, garancijske izjave. | kpl | 1 | 0 | 0
1.13. |  | Dobava, montaža, vezava in preizkus delovanja komunikacijskega vmesnika diagonale 7'', napajanje 24 V DC in z ADROID opreracijskim sistemom. Tip: Samkoon AK-070AE. | kos | 1 | 0 | 0
1.14. |  | WiFi USB adapter za direktni dostop do PLC-ja na lokaciji objekta z mobilnimi napravami (pametni telefon, tablica, prenosni računalnik…) Tip: NETGEAR N300 | kos | 1 | 0 | 0
1.15. |  | Dobava, montaža in vezava omarice za izenačenje potencialov GIP, vgradne izvedbe, stopnja zaščite IP44. Narejene iz nerjaveče pločevine (AISI 304 Wnr. 1.4301). V kompletu z zbiralko 2 x M8, 10 x M6, 10 x M5 in priključkom za valjavec FeZn 25x4mm. Vključno z označevanjem priklopnega mesta vodnika. | kos | 1 | 0 | 0
1.16. |  | Dobava in montaža INOX kabelske police PK 200/50/2 v kompletu (police, pokrov, sojnice, spojni vijačni pribor, stenske konzole, siderni in vijačni (dolgi pribor). | m | 22 | 0
1.17. |  | Dobava in montaža INOX kabelske police PK 100/50/2 v kompletu (police, pokrov, sojnice, spojni vijačni pribor, stenske konzole, siderni in vijačni (dolgi pribor). | m | 8 | 0
1.18. |  | Dobava in montaža zaščitne PN cevi do Φ 36 mm, v kompletu s patentnimi skobami, sidrni in vijačni pribor. | m | 65 | 0
1.19. |  | Dobava in polaganje gibljive zaščitne cevi eurofleks do Φ 36 mm. | m | 60 | 0
1.20. |  | Dobava in montažata in preizkus nadgradnih (n/o) svetil, stopnja zaščite IP 54:
| - | Linijska svetilka z LED svetlobmnim virom moči 48W, 3840lm, 4500K, nazivne napetosti; 220 - 240V, IP65, kot optike 120°, dolžine 1500 mm. Tip: V-TAC, Serie G ali enakovredno. | kos | 10 | 0
| - | Namensko svetilo zasilne razsvetljave z LED svetlobnim virom v lokalnem pripravnem stiku, avtonomije 3 ure, 190lm, IP65. Tip: SCHRACK ali enakovredno. | kos | 5 | 0
| - | Reflektor z LED svetlobnim virom moči 30 W, 840, 2400lm, IP 65, 230V, črne barve, v kompletu z nosilno stensko konzolo in pritrdilnim materialom. Tip : V-TAC ali enakovredno. | kos | 23 | 0
| - | Reflektor z LED svetlobnim virom moči 20 W, 840, 1600lm, IP 65, 230V, črne barve, v kompletu z nosilno stensko konzolo in pritrdilnim materialom. Tip : V-TAC ali enakovredno. | kos | 1 | 0
1.21. |  | IR senzor v izvedbi IP65. | kos | 1 | 0
1.22. |  | Montaža, priklop in preizkus delovanja sobnega termostata električnega radiatorja v objektu, dobava je zajeta v gradbenem delu. | kos | 1 | 0
1.23. |  | Dobava, montaža, priklop in preizkus delovanja električnega radiatorja v objektu moči 2 kW | kos | 1 | 0
1.24. |  | Dobava in montaža, vezava in preizkus stikalnega materiala in vtičnic za n/o montažo v kompletu z pritrdilnim materialom, stopnja zaščite IP 54:
| - | serijsko stikalo | kos | 1 | 0
| - | enpolno stikalo | kos | 3 | 0
| - | menjalno stikalo | kos | 2 | 0
| - | vtičnica 400V / 16A / 5p. / 6h | kos | 1 | 0
| - | vtičnica 220V / 16A | kos | 6 | 0
1.25. |  | Nadometna razdelina doza 100 x 100mm, stopnja žaščite minimalno IP 55 v kompletu z uvodnicami in pritdilnim materialom. | kos | 12 | 0 |  |  | 31.5 | 18 |  | 18 | 216 | 216 | 75% |  | 13.5 | 162 | 31.5 | 378
1.26. |  | Izvedba priključkov za opremo moči do 3 kW (vklujčno z merilno opremo) v električnem razdelilnikom. | kpl | 16 | 0
1.27. |  | Izvedba priključkov za opremo moči nad 3 kW v električnem razdelilnikom. | kpl | 5 | 0
1.28. |  | Dobava in polaganje kablov. Polaganje delno v kabelsko polico, delno uvlečeni v zaščitne cevi:
| - | kabel OLFLEX CLASSIC 110 5 G 2,5 mm2 ali enakovredno | m | 55 | 0
| - | kabel OLFLEX CLASSIC 110 3 G 2,5 mm2 ali enakovredno | m | 92 | 0
| - | kabel OLFLEX CLASSIC 110 5 G 1,5 mm2 ali enakovredno | m | 56 | 0
| - | kabel OLFLEX CLASSIC 110 4 G 1,5 mm2 ali enakovredno | m | 58 | 0
| - | kabel OLFLEX CLASSIC 110 3 G 1,5 mm2 ali enakovredno | m | 135 | 0
| - | kabel UNITRONIC LiYCY 2 x 1 mm2 ali enakovredno | m | 165 | 0 |  |  | 1.22 | 0.61 |  | 0.61 | 100.65 | 100.65 | 100% |  | 0.61 | 100.65 | 1.22 | 201.3
| - | kabel UNITRONIC LiYCY 3 x 1 mm2 ali enakovredno | m | 185 | 0 |  |  | 1.5 | 0.75 |  | 0.75 | 138.75 | 138.75 | 100% |  | 0.75 | 138.75 | 1.5 | 277.5
| - | kabel UNITRONIC LiYCY 5 x 1 mm2 ali enakovredno | m | 95 | 0 |  |  | 1.94 | 0.97 |  | 0.97 | 92.15 | 92.15 | 100% |  | 0.97 | 92.15 | 1.94 | 184.3
| - | kabel UNITRONIC BUS LD FD P 2x 2x 0,25 mm2 ali enakovredno | m | 95 | 0 |  |  | 2.065 | 1.18 |  | 1.18 | 112.1 | 112.1 | 75% |  | 0.885 | 84.075 | 2.065 | 196.175
1.29. |  | Zemljska dela potrebna za izvedbo električnih inštalacij objekta:
|  | Kombinirani strojno - ročni izkop jarka globine 0,9 m in širine 0,4 m v teren III. - IV. ktg.. Izkop z odmetom na stran, 1.0 m od roba jarka. | m3 | 3.6 | 0
|  | Fino strojno in ročno planiranje dna jarka po globinski zakoličbi nivelete s toč. +-2 cm. | m2 | 4 | 0
|  | Dobava in izdelava peščene posteljice iz peska granulacije 0-6 mm za cevovod iz polietilena in kablovode, s strojnim nabijanjem do 95% po Proctorju in izravnavo do točnosti +-0,5 cm. Debelina peščene posteljice je 10 cm, vključno z nabavo in dobavo peš.mat. | m3 | 0.4 | 0
|  | Dobava in izdelava zasipa ob cevi do temena ter nad temenom cevi s peskom 0-6 mm, komprimacijo do 95% po Proctorju. | m3 | 0.65 | 0
|  | Strojni zasip jarka za cevovod z izkopanim materialom, s strojnim komprimiranjem s težkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 20 cm, do zbitosti, to je do 95% po Proctorju. | m3 | 2.4 | 0
|  | Kombinirani strojno - ročni izkop jarka globine 0.65 m in širine 0,3 m v teren III. - IV. ktg., položitev INOX traku 30 x 3,5 mm, zasip INOX traka s fino zemljo, ostalo pa izkopanim materialom jarka s sprotnim utrjevanjem, utrditev. | m3 | 18.72 | 0
|  | Strojno nakladanje viška materiala na kamion, odvoz v deponijo do 3,0 km, v ceni je zajet tudi strošek deponije. | m3 | 4.2 | 0
1.30. |  | Dobava in polaganje zaščitne cevi Stigmaflex DN Φ110 mm v izkopani jarek. | m | 25 | 0
1.31. |  | Dobava in polaganje opozorilnega traku "ENERGETSKI KABEL" | m | 50 | 0
1.32. |  | Dobava in polaganje "GAL" platičnega ščitnika. | m | 14.5 | 0
1.33. |  | Dobava in polaganje pocinkanega INOX traku 30x 3,5 mm, položen v zemljo okrog objekta.. | m | 145 | 0
1.34. |  | Dobava in polaganje INOX ozemljitvene sonde premera 20 mm in dolžine 1,5 m v kompletu z konico in križno sponko. HERMI ali enakovreno. | kom | 4 | 0
1.35. |  | Dobava in polaganje INOX žice Ø 8 mm, položena nadometno na zidne nosilce, delno na zračnike. | m | 185 | 0
1.36. |  | Dobava in montaža INOX križne sponke trak-trak. | kom | 12 | 0
1.37. |  | Dobava in montaža INOX križne sponke trak-žica. | kom | 8 | 0
1.38. |  | Dobava in montaža INOX križne sponke žica-žica. | kom | 8 | 0
1.39. |  | Dobava in montaža zidnega nosilca INOX s sponko trak. | kom | 10 | 0
1.40. |  | Dobava in montaža zidnega nosilca INOX s sponko za žico. | kom | 64 | 0
1.41. |  | Dobava in montaža strešnega nosilca za INOX žico. | kom | 64 | 0
1.42. |  | Dobava in montaža objemke z križno sponka za cev ( Φ cevi zračnika glej v načrt). | kom | 10 | 0
1.43. |  | Dobava in montaža INOX kontaktne sponke. | kom | 15 | 0
1.44. |  | Dobava in montaža INOX merilne sponke. | kom | 4 | 0
1.45. |  | Dobava in montaža mehanske zaščite glavnih odvodov. | kom | 4 | 0
1.46. |  | Izvedba vijačnega ali varjenega stika. | kom | 18 | 0
1.47. |  | Dobava in montaža premostitvenega stika na cevovodih in ostalih kovinskih masah z Cu pletenico l = 0,5 m v kompletu z ustreznimi kabelskimi končnicami. | kom | 17 | 0
1.48. |  | Dobava in montaža raznih cevnih objemk s priključno sponko. | kos | 8 | 0
1.49. |  | Dobava in položitev vodnika P/F 6mm2. | m | 186 | 0
1.50. |  | Dobava in položitev vodnika P/F 16mm2. | m | 68 | 0
1.51. |  | Izvedba izenačitev potencialov kovinskih mas. | kos | 12 | 0
1.52. |  | Izvedba prehoda dovodnega električnega kabla skozi AB steno ali AB ploščo v komletu z ustrezno uvodnico za vgradnjo v beton. (tipki izdelek PEZETE d.o.o. ali enakovredno) | kpl | 2 | 0
1.53. |  | Dobava, montaža, priklop, preizkus, zagon elementov tehnične zaščite objekta v sestavi: - induktivno stikalo 24 V DC, trižična variata, komplet z nosilcem, komplet z pritrdilnim materialom. | kos | 1 | 0 |  |  | 33.8 | 26 |  | 26 | 26 | 26 | 30% |  | 7.8 | 7.8 | 33.8 | 33.8
1.54. |  | Dobava, montaža in preizkus merilca temperature z izhodom Pt1000. Tip TTP 310 - ELTRA ali enakovredno | kos | 1 | 0 |  |  | 313.69 | 254 | 5% | 241.3 | 254 | 241.3 | 30% |  | 72.39 | 72.39 | 313.69 | 313.69
1.55. |  | Dobava, montaža in preizkus merilca temperature z izhodom 4 - 20mA. Tip TTP 310 - ELTRA ali enakovredno | kos | 1 | 0 |  |  | 313.69 | 254 | 5% | 241.3 | 254 | 241.3 | 30% |  | 72.39 | 72.39 | 313.69 | 313.69
1.56. |  | Dobava, montaža in preizkus merilca nivoja in temeperatue vode v celici z merilnim območjem 0 - 4 m. Senzor mora biti opremljen z 2x tokovna zanka 4 - 20 mA. Senzor se dobavi skupaj z originalnim kablom v dolžini 7 m. Dolžino pred naročilom preverit na objektu! Tip ELTRATEC ali enakovredno. | kos | 1 | 0 |  |  | 313.69 | 254 | 5% | 241.3 | 254 | 241.3 | 30% |  | 72.39 | 72.39 | 313.69 | 313.69
1.57. |  | Dobava, montaža in preizkus plovnega stikala oz. potopne hruške. Plovno stikalo mora delovati v območju 5 - 15 cm. Dobavi se skupaj z originalnim kablom v dolžnimi 5 m. Dolžino kabla pred naročilom preveriti na objektu! | kos | 1 | 0 |  |  | 313.69 | 254 | 5% | 241.3 | 254 | 241.3 | 30% |  | 72.39 | 72.39 | 313.69 | 313.69
1.58. |  | Dobava, montaža in preizkus plovnega stikala oz. potopne hruške. Plovno stikalo mora delovati v območju 5 - 15 cm. Dobavi se skupaj z originalnim kablom v dolžnimi 2 m. Dolžino kabla pred naročilom preveriti na objektu! | kos | 1 | 0 |  |  | 313.69 | 254 | 5% | 241.3 | 254 | 241.3 | 30% |  | 72.39 | 72.39 | 313.69 | 313.69
1.59. |  | Dobava, montaža uteži za plovno stikalo oz. potopno hruško. | kos | 2 | 0 |  |  | 313.69 | 254 | 5% | 241.3 | 508 | 482.6 | 30% |  | 72.39 | 144.78 | 313.69 | 627.38
1.60. |  | Priklop in preizkus ter zagon merilca pretoka. Merilec pretoka se dobavi v okviru strojne opreme vodohrana. Merilec pretoka mora imeti naslednje karakteristike: | kpl | 1 | 0 |  |  | 350 | 300 |  | 300 | 300 | 300 |  | 50 | 50 | 50 | 350 | 350
| - | elektroenergetsko napajanje 10 V – 30 V DC,
| - | energetska poraba <8 W,
| - | standardno vgrajen sistem čiščenja elektrod,
| - | stopnjo mehanske zaščite IP68,
| - | standardno vgrajena možnost serijske komunikacije Modbus RTU RS485,
| - | analogni izhodni signala 4-20 mA,
| - | dva digitalna izhoda.,
| - | standardno vgrajena zaščita za nastavitve z geslom in
| - | dvosmerno merjenje pretoka.
1.61. |  | Dobava, montaža in preikus delovanja zasilnega izklopa montiranega na steno v objektu. Zasilni izklop je sestavljen iz: | kpl | 2 | 0 |  |  | 29.8252 | 20.93 | 5% | 19.8835 | 41.86 | 39.767 | 50% |  | 9.9417 | 19.8835 | 29.8252 | 59.6505
| - | Tipka gobasta, zaskočna, rdeča. Tip M22-DRP-S SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| - | Nosilec kontaktnega elementa. Tip M22-A SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| - | Kontaktni element - mirovni kontakt. Tip M22-K01 SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| - | Ohišje tipke za zasilni izklop, rumene barve v kompletu z uvodnico. Tip. M22-IY1 SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.62. |  | Izvedba instalacijskih meritev električne instalacije in zaščite pred delovanjem strele ter izdaja merilnih protokolov. | kpl | 1 | 0
1.63. |  | Izdelava tehnične dokumentacije v kompletu: projekt izvedenega stanja -PID in navodila za obratovanje in vzdrževanje. Vrednost je fiksno določena in se ne spreminja. | kpl | 1 | 1750 | 1750 | Vrednost postavke, ki je že vpisana ni dovoljeno spreminjati.
1.64. |  | Projektantski nadzor v času gradnje el. instalacij na objektu. | ura | 38 | 75 | 2850 | Obračun se bo izvedel po dejanskih količinah, ki bodo potrjene s strani nadzora.
1.65. |  | Upravljalski nadzor v času gradnje el. instalacij na objektu. | ura | 10 | 0
1.66. |  | Spuščanje v pogon in nastavitve parametrov. | kpl | 1 | 0
1.67. |  | Sodelovanje z ostalimi izvajalci na objektu. | kpl | 1 | 0
1.68. |  | Šolanje uporabnika. | kpl | 1 | 0
1.69. |  | Drobni in vezni material. | kpl | 1 | 0
|  | 2. NEPREDVIDENA DELA | NEPREDVIDENA DELA SKUPAJ: |  |  | 460
2.1. |  | Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja gradnje (10% od vseh del) | % | 10% | 4600 | 460
|  | 1. ELEKTRIČNE INŠTLACIJE IN ELEKTRIČNA OPREMA | 4600
|  | 2. NEPREDVIDENA DELA | 460
|  | CENA SKUPAJ (brez DDV) | 5060
|  | DDV (22%) | 1113.2
|  | CENA SKUPAJ (z DDV) | 6173.2
Žig in podpis ponudnika
………………………….

## PRED_HP LAHONCI_1538_3-HPE1
Projekt: | 1538/3 Projekt oskrbe s pitno vodo v porečju Drave (2014-2020) - Ormoško območje -2.faza
Lokacija: | …
…
Objekt: | ELEKTRIČNE INŠTLACIJE IN ELEKTRIČNA OPREMA HIDROFORNE POSTAJE LAHONCI
Načrt: | 1538/3-HPE1 3/4 Načrt elektro inštalacij hidroforne postaje Lahonci, II.faza
Faza: | PZI
Predračun z rekapitulacijo stroškov NIZKONAPETOSTNI PRIKLJUČEK 0,4 kV VODOHRANA KOSTANJ 100 m3
Postavka | Normativ | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Cena skupaj | Opomba postavke
|  | 1. ELEKTRIČNE INŠTLACIJE IN ELEKTRIČNA OPREMA | EL. INŠTLACIJE IN EL. OPREMA SKUPAJ: |  |  | 3850
1.1. |  | Prosto stoječi el. razdleilnik R-HP LAHONCI dimenzij (v x š x g) 2000 x 1200 x 300 mm z dvojnimi vrati v kompletu z montažno ploščo, stopnja zaščite minimalno IP 55. Narejen iz jeklene pločevine debeline 1,2 mm in ustrezno antikorozijko zaščiten. V kompletu z podstavkom višine 100 mm. Montažna plošča narejena iz pocinkane jeklene pločevine. Tovarniški izdelek. SCHRACK ali enakovredno. | kpl | 1 | 0 |  |  | 9482 | 891.7 | 5% | 847.115 | 891.7 | 847.115 | 5% |  | 42.3558 | 42.3558 | 889.4707 | 889.4707 |  | 891.7 | 5% | 847.115
Opremljen z električno opremo:
| - | Preklopno stikalo 1- 0 -2 4-polno / 40A / 15 kW za montažo na vrata el. razdelilnika, z prigrajenimi pomožnimi signalnimi kontakti. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 180.9 | 10% | 162.81 | 180.9 | 162.81 |  |  | 0 | 0 | 162.81 | 162.81
| - | Zaščitno tokovno stikalo na direfenčni tok 40 / 0,3A 4p občutljivo na pulzirajoče tokove in primerno za obratovanje z frekvenčnimi pretvorniki. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 201.1 | 10% | 180.99 | 201.1 | 180.99 |  |  | 0 | 0 | 180.99 | 180.99
| - | Naprava za avtomatski ponovni vklop; 230 V AC. Tip: FSA - SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 364 | 15% | 309.4 | 364 | 309.4 |  |  | 0 | 0 | 309.4 | 309.4
| - | Zaščitno tokovno stikalo na direfenčni tok 25 / 0,03A 4p občutljivo na pulzirajoče tokove (splošne električne instalacije). Stikalo mora imeti prigrajeni pomožni kontakt za kontrolo položaja. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 201.1 | 10% | 180.99 | 201.1 | 180.99 |  |  | 0 | 0 | 180.99 | 180.99
| - | Glavno stikalo 4-polno / 40 A / 15 kW zaza montažo na vrata el. razdelilnika, ročaj rdeči, maska rumena. Stikalo mora imeti prigrajeni pomožni kontakt za kontrolo položaja. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 70.29 | 10% | 63.261 | 70.29 | 63.261 |  |  | 0 | 0 | 63.261 | 63.261
| - | Prenapetostna zaščita RAZREDA II za TN-C-S sistem z prigrajenimi signalnimi kontakti (vezava 3+0). SCHRACK ali enakovredno. | kpl | 1 |  |  |  | SCHRACK | 107.62 | 10% | 96.858 | 107.62 | 96.858 |  |  | 0 | 0 | 96.858 | 96.858
| - | Premostitvene tuljave za prenapetostno zaščito. SCHRACK ali enakovredno. | kpl | 1 |  |  |  | SCHRACK |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| - | Analizator omrežja z naslednjimi karakteristikami: | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 197 | 10% | 177.3 | 197 | 177.3 |  |  | 0 | 0 | 177.3 | 177.3
4 - KVADRANTNA MERITEV:
▫ napetost, medfazna napetost
▫ fazni tok
▫ tok v nevtralnem vodniku
▫ frekvenca
▫ faktor moči
▫ delova, jalova in navidezna energija
▫ delovna moč na fazo
▫ srednja vrednost moči in maksimalna srednja vrednost moči
▫ vsebnost harmoniko za vsako napetost
▫ vsebnost harmonikov za vsak tok
2 - KVDARANTNA MERITEV:
▫ delovna energija
▫ jalova energija
IZHOD:
▫ komunikacija ModBUS RTU - RS485
Tip analizatorja je NA-96 z ModBUS RTU - RS485 vmesnikom SCHRACK ali enakovredno.
| - | Tokovni transformator 100/5 A, razred točnosti 1. SCHRACK ali enakovredno. Skozi tokovnik se naredita dva ovoja kar pomeni da je prestava potem 25/5 A. | kos | 3 |  |  |  | SCHRACK | 15.45 | 10% | 13.905 | 46.35 | 41.715 |  |  | 0 | 0 | 13.905 | 41.715
| - | Grelec 100W, montaža na letev. SCHRACK ali enakovrendno | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 73.17 | 10% | 65.853 | 73.17 | 65.853 |  |  | 0 | 0 | 65.853 | 65.853
| - | Termostat 0-50°C, montaža na letev. SCHRACK ali enakovredno | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 13.9 | 10% | 12.51 | 13.9 | 12.51 |  |  | 0 | 0 | 12.51 | 12.51
| - | Termostat 0-50°C za haljenje, montaža na letev. SCHRACK ali enakovredno | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 13.9 | 10% | 12.51 | 13.9 | 12.51 |  |  | 0 | 0 | 12.51 | 12.51
| - | Končno stikalo za vrata v razdelilniku. SCHRACK ali enakovredno | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 18.26 | 10% | 16.434 | 18.26 | 16.434 |  |  | 0 | 0 | 16.434 | 16.434
| - | Servisna luč v razdelilniku z vtičnico. SCHRACK ali enakovredno | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 60.81 | 10% | 54.729 | 60.81 | 54.729 |  |  | 0 | 0 | 54.729 | 54.729
| - | Ventilator za hlajenje električnega razdelilnika 19 W / 82 m3/h, 230 V, 50 Hz, v kompletu z filtrom dimenzije 202 x 202 mm v stopnji mehanske zaščite IP54. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 99.66 | 10% | 89.694 | 99.66 | 89.694 |  |  | 0 | 0 | 89.694 | 89.694
| - | Izhodni filter dimenzije 202 x 202 mm v stopnji mehanske zaščite IP54. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 26.04 | 10% | 23.436 | 26.04 | 23.436 |  |  | 0 | 0 | 23.436 | 23.436
| - | Vtičnica 230V, 16A montaža na letev. SCKRACK ali enakovredno | kos | 2 |  |  |  | SCHRACK | 5.19 | 10% | 4.671 | 10.38 | 9.342 |  |  | 0 | 0 | 4.671 | 9.342
| - | Močnostni kontaktor 4kW / 9A AC3. Napetost tuljave 230V AC. SCHRACK ali enakovredno | kos | 4 |  |  |  | SCHRACK | 12.14 | 10% | 10.926 | 48.56 | 43.704 |  |  | 0 | 0 | 10.926 | 43.704
| - | Močnostni kontaktor 22kW / 50A AC3. Napetost tuljave 230V AC. SCHRACK ali enakovredno | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 94.81 | 10% | 85.329 | 94.81 | 85.329 |  |  | 0 | 0 | 85.329 | 85.329
| - | Pomožni kontakti za kontaktor - delovni kontakt. SCHRACK ali enakovredno | kos | 2 |  |  |  | SCHRACK | 2.15 | 10% | 1.935 | 4.3 | 3.87 |  |  | 0 | 0 | 1.935 | 3.87
| - | Pomožni kontakti za kontaktor - mirovni kontakt. SCHRACK ali enakovredno | kos | 2 |  |  |  | SCHRACK | 2.15 | 10% | 1.935 | 4.3 | 3.87 |  |  | 0 | 0 | 1.935 | 3.87
| - | Tipka, trenutni kontakt, črna. Tip RMQ Titan - SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 2.71 | 10% | 2.439 | 2.71 | 2.439 |  |  | 0 | 0 | 2.439 | 2.439
| - | Signalna svetilka zelena. Tip RMQ Titan - SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 2.59 | 10% | 2.331 | 2.59 | 2.331 |  |  | 0 | 0 | 2.331 | 2.331
| - | Signalna svetilka bela. Tip RMQ Titan - SCHRACK ali enakovredno. | kos | 2 |  |  |  | SCHRACK | 2.59 | 10% | 2.331 | 5.18 | 4.662 |  |  | 0 | 0 | 2.331 | 4.662
| - | Led mudul za signalno svetilko 230 V DC - zeleni. Tip RMQ Titan - SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 5.63 | 10% | 5.067 | 5.63 | 5.067 |  |  | 0 | 0 | 5.067 | 5.067
| - | Led mudul za signalno svetilko 24V DC - bel. Tip RMQ Titan - SCHRACK ali enakovredno. | kos | 2 |  |  |  | SCHRACK | 3.76 | 10% | 3.384 | 7.52 | 6.768 |  |  | 0 | 0 | 3.384 | 6.768
| - | Tipka gobasta, zaskočna, rdeča. Tip RMQ Titan - SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 7.59 | 10% | 6.831 | 7.59 | 6.831 |  |  | 0 | 0 | 6.831 | 6.831
| - | Nosilec kontaktnega elementa. TipRMQ Titan - SCHRACK ali enakovredno. | kos | 5 |  |  |  | SCHRACK | 1.02 | 10% | 0.918 | 5.1 | 4.59 |  |  | 0 | 0 | 0.918 | 4.59
| - | Kontaktni element - delovni kontakt. Tip RMQ Titan - SCHRACK ali enakovredno. | kos | 4 |  |  |  | SCHRACK | 2.03 | 10% | 1.827 | 8.12 | 7.308 |  |  | 0 | 0 | 1.827 | 7.308
| - | Kontaktni element - mirovni kontakt. Tip RMQ Titan - SCHRACK ali enakovredno. | kos | 2 |  |  |  | SCHRACK | 2.03 | 10% | 1.827 | 4.06 | 3.654 |  |  | 0 | 0 | 1.827 | 3.654
| - | Nivijsko stikalo SPV 311, komplet s senzorjem za prisotnost vode v objektu MS 10, komplet, ELTRA ali enakovredno. | kos | 1 |  |  |  | ELTRATEC | 96.2 |  | 96.2 | 96.2 | 96.2 |  |  | 0 | 0 | 96.2 | 96.2
| - | Zaščitni element za merilne zanke 4- 20 mA, komplet. Tip PVZ 300 ELTRA ali enakovredno | kos | 4 |  |  |  | SCHRACK | 62 | 5% | 58.9 | 248 | 235.6 |  |  | 0 | 0 | 58.9 | 235.6
| - | Zaščitni element za komunikacijsko povezavo ModBUS RTU - RS485. | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 62 | 5% | 58.9 | 62 | 58.9 |  |  | 0 | 0 | 58.9 | 58.9
| - | Avtomatski inštalacijski odklopnik 40 A AC; karakteristike C 3-polni, 10 kA. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 96.2 | 10% | 86.58 | 96.2 | 86.58 |  |  | 0 | 0 | 86.58 | 86.58
| - | Avtomatski inštalacijski odklopnik 16 A AC; karakteristike C 3-polni, 10 kA. z prigrajenimi signalnimi kontakto (1x delovni in 1x mirovni) kontakti. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 2 |  |  |  | SCHRACK | 15.81 | 10% | 14.229 | 31.62 | 28.458 |  |  | 0 | 0 | 14.229 | 28.458
| - | Avtomatski inštalacijski odklopnik 16A AC; karakteristike C, 1-polni, 10 kA. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 10 |  |  |  | SCHRACK | 3.25 | 10% | 2.925 | 32.5 | 29.25 |  |  | 0 | 0 | 2.925 | 29.25
| - | Avtomatski inštalacijski odklopnik 10A AC; karakteristike C, 1-polni, 10 kA. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 11 |  |  |  | SCHRACK | 3.25 | 10% | 2.925 | 35.75 | 32.175 |  |  | 0 | 0 | 2.925 | 32.175
| - | Avtomatski inštalacijski odklopnik 6A AC; karakteristike B, 3-polni, 10 kA. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 13.9 | 10% | 12.51 | 13.9 | 12.51 |  |  | 0 | 0 | 12.51 | 12.51
| - | Avtomatski inštalacijski odklopnik 6A AC; karakteristike B, 2-polni, 10 kA z prigrajenimi signalnimi kontakto (1x delovni in 1x mirovni) kontakti. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 16.95 | 10% | 15.255 | 16.95 | 15.255 |  |  | 0 | 0 | 15.255 | 15.255
| - | Avtomatski inštalacijski odklopnik 6A AC; karakteristike B, 2-polni, 10 kA z prigrajenimi signalnimi kontakto (1x delovni in 1x mirovni) kontakti. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 4 |  |  |  | SCHRACK | 16.95 | 10% | 15.255 | 67.8 | 61.02 |  |  | 0 | 0 | 15.255 | 61.02
| - | Avtomatski inštalacijski odklopnik 4A AC; karakteristike C, 1-polni. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 2 |  |  |  | SCHRACK | 6.62 | 10% | 5.958 | 13.24 | 11.916 |  |  | 0 | 0 | 5.958 | 11.916
| - | Avtomatski inštalacijski odklopnik 4A AC; karakteristike B, 1-polni. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 4 |  |  |  | SCHRACK | 6.82 | 10% | 6.138 | 27.28 | 24.552 |  |  | 0 | 0 | 6.138 | 24.552
| - | Avtomatski inštalacijski odklopnik 4A AC; karakteristike C, 1-polni, 10 kA z prigrajenimi signalnimi kontakto (1x delovni in 1x mirovni) kontakti. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 4 |  |  |  | SCHRACK | 12.99 | 10% | 11.691 | 51.96 | 46.764 |  |  | 0 | 0 | 11.691 | 46.764
| - | Avtomatski inštalacijski odklopnik 4A AC; karakteristike B, 1-polni, 10 kA z prigrajenimi signalnimi kontakto (1x delovni in 1x mirovni) kontakti. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 3 |  |  |  | SCHRACK | 13.19 | 10% | 11.871 | 39.57 | 35.613 |  |  | 0 | 0 | 11.871 | 35.613
| - | Avtomatski inštalacijski odklopnik 2A AC; karakteristike B, 1-polni. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 2 |  |  |  | SCHRACK | 6.82 | 10% | 6.138 | 13.64 | 12.276 |  |  | 0 | 0 | 6.138 | 12.276
| - | Avtomatski inštalacijski odklopnik 2A AC; karakteristike B, 1-polni, 10 kA z prigrajenimi signalnimi kontakto (1x delovni in 1x mirovni) kontakti. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 13.19 | 10% | 11.871 | 13.19 | 11.871 |  |  | 0 | 0 | 11.871 | 11.871
| - | Avtomatski inštalacijski odklopnik 4 A DC; karakteristike B, 2-polni. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 2 |  |  |  | SCHRACK | 35.58 | 10% | 32.022 | 71.16 | 64.044 |  |  | 0 | 0 | 32.022 | 64.044
| - | Vrstna sponka z cevno varovalko in indikacijo pregoretja varovalke | kos | 16 |  |  |  | SCHRACK | 1.31 | 10% | 1.179 | 20.96 | 18.864 |  |  | 0 | 0 | 1.179 | 18.864
| - | Stikalo 1-polno / 10A / položaj 0 - 1; za montažo na vrata el. razdelilnika. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 2 |  |  |  | SCHRACK | 12.12 | 10% | 10.908 | 24.24 | 21.816 |  |  | 0 | 0 | 10.908 | 21.816
| - | Stikalo 1-polno / 10A / položaj 1 - 0 - 2; za montažo montažo na vrata el. razdelilnika. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 2 |  |  |  | SCHRACK | 14.1 | 10% | 12.69 | 28.2 | 25.38 |  |  | 0 | 0 | 12.69 | 25.38
| - | Stikalo 3-polno / 10A / položaj 1 - 0 - 2; za montažo namontažo na vrata el. razdelilnika. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 3 |  |  |  | SCHRACK | 14.2 | 10% | 12.78 | 42.6 | 38.34 |  |  | 0 | 0 | 12.78 | 38.34
| - | Stikalo za preizkus varnostne razsvetljave 1-polno / 16A / položaj 1 - 0; za montažo na montažo na vrata el. razdelilnika, rdeče barve. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 20.05 | 10% | 18.045 | 20.05 | 18.045 |  |  | 0 | 0 | 18.045 | 18.045
| - | Rele 24V DC, s tremi preklopnimi kontakti 10A. Tip: PT miniaturni rele SCHRACK ali enakovredno. | kos | 20 |  |  |  | SCHRACK | 4.19 | 10% | 3.771 | 83.8 | 75.42 |  |  | 0 | 0 | 3.771 | 75.42
| - | Fazno nadzorni rele. Tip: UR5P3011 SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 49.01 | 10% | 44.109 | 49.01 | 44.109 |  |  | 0 | 0 | 44.109 | 44.109
| - | Rele 220V AC, s tremi preklopnimi kontakti 10A. Tip: PT miniaturni rele SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 5.17 | 10% | 4.653 | 5.17 | 4.653 |  |  | 0 | 0 | 4.653 | 4.653
| - | Podnožje za PT miniaturni rele 3-polno 10A. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 21 |  |  |  | SCHRACK | 2.82 | 10% | 2.538 | 59.22 | 53.298 |  |  | 0 | 0 | 2.538 | 53.298
| - | Oznaka za PT rele za montažo na podnožje. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 21 |  |  |  | SCHRACK | 0.1 | 10% | 0.09 | 2.1 | 1.89 |  |  | 0 | 0 | 0.09 | 1.89
| - | LED modul zelen z ničelno diodo 24 V DC za PT podnožje. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 12 |  |  |  | SCHRACK | 1.6 | 10% | 1.44 | 19.2 | 17.28 |  |  | 0 | 0 | 1.44 | 17.28
| - | LED modul zelen 24 V DC za PT podnožje. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 4 |  |  |  | SCHRACK | 1.73 | 10% | 1.557 | 6.92 | 6.228 |  |  | 0 | 0 | 1.557 | 6.228
| - | LED modul zelen 220 V AC za PT podnožje. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 1.92 | 10% | 1.728 | 1.92 | 1.728 |  |  | 0 | 0 | 1.728 | 1.728
| - | Zaščitno motorsko stikalo za območje od 4,0 do 6,3 A za požarno črpalko. SCHRACK ali enakovredno | kos | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| - | Pomožni kontakti za zaščitno motorsko stikalo, montaža z strani- 2x delovni kontakt. SHRACK ali enakovredno | kos | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| - | Frekvenčni pretvornik za črpalko moči 2,2 kW AC3, frekvenčni pretvornik mora imeti standardno vgrajeno ModBUS RS-485 komunikacijo, 2x relejski izhod, 1x analogni vhod 4- 20 mA in 1x analodni izhod. Tip: DANFOSS FC-101 ali enakovredno. | kos | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| - | Napajalnik z izhod za poljenje baterij in preklopnim vezjem v primeru izpada napetosti (UPS funkcija) z naslednjimi lastnsotmi: | kos | 1 |  |  |  | EATON KOLEKTOR | 330.8 |  | 330.8 | 330.8 | 330.8 |  |  | 0 | 0 | 330.8 | 330.8
• napajalna napetost 100 V - 240 V AC; 45 - 65 Hz • nazivni tok 1,1 A pri 230 V AC • nazivna izhodna napetost 24 V DC • izhodna napetoast 22,5 V - 29,5 V DC • polnilnil tok 0,2 A - 1,5 A • 3x digitalni signal za signalizacijo stanja napajanja Tip: TRIO-UPS/1AC/24DC/ 5 proizvajalca PHOENIXCONTACT ali enakovredno.
| - | Baterija za napajlnik 24V DC z UPS funkcijo, z naslednjimi lastnostmi 24 V DC, 12 Ah z vgrajeno kratkostično zaščito. Tip: QUINT-BAT/24DC/12AH proizvajalca PHOENIXCONTACT ali enakovredno. | kos | 2 |  |  |  | EATON KOLEKTOR | 313.3 |  | 313.3 | 626.6 | 626.6 |  |  | 0 | 0 | 313.3 | 626.6
| - | Vgradni voltmeter 0-500V, AC. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 29.44 | 10% | 26.496 | 29.44 | 26.496 |  |  | 0 | 0 | 26.496 | 26.496
| - | Voltmetersko preklopno stikalo. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 28.9 | 10% | 26.01 | 28.9 | 26.01 |  |  | 0 | 0 | 26.01 | 26.01
| - | Merilni pretvornik DC napatost / DC napetost, tip: MPU301 - 2X - 0 (vhod DC napetost 30V, izhod DC napetost 0 - 10 V ) ELTRA ali enakovredno | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 66 |  | 66 | 66 | 66 |  |  | 0 | 0 | 66 | 66
| - | Vezava krmilnika proizvajalca TBOX (po popisu) | kpl | 1 |  |  |  | SCHRACK | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 321 | 321 | 321 | 321 | 321
| - | Drobni in vezni material, opozorilni napisi, oznake, plastični kanali, povezovalne žice, izolirana preproga dimenzie 1500x1000mm. | kpl | 1 |  |  |  | SCHRACK | 1470 |  | 1470 | 1470 | 1470 |  | 1765 | 1765 | 1765 | 3235 | 3235 | 4791.311 | 8389.6668
1.2. |  | Dobava, montaža, vezava in preizkus delovanja prostoprogramirnega sistema z možnostjo daljinskega nadzora v kompletu. Progranmiranje in preiskus izdelane aplikacije.Krmilnik mora imeti naslednje lastnosti: | kpl | 1 | 0 | 0
| ○ | programiranje krmilnika mora biti po standardu IEC61131-3
| ○ | podpora naslednjim protokolom: TCOMM, TMA, DNP3.0, ModBUS
| ○ | vgrajen Web server za direkten dostop do upravljanja objekta brez uporabe nadzornega programa (grafični pregled stanja, oddaja komand in parametrov, diagram za 2 dni).
| ○ | vgrajen alarmni sistem (alarm management). Ob nastanku alarma krmilnik sam pošlje SMS in/ali mail (push mail) uporabnikom in prenese alarm v nadzorni program s časom nastanka alarma.
| ○ | vgrajen datalogger za minimalno 30 dni podatkov. Shranjujejo se procesni podatki in alarmi (čas, vrsta alarma, prejemniki alarma). Natančnost zapisa je minimalno 100 ms (daljinsko sledenje prehodnih pojavov).
| ○ | vgrajena ura realnega časa z možnostjo sistemske sinhronizacije
| ○ | daljinski « download/upload » programa in operacijskega sistema
| ○ | moznost priklopa IP kamere z možnostjo IP forwardinga
Krmilnik je modularne izvedbe in ima naslednjo konfiguracijo:
| - | TBOX MS CPU32E | kos | 1
| - | TBOX MS GSM-3G-EU | kos | 1
| - | TBOX MS-16DI (digitalni vhodi) | kos | 4
| - | TBOX MS-16DIO (digitalni vhodi/izhodi) | kos | 1
| - | TBOX MS-8AIVC (analogni vhodi) | kos | 1
| - | TBOX MS-RACK-10 (vodilo za 10 mest) | kos | 1
| - | GSM antena v kompletu z kablom in nosilcom | kos | 1
1.3. |  | Dobava in namestitev kompletne potrebne programske in strojne opreme za realizacijo nadzornega centra pri nosilcu koncesije za vzdrževanje sistema.
| ○ | Izvedba storitev na krmilniku v obsegu: priprava programa in nalaganje na krmilnike; nastavitev komunikacijskih adres krmilnika; zagon in optimizacija parametrov delovanja | kpl | 1 | 0 | 0
| ○ | Izdelava aplikativnih slik za posamezen objekt s prikazom parametrov iz prostoprogramirnega sistema vodohrana. Izdelava vsaj dveh aplikativnih slik po objektu. | kpl | 1 | 0 | 0
| ○ | Nastavitve sistema, šolanje uporabnika sistema, izdaja navodil o uporabi in vzdrževanju v slovenskem jeziku, garancijske izjave. | kpl | 1 | 0 | 0
1.4. |  | Dobava, montaža, vezava in preizkus delovanja komunikacijskega vmesnika diagonale 7'', napajanje 24 V DC in z ADROID opreracijskim sistemom. Tip: Samkoon AK-070AE. | kos | 1 | 0 | 0
1.5. |  | WiFi USB adapter za direktni dostop do PLC-ja na lokaciji objekta z mobilnimi napravami (pametni telefon, tablica, prenosni računalnik…) Tip: NETGEAR N300 | kos | 1 | 0 | 0
1.6. |  | Dobava, montaža in vezava omarice za izenačenje potencialov GIP, vgradne izvedbe, stopnja zaščite IP44. Narejene iz nerjaveče pločevine (AISI 304 Wnr. 1.4301). V kompletu z zbiralko 2 x M8, 10 x M6, 10 x M5 in priključkom za valjavec FeZn 25x4mm. Vključno z označevanjem priklopnega mesta vodnika. | kos | 1 | 0 | 0
1.7. |  | Dobava, montaža in priklop, preizkus, zagon razdelilne omara R-AGREGAT, dimenzij (v x š x g) 500 x 500 x 320 mm z enojnimi vrati in z zaprtim dnom. Stopnja mehanske žaščite IP54. Narejen iz vroče stisnjenega poliestra, ojačanega s steklenimi vlakni. Barva siva RAL 7032. Tovarniški izdelek SCHNEIDER ELECTRIC ali enakovredno. | kpl | 1 | 0 | 0
Opremljen z električno opremo:
| - | Montažna plošča za električni razdelilnik dimenzij (v x š x g) 500 x 500 x 320 mm z enojnimi vrati Montažna plošča narejena iz pocinkane jekklene pločevine.Tovarniški izdelek SCHNEIDER ELECTRIC ali enakovredno. | kos | 1
| - | Vtikač 400V / 63A / 5p / 6h ; za motažo na montažno ploščo razdelilnika, komplet z pritrdilnimi vijaki | kos | 1
| - | Ključavnica za zaklepanje el. razdelilnika od upravljavca objekta, komplet | kos | 1
| - | Uvodnia Pg 32mm, komplet | kos | 1
| - | Drobni in vezni material, opozorilni napisi, oznake. | kos | 1
1.8. |  | Dobava in montaža INOX kabelske police PK 200/50/2 v kompletu (police, pokrov, sojnice, spojni vijačni pribor, stenske konzole, siderni in vijačni (dolgi pribor). | m | 12 | 0
1.9. |  | Dobava in montaža INOX kabelske police PK 100/50/2 v kompletu (police, pokrov, sojnice, spojni vijačni pribor, stenske konzole, siderni in vijačni (dolgi pribor). | m | 8 | 0
1.10. |  | Dobava in montaža zaščitne PN cevi do Φ 36 mm, v kompletu s patentnimi skobami, sidrni in vijačni pribor. | m | 38 | 0
1.11. |  | Dobava in polaganje gibljive zaščitne cevi eurofleks do Φ 36 mm. | m | 35 | 0
1.12. |  | Dobava in montažata in preizkus nadgradnih (n/o) svetil, stopnja zaščite IP 54:
| - | Linijska svetilka z LED svetlobmnim virom moči 48W, 3840lm, 4500K, nazivne napetosti; 220 - 240V, IP65, kot optike 120°, dolžine 1500 mm. Tip: V-TAC, Serie G ali enakovredno. | kos | 3 | 0
| - | Namensko svetilo zasilne razsvetljave z LED svetlobnim virom v lokalnem pripravnem stiku, avtonomije 3 ure, 190lm, IP65. Tip: SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 | 0
| - | Reflektor z LED svetlobnim virom moči 20 W, 840, 1600lm, IP 65, 230V, črne barve, v kompletu z nosilno stensko konzolo in pritrdilnim materialom. Tip : V-TAC ali enakovredno. | kos | 1 | 0
1.13. |  | IR senzor v izvedbi IP65. | kos | 1 | 0
1.14. |  | Montaža, priklop in preizkus delovanja sobnega termostata električnega radiatorja v objektu, dobava je zajeta v gradbenem delu. | kos | 1 | 0
1.15. |  | Dobava, montaža, priklop in preizkus delovanja električnega radiatorja v objektu moči 2 kW | kos | 1 | 0
1.16. |  | Dobava in montaža, vezava in preizkus stikalnega materiala in vtičnic za n/o montažo v kompletu z pritrdilnim materialom, stopnja zaščite IP 54:
| - | serijsko stikalo | kos | 1 | 0
| - | enpolno stikalo | kos | 1 | 0
| - | vtičnica 400V / 16A / 5p. / 6h | kos | 1 | 0
| - | vtičnica 220V / 16A | kos | 4 | 0
1.17. |  | Nadometna razdelina doza 100 x 100mm, stopnja žaščite minimalno IP 55 v kompletu z uvodnicami in pritdilnim materialom. | kos | 4 | 0 |  |  | 31.5 | 18 |  | 18 | 72 | 72 | 75% |  | 13.5 | 54 | 31.5 | 126
1.18. |  | Izvedba priključkov za opremo moči do 3 kW (vklujčno z merilno opremo) v električnem razdelilnikom. | kpl | 12 | 0
1.19. |  | Izvedba priključkov za opremo moči nad 3 kW v električnem razdelilnikom. | kpl | 2 | 0
1.20. |  | Dobava in polaganje kablov. Polaganje delno v kabelsko polico, delno uvlečeni v zaščitne cevi:
| - | kabel NYY-J 5 x 10 mm2 ali enakovredno | m | 20 | 0
| - | kabel OLFLEX CLASSIC 110 5 G 16 mm2 ali enakovredno | m | 15 | 0
| - | kabel OLFLEX CLASSIC 110 5 G 2,5 mm2 ali enakovredno | m | 25 | 0
| - | kabel OLFLEX CLASSIC 110 3 G 2,5 mm2 ali enakovredno | m | 32 | 0
| - | kabel OLFLEX CLASSIC 110 5 G 1,5 mm2 ali enakovredno | m | 12 | 0
| - | kabel OLFLEX CLASSIC 110 4 G 1,5 mm2 ali enakovredno | m | 18 | 0
| - | kabel OLFLEX CLASSIC 110 3 G 1,5 mm2 ali enakovredno | m | 55 | 0
| - | kabel OLFLEX CLASSIC 110 CY 4 G 2,5 mm2 ali enakovredno | m | 53 | 0 |  |  | 13.797 | 10.22 |  | 10.22 | 541.66 | 541.66 | 35% |  | 3.577 | 189.581 | 13.797 | 731.241
| - | kabel UNITRONIC LiYCY 2 x 1 mm2 ali enakovredno | m | 85 | 0 |  |  | 1.22 | 0.61 |  | 0.61 | 51.85 | 51.85 | 100% |  | 0.61 | 51.85 | 1.22 | 103.7
| - | kabel UNITRONIC LiYCY 3 x 1 mm2 ali enakovredno | m | 46 | 0 |  |  | 1.5 | 0.75 |  | 0.75 | 34.5 | 34.5 | 100% |  | 0.75 | 34.5 | 1.5 | 69
| - | kabel UNITRONIC LiYCY 5 x 1 mm2 ali enakovredno | m | 49 | 0 |  |  | 1.94 | 0.97 |  | 0.97 | 47.53 | 47.53 | 100% |  | 0.97 | 47.53 | 1.94 | 95.06
| - | kabel UNITRONIC BUS LD FD P 2x 2x 0,25 mm2 ali enakovredno | m | 39 | 0 |  |  | 2.065 | 1.18 |  | 1.18 | 46.02 | 46.02 | 75% |  | 0.885 | 34.515 | 2.065 | 80.535
1.21. |  | Zemljska dela potrebna za izvedbo električnih inštalacij objekta:
|  | Kombinirani strojno - ročni izkop jarka globine 0,9 m in širine 0,4 m v teren III. - IV. ktg.. Izkop z odmetom na stran, 1.0 m od roba jarka. | m3 | 3.6 | 0
|  | Fino strojno in ročno planiranje dna jarka po globinski zakoličbi nivelete s toč. +-2 cm. | m2 | 4 | 0
|  | Dobava in izdelava peščene posteljice iz peska granulacije 0-6 mm za cevovod iz polietilena in kablovode, s strojnim nabijanjem do 95% po Proctorju in izravnavo do točnosti +-0,5 cm. Debelina peščene posteljice je 10 cm, vključno z nabavo in dobavo peš.mat. | m3 | 0.4 | 0
|  | Dobava in izdelava zasipa ob cevi do temena ter nad temenom cevi s peskom 0-6 mm, komprimacijo do 95% po Proctorju. | m3 | 0.65 | 0
|  | Strojni zasip jarka za cevovod z izkopanim materialom, s strojnim komprimiranjem s težkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 20 cm, do zbitosti, to je do 95% po Proctorju. | m3 | 2.4 | 0
|  | Kombinirani strojno - ročni izkop jarka globine 0.65 m in širine 0,3 m v teren III. - IV. ktg., položitev INOX traku 30 x 3,5 mm, zasip INOX traka s fino zemljo, ostalo pa izkopanim materialom jarka s sprotnim utrjevanjem, utrditev. | m3 | 18.72 | 0
|  | Strojno nakladanje viška materiala na kamion, odvoz v deponijo do 3,0 km, v ceni je zajet tudi strošek deponije. | m3 | 4.2 | 0
1.22. |  | Dobava in polaganje zaščitne cevi Stigmaflex DN Φ75 mm v izkopani jarek. | m | 25 | 0
1.23. |  | Dobava in polaganje opozorilnega traku "ENERGETSKI KABEL" | m | 50 | 0
1.24. |  | Dobava in polaganje "GAL" platičnega ščitnika. | m | 14.5 | 0
1.25. |  | Dobava in polaganje pocinkanega INOX traku 30x 3,5 mm, položen v zemljo okrog objekta.. | m | 52 | 0
1.26. |  | Dobava in polaganje INOX žice Ø 8 mm, položena nadometno na zidne nosilce, delno na zračnike. | m | 38 | 0
1.27. |  | Dobava in polaganje pocinkanega jeklenega traku Fe-Zn 25 x 5 mm, položen v temelje objekta. | m | 15 | 0
1.28. |  | Dobava in polaganje INOX ozemljitvene sonde premera 20 mm in dolžine 1,5 m v kompletu z konico in križno sponko. HERMI ali enakovreno. | kom | 4 | 0
1.29. |  | Dobava in montaža INOX križne sponke trak-trak. | kom | 8 | 0
1.30. |  | Dobava in montaža INOX križne sponke trak-žica. | kom | 2 | 0
1.31. |  | Dobava in montaža INOX križne sponke žica-žica. | kom | 2 | 0
1.32. |  | Dobava in montaža zidnega nosilca INOX s sponko trak. | kom | 4 | 0
1.33. |  | Dobava in montaža zidnega nosilca INOX s sponko za žico. | kom | 8 | 0
1.34. |  | Dobava in montaža slemenskega nosilca za INOX žico. | kom | 7 | 0
1.35. |  | Dobava in montaža strešnega nosilca za INOX žico. | kom | 8 | 0
1.36. |  | Dobava in montaža odkapnika za INOX žico. | kom | 2 | 0
1.37. |  | Dobava in montaža žlebne sponke za INOX žico. | kom | 2 | 0
1.38. |  | Dobava in montaža objemka za otočnoo cev Φ80 mm za INOX žico. | kom | 8 | 0
1.39. |  | Dobava in montaža INOX kontaktne sponke. | kom | 4 | 0
1.40. |  | Dobava in montaža INOX merilne sponke. | kom | 2 | 0
1.41. |  | Dobava in montaža mehanske zaščite glavnih odvodov. | kom | 2 | 0
1.42. |  | Dobava in montaža objemke z križno sponka za cev ( Φ cevi zračnika glej v načrt). | kom | 6 | 0
1.43. |  | Izvedba vijačnega ali varjenega stika. | kom | 8 | 0
1.44. |  | Dobava in montaža premostitvenega stika na cevovodih in ostalih kovinskih masah z Cu pletenico l = 0,5 m v kompletu z ustreznimi kabelskimi končnicami. | kom | 17 | 0
1.45. |  | Dobava in montaža raznih cevnih objemk s priključno sponko. | kos | 8 | 0
1.46. |  | Dobava in položitev vodnika P/F 6mm2. | m | 148 | 0
1.47. |  | Dobava in položitev vodnika P/F 16mm2. | m | 25 | 0
1.48. |  | Izvedba izenačitev potencialov kovinskih mas. | kos | 12 | 0
1.49. |  | Izvedba prehoda dovodnega električnega kabla skozi AB steno ali AB ploščo v komletu z ustrezno uvodnico za vgradnjo v beton. (tipki izdelek PEZETE d.o.o. ali enakovredno) | kpl | 3 | 0
1.50. |  | Dobava, montaža, priklop, preizkus, zagon elementov tehnične zaščite objekta v sestavi: - induktivno stikalo 24 V DC, trižična variata, komplet z nosilcem, komplet z pritrdilnim materialom. | kos | 1 | 0 |  |  | 33.8 | 26 |  | 26 | 26 | 26 | 30% |  | 7.8 | 7.8 | 33.8 | 33.8
1.51. |  | Dobava, montaža in preizkus merilca temperature z izhodom Pt1000. Tip TTP 310 - ELTRA ali enakovredno | kos | 1 | 0 |  |  | 313.69 | 254 | 5% | 241.3 | 254 | 241.3 | 30% |  | 72.39 | 72.39 | 313.69 | 313.69
1.52. |  | Dobava, montaža in preizkus merilca tlaka z merilnim območjem 0 - 6 bara in z analognim izhodom (4-20 mA). Tip PPI 110 - ELTRA ali enakovredno. | kos | 1 | 0 |  |  | 313.69 | 254 | 5% | 241.3 | 254 | 241.3 | 30% |  | 72.39 | 72.39 | 313.69 | 313.69
1.53. |  | Dobava, montaža in preizkus delovanja tlačnega stikala za območjem 0 - 6 bara. Tip DANFOSS ali enakovredno. | kos | 1 | 0 |  |  | 84.5 | 65 |  | 65 | 65 | 65 | 30% |  | 19.5 | 19.5 | 84.5 | 84.5
1.54. |  | Dobava, montaža in preizkus merilca tlaka z merilnim območjem 0 - 16 bara in z analognim izhodom (4-20 mA). Tip PPI 110 - ELTRA ali enakovredno. | kos | 1 | 0 |  |  | 313.69 | 254 | 5% | 241.3 | 254 | 241.3 | 30% |  | 72.39 | 72.39 | 313.69 | 313.69
1.55. |  | Dobava, montaža in preizkus delovanja tlačnega stikala za območjem 0 - 16 bara. Tip DANFOSS ali enakovredno. | kos | 1 | 0 |  |  | 84.5 | 65 |  | 65 | 65 | 65 | 30% |  | 19.5 | 19.5 | 84.5 | 84.5
1.56. |  | Priklop in preizkus ter zagon merilca pretoka. Merilec pretoka se dobavi v okviru strojne opreme vodohrana. Merilec pretoka mora imeti naslednje karakteristike: | kpl | 1 | 0 |  |  | 350 | 300 |  | 300 | 300 | 300 |  | 50 | 50 | 50 | 350 | 350
| - | elektroenergetsko napajanje 10 V – 30 V DC,
| - | energetska poraba <8 W,
| - | standardno vgrajen sistem čiščenja elektrod,
| - | stopnjo mehanske zaščite IP68,
| - | standardno vgrajena možnost serijske komunikacije Modbus RTU RS485,
| - | analogni izhodni signala 4-20 mA,
| - | dva digitalna izhoda.,
| - | standardno vgrajena zaščita za nastavitve z geslom in
| - | dvosmerno merjenje pretoka.
1.57. |  | Priklop in preizkus ter zagon črpalke. Črpalka se dobavi skupaj z strojno opremo objekta. | kpl | 3 | 0 | 0
1.58. |  | Dobava, montaža in preikus delovanja zasilnega izklopa montiranega na steno v objektu. Zasilni izklop je sestavljen iz: | kpl | 1 | 0 |  |  | 29.8252 | 20.93 | 5% | 19.8835 | 20.93 | 19.8835 | 50% |  | 9.9417 | 9.9417 | 29.8252 | 29.8252
| - | Tipka gobasta, zaskočna, rdeča. Tip M22-DRP-S SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| - | Nosilec kontaktnega elementa. Tip M22-A SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| - | Kontaktni element - mirovni kontakt. Tip M22-K01 SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| - | Ohišje tipke za zasilni izklop, rumene barve v kompletu z uvodnico. Tip. M22-IY1 SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.59. |  | Izvedba instalacijskih meritev električne instalacije in zaščite pred delovanjem strele ter izdaja merilnih protokolov. | kpl | 1 | 0
1.60. |  | Izdelava tehnične dokumentacije v kompletu: projekt izvedenega stanja -PID in navodila za obratovanje in vzdrževanje. Vrednost je fiksno določena in se ne spreminja. | kpl | 1 | 1750 | 1750 | Vrednost postavke, ki je že vpisana ni dovoljeno spreminjati.
1.61. |  | Projektantski nadzor v času gradnje el. instalacij na objektu. | ura | 28 | 75 | 2100 | Obračun se bo izvedel po dejanskih količinah, ki bodo potrjene s strani nadzora.
1.62. |  | Upravljalski nadzor v času gradnje el. instalacij na objektu. | ura | 5 | 0
1.60. |  | Spuščanje v pogon in nastavitve parametrov. | kpl | 1 | 0
1.61. |  | Sodelovanje z ostalimi izvajalci na objektu. | kpl | 1 | 0
1.62. |  | Šolanje uporabnika. | kpl | 1 | 0
1.63. |  | Drobni in vezni material. | kpl | 1 | 0
|  | 2. NEPREDVIDENA DELA | NEPREDVIDENA DELA SKUPAJ: |  |  | 385
2.1. |  | Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja gradnje (10% od vseh del) | % | 10% | 3850 | 385
|  | 1. ELEKTRIČNE INŠTLACIJE IN ELEKTRIČNA OPREMA | 3850
|  | 2. NEPREDVIDENA DELA | 385
|  | CENA SKUPAJ (brez DDV) | 4235
|  | DDV (22%) | 931.7
|  | CENA SKUPAJ (z DDV) | 5166.7
Žig in podpis ponudnika
………………………….

## PRED_PP LEŠNICA_1538_3-PRE1
Projekt: | 1538/3 Projekt oskrbe s pitno vodo v porečju Drave (2014-2020) - Ormoško območje -2.faza
Lokacija: | …
…
Objekt: | ELEKTRIČNE INŠTLACIJE IN ELEKTRIČNA OPREMA PREČRPALNE POSTAJE LEŠNICA
Načrt: | 1538/3-PRE1 3/6 Načrt elektro inštalacij prečrpalnice Lešnica, II.faza
Faza: | PZI
Predračun z rekapitulacijo stroškov NIZKONAPETOSTNI PRIKLJUČEK 0,4 kV VODOHRANA KOSTANJ 100 m3
Postavka | Normativ | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Cena skupaj | Opomba postavke
|  | 1. ELEKTRIČNE INŠTLACIJE IN ELEKTRIČNA OPREMA | EL. INŠTLACIJE IN EL. OPREMA SKUPAJ: |  |  | 3850
1.1. |  | Prosto stoječi el. razdleilnik R-PP LEŠNICA dimenzij (v x š x g) 2000 x 1200 x 300 mm z dvojnimi vrati v kompletu z montažno ploščo, stopnja zaščite minimalno IP 55. Narejen iz jeklene pločevine debeline 1,2 mm in ustrezno antikorozijko zaščiten. V kompletu z podstavkom višine 100 mm. Montažna plošča narejena iz pocinkane jeklene pločevine. Tovarniški izdelek. SCHRACK ali enakovredno. | kpl | 1 | 0 |  |  | 9482 | 891.7 | 5% | 847.115 | 891.7 | 847.115 | 5% |  | 42.3558 | 42.3558 | 889.4707 | 889.4707 |  | 891.7 | 5% | 847.115
Opremljen z električno opremo:
| - | Preklopno stikalo 1- 0 -2 4-polno / 63A / 22 kW za montažo na vrata el. razdelilnika, z prigrajenimi pomožnimi signalnimi kontakti. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 180.9 | 10% | 162.81 | 180.9 | 162.81 |  |  | 0 | 0 | 162.81 | 162.81
| - | Zaščitno tokovno stikalo na direfenčni tok 63 / 0,3A 4p občutljivo na pulzirajoče tokove in primerno za obratovanje z frekvenčnimi pretvorniki. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 201.1 | 10% | 180.99 | 201.1 | 180.99 |  |  | 0 | 0 | 180.99 | 180.99
| - | Naprava za avtomatski ponovni vklop; 230 V AC. Tip: FSA - SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 364 | 15% | 309.4 | 364 | 309.4 |  |  | 0 | 0 | 309.4 | 309.4
| - | Zaščitno tokovno stikalo na direfenčni tok 25 / 0,03A 4p občutljivo na pulzirajoče tokove (splošne električne instalacije). Stikalo mora imeti prigrajeni pomožni kontakt za kontrolo položaja. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 201.1 | 10% | 180.99 | 201.1 | 180.99 |  |  | 0 | 0 | 180.99 | 180.99
| - | Glavno stikalo 4-polno / 63 A / 22 kW zaza montažo na vrata el. razdelilnika, ročaj rdeči, maska rumena. Stikalo mora imeti prigrajeni pomožni kontakt za kontrolo položaja. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 70.29 | 10% | 63.261 | 70.29 | 63.261 |  |  | 0 | 0 | 63.261 | 63.261
| - | Prenapetostna zaščita RAZREDA II za TN-C-S sistem z prigrajenimi signalnimi kontakti (vezava 3+0). SCHRACK ali enakovredno. | kpl | 1 |  |  |  | SCHRACK | 107.62 | 10% | 96.858 | 107.62 | 96.858 |  |  | 0 | 0 | 96.858 | 96.858
| - | Premostitvene tuljave za prenapetostno zaščito. SCHRACK ali enakovredno. | kpl | 1 |  |  |  | SCHRACK |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| - | Analizator omrežja z naslednjimi karakteristikami: | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 197 | 10% | 177.3 | 197 | 177.3 |  |  | 0 | 0 | 177.3 | 177.3
4 - KVADRANTNA MERITEV:
▫ napetost, medfazna napetost
▫ fazni tok
▫ tok v nevtralnem vodniku
▫ frekvenca
▫ faktor moči
▫ delova, jalova in navidezna energija
▫ delovna moč na fazo
▫ srednja vrednost moči in maksimalna srednja vrednost moči
▫ vsebnost harmoniko za vsako napetost
▫ vsebnost harmonikov za vsak tok
2 - KVDARANTNA MERITEV:
▫ delovna energija
▫ jalova energija
IZHOD:
▫ komunikacija ModBUS RTU - RS485
Tip analizatorja je NA-96 z ModBUS RTU - RS485 vmesnikom SCHRACK ali enakovredno.
| - | Tokovni transformator 100/5 A, razred točnosti 1. SCHRACK ali enakovredno. Skozi tokovnik se naredi en ovoj kar pomeni da je prestava potem 50/5 A. | kos | 3 |  |  |  | SCHRACK | 15.45 | 10% | 13.905 | 46.35 | 41.715 |  |  | 0 | 0 | 13.905 | 41.715
| - | Grelec 100W, montaža na letev. SCHRACK ali enakovrendno | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 73.17 | 10% | 65.853 | 73.17 | 65.853 |  |  | 0 | 0 | 65.853 | 65.853
| - | Termostat 0-50°C, montaža na letev. SCHRACK ali enakovredno | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 13.9 | 10% | 12.51 | 13.9 | 12.51 |  |  | 0 | 0 | 12.51 | 12.51
| - | Termostat 0-50°C za haljenje, montaža na letev. SCHRACK ali enakovredno | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 13.9 | 10% | 12.51 | 13.9 | 12.51 |  |  | 0 | 0 | 12.51 | 12.51
| - | Končno stikalo za vrata v razdelilniku. SCHRACK ali enakovredno | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 18.26 | 10% | 16.434 | 18.26 | 16.434 |  |  | 0 | 0 | 16.434 | 16.434
| - | Servisna luč v razdelilniku z vtičnico. SCHRACK ali enakovredno | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 60.81 | 10% | 54.729 | 60.81 | 54.729 |  |  | 0 | 0 | 54.729 | 54.729
| - | Ventilator za hlajenje električnega razdelilnika 19 W / 82 m3/h, 230 V, 50 Hz, v kompletu z filtrom dimenzije 202 x 202 mm v stopnji mehanske zaščite IP54. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 99.66 | 10% | 89.694 | 99.66 | 89.694 |  |  | 0 | 0 | 89.694 | 89.694
| - | Izhodni filter dimenzije 202 x 202 mm v stopnji mehanske zaščite IP54. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 26.04 | 10% | 23.436 | 26.04 | 23.436 |  |  | 0 | 0 | 23.436 | 23.436
| - | Vtičnica 230V, 16A montaža na letev. SCKRACK ali enakovredno | kos | 2 |  |  |  | SCHRACK | 5.19 | 10% | 4.671 | 10.38 | 9.342 |  |  | 0 | 0 | 4.671 | 9.342
| - | Močnostni kontaktor 4kW / 9A AC3. Napetost tuljave 230V AC. SCHRACK ali enakovredno | kos | 4 |  |  |  | SCHRACK | 12.14 | 10% | 10.926 | 48.56 | 43.704 |  |  | 0 | 0 | 10.926 | 43.704
| - | Močnostni kontaktor 30kW / 62A AC3. Napetost tuljave 230V AC. SCHRACK ali enakovredno | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 94.81 | 10% | 85.329 | 94.81 | 85.329 |  |  | 0 | 0 | 85.329 | 85.329
| - | Pomožni kontakti za kontaktor - delovni kontakt. SCHRACK ali enakovredno | kos | 2 |  |  |  | SCHRACK | 2.15 | 10% | 1.935 | 4.3 | 3.87 |  |  | 0 | 0 | 1.935 | 3.87
| - | Pomožni kontakti za kontaktor - mirovni kontakt. SCHRACK ali enakovredno | kos | 2 |  |  |  | SCHRACK | 2.15 | 10% | 1.935 | 4.3 | 3.87 |  |  | 0 | 0 | 1.935 | 3.87
| - | Tipka, trenutni kontakt, črna. Tip RMQ Titan - SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 2.71 | 10% | 2.439 | 2.71 | 2.439 |  |  | 0 | 0 | 2.439 | 2.439
| - | Signalna svetilka zelena. Tip RMQ Titan - SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 2.59 | 10% | 2.331 | 2.59 | 2.331 |  |  | 0 | 0 | 2.331 | 2.331
| - | Signalna svetilka bela. Tip RMQ Titan - SCHRACK ali enakovredno. | kos | 2 |  |  |  | SCHRACK | 2.59 | 10% | 2.331 | 5.18 | 4.662 |  |  | 0 | 0 | 2.331 | 4.662
| - | Led mudul za signalno svetilko 230 V DC - zeleni. Tip RMQ Titan - SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 5.63 | 10% | 5.067 | 5.63 | 5.067 |  |  | 0 | 0 | 5.067 | 5.067
| - | Led mudul za signalno svetilko 24V DC - bel. Tip RMQ Titan - SCHRACK ali enakovredno. | kos | 2 |  |  |  | SCHRACK | 3.76 | 10% | 3.384 | 7.52 | 6.768 |  |  | 0 | 0 | 3.384 | 6.768
| - | Tipka gobasta, zaskočna, rdeča. Tip RMQ Titan - SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 7.59 | 10% | 6.831 | 7.59 | 6.831 |  |  | 0 | 0 | 6.831 | 6.831
| - | Nosilec kontaktnega elementa. TipRMQ Titan - SCHRACK ali enakovredno. | kos | 5 |  |  |  | SCHRACK | 1.02 | 10% | 0.918 | 5.1 | 4.59 |  |  | 0 | 0 | 0.918 | 4.59
| - | Kontaktni element - delovni kontakt. Tip RMQ Titan - SCHRACK ali enakovredno. | kos | 4 |  |  |  | SCHRACK | 2.03 | 10% | 1.827 | 8.12 | 7.308 |  |  | 0 | 0 | 1.827 | 7.308
| - | Kontaktni element - mirovni kontakt. Tip RMQ Titan - SCHRACK ali enakovredno. | kos | 2 |  |  |  | SCHRACK | 2.03 | 10% | 1.827 | 4.06 | 3.654 |  |  | 0 | 0 | 1.827 | 3.654
| - | Nivijsko stikalo SPV 311, komplet s senzorjem za prisotnost vode v objektu MS 10, komplet, ELTRA ali enakovredno. | kos | 1 |  |  |  | ELTRATEC | 96.2 |  | 96.2 | 96.2 | 96.2 |  |  | 0 | 0 | 96.2 | 96.2
| - | Zaščitni element za merilne zanke 4- 20 mA, komplet. Tip PVZ 300 ELTRA ali enakovredno | kos | 3 |  |  |  | SCHRACK | 62 | 5% | 58.9 | 186 | 176.7 |  |  | 0 | 0 | 58.9 | 176.7
| - | Zaščitni element za komunikacijsko povezavo ModBUS RTU - RS485. | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 62 | 5% | 58.9 | 62 | 58.9 |  |  | 0 | 0 | 58.9 | 58.9
| - | Avtomatski inštalacijski odklopnik 40 A AC; karakteristike C 3-polni, 10 kA. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 96.2 | 10% | 86.58 | 96.2 | 86.58 |  |  | 0 | 0 | 86.58 | 86.58
| - | Avtomatski inštalacijski odklopnik 16 A AC; karakteristike C 3-polni, 10 kA. z prigrajenimi signalnimi kontakto (1x delovni in 1x mirovni) kontakti. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 2 |  |  |  | SCHRACK | 15.81 | 10% | 14.229 | 31.62 | 28.458 |  |  | 0 | 0 | 14.229 | 28.458
| - | Avtomatski inštalacijski odklopnik 16A AC; karakteristike C, 1-polni, 10 kA. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 10 |  |  |  | SCHRACK | 3.25 | 10% | 2.925 | 32.5 | 29.25 |  |  | 0 | 0 | 2.925 | 29.25
| - | Avtomatski inštalacijski odklopnik 10A AC; karakteristike C, 1-polni, 10 kA. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 11 |  |  |  | SCHRACK | 3.25 | 10% | 2.925 | 35.75 | 32.175 |  |  | 0 | 0 | 2.925 | 32.175
| - | Avtomatski inštalacijski odklopnik 6A AC; karakteristike B, 3-polni, 10 kA. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 13.9 | 10% | 12.51 | 13.9 | 12.51 |  |  | 0 | 0 | 12.51 | 12.51
| - | Avtomatski inštalacijski odklopnik 6A AC; karakteristike B, 2-polni, 10 kA z prigrajenimi signalnimi kontakto (1x delovni in 1x mirovni) kontakti. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 16.95 | 10% | 15.255 | 16.95 | 15.255 |  |  | 0 | 0 | 15.255 | 15.255
| - | Avtomatski inštalacijski odklopnik 6A AC; karakteristike B, 2-polni, 10 kA z prigrajenimi signalnimi kontakto (1x delovni in 1x mirovni) kontakti. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 4 |  |  |  | SCHRACK | 16.95 | 10% | 15.255 | 67.8 | 61.02 |  |  | 0 | 0 | 15.255 | 61.02
| - | Avtomatski inštalacijski odklopnik 4A AC; karakteristike C, 1-polni. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 2 |  |  |  | SCHRACK | 6.62 | 10% | 5.958 | 13.24 | 11.916 |  |  | 0 | 0 | 5.958 | 11.916
| - | Avtomatski inštalacijski odklopnik 4A AC; karakteristike B, 1-polni. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 4 |  |  |  | SCHRACK | 6.82 | 10% | 6.138 | 27.28 | 24.552 |  |  | 0 | 0 | 6.138 | 24.552
| - | Avtomatski inštalacijski odklopnik 4A AC; karakteristike C, 1-polni, 10 kA z prigrajenimi signalnimi kontakto (1x delovni in 1x mirovni) kontakti. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 4 |  |  |  | SCHRACK | 12.99 | 10% | 11.691 | 51.96 | 46.764 |  |  | 0 | 0 | 11.691 | 46.764
| - | Avtomatski inštalacijski odklopnik 4A AC; karakteristike B, 1-polni, 10 kA z prigrajenimi signalnimi kontakto (1x delovni in 1x mirovni) kontakti. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 3 |  |  |  | SCHRACK | 13.19 | 10% | 11.871 | 39.57 | 35.613 |  |  | 0 | 0 | 11.871 | 35.613
| - | Avtomatski inštalacijski odklopnik 2A AC; karakteristike B, 1-polni. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 2 |  |  |  | SCHRACK | 6.82 | 10% | 6.138 | 13.64 | 12.276 |  |  | 0 | 0 | 6.138 | 12.276
| - | Avtomatski inštalacijski odklopnik 2A AC; karakteristike B, 1-polni, 10 kA z prigrajenimi signalnimi kontakto (1x delovni in 1x mirovni) kontakti. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 13.19 | 10% | 11.871 | 13.19 | 11.871 |  |  | 0 | 0 | 11.871 | 11.871
| - | Avtomatski inštalacijski odklopnik 4 A DC; karakteristike B, 2-polni. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 2 |  |  |  | SCHRACK | 35.58 | 10% | 32.022 | 71.16 | 64.044 |  |  | 0 | 0 | 32.022 | 64.044
| - | Vrstna sponka z cevno varovalko in indikacijo pregoretja varovalke | kos | 16 |  |  |  | SCHRACK | 1.31 | 10% | 1.179 | 20.96 | 18.864 |  |  | 0 | 0 | 1.179 | 18.864
| - | Stikalo 1-polno / 10A / položaj 0 - 1; za montažo na vrata el. razdelilnika. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 2 |  |  |  | SCHRACK | 12.12 | 10% | 10.908 | 24.24 | 21.816 |  |  | 0 | 0 | 10.908 | 21.816
| - | Stikalo 1-polno / 10A / položaj 1 - 0 - 2; za montažo montažo na vrata el. razdelilnika. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 2 |  |  |  | SCHRACK | 14.1 | 10% | 12.69 | 28.2 | 25.38 |  |  | 0 | 0 | 12.69 | 25.38
| - | Stikalo 3-polno / 10A / položaj 1 - 0 - 2; za montažo namontažo na vrata el. razdelilnika. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 3 |  |  |  | SCHRACK | 14.2 | 10% | 12.78 | 42.6 | 38.34 |  |  | 0 | 0 | 12.78 | 38.34
| - | Stikalo za preizkus varnostne razsvetljave 1-polno / 16A / položaj 1 - 0; za montažo na montažo na vrata el. razdelilnika, rdeče barve. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 20.05 | 10% | 18.045 | 20.05 | 18.045 |  |  | 0 | 0 | 18.045 | 18.045
| - | Rele 24V DC, s tremi preklopnimi kontakti 10A. Tip: PT miniaturni rele SCHRACK ali enakovredno. | kos | 20 |  |  |  | SCHRACK | 4.19 | 10% | 3.771 | 83.8 | 75.42 |  |  | 0 | 0 | 3.771 | 75.42
| - | Fazno nadzorni rele. Tip: UR5P3011 SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 49.01 | 10% | 44.109 | 49.01 | 44.109 |  |  | 0 | 0 | 44.109 | 44.109
| - | Rele 220V AC, s tremi preklopnimi kontakti 10A. Tip: PT miniaturni rele SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 5.17 | 10% | 4.653 | 5.17 | 4.653 |  |  | 0 | 0 | 4.653 | 4.653
| - | Podnožje za PT miniaturni rele 3-polno 10A. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 21 |  |  |  | SCHRACK | 2.82 | 10% | 2.538 | 59.22 | 53.298 |  |  | 0 | 0 | 2.538 | 53.298
| - | Oznaka za PT rele za montažo na podnožje. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 21 |  |  |  | SCHRACK | 0.1 | 10% | 0.09 | 2.1 | 1.89 |  |  | 0 | 0 | 0.09 | 1.89
| - | LED modul zelen z ničelno diodo 24 V DC za PT podnožje. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 12 |  |  |  | SCHRACK | 1.6 | 10% | 1.44 | 19.2 | 17.28 |  |  | 0 | 0 | 1.44 | 17.28
| - | LED modul zelen 24 V DC za PT podnožje. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 4 |  |  |  | SCHRACK | 1.73 | 10% | 1.557 | 6.92 | 6.228 |  |  | 0 | 0 | 1.557 | 6.228
| - | LED modul zelen 220 V AC za PT podnožje. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 1.92 | 10% | 1.728 | 1.92 | 1.728 |  |  | 0 | 0 | 1.728 | 1.728
| - | Zaščitno motorsko stikalo za območje od 10,0 do 16,0 A za požarno črpalko. SCHRACK ali enakovredno | kos | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| - | Pomožni kontakti za zaščitno motorsko stikalo, montaža z strani- 2x delovni kontakt. SHRACK ali enakovredno | kos | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| - | Frekvenčni pretvornik za črpalko moči 5,50 kW AC3, frekvenčni pretvornik mora imeti standardno vgrajeno ModBUS RS-485 komunikacijo, 2x relejski izhod, 1x analogni vhod 4- 20 mA in 1x analodni izhod. Tip: DANFOSS FC-101 ali enakovredno. | kos | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| - | Napajalnik z izhod za poljenje baterij in preklopnim vezjem v primeru izpada napetosti (UPS funkcija) z naslednjimi lastnsotmi: | kos | 1 |  |  |  | EATON KOLEKTOR | 330.8 |  | 330.8 | 330.8 | 330.8 |  |  | 0 | 0 | 330.8 | 330.8
• napajalna napetost 100 V - 240 V AC; 45 - 65 Hz • nazivni tok 1,1 A pri 230 V AC • nazivna izhodna napetost 24 V DC • izhodna napetoast 22,5 V - 29,5 V DC • polnilnil tok 0,2 A - 1,5 A • 3x digitalni signal za signalizacijo stanja napajanja Tip: TRIO-UPS/1AC/24DC/ 5 proizvajalca PHOENIXCONTACT ali enakovredno.
| - | Baterija za napajlnik 24V DC z UPS funkcijo, z naslednjimi lastnostmi 24 V DC, 12 Ah z vgrajeno kratkostično zaščito. Tip: QUINT-BAT/24DC/12AH proizvajalca PHOENIXCONTACT ali enakovredno. | kos | 2 |  |  |  | EATON KOLEKTOR | 313.3 |  | 313.3 | 626.6 | 626.6 |  |  | 0 | 0 | 313.3 | 626.6
| - | Vgradni voltmeter 0-500V, AC. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 29.44 | 10% | 26.496 | 29.44 | 26.496 |  |  | 0 | 0 | 26.496 | 26.496
| - | Voltmetersko preklopno stikalo. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 28.9 | 10% | 26.01 | 28.9 | 26.01 |  |  | 0 | 0 | 26.01 | 26.01
| - | Merilni pretvornik DC napatost / DC napetost, tip: MPU301 - 2X - 0 (vhod DC napetost 30V, izhod DC napetost 0 - 10 V ) ELTRA ali enakovredno | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 66 |  | 66 | 66 | 66 |  |  | 0 | 0 | 66 | 66
| - | Vezava krmilnika proizvajalca TBOX (po popisu) | kpl | 1 |  |  |  | SCHRACK | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 321 | 321 | 321 | 321 | 321
| - | Drobni in vezni material, opozorilni napisi, oznake, plastični kanali, povezovalne žice, izolirana preproga dimenzie 1500x1000mm. | kpl | 1 |  |  |  | SCHRACK | 1470 |  | 1470 | 1470 | 1470 |  | 1765 | 1765 | 1765 | 3235 | 3235 | 4732.411 | 8330.7668
1.2. |  | Dobava, montaža, vezava in preizkus delovanja prostoprogramirnega sistema z možnostjo daljinskega nadzora v kompletu. Progranmiranje in preiskus izdelane aplikacije.Krmilnik mora imeti naslednje lastnosti: | kpl | 1 | 0 | 0
| ○ | programiranje krmilnika mora biti po standardu IEC61131-3
| ○ | podpora naslednjim protokolom: TCOMM, TMA, DNP3.0, ModBUS
| ○ | vgrajen Web server za direkten dostop do upravljanja objekta brez uporabe nadzornega programa (grafični pregled stanja, oddaja komand in parametrov, diagram za 2 dni).
| ○ | vgrajen alarmni sistem (alarm management). Ob nastanku alarma krmilnik sam pošlje SMS in/ali mail (push mail) uporabnikom in prenese alarm v nadzorni program s časom nastanka alarma.
| ○ | vgrajen datalogger za minimalno 30 dni podatkov. Shranjujejo se procesni podatki in alarmi (čas, vrsta alarma, prejemniki alarma). Natančnost zapisa je minimalno 100 ms (daljinsko sledenje prehodnih pojavov).
| ○ | vgrajena ura realnega časa z možnostjo sistemske sinhronizacije
| ○ | daljinski « download/upload » programa in operacijskega sistema
| ○ | moznost priklopa IP kamere z možnostjo IP forwardinga
Krmilnik je modularne izvedbe in ima naslednjo konfiguracijo:
| - | TBOX MS CPU32E | kos | 1
| - | TBOX MS GSM-3G-EU | kos | 1
| - | TBOX MS-16DI (digitalni vhodi) | kos | 4
| - | TBOX MS-16DIO (digitalni vhodi/izhodi) | kos | 1
| - | TBOX MS-8AIVC (analogni vhodi) | kos | 1
| - | TBOX MS-RACK-10 (vodilo za 10 mest) | kos | 1
| - | GSM antena v kompletu z kablom in nosilcom | kos | 1
1.3. |  | Dobava in namestitev kompletne potrebne programske in strojne opreme za realizacijo nadzornega centra pri nosilcu koncesije za vzdrževanje sistema.
| ○ | Izvedba storitev na krmilniku v obsegu: priprava programa in nalaganje na krmilnike; nastavitev komunikacijskih adres krmilnika; zagon in optimizacija parametrov delovanja | kpl | 1 | 0 | 0
| ○ | Izdelava aplikativnih slik za posamezen objekt s prikazom parametrov iz prostoprogramirnega sistema vodohrana. Izdelava vsaj dveh aplikativnih slik po objektu. | kpl | 1 | 0 | 0
| ○ | Nastavitve sistema, šolanje uporabnika sistema, izdaja navodil o uporabi in vzdrževanju v slovenskem jeziku, garancijske izjave. | kpl | 1 | 0 | 0
1.4. |  | Dobava, montaža, vezava in preizkus delovanja komunikacijskega vmesnika diagonale 7'', napajanje 24 V DC in z ADROID opreracijskim sistemom. Tip: Samkoon AK-070AE. | kos | 1 | 0 | 0
1.5. |  | WiFi USB adapter za direktni dostop do PLC-ja na lokaciji objekta z mobilnimi napravami (pametni telefon, tablica, prenosni računalnik…) Tip: NETGEAR N300 | kos | 1 | 0 | 0
1.6. |  | Dobava, montaža in vezava omarice za izenačenje potencialov GIP, vgradne izvedbe, stopnja zaščite IP44. Narejene iz nerjaveče pločevine (AISI 304 Wnr. 1.4301). V kompletu z zbiralko 2 x M8, 10 x M6, 10 x M5 in priključkom za valjavec FeZn 25x4mm. Vključno z označevanjem priklopnega mesta vodnika. | kos | 1 | 0 | 0
1.7. |  | Dobava, montaža in priklop, preizkus, zagon razdelilne omara R-AGREGAT, dimenzij (v x š x g) 500 x 500 x 320 mm z enojnimi vrati in z zaprtim dnom. Stopnja mehanske žaščite IP54. Narejen iz vroče stisnjenega poliestra, ojačanega s steklenimi vlakni. Barva siva RAL 7032. Tovarniški izdelek SCHNEIDER ELECTRIC ali enakovredno. | kpl | 1 | 0 | 0
Opremljen z električno opremo:
| - | Montažna plošča za električni razdelilnik dimenzij (v x š x g) 500 x 500 x 320 mm z enojnimi vrati Montažna plošča narejena iz pocinkane jekklene pločevine.Tovarniški izdelek SCHNEIDER ELECTRIC ali enakovredno. | kos | 1
| - | Vtikač 400V / 63A / 5p / 6h ; za motažo na montažno ploščo razdelilnika, komplet z pritrdilnimi vijaki | kos | 1
| - | Ključavnica za zaklepanje el. razdelilnika od upravljavca objekta, komplet | kos | 1
| - | Uvodnia Pg 32mm, komplet | kos | 1
| - | Drobni in vezni material, opozorilni napisi, oznake. | kos | 1
1.8. |  | Dobava in montaža INOX kabelske police PK 200/50/2 v kompletu (police, pokrov, sojnice, spojni vijačni pribor, stenske konzole, siderni in vijačni (dolgi pribor). | m | 16 | 0
1.9. |  | Dobava in montaža INOX kabelske police PK 100/50/2 v kompletu (police, pokrov, sojnice, spojni vijačni pribor, stenske konzole, siderni in vijačni (dolgi pribor). | m | 12 | 0
1.10. |  | Dobava in montaža zaščitne PN cevi do Φ 36 mm, v kompletu s patentnimi skobami, sidrni in vijačni pribor. | m | 45 | 0
1.11. |  | Dobava in polaganje gibljive zaščitne cevi eurofleks do Φ 36 mm. | m | 38 | 0
1.12. |  | Dobava in montažata in preizkus nadgradnih (n/o) svetil, stopnja zaščite IP 54:
| - | Linijska svetilka z LED svetlobmnim virom moči 48W, 3840lm, 4500K, nazivne napetosti; 220 - 240V, IP65, kot optike 120°, dolžine 1500 mm. Tip: V-TAC, Serie G ali enakovredno. | kos | 3 | 0
| - | Namensko svetilo zasilne razsvetljave z LED svetlobnim virom v lokalnem pripravnem stiku, avtonomije 3 ure, 190lm, IP65. Tip: SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 | 0
| - | Reflektor z LED svetlobnim virom moči 20 W, 840, 1600lm, IP 65, 230V, črne barve, v kompletu z nosilno stensko konzolo in pritrdilnim materialom. Tip : V-TAC ali enakovredno. | kos | 2 | 0
1.13. |  | IR senzor v izvedbi IP65. | kos | 1 | 0
1.14. |  | Montaža, priklop in preizkus delovanja sobnega termostata električnega radiatorja v objektu, dobava je zajeta v gradbenem delu. | kos | 1 | 0
1.15. |  | Dobava, montaža, priklop in preizkus delovanja električnega radiatorja v objektu moči 2 kW | kos | 1 | 0
1.16. |  | Dobava in montaža, vezava in preizkus stikalnega materiala in vtičnic za n/o montažo v kompletu z pritrdilnim materialom, stopnja zaščite IP 54:
| - | serijsko stikalo | kos | 1 | 0
| - | enpolno stikalo | kos | 1 | 0
| - | vtičnica 400V / 16A / 5p. / 6h | kos | 1 | 0
| - | vtičnica 220V / 16A | kos | 4 | 0
1.17. |  | Nadometna razdelina doza 100 x 100mm, stopnja žaščite minimalno IP 55 v kompletu z uvodnicami in pritdilnim materialom. | kos | 4 | 0 |  |  | 31.5 | 18 |  | 18 | 72 | 72 | 75% |  | 13.5 | 54 | 31.5 | 126
1.18. |  | Izvedba priključkov za opremo moči do 3 kW (vklujčno z merilno opremo) v električnem razdelilnikom. | kpl | 12 | 0
1.19. |  | Izvedba priključkov za opremo moči nad 3 kW v električnem razdelilnikom. | kpl | 5 | 0
1.20. |  | Dobava in polaganje kablov. Polaganje delno v kabelsko polico, delno uvlečeni v zaščitne cevi:
| - | kabel NYY-J 5 x 10 mm2 ali enakovredno | m | 20 | 0
| - | kabel OLFLEX CLASSIC 110 5 G 16 mm2 ali enakovredno | m | 15 | 0
| - | kabel OLFLEX CLASSIC 110 5 G 2,5 mm2 ali enakovredno | m | 25 | 0
| - | kabel OLFLEX CLASSIC 110 3 G 2,5 mm2 ali enakovredno | m | 32 | 0
| - | kabel OLFLEX CLASSIC 110 5 G 1,5 mm2 ali enakovredno | m | 12 | 0
| - | kabel OLFLEX CLASSIC 110 4 G 1,5 mm2 ali enakovredno | m | 18 | 0
| - | kabel OLFLEX CLASSIC 110 3 G 1,5 mm2 ali enakovredno | m | 55 | 0
| - | kabel OLFLEX CLASSIC 110 CY 4 G 4,0 mm2 ali enakovredno | m | 53 | 0 |  |  | 13.797 | 10.22 |  | 10.22 | 541.66 | 541.66 | 35% |  | 3.577 | 189.581 | 13.797 | 731.241
| - | kabel UNITRONIC LiYCY 2 x 1 mm2 ali enakovredno | m | 85 | 0 |  |  | 1.22 | 0.61 |  | 0.61 | 51.85 | 51.85 | 100% |  | 0.61 | 51.85 | 1.22 | 103.7
| - | kabel UNITRONIC LiYCY 3 x 1 mm2 ali enakovredno | m | 46 | 0 |  |  | 1.5 | 0.75 |  | 0.75 | 34.5 | 34.5 | 100% |  | 0.75 | 34.5 | 1.5 | 69
| - | kabel UNITRONIC LiYCY 5 x 1 mm2 ali enakovredno | m | 49 | 0 |  |  | 1.94 | 0.97 |  | 0.97 | 47.53 | 47.53 | 100% |  | 0.97 | 47.53 | 1.94 | 95.06
| - | kabel UNITRONIC BUS LD FD P 2x 2x 0,25 mm2 ali enakovredno | m | 39 | 0 |  |  | 2.065 | 1.18 |  | 1.18 | 46.02 | 46.02 | 75% |  | 0.885 | 34.515 | 2.065 | 80.535
1.21. |  | Zemljska dela potrebna za izvedbo električnih inštalacij objekta:
|  | Kombinirani strojno - ročni izkop jarka globine 0,9 m in širine 0,4 m v teren III. - IV. ktg.. Izkop z odmetom na stran, 1.0 m od roba jarka. | m3 | 1.8 | 0
|  | Fino strojno in ročno planiranje dna jarka po globinski zakoličbi nivelete s toč. +-2 cm. | m2 | 2 | 0
|  | Dobava in izdelava peščene posteljice iz peska granulacije 0-6 mm za cevovod iz polietilena in kablovode, s strojnim nabijanjem do 95% po Proctorju in izravnavo do točnosti +-0,5 cm. Debelina peščene posteljice je 10 cm, vključno z nabavo in dobavo peš.mat. | m3 | 0.2 | 0
|  | Dobava in izdelava zasipa ob cevi do temena ter nad temenom cevi s peskom 0-6 mm, komprimacijo do 95% po Proctorju. | m3 | 0.32 | 0
|  | Strojni zasip jarka za cevovod z izkopanim materialom, s strojnim komprimiranjem s težkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 20 cm, do zbitosti, to je do 95% po Proctorju. | m3 | 0.44 | 0
|  | Kombinirani strojno - ročni izkop jarka globine 0.65 m in širine 0,3 m v teren III. - IV. ktg., položitev INOX traku 30 x 3,5 mm, zasip INOX traka s fino zemljo, ostalo pa izkopanim materialom jarka s sprotnim utrjevanjem, utrditev. | m3 | 26.45 | 0
|  | Strojno nakladanje viška materiala na kamion, odvoz v deponijo do 3,0 km, v ceni je zajet tudi strošek deponije. | m3 | 2.2 | 0
1.22. |  | Dobava in polaganje zaščitne cevi Stigmaflex DN Φ75 mm v izkopani jarek. | m | 10 | 0
1.23. |  | Dobava in polaganje opozorilnega traku "ENERGETSKI KABEL" | m | 20 | 0
1.24. |  | Dobava in polaganje "GAL" platičnega ščitnika. | m | 11.5 | 0
1.25. |  | Dobava in polaganje pocinkanega INOX traku 30x 3,5 mm, položen v zemljo okrog objekta.. | m | 75 | 0
1.26. |  | Dobava in polaganje INOX žice Ø 8 mm, položena nadometno na zidne nosilce, delno na zračnike. | m | 42 | 0
1.27. |  | Dobava in polaganje INOX ozemljitvene sonde premera 20 mm in dolžine 1,5 m v kompletu z konico in križno sponko. HERMI ali enakovreno. | kom | 4 | 0
1.28. |  | Dobava in montaža INOX križne sponke trak-trak. | kom | 12 | 0
1.29. |  | Dobava in montaža INOX križne sponke trak-žica. | kom | 4 | 0
1.30. |  | Dobava in montaža INOX križne sponke žica-žica. | kom | 4 | 0
0
1.31. |  | Dobava in montaža zidnega nosilca INOX s sponko trak. | kom | 8 | 0
1.32. |  | Dobava in montaža zidnega nosilca INOX s sponko za žico. | kom | 16 | 0
1.33. |  | Dobava in montaža slemenskega nosilca za INOX žico. | kom | 10 | 0
1.34. |  | Dobava in montaža strešnega nosilca za INOX žico. | kom | 16 | 0
1.35. |  | Dobava in montaža odkapnika za INOX žico. | kom | 4 | 0
1.36. |  | Dobava in montaža žlebne sponke za INOX žico. | kom | 4 | 0
1.37. |  | Dobava in montaža objemka za otočnoo cev Φ80 mm za INOX žico. | kom | 16 | 0
1.38. |  | Dobava in montaža INOX kontaktne sponke. | kom | 4 | 0
1.39. |  | Dobava in montaža INOX merilne sponke. | kom | 4 | 0
1.40. |  | Dobava in montaža mehanske zaščite glavnih odvodov. | kom | 4 | 0
1.41. |  | Dobava in montaža objemke z križno sponka za cev ( Φ cevi zračnika glej v načrt). | kom | 6 | 0
1.42. |  | Izvedba vijačnega ali varjenega stika. | kom | 8 | 0
1.43. |  | Dobava in montaža premostitvenega stika na cevovodih in ostalih kovinskih masah z Cu pletenico l = 0,5 m v kompletu z ustreznimi kabelskimi končnicami. | kom | 17 | 0
1.44. |  | Dobava in montaža raznih cevnih objemk s priključno sponko. | kos | 8 | 0
1.45. |  | Dobava in položitev vodnika P/F 6mm2. | m | 148 | 0
1.45. |  | Dobava in položitev vodnika P/F 16mm2. | m | 25 | 0
1.46. |  | Izvedba izenačitev potencialov kovinskih mas. | kos | 12 | 0
1.47. |  | Izvedba prehoda dovodnega električnega kabla skozi AB steno ali AB ploščo v komletu z ustrezno uvodnico za vgradnjo v beton. (tipki izdelek PEZETE d.o.o. ali enakovredno) | kpl | 3 | 0
1.48. |  | Dobava, montaža, priklop, preizkus, zagon elementov tehnične zaščite objekta v sestavi: - induktivno stikalo 24 V DC, trižična variata, komplet z nosilcem, komplet z pritrdilnim materialom. | kos | 1 | 0 |  |  | 33.8 | 26 |  | 26 | 26 | 26 | 30% |  | 7.8 | 7.8 | 33.8 | 33.8
1.49. |  | Dobava, montaža in preizkus merilca temperature z izhodom Pt1000. Tip TTP 310 - ELTRA ali enakovredno | kos | 1 | 0 |  |  | 313.69 | 254 | 5% | 241.3 | 254 | 241.3 | 30% |  | 72.39 | 72.39 | 313.69 | 313.69
1.50. |  | Dobava, montaža in preizkus merilca tlaka z merilnim območjem 0 - 6 bara in z analognim izhodom (4-20 mA). Tip PPI 110 - ELTRA ali enakovredno. | kos | 1 | 0 |  |  | 313.69 | 254 | 5% | 241.3 | 254 | 241.3 | 30% |  | 72.39 | 72.39 | 313.69 | 313.69
1.51. |  | Dobava, montaža in preizkus delovanja tlačnega stikala za območjem 0 - 6 bara. Tip DANFOSS ali enakovredno. | kos | 1 | 0 |  |  | 84.5 | 65 |  | 65 | 65 | 65 | 30% |  | 19.5 | 19.5 | 84.5 | 84.5
1.52. |  | Dobava, montaža in preizkus merilca tlaka z merilnim območjem 0 - 16 bara in z analognim izhodom (4-20 mA). Tip PPI 110 - ELTRA ali enakovredno. | kos | 1 | 0 |  |  | 313.69 | 254 | 5% | 241.3 | 254 | 241.3 | 30% |  | 72.39 | 72.39 | 313.69 | 313.69
1.53. |  | Dobava, montaža in preizkus delovanja tlačnega stikala za območjem 0 - 16 bara. Tip DANFOSS ali enakovredno. | kos | 1 | 0 |  |  | 84.5 | 65 |  | 65 | 65 | 65 | 30% |  | 19.5 | 19.5 | 84.5 | 84.5
1.54. |  | Priklop in preizkus ter zagon merilca pretoka. Merilec pretoka se dobavi v okviru strojne opreme vodohrana. Merilec pretoka mora imeti naslednje karakteristike: | kpl | 1 | 0 |  |  | 350 | 300 |  | 300 | 300 | 300 |  | 50 | 50 | 50 | 350 | 350
| - | elektroenergetsko napajanje 10 V – 30 V DC,
| - | energetska poraba <8 W,
| - | standardno vgrajen sistem čiščenja elektrod,
| - | stopnjo mehanske zaščite IP68,
| - | standardno vgrajena možnost serijske komunikacije Modbus RTU RS485,
| - | analogni izhodni signala 4-20 mA,
| - | dva digitalna izhoda.,
| - | standardno vgrajena zaščita za nastavitve z geslom in
| - | dvosmerno merjenje pretoka.
1.55. |  | Priklop in preizkus ter zagon črpalke. Črpalka se dobavi skupaj z strojno opremo objekta. | kpl | 3 | 0 | 0
1.56. |  | Dobava, montaža in preikus delovanja zasilnega izklopa montiranega na steno v objektu. Zasilni izklop je sestavljen iz: | kpl | 1 | 0 |  |  | 29.8252 | 20.93 | 5% | 19.8835 | 20.93 | 19.8835 | 50% |  | 9.9417 | 9.9417 | 29.8252 | 29.8252
| - | Tipka gobasta, zaskočna, rdeča. Tip M22-DRP-S SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| - | Nosilec kontaktnega elementa. Tip M22-A SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| - | Kontaktni element - mirovni kontakt. Tip M22-K01 SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| - | Ohišje tipke za zasilni izklop, rumene barve v kompletu z uvodnico. Tip. M22-IY1 SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.57. |  | Izvedba instalacijskih meritev električne instalacije in zaščite pred delovanjem strele ter izdaja merilnih protokolov. | kpl | 1 | 0
1.58. |  | Izdelava tehnične dokumentacije v kompletu: projekt izvedenega stanja -PID in navodila za obratovanje in vzdrževanje. Vrednost je fiksno določena in se ne spreminja. | kpl | 1 | 1750 | 1750 | Vrednost postavke, ki je že vpisana ni dovoljeno spreminjati.
1.59. |  | Projektantski nadzor v času gradnje el. instalacij na objektu. | ura | 28 | 75 | 2100 | Obračun se bo izvedel po dejanskih količinah, ki bodo potrjene s strani nadzora.
1.60. |  | Upravljalski nadzor v času gradnje el. instalacij na objektu. | ura | 5 | 0
1.61. |  | Spuščanje v pogon in nastavitve parametrov. | kpl | 1 | 0
1.62. |  | Sodelovanje z ostalimi izvajalci na objektu. | kpl | 1 | 0
1.63. |  | Šolanje uporabnika. | kpl | 1 | 0
1.64. |  | Drobni in vezni material. | kpl | 1 | 0
|  | 2. NEPREDVIDENA DELA | NEPREDVIDENA DELA SKUPAJ: |  |  | 385
2.1. |  | Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja gradnje (10% od vseh del) | % | 10% | 3850 | 385
|  | 1. ELEKTRIČNE INŠTLACIJE IN ELEKTRIČNA OPREMA | 3850
|  | 2. NEPREDVIDENA DELA | 385
|  | CENA SKUPAJ (brez DDV) | 4235
|  | DDV (22%) | 931.7
|  | CENA SKUPAJ (z DDV) | 5166.7
Žig in podpis ponudnika
………………………….

## PRED_PP LEŠNŠKI VRH_1538_3-PRE2
Projekt: | 1538/3 Projekt oskrbe s pitno vodo v porečju Drave (2014-2020) - Ormoško območje -2.faza
Lokacija: | …
…
Objekt: | ELEKTRIČNE INŠTLACIJE IN ELEKTRIČNA OPREMA PREČRPALNE POSTAJE LEŠNICA
Načrt: | 1538/3-PRE2 3/7 Načrt elektro inštalacij prečrpalnice Lešniški vrh, II.faza
Faza: | PZI
Predračun z rekapitulacijo stroškov NIZKONAPETOSTNI PRIKLJUČEK 0,4 kV VODOHRANA KOSTANJ 100 m3
Postavka | Normativ | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Cena skupaj | Opomba postavke
|  | 1. ELEKTRIČNE INŠTLACIJE IN ELEKTRIČNA OPREMA | EL. INŠTLACIJE IN EL. OPREMA SKUPAJ: |  |  | 3850
1.1. |  | Prosto stoječi el. razdleilnik R-PP LEŠNIŠKI VRH dimenzij (v x š x g) 2000 x 1200 x 300 mm z dvojnimi vrati v kompletu z montažno ploščo, stopnja zaščite minimalno IP 55. Narejen iz jeklene pločevine debeline 1,2 mm in ustrezno antikorozijko zaščiten. V kompletu z podstavkom višine 100 mm. Montažna plošča narejena iz pocinkane jeklene pločevine. Tovarniški izdelek. SCHRACK ali enakovredno. | kpl | 1 | 0 |  |  | 9482 | 891.7 | 5% | 847.115 | 891.7 | 847.115 | 5% |  | 42.3558 | 42.3558 | 889.4707 | 889.4707 |  | 891.7 | 5% | 847.115
Opremljen z električno opremo:
| - | Preklopno stikalo 1- 0 -2 4-polno / 63A / 22 kW za montažo na vrata el. razdelilnika, z prigrajenimi pomožnimi signalnimi kontakti. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 180.9 | 10% | 162.81 | 180.9 | 162.81 |  |  | 0 | 0 | 162.81 | 162.81
| - | Zaščitno tokovno stikalo na direfenčni tok 63 / 0,3A 4p občutljivo na pulzirajoče tokove in primerno za obratovanje z frekvenčnimi pretvorniki. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 201.1 | 10% | 180.99 | 201.1 | 180.99 |  |  | 0 | 0 | 180.99 | 180.99
| - | Naprava za avtomatski ponovni vklop; 230 V AC. Tip: FSA - SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 364 | 15% | 309.4 | 364 | 309.4 |  |  | 0 | 0 | 309.4 | 309.4
| - | Zaščitno tokovno stikalo na direfenčni tok 25 / 0,03A 4p občutljivo na pulzirajoče tokove (splošne električne instalacije). Stikalo mora imeti prigrajeni pomožni kontakt za kontrolo položaja. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 201.1 | 10% | 180.99 | 201.1 | 180.99 |  |  | 0 | 0 | 180.99 | 180.99
| - | Glavno stikalo 4-polno / 63 A / 22 kW zaza montažo na vrata el. razdelilnika, ročaj rdeči, maska rumena. Stikalo mora imeti prigrajeni pomožni kontakt za kontrolo položaja. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 70.29 | 10% | 63.261 | 70.29 | 63.261 |  |  | 0 | 0 | 63.261 | 63.261
| - | Prenapetostna zaščita RAZREDA II za TN-C-S sistem z prigrajenimi signalnimi kontakti (vezava 3+0). SCHRACK ali enakovredno. | kpl | 1 |  |  |  | SCHRACK | 107.62 | 10% | 96.858 | 107.62 | 96.858 |  |  | 0 | 0 | 96.858 | 96.858
| - | Premostitvene tuljave za prenapetostno zaščito. SCHRACK ali enakovredno. | kpl | 1 |  |  |  | SCHRACK |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| - | Analizator omrežja z naslednjimi karakteristikami: | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 197 | 10% | 177.3 | 197 | 177.3 |  |  | 0 | 0 | 177.3 | 177.3
4 - KVADRANTNA MERITEV:
▫ napetost, medfazna napetost
▫ fazni tok
▫ tok v nevtralnem vodniku
▫ frekvenca
▫ faktor moči
▫ delova, jalova in navidezna energija
▫ delovna moč na fazo
▫ srednja vrednost moči in maksimalna srednja vrednost moči
▫ vsebnost harmoniko za vsako napetost
▫ vsebnost harmonikov za vsak tok
2 - KVDARANTNA MERITEV:
▫ delovna energija
▫ jalova energija
IZHOD:
▫ komunikacija ModBUS RTU - RS485
Tip analizatorja je NA-96 z ModBUS RTU - RS485 vmesnikom SCHRACK ali enakovredno.
| - | Tokovni transformator 100/5 A, razred točnosti 1. SCHRACK ali enakovredno. Skozi tokovnik se naredi en ovoj kar pomeni da je prestava potem 50/5 A. | kos | 3 |  |  |  | SCHRACK | 15.45 | 10% | 13.905 | 46.35 | 41.715 |  |  | 0 | 0 | 13.905 | 41.715
| - | Grelec 100W, montaža na letev. SCHRACK ali enakovrendno | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 73.17 | 10% | 65.853 | 73.17 | 65.853 |  |  | 0 | 0 | 65.853 | 65.853
| - | Termostat 0-50°C, montaža na letev. SCHRACK ali enakovredno | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 13.9 | 10% | 12.51 | 13.9 | 12.51 |  |  | 0 | 0 | 12.51 | 12.51
| - | Termostat 0-50°C za haljenje, montaža na letev. SCHRACK ali enakovredno | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 13.9 | 10% | 12.51 | 13.9 | 12.51 |  |  | 0 | 0 | 12.51 | 12.51
| - | Končno stikalo za vrata v razdelilniku. SCHRACK ali enakovredno | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 18.26 | 10% | 16.434 | 18.26 | 16.434 |  |  | 0 | 0 | 16.434 | 16.434
| - | Servisna luč v razdelilniku z vtičnico. SCHRACK ali enakovredno | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 60.81 | 10% | 54.729 | 60.81 | 54.729 |  |  | 0 | 0 | 54.729 | 54.729
| - | Ventilator za hlajenje električnega razdelilnika 19 W / 82 m3/h, 230 V, 50 Hz, v kompletu z filtrom dimenzije 202 x 202 mm v stopnji mehanske zaščite IP54. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 99.66 | 10% | 89.694 | 99.66 | 89.694 |  |  | 0 | 0 | 89.694 | 89.694
| - | Izhodni filter dimenzije 202 x 202 mm v stopnji mehanske zaščite IP54. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 26.04 | 10% | 23.436 | 26.04 | 23.436 |  |  | 0 | 0 | 23.436 | 23.436
| - | Vtičnica 230V, 16A montaža na letev. SCKRACK ali enakovredno | kos | 2 |  |  |  | SCHRACK | 5.19 | 10% | 4.671 | 10.38 | 9.342 |  |  | 0 | 0 | 4.671 | 9.342
| - | Močnostni kontaktor 4kW / 9A AC3. Napetost tuljave 230V AC. SCHRACK ali enakovredno | kos | 4 |  |  |  | SCHRACK | 12.14 | 10% | 10.926 | 48.56 | 43.704 |  |  | 0 | 0 | 10.926 | 43.704
| - | Močnostni kontaktor 30kW / 62A AC3. Napetost tuljave 230V AC. SCHRACK ali enakovredno | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 94.81 | 10% | 85.329 | 94.81 | 85.329 |  |  | 0 | 0 | 85.329 | 85.329
| - | Pomožni kontakti za kontaktor - delovni kontakt. SCHRACK ali enakovredno | kos | 2 |  |  |  | SCHRACK | 2.15 | 10% | 1.935 | 4.3 | 3.87 |  |  | 0 | 0 | 1.935 | 3.87
| - | Pomožni kontakti za kontaktor - mirovni kontakt. SCHRACK ali enakovredno | kos | 2 |  |  |  | SCHRACK | 2.15 | 10% | 1.935 | 4.3 | 3.87 |  |  | 0 | 0 | 1.935 | 3.87
| - | Tipka, trenutni kontakt, črna. Tip RMQ Titan - SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 2.71 | 10% | 2.439 | 2.71 | 2.439 |  |  | 0 | 0 | 2.439 | 2.439
| - | Signalna svetilka zelena. Tip RMQ Titan - SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 2.59 | 10% | 2.331 | 2.59 | 2.331 |  |  | 0 | 0 | 2.331 | 2.331
| - | Signalna svetilka bela. Tip RMQ Titan - SCHRACK ali enakovredno. | kos | 2 |  |  |  | SCHRACK | 2.59 | 10% | 2.331 | 5.18 | 4.662 |  |  | 0 | 0 | 2.331 | 4.662
| - | Led mudul za signalno svetilko 230 V DC - zeleni. Tip RMQ Titan - SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 5.63 | 10% | 5.067 | 5.63 | 5.067 |  |  | 0 | 0 | 5.067 | 5.067
| - | Led mudul za signalno svetilko 24V DC - bel. Tip RMQ Titan - SCHRACK ali enakovredno. | kos | 2 |  |  |  | SCHRACK | 3.76 | 10% | 3.384 | 7.52 | 6.768 |  |  | 0 | 0 | 3.384 | 6.768
| - | Tipka gobasta, zaskočna, rdeča. Tip RMQ Titan - SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 7.59 | 10% | 6.831 | 7.59 | 6.831 |  |  | 0 | 0 | 6.831 | 6.831
| - | Nosilec kontaktnega elementa. TipRMQ Titan - SCHRACK ali enakovredno. | kos | 5 |  |  |  | SCHRACK | 1.02 | 10% | 0.918 | 5.1 | 4.59 |  |  | 0 | 0 | 0.918 | 4.59
| - | Kontaktni element - delovni kontakt. Tip RMQ Titan - SCHRACK ali enakovredno. | kos | 4 |  |  |  | SCHRACK | 2.03 | 10% | 1.827 | 8.12 | 7.308 |  |  | 0 | 0 | 1.827 | 7.308
| - | Kontaktni element - mirovni kontakt. Tip RMQ Titan - SCHRACK ali enakovredno. | kos | 2 |  |  |  | SCHRACK | 2.03 | 10% | 1.827 | 4.06 | 3.654 |  |  | 0 | 0 | 1.827 | 3.654
| - | Nivijsko stikalo SPV 311, komplet s senzorjem za prisotnost vode v objektu MS 10, komplet, ELTRA ali enakovredno. | kos | 1 |  |  |  | ELTRATEC | 96.2 |  | 96.2 | 96.2 | 96.2 |  |  | 0 | 0 | 96.2 | 96.2
| - | Zaščitni element za merilne zanke 4- 20 mA, komplet. Tip PVZ 300 ELTRA ali enakovredno | kos | 3 |  |  |  | SCHRACK | 62 | 5% | 58.9 | 186 | 176.7 |  |  | 0 | 0 | 58.9 | 176.7
| - | Zaščitni element za komunikacijsko povezavo ModBUS RTU - RS485. | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 62 | 5% | 58.9 | 62 | 58.9 |  |  | 0 | 0 | 58.9 | 58.9
| - | Avtomatski inštalacijski odklopnik 40 A AC; karakteristike C 3-polni, 10 kA. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 96.2 | 10% | 86.58 | 96.2 | 86.58 |  |  | 0 | 0 | 86.58 | 86.58
| - | Avtomatski inštalacijski odklopnik 16 A AC; karakteristike C 3-polni, 10 kA. z prigrajenimi signalnimi kontakto (1x delovni in 1x mirovni) kontakti. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 2 |  |  |  | SCHRACK | 15.81 | 10% | 14.229 | 31.62 | 28.458 |  |  | 0 | 0 | 14.229 | 28.458
| - | Avtomatski inštalacijski odklopnik 16A AC; karakteristike C, 1-polni, 10 kA. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 10 |  |  |  | SCHRACK | 3.25 | 10% | 2.925 | 32.5 | 29.25 |  |  | 0 | 0 | 2.925 | 29.25
| - | Avtomatski inštalacijski odklopnik 10A AC; karakteristike C, 1-polni, 10 kA. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 11 |  |  |  | SCHRACK | 3.25 | 10% | 2.925 | 35.75 | 32.175 |  |  | 0 | 0 | 2.925 | 32.175
| - | Avtomatski inštalacijski odklopnik 6A AC; karakteristike B, 3-polni, 10 kA. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 13.9 | 10% | 12.51 | 13.9 | 12.51 |  |  | 0 | 0 | 12.51 | 12.51
| - | Avtomatski inštalacijski odklopnik 6A AC; karakteristike B, 2-polni, 10 kA z prigrajenimi signalnimi kontakto (1x delovni in 1x mirovni) kontakti. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 16.95 | 10% | 15.255 | 16.95 | 15.255 |  |  | 0 | 0 | 15.255 | 15.255
| - | Avtomatski inštalacijski odklopnik 6A AC; karakteristike B, 2-polni, 10 kA z prigrajenimi signalnimi kontakto (1x delovni in 1x mirovni) kontakti. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 4 |  |  |  | SCHRACK | 16.95 | 10% | 15.255 | 67.8 | 61.02 |  |  | 0 | 0 | 15.255 | 61.02
| - | Avtomatski inštalacijski odklopnik 4A AC; karakteristike C, 1-polni. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 2 |  |  |  | SCHRACK | 6.62 | 10% | 5.958 | 13.24 | 11.916 |  |  | 0 | 0 | 5.958 | 11.916
| - | Avtomatski inštalacijski odklopnik 4A AC; karakteristike B, 1-polni. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 4 |  |  |  | SCHRACK | 6.82 | 10% | 6.138 | 27.28 | 24.552 |  |  | 0 | 0 | 6.138 | 24.552
| - | Avtomatski inštalacijski odklopnik 4A AC; karakteristike C, 1-polni, 10 kA z prigrajenimi signalnimi kontakto (1x delovni in 1x mirovni) kontakti. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 4 |  |  |  | SCHRACK | 12.99 | 10% | 11.691 | 51.96 | 46.764 |  |  | 0 | 0 | 11.691 | 46.764
| - | Avtomatski inštalacijski odklopnik 4A AC; karakteristike B, 1-polni, 10 kA z prigrajenimi signalnimi kontakto (1x delovni in 1x mirovni) kontakti. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 3 |  |  |  | SCHRACK | 13.19 | 10% | 11.871 | 39.57 | 35.613 |  |  | 0 | 0 | 11.871 | 35.613
| - | Avtomatski inštalacijski odklopnik 2A AC; karakteristike B, 1-polni. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 2 |  |  |  | SCHRACK | 6.82 | 10% | 6.138 | 13.64 | 12.276 |  |  | 0 | 0 | 6.138 | 12.276
| - | Avtomatski inštalacijski odklopnik 2A AC; karakteristike B, 1-polni, 10 kA z prigrajenimi signalnimi kontakto (1x delovni in 1x mirovni) kontakti. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 13.19 | 10% | 11.871 | 13.19 | 11.871 |  |  | 0 | 0 | 11.871 | 11.871
| - | Avtomatski inštalacijski odklopnik 4 A DC; karakteristike B, 2-polni. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 2 |  |  |  | SCHRACK | 35.58 | 10% | 32.022 | 71.16 | 64.044 |  |  | 0 | 0 | 32.022 | 64.044
| - | Vrstna sponka z cevno varovalko in indikacijo pregoretja varovalke | kos | 16 |  |  |  | SCHRACK | 1.31 | 10% | 1.179 | 20.96 | 18.864 |  |  | 0 | 0 | 1.179 | 18.864
| - | Stikalo 1-polno / 10A / položaj 0 - 1; za montažo na vrata el. razdelilnika. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 2 |  |  |  | SCHRACK | 12.12 | 10% | 10.908 | 24.24 | 21.816 |  |  | 0 | 0 | 10.908 | 21.816
| - | Stikalo 1-polno / 10A / položaj 1 - 0 - 2; za montažo montažo na vrata el. razdelilnika. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 2 |  |  |  | SCHRACK | 14.1 | 10% | 12.69 | 28.2 | 25.38 |  |  | 0 | 0 | 12.69 | 25.38
| - | Stikalo 3-polno / 10A / položaj 1 - 0 - 2; za montažo namontažo na vrata el. razdelilnika. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 3 |  |  |  | SCHRACK | 14.2 | 10% | 12.78 | 42.6 | 38.34 |  |  | 0 | 0 | 12.78 | 38.34
| - | Stikalo za preizkus varnostne razsvetljave 1-polno / 16A / položaj 1 - 0; za montažo na montažo na vrata el. razdelilnika, rdeče barve. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 20.05 | 10% | 18.045 | 20.05 | 18.045 |  |  | 0 | 0 | 18.045 | 18.045
| - | Rele 24V DC, s tremi preklopnimi kontakti 10A. Tip: PT miniaturni rele SCHRACK ali enakovredno. | kos | 20 |  |  |  | SCHRACK | 4.19 | 10% | 3.771 | 83.8 | 75.42 |  |  | 0 | 0 | 3.771 | 75.42
| - | Fazno nadzorni rele. Tip: UR5P3011 SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 49.01 | 10% | 44.109 | 49.01 | 44.109 |  |  | 0 | 0 | 44.109 | 44.109
| - | Rele 220V AC, s tremi preklopnimi kontakti 10A. Tip: PT miniaturni rele SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 5.17 | 10% | 4.653 | 5.17 | 4.653 |  |  | 0 | 0 | 4.653 | 4.653
| - | Podnožje za PT miniaturni rele 3-polno 10A. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 21 |  |  |  | SCHRACK | 2.82 | 10% | 2.538 | 59.22 | 53.298 |  |  | 0 | 0 | 2.538 | 53.298
| - | Oznaka za PT rele za montažo na podnožje. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 21 |  |  |  | SCHRACK | 0.1 | 10% | 0.09 | 2.1 | 1.89 |  |  | 0 | 0 | 0.09 | 1.89
| - | LED modul zelen z ničelno diodo 24 V DC za PT podnožje. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 12 |  |  |  | SCHRACK | 1.6 | 10% | 1.44 | 19.2 | 17.28 |  |  | 0 | 0 | 1.44 | 17.28
| - | LED modul zelen 24 V DC za PT podnožje. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 4 |  |  |  | SCHRACK | 1.73 | 10% | 1.557 | 6.92 | 6.228 |  |  | 0 | 0 | 1.557 | 6.228
| - | LED modul zelen 220 V AC za PT podnožje. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 1.92 | 10% | 1.728 | 1.92 | 1.728 |  |  | 0 | 0 | 1.728 | 1.728
| - | Zaščitno motorsko stikalo za območje od 10,0 do 16,0 A za požarno črpalko. SCHRACK ali enakovredno | kos | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| - | Pomožni kontakti za zaščitno motorsko stikalo, montaža z strani- 2x delovni kontakt. SHRACK ali enakovredno | kos | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| - | Frekvenčni pretvornik za črpalko moči 5,50 kW AC3, frekvenčni pretvornik mora imeti standardno vgrajeno ModBUS RS-485 komunikacijo, 2x relejski izhod, 1x analogni vhod 4- 20 mA in 1x analodni izhod. Tip: DANFOSS FC-101 ali enakovredno. | kos | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| - | Napajalnik z izhod za poljenje baterij in preklopnim vezjem v primeru izpada napetosti (UPS funkcija) z naslednjimi lastnsotmi: | kos | 1 |  |  |  | EATON KOLEKTOR | 330.8 |  | 330.8 | 330.8 | 330.8 |  |  | 0 | 0 | 330.8 | 330.8
• napajalna napetost 100 V - 240 V AC; 45 - 65 Hz • nazivni tok 1,1 A pri 230 V AC • nazivna izhodna napetost 24 V DC • izhodna napetoast 22,5 V - 29,5 V DC • polnilnil tok 0,2 A - 1,5 A • 3x digitalni signal za signalizacijo stanja napajanja Tip: TRIO-UPS/1AC/24DC/ 5 proizvajalca PHOENIXCONTACT ali enakovredno.
| - | Baterija za napajlnik 24V DC z UPS funkcijo, z naslednjimi lastnostmi 24 V DC, 12 Ah z vgrajeno kratkostično zaščito. Tip: QUINT-BAT/24DC/12AH proizvajalca PHOENIXCONTACT ali enakovredno. | kos | 2 |  |  |  | EATON KOLEKTOR | 313.3 |  | 313.3 | 626.6 | 626.6 |  |  | 0 | 0 | 313.3 | 626.6
| - | Vgradni voltmeter 0-500V, AC. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 29.44 | 10% | 26.496 | 29.44 | 26.496 |  |  | 0 | 0 | 26.496 | 26.496
| - | Voltmetersko preklopno stikalo. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 28.9 | 10% | 26.01 | 28.9 | 26.01 |  |  | 0 | 0 | 26.01 | 26.01
| - | Merilni pretvornik DC napatost / DC napetost, tip: MPU301 - 2X - 0 (vhod DC napetost 30V, izhod DC napetost 0 - 10 V ) ELTRA ali enakovredno | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 66 |  | 66 | 66 | 66 |  |  | 0 | 0 | 66 | 66
| - | Vezava krmilnika proizvajalca TBOX (po popisu) | kpl | 1 |  |  |  | SCHRACK | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 321 | 321 | 321 | 321 | 321
| - | Drobni in vezni material, opozorilni napisi, oznake, plastični kanali, povezovalne žice, izolirana preproga dimenzie 1500x1000mm. | kpl | 1 |  |  |  | SCHRACK | 1470 |  | 1470 | 1470 | 1470 |  | 1765 | 1765 | 1765 | 3235 | 3235 | 4732.411 | 8330.7668
1.2. |  | Dobava, montaža, vezava in preizkus delovanja prostoprogramirnega sistema z možnostjo daljinskega nadzora v kompletu. Progranmiranje in preiskus izdelane aplikacije.Krmilnik mora imeti naslednje lastnosti: | kpl | 1 | 0 | 0
| ○ | programiranje krmilnika mora biti po standardu IEC61131-3
| ○ | podpora naslednjim protokolom: TCOMM, TMA, DNP3.0, ModBUS
| ○ | vgrajen Web server za direkten dostop do upravljanja objekta brez uporabe nadzornega programa (grafični pregled stanja, oddaja komand in parametrov, diagram za 2 dni).
| ○ | vgrajen alarmni sistem (alarm management). Ob nastanku alarma krmilnik sam pošlje SMS in/ali mail (push mail) uporabnikom in prenese alarm v nadzorni program s časom nastanka alarma.
| ○ | vgrajen datalogger za minimalno 30 dni podatkov. Shranjujejo se procesni podatki in alarmi (čas, vrsta alarma, prejemniki alarma). Natančnost zapisa je minimalno 100 ms (daljinsko sledenje prehodnih pojavov).
| ○ | vgrajena ura realnega časa z možnostjo sistemske sinhronizacije
| ○ | daljinski « download/upload » programa in operacijskega sistema
| ○ | moznost priklopa IP kamere z možnostjo IP forwardinga
Krmilnik je modularne izvedbe in ima naslednjo konfiguracijo:
| - | TBOX MS CPU32E | kos | 1
| - | TBOX MS GSM-3G-EU | kos | 1
| - | TBOX MS-16DI (digitalni vhodi) | kos | 4
| - | TBOX MS-16DIO (digitalni vhodi/izhodi) | kos | 1
| - | TBOX MS-8AIVC (analogni vhodi) | kos | 1
| - | TBOX MS-RACK-10 (vodilo za 10 mest) | kos | 1
| - | GSM antena v kompletu z kablom in nosilcom | kos | 1
1.3. |  | Dobava in namestitev kompletne potrebne programske in strojne opreme za realizacijo nadzornega centra pri nosilcu koncesije za vzdrževanje sistema.
| ○ | Izvedba storitev na krmilniku v obsegu: priprava programa in nalaganje na krmilnike; nastavitev komunikacijskih adres krmilnika; zagon in optimizacija parametrov delovanja | kpl | 1 | 0 | 0
| ○ | Izdelava aplikativnih slik za posamezen objekt s prikazom parametrov iz prostoprogramirnega sistema vodohrana. Izdelava vsaj dveh aplikativnih slik po objektu. | kpl | 1 | 0 | 0
| ○ | Nastavitve sistema, šolanje uporabnika sistema, izdaja navodil o uporabi in vzdrževanju v slovenskem jeziku, garancijske izjave. | kpl | 1 | 0 | 0
1.4. |  | Dobava, montaža, vezava in preizkus delovanja komunikacijskega vmesnika diagonale 7'', napajanje 24 V DC in z ADROID opreracijskim sistemom. Tip: Samkoon AK-070AE. | kos | 1 | 0 | 0
1.5. |  | WiFi USB adapter za direktni dostop do PLC-ja na lokaciji objekta z mobilnimi napravami (pametni telefon, tablica, prenosni računalnik…) Tip: NETGEAR N300 | kos | 1 | 0 | 0
1.6. |  | Dobava, montaža in vezava omarice za izenačenje potencialov GIP, vgradne izvedbe, stopnja zaščite IP44. Narejene iz nerjaveče pločevine (AISI 304 Wnr. 1.4301). V kompletu z zbiralko 2 x M8, 10 x M6, 10 x M5 in priključkom za valjavec FeZn 25x4mm. Vključno z označevanjem priklopnega mesta vodnika. | kos | 1 | 0 | 0
1.7. |  | Dobava, montaža in priklop, preizkus, zagon razdelilne omara R-AGREGAT, dimenzij (v x š x g) 500 x 500 x 320 mm z enojnimi vrati in z zaprtim dnom. Stopnja mehanske žaščite IP54. Narejen iz vroče stisnjenega poliestra, ojačanega s steklenimi vlakni. Barva siva RAL 7032. Tovarniški izdelek SCHNEIDER ELECTRIC ali enakovredno. | kpl | 1 | 0 | 0
Opremljen z električno opremo:
| - | Montažna plošča za električni razdelilnik dimenzij (v x š x g) 500 x 500 x 320 mm z enojnimi vrati Montažna plošča narejena iz pocinkane jekklene pločevine.Tovarniški izdelek SCHNEIDER ELECTRIC ali enakovredno. | kos | 1
| - | Vtikač 400V / 63A / 5p / 6h ; za motažo na montažno ploščo razdelilnika, komplet z pritrdilnimi vijaki | kos | 1
| - | Ključavnica za zaklepanje el. razdelilnika od upravljavca objekta, komplet | kos | 1
| - | Uvodnia Pg 32mm, komplet | kos | 1
| - | Drobni in vezni material, opozorilni napisi, oznake. | kos | 1
1.8. |  | Dobava in montaža INOX kabelske police PK 200/50/2 v kompletu (police, pokrov, sojnice, spojni vijačni pribor, stenske konzole, siderni in vijačni (dolgi pribor). | m | 16 | 0
1.9. |  | Dobava in montaža INOX kabelske police PK 100/50/2 v kompletu (police, pokrov, sojnice, spojni vijačni pribor, stenske konzole, siderni in vijačni (dolgi pribor). | m | 12 | 0
1.10. |  | Dobava in montaža zaščitne PN cevi do Φ 36 mm, v kompletu s patentnimi skobami, sidrni in vijačni pribor. | m | 45 | 0
1.11. |  | Dobava in polaganje gibljive zaščitne cevi eurofleks do Φ 36 mm. | m | 38 | 0
1.12. |  | Dobava in montažata in preizkus nadgradnih (n/o) svetil, stopnja zaščite IP 54:
| - | Linijska svetilka z LED svetlobmnim virom moči 48W, 3840lm, 4500K, nazivne napetosti; 220 - 240V, IP65, kot optike 120°, dolžine 1500 mm. Tip: V-TAC, Serie G ali enakovredno. | kos | 3 | 0
| - | Namensko svetilo zasilne razsvetljave z LED svetlobnim virom v lokalnem pripravnem stiku, avtonomije 3 ure, 190lm, IP65. Tip: SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 | 0
| - | Reflektor z LED svetlobnim virom moči 20 W, 840, 1600lm, IP 65, 230V, črne barve, v kompletu z nosilno stensko konzolo in pritrdilnim materialom. Tip : V-TAC ali enakovredno. | kos | 2 | 0
1.13. |  | IR senzor v izvedbi IP65. | kos | 1 | 0
1.14. |  | Montaža, priklop in preizkus delovanja sobnega termostata električnega radiatorja v objektu, dobava je zajeta v gradbenem delu. | kos | 1 | 0
1.15. |  | Dobava, montaža, priklop in preizkus delovanja električnega radiatorja v objektu moči 2 kW | kos | 1 | 0
1.16. |  | Dobava in montaža, vezava in preizkus stikalnega materiala in vtičnic za n/o montažo v kompletu z pritrdilnim materialom, stopnja zaščite IP 54:
| - | serijsko stikalo | kos | 1 | 0
| - | enpolno stikalo | kos | 1 | 0
| - | vtičnica 400V / 16A / 5p. / 6h | kos | 1 | 0
| - | vtičnica 220V / 16A | kos | 4 | 0
1.17. |  | Nadometna razdelina doza 100 x 100mm, stopnja žaščite minimalno IP 55 v kompletu z uvodnicami in pritdilnim materialom. | kos | 4 | 0 |  |  | 31.5 | 18 |  | 18 | 72 | 72 | 75% |  | 13.5 | 54 | 31.5 | 126
1.18. |  | Izvedba priključkov za opremo moči do 3 kW (vklujčno z merilno opremo) v električnem razdelilnikom. | kpl | 12 | 0
1.19. |  | Izvedba priključkov za opremo moči nad 3 kW v električnem razdelilnikom. | kpl | 5 | 0
1.20. |  | Dobava in polaganje kablov. Polaganje delno v kabelsko polico, delno uvlečeni v zaščitne cevi:
| - | kabel NYY-J 5 x 10 mm2 ali enakovredno | m | 20 | 0
| - | kabel OLFLEX CLASSIC 110 5 G 16 mm2 ali enakovredno | m | 15 | 0
| - | kabel OLFLEX CLASSIC 110 5 G 2,5 mm2 ali enakovredno | m | 25 | 0
| - | kabel OLFLEX CLASSIC 110 3 G 2,5 mm2 ali enakovredno | m | 32 | 0
| - | kabel OLFLEX CLASSIC 110 5 G 1,5 mm2 ali enakovredno | m | 12 | 0
| - | kabel OLFLEX CLASSIC 110 4 G 1,5 mm2 ali enakovredno | m | 18 | 0
| - | kabel OLFLEX CLASSIC 110 3 G 1,5 mm2 ali enakovredno | m | 55 | 0
| - | kabel OLFLEX CLASSIC 110 CY 4 G 4,0 mm2 ali enakovredno | m | 53 | 0 |  |  | 13.797 | 10.22 |  | 10.22 | 541.66 | 541.66 | 35% |  | 3.577 | 189.581 | 13.797 | 731.241
| - | kabel UNITRONIC LiYCY 2 x 1 mm2 ali enakovredno | m | 85 | 0 |  |  | 1.22 | 0.61 |  | 0.61 | 51.85 | 51.85 | 100% |  | 0.61 | 51.85 | 1.22 | 103.7
| - | kabel UNITRONIC LiYCY 3 x 1 mm2 ali enakovredno | m | 46 | 0 |  |  | 1.5 | 0.75 |  | 0.75 | 34.5 | 34.5 | 100% |  | 0.75 | 34.5 | 1.5 | 69
| - | kabel UNITRONIC LiYCY 5 x 1 mm2 ali enakovredno | m | 49 | 0 |  |  | 1.94 | 0.97 |  | 0.97 | 47.53 | 47.53 | 100% |  | 0.97 | 47.53 | 1.94 | 95.06
| - | kabel UNITRONIC BUS LD FD P 2x 2x 0,25 mm2 ali enakovredno | m | 39 | 0 |  |  | 2.065 | 1.18 |  | 1.18 | 46.02 | 46.02 | 75% |  | 0.885 | 34.515 | 2.065 | 80.535
1.21. |  | Zemljska dela potrebna za izvedbo električnih inštalacij objekta:
|  | Kombinirani strojno - ročni izkop jarka globine 0,9 m in širine 0,4 m v teren III. - IV. ktg.. Izkop z odmetom na stran, 1.0 m od roba jarka. | m3 | 1.8 | 0
|  | Fino strojno in ročno planiranje dna jarka po globinski zakoličbi nivelete s toč. +-2 cm. | m2 | 2 | 0
|  | Dobava in izdelava peščene posteljice iz peska granulacije 0-6 mm za cevovod iz polietilena in kablovode, s strojnim nabijanjem do 95% po Proctorju in izravnavo do točnosti +-0,5 cm. Debelina peščene posteljice je 10 cm, vključno z nabavo in dobavo peš.mat. | m3 | 0.2 | 0
|  | Dobava in izdelava zasipa ob cevi do temena ter nad temenom cevi s peskom 0-6 mm, komprimacijo do 95% po Proctorju. | m3 | 0.32 | 0
|  | Strojni zasip jarka za cevovod z izkopanim materialom, s strojnim komprimiranjem s težkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 20 cm, do zbitosti, to je do 95% po Proctorju. | m3 | 0.44 | 0
|  | Kombinirani strojno - ročni izkop jarka globine 0.65 m in širine 0,3 m v teren III. - IV. ktg., položitev INOX traku 30 x 3,5 mm, zasip INOX traka s fino zemljo, ostalo pa izkopanim materialom jarka s sprotnim utrjevanjem, utrditev. | m3 | 26.45 | 0
|  | Strojno nakladanje viška materiala na kamion, odvoz v deponijo do 3,0 km, v ceni je zajet tudi strošek deponije. | m3 | 2.2 | 0
1.22. |  | Dobava in polaganje zaščitne cevi Stigmaflex DN Φ75 mm v izkopani jarek. | m | 10 | 0
1.23. |  | Dobava in polaganje opozorilnega traku "ENERGETSKI KABEL" | m | 20 | 0
1.24. |  | Dobava in polaganje "GAL" platičnega ščitnika. | m | 11.5 | 0
1.25. |  | Dobava in polaganje pocinkanega INOX traku 30x 3,5 mm, položen v zemljo okrog objekta.. | m | 75 | 0
1.26. |  | Dobava in polaganje INOX žice Ø 8 mm, položena nadometno na zidne nosilce, delno na zračnike. | m | 42 | 0
1.27. |  | Dobava in polaganje INOX ozemljitvene sonde premera 20 mm in dolžine 1,5 m v kompletu z konico in križno sponko. HERMI ali enakovreno. | kom | 4 | 0
1.28. |  | Dobava in montaža INOX križne sponke trak-trak. | kom | 12 | 0
1.29. |  | Dobava in montaža INOX križne sponke trak-žica. | kom | 4 | 0
1.30. |  | Dobava in montaža INOX križne sponke žica-žica. | kom | 4 | 0
1.31. |  | Dobava in montaža zidnega nosilca INOX s sponko trak. | kom | 8 | 0
1.32. |  | Dobava in montaža zidnega nosilca INOX s sponko za žico. | kom | 16 | 0
1.33. |  | Dobava in montaža slemenskega nosilca za INOX žico. | kom | 10 | 0
1.34. |  | Dobava in montaža strešnega nosilca za INOX žico. | kom | 16 | 0
1.35. |  | Dobava in montaža odkapnika za INOX žico. | kom | 4 | 0
1.36. |  | Dobava in montaža žlebne sponke za INOX žico. | kom | 4 | 0
1.37. |  | Dobava in montaža objemka za otočnoo cev Φ80 mm za INOX žico. | kom | 16 | 0
1.38. |  | Dobava in montaža INOX kontaktne sponke. | kom | 4 | 0
1.39. |  | Dobava in montaža INOX merilne sponke. | kom | 4 | 0
1.40. |  | Dobava in montaža mehanske zaščite glavnih odvodov. | kom | 4 | 0
1.41. |  | Dobava in montaža objemke z križno sponka za cev ( Φ cevi zračnika glej v načrt). | kom | 6 | 0
1.42. |  | Izvedba vijačnega ali varjenega stika. | kom | 8 | 0
1.43. |  | Dobava in montaža premostitvenega stika na cevovodih in ostalih kovinskih masah z Cu pletenico l = 0,5 m v kompletu z ustreznimi kabelskimi končnicami. | kom | 17 | 0
1.44. |  | Dobava in montaža raznih cevnih objemk s priključno sponko. | kos | 8 | 0
1.45. |  | Dobava in položitev vodnika P/F 6mm2. | m | 148 | 0
1.45. |  | Dobava in položitev vodnika P/F 16mm2. | m | 25 | 0
1.46. |  | Izvedba izenačitev potencialov kovinskih mas. | kos | 12 | 0
1.47. |  | Izvedba prehoda dovodnega električnega kabla skozi AB steno ali AB ploščo v komletu z ustrezno uvodnico za vgradnjo v beton. (tipki izdelek PEZETE d.o.o. ali enakovredno) | kpl | 3 | 0
1.48. |  | Dobava, montaža, priklop, preizkus, zagon elementov tehnične zaščite objekta v sestavi: - induktivno stikalo 24 V DC, trižična variata, komplet z nosilcem, komplet z pritrdilnim materialom. | kos | 1 | 0 |  |  | 33.8 | 26 |  | 26 | 26 | 26 | 30% |  | 7.8 | 7.8 | 33.8 | 33.8
1.49. |  | Dobava, montaža in preizkus merilca temperature z izhodom Pt1000. Tip TTP 310 - ELTRA ali enakovredno | kos | 1 | 0 |  |  | 313.69 | 254 | 5% | 241.3 | 254 | 241.3 | 30% |  | 72.39 | 72.39 | 313.69 | 313.69
1.50. |  | Dobava, montaža in preizkus merilca tlaka z merilnim območjem 0 - 6 bara in z analognim izhodom (4-20 mA). Tip PPI 110 - ELTRA ali enakovredno. | kos | 1 | 0 |  |  | 313.69 | 254 | 5% | 241.3 | 254 | 241.3 | 30% |  | 72.39 | 72.39 | 313.69 | 313.69
1.51. |  | Dobava, montaža in preizkus delovanja tlačnega stikala za območjem 0 - 6 bara. Tip DANFOSS ali enakovredno. | kos | 1 | 0 |  |  | 84.5 | 65 |  | 65 | 65 | 65 | 30% |  | 19.5 | 19.5 | 84.5 | 84.5
1.52. |  | Dobava, montaža in preizkus merilca tlaka z merilnim območjem 0 - 16 bara in z analognim izhodom (4-20 mA). Tip PPI 110 - ELTRA ali enakovredno. | kos | 1 | 0 |  |  | 313.69 | 254 | 5% | 241.3 | 254 | 241.3 | 30% |  | 72.39 | 72.39 | 313.69 | 313.69
1.53. |  | Dobava, montaža in preizkus delovanja tlačnega stikala za območjem 0 - 16 bara. Tip DANFOSS ali enakovredno. | kos | 1 | 0 |  |  | 84.5 | 65 |  | 65 | 65 | 65 | 30% |  | 19.5 | 19.5 | 84.5 | 84.5
1.54. |  | Priklop in preizkus ter zagon merilca pretoka. Merilec pretoka se dobavi v okviru strojne opreme vodohrana. Merilec pretoka mora imeti naslednje karakteristike: | kpl | 1 | 0 |  |  | 350 | 300 |  | 300 | 300 | 300 |  | 50 | 50 | 50 | 350 | 350
| - | elektroenergetsko napajanje 10 V – 30 V DC,
| - | energetska poraba <8 W,
| - | standardno vgrajen sistem čiščenja elektrod,
| - | stopnjo mehanske zaščite IP68,
| - | standardno vgrajena možnost serijske komunikacije Modbus RTU RS485,
| - | analogni izhodni signala 4-20 mA,
| - | dva digitalna izhoda.,
| - | standardno vgrajena zaščita za nastavitve z geslom in
| - | dvosmerno merjenje pretoka.
1.55. |  | Priklop in preizkus ter zagon črpalke. Črpalka se dobavi skupaj z strojno opremo objekta. | kpl | 3 | 0 | 0
1.56. |  | Dobava, montaža in preikus delovanja zasilnega izklopa montiranega na steno v objektu. Zasilni izklop je sestavljen iz: | kpl | 1 | 0 |  |  | 29.8252 | 20.93 | 5% | 19.8835 | 20.93 | 19.8835 | 50% |  | 9.9417 | 9.9417 | 29.8252 | 29.8252
| - | Tipka gobasta, zaskočna, rdeča. Tip M22-DRP-S SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| - | Nosilec kontaktnega elementa. Tip M22-A SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| - | Kontaktni element - mirovni kontakt. Tip M22-K01 SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| - | Ohišje tipke za zasilni izklop, rumene barve v kompletu z uvodnico. Tip. M22-IY1 SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.57. |  | Izvedba instalacijskih meritev električne instalacije in zaščite pred delovanjem strele ter izdaja merilnih protokolov. | kpl | 1 | 0
1.58. |  | Izdelava tehnične dokumentacije v kompletu: projekt izvedenega stanja -PID in navodila za obratovanje in vzdrževanje. Vrednost je fiksno določena in se ne spreminja. | kpl | 1 | 1750 | 1750 | Vrednost postavke, ki je že vpisana ni dovoljeno spreminjati.
1.59. |  | Projektantski nadzor v času gradnje el. instalacij na objektu. | ura | 28 | 75 | 2100 | Obračun se bo izvedel po dejanskih količinah, ki bodo potrjene s strani nadzora.
0
1.60. |  | Upravljalski nadzor v času gradnje el. instalacij na objektu. | ura | 5 | 0
1.61. |  | Spuščanje v pogon in nastavitve parametrov. | kpl | 1 | 0
1.62. |  | Sodelovanje z ostalimi izvajalci na objektu. | kpl | 1 | 0
1.63. |  | Šolanje uporabnika. | kpl | 1 | 0
1.64. |  | Drobni in vezni material. | kpl | 1 | 0
|  | 2. NEPREDVIDENA DELA | NEPREDVIDENA DELA SKUPAJ: |  |  | 385
2.1. |  | Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja gradnje (10% od vseh del) | % | 10% | 3850 | 385
|  | 1. ELEKTRIČNE INŠTLACIJE IN ELEKTRIČNA OPREMA | 3850
|  | 2. NEPREDVIDENA DELA | 385
|  | CENA SKUPAJ (brez DDV) | 4235
|  | DDV (22%) | 931.7
|  | CENA SKUPAJ (z DDV) | 5166.7
Žig in podpis ponudnika
………………………….

## POPIS_HP_Lahonci_1538_3-HPN2
Projekt: | 1538/3 Projekt oskrbe s pitno vodo v porečju Drave (2014-2020) - Ormoško območje -2.faza
Lokacija: | …
…
Objekt: | NIZKONAPETOSTNI PRIKLJUČEK 0,4 kV HIDROFORNE POSTAJE LAHONCI
Načrt: | 1538/3-HPN2 3/9 Načrt NN priključka 0,4 kV hidroforne postaje Lahonci, II.faza
Faza: | PZI
Predračun z rekapitulacijo stroškov NIZKONAPETOSTNI PRIKLJUČEK 0,4 kV VODOHRANA KOSTANJ 100 m3
Postavka | Normativ | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Cena skupaj | Opomba postavke
|  | 1. PRIPRAVLJALNA DELA |  | PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: |  | 0
1.1. |  | Priprava gradbišča z vsemi potrebnimi deli in materiali. | kpl | 1 | 0 | 0
1.2. |  | Vzpostavitev gradbišča v prvotno stanje po končanju vseh del. | kpl | 1 | 0 | 0
1.3. |  | Zakoličba trase kablovoda. | m | 38 | 0 | 0
1.4. |  | Zakoličba vseh ostalih obstoječih komunalnih vodov (ocenjeno). | kpl | 1 | 0 | 0
1.5. |  | Izvedba stikalnih manipulacij, preizkus breznapetostnega stanja in zagotovitev varnega dela | kpl | 1 | 0 | 0
|  | 2. ZEMELJSKA DELA | ZEMELJSKA DELASKUPAJ: |  |  | 0
Opomba:
Rušenje obstoječih asfaltnih površin in odkop zgornjega ustroja ceste se obračuna pri popisu za vodovoda. Zunanja ureditev teh površin se obračuna pri vodoovodu oz. gradbenem delu!
2.1. |  | Izkop komunalnega jarka z kombiniranim strojno - ročni izkopom s širino dna razširitve je 0,4 m, globine 0,8 m, naklon brežin, 75° v terenu od III. in IV. kategorije. Izkop z odmetom na stran, 1.0 m od roba jarka. | m3 | 15.6 | 0 | 0
2.2. |  | Ročni izkop pri križanju z obstoječimi komunalnimi vodi | m3 | 3.6 | 0 | 0
2.3. |  | Fino strojno in ročno planiranje dna jarka po globinski zakoličbi nivelete s toč. +-2 cm. | m2 | 5.2 | 0 | 0
2.4. |  | Dobava in izdelava peščene posteljice iz peska granulacije 0-6 mm za cevovod iz polietilena in kablovode, s strojnim nabijanjem do 95% po Proctorju in izravnavo do točnosti +-0,5 cm. Debelina peščene posteljice je 10 cm, vključno z nabavo in dobavo peš.mat. | m3 | 1.9 | 0 | 0
2.5. |  | Dobava in izdelava zasipa ob cevi do temena ter nad temenom cevi s peskom 0-6 mm, komprimacijo do 95% po Proctorju, vključno z nabavo in dobavo peš.mat. | m3 | 2.5 | 0 | 0
2.6. |  | Strojni zasip jarka z izkopanim materialom, s strojnim komprimiranjem s težkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 20 cm, do zbitosti, to je do 95% po Proctorju. | m2 | 11.2 | 0 | 0
2.7. |  | Kombiniranim strojno - ročni izkopom jame za podstavek PS-PMO, dimenzije izkopa 1,0 m x 0,6 m, globine 0,9 m, v terenu od III. in IV. kategorije. Izkop z odmetom na stran, 1.0 m od roba jarka. | m3 | 0.54 | 0 | 0
2.8. |  | Strojni zasip gradbene jame okrog podstavka PS-PMO v plasteh po 30 cm in komprimiranjem do 50 Mpa. | m3 | 0.28 | 0 | 0
2.9. |  | Strojno nakladanje viška materiala na kamion, odvoz v deponijo do 10,0 km, v ceni je zajet tudi strošek deponije. | m3 | 4.4 | 0 | 0
|  | 3. MONTAŽNA DELA |  | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  | 0
3.1. |  | Dobava kabla NAYY-J 4x70 + 2,5 mm2 | m | 53 | 0 | 0
3.2. |  | Uvleka kabla NAYY-J 4x70 + 2,5 mm2 v zaščitno cev | m | 38 | 0 | 0
3.3. |  | Montaža kabelske glave, kabelskih končnikov in priklop kabla NAYY-J 4x 70 + 2,5 mm2 v novopredvidenem PS-PMO. | kpl | 1 | 0 | 0
3.4. |  | Montaža kabla NAYY-J 4x 70 + 2,5 mm2 po lesenem A drogu (8m), zaščita kabla do višine 2,5 m nad tlemi | kpl | 1 | 0 | 0
3.5. |  | Montaža kabelske glave, kabelskih končnikov na kablu NAYY-J 4x 70 + 2,5 mm2. | kpl | 1 | 0 | 0
3.6. |  | Priklop zemeljskega kabla na vodnike na obstoječe prostozračno omrežje. | kpl | 1 | 0 | 0
3.7. |  | Dobava in montaža PS-PMO sestavljene iz: | kpl | 1 | 0 | 0
| ○ | Stikalni blok dimenzij (v x š x g) 1250 x 500 x 320 mm z enojnimi vrati in z odprtim dnom ter zračno režo pod streho in na dnu omare . Stopnja mehanske žaščite IP54. Narejen iz vroče stisnjenega poliestra, ojačanega s steklenimi vlakni. Barva siva RAL 7032.Tovarniški izdelek SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1
| ○ | Streha za omaro dimenzij (v x š x g) 1250 x 500 x 320 mm. Narejena iz vroče stisnjenega poliestra, ojačanega s steklenimi vlakni. Barva siva RAL 7032. Tovarniški izdelek. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1
| ○ | Podstavek za omaro dimenzij (v x š x g) 1250 x 500 x 320 mm Narejen iz vroče stisnjenega poliestra, ojačanega s steklenimi vlakni. Višina podstavka 900 mm, primeren za vgradnjo v betonski temelj. Barva siva RAL 7032. Tovarniški izdelek. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1
| ○ | Podstavek za omaro dimenzij (v x š x g) 1250 x 500 x 320 mm Narejen iz vroče stisnjenega poliestra, ojačanega s steklenimi vlakni. Višina podstavka 900 mm, primeren za vgradnjo v betonski temelj. Barva siva RAL 7032. Tovarniški izdelek. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1
3.8. |  | Dobava in montaža opreme: | kpl | 1 | 0 | 0
| ○ | Varovalčni ločilnik 3 polni, velikosti 1 (do 250 A). | kos | 1
| ○ | Tarifne varovalke 20A, karakteristike gG-gL žigosone z strani distributerja el. energije na tem območju (Elektro Maribor) | kos | 1
| ○ | Ničelna oz. PEN zbiralka v kompletu z podpornimi izolatorji | kos | 1
| ○ | večfunkcijski elektronski trifazni števec, direktne vezave - tip štecva definiran v soglasju za pikljiučitev distributerja električne energije. | kos | 1
| ○ | Prenapetostni odvodniki za TN-C-S sistem napajanja razreda I. | kos | 1
| ○ | Vrstne sponke, ožičenje, enopolna shema in nalepke s funkcionalnimi napisi in delo | kos | 1
3.9. |  | Dobava in polaganje zaščitne cevi Φ 110 mm v kabelski jarek oz. skupni jarek z vodovodom. | m | 38 | 0 | 0
3.11. |  | Dobava in položitev ozemljitvenega valjanca INOX 30x3,5 mm v izkopani jarek. | m | 45 | 0 | 0
3.12. |  | Dobava in montaža križnih sponk za INOX trak. | kos | 5 | 0 | 0
3.13. |  | Dobava in polaganje "GAL" platičnega ščitnika. | m | 40 | 0 | 0
3.14. |  | Dobava in polaganje opozorilnega traku " POZOR ENERGETSKI KABEL " | m | 72 | 0 | 0
3.15. |  | Dobava in nasutje v podstavek PS-PMO sredstva za preprečevanje vlage v PS-PMO | kpl | 1 | 0 | 0
3.16. |  | Drobni vezni material, opozorilni napisi in oznake. | kpl | 1 | 0 | 0
|  | 4. ZAKLJUČNA DELA | ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ: |  |  | 3225
4.1. |  | Izdelava geodetskega posnetka v Gauss Kruegerjevem koordinatnem sistemu v elektronski obliki in vris v kataster GJI, vključno s potrdilom vrisa. | m | 38 | 0 | 0
4.2. |  | Izvedba instalacijskih meritev električne instalacije in strelovodne naprave ter izdaja merilnih protokolov. | kpl | 1 | 0 | 0
4.3. |  | Storitve raznih komunalnih in drugih organizacij - predvideno | kpl | 1 | 0 | 0
4.4. |  | Tehnični nadzor Elektro Maribor - predvideno | kpl | 1 | 0 | 0
4.5. |  | Pridobitev elektronergetskega soglasja za 3x 20 A in pogodbe za priključitev na distribucijsko omrežje. | kpl | 1 | 0 | 0
4.6. |  | Sodelovanje pri tehničnem pregledu. | kpl | 1 | 0 | 0
4.7. |  | Projektantski nadzor v času gradnje el. instalacij na objektu. | ura | 3 | 75 | 225 | Obračun se bo izvedel po dejanskih količinah, ki bodo potrjene s strani nadzora.
4.8. |  | Vnašanje sprememb med gradnjo v risbe faze PZI in priprava tehnične dokumantacije PID | kpl | 1 | 1250 | 1250 | Vrednost postavke, ki je že vpisana ni dovoljeno spreminjati.
4.9. |  | Izdelava tehnične dokumentacije PID in navodil za obratovanje in vzdrževanje NN priključka. Vrednost je fiksno določena in se ne spreminja. | kpl | 1 | 1750 | 1750 | Vrednost postavke, ki je že vpisana ni dovoljeno spreminjati.
4.10. |  | Upravljalski nadzor v času gradnje el. instalacij na objektu | ura | 2 | 0 | 0
4.11. |  | Pregled kablovoda in NN omrežja ter vključitev v NN omrežje. | kos | 1 | 0 | 0
|  | 5. NEPREDVIDENA DELA | NEPREDVIDENA DELA SKUPAJ: |  |  | 322.5
5.1. |  | Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja gradnje (10% od vseh del) | % | 10% | 3225 | 322.5
|  | 1. PRIPRAVLJALNA DELA | 0
|  | 2. ZEMELJSKA DELA | 0
|  | 3. MONTAŽNA DELA | 0
|  | 4. ZAKLJUČNA DELA | 3225
|  | 5. NEPREDVIDENA DELA | 322.5
|  | CENA SKUPAJ (brez DDV) | 3547.5
|  | DDV (22%) | 780.45
|  | CENA SKUPAJ (z DDV) | 4327.95
Žig in podpis ponudnika
………………………….