Datum: 18. 3. 2026

ZADEVA:	POJASNILO 5 K RAZPISNI DOKUMENTACIJI ŠT. ENLJ-SIR-489/25 - Gradnja postrojenja za proizvodnjo vodika

- Dne 13. 3. 2026 smo prejeli vprašanje potencialnega ponudnika z naslednjo vsebino:

Pozdravljeni,

v razpisni dokumentaciji je na 24. strani zahtevano, da je k prilogi 6 (kot priloga 6.5) potrebno priložiti tudi M-1 oz. M-1/M-2 obrazce (v primeru sprememb še M-3) za vse prijavljene kadre.

Glede na 6. člen ZVOP-2, ki določa pogoje glede obdelave osebnih podatkov (obdelava osebnih podatkov je dovoljena le ob  izpolnjenih pogojih navedenih v omenjenem 6. členu), nas zanima, katera je pravna podlaga javnega razpisa za posredovanje željenih obrazcev (v nasprotnem primeru vam jih namreč ne moremo posredovati)?

Hvala lepa.

Odgovor naročnika na zgornje vprašanje potencialnega ponudnika:

Naročnik mora zagotoviti, da javno naročilo izvajajo strokovno usposobljene osebe, Zakon o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15 s spremembami; v nadaljevanju: ZJN-3) pa ne prepoveduje, da naročnik kot pogoj za sodelovanje zahteva kader.

V postopku javnega naročanja naročnik določi pogoje za sodelovanje, ki se (lahko) nanašajo na ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, ekonomski in finančni položaj ter tehnično in strokovno sposobnost (prim. prvi in drugi odstavek 76. člena ZJN-3). Glede tehnične in strokovne sposobnosti lahko naročnik določi zahteve, s katerimi zagotovi, da imajo gospodarski subjekti potrebne človeške in tehnične vire ter izkušnje za izvajanje javnega naročila (deseti odstavek 76. člena ZJN-3). Nadalje dvanajsti odstavek določa, da naročnik v obvestilu o javnem naročilu ali povabilu k potrditvi interesa, če se uporabi kot sredstvo za objavo povabila k sodelovanju, pa tudi v periodičnem informativnem obvestilu, navede zahtevane pogoje za sodelovanje, ki so lahko izraženi kot najnižja stopnja usposobljenosti, vključno z ustreznimi dokazili. Skladno z osmim odstavkom 77. člena ZJN-3 lahko gospodarski subjekt tehnično sposobnost (med drugim) izkaže:

- z navedbo tehničnega osebja ali tehničnih organov, ki bodo sodelovali pri izvedbi javnega naročila, zlasti tistih, ki so odgovorni za nadzor kakovosti, v primeru javnih naročil gradenj pa tistih, od katerih lahko izvajalec zahteva, da izvedejo gradnjo, in sicer ne glede na to, ali so zaposleni pri gospodarskem subjektu ali ne (točka c) osmega odstavka 77. člena ZJN-3),

- z dokazilom o izobrazbi in strokovni usposobljenosti izvajalca storitev ali gradenj ali vodstvenih delavcev podjetja pod pogojem, da ne štejejo kot merilo za oddajo javnega naročila (točka f) osmega odstavka 77. člena ZJN-3).

ZJN-3 v 76. in 77. členu določa le izhodišča za oblikovanje pogojev za priznanje tehnične in strokovne oz. kadrovske sposobnosti oziroma možna dokazila za njeno izkazovanje, naročnik pa je tisti, ki mora v vsakem konkretnem postopku oddaje javnega naročila, upoštevajoč specifičnost predmeta javnega naročila in morebitne posebne okoliščine v zvezi z njegovo izvedbo, določiti vsebinske, vrednostne in časovne kriterije posameznih pogojev ter način izkazovanja/dokazovanja.

Na podlagi navedenih določb razpisne dokumentacije in veljavne zakonodaje, naročnik tako zahteva, da kandidati (ponudniki) izkažejo, da imajo zaposlen kader, s katerim bodo izvedli javno naročilo.  Kandidati (Ponudniki) navedeno izkažejo na način, da v Prilogo 6 navedejo kader in zanj priložijo dokazila. Naročnik dopolnjuje razpisno dokumentacijo na način, da lahko kandidati (ponudniki) zahtevo izkažejo z:

- Obrazcem M-1/M-2 oz. v primeru spremembe M-3 ali

- Kopijo pogodbe o zaposlitvi, pri čemer ponudnik zakrije osebne podatke (npr. zadostujeta prva in zadnja stran pogodbe oziroma strani pogodbe, kjer je naveden delodajalec in delavec, veljavnost pogodbe ter podpisniki pogodbe) ali

- Kopije izpisa zavarovanj v RS od ZPIZ ali

- Lastna izjava ponudnika, da je nominirani kader zaposlen pri kandidatu (ponudniku) oziroma subjektu, ki s ponudnikom sodeluje v ponudbi (partnerju in/ali podizvajalcu).

Pri tem naročnik obvešča kandidate (ponudnike), da se Priloga 6 ne spreminja, bo pa ob pregledu kandidatove (ponudnikove) prijave(ponudbe) upošteval v prejšnjem odstavku navedeno dokumentacijo, ki jo bo kandidat (ponudnik) predložil k prijavi (ponudbi).

- Dne 13. 3. 2026 smo prejeli vprašanje potencialnega ponudnika z naslednjo vsebino:

Spoštovani.

V tabeli glavnih tehničnih podatkov (Priloga 10) je za Usmernik v tč. 8 Faktor moči (Power factor) pri 100 % nazivne moči zahtevana vrednost ≥ 99. Prosimo da se zahtevana vrednost spremeni na ≥ 95, s čimer se ne vpliva na učinkovitost in funkcionalnost samega sistema.

Odgovor naročnika na zgornje vprašanje potencialnega ponudnika:

Naročnik v Prilogi 10 spreminja zahtevo za usmernik v tč. »D2 Usmernik, poz. 8« Faktor moči (Power factor) pri 100 % nazivne moči« iz ≥ 99 na ≥ 95.

Naročnik objavlja popravljeno Prilogo 10. Naročnik obvešča potencialne kandidate (ponudnike), da bo pri pregledu prijave (ponudbe) upošteval tudi prvotno Prilogo 10, ki je navedena v objavljeni razpisni dokumentaciji.

Naročnik meni, da objavljeni odgovori niso razlog za spremembo razpisne dokumentacije in s tem tudi podaljšanje roka za oddajo prijave (ponudbe).

To pojasnilo postane sestavni del razpisne dokumentacije.

Pojasnilo je bilo dne,  18. 3. 2026 objavljeno tudi na Portalu javnih naročil in spletnih straneh naročnika https://www.energetika.si/javno-narocilo/enlj-sir-48925-gradnja-postrojenja-za-proizvodnjo-vodika.

Lepo pozdravljeni!

JAVNI HOLDING Ljubljana

Sektor za javna naročila

| TABELA GLAVNIH TEHNIČNIH PODATKOV | Priloga 10 |
| --- | --- |

| Poz. | Opis | Enota | Zahtevana vrednost, zahteva | Ponudbena vrednost, navedba |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SKUPNA PRIKLJUČNA ELEKTRIČNA MOČ CELOTNEGA POSTOJENJA | kW | - |  |
| A | ELEKTROLIZER - PEM |  |  |  |
| 1 | Proizvajalec | - | - |  |
| 2 | Oznaka oz. tip elektrolizerja | - | - |  |
| 3 | Kompaktna izvedba, elektrolizer, priprava vode, čiščenje vodika, sistem hlajenja, priprava instrumentalnega zraka, |  | Kontejner plug&play |  |
| 4 | Nazivna moč | kW | 1 – 1,5 |  |
| 5 | Kapaciteta | kg/dan | ≥ 400 |  |
| 6 | Izkoristek | % | ≥ 73 |  |
| 7 | Območje modulacije | % | 10/20 - 100 |  |
| 8 | Tlak vodika na izhodu | barg | ≥ 30 |  |
| 9 | Temp. obratovalni pogoji | °C | -20 do +40 |  |
| 10 | Nivo hrupa na odd. 10 m | dBA | 65 |  |
| 11 | Poraba v stanju pripravljenosti | kW | - |  |
| 12 | PLC – proizvajalec | - | - |  |
| B | KOMPRESOR |  |  |  |
| 1 | Proizvajalec | - | - |  |
| 2 | Oznaka oz. tip kompresorja | - | - |  |
| 3 | Kompaktna izvedba |  | Kontejner plug&play |  |
| 4 | Nazivna električna moč | kW | - |  |
| 5 | Minimalni tlak na vstopu | barg | ≤ 15 |  |
| 6 | Maksimalni tlak na izstopu | barg | ≥ 350 |  |
|  | Kapaciteta pri vstopnem tlaku 30 bar | kg/h | ≥ 30 |  |
|  | Kapaciteta pri vstopnem tlaku 15 bar | kg/h | ≥ 15 |  |
|  | Obratovalni diagram kapaciteta q [kg/h] /vstopni tlak p [barg] | - | priložen |  |
| 7 | Nivo hrupa na odd. 10 m | dBA | 65 |  |
| 8 | Temp. obratovalni pogoji | °C | -20 do +40 |  |
| 9 | Način mehkega zagona el. motorja | - | - |  |
| 10 | PLC – proizvajalec | - | - |  |
| C | ZALOGOVNIK |  |  |  |
| 1 | Proizvajalec | - | - |  |
| 2 | Oznaka oz. tip zalogovnika | - | - |  |
| 3 | Nazivni tlak | barg | ≥ 35 |  |
| 4 | Razpoložljiva količina H2 v zalogovniku ** | kg | ≥ 400 |  |
| 5 | Celotni volumen zalogovnika | m3 |  |  |
| 6 | Število tlačnih posod | št. | - |  |
| 7 | Izvedba |  | Vertikalna |  |
| 8 | Višina | m | ≤ 25 |  |
| D1 | TRANSFORMATOR* |  |  |  |
| 1 | Proizvajalec | - | - |  |
| 2 | Oznaka oz. tip transformatorja | - | - |  |
| 3 | Montaža |  | Lastno ohišje / skupno z usmernikom |  |
| 4 | Nazivna napetost SN - primar | kV | 20 |  |
| 5 | Nazivna napetost NN - sekundar | kV | - |  |
| 6 | Nazivna moč | kVA | - |  |
| 7 | Način hlajenja | - | - |  |
| D2 | USMERNIK | - | - |  |
| 1 | Proizvajalec |  | - |  |
| 2 | Oznaka oz. tip usmernika | - | - |  |
| 3 | Montaža |  | Lastno ohišje/skupno s transformatorjem |  |
| 4 | Izkoristek | % | ≥ 98 |  |
| 5 | Odzivni čas posodabljanja vmesnika | ms | ≤ 100 |  |
|  | Odzivni čas nadzor enosmernega toka | ms | ≤ 500 |  |
|  | Odzivni časi za nadzor izmeničnega toka | ms | ≤ 500 |  |
|  | Odzivni časi za nadzor izmeničnega toka | s | ≤ 5 |  |
| 6 | Nazivna moč | kW | - |  |
| 7 | Skupni faktor harmonskih popačenj (THDv) | % | ≤ 5 |  |
|  | Skupni faktor harmonskih popačenj (THDi) | % | ≤ 7 |  |
| 8 | Faktor moči (Power factor) pri 100 % nazivne moči | cos φ | ≥ 99 ≥ 95 |  |
| 9 | Faktor moči (Power factor) pri 20 % nazivne moči | cos φ | ≥ 95 |  |
| 10 | Korektor faktorja moči (PFC) | - | zahtevan |  |
| 11 | PLC – proizvajalec | - | - |  |
| 12 | Način hlajenja | - | - |  |
| 13 | Temp. obratovalni pogoji | °C | -20 do +40 |  |
| F | POLNILNA POSTAJA |  |  |  |
| 1 | Proizvajalec | - | - |  |
| 2 | Oznaka oz. tip | - | - |  |
| 3 | Masni merilnik pretoka |  | vgrajen |  |
| 4 | Priključki za trailer | barg | 200, 300 in 380 |  |
| 5 | Temp. obratovalni pogoji | °C | -20 do +40 |  |
| G | SISTEM ZA INERTIZACIJO |  |  |  |
| 1 | Kapaciteta zalogovnika za dušik | kg |  |  |
| H | KRMILNO NADZORNI SISTEM |  |  |  |
| 1 | Izpolnjeni vse pogoji točke 2.11 H razpisne dokumentacije | - | DA |  |

* Transformator  lastne rabe elektrolizerja

** Kapaciteta H2, ki je na razpolago do minimalnega vstopnega tlaka v kompresor

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe kandidata (ponudnika)) |
| --- | --- | --- |