Številka: 43002-1/2026-7

Datum: 19. 3. 2026

DOPOLNITEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE IN DODATNE RAZLAGE

za javno naročilo

Prizidava Zdravstvenega doma Medvode (Faza 1)

Dopolnitev razpisne dokumentacije je objavljena na portalu javnih naročil.

- Pojasnilo na dano vprašanje z dne 16.3.2026 14:39

GOI DELA:

A|Prestavitev zasilnega izhoda

PRIZIDEK ZAHOD

RUŠITVENA  DELA

A2.1.10          Popolna rušitev obstoječega zasilnega izhoda zaklonišča, v dolžini cca. 7,00 m1, vključno z diamantnim rezanjem konstrukcije na stiku z ohranjenim delom, vključno z vsemi pomožnimi deli ter transportom gradbenih odpadkov na gradbiščno deponijo.       kpl      1,00              0,00

A2.1.11          Izveba preboja zunanje AB stene obstoječega jaška zasilnega izhoda na stiku z novim zasilnim izhodom, vključno s prirpavo stranic za vgradnjo trajno elastične vodotesne dilatacije, vključno z vsemi pomožnimi deli ter transportom gradbenih odpadkov na gradbiščno deponijo.       kpl      1,00              0,00

A2.1.12          Rušitev dela obstoječega AB opornega zidu na območju izvebe novega zasilnega izhoda zaklonišča, v skupni dolžini 10,50 m1,vključno z kovinsko varovalno ograjo ter z vsemi pomožnimi deli in transportom gradbenih odpadkov na gradbiščno deponijo.       kpl      1,00              0,00

ODGOVOR:

Na območju izgradnje zahodnega prizidka se nahaja obstoječi izhod iz zaklonišča pod centralnim delom zdravstvenega doma. Traso zasilnega izhoda je potrebno prestaviti, tako da se bo izhod nahajal izven porušitvenega območja objekta. Za ta namen je potrebno najprej porušiti obstoječi zasilni izhod, izvesti nov preboj v obstoječi zunanji steni jaška za priključitev novega zasilnega izhoda.

Glej načrt A -03 Tloris kleti

A|Rušitvena dela

PRIZIDEK JUG

A2.2.5 Delna rušitev betonskega podesta na JZ vogalu obstoječega dela ZD, za potrebe izvedbe novih svetlobnikov kletne etaže prizidka. Podest se skrajša za 145 cm, v njegovi celotni širini 2,00 cm, vključno z vsemi pomožnimi deli in potrebnim materialom, z H in V transportom in odnosom gradbenih odpadkov na gradbiščno deponijo          kpl      1,00              0,00

ODGOVOR:

Na zahodni strani obstoječega južnega trakta ZD Medvode poteka zunanji betonski podest, ki omogoča neposredni vstop v prostore dvignjenega pritličja južnega trakta. V priponki prilagam tloris pritličja obstoječega dela, ki je del PZI dokumentacije 2. faze – rekonstrukcija obstoječega deal. Pred izgradnjo južnega prizidka je potrebno del tega podesta na skrajnem JZ delu porušiti, da se lahko izvede svetlobnik kletnega okna.

Označeno s krogom na spodnji sliki.

A2.2.16          Rušitev celotne grajene konstrukcije zahodnega aneksa ZD, vključno z medetažno ploščo obodnimi in notranjimi nosilnimi in predelnimi zidovi in temeljno ploščo. Vključno z vsemi pomožnimi deli in materialom, H in V transportom.ter odnosom na gradbiščno deponijo. V času rušitve je potrebno predvideti vse zaščitne ukrepe, ki oso potrebni za zagotavljanje varnosti prostalega dela objekta in protiprašne zaščite,ki bo preprečevala prašenje okolice in notranjih prostorov ZD, ki morajo ves čas rušitve in gradnje delovati nemoteno. Po končanih rušitvenih delih je potrebno območje ustrezno ščistiti in pripraviti za izgradnjo predvidenega zahodnega prizidka.         kpl      1,00              0,00

ODGOVOR:

Pred izgradnjo zahodnega prizidka je potrebno v celoti odstraniti obstoječi pritlični zahodni aneks z dvokapno streho.

A2.2.18          Kompletna izvedba preboja obodne stene na območju veznega hodnika zahodnega prizidka, v 1. nadstropju. Potrebno je v celoti porušiti parpaetni zid, AB steber med okenskima odprtinama, pripraviti ležišče za vgradnjo prefabricirane preklade in gradbeno sanirati špalete preboja, vključno z vsemi pomožnimi deli ter potrebnim materialom in H in V transportom in odnosom gradbenih odpadkov na gradbiščno deponijo    kpl      1,00              0,00

Po izgradnji zahodnega prizidka je potrebno v 1. nadstropju izvesti navezavo na obstoječi del zdravstvenega doma. Povezava se izvede preko obodne stene, tako da se odstranijo okna in delno obodna konstrukcija.

A|Varovanje gradbene jame

PRIZIDEK JUG

ZEMELJSKA DELA

A3.5    Ročno - strojni  izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine, ob  južni steni obstoječega zdravstvenega doma; vključen prevoz in deponiranje na deponijo na razdalji do 25 km. Izkop za izdelavo naklonske podporne AB stene pod nivojem obstoječega pasovnega temelja. Fazni izkop do spodnjega nivoja podložnega betona prizidka, v širini do max. 2,00 m         m3      80,00            0,00

Premalo podatkov

A3.6    Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije. Spodnji nivo naklonske podporne stene. m2          8,00              0,00

Premalo podatkov

A3.7    Izravnava površine in priprava podlage za vgradnjo armature in izvedbo naklonske AB podporne stene, vključno z vsemi pomožnimi deli     m2      68,00            0,00

Premalo podatkov

ODGOVOR:

To je bilo razloženo že v enem od prejšnjih odgovorov. Na območju južne stene obstoječega ZD, kjer se južni prizidek navezuje na obstoječi del, je potrebno izvesti varovanje brežine, da se zaščitijo obstoječi temelji oziroma prepreči vdor zemljine pod temelji. Izkopi ob objektu se izvajajo v sklopih po dva metra, v skupni dolžini cca. 15 m, brežina se sproti utrjuje s sidrano AB naklonsko ploščo, skladno z navodili geologa, ki mora biti prisoten pri izkopih in ki bo lahko podal natančnejša navodila glede na lastnosti zemljine na območju izkopov.

- Pojasnilo na dano vprašanje z dne 17.3.2026 15:12

Objavljamo želeno fotografijo obstoječega hladilnika za cepiva, lociranega v ZD Medvode.

- Dodatno pojasnilo na dano vprašanje z dne 16.3.2026 14:39

Vprašanje:

SPLOŠNE NN ELEKTRIČNE INŠTALACIJE E5¦EI - Splošne NNELI Dobava in montaža - Odepi lovilne mreže med FVE moduli - izolirna vodnik fi 8mm (50mm2) z zaključnimi končniki - ki bodo omogočali direktno navezavo na ostalo lovilno mrežo iz AL-legure fi 8mm (50mm2), - povezave različnih dolžin se na streho pritrdijo na podporne - kot npr. izoliran vodnik z končniki vsaj 50mm2, proizvajalacev Franzi, Hermi ali enakovredno Obračun po kpl kpl 1,00 Ni podanih količin

Odgovor:

Lokacije vodnikov in dolžine so razvidne iz načrta E-09: - Izoliran vodnik dolžine 15m – 1 kpl - Izoliran vodnik dolžine 7,5m – 1 kpl - Izoliran vodnik dolžine 6m – 1 kpl - Izoliran vodnik dolžine 7m – 2 kpl

Vprašanje:

D|ZUKA-Utrjene površine

D1.1.08./       Odstranitev polnilnic za E-kolesa in kasnejša prestavitev in montaža na novo lokacijo.

komplet         1,00

Naročnika pozivamo, da dopolni in poda podatke, količine, materiale, dimenzije, nivoje, lokacije itd., da lahko pripravimo kalkulacijo.

Odgovor:

Nova lokacija za E-Kolesa je predvidena jugozahodno od objekta prizidka ZD Medvode, oziroma cca 3m zahodneje od obstoječe polnilnice.

Dimenzija platoja za polnilnice je 5,0x2,5m (že zajeto v popisu - utrjene površine).

Lokacija razvidna v situaciji - 2/2 Načrt zunanje ureditve in kanalizacije

Električni priključek ter oprema polnilnice koles:

-       Odklop in demontaža opreme polnilnice koles, 1 kpl
-       Podaljšanje dovodnega kabla preseka 6mm2 na novo lokacijo, ocenjeno 5m
-       Ponovni priklop, nastavitve, zagon in preizkus, 1 kpl

Demontaža opreme in ponovna montaža ter zagon se izvede s strani pooblaščenega vzdrževalca sistema polnilnice za kolesa »Medvodek«.

- Popravljen popis del – zaklenjene celice v excel datoteki

Naročnik je pregledal popis del in napako zaklenjenih celi odpravi.

- Pregledne mize

Naročnik je iz popisa odstranil postavke »PM -pregledna miza, velika«, ki so bile v zavihku »C|Notranja oprema PRITLIČJE« in »C|Notranja oprema 1. NADSTROPJE«.

Občina Medvode