## REKAPITULACIJA
MM-BIRO d.o.o. Ulica tolminskih puntarjev 4, 5000 Nova Gorica,
tel: 05 333-49-40, fax: 05 333-49-39,
e.mail: mm.biro@siol.net, http://www.mm-biro.si
REKAPITULACIJA
STROJNE INSTALACIJE-Revizija 1
KULTURNI DOM
PZI Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje
Datum: NOVEMBER 2025
1. | VODOVOD IN KANALIZACIJA | EUR: | 0
2. | OGREVANJE IN HLAJENJE | EUR: | 0
3. | PREZRAČEVANJE | EUR: | 0
4. | SANACIJA KUHIJA | EUR: | 0
5. | SANACIJA RESTAVRACIJA | EUR: | 0
6. | PLIN | EUR: | 0
| skupaj brez DDV: |  | 0
V oceni ni zajet DDV !
1 | Opomba: Vsa oprema je lahko ekvivalent navedene opreme ali boljše kvalitete z enakimi karakteristikami.
2 | V ponudbi je potrebno upoštevati tehnične zahteve navedene v tehničnem poročilu in popisu.
3 | Za vse navedene postavke velja, da zajemajo dobavo in montažo! Zajeto mora biti tudi sprotno čiščenje objekta in okolice po opravljenih delih, sodelovanje z drugimi izvajalci, šolanje osebja, stroški tretjih oseb, nepredvidena dela, transportni in manipulativni ter drugi stroški v zvezi z izvajanjem del.
4 | Pred naročilom preveriti količino opreme in preveriti ustreznost pri proizvajalcu.
6 | Vsi pogoni za ventile (motorni, magnetni, termični) morajo biti pred naročilom OBVEZNO usklajeni s izvajalcem elektro inštalacij
7 | Pred naročilom posamezne opreme je potrebno na objektu samem preveriti lokacija predvidene nove naprave, gaberite prostora, vgradne dimenzije novih naprav, izvedljivost vgradnje, kritične odprtine (vrata, hodnike) zaradi vnosa naprave ter vsa priklopna mesta.
8 | Pred naročilom posamezne opreme je potrebno uskladiti barve in tip vidnih elementov z projektom notranje opreme
9 | V fazi izvedbe je potrebno evidentirati vse spremembe nastale med načrtom PZI in dejanskim izvedenim stanjem na objektu. Spremembe je potrebno zapisati grafično ter jih preveriti in pregledati s strani strokovnega strojnega nadzora ter jih v elektronski obliki podati izdelovalcu PID dokumentacije.
10 | Izvajalec mora zbrati in pripraviti dokumentacijo navodil za obratovanje in vzdrževanje objekta ter dokentacijo predati investitorju oz. uporabniku objekta.
11 | Izvajalec mora skrbno pregledati projektno dokumentacijo ter podati poročilo da nima eventuelnih pripomb na projekt.
12 | Vsi požarni preboji morajo biti tesnjeni z ustreznim atestiranim materialom (objemke, manšete, pena…), izvajalci morajo biti pooblaščeni za izvedbo. Po koncu izvedebe se vse preboje ustrezno označi
13 | Izvajalec mora odpadni material, nastal pri izvajanju del odpeljati na deponijo oziroma na podjetje za predelavo surovin in vračunati v ponudbeni ceni vse spremljajoče stroške vključno s taksami in nadomestiili za uničenje okolju nevarnih snovi.
Cene na enoto morajo vsebovati tudi:
- Pripravljalna dela in zarisovanje, izpiranje in zaključna dela
- Transportni, manipulativni stroški in vsi ostale stroški povezani z vgradnjo oz. montažo na objektu.
- Gradbena pomoč in strošek rušitvenih, zidarskih oz gradbenih del; prebijanje, vrtnanje do fi200, izdelava linijskih utorov različnih debelin v stenah in tlakih vse v konstrukcijskih materialih, kot sledi iz PZI načrtov ter delovne in pomične odre.
- Vse stroške za varno izvedbo del kot so certificirani odri in ograje začasna zavarovanja, najem in uporaba namenske opreme, za dela na višini najem premičnih košar in podobno.
- Tlačni preizkusi vključno z potrebnimi čepi, manometri, ter njihovo odstranivijo po tlačnem preizkusu
- Pleskanje vidnih kovinskih delov z ustrezno barvo
- Spojni, tesnilni, pritrdilni in nosilni material, komplet z navojnimi palicami ter ostalim potrebnim materialom za montažo.
- Poiskusni zagoni vseh sistemov z izdelavo zapisnikov
- Izdelava shem in obratovalnih navodil za obratovanje in vzdrževanje sistemov, vgrajenih elementov in naprav, vključno z shemami delovanja v z opisom in potrebnimi opravili v okvirju pod steklom, obešeno pri posameznih sklopih naprav
- Sodelovanje dobaviteljev opreme in pooblaščenih serviserjev za predvideno strojno opremo pri izvedbi zagonana naprav, ter izdaje zapisnika o zagonu po pooblaščeni organizaciji
- Meritve tesnosti kanalov
- Meritve prezračevalnih količin in nastavitve količine zraka po posameznih elementih za področje prezračevanje
- Šolanje osebja za upravljanje in vzdrževanje naprav
-Vzpostavitev delovanja STV, izvedba termične dezinfekcije, poiskusni zagon, odzračevanje
-Požarna stražo v primeru izvajanja vročih del
-Pridobitev potrdila o brezhibnem delovanju sistema APZ
-Razmastitev in osušitev freonskih razvodov, polnjenje cevi in zagon.

## 1_Vodovod
zap.št. | podroben opis postavke za dobavo in montažo | enota | količina | cena za enoto | skupna cena
1. | VODOVOD in KANALIAZCIJA
Pri vseh pozicijah je potrebno upoštevati transport, dobavo in montažo elementov ter spojni in tesnilni material.
1 | Dobava in montaža: TOPLOTNA ČRPALKA STV
V=100l Pel=470W (230V) DODATNI EL. GRELNIK P=2x1kW Pel max=2350W (230V) DIM.(ŠxGxV):506x533x1342mm, m=62/162kg PROIZV npr.:GORENJE npr.:TIP: TC100ZNT
* | dodatna oprema HL sifon za odvod kondenza | kos | 1 |  | 0
0
2 | Elektro vezava toplotne črpalke brez kablaže | kpl | 1 |  | 0
0
3 | Dobava in montaža: ZAPORNI/IZPUSTNI VENTIL ZA HLADNO VODO |  |  |  | 0
| dim. DN25 | kos | 1 |  | 0
0
4 | Dobava in montaža: EKSPANZIJSKA POSODA za STV |  |  |  | 0
| pretočna zaprta varnostna posoda namenjena za sanitarno vodo, v skladu z DIN4807, za montažo na steno, izdelana iz korozijsko zaščitenega ohišja iz varjene jeklene pločevine in membrane, ter polnjena z dušikom, z vgrajenim manometrom na ohišju in priključkom za tlačne preizkuse. V=18 l predtlak dušika 1,4bar max. Obratovalni tlak 6 bar min tlak polnjenja 2bar | kos | 1 |  | 0
0
5 | Dobava in montaža: PRETOČNI VENTIL ZA EKSPANZIJSKO POSODO |  |  |  | 0
| z notranjim navojnmim priključkom, z izpustno pipico, komplet z nabavo in montažo, PN16. |  |  |  | 0
| DN15 | kos | 1 |  | 0
0
6 | Dobava in montaža: VARNOSTIN VENTIL |  |  |  | 0
| po TRD 721, alfa w=0,7, za sledeče tehnične podatke: pmax= 600 kPa (6 bar) |  |  |  | 0
| DN15 | kos | 1 |  | 0
0
7 | Dobava in montaža: TERMOMETER |  |  |  | 0
| Termometer na vzmet v okroglem ohišju fi 63mm za območje 0…120°C | kos | 1 |  | 0
0
8 | Dobava in montaža: MANOMETER |  |  |  | 0
| Manometer na vzmet z manometrsko pipo v okroglem ohišju fi 63mm za območje 0…10bar | kos | 1 |  | 0
0
9 | Dobava in montaža: NEPOVRATNI VENTIL |  |  |  | 0
| z notranjim navojem, NP10 vključno s tesnilnim materialom |  |  |  | 0
| DN 15 | kos | 1 |  | 0
| DN 25 | kos | 1 |  | 0
0
10 | Dobava in montaža: KROGELNI VENTIL |  |  |  | 0
| izdelan iz medenine z navojnimi priključki vključno s tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| DN 15 | kos | 2 |  | 0
| DN 20 | kos | 1 |  | 0
| DN 25 | kos | 1 |  | 0
0
11 | Dobava in montaža: POLNILNO PRAZNILNA PIPA Polnilno praznilna pipa z navojnimi priključki in priključkom za gibko cev |  |  |  | 0
| DN 15 | kos | 1 |  | 0
0
12 | Dobava in montaža: OBTOČNA ČRPALKA ( Čc-SANITARNA VODA) |  |  |  | 0
| za toplo vodo do +120°C, skupaj z nosilnim ogrodjem in tesnilnim materialom, za podatke: dp=20kPa, V`=0,08m3/h Pel=25W, U=230V | kos | 1 |  | 0
0
13 | IZVEDBA PRIKLOPA NA OBSTOJEČ PLINSKI BOJLER - HLADNA VODA, TOPLA VODA, CIRKULACIJA |  |  |  | 0
| Priklop vključuje: |  |  |  | 0
| prerez obstoječih cevi, ponovno polnjenje, odzračevanje |  |  |  | 0
| izdelava priklopa na obstoječ plinski bojler. fazonske kose, ves pritrdilni, vijačni in tesnilni material | kpl | 1 |  | 0
0
14 | Dobava in montaža: večslojna fleksibilna cev, lasersko varjena (PE-RT/Al/PE-RT), tip MLC, za hladno vodo in deževnico, v kolutih ali palicah, skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom, s pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
npr | Proizvod: REVI IN PVC-U |  |  |  | 0
| Dimenzije: Φ20x2 (DN15) alumplast REVI | m | 166 |  | 0
| Dimenzije: Φ26x3 (DN20) alumplast REVI | m | 36 |  | 0
| Dimenzije: Φ32x4,4 (DN25) PPR v palicah | m | 72 |  | 0
0
0
15 | Izolacija cevi za hladno vodo vodenih vidno ali v instalacijskih jaških s parozaporno izolacijo (ARMSTRONG ARMAFLEX TUBOLIT SR) debeline 9 mm, razvodi v tleh. |  |  |  | 0
| DN 25 | m | 60 |  | 0
| DN 20 | m | 18 |  | 0
| DN 15 | m | 46 |  | 0
0
16 | Izolacija cevi za toplo vodo vodenih vidno ali v instalacijskih jaških s parozaporno izolacijo (ARMSTRONG ARMAFLEX TUBOLIT SR) debeline 19 mm, razvodi v tleh. |  |  |  | 0
| DN 25 | m | 12 |  | 0
| DN 20 | m | 18 |  | 0
| DN 15 | m | 120 |  | 0
0
17 | VODOVODNA CEV - NERJAVNO JEKLO |  |  |  | 0
| Sistemske cevi (CrNiMo)iz nerjavnega jekla,za uporabo v sanitarnih inštalacijah, komplet s fitingi (kolena, redukcije, T-kosi), vključen spojni in tesnilni material. |  |  |  | 0
| Gola cev, vključno ves tesnilni material |  |  |  | 0
| Dimenzije: Φ35x1,5 (DN32) | m | 27 |  | 0
| Dimenzije: Φ25x1,5 (DN25) | m | 38 |  | 0
npr.: | Proizvod: GEBERIT, tip: Mapress nerjavno jeklo |  |  |  | 0
0
18 | Izolacija cevi za hladno vodo, vodenih vidno ali v instalacijskih jaških s parozaporno izolacijo ) debeline 9 mm (razvodi pod stropom, v stenah) |  |  |  | 0
| DN 32 | m | 27 |  | 0
| DN 25 | m | 38 |  | 0
npr.: | Proizvod: KAIMANN, Tip: Kaiflex |  |  |  | 0
0
19 | Dobava in montaža: odtočna troslojna kanalizacijska cev iz polipropilena, za horizontalne in vertikalne odtoke, komplet z vsemi fazonskimi kosi, koleni, odcepi, čistilnimi kosi, pripadajočimi držali ter spojnim materialom. |  |  |  | 0
| Proizvod: WAVIN-SITECH |  |  |  | 0
| Tip: |  |  |  | 0
| Dimenzije: Φ32 | m | 115 |  | 0
| Dimenzije: Φ50 | m | 18 |  | 0
| Dimenzije: Φ75 | m | 12 |  | 0
| Dimenzije: Φ110 | m | 42 |  | 0
0
20 | TALNI SIFON |  |  |  | 0
| iztok 3 st., vrsta plastike PP, priključek DN50 s stranjkim dotokom DN40, z nasadnim kosom in okvirjem rešetke, rešetka iz nerjavnega jekla, nazivne mere okvirja rešetke 150x150 mm | kos | 4 |  | 0
0
21 | KOMPAKTNA NAPRAVA ZA PREČRPAVANJE (STROJNICA) |  |  |  | 0
| Dobava in vgradnja komplet črpalke z zbiralnikom za odpadne nefekalne vode za vgradnjo v tla kot npr. SINKAMAT – Z ACO Passavant. Zbiralnik iz nerjavečega jekla brez prirobnice, dotok DN100, priključek tlačnega voda R 1 1/4'', z vedrom za zajemanje grobe umazanije. Črpalka iz nerjavečega jekla s plastičnim ohišjem A.C. 230V, 5/10m priključnim kablom, protipovratnim ventilom, zaščito pred pregrevanjem motorja, plovnim stikalom,. Primerno za grobe delce do 10mm, temperatura medija 45°C, kratkotrajno tudi 80°C (max. 3min), višina črpanja Hmax=9,5m, pretok q=4,8 l/s. |  |  |  | 0
npr: | ACO SINKAMAT-Z 50/1 Z | kos | 1 |  | 0
0
22 | ALARMNA NAPRAVA S SENZORJEM | kos | 1 |  | 0
0
23 | ADAPTER ZA VTOK DN100 35×175×2 ZA SINKAMAT JAŠEK | kos | 1 |  | 0
0
24 | PE CEV ZA TLAČNO KANALIZACIJO |  |  |  | 0
| Cevi so v skladu s standardi EN 12201, EN 12666 in SIST ISO 8772 za tlačne in netlačne vode. Cevi so dobavljive v standardnih kolutih oziroma palicah po 6 in 12 m. |  |  |  | 0
| DN50 | m | 8 |  | 0
0
25 | MERITVE IN PLOMBIRANJE HIDRANTA |  |  |  | 0
| s strani pooblaščene organizacije ter izdelava zapisnika. | kpl | 3 |  | 0
0
26 | Dobava in montaža: protipožarni stenski EURO hidrant, sestavljen iz: |  |  |  | 0
| * pločevinasta podometna omarica, dim. 740x840x250 mm, za hidrantno cev * priključni ventil 2'' (DN50), DIN 14461-3 s spojko 2'' DIN 86204 * gibljivi nastavek 2'' (DN50), DIN 14461-5 * ročnik Euro EN 671 DN25/6mm * tlačna gumijasta cev DN25 dolžine 30 m, EN 694, navita na kolutu EN671-1. |  |  |  | 0
| Proizvod: |  |  |  | 0
| Tip: | kos | 3 |  | 0
0
27 | Dobava in montaža: ročni gasilni aparat, polnitev s prahom ali peno, komplet s kontrolnim lističem in nalepko, nosilec za gasilnik, vijačni ter pritrdilni material |  |  |  | 0
| Točno število in pozicijo gasilnih aparatov uskladiti s Študijo požarne varnosti. |  |  |  | 0
0
| Proizvod: |  |  |  | 0
| Tip: 9 kg - prah | kos | 9 |  | 0
| Tip: -9 kg - CO2 | kos | 1 |  | 0
0
28 | Dobava in montaža: kroglična pipa, navojne izvedbe, za sanitarno vodo. Za zaporo posamezne veje. Komplet s tesnilnim materialom, PN25. |  |  |  | 0
| Proizvod: |  |  |  | 0
| Tip: |  |  |  | 0
| Dimenzije: DN15 | kos | 2 |  | 0
| Dimenzije: DN20 | kos | 3 |  | 0
| Dimenzije: DN25 | kos | 1 |  | 0
0
29 | Dobava in montaža: spojni, tesnilni in pritrdilni material, nosilni material, komplet z navojnimi palicami ter ostalim potrebnim materialom. | kg | 30 |  | 0
0
30 | Polnjenje sistema vodovoda, izpiranje instalacije ter tlačni preizkus, s hladno vodo p=10 bar, komplet z izdelavo zapisnika. | kpl | 1 |  | 0
0
| POŽARNO TESNENJE-vodovod |  |  |  | 0
31 | Protipožarno tesnjenje prebojev cevovodov skozi meje požarnega sektorja: INOX cev z gorljivo izolacijo |  |  |  | 0
| skozi preboj gre cev: 1x DN25 |  |  |  | 0
| Tesnenej po sistemu HILTI ali podobno | kpl | 1 |  | 0
0
| POŽARNO TESNENJE-vodovod |  |  |  | 0
32 | Protipožarno tesnjenje prebojev cevovodov skozi meje požarnega sektorja: INOX cev z gorljivo izolacijo |  |  |  | 0
| skozi preboj grejo cevi: 1x DN25, 1xDN32 |  |  |  | 0
| Tesnenej po sistemu HILTI ali podobno | kpl | 2 |  | 0
0
| POŽARNO TESNENJE-kanalizacija |  |  |  | 0
33 | Protipožarno tesnjenje prebojev cevovodov skozi meje požarnega sektorja: plastična cev brez izolacije |  |  |  | 0
| skozi preboj gre 1 cev: Æ110 |  |  |  | 0
| Tesnenej po sistemu HILTI ali podobno | kpl | 2 |  | 0
0
| POŽARNO TESNENJE-kanalizacija |  |  |  | 0
34 | Protipožarno tesnjenje prebojev cevovodov skozi meje požarnega sektorja: plastična cev brez izolacije |  |  |  | 0
| skozi preboj gre 1 cev: Æ75 |  |  |  | 0
| Tesnenej po sistemu HILTI ali podobno | kpl | 1 |  | 0
0
35 | Izvedba dezinfekcije vode, s strani pooblaščene institucije. Komplet s potrdilom o ustreznosti. | kpl | 1 |  | 0
0
36 | Dobava in montaža: termostatski obtočni ventil, za uravnoteženje cirkulacije sanitarne tople vode, temperatura medija max1000C, tlačne stopnje PN10, kvs 1,5 m3/h. Komplet z montažnim, spojnim in pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
| Proizvod: DANFOSS |  |  |  | 0
| Tip: MTCV DN 15, Različica A |  |  |  | 0
| Dimenzija: DN15 | kos | 1 |  | 0
0
| Sanitarije |  |  |  | 0
37 | Dobava in montaža: WC školjka, stenske izvedbe, komplet s splakovalnikom, s sedežno desko in pokrovom. Komplet s kotnim ventilom DN15 s filtrom, s pritrdilnim materialom in garnituro manšet. |  |  |  | 0
npr.: | LAUFEN PRO X |  |  |  | 0
| Article-No.: H8668637570001 | kos | 2 |  | 0
0
38 | Dobava in montaža: vgradni splakovalnik za stranišče, konzolne izvedbe z zadnjim iztokom, skupaj z: |  |  |  | 0
| - podometni vgrajeni izplakovalni kotliček - oporne noge - odtočno koleno - prehodni kos - WC priključna garnitura - set za zvočno izolacijo - sistem z dvodelno varčno tipko (posluževanje od spredaj Bolero) |  |  |  | 0
npr.: | Proizvod: GEBERIT |  |  |  | 0
| Tipka - dvokoličinska | kpl | 2 |  | 0
0
39 | Dobava in montaža: umivalnik iz sanitarne bele keramike, komplet z nosilno konstrukcijo iz pocinkanih profilov ter pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
| brez nosilne konstrukcije za suho gradnjo |  |  |  | 0
npr.: | LAUFEN VILA |  |  |  | 0
| Article-No.: H8411420000001 |  |  |  | 0
| Dimenzije: 550x380cm | kos | 2 |  | 0
0
40 | Dobava in montaža: TERMOSTATSKA stoječa enoročna mešalna baterija za umivalnik, komplet z veznima cevkama, kotnima ventiloma ter tesnilnim materialom, komplet s pokromanim sifonskim delom |  |  |  | 0 | 0
npr.: | Proizvod: FERRO |  |  |  | 0 | 0
npr.: | Tip: Termostatska armatura za umivalnik TA2 dvoročna krom | kos | 2 |  | 0
0
41 | Dobava in montaža: Pisoar-Izlivna školjka iz sanitarne keramike, viseča na steni, barva in tip školjke po izbiri arhitekta oz. investitorja. Zajeta tudi suhomontažna nosilna konzola, pritrdilni in tesnilni material. Montažni element za pisoarno školjko, vključno s setom za predstensko montažo Izplakovalna šoba DN15, elektronska enota izplakovalnega ventila z infrardečim oddajnikom in sprejemnikom. -pokromanega samočistilnega sifona dim. 50 mm z zidno rozeto Ravni ventil DN15 za vzidavo. |  |  |  | 0
npr.: | LAUFEN VILA | kos | 1 |  | 0
| Article-No.: H8411420000001 |  |  |  | 0
0
42 | Dobava in montaža: Navadno ogledalo z brušenim robom 50 x 70 cm, brez bakra. (v kaljeni izvedbi, z varnostno folijo. Robovi naj bodo brušeni). |  |  |  | 0
npr.: | Proizvod/Sapho - šifra 1501-25 | kpl | 2 |  | 0
0
43 | Dobava in montaža: Ščetka za WC |  |  |  | 0
npr.: | Proizvod/LARISSA WC ščetka, matirano steklo, krom | kpl | 2 |  | 0
0
44 | Dobava in montaža: Držalo za WC papir |  |  |  | 0
| Proizvod/LARISSA držalo za toaletni papir, krom | kpl | 2 |  | 0
0
45 | Dobava in montaža: Avtomatski dozirnik mila 500 ml, bel |  |  |  | 0
| Proizvod/Aqualine šifra: 00588 | kpl | 2 |  | 0
0
| Invalidski WC |  |  |  | 0
46 | Dobava in montaža: WC školjka, stenske izvedbe, komplet s splakovalnikom, s sedežno desko in pokrovom. Komplet s kotnim ventilom DN15 s filtrom, s pritrdilnim materialom in garnituro manšet. |  |  |  | 0
npr.: | LAUFEN PRO LIBERTY |  |  |  | 0
| Article-No.: H8219600000001 | kos | 1 |  | 0
0
47 | Dobava in montaža: vgradni splakovalnik za stranišče, konzolne izvedbe z zadnjim iztokom, skupaj z: |  |  |  | 0
| - podometni vgrajeni izplakovalni kotliček - oporne noge - odtočno koleno - prehodni kos - WC priključna garnitura - set za zvočno izolacijo - sistem z dvodelno varčno tipko (posluževanje od spredaj Bolero) |  |  |  | 0
npr.: | Proizvod: GEBERIT |  |  |  | 0
| Tipka - dvokoličinska | kpl | 1 |  | 0
0
48 | TUŠ ROČKA Z NOSILCEM |  |  |  | 0
| z gibko cevjo in pršilno glavo |  |  |  | 0
npr.: | Proizvod: UNITAS |  |  |  | 0
npr.: | tip.: FRESH PODOMETNI BIDE SET SKRITI ¦ 286522 | kos | 1 |  | 0
| Montaža z vključenim montažnim materialom | kos | 1 |  | 0
0
49 | Dobava in montaža: umivalnik iz sanitarne bele keramike, komplet z nosilno konstrukcijo iz pocinkanih profilov ter pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
| brez nosilne konstrukcije za suho gradnjo |  |  |  | 0
npr.: | LAUFEN PRO LIBERTY, |  |  |  | 0
| Article-No.: H811950A001041 | kos | 1 |  | 0
0
50 | Dobava in montaža: stoječa enoročna mešalna baterija za umivalnik, prirejen za invalide, z dolgo izlivno ročico, komplet z veznima cevkama, kotnima ventiloma ter tesnilnim materialom, komplet s pokromanim sifonskim delom. |  |  |  | 0
npr.: | Proizvod: WCCare |  |  |  | 0
npr.: | Tip:Medicinska armatura za umivalnik | kos | 1 |  | 0
0
51 | Dobava in montaža: varnostna držala pri WC školjki za invalide, ravno, inox izvedbe, komplet z montažnim in pritrdilnim materialom. Tip držala se določi glede na detajl kopalnice, katerega določi arhitekt. |  |  |  | 0
npr.: | Proizvod: ASTRA |  |  |  | 0
npr.: | Tip: KOTNO stena-tla | kos | 1 |  | 0
0
52 | Dobava in montaža: ogledalo za invalide, nagibno, z montažnim in pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
npr.: | Proizvod: BOCCHI |  |  |  | 0
| Dimenzije: 650 x 650 mm | kos | 1 |  | 0
0
53 | Dobava in montaža: Navadno ogledalo z brušenim robom 50 x 70 cm, brez bakra. (v kaljeni izvedbi, z varnostno folijo. Robovi naj bodo brušeni). |  |  |  | 0
npr.: | Proizvod/Sapho - šifra 1501-25 | kpl | 1 |  | 0
0
54 | Dobava in montaža: Ščetka za WC |  |  |  | 0
npr.: | Proizvod/LARISSA WC ščetka, matirano steklo, krom | kpl | 1 |  | 0
0
0
55 | Dobava in montaža: Držalo za WC papir |  |  |  | 0
npr.: | Proizvod/LARISSA držalo za toaletni papir, krom | kpl | 1 |  | 0
0
0
56 | Dobava in montaža: Avtomatski dozirnik mila 500 ml, bel |  |  |  | 0
npr.: | Proizvod/Aqualine šifra: 00588 | kpl | 1 |  | 0
0
0
| Garderobe |  |  |  | 0
57 | Dobava in montaža: umivalnik iz sanitarne bele keramike, komplet z nosilno konstrukcije za suho gradnjo ter pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
npr.: | LAUFEN PRO X |  |  |  | 0
| Article-No.: H8188620001041 |  |  |  | 0
| Dimenzije: 550x380cm | kos | 2 |  | 0
0
58 | Dobava in montaža: TERMOSTATSKA stoječa enoročna mešalna baterija za umivalnik, komplet z veznima cevkama, kotnima ventiloma ter tesnilnim materialom, komplet s pokromanim sifonskim delom |  |  |  | 0 | 0
npr.: | Proizvod: FERRO |  |  |  | 0 | 0
npr.: | Tip: Termostatska armatura za umivalnik TA2 dvoročna krom | kos | 2 |  | 0
0
59 | Dobava in montaža:TUŠNA KAD |  |  |  | 0
| pravokotne oblike sestoječa iz: iz kad iz sanitarne keramike, odlivnim ventilom Ø32 kabina iz kaljenega stekla |  |  |  | 0
npr.: | LAUFEN PRO | kos | 2 |  | 0
| Article-No.: H2109560000001 |  |  |  | 0
0
60 | Dobava in montaža: Stenska enoročna TERMOSTSTSKA mešalna baterija Ø15 z gibko cevjo in pršilno glavo |  |  |  | 0
npr.: | Proizvod: FERRO |  |  |  | 0
npr.: | FERRO tuš sistem Trinity NP71 s termostatsko armaturo TRM7U, krom | kos | 2 |  | 0
0
61 | Dobava in montaža: Navadno ogledalo z brušenim robom 50 x 70 cm, brez bakra. (v kaljeni izvedbi, z varnostno folijo. Robovi naj bodo brušeni). |  |  |  | 0
npr.: | Proizvod/Sapho - šifra 1501-25 | kpl | 2 |  | 0
0
62 | Dobava in montaža: Avtomatski dozirnik mila 500 ml, bel |  |  |  | 0
| Proizvod/Aqualine šifra: 00588 | kpl | 2 |  | 0
0
0
63 | Izvedba predhodnega tlačnega preizkusa obstoječe inštalacije, spiranja obstoječe inštalacija (dolgoletno nedelovanje le te, ostanki usedlin v inštalaciji,…), preizkusno obratovanjo in morebitna sanacija obstoječe inštalacije. |  |  |  | 0 | 0
| Opomba: Ocena ur je 40 ur. Obračunana bo največ vrednost določena v predračunu, naročnik več ali dodatnih del v tej postavki ne dovoljuje) | kpl | 1 |  | 0
0
64 | Demontaža obstoječih cevovodov, odtokov, umivalnikov, hidrantov in odvoz na deponijo. |  |  |  | 0
| cevovodni dimenzije DN15 do DN50 | m | 150 |  | 0
| odtoki dimenzije Φ50 | m | 45 |  | 0
| Stranišna školjka z opremo | kpl | 5 |  | 0
| Umivalnik z opremo | kpl | 6 |  | 0
| Hidtrant z opremo | kpl | 2 |  | 0
0
65 | Demontaža obstoječih kanalizacijskih cevi n odvoz na deponijo. |  |  |  | 0
| cevovodni dimenzije Φ110 | m | 35 |  | 0
0
66 | Izvedba dezinfekcije vode, s strani pooblaščene institucije. Komplet s potrdilom o ustreznosti. | kpl | 1 |  | 0
0
0
67 | Meritve notranjega hidrantnega omrežja, plombiranje s potrdilom | kpl | 1 |  | 0
0
68 | Meritve zunanjega hidrantnega omrežja s potrdilom | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ VODOVOD |  |  |  | 0

## 2_ Ogrevanje-hlajenje
zap.št. | podroben opis postavke za dobavo in montažo | enota | količina | cena za enoto | skupna cena
2. | OGREVANJE IN HLAJENJE
Pri vseh pozicijah je potrebno upoštevati transport, dobavo in montažo elementov ter spojni in tesnilni material.
TOPLOTNA POSTAJA OBJEKT 2, TČ VODA-VODA
1 | Dobava in montaža: RAZDELILNIK in ZBIRALNIK
| Razdelilnik izdelan iz jeklene brezšivne cevi po DIN 2448, DN80 z bombiranim dnom s priključki: - 1xDN65, 3xDN50,1x REZERVA - termometer - manometer - izpust razdelilnik finalno popleskan, skupaj s profili za konzolno ali stoječo montažo, toplotno izoliran protikondenčno z mineralnio volno 8 cm in oplaščen z AL pločevino. | kos | 2 |  | 0
0
2 | Dobava in montaža: stoječi nosilci za razdelilec | kos | 2 |  | 0
0
3 | Dobava in montaža: Krogelna pipa, s prirobničnimi priključki, , PN10, vključno s tesnilnim materialom in protiprirobnicama. |  |  |  | 0
| DN65 | kos | 2 |  | 0
0
3 | Dobava in montaža: KROGELNA PIPA Krogelna pipa z navojnimi priključki, primeren za ogrevno vodo do 120°C, PN10, skupaj s tesnilnim materialom |  |  |  | 0
| DN 20 | kos | 4 |  | 0
| DN50 | kos | 12 |  | 0
0
5 | Dobava in montaža: avtomatski odzračevalec s krogličnim ventilom ter pritrdilnim in tesnilnim materialom |  |  |  | 0
| Proizvod: |  |  |  | 0
| Tip: | kos | 8 |  | 0
0
6 | Dobava in montaža: PROTIPOVRATNI VENTIL |  |  |  | 0
| Protipovratni ventil z navojnimi priključki, primeren za ogrevno vodo do 120°C, PN10, skupaj s tesnilnim materialom in protiprirobnicami |  |  |  | 0
| DN50 | kos | 3 |  | 0
| DN20 | kos | 1 |  | 0
0
7 | Dobava in montaža: ČISTILNI KOS |  |  |  | 0
| z notranjimi navojnimi priključki, s poševnim sedežem, okrov iz sive litine, s sitom iz nerjavnega jekla, PN6 |  |  |  | 0
| DN50 | kos | 3 |  | 0
| DN20 | kos | 1 |  | 0
0
8 | Dobava in montaža:POŠEVNOSEDEŽNI REGULACIJSKI VENTIL z navojnimi priključki, primeren za ogrevno vodo do 120°C, PN10, skupaj s tesnilnim materialom |  |  |  | 0
npr. | Proizvod:Danfoss oz. drugo enakovredo! |  |  |  | 0
| DN50 | kos | 3 |  | 0
0
9 | Dobava in montaža: kroglična pipa navojne izvedbe, komplet s tesnilnim materialom, PN6 ter nastavkom za gumi cev, za praznjenje |  |  |  | 0
| Proizvod: |  |  |  | 0
| Tip: |  |  |  | 0
| Dimenzije: DN15 | kos | 6 |  | 0
0
10 | Dobava in montaža:TERMOMETER Termometer na vzmet v okroglem ohišju fi 63mm za območje |  |  |  | 0
| 0…60°C | kos | 8 |  | 0
0
11 | Dobava in montaža: MANOMETER |  |  |  | 0
| Manometer na vzmet z manometrsko pipo v okroglem ohišju fi 63mm za območje 0…10bar | kos | 4 |  | 0
0
12 | Dobava in montaža: MAGNETNI SEPARATOR NEČISTOČ |  |  |  | 0
| prirobnični, iz umetne mase, s sitom iz nerjavnega jekla, PN10,komplet s protiprirobnicama |  |  |  | 0
| DN 65 | kos | 1 |  | 0
0
13 | Dobava in montaža: FREKVENČNA OBTOČNA ČRPALKA - OČ3, OČ4, OČ5 |  |  |  | 0
| elektronsko regulirana obtočna črpalka s prigrajenim frekvenčnim pretvornikom z navojnimi priključki, komplet z redukcijama, holendri in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| dp = 55 kPa, V`=0,3m3/h |  |  |  | 0
| U=230V, Pel= 100 W |  |  |  | 0
npr.: | Proizv.: IMP PUMPS oz. drugo enakovredo! |  |  |  | 0
| tip: NMT PLUS 32/90-180 | kos | 3 |  | 0
0
14 | Dobava in montaža: FREKVENČNA OBTOČNA ČRPALKA - OČ6 |  |  |  | 0
| elektronsko regulirana obtočna črpalka s prigrajenim frekvenčnim pretvornikom z navojnimi priključki, komplet z redukcijama, holendri in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| dp = 30 kPa, V`=0,3m3/h |  |  |  | 0
| U=230V, Pel= 21 W |  |  |  | 0
npr.: | Proizv.: IMP PUMPS oz. drugo enakovredo! |  |  |  | 0
| tip: NMT PLUS 32/90-180 | kos | 3 |  | 0
0
14 | Dobava in montaža: PREHODNI ON/OFF ventil z elektromotornim pogonom, s prirobničnimi priključki, PN10, vključno s tesnilnim materialom in protiprirobnicama. |  |  |  | 0
| DN65 | kos | 1 |  | 0
0
15 | Dobava in montaža: Tripotni mešalni ventil z navojnimi priključki PN16, primeren za temperaturo do 130oC, skupaj z motornim pogonom za zvezno regulacijo (230V), z izhodom na CNS s tesnilnim in vijačnim materialom. |  |  |  | 0
| DN20 Kvs=6,3m3/h | kos | 3 |  | 0
0
17 | TOPLOTNI ŠTEVEC - KALORIMETER KONVEKTORJI K1, K2, K3 |  |  |  | 0
| Dobava in montaža: toplotni števec – kalorimeter z ultrazvočnim merilnikom pretoka za horizonatalno vgradnjo DN25/PN16 (navojni priključek), t=5 do 130°C; qp=2,6 m3/h, skupaj z računsko enoto z baterijskim napajanjem 3,6V, opremljeno z M-BUS modulom, dvema temperaturnima tipaloma THF 50 1,75 m MID, potopni tulki R15mm x 90 mm 5,8mm (2 kosa) signalnima kabloma L=1,5m za vgradnjo v cevovod EBS DN25 Qn3,5-6 brez distanc. Vgradni komplet topl. števca |  |  |  | 0
npr.: | Ustreza proizvod Enerkon CF-E II qp3,5 DN25 G32B L=260 MID brez TT-KOMBI Ultrazvocni števec | kos | 3 |  | 0
0
18 | TOPLOTNI ŠTEVEC - KALORIMETER-RADIATORJI K4 |  |  |  | 0
| Dobava in montaža: toplotni števec – kalorimeter z ultrazvočnim merilnikom pretoka za horizonatalno vgradnjo DN15/PN16 (navojni priključek), t=5 do 130°C; qp=0,3 m3/h, skupaj z računsko enoto z baterijskim napajanjem 3,6V, opremljeno z M-BUS modulom, dvema temperaturnima tipaloma THFD 27-DIRECT do 150oC 1,75m MID Temperaturna tipala TŠ, potopni tulki R15mm x 90 mm 5,8mm (2 kosa) signalnima kabloma L=1,5m za vgradnjo v cevovod EBS DN15 G20x110-D(direktno merjenje) - brez ventilov. |  |  |  | 0
| Ustreza proizvod CF-E II qp0,6 DN15 G20B L=110mm MID brez TTD - Ultrazvocni TŠ CF Echo II | kos | 1 |  | 0
0
| TOPLOTNA POSTAJA OBJEKT 1, TČ ZRAK-VODA |  |  |  | 0
0
19 | REVERZIBILNA TOPLOTNA ČRPALKA - HA |  |  |  | 0
0
| OPREMA IN NAPRAVE |  |  |  | 0
| Reverzibilen zračno hlajen hladilni agregat (toplotna črpalka), kompaktne FULL INVERTER izvedbe za zunanjo postavitev. Sestavljen iz naslednjih komponent: |  |  |  | 0
| - Kompresorji: hermetični scroll INVERTERSKI kompresorji s termično zaščito pred preobremenitvijo, montirani na protivibracijskih nogicah ter tovarniško polnjeni z oljem. Oljni grelnik se vključi takoj po izklopu kompresorja zaradi preprečitve redčenja olja s hladivom. |  |  |  | 0
| - Notranji izmenjevalec: direktni ekspanzijski toplotni lotani izmenjevalec, izdelan iz nerjavnih (AISI 316) lamel z veliko površino za prenos toplote; toplotno protikondenzacijsko izoliran. Standardno opremljen z varnostnim diferencialnim tlačnim stikalom na vodni strani in protizmrzovalno zaščito. |  |  |  | 0
| '- Zunanji izmenjevalec (kondenzator): prenosnik je izdelan iz aluminijastih lamel, katere so z ekspanzijo bakrenih cevi pritrjene na cevi. Prenosnik je naddimenzioniran in omogoča podhlajevanje hladiva s čimer se zagotavlja ustrezna količina hladiva ekspanzijskemu ventilu. |  |  |  | 0
| - Ventilatorji: Spiralni ventilatorji s tlačno litimi aluminijastimi lopaticami, rotorji motorjev s termično zaščito so direktno vezani na trifazno napetost. Zaščita IP54. Elektromotorji so DC brezkrtačni, vstavljeni so v aerodinamično oblikovano ohišje in zaščiteni s protekcijsko zaščitno mrežo. |  |  |  | 0
| - Hladilni krog vsebuje: |  |  |  | 0
| o zamenljivo kislinsko odporno sušilno patrono, |  |  |  | 0
| o indikator vlage in hladiva, |  |  |  | 0
| o stikalo visokega tlaka, |  |  |  | 0
| o stikalo nizkega tlaka, |  |  |  | 0
| o 4-potni ventil za obrat hladilnega cikla, |  |  |  | 0
| o elektronski ekspanzijski ventil z regulatorjem, |  |  |  | 0
| o 1x servisni ventil za odklop kompresorja, |  |  |  | 0
| o 1x servisni ventil na kondenzni fazi, |  |  |  | 0
| o temperaturno tipalo, |  |  |  | 0
| o varnostni ventil visokega tlaka, |  |  |  | 0
| o nepovratni ventil, |  |  |  | 0
| o sprejemnik tekoče faze, |  |  |  | 0
| o … |  |  |  | 0
| - Električni panel: |  |  |  | 0
| o Močnostni del enote vsebuje: |  |  |  | 0
| o Glavno izolirano stikalo, |  |  |  | 0
| o Izoliran transformator za dodatno napajanje, |  |  |  | 0
| o Varovalke kompresorjev in rele proti termični preobremenitvi, |  |  |  | 0
| o Varovalke ventilatorjev, |  |  |  | 0
| o Kontaktorji za kontrolo delovanja kompresorjev, |  |  |  | 0
| o Kontaktorji za kontrolo črpalke, |  |  |  | 0
| o Varovanje centrifugalne črpalke, |  |  |  | 0
| o Kontrola ventilatorjev (rezanje faz). |  |  |  | 0
0
| o Kontrolni del enote vsebuje: |  |  |  | 0
| o proporcionalna in integralno krmiljenje temperature vode, |  |  |  | 0
| o protizmrzovalna zaščita, |  |  |  | 0
| o timer kompresorjev / LED signal delovanja, |  |  |  | 0
| o samodiagnostični sistem s takojšnjim izpisom napake, |  |  |  | 0
| o funkcijski in upravljalni gumbi, |  |  |  | 0
| o zaslon za prikazovanje števila obratovalnih ur kompresorjev, |  |  |  | 0
| o možnost daljinskega vklopa (ON/OFF) – proste sponke, |  |  |  | 0
| o rele za daljinsko signaliziranje napake, |  |  |  | 0
| o vhod za nastavitev obratovalnih pogojev (signal 0-10V ali 4-20m za omejitev maksimalne absorbirane električne moči), |  |  |  | 0
| o funkcija opozorila približevanja visokemu tlaku v hladilnem sistemu, |  |  |  | 0
| o funkcija opozorila približevanja nizkim zunanjim temperaturam (proti zmrzovanju), |  |  |  | 0
| o prikaz nastavljenih vrednosti, alarmov, parametrov delovanja,… |  |  |  | 0
| o tipka za resetiranje in vklop/izklop enote, |  |  |  | 0
| o krmiljenje črpalke. |  |  |  | 0
0
| - Hidravlični sklop vsebuje: |  |  |  | 0
| o Črpalke, če so navedene pri dodatni opremi |  |  |  | 0
| o Manometer, |  |  |  | 0
| o Odzračevalni ventil, |  |  |  | 0
| o Varnostni ventil, |  |  |  | 0
| o Protizmrzovalno zaščito na črpalki, |  |  |  | 0
| o Emajliran akumulator hladne vode, če je naveden pri dodatni opremi |  |  |  | 0
0
npr.: | PROIZVOD CLIVET, tip WiSAN-YSE1 43.2 - SHEEN EVO 2.0 (HW) - SC - EXC |  |  |  | 0
| Karakteristike: |  |  |  | 0
| - hladilna moč 94,6kW (režim 7/12°C, zunanja temperatura zraka 35°C) (EN14511:2022) |  |  |  | 0
| - El. priključna moč 30,4kW (napetost 400/3/50Hz) (EN14511:2022) |  |  |  | 0
| - EER ≥ 3,12 (EN14511:2022) |  |  |  | 0
| - SEER 4,95 |  |  |  | 0
| - SEZONSKI IZKORISTEK V HLAJENJU ETA 195% |  |  |  | 0
| - grelna moč 56kW (režim 55/50°C, zunanja temperatura zraka -7°C) (EN14511:2022) |  |  |  | 0
| - El. priključna moč 35,6kW (napetost 400/3/50Hz) (EN14511:2022) |  |  |  | 0
| - COP ≥ 1,57 (EN14511:2022) |  |  |  | 0
| - grelna moč 98,2kW (režim 45/40°C, zunanja temperatura zraka 7°C) (EN14511:2022) |  |  |  | 0
| - El. priključna moč 29,14kW (napetost 400/3/50Hz) (EN14511:2022) |  |  |  | 0
| - COP ≥ 3,37 (EN14511:2022) |  |  |  | 0
| - SCOP 3,42 W55 |  |  |  | 0
| - SCOP 4,65 W35 |  |  |  | 0
| - SEZONSKI IZKORISTEK V GRETJU ETA pri W35°C 183% |  |  |  | 0
| - št. hermetičnih scroll kompresorjev - 0 |  |  |  | 0
| - št. hermetičnih INVERTER ROTARY kompresorjev - 2 |  |  |  | 0
| - št. hladilnih krogov - 1 |  |  |  | 0
| - št. stopenj regulacije - zvezno |  |  |  | 0
| - hladilni medij - EKOLOŠKO HLADILNO SREDSTVO - R32 |  |  |  | 0
| - standard akustična konfiguracija: zvočni tlak merjeno na 1m po EUROVENTU 8/1 (ISO9614-2) - ≤ 64 dB(A) |  |  |  | 0
| - super tiha akustična konfiguracija: zvočni tlak merjeno na 1m po EUROVENTU 8/1 (ISO9614-2) - ≤ 59 dB(A) |  |  |  | 0
| -Posluževalni daljinski tablo HMI |  |  |  | 0
| Dodatna oprema: |  |  |  | 0
| - EXC…....EXCELENCE IZVEDBA |  |  |  | 0
| -TCDC……ogrevano korito za voden odvod kondenza |  |  |  | 0
| -ENEMON………energy monitoring preko HMI tabloja in ModBus-a |  |  |  | 0
| -VENDC………DC visokoučinkoviti ventilatorji |  |  |  | 0
| - PM…..Fazni monitor |  |  |  | 0
| - MOB…...Komunikacijski modul MODBUS |  |  |  | 0
| - AVIBX……..Vzmetne protivibracijske nogice |  |  |  | 0
| - PGFC……..Zaščitna mreža kondenzatorja |  |  |  | 0
| - EVE…….Elektonski expanzijski ventil |  |  |  | 0
| - Masa v obratovanju: 1143 kg |  |  |  | 0
| -Enota ne sme presegati dimenzij (DxŠxV): 3906x1184x1750mm |  |  |  | 0
| - Certifikat EUROVENT! |  |  |  | 0
| - ENERGIJSKI RAZRED A++ |  |  |  | 0
| - PED certifikat o tlačnem preskusu |  |  |  | 0
0
| Električni podatki: |  |  |  | 0
| -F.L.I. TOTAL - 39kW |  |  |  | 0
| -F.L.A. TOTAL - 62A |  |  |  | 0
|  | kpl | 1 |  | 0
0
20 | Dobava in montaža:GUMIJASTI KOMPENZATOR |  |  |  | 0
| Kompenzator iz gume za dušenje vibracij in zvoka z prirobničnimi priključki in kontraprirobnico, za temperaturo do 110°C, PN10, skupaj z materialom za vijačenje in tesnenje. |  |  |  | 0
| DN80 | kos | 2 |  | 0
0
21 | Dobava in montaža: Krogelna pipa, s prirobničnimi priključki, PN10, vključno s tesnilnim materialom in protiprirobnicama. |  |  |  | 0
| DN80 | kos | 7 |  | 0
| DN65 | kos | 8 |  | 0
0
22 | Dobava in montaža: PROTIPOVRATNI VENTIL |  |  |  | 0
| Protipovratni ventil s prirobničnimi priključki, primeren za ogrevno vodo do 120°C, PN10, skupaj s tesnilnim materialom in protiprirobnicami |  |  |  | 0
| DN65 | kos | 2 |  | 0
0
23 | Dobava in montaža: Regulacijski balansirni ventil pretoka za hidr.uravnoteženje mreže z navojnimi priključki PN10, skupaj s tesnilnim materialom |  |  |  | 0
npr. | Proizvod:Danfoss oz. drugo enakovredo! |  |  |  | 0
| DN25 | kos | 1 |  | 0
0
24 | Dobava in montaža: ČISTILNI KOS |  |  |  | 0
| s prirobničnimi priključki, s poševnim sedežem, okrov iz sive litine, s sitom iz nerjavnega jekla, PN6 in protiprrobnicama |  |  |  | 0
| DN65 | kos | 2 |  | 0
| DN80 | kos | 1 |  | 0
0
25 | Dobava in montaža: POLNILNO PRAZNILNA PIPA |  |  |  | 0
| Polnilno praznilna pipa z navojnimi priključki in priključkom za gibko cev |  |  |  | 0
| DN20 | kos | 4 |  | 0
0
26 | Dobava in montaža: TERMOMETER |  |  |  | 0
| Termometer na vzmet v okroglem ohišju fi 63mm za območje 0…120°C | kos | 4 |  | 0
0
27 | Dobava in montaža: MANOMETER |  |  |  | 0
| Manometer na vzmet v okroglem ohišju fi 63mm za območje 0…10bar, komplet s tripotno manometeresko pipo, radialni priklop 1/4'' | kos | 4 |  | 0
0
28 | Dobava in montaža: AVTOMATSKI ODZRAČEVALNI VENTIL |  |  |  | 0
| vključno z ventilom DN 10, komplet z dobavo in montažo | kos | 4 |  | 0
0
29 | Dobava in montaža: RAZDELILNIK in ZBIRALNIK |  |  |  | 0
| Razdelilnik izdelan iz jeklene brezšivne cevi po DIN 2448, DN100 z bombiranim dnom s priključki: - 2xDN65, 1x DN80 - termometer - manometer - izpust razdelilnik finalno popleskan, skupaj s profili za konzolno ali stoječo montažo, toplotno izoliran protikondenčno s parozaporno toplotno izolacijo . Za debelejši sloj se uporabi večkratno ovitje s parozapornimi ploščami. | kos | 2 |  | 0
0
30 | Dobava in montaža: FREKVENČNA OBTOČNA ČRPALKA - Č1 |  |  |  | 0
| elektronsko regulirana obtočna črpalka s prigrajenim frekvenčnim pretvornikom s prirobničnimi priključki, komplet z redukcijama, holendri in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| dp = 30 kPa, V`=7,8m3/h |  |  |  | 0
| U=230V, Pel= 180 W |  |  |  | 0
npr.: | Proizv.: IMP PUMPS oz. drugo enakovredo! |  |  |  | 0
| tip: NMT NMT SMART 50/100 F240 | kos | 1 |  | 0
0
31 | Dobava in montaža: FREKVENČNA OBTOČNA ČRPALKA - Č2 |  |  |  | 0
| Elektronsko regulirana obtočna črpalka s prigrajenim frekvenčnim pretvornikom s prirobničnimi priključki, komplet z redukcijama, holendri in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| dp = 45 kPa, V`=6,9m3/h |  |  |  | 0
| U=230V, Pel= 270 W |  |  |  | 0
npr.: | Proizv.: IMP PUMPS oz. drugo enakovredo! |  |  |  | 0
| tip: NMT_MAX_40_80_F220 | kos | 1 |  | 0
0
32 | Dobava in montaža: stoječi nosilci za razdelilec | kos | 2 |  | 0
0
33 | Dobava in montaža: Zalogovnik toplote-hladu opremljen z difuzisko pločevino |  |  |  | 0
| V= 1500 l |  |  |  | 0
| z izolacijo | kos | 1 |  | 0
0
34 | Dobava in montaža cevnega ločevalnika tipa BA, ki preprečuje povratni tok pitne vode iz sekundarnega sistema (potencialno onesnažene) v javni vodovod ali glavni sistem. Ločevalnik mora biti v skladu z evropskim standardom EN 1717 (varovanje pitne vode pred onesnaženjem) in EN 12729 (zahteve za ločevalnike tipa BA). |  |  |  | 0
| DN15 | kos | 1 |  | 0
0
35 | Dobava in montaža: EKSPANZIJSKA POSODA |  |  |  | 0
| zaprta varnostna posoda namenjena za ogrevalne sisteme za toplo vodo do 110°C , nazivni tlak 8 bar, v skladu z SIST EN 12828 , izdelana iz korozijsko zaščitenega ohišja iz varjene jeklene pločevine in membrane, ter polnjena z dušikom, z vgrajenim manometrom na ohišju in priključkom za tlačne preizkuse. |  |  |  | 0
| max. obratovalni tlak 3 bar |  |  |  | 0
| tlak polnjenja 1,5bar |  |  |  | 0
| V=200 l | kos | 1 |  | 0
0
36 | Dobava in montaža: Varnostni ventil po TRD 721, alfa w=0,7, za sledeče tehnične podatke: |  |  |  | 0
| p odpiranja=3 bar (nadtlak) |  |  |  | 0
| DN25 | kos | 1 |  | 0
0
37 | Dobava in montaža: Regulacijski balansirni ventil pretoka za hidr.uravnoteženje mreže z navojnimi priključki PN10, skupaj s tesnilnim materialom |  |  |  | 0
npr. | Proizvod:Danfoss oz. drugo enakovredo! |  |  |  | 0
| DN25 | kos | 1 |  | 0
0
38 | Dobava in montaža: MAGNETNI SEPARATOR NEČISTOČ |  |  |  | 0
| prirobnični, iz umetne mase, s sitom iz nerjavnega jekla, PN10,komplet s protiprirobnicama |  |  |  | 0
| DN 50 | kos | 1 |  | 0
0
39 | Pritrdilni material za obešanje in pritrjevanje cevi, sestavljene iz jeklenih profilov in obešal, skupaj s fiksnimi točkami. Ustreza proizvod SIKLA ali ustrezno drugo. | kg | 60 |  | 0
0
40 | Dobava in montaža: Mapress sistemske cevi iz ogljikovega jekla, nelegirano jeklo 1.0034 E 195 (DIN EN 10305) zunaj cinkane. |  |  |  | 0
| skupaj s fazonskimi kosi, koleni, dodatkom za razrez in spojnim materialom |  |  |  | 0
| DN 50 | m | 50 |  | 0
| DN 65 | m | 120 |  | 0
| DN 80 | m | 120 |  | 0
0
41 | DODATNA PROTIKOROZIJSKA ZAŠČITA IZVEDENIH CEVI S 100% PARNO ZAPORO IZIOLACIJE. | kpl | 1 |  | 0
0
41 | Fleksibilna izolacija cevovodov : Dobava in izolacija cevovodov iz elastomernega zaprtoceličnega materiala na osnovi sintetičnega kavčuka s toplotno prevodnostjo λ0° C ≤ 0.035 W/(mK) in koeficientom odpora difuzije vodne pare µ ≥ 7000, po DIN 4102-del 1, razred B1, težko gorljiv, z dodatkom za razrez in z lepilnim materialom; -10°C ... 105°C; dodatno oplaščena z PE ovojem |  |  |  | 0
| za cevi DN 50, debelina izolacije 50 mm | m | 50 |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| za cevi DN 65, debelina izolacije 65 mm | m | 120 |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| za cevi DN 80, debelina izolacije 80 mm | m | 85 |  | 0
0
43 | IZOLACIJA |  |  |  | 0
| Izolacija cevnih razvodovs parozaporno toplotno izolacijo 100 mm in oplaščen z Al pločevino,Za debelejši sloj se uporabi večkratno ovitje s parozapornimi ploščami |  |  |  | 0
| za cevi z nazivnim premerom : |  |  |  | 0
| DN 80 | m | 35 |  | 0
0
44 | Dobava in montaža: Alumplast cev FLUXO, PE-Xb/Al/PE-Xb, za konvektorsko ogrevanje/hlajenje, v kolutih ali palicah, predizolirana z izolacijo s=13mm, iz polietilenske pene z zaprto celično strukturo. Skupaj s spojnim materialom |  |  |  | 0
| z naslednjimi tehničnimi karakteristikami |  |  |  | 0
| parozapornostni koeficient m = 7000 |  |  |  | 0
| toplotna prevodnost l = 0.040 W/mK |  |  |  | 0
| področje uporabe: max 95°, 10 bar |  |  |  | 0
| debelina izolacije: 13mm |  |  |  | 0
| Proizvod: REVI |  |  |  | 0
| Tip: |  |  |  | 0
| Dimenzije: Φ26x3 (DN20) alumplast REVI | m | 95 |  | 0
| Dimenzije: Φ32x4,4 (DN25) PPR v palicah | m | 82 |  | 0
| Dimenzije: Φ40x5,5 (DN32) PPR v palicah | m | 24 |  | 0
| Dimenzije: Φ50x6,9 (DN40) PPR v palicah | m | 8 |  | 0
0
45 | Pritrdilni material za obešanje in pritrjevanje cevi, sestavljene iz jeklenih profilov in obešal, skupaj s fiksnimi točkami. Ustreza proizvod SIKLA ali ustrezno drugo. | kg | 250 |  | 0
0
46 | Dobava in montaža avtomatskih odzračevalnih lončkov (zračnikov) za zaprt sistem ogrevanja in hlajenja. Odzračevalni lončki morajo biti primerni za montažo na mestih, kjer prihaja do kopičenja zraka v sistemu (npr. na vrhovih vertikal, ob toplotnih izmenjevalcih ipd.). Zračniki morajo zagotavljati avtomatsko, trajno in zanesljivo odzračevanje sistema brez puščanja. Material ohišja medenina ali nerjaveče jeklo, z vgrajenim plovnim mehanizmom, odpornim na temperature do min. 110 °C in tlake do 10 bar. | kos | 8 |  | 0
0
0
| KONVEKTORJI |  |  |  | 0
29 | Dobava in montaža:VENTILATORSKI KONVEKTOR - KASETNA STROPNA ENOTA |  |  |  | 0
| 2 CEVNI (z masko IRYS COANDA 360) |  |  |  | 0
| FILTER Je montiran na kovinski okvir in je stopnje G1. |  |  |  | 0
| PRENOSNIK TOPLOTE Izdelan je iz zamaknjenih bakrenih cevi, mehansko razširjen v aluminijaste ploskve, kar zagotavlja izredno učinkovitost prenosa toplote. Vsak prenosnik je opremljen z odzračevalnim ventilom na najvišji točki in izpustnim ventilom na najnižji točki. |  |  |  | 0
| VENTILATORSKA SEKCIJA Enote so opremljene s sklopom ventilatorskih motorjev, pri katerem je ventilator sestavljen iz dinamično uravnoteženega centrifugalnega kolesa z dvema dovodnima, naprej usmerjenima kolesoma, zasnovano za optimalen pretok zraka in nizko raven hrupa. AC motor ima direktno pogonsko enoto z asinhronim motorjem, s 5 hitrostmi od katerih so 3 tovarniško ožičene, opremljen z zaprto termično zaščito za avtomatsko ponastavitev. |  |  |  | 0
| ELEKTRIČNI PRIKLJUČKI Enote so dobavljene skupaj z notranjo električno napeljavo, ki se zaključi v priključnem bloku, ki ga ščiti pokrovček ali ohišje. Notranji prostor omogoča namestitev opcijskih nadzornih sistemov, ki jih dobavlja proizvajalec ali drugi. 230 V±10%/1 Ph/50 Hz - 60 Hz. |  |  |  | 0
| Dodatna oprema: |  |  |  | 0
| - 2-potni ON/OFF regulacijski ventil AB-QM DN15 |  |  |  | 0
| - Modbus komunikacijska omara za SysLogic |  |  |  | 0
| - SysLogic ali drugi kontroler na zunanji strani enote |  |  |  | 0
0
| Tehnične karakteristike: |  |  |  | 0
| - Temp. režim hladilne vode : topla voda 7/12°C |  |  |  | 0
| - Temp. režim grelne vode : hladna voda 55/45°C |  |  |  | 0
| - 2-cevni sistem |  |  |  | 0
| - 3-stopenjska regulacija |  |  |  | 0
| - Dimenzije ŠxVxD: 569 x 569 x 282mm + maska |  |  |  | 0
npr.: | Proiz: SYSTEMAIR; |  |  |  | 0
0
| SYSQUARE 20 AC | kos | 9 |  | 0
| Qg=2,58 kW - 1.hitrost |  |  |  | 0
| Qh=1,74 kW - 2.hitrost |  |  |  | 0
| Pel=58 W (230V) |  |  |  | 0
0
| SYSQUARE 40 AC | kos | 2 |  | 0
| Qg=4,33 kW - 1.hitrost |  |  |  | 0
| Qh=3,41 kW - 2.hitrost |  |  |  | 0
| Pel=99 W (230V) |  |  |  | 0
0
30 | Dobava in montaža:VENTILATORSKI KONVEKTOR - STROPNA KANALSKA ENOTA |  |  |  | 0
| 2 CEVNI |  |  |  | 0
| FILTER Je montiran na kovinski okvir in je stopnje G2. |  |  |  | 0
| PRENOSNIK TOPLOTE Izdelan je iz zamaknjenih bakrenih cevi, mehansko razširjen v aluminijaste ploskve, kar zagotavlja izredno učinkovitost prenosa toplote. Vsak prenosnik je opremljen z odzračevalnim ventilom na najvišji točki in izpustnim ventilom na najnižji točki. |  |  |  | 0
| VENTILATORSKA SEKCIJA Enote so opremljene s sklopom ventilatorskih motorjev, pri katerem je ventilator sestavljen iz dinamično uravnoteženega centrifugalnega kolesa z dvema dovodnima, naprej usmerjenima kolesoma, zasnovano za optimalen pretok zraka in nizko raven hrupa. EC motor ima direktno pogonsko enoto z asinhronim motorjem, s 5 hitrostmi od katerih so 3 tovarniško ožičene, opremljen z zaprto termično zaščito za avtomatsko ponastavitev. |  |  |  | 0
| ELEKTRIČNI PRIKLJUČKI Enote so dobavljene skupaj z notranjo električno napeljavo, ki se zaključi v priključnem bloku, ki ga ščiti pokrovček ali ohišje. Notranji prostor omogoča namestitev opcijskih nadzornih sistemov, ki jih dobavlja proizvajalec ali drugi. 230 V±10%/1 Ph/50 Hz - 60 Hz. |  |  |  | 0
| Dodatna oprema: |  |  |  | 0
| - 2-potni ON/OFF regulacijski ventil AB-QM DN20 |  |  |  | 0
| - Modbus komunikacijska omara za SysLogic |  |  |  | 0
| - SysLogic ali drugi kontroler na zunanji strani enote |  |  |  | 0
0
| Tehnične karakteristike: |  |  |  | 0
| - Temp. režim hladilne vode : topla voda 7/12°C |  |  |  | 0
| - Temp. režim grelne vode : hladna voda 55/45°C |  |  |  | 0
| - 2-cevni sistem |  |  |  | 0
| - 3-stopenjska regulacija |  |  |  | 0
npr.: | Proiz: SYSTEMAIR; |  |  |  | 0
0
| P-FD30AT-2EA | kos | 2 |  | 0
| Qg=2,62 kW - 1.hitrost |  |  |  | 0
| Qh=3,48 kW - 2.hitrost |  |  |  | 0
| Pel=67 W (230V) |  |  |  | 0
| - Dimenzije DxŠxV: 880x518x223 mm |  |  |  | 0
0
| P-FD20AT-2EA | kos | 1 |  | 0
| Qg=2,92 kW - 1.hitrost |  |  |  | 0
| Qh=2,32 kW - 2.hitrost |  |  |  | 0
| Pel=67 W (230V) |  |  |  | 0
| - Dimenzije DxŠxV: 780x518x223 mm |  |  |  | 0
0
31 | VENTILATORSKI KONVEKTOR STENSKE IZVEDBE |  |  |  | 0
| Ventilatorski konvektor, z zajemom zraka in vpihom v prostor s sprednje in zgornje strani, za 2-cevni sistem, komplet z bakrenimi povezavami za priklop na ventilatorski konvektor, pritrdilnim materialom za ogrevanje in hlajenje zraka s toplo/hladno vodo. Konvektor mora ustrezati EUROVENT standardom. Komplet z daljniskim upravljalnikom. |  |  |  | 0
| Poletje: -temp. suhega termometra: 24°C -temp. vlažnega termometra: 18°C -temp. hladne vode: 7/12°C Zima: -temperatura prostora : 20°C -temp. tople vode: 55/45°C |  |  |  | 0
| Konvektor je sestavljen iz naslednjih sestavnih delov: - toplotni prenosnik, - 2x odzračevalci R 1/8" , - tristopenjski tangencialni ventilator, - zbiralno korito za kondenzat , - filter z možnostjo čiščenja, - kombiniran avtomatski omejevalnik pretoka z regulacijskim ventilom - AB-QM + ON/OFF pogon (z merilnimi priključki), (Danfoss), kroglični zaporni ventil |  |  |  | 0
| TEHNIČNI PODATKI Ogrevna moč je podana za l. hitrost Hladilna moč je podana za ll. hitrost Pri naročilu določiti lego priključkov (levi, desni). dobava fco gradbišče montaža in zagon |  |  |  | 0
| stenske izvedbe |  |  |  | 0
npr.: | Proiz: SYSTEMAIR; |  |  |  | 0
0
| HAW 007 |  |  |  | 0
| Qg=1560 W, I hitrost |  |  |  | 0
| Qh=1240 W, II hitrost | kos | 1 |  | 0
0
50 | Dobava in montaža talnih konvektorjev s prisilno konvekcijo preko ventilatorja zagotavljajo visoko kapaciteto ogrevanja in hlajenja . So primeren dodatek za dogrevanje in hlajenje. Optimalni nadzor delovanja zagotavljajo ventilatorji z neprekinjenim delovanjem pri nizki porabi energije. Prostori s toplotnimi izgubami pozimi in visokimi toplotnimi dobitki poleti se učinkovito rešujejo s talniki konvektorji na estetski in nemoteči način. Talni konvektorji so opremljeni z lamelarnim izmenjevalnikom Al-Cu, skozi katerega teče ogrevalni/hladilni medij. Tangencialni ventilatorji so nameščeni pred izmenjevalnikom po celotni dolžini, kar zagotavlja enakomerno pokritost izmenjevalnika toplote in posledično optimalno porazdelitev temperature po prostoru. Ventilatorji so opremljeni z učinkovitimi električno komutiranimi (EC) motorji, ki delujejo na osnovi varne napetosti 24 V DC. Motorji imajo zelo majhno porabo električne energije. Hitrost ventilatorja se neprekinjeno krmili z regulacijsko napetostjo 0… .10 V DC. Sobni termostat ali npr BMS zagotavlja pravilno delovanje vseh vgrajenih talnih konvektorjev, primerja nastavljeno in dejansko temperaturo v prostoru, odpre pretok ogrevalnega / hladilnega medija v toplotni izmenjevalnik in nadzoruje vrtljaje ventilatorja glede na razliko v temperaturah in nastavljen način delovanja. Uporaba novih tehnologij zagotavlja optimalno ogrevanje in hlajenje notranjosti, prihranek energije, visoko učinkovitost in fleksibilnost . Talni konvektor FRC se napaja samo z varno napetostjo, vse komponente se napajajo z 24 V DC. V talni konvektor FRC se lahko namesti črpalko za kondenzat, ki nastaja v hladilnem načinu delovanja pri nizki temperaturi dovodne vode in visoki zračni vlažnosti. Črpalka se napaja z 230 V AC. |  |  |  | 0
| Talni konvektor je opremljen z odprtinami za priključitev na ogrevalni sistem. Obstajajo tri možnosti povezave, iz prostora, stransko ali iz strani okna ali stene. |  |  |  | 0
| Talni konvektorji so opremljeni z Roll-Up rešetko |  |  |  | 0
| tn=20°C |  |  |  | 0
| hladna voda 7/12°C |  |  |  | 0
| topla voda 55/45°C |  |  |  | 0
| Dodatna oprema: |  |  |  | 0
| - 2x prehodni ON/OFF regulacijski ventil AB-QM |  |  |  | 0
| - SysLogic ali drugi kontroler na zunanji strani enote |  |  |  | 0
0
| TEHNIČNI PODATKI Ogrevna moč je podana za max. hitrost Hladilna moč je podana max. hitrost Pri naročilu določiti lego priključkov (levi, desni). dobava fco gradbišče montaža in zagon |  |  |  | 0
| dim: 900x330x130mm |  |  |  | 0
| Pel= 10W |  |  |  | 0
0
| Qg=1800 W |  |  |  | 0
| Qh=1200 W |  |  |  | 0
npr: | Proiz: Carisma Floor CFP-ECM 2T | kos | 3 |  | 0
0
51 | Napajalnik za talne konvektorje 24 V DC | kos | 1 |  | 0
0
52 | Termostatska glava 24 V DC | kos | 3 |  | 0
0
53 | SOBNI TERMOSTAT,z možnostjo nastavitve treh hitrosti. Komplet z dobavo in montažo. | kos | 14 |  | 0
0
54 | Linijski difuzor-izoliran |  |  |  | 0
| Linijski difuzor, z masko iz Al profilov, eloksirani profil ali barva RAL 9010 , z vstavljenimi usmerniki zraka iz umetne mase dolžine 100mm za posamično regulacijo smeri vpiha zraka, število rež 1-4, s priključno izolirano komoro z regulacijsko loputo, pritrditev v priključno komor s traverzo, vgrajen s posamično zaključnim kotnikom. |  |  |  | 0
npr. | Proizvajalec: KLIMAOPREMA |  |  |  | 0
npr. | Tip: LDD 30 - 3 - 1500 - C ; PBL- D - 30 - 3 -1500 -Z - 2 x 158 | kos | 5 |  | 0
0
55 | Dobava in montaža: fleksibilna cev za prezračevanje z zvočno in toplotno izolacijo, komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| Velikost: Ø160 | m | 12 |  | 0
0
56 | Dobava in montaža: zračni "SPIRO" kanali |  |  |  | 0
| Kanali iz pocinkane pločevine komplet z vsem potrebnim spojnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| Dimenzije: Ø200 | m | 6 |  | 0
0
57 | Hidravlični del: |  |  |  | 0
- | tlačno neoodvisni mehanski ventil DN10 za avtomatsko hidravlično uravnotežanje brez merilnih priključkov. Kot npr. Danfoss AB-QM DN10-LF ali drug enakvreden proizvod. | kos | 3 |  | 0
0
| DX ZUNANJA ENOTA-KLIMA NAPRAVA-OSTALI PROSTORI (N2) |  |  |  | 0
58 | Zunanja enota deljene izvedbe toplotne črpalke, serije POWER INVERTER, ki je namenjen za zunanjo postavitev - zaščitena pred vremenskimi vplivi, z vgrajenim DC vijačnim inverter kompresorjem, zračno hlajenim kondenzatorjem in vsemi potrebnimi elementi za zaščito, nadzor in regulacijo naprav in funkcionalno delovanje. |  |  |  | 0
| TEHNIČNI PODATKI: |  |  |  | 0
| - elektično napajanje: 400 V / 3 faze / 50 Hz |  |  |  | 0
| - nazivna moč hlajenja: Qhl = 19 kW |  |  |  | 0
| - odvzem moči hlajenja: 6,098 kW |  |  |  | 0
| - energetska učinkovitost: EER = 3,12 |  |  |  | 0
| - nazivna moč ogrevanja: Qgr = 22,4 kW |  |  |  | 0
| - odvzem moči gretja: 6,6 kW |  |  |  | 0
| - energetska učinkovitost: COP = 3,4 |  |  |  | 0
| - dimenzije (V × Š × D): 1338 x 1050 x 330 (+40) mm |  |  |  | 0
| - masa: 129 kg |  |  |  | 0
| - največja dovoljena dolžina cevne povezave: 70 m |  |  |  | 0
| - največja dovoljena višinska razlika cevne povezave: 30 m |  |  |  | 0
| - medij/masa: R32 / 6,3 kg |  |  |  | 0
| - cevni priključek hladiva - tekoča faza: 9,52 mm |  |  |  | 0
| - cevni priključek hladiva - plinska faza: 25,4 mm |  |  |  | 0
| Naprava mora biti kompatibilna z avtomatiko prezračevalnega sistema. |  |  |  | 0
npr.: | Izdelek: MITSUBISHI ELECTRIC |  |  |  | 0
npr.: | Model: PUZ-M 200YKA2 | kos | 1 |  | 0
0
59 | Vmesnik za usklajeno delovanje zunanje enote Mitsubishi Electric Mr.Slim in toplotnega izmenjevalca v prezračevalni napravi, vključno s krmilno enoto v ohišju, kabelskim stenskim upravljalcem in senzorji temperature. Krmiljenje zmogljivosti je izvedeno v 10 stopnjah in izklop. |  |  |  | 0
| TEHNIČNI PODATKI: |  |  |  | 0
| - Dimenzije krmilne enote HxWxD[mm]: 278x336x69 |  |  |  | 0
| - Pogoji (delovanje in shranjevanje) 0-35 ° C, maks. 80% rel.vlažnost |  |  |  | 0
| - Teža [kg] 2,5 |  |  |  | 0
npr.: | Izdelek: MITSUBISHI ELECTRIC |  |  |  | 0
npr.: | Model: PAC-IF013B-E | kos | 1 |  | 0
0
42 | BAKRENA CEV ZA KLIMATIZACIJO |  |  |  | 0
| S polietilensko peno izolirane bakrene cevi za hladilno sredstvo R32. Cevi so protikondenzacijsko toplotno izolirane, visoko odporne proti udarcem, koroziji, kemičnim in atmosferskim vplivom. Cevi so znotraj očiščene, razmaščene in na obeh koncih zaprte. Izdelane iz minimalno 99,9 % čistega bakra in v skladu z Evropskim standardom EN 12735-1. Toplotna izolacija z dodatno zunanjo folijo ima toplotno prevodnost λ = 0,040 W/m2K pri 0°C, koeficient upora difuzije vodne pare µ ≥ 6,000 in temperaturno območje uporabe od -45°C do +95°C (kratkotrajno do 105°C). Razred gorljivosti po standardu EN13501-1 je BL s1 d0. Vključno s fitingi,tesnilnim in dodajnim materialom. |  |  |  | 0
0
| Premer bakrene cevi: 1 1/8'' (ø 25,4 mm). | m | 6 |  | 0
| Debelina stene bakrene cevi: min.1 mm. |  |  |  | 0
| Debelina izolacije: 15 mm. |  |  |  | 0
| Delovni tlak: 52 bar. |  |  |  | 0
0
| Premer bakrene cevi: 3/8'' (ø 9,52 mm). | m | 6 |  | 0
| Debelina stene bakrene cevi: min. 0,8 mm. |  |  |  | 0
| Debelina izolacije: 6 mm. |  |  |  | 0
| Delovni tlak: 65 bar. |  |  |  | 0
0
61 | Demontaža obstoječih cevovodov in elementov ogrevaja (radiatorji, odvoz na deponijo |  |  |  | 0
| cevovodni dimenzije DN15 do DN50, komplet z razdelilniki | m | 120 |  | 0
| radiatorji | kpl | 10 |  | 0
0
0
62 | Protipožarno tesnjenje prebojev cevovodov skozi meje požarnega sektorja: negorljiva JEKLENA cev z gorljivo izolacijo |  |  |  | 0
| skozi preboj gredo 2 cevi: 2x DN50 |  |  |  | 0
| Tesnenej po sistemu HILTI ali podobno | kpl | 2 |  | 0
| SKUPAJ OGREVANJE IN HLAJENJE |  |  |  | 0

## 3_ Prezračevanje
zap.št. | podroben opis postavke za dobavo in montažo | enota | količina | cena enote | cena za enoto | skupna cena
3. | PREZRAČEVANJE IN KLIMATIZACIJA
Pri vseh pozicijah je potrebno upoštevati transport, dobavo in montažo elementov ter spojni in tesnilni material.
1 | Dobava in montaža in zagon: KLIMA NAPRAVA-DVORANA (N1) |  |  |  |  | 0
Dvoetažna klimatska naprava notranje izvedbe Naprave so vedno na nosilnem podstavku, ki so izdelani iz pocinkane jeklene pločevine. V podstavkih so luknje za odvod kondenza, luknje za pritrditev nog z vijačnim spojem ter ušesni vijaki za spajanje enot. Dvigovanje posameznih enot je predvideno preko dvišnih ušes, ki se po postavitvi naprave na obratovalno mesto demontirajo
Mehanske lastnosti ohišja klimatske naprave po EN 1886 so naslednje:  mehanska stabilnost: razred D1  tesnost ohišja pri negativnem tlaku -400 Pa: razred L1  tesnost ohišja pri pozitivnem tlaku +700 Pa: razred L1  tesnost vgrajenih filtrov pri negativnem tlaku -400 Pa: razred F9  tesnost vgrajenih filtrov pri pozitivnem tlaku +400 Pa: razred F9  toplotna prehodnost ohišja: razred T2  faktor toplotnih mostov: razred TB2  razred požarne odpornosti toplotne izolacije A1 po EN 13501-1
Skupni podatki naprave:  dolžina: 3760 mm  širina: 1665 mm  višina: 2235 mm  teža: 2173 kg
DOVOD
Vrečasti filter s filtracijo ePM2.5 70% po ISO 16890 ( F7 ), dolžine vreč 500 mm, vgrajen v filtrsko ogrodje, s stranskim izvlekom. Filter se poslužuje s strani skozi posluževalna vrata.
Zobniška regulacijska žaluzija razreda tesnosti 2 po EN 1751, z zunanje ležečimi zobniki iz polipropilena PA6+GF30%, z okvirom in loputami iz aluminija EN AW-6060, s tesnenjem med loputami s tesnilnim trakom iz EPDM materiala in s pogonsko osjo iz pocinkanega jekla. Vgrajene so na zunanjii strani ohišja in pripravljene za vgradnjo motornega pogona.
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C.
Dodatek 1 kpl. Kabel za izenačitev potencialov za fleksibilni priključek
Glikolni rekuperator (grelnik) je sestavljen iz okvira, lamelnega paketa, zbiralnih cevi z navojnimi priključki po ISO R7 ter priključki za praznjenje in odzračevanje. Register stoji na vodilih in je prosto izvlečljiv. S hladilnikom je v celoto povezan s cevnim tokokrogom, ki vsebuje obtočno črpalko in vse potrebne elemente kot pr.: ventili, raztezna posoda, varnostni ventil, itd. Cevni tokokrog ni sestavni del naprave ob dobavi. Izdela in vgradi se ga na objektu.
Materiali:  okvir: pocinkana pločevina  cevi: baker  lamele: Aluminij  zbiralna cev: baker Tehnični podatki:  prenosna tekočina: Etilenglikol, koncentracija 30%  pretok tekočine: 0,8330 l/s  temperaturni režim tekočine: 16,33/-2,35°C  stopnja vračanja občutene toplote: 70%  stanje dovodnega zraka pred enoto: -7,00°C/90,0%  stanje dovodnega zraka za enoto: 12°C/22%  vrnjena toplotna energija: 58,94 kW
Pripomba Črpalka ni v ponudbi
0
Prostotekoči ventilator z EC motorjem, vgrajen direktno na ventilatorsko steno, brez spiralnega ohišja, je postavljen v klimatsko napravo pravokotno na tok zraka, z rotorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami, nameščenim direktno na gredi EC motorja, z zvezno regulacijo števila vrtljajev. Ventilatorski rotor je dinamično uravnotežen po DIN ISO 1940 del 1 – G 2,5.
Tehnični podatki:  Pretok zraka: 9.300 m3/h,  Zunanji padec tlaka: 400 Pa,  Število ventilatorjev: 1,  SFP: 1.159 kW/(m3/h),  Moč= 4,600 kW - IE5 EC
Vodni grelnik je sestavljen iz okvira, lamelnega paketa, zbiralnih cevi z navojnimi priključki po ISO R7 ter priključki za praznjenje in odzračevanje. Prehod priključkov skozi pokrov klimatske naprave je zatesnjen z izolacijo in gumijastimi rozetami. Register stoji na vodilih in je prosto izvlečljiv.
Materiali:  okvir: pocinkana pločevina  cevi: baker  lamele: Aluminij  zbiralna cev: baker Tehnični podatki:  grelna tekočina: Voda  temperaturni režim tekočine:55,00/45,00°C  padec tlaka na strani tekočine: 12,42 kPa  pretok tekočine: 0,9140 l/s  predvidena grelna moč: 37,75 kW  temperatura pred grelnikom: 11,90°C  temperatura za grelnikom: 24,00°C  3-p mešalni ventil z elektromotornim pogonom, Kvs = 9,34  protizmrzovalni termostat grelnika
Pripomba Črpalka ni v ponudbi
Vodni hladilnik je sestavljen iz okvira, lamelnega paketa, zbiralnih cevi z navojnimi priključki po ISO R7 ter priključki za praznjenje in odzračevanje. Prehod priključkov skozi pokrov klimatske naprave je zatesnjen z izolacijo in gumijastimi rozetami. Register stoji na vodilih in je prosto izvlečljiv. Pod hladilnikom je banja s tristranskim nagibom za zbiranje in hitrejši odvod kondenzata iz nerjavečega materiala
Materiali:  okvir: pocinkana pločevina  cevi: baker  lamele: Aluminij  zbiralna cev: baker Tehnični podatki:  hladilna tekočina: Voda  temperaturni režim tekočine: 7,00/12,00°C  pretok tekočine: 2,0520 l/s  padec tlaka na strani tekočine: 30,27 kPa  predvidena hladilna moč: 43,02 kW  temperatura pred hladilnikom: 28,60°C/57,4%  temperatura za hladilnikom: 20,00°C/82,7%  3-p mešalni ventil z elektromotornim pogonom, Kvs = 13,43
Pripomba Črpalka ni v ponudbi
Bana za odvod kondenza
Eliminator vodnih kapljic je izdelan iz okvira iz Al profilov v katere so v enakomernem razmaku vstavljene plastične lamele iz polypropilena za lovljenje in izločanje vodnih kapljic. Trajna temperaturna obstojnost lamel je do 125°C. V ohišju enote je nameščen v toku zraka in sicer za hladilnikom ali direktnim uparjalnikom in je preko vodil izvlečljiv iz ohišja klimatske naprave. Pod eliminatorjem je banja s tristranskim nagibom za zbiranje in hitrejši odvod kondenzata iz nerjavečega materiala
Dušilnik zvoka sestavljen iz 6 izvlečljivih dušilnih kulis širine 200 mm, dolžine 500 mm, izdelanih iz okvirja iz pocinkana pločevina in polnila iz mineralne volne, kaširane s steklenim ovalom, namenjenega za doseganje stopnje dušenja:
srednja frekvenca oktave [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Dušenje zvoka [dB] 3 7 17 20 24 22 16 13
Dušilne kulise je mogoče odstraniti skozi snemljivo prednjo stran.
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C.
Dodatek 1 kpl. Kabel za izenačitev potencialov za fleksibilni priključek
ODVOD
Vrečasti filter s filtracijo Coarse 70% po ISO 16890 ( M5 ), dolžine vreč 360 mm, vgrajen v filtrsko ogrodje, s stranskim izvlekom. Filter se poslužuje s strani skozi posluževalna vrata.
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C.
Dušilnik zvoka sestavljen iz 6 izvlečljivih dušilnih kulis širine 200 mm, dolžine 500 mm, izdelanih iz okvirja iz pocinkana pločevina in polnila iz mineralne volne, kaširane s steklenim ovalom, namenjenega za doseganje stopnje dušenja:
srednja frekvenca oktave [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Dušenje zvoka [dB] 3 7 17 20 24 22 16 13
Dušilne kulise je mogoče odstraniti skozi snemljivo prednjo stran.
Prazna sekcija
EKO omara
Glikolni rekuperator (hladilnik) je sestavljen iz okvira, lamelnega paketa, zbiralnih cevi z navojnimi priključki po ISO R7 ter priključki za praznjenje in odzračevanje. Register stoji na vodilih in je prosto izvlečljiv. Pod hladilnikom je banja s tristranskim nagibom za zbiranje in hitrejši odvod kondenzata iz nerjavečega materiala. Z grelnikom je v celoto povezan s cevnim tokokrogom, ki vsebuje obtočno črpalko in vse potrebne elemente kot pr.: ventili, raztezna posoda, varnostni ventil, itd. Cevni tokokrog ni sestavni del naprave ob dobavi. Izdela in vgradi se ga na objektu.
Materiali:  okvir: pocinkana pločevina  cevi: baker  lamele: Aluminij  zbiralna cev: baker Tehnični podatki:  prenosna tekočina: Etilenglikol, koncentracija 30%  pretok tekočine: 0,8330 l/s  temperaturni režim tekočine: 16,33/-2,35°C  stopnja vračanja občutene toplote: 70%  stanje dovodnega zraka pred enoto: 20°C/40%  stanje dovodnega zraka za enoto: 4°C/99%  vrnjena toplotna energija: 58,94 kW
Pripomba Črpalka ni v ponudbi
Bana za odvod kondenza
Eliminator vodnih kapljic je izdelan iz okvira iz Al profilov v katere so v enakomernem razmaku vstavljene plastične lamele iz polypropilena za lovljenje in izločanje vodnih kapljic. Trajna temperaturna obstojnost lamel je do 125°C. V ohišju enote je nameščen v toku zraka in sicer za hladilnikom ali direktnim uparjalnikom in je preko vodil izvlečljiv iz ohišja klimatske naprave. Pod eliminatorjem je banja s tristranskim nagibom za zbiranje in hitrejši odvod kondenzata iz nerjavečega materiala.
Prostotekoči ventilator z EC motorjem, vgrajen direktno na ventilatorsko steno, brez spiralnega ohišja, je postavljen v klimatsko napravo pravokotno na tok zraka, z rotorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami, nameščenim direktno na gredi EC motorja, z zvezno regulacijo števila vrtljajev. Ventilatorski rotor je dinamično uravnotežen po DIN ISO 1940 del 1 – G 2,5.
Tehnični podatki:  Pretok zraka: 9.300 m3/h,  Zunanji padec tlaka: 400 Pa,  Število ventilatorjev: 1,  SFP: 1.106 kW/(m3/h),  Moč= 3,400 kW - IE5 EC
Zobniška regulacijska žaluzija razreda tesnosti 2 po EN 1751, z zunanje ležečimi zobniki iz polipropilena PA6+GF30%, z okvirom in loputami iz aluminija EN AW-6060, s tesnenjem med loputami s tesnilnim trakom iz EPDM materiala in s pogonsko osjo iz pocinkanega jekla. Vgrajene so na zunanjii strani ohišja in pripravljene za vgradnjo motornega pogona.
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C.
Dodatek 1 kpl. Kabel za izenačitev potencialov za fleksibilni priključek
Unit accessories Dodatek 1 kpl. Bazni podstavek S125.2 Dodatek 1 kpl. Podstavek med dovodom in dovodom S125.2
npr.: | Proizvajalec: Systemair Slovenija
npr.: | Tip: KA HSI-5-3-D-R-50F-TB2-L2 | kpl | 1 | 32000 |  | 0
0
2 | Dobava in montaža in zagon: KLIMA NAPRAVA-OSTALI PROSTORI (N2) |  |  |  |  | 0
| Klimatska naprava Compact-Line |  |  |  |  | 0
| Za obdelavo zraka v vodoravni ali navpični izvedbi, kot kompaktna ali kot deljena naprava, z vsemi potrebnimi funkcijskimi elementi. |  |  |  |  | 0
| Ohišje naprave v modularni, kompaktni izvedbi, z zaprtim okvirjem s prekinjenim toplotnim mostom iz aluminijastih profilov in plastičnih vogalnih elementov ter stenami ohišja iz dvostenskih, zrakotesnih, podometno nameščenih, zamenljivih panelov. Notranja in zunanja stena panelov sta iz z ZnAlMg zaščitene jeklene pločevine, po obodu povezani s plastičnim profilom v trdno kompozitno konstrukcijo in z notranje strani toplotno in zvočno izolirani z vlakni iz mineralne volne, razreda negorljivosti A1 po DIN 4102. Po obodu med okvirjem in panelom je nameščen elastičen tesnilni trak z zaprto celično strukturo. Notranje površine so popolnoma gladke. Revizijska vrata s tesnilnim trakom po obodu. Korozijsko odporna banja za kondenzat z odtokom. Regulacijske žaluzije, nameščene znotraj ali zunaj ohišja, z aluminijastim okvirjem in votlimi aluminijastimi loputami, protismerno povezanimi z obeh strani z zobniki iz poliamida. Tesnjenje med moduli s trajno elastičnim, samolepilnim tesnilnim trakom, vključno z vsemi elementi za povezavo in zahtevanimi elastičnimi priključki za povezavo z zračnimi kanali. |  |  |  |  | 0
| Materiali sestavnih delov klimatske naprave:  profili: aluminium painted  vogalniki: Nylon  zunanji plašč: ZnAlMg zaščita  notranji plašč: ZnAlMg zaščita  dno: ZnAlMg zaščita  vodila: ZnAlMg zaščita  izolacija: Mineralna volna 100kg/m3  debelina pokrova: 50 mm |  |  |  |  | 0
| Naprava je znotraj popolnoma gladka in ima vsa potrebna posluževalna vrata ali posluževalne pokrove za dostop do funkcijskih elementov znotraj ohišja. Po obodu le teh je nameščeno gumijasto tesnilo iz EPDM materiala. Vrata so na okvir pritrjena s tečaji in se zapirajo s koračnimi zapirali na ključ. Snemljivi pokrovi se zapirajo z blokatorji. Naprave so vedno na nosilnem podstavku, ki so izdelani iz pocinkane jeklene pločevine. V podstavkih so luknje za odvod kondenza, luknje za pritrditev nog z vijačnim spojem ter ušesni vijaki za spajanje enot. Dvigovanje posameznih enot je predvideno preko dvišnih ušes, ki se po postavitvi naprave na obratovalno mesto demontirajo. |  |  |  |  | 0
| Mehanske lastnosti ohišja klimatske naprave po EN 1886 so naslednje:  mehanska stabilnost: razred D1  tesnost ohišja pri negativnem tlaku -400 Pa: razred L1  tesnost ohišja pri pozitivnem tlaku +700 Pa: razred L1  tesnost vgrajenih filtrov pri negativnem tlaku -400 Pa: razred F9  tesnost vgrajenih filtrov pri pozitivnem tlaku +400 Pa: razred F9  toplotna prehodnost ohišja: razred T2  faktor toplotnih mostov: razred TB2  razred požarne odpornosti toplotne izolacije A1 po EN 13501-1 |  |  |  |  | 0
| Skupni podatki naprave:  dolžina: 2620 mm  širina: 1360 mm  višina: 1405 mm  teža: 471 kg |  |  |  |  | 0
| Pretok zraka skozi napravo: Dovod: 4.500 m3/h Odvod: 4.500 m3/h |  |  |  |  | 0
| DOVOD |  |  |  |  | 0
| Vrečasti filter s filtracijo ePM1 60% po ISO 16890 ( F7 ), dolžine vreč 535 mm, vgrajen v filtrsko ogrodje, s stranskim izvlekom. Filter se poslužuje s strani skozi posluževalna vrata. |  |  |  |  | 0
| Dodatek 1 kpl. Kontrola filtra s tlačnim senzorjem Presigo |  |  |  |  | 0
| Zobniška regulacijska žaluzija razreda tesnosti 2 po EN 1751, z zunanje ležečimi zobniki iz polipropilena PA6+GF30%, z okvirom in loputami iz aluminija EN AW-6060, s tesnenjem med loputami s tesnilnim trakom iz EPDM materiala in s pogonsko osjo iz pocinkanega jekla. Vgrajene so na notranjii strani ohišja in pripravljene za vgradnjo motornega pogona |  |  |  |  | 0
| Zaščitna havba |  |  |  |  | 0
| Dodatek 1 Kos Električni pogon žaluzije NF24A |  |  |  |  | 0
| Rotacijski regenerator za prenos občutene in latentne toplote, s spremenljivim številom vrtljajev rotorja, z visokim izkoristkom. Stik med ohišjem in rotorjem je tesnjen z visoko učinkovitim tesnilom. Rotor poganja trifazni zobniški motor preko jermenskega pogona. Rotor ima 2,5° čistilni sektor, ki zmanjšuje prenos nečistoč iz odvodnega v dovodni zrak. |  |  |  |  | 0
| Materiali rekuperatorja:  satovje: Aluminij  okvir: Aluminij |  |  |  |  | 0
| Tehnični podatki za zimsko obdobje:  stopnja vračanja občutene toplote: 81,7%  stopnja vračanja latentne toplote: 62,4%  vračanje toplotne energije: 42,70kW  stanje dovodnega zraka pred enoto: -7,00°C/90,0%.  stanje dovodnega zraka za enoto: 15,10°C/40,8% Tehnični podatki za poletno obdobje:  stopnja vračanja občutene toplote: 81,7%  stopnja vračanja latentne toplote: %  vračanje toplotne energije: 11,40kW  stanje dovodnega zraka pred enoto: 35,00°C/40,0%  stanje dovodnega zraka za enoto: 27,60°C/60,7% |  |  |  |  | 0
| Prostotekoči ventilator z EC motorjem, vgrajen direktno na ventilatorsko steno, brez spiralnega ohišja, je postavljen v klimatsko napravo pravokotno na tok zraka, z rotorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami, nameščenim direktno na gredi EC motorja, z zvezno regulacijo števila vrtljajev. Ventilatorski rotor je dinamično uravnotežen po DIN ISO 1940 del 1 – G 2,5. |  |  |  |  | 0
| Tehnični podatki:  Pretok zraka: 4.500 m3/h,  Zunanji padec tlaka: 350 Pa,  Število ventilatorjev: 1,  SFP: 1.101 kW/(m3/h), |  |  |  |  | 0
| Dodatek 1 Kos Senzor za regulacijo konstantnega volumskega pretoka zraka CAV (brez zaslona) |  |  |  |  | 0
|  Moč= 2,5 kW - IE5 EC |  |  |  |  | 0
| Prazna sekcija |  |  |  |  | 0
| DX hladilnik / grelnik je sestavljen iz okvira, lamelnega paketa, zbiralnih cevi z navojnimi priključki po ISO R7 ter priključki za praznjenje in odzračevanje. Register stoji na vodilih in je prosto izvlečljiv. Pod hladilnikom je banja s tristranskim nagibom za zbiranje in hitrejši odvod kondenzata iz nerjavečega materiala. |  |  |  |  | 0
| Materiali:  okvir: Nerjaveča pločevina 304  cevi: baker  lamele: Aluminij  zbiralna cev: baker |  |  |  |  | 0
| Hladilni režim:  hladivo: R410A  temperatura uparjanja: 5,00°C  predvidena hladilna moč: 20,23kW  temperatura pred hladilnikom: 27,60°C/60,7%  temperatura za hladilnikom: 20,00°C/80,8% |  |  |  |  | 0
| Grelni režim:  hladivo: R410A  temperatura kondenzacije: 45,00°C  predvidena grelna moč: 13,50kW  temperatura pred kondenzatorjem: 15,10°C  temperatura za kondenzatorjem: 24,00°C |  |  |  |  | 0
| Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C. |  |  |  |  | 0
| Dodatek 1 kpl. Kabel za izenačitev potencialov za fleksibilni priključek |  |  |  |  | 0
| Bana za odvod kondenza |  |  |  |  | 0
| Eliminator vodnih kapljic je izdelan iz okvira iz Al profilov v katere so v enakomernem razmaku vstavljene plastične lamele iz polypropilena za lovljenje in izločanje vodnih kapljic. Trajna temperaturna obstojnost lamel je do 125°C. V ohišju enote je nameščen v toku zraka in sicer za hladilnikom ali direktnim uparjalnikom in je preko vodil izvlečljiv iz ohišja klimatske naprave. Pod eliminatorjem je banja s tristranskim nagibom za zbiranje in hitrejši odvod kondenzata iz nerjavečega materiala. |  |  |  |  | 0
0
| ODVOD |  |  |  |  | 0
| Prazna sekcija |  |  |  |  | 0
| Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C. |  |  |  |  | 0
| Dodatek 1 kpl. Kabel za izenačitev potencialov za fleksibilni priključek |  |  |  |  | 0
| EKO omara |  |  |  |  | 0
| Dodatek 1 Kos Integrirana krmilna omara |  |  |  |  | 0
| Kasetni filter s filtracijo ePM10 70% po ISO 16890 ( M6 ), dolžine 97 mm, vgrajen v fiksen okvir iz jeklene pocinkane ali nerjaveče pločevine. Filter se poslužuje z umazane strani preko prazne enote s posluževalnimi vrati. |  |  |  |  | 0
| Dodatek 1 kpl. Kontrola filtra s tlačnim senzorjem Presigo |  |  |  |  | 0
| Prostotekoči ventilator z EC motorjem, vgrajen direktno na ventilatorsko steno, brez spiralnega ohišja, je postavljen v klimatsko napravo pravokotno na tok zraka, z rotorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami, nameščenim direktno na gredi EC motorja, z zvezno regulacijo števila vrtljajev. Ventilatorski rotor je dinamično uravnotežen po DIN ISO 1940 del 1 – G 2,5. |  |  |  |  | 0
| Tehnični podatki:  Pretok zraka: 4.500 m3/h,  Zunanji padec tlaka: 350 Pa,  Število ventilatorjev: 1,  SFP: 1.081 kW/(m3/h), |  |  |  |  | 0
| Dodatek 1 Kos Senzor za regulacijo konstantnega volumskega pretoka zraka CAV (brez zaslona) |  |  |  |  | 0
|  Moč= 2,5 kW - IE5 EC |  |  |  |  | 0
| Zobniška regulacijska žaluzija razreda tesnosti 2 po EN 1751, z zunanje ležečimi zobniki iz polipropilena PA6+GF30%, z okvirom in loputami iz aluminija EN AW-6060, s tesnenjem med loputami s tesnilnim trakom iz EPDM materiala in s pogonsko osjo iz pocinkanega jekla. Vgrajene so na notranjii strani ohišja in pripravljene za vgradnjo motornega pogona. |  |  |  |  | 0
| Zaščitna havba |  |  |  |  | 0
| Dodatek 1 Kos Električni pogon žaluzije NF24A |  |  |  |  | 0
| Unit accessories |  |  |  |  | 0
| Dodatek 1 kpl. Bazni podstavek S125.2 |  |  |  |  | 0
| Zunanje temperaturno tipalo ATF1-PT1000 za stensko montažo 1 kos Kanalsko temperaturno tipalo za dovodni zrak TG-KH/PT1000 1 kos, ne-vgrajeno Temperaturno tipalo za odvodni zrak TG-B4-PT1000, vgrajeno 1 kos, vgrajeno v napravi Regulacija s Systemair ACCESS CU27-C Vključno s kompletom za priključitev. Z grafičnim uporabniškim vmesnikom, diagramom poteka in pregledom Sistema. HTML5 uporabniški vmesnik, vizualizacija z uporabo Google Chrome ali Mozilla Firefox. |  |  |  |  | 0
| Možne krmilne funkcije • 3 stopnje ventilatorja • regulacija ventilatorja - konstantni pretok zraka, CAV - konstantni tlak, VAV - ročno v % • Kompenzacija volumskega pretoka zraka na podlagi temperature, vlažnosti in CO2 • Regulacija temperature - konstantna temperatura dovodnega zraka - temperatura dovodnega zraka odvisna od zunanje temperature - Kaskada za dovod zraka v prostor - Temperature odvodnega zraka - Preklapljanje med regulacijo temperature dovodnega zraka in sobne temperature v odvisnosti od zunanje temperature - Preklapljanje med regulacijo temperature dovodnega zraka in temperature odvodnega zraka v odvisnosti od zunanje temperature - Temperatura prostora, odvisna od zunanje temperature - Temperatura odvodnega zraka, odvisna od zunanje temperature - Temperatura dovodnega zraka odvisna od temperature odvodnega zraka • 10 zaporedij za ogrevanje, hlajenje, rekuperacijo toplote in žaluzij - Način ogrevanja/hlajenja: vodno, DX, električno ali reverzibilno - Način rekuperacije toplote: rotacijski prenosnik toplote, protitočni ploščni prenosnik toplote ali glikolni sistem • Tedenski program z dvema preklopnima časoma na dan za vsako stopnjo ventilatorja • Regulacija temperature z ločenimi PID regulatorji za posamezna zaporedja • Učinkovite funkcije varčevanja z energijo • Prosto hlajenje • Regulacija na osnovi zahteve - Digitalni vhod za požarni alarm - Digitalni vhod za zunanji izklop - Digitalni vhod za ventilatorsko stopnjo 1, 2 in 3 - Digitalni izhod za skupno sporočilo o napaki - Z geslom zaščiten nivo za servis in konfiguracijo • Možna je povezava z CNS preko BACnet TCP / IP, MODbus TCP / IP, BACnet MS / TP, MODbus RTU and Exoline. |  |  |  |  | 0
| • Regulacija temperature z ločenimi PID regulatorji za posamezna zaporedja • Učinkovite funkcije varčevanja z energijo • Prosto hlajenje • Regulacija na osnovi zahteve - Digitalni vhod za požarni alarm - Digitalni vhod za zunanji izklop - Digitalni vhod za ventilatorsko stopnjo 1, 2 in 3 - Digitalni izhod za skupno sporočilo o napaki - Z geslom zaščiten nivo za servis in konfiguracijo • Možna je povezava z CNS preko BACnet TCP / IP, MODbus TCP / IP, BACnet MS / TP, MODbus RTU and Exoline. |  |  |  |  | 0
| Dodatek 1 kpl. Ogrevanje krmilne omare |  |  |  |  | 0
| Nadzorna plošča NaviPad-PD70-C 1 kos |  |  |  |  | 0
| NaviPad nadzorna plošča za klimatske naprave Systemair s krmilnikom ACCESS. |  |  |  |  | 0
| Ergonomska in robustna oblika • Grafični uporabniški vmesnik z diagramom poteka in pregledom sistema • Kapacitivni zaslon na dotik, 7 " • 3-metrski priključni kabel z vtičem RJ45 • Gumb Domov s signalizacijo alarmnega sporočila • Upravljanje do deveti prezračevalnih naprav preko ene krmilne enote • HTML5 uporabniški vmesnik • Odporen na udarce 1.2 m, IP54, 0 - 50 ° C |  |  |  |  | 0
npr.: | Proizvajalec: Systemair Slovenija |  |  |  |  | 0
npr.: | Tip: KA HSI-4500-D-R-50F-TB2-L2 |  |  |  |  | 0
| CLR 4500-H-O-C-R-L2-C | kpl | 1 | 21000 |  | 0
0
3 | Dobava in montaža: dušilnik zvoka, za dušenje hrupa klimatske naprave |  |  | 0 |  | 0
| Ohišje dušilnika zvoka je izdelano iz pocinkane jeklene pločevine. Dušilne kulise sestavljene iz zvočno absorbcijskega polnila, vstavljenega v jeklene okvirje, zaščitenega z celulozno folijo. |  |  |  |  | 0
| dim.: 600x400x1000mm | kos | 2 | 350 |  | 0
0
4 | Dobava in montaža: aluminjasta zaščitna rešetka. |  |  | 0 |  | 0
| Zunanje izvedbe komplet z vgradnim okvirjem, z zaščitno mrežo proti mrčesu, ter vsem spojnim in pritrdilnim materialom. Rešetke barvane v RAL po izbiri arhitekta. |  |  | 0 |  | 0
| BxH = 800x800 | kos | 4 | 350 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
5 | Dobava in montaža: Regulacijska loputa pravokotnega preseka za konstantno količino zraka, izdelana iz pocinkane pločevine z ročnim mehanizmom |  |  |  |  | 0
npr: | proizvod: KLIMAOPREMA |  |  |  |  | 0
| tip: RL-R |  |  |  |  | 0
| 600x300 mm | kos | 3 | 100 |  | 0
| 600x400 mm | kos | 2 | 100 |  | 0
| 450x200 mm | kos | 1 | 100 |  | 0
| 400x200 mm | kos | 1 | 100 |  | 0
| 350x200 mm | kos | 2 | 100 |  | 0
| 300x250 mm | kos | 1 | 100 |  | 0
| 300x300 mm | kos | 2 | 100 |  | 0
| 200x200 mm | kos | 1 | 100 |  | 0
0
6 | Dobava in montaža:Regulacijska loputa okroglega preseka za konstantno količino zraka, izdelana iz pocinkane pločevine z ročnim mehanizmom |  |  |  |  | 0
npr: | proizvod: KLIMAOPREMA |  |  |  |  | 0
| tip: RZ-C-R |  |  |  |  | 0
| Velikost: 160 | kos | 18 | 18 |  | 0
0
7 | Dobava in montaža: KVADRATNI VRTINČNI DIFUZOR |  |  |  |  | 0
| za dovod/odvod zraka, z možnostjo nastavitve kota vpiha zraka - izdelan iz jeklene pločevine, ustrezno pobarvan, komplet s priključno komoro, regulirno loputo in s stranskim priključkom. Tip priključka definirati ob naročilu! |  |  |  |  | 0
npr: | proizvod: OC-IMP KLIMA |  |  |  |  | 0
| KD-1 vel.: 1 | kos | 3 | 170 |  | 0
| KD-1 vel.: 2 | kos | 4 | 170 |  | 0
| KD-1 vel.: 3 | kos | 2 | 170 |  | 0
| KD-1 vel.: 4 | kos | 4 | 170 |  | 0
| KD-1 vel.: 6 | kos | 2 | 170 |  | 0
0
8 | Dobava in montaža: OKROGLI VRTINČNI DIFUZOR |  |  |  |  | 0
| za dovod/odvod zraka, z možnostjo nastavitve kota vpiha zraka - izdelan iz jeklene pločevine, ustrezno pobarvan, komplet s priključno komoro, regulirno loputo in s stranskim priključkom. Tip priključka definirati ob naročilu! |  |  |  |  | 0
npr: | proizvod: OC-IMP KLIMA |  |  |  |  | 0
| OD-11/315 | kos | 16 | 250 |  | 0
| OD-11/250 | kos | 2 | 250 |  | 0
| OD-11/400 | kos | 1 | 250 |  | 0
0
9 | Linijski difuzor-izoliran |  |  |  |  | 0
| Linijski difuzor, z masko iz Al profilov, eloksirani profil ali barva RAL 9010 , z vstavljenimi usmerniki zraka iz umetne mase dolžine 100mm za posamično regulacijo smeri vpiha zraka, število rež 1-4, s priključno izolirano komoro z regulacijsko loputo, pritrditev v priključno komor s traverzo, vgrajen s posamično zaključnim kotnikom. |  |  |  |  | 0
npr. | Proizvajalec: KLIMAOPREMA |  |  |  |  | 0
npr. | Tip: LDD 30 - 3 - 1500 - C ; PBL- D - 30 - 3 -1500 -Z - 2 x 158 | kos | 4 | 300 |  | 0
0
npr. | Tip: LDD 30 - 1 - 1200 - C ; PBL- D - 30 - 1 -1200 -Z - 2 x 98 | kos | 1 | 300 |  | 0
0
10 | Dobava in montaža: Prezračevalni ventil za odvod zraka, izdelan iz jeklene pločevine, barva RAL 9010, z nastavljivim krožnikom okrogle oblike |  |  |  |  | 0
npr: | Proizvod: KLIMAOPREMA oz. drugo enakovredo! |  |  |  |  | 0
| tip ZOV |  |  |  |  | 0
| Velikost: 100 | kos | 4 | 15 |  | 0
| Velikost: 125 | kos | 4 | 15 |  | 0
0
11 | Dobava in montaža: Prezračevalni ventil za dovod zraka, izdelan iz jeklene pločevine, barva RAL 9010, z nastavljivim krožnikom okrogle oblike, |  |  |  |  | 0
npr: | Proizvod: KLIMAOPREMA oz. drugo enakovredo! |  |  |  |  | 0
| tip ZOT |  |  |  |  | 0
| Velikost: 100 | kos | 1 | 15 |  | 0
0
12 | Dobava in montaža: Požarna loputa, izdelana v skladu z EN 1366-2, s CE certifikatom po EN 15650, klasificirana po EN 13501-3 na požarno odpornost EIS60S, izdelana iz pocinkane pločevine, motorne izvedbe z mejnima stikaloma za kontrolo zaprte in odprte lege lopute. V primeru požara se požarna loputa samodejno zapre. Zapiranje lopute se aktivira z avtomatskim aktiviranjem pogona. Po zaprtju je zaporna lamela zaklenjena v zaprtem položaju. |  |  |  |  | 0
| Loputa ustreza 60 minutni požarni odpornosti in je dobavljena skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom. |  |  |  |  | 0
npr: | proizvod:KLIMAOPREMA |  |  |  |  | 0
| dim. 600x300 mm | kos | 2 | 350 |  | 0
| dim. 300x200 mm | kos | 1 | 300 |  | 0
| dim. 300x300 mm | kos | 1 | 300 |  | 0
| dim. 200x200 mm | kos | 1 | 300 |  | 0
0
13 | Aluminijasta dovodna/odvodna rešetka, kompletno z elementom za regulacijo količine zraka: |  |  |  |  | 0
npr.: | KLIMAOPREMA |  |  |  |  | 0
| 425x125 | kos | 4 | 43.17 |  | 0
| 225x125 | kos | 2 | 37.27 |  | 0
0
14 | Protipožarno tesnjenje prebojev skozi meje požarnega sektorja |  |  |  |  | 0
| skozi preboj gre požarna loputa 600x300mm |  |  |  |  | 0
| Tesnenej po sistemu HILTI ali podobno | kpl | 2 | 50 |  | 0
0
15 | Protipožarno tesnjenje prebojev skozi meje požarnega sektorja |  |  |  |  | 0
| skozi preboj gre požarna loputa 300x200mm |  |  |  |  | 0
| Tesnenej po sistemu HILTI ali podobno | kpl | 1 | 50 |  | 0
0
16 | Protipožarno tesnjenje prebojev skozi meje požarnega sektorja |  |  |  |  | 0
| skozi preboj gre požarna loputa 300x300mm |  |  |  |  | 0
| Tesnenej po sistemu HILTI ali podobno | kpl | 1 | 50 |  | 0
0
17 | Protipožarno tesnjenje prebojev skozi meje požarnega sektorja |  |  |  |  | 0
| skozi preboj gre požarna loputa 200x200mm |  |  |  |  | 0
| Tesnenej po sistemu HILTI ali podobno | kpl | 1 | 50 |  | 0
0
18 | Dobava in montaža: ALUMINIJASTA VRATNA ZRAČNA REŠETKA |  |  |  |  | 0
| Rešetka za prehod zraka med prostori, za vgradnjo v vrata, izdelana iz vlečenih Al profilov, v naravni barvi aluminija, pritrjena na vgradni okvir z vidnimi vijaki, s protiokvirjem za vgradnjo v vrata |  |  |  |  | 0
npr: | Proizvod: Klimaoprema, oz. drugo enakovredo! |  |  |  |  | 0
npr: | Tip: OAS-R |  |  |  |  | 0
| dim. 325x125 | kos | 5 | 66.21 |  | 0
0
19 | Dobava in montaža: fleksibilna cev za prezračevanje z zvočno in toplotno izolacijo, komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom. |  |  | 0 |  | 0
| Velikost: Ø100 | m | 8 | 10 |  | 0
| Velikost: Ø125 | m | 15 | 11 |  | 0
| Velikost: Ø160 | m | 35 | 12 |  | 0
| Velikost: Ø200 | m | 15 | 15 |  | 0
| Velikost: Ø250 | m | 5 | 18 |  | 0
| Velikost: Ø315 | m | 28 | 22 |  | 0
| Velikost: Ø400 | m | 3 | 30 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
20 | Dobava in montaža: zračni "SPIRO" kanali |  |  | 0 |  | 0
| Kanali iz pocinkane pločevine komplet z vsem potrebnim spojnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom. |  |  | 0 |  | 0
| V ceno je vklučen obešalnega materiala za pritrditev vseh zračnih kanalov, rešetk in ostalih elementov klimatizacijskega sistema. Vključno z pomožnimi gradbenimi deli, potrebnimi za pritrditev elementov. |  |  |  |  | 0 | 0
| Dimenzije: Ø100 | m | 25 | 27.12 |  | 0
| Dimenzije: Ø125 | m | 12 | 30.8 |  | 0
| Dimenzije: Ø160 | m | 10 | 37.23 |  | 0
| Dimenzije: Ø800 | m | 10 | 80 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
21 | Dobava in montaža: zračni kanali |  |  | 0 |  | 0
| Zračni kanali pravokotnega preseka, izdelani iz pocinkane pločevine nazivne velikosti in debeline po SIST EN 1505 oziroma po DIN 24190 in 24191 (11.85), stopnje 10 (± 1000 Pa), oblike F (vzdolžno zarobljeni), med seboj so spojeni prirobnično. V kolikor se pokaže za potrebno, so na posebnih mestih vsled ohranitve čim višjih etažnih višin spoji izvedeni s “S” pasom. Pri vseh spremembah smeri za več kot 30 ° so v loke ali kolena vstavljena vodila, ki se namestijo na 1/4 do 1/3 širine loka oziroma kolena. Na posebno kritičnih točkah so v zavojih z velikimi hitrostmi (> 7 m/s) nameščena v loke in kolena dvodebelinska vodila. Na vseh glavnih odcepih so vgrajene nastavljive usmerne oziroma regulacijske lopute. Zračni kanali so pri večjih nazivnih velikostih diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem. Debelina pločevine glede na nazivno velikost znaša: | kg | 3200 | 8 |  | 0
| V ceno je vklučen obešalnega materiala za pritrditev vseh zračnih kanalov, rešetk in ostalih elementov klimatizacijskega sistema. Vključno z pomožnimi gradbenimi deli, potrebnimi za pritrditev elementov. |  |  |  |  | 0 | 0
| 100-530 mm - 0,6 mm |  |  |  |  | 0
| 560-1000 mm - 0,8 mm |  |  |  |  | 0
| 1060-2000 mm - 1,0 mm |  |  |  |  | 0
| 2050< - 1,1 mm |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
22 | Dobava in montaža: toplotna izolacija notranjih dovodnih kanalov z zaprto celično strukturo |  |  | 0 |  | 0
| Izolacija prezračevalnih kanalov s fleksibilno zaprtocelično izolacijo iz sintetičnega kavčuka z visoko upornostjo proti difuziji vodne pare in nizko toplotno prevodnostjo. Vključno s samolepilnimi trakovi in lepilom. Material je samougasljiv, ne kaplja in ne širi ognja. |  |  | 0 |  | 0
| Tehnični podatki: |  |  | 0 |  | 0
| - toplotna prevodnost λ ≤ 0,034 W/m.K pri 0 °C |  |  | 0 |  | 0
| - koeficient upora proti difuziji vodne pare je μ ≥ 10.000 |  |  | 0 |  | 0
| - za temperaturno področje od -50°C do + 110°C (lepljenje na površine do 85°C) |  |  | 0 |  | 0
| - požarni razred B-s3,d0 po EN 13501-1 |  |  | 0 |  | 0
| Debelina: 19 mm | m2 | 400 | 20 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
23 | PE rebraste cevi po standardu EN13476-3 v klasi SN4 in SN8, dolžine 6 m. PE rebraste cevi imajo rebrasto zunanjo in gladko notranjo površino. |  |  |  |  | 0
npr | proizvod Zagožen | m | 12 | 50 |  | 0
0
24 | Revizijska vratica iz nerjaveče jeklene pločevine za pravokotni zračni kanal. |  |  |  |  | 0
| dim: 200x200mm | kos | 30 | 25.96 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
| SKUPAJ PREZRAČEVANJE |  |  |  |  | 0

## 4_Sanacija Kuhinja
zap.št. | podroben opis postavke za dobavo in montažo | enota | količina | cena enote | skupna cena
4. | SANACIJA KUHINJA
Pri vseh pozicijah je potrebno upoštevati transport,dobavo in montažo elementov ter spojni in tesnilni material.
1 | Regulacijska žaluzija za vgradnjo v kanal
primerna za montažo motornega pogona
| dimenzije 550x550 | kos | 2 |  | 0
2 | Revizijska vratica iz nerjaveče jeklene pločevine za pravokotni zračni kanal.
| dim: 300x300mm | kos | 5 |  | 0
3 | Zračni kanali pravokotnega ali okroglega preseka, izdelani iz pocinkane pločevine nazivne velikosti in debeline po SIST EN 1505 oziroma po DIN 24190 in 24191 (11.85), stopnje 10 (± 1000 Pa), oblike F (vzdolžno zarobljeni), med seboj so spojeni prirobnično. V kolikor se pokaže za potrebno, so na posebnih mestih vsled ohranitve čim višjih etažnih višin spoji izvedeni s “S” pasom. Pri vseh spremembah smeri za več kot 30 ° so v loke ali kolena vstavljena vodila, ki se namestijo na 1/4 do 1/3 širine loka oziroma kolena. Na posebno kritičnih točkah so v zavojih z velikimi hitrostmi (> 7 m/s) nameščena v loke in kolena dvodebelinska vodila. Na vseh glavnih odcepih so vgrajene nastavljive usmerne oziroma regulacijske lopute. Zračni kanali so pri večjih nazivnih velikostih diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem. Debelina pločevine glede na nazivno velikost znaša:
V ceno je vklučen obešalnega materiala za pritrditev vseh zračnih kanalov, rešetk in ostalih elementov klimatizacijskega sistema. Vključno z pomožnimi gradbenimi deli, potrebnimi za pritrditev elementov.
Opomba: tesnenje prmerno za odvod iz kuhinje (silikon, gel..)
100-530 mm - 0,6 mm
560-1000 mm - 0,8 mm
1060-2000 mm - 1,0 mm
| 2050< - 1,1 mm | kg | 120 |  | 0
4 | SISTEM AVTOMATSKEGA GAŠENJE MOREBITNEGA POŽARA S PENO
Gasilna pena prekrije mesto gašenja s tanko plastjo, ki se generira ob stiku z ognjem. Ta plast površino ohladi in onemogoči dostop kisika, s tem pa zaduši gorenje.
Dimenzije kuhinjske nape:
Sestavljen iz:
- šobe za enakomeren vbizg ter razvod do šob
- omarica z gumbom za spožitv gašenja
- avtomatski detektor požara
- avtomatski detektor požara
- elektromehanski venil DN25 ki zapre dovod plina v primeru požara
Dolžina L = 5500 mm
Širina B = 1200 mm
- vključen delavniški načrt za cevni razvod, z ustreznim izračunom
- termična obremenitev v skladu z tehnološkim načrtom kuhinje
npr | proizvod ANSUL R102
V ceno je vključen tehnični izračun ustreznosti sitema skladno z NFPA 96:2017 oz. drugimi priznanimi standardi
Opomba:
Napa in tehnološki elementi so obstoječi. Pred naročilom je potrebno preveriti lastnosti elementov in velikost napea
|  | kpl | 1 |  | 0
5 | Demontaža že izvedenih kanalov zaradi spremembe in odvoz kanalov na deponijo. | kg | 150 |  | 0
6 | IZOLACIJA ZRAČNIH KANALOV (kanali za dovod zraka)
| Toplotna izolacija dovodnih zračnih kanalov in cevi z zunanje strani z izolacijo s certifikatom o skladnosti proizvajalca , to je z materijalom iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, težko gorljiva in samougasljiva, ki ne kaplja in širi ognja – vrste B, po SIST EN 13501, 1. del, s toplotno prevodnostjo l < 0,035 W/mK pri 0 °C, primerna za temperaturno območje –40 do + 85 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare m > 7000, debeline 10 mm, lepljena z originalnim lepilom na bazi polikloroprenov | m2 | 55 |  | 0
7 | Dobava in montaža: ročni gasilni aparat, polnitev s prahom, komplet s kontrolnim lističem in nalepko, nosilec za gasilnik, vijačni ter pritrdilni material
Točno število in pozicijo gasilnih aparatov uskladiti s Študijo požarne varnosti.
Proizvod:
| Tip: 9 kg - prah TIP GASILNIKA F | kos | 2 |  | 0
8 | ALUMINIJASTA ZAŠČITNA ZRAČNA REŠETKA:
Aluminijaste zaščitne rešetke B AZR so izdelane iz vlečenih aluminijastih profilov in so galvansko zaščitene v naravni barvi aluminija. Sestavljene so iz nosilnega okvirja, posebno oblikovanih prečnih lamel in zaščitne mreže.
Rešetka je prirejena za vgradnjo na zaključni del kanala in je dobavljena skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| Velikost: 1000x500 mm | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ SANACIJA KUHINJE |  |  |  | 0

## 5_Sanacija Restavracija
zap.št. | podroben opis postavke za dobavo in montažo | enota | količina | cena enote | skupna cena
5 | SANACIJA RESTAVRACIJA
Pri vseh pozicijah je potrebno upoštevati transport,dobavo in montažo elementov ter spojni in tesnilni material.
1 | Zračni kanali pravokotnega preseka, vključno z obešalnim, tenilnim in podpornim materialom, izdelani iz pocinkane pločevine nazivne velikosti in debeline po SIST EN 1505 oziroma po DIN 24190 in 24191 (11.85), stopnje 10 (± 1000 Pa), oblike F (vzdolžno zarobljeni), med seboj so spojeni prirobnično. V kolikor se pokaže za potrebno, so na posebnih mestih vsled ohranitve čim višjih etažnih višin spoji izvedeni s “S” pasom. Pri vseh spremembah smeri za več kot 30 ° so v loke ali kolena vstavljena vodila, ki se namestijo na 1/4 do 1/3 širine loka oziroma kolena. Na posebno kritičnih točkah so v zavojih z velikimi hitrostmi (> 7 m/s) nameščena v loke in kolena dvodebelinska vodila. Na vseh glavnih odcepih so vgrajene nastavljive usmerne oziroma regulacijske lopute. Zračni kanali so pri večjih nazivnih velikostih diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem Debelina pločevine glede na nazivno velikost znaša: | kg | 120 |  | 0
V ceno je vklučen obešalnega materiala za pritrditev vseh zračnih kanalov, rešetk in ostalih elementov klimatizacijskega sistema. Vključno z pomožnimi gradbenimi deli, potrebnimi za pritrditev elementov.
100-530 mm - 0,6 mm
560-1000 mm - 0,8 mm
1060-2000 mm - 1,0 mm
2050< - 1,1 mm
2 | IZOLACIJA ZRAČNIH KANALOV (DOVOD SVEŽEGA ZRAKA)
| Toplotna izolacija dovodnih zračnih kanalov in cevi z zunanje strani z izolacijo s certifikatom o skladnosti proizvajalca , to je z materijalom negorljiv – vrste A1, po SIST EN 13501, 1. del, s toplotno prevodnostjo l < 0,035 W/mK pri 0 °C, primerna za temperaturno območje –40 do + 85 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare m > 7000, debeline 20 mm, lepljena z originalnim lepilom na bazi polikloroprenov, ter zaščitena z jekleno pločevino zaradi meteornih uplivov | m2 | 45 |  | 0
3 | Dobava in montaža: Požarna loputa, izdelana v skladu z EN 1366-2, s CE certifikatom po EN 15650, klasificirana po EN 13501-3 na požarno odpornost EIS60S, izdelana iz pocinkane pločevine, motorne izvedbe z mejnima stikaloma za kontrolo zaprte in odprte lege lopute. V primeru požara se požarna loputa samodejno zapre. Zapiranje lopute se aktivira z avtomatskim aktiviranjem pogona. Po zaprtju je zaporna lamela zaklenjena v zaprtem položaju.
Loputa ustreza 60 minutni požarni odpornosti in je dobavljena skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
npr: | proizvod:KLIMAOPREMA
| dim. 400x400 mm | kos | 2 |  | 0
4 | Demontaža OBSTOJEČIH KANALOV in odvoz kanalov na deponijo. | kg | 150 |  | 0
5 | Predelava obstoječih razvodov zaradi sanacije | kpl | 1 |  | 0
6 | Revizijska vratica izdelana v sklopu stropa po navodilih arhitekta
| dim: 400x400mm | kos | 2 |  | 0
| SKUPAJ SANACIJA RESTAVRACIJE |  |  |  | 0

## 6_ PLIN
zap.št. | podroben opis postavke za dobavo in montažo | enota | količina | cena enote | skupna cena
6. | PLIN
Pri vseh pozicijah je potrebno upoštevati dobavo in montažo elementov ter spojni in tesnilni material.
1 | CEVOVODI
Cevovodi iz srednjetežkih črnih navojnih cevi EN 10255 (DIN 2440) varjenih, z atestom za plin, spajanje z varjenjem, vključno fazonski kosi. Vključno pritrditev cevi.
V ceni na enoto je upoštevano Profilno jeklo z navojnimi palicami in gumi objemkami, pritrdila, vključno z premazom.
| DN 40 | m | 55 |  | 0
| DN 32 | m | 28 |  | 0
| DN 25 | m | 20 |  | 0
2 | ZAŠČITNI PREBOJ SKOZI ZID
izdelava preboja, tesnenje prehoda z požarno odpornim in trajno elastičnim kitom za cev.
Požarno tesnenje prebojev razvoda plina.
Požarna tesnitev prehodov, skozi katere potekajo napeljave, mora biti izdelana iz požarnega tesnilnega sistema, ki je testiran po SIST EN 1366–3, klasificiran po SIST EN 13501–2, in mora imeti izjavo o lastnostih.
Zahtevana požarna odpornost prebojev za cevi je EI tt U/U ali U/C ali C/U ali C/C, odvisno od uporabe cevi, pri čemer je tt časovni kriterij odpornosti, ki mora biti najmanj enak, kot se zahteva za požarno odpornost gradbenih elementov, skozi katere poteka napeljava.
Če je v področju preboja in na dolžini vsaj 1 m na vsaki strani stene ali medetažne plošče nameščen cevak iz kamene volne s tališčem nad 1000 °C, razreda najmanj A1L po SIST EN 13501-1, z gostoto vsaj 80 kg/m3; debelina cevaka mora biti najmanj 30 mm, razdalja med posameznimi vzporednimi izoliranimi cevmi v preboju najmanj 50 mm (merjeno od izolacije do izolacije), reža za polnilo iz malte ali betona pa najmanj 30 mm široka
npr | Po sistemu HILTI | kpl | 7 |  | 0
DN65
3 | ČIŠČENJE INSTALACIJE
| z izpihovanjem ob uporabi zraka ali inertnega plina kot čistilnega medija po pravilniku TRGI-DVGW 1986 G600. | kpl | 1 |  | 0
4 | PLESKANJE
| podpor in nosilne konstrukcije, cevovodov, armatur, opreme in spojnega materiala z 2x epoksi temelj in 2x pokrivni premaz skupne debeline min 135µm, s predhodnim čiščenjem z abrazivi ali ročnim oz.kemičnim čiščenjem ter končni premaz podpor, cevi in nosilnih konstrukcij z rumeno barvo. | m2 | 15 |  | 0
5 | KROGELNA PIPA S TERMIČNIM VAROVALOM
za plin, komplet s spojnim in tesnilnim materialom.
| DN 20 | kos | 2 |  | 0
6 | KROGELNA ZAPORNA PIPA, za plin, z navojnim priključkom, ravna izvedba, ohišje iz prešane medenine, z ročico
| DN40 | kos | 2 |  | 0
| DN32 | kos | 1 |  | 0
7 | MANOMETER, ohišje iz jekla,
lakiran, premer okrova 100 mm,
priključni nastavek R 1/2,
radialno navzdol, merilna
natančnost 1% od končne
vrednosti skale, merilno območje
| 0 do 150 mbar. | kos | 2 |  | 0
8 | PLINOMER (odštevalni), mehovni
z DVGW-registracijo
Projektiran pretok V´=7 m3/h
Max pretok V´=10 m3/h
npr: | proizvod ITRON ali anakovredno
| G 6 DN25, PN 0,1 bar | kos | 1 |  | 0
9 | PLINOMER , mehovni
z DVGW-registracijo
Projektiran pretok V´=11 m3/h
Območje pretoka V´=0-16 m3/h
s korektorjem temperature
npr: | proizvod ITRON ali anakovredno
| tip: G10 | kos | 1 |  | 0
10 | Dobava in montaža varovaao pretoka za plin, demontaža dela priključne omarice, razrez cevi in izdelava navojev, prestavitem manometra, dimenzija priključka DN50.
z DVGW-registracijo
npr | BEE
| tip GSW57-DN50 | kos | 1 |  | 0
11 | VARNOSTNI SKLOP za kuhinjo v skladu z zahtevami DVGW G631
sestavljen iz:
zapornega elementa s termičnim varovalom
dvojnega elektromagnetnega ventila z varnostnim preverjanjem FSA
tlačnega stikala DL
avtomatike KCU
npr: | proizvod Kirchner Gastechnik ali anakovredno
| EMS 340R05 Rp 1 1/2" | kpl | 1 |  | 0
12 | Zagon plinskih trošil v kuhinji , nastavitev prevailnega delovanja in izdelava zapisnika
|  | kos | 3 |  | 0
13 | TLAČNO STIKALO
| za namestitev na kuhinjsko napo, skupaj z pritrdilnim materialom. | kos | 1 |  | 0
14 | HLADNI OBREMENILNI PREIZKUS
| predpreizkus in preizkus tesnosti z zrakom ali inertnim plinom z odgovarjajočim tlakom za posamezne odseke plinske instalacije ter izpihovanje cevovodov s komprimiranim zrakom po pravilniku DVGW-TRGI 1986 G600 | kpl | 1 |  | 0
15 | SPUŠČANJE PLINA V NAPELJAVO
odzračevanje in izdaja atestov, zagon objekta.
Zagon objekta obsega:
zaplinjanje
pregled in odzračevanje
nastavitev regulacijske opreme
kontrola delovanja tlačnih regulatorjev
| izdelava zapisnika o preizkusih. | kpl | 1 |  | 0
16 | Demontažna dela obstoječega plinskega rauvoda, odvoz na deponijo | kpl | 1 |  | 0
Opomba: Ocena ur je 40 ur. Obračunana bo največ vrednost določena v predračunu, naročnik več ali dodatnih del v tej postavki ne dovoljuje)
17 | Priključitev obstoječega plinskega bojlerja na nov razvod plina,
zagonom obstoječega plinskega bojlerja – kotla v mansardi, pregled delovanja s strani serviserja
|  | kos | 1 |  | 0
18 | Prgled pooblaščene organizacije – dimnikarja, za potrebe izdaje pozitivnega potrdila o ustreznosti delovanja demnika.
|  | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ PLIN |  |  |  | 0