## REKAPITULACIJA
MM-BIRO d.o.o. Ulica tolminskih puntarjev 4, 5000 Nova Gorica,
tel: 05 333-49-40, fax: 05 333-49-39,
e.mail: mm.biro@siol.net, http://www.mm-biro.si
REKAPITULACIJA
STROJNE INSTALACIJE-Revizija 1
ZDRAVSTVENI DOM 1 in 2 nadstropje OBJEKT 2
PZI Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje
Datum: FEBRUAR 2025
1. | VODOVOD IN KANALIZACIJA | EUR: | 0
2. | OGREVANJE IN HLAJENJE | EUR: | 0
3. | PREZRAČEVANJE | EUR: | 0
| skupaj brez DDV: |  | 0
V oceni ni zajet DDV !
1 | Opomba: Vsa oprema je lahko ekvivalent navedene opreme ali boljše kvalitete z enakimi karakteristikami.
2 | V ponudbi je potrebno upoštevati tehnične zahteve navedene v tehničnem poročilu in popisu.
3 | Za vse navedene postavke velja, da zajemajo dobavo in montažo! Zajeto mora biti tudi sprotno čiščenje objekta in okolice po opravljenih delih, sodelovanje z drugimi izvajalci, šolanje osebja, stroški tretjih oseb, nepredvidena dela, transportni in manipulativni ter drugi stroški v zvezi z izvajanjem del.
4 | Pred naročilom preveriti količino opreme in preveriti ustreznost pri proizvajalcu.
6 | Vsi pogoni za ventile (motorni, magnetni, termični) morajo biti pred naročilom OBVEZNO usklajeni s izvajalcem elektro inštalacij
7 | Pred naročilom posamezne opreme je potrebno na objektu samem preveriti lokacija predvidene nove naprave, gaberite prostora, vgradne dimenzije novih naprav, izvedljivost vgradnje, kritične odprtine (vrata, hodnike) zaradi vnosa naprave ter vsa priklopna mesta.
8 | Pred naročilom posamezne opreme je potrebno uskladiti barve in tip vidnih elementov z projektom notranje opreme, vso opremo mora potrditi arhitekt in naročnik.
9 | V fazi izvedbe je potrebno evidentirati vse spremembe nastale med načrtom PZI in dejanskim izvedenim stanjem na objektu. Spremembe je potrebno zapisati grafično ter jih preveriti in pregledati s strani strokovnega strojnega nadzora ter jih v elektronski obliki podati izdelovalcu PID dokumentacije.
10 | Izvajalec mora zbrati in pripraviti dokumentacijo navodil za obratovanje in vzdrževanje objekta ter dokentacijo predati investitorju oz. uporabniku objekta.
11 | Izvajalec mora skrbno pregledati projektno dokumentacijo ter podati poročilo da nima eventuelnih pripomb na projekt.
12 | Vsi požarni preboji morajo biti tesnjeni z ustreznim atestiranim materialom (objemke, manšete, pena…), izvajalci morajo biti pooblaščeni za izvedbo. Po koncu izvedebe se vse preboje ustrezno označi
13 | Izvajalec mora odpadni material, nastal pri izvajanju del odpeljati na deponijo oziroma na podjetje za predelavo surovin in vračunati v ponudbeni ceni vse spremljajoče stroške vključno s taksami in nadomestiili za uničenje okolju nevarnih snovi.
Cene na enoto morajo vsebovati tudi:
- Pripravljalna dela in zarisovanje, izpiranje in zaključna dela
- Transportni, manipulativni stroški
- Tlačni preizkusi vključno z potrebnimi čepi, manometri, ter njihovo odstranivijo po tlačnem preizkusu
- Pleskanje vidnih kovinskih delov z ustrezno barvo
- Spojni, tesnilni, pritrdilni in nosilni material, komplet z navojnimi palicami ter ostalim potrebnim materialom za montažo.
- Poiskusni zagoni vseh sistemov z izdelavo zapisnikov
- Izdelava shem in obratovalnih navodil za obratovanje in vzdrževanje sistemov, vgrajenih elementov in naprav, vključno z shemami delovanja v z opisom in potrebnimi opravili v okvirju pod steklom, obešeno pri posameznih sklopih naprav
- Sodelovanje dobaviteljev opreme in pooblaščenih serviserjev za predvideno strojno opremo pri izvedbi zagonana naprav, ter izdaje zapisnika o zagonu po pooblaščeni organizaciji
- Meritve tesnosti kanalov
- Meritve prezračevalnih količin in nastavitve količine zraka po posameznih elementih za področje prezračevanje
- Šolanje osebja za upravljanje in vzdrževanje naprav
-Pridobitev potrdila o brezhibnem delovanju sistema APZ
-Gradbeno pomoč instalaterjem, ki vključuje vrtanje lukenj do fi200mm in štemanje, izdelava utorov v stenah in tlaku za potrebe izvedbe strojnih instalacij

## 1_Vodovod
zap.št. | podroben opis postavke za dobavo in montažo | enota | količina | cena za enoto | skupna cena
1. | VODOVOD in KANALIAZCIJA
Pri vseh pozicijah je potrebno upoštevati dobavo in montažo elementov ter spojni in tesnilni material.
1 | IZDELAVA PRIKLJUČKA v obstoječem vodomernem jašku z VODOMERJEM
Priklop vključuje:
prerez obstoječih cevi, ponovno polnjenje, odzračevanje
| izdelava priklopa na obstoječ razvod hladne vode s cevjo DN32, fazonske kose, ves pritrdilni, vijačni in tesnilni material | kpl | 1 |  | 0
0
2 | OPREMA V VODOMERNEM JAŠKU |  |  |  | 0
| Opomba : Opremo uskladiti z upravljalcem vodovoda |  |  |  | 0
0
3 | Dobava in montaža:KROGELNI VENTIL |  |  |  | 0
| izdelan iz medenine z navojnimi priključki za PN16 za hladno vodo, vključno s tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| DN32 | kos | 2 |  | 0
0
4 | Dobava in montaža:NEPOVRATNI VENTIL |  |  |  | 0
| z notranjim navojem, NP10 vključno s tesnilnim materialom |  |  |  | 0
| DN 32 | kos | 1 |  | 0
0
5 | Dobava in montaža:HORIZONTALNI HIŠNI VODOMER |  |  |  | 0
| Dobava in montaža s holendri, spojnim in tesnilnim materialom |  |  |  | 0
npr.: | Proizv.: skladen z upravljalcem vodovoda |  |  |  | 0
| DN20 | kos | 1 |  | 0
0
6 | Dobava in montaža:ČISTILNI KOS |  |  |  | 0
| z navojnimi priključki, PN16 vključno s spojnim in tesnilnim materilaom. |  |  |  | 0
| DN 32 | kos | 1 |  | 0
0
7 | Dobava in montaža:PIPA ZA PRAZNENJE SISTEMA |  |  |  | 0
| vključno s spojnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| DN 15 | kos | 1 |  | 0
0
8 | TOPLOTNA ČRPALKA ZRAK/VODA |  |  |  | 0
| za ogrevanje sanitarne vode. |  |  |  | 0
| Obratovalno območje kompresorja: -10~43° C |  |  |  | 0
| Volumen bojlerja: 200 l |  |  |  | 0
| Max. izhodna tempratura: 75° C |  |  |  | 0
| Grelna moč: 2163W (663+1500W) |  |  |  | 0
| Moč električnega grelca: 1500 W |  |  |  | 0
| Dimenzije (Š × V) mm: ∅630x1720 |  |  |  | 0
| Hladilno sredstvo: R513a |  |  |  | 0
| Električno napajanje: 230 V / 1 Ph / 50 Hz |  |  |  | 0
| Min. potrebne varovalke: 16 A |  |  |  | 0
| Glasnost: 56 dB(A) |  |  |  | 0
| Pretok zraka: 420 m3/*h |  |  |  | 0
| Premer priključkov za zrak: 160 mm |  |  |  | 0
| Dimenzije vodnih priključkov: 1” |  |  |  | 0
| Neto teža (z enim toplotnim prenosnikom): 121 kg |  |  |  | 0
npr.: | Proizvod: Bosch tip: Compress 5000 DW | kpl | 1 |  | 0
0
9 | ALUMINIJASTA ZAŠČITNA ZRAČNA REŠETKA |  |  |  | 0
| za zaščito odprtin pred zunanjimi vplivi, izdelana iz vlečenih Al profilov. Sestavlajo jo: -nosilni okvir -zaščitna mreža -prečne lopatice -vgradni okvir |  |  |  | 0
npr. | Dobavitelj: Bossplast tip:USAV |  |  |  | 0
| OZR: ø315mmmm | kos | 2 |  | 0
0
10 | Dobava in montaža: zračni "SPIRO" kanali |  |  |  | 0
| Kanali iz pocinkane pločevine komplet z vsem potrebnim spojnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| V ceni je vključen obešalnega materiala za pritrditev vseh zračnih kanalov, rešetk in ostalih elementov klimatizacijskega sistema. Vključno z pomožnimi gradbenimi deli, potrebnimi za pritrditev elementov. |  |  |  | 0
| Dimenzije: Ø160 | m | 9 |  | 0
0
11 | Dobava in montaža: toplotna izolacija notranjih dovodnih kanalov z zaprto celično strukturo |  |  |  | 0
| Izolacija prezračevalnih kanalov s fleksibilno zaprtocelično izolacijo iz sintetičnega kavčuka z visoko upornostjo proti difuziji vodne pare in nizko toplotno prevodnostjo. Vključno s samolepilnimi trakovi in lepilom. Material je samougasljiv, ne kaplja in ne širi ognja. |  |  |  | 0
| Tehnični podatki: |  |  |  | 0
| - toplotna prevodnost λ ≤ 0,034 W/m.K pri 0 °C |  |  |  | 0
| - koeficient upora proti difuziji vodne pare je μ ≥ 10.000 |  |  |  | 0
| - za temperaturno področje od -50°C do + 110°C (lepljenje na površine do 85°C) |  |  |  | 0
| - požarni razred B-s3,d0 po EN 13501-1 |  |  |  | 0
| Debelina: 19 mm | m2 | 4 |  | 0
0
12 | MEHČALNA NAPRAVA |  |  |  | 0
| Proporcionalna dozirna naprava |  |  |  | 0
| Maksimalen pretok 3 m3/h |  |  |  | 0
| impulzni vodomer DN 15 s holandci |  |  |  | 0
| - dozirna črpalka Grundfos DDE |  |  |  | 0
| - kit povezovalnih cevi z dozirnim ventilom |  |  |  | 0
| - sesalna garnitura z nivojskim stikalom |  |  |  | 0
| - krmilni kabel |  |  |  | 0
npr.: | Proizvod: CMC, Tip: PRODOS1 DDE, DN 15 | kos | 1 |  | 0
0
13 | INHIBITOR OBLOG IN KOROZIJE |  |  |  | 0
| v sistemih tople sanitarne vode |  |  |  | 0
| - preprečujejo odlaganje kalcijevih magnezijevih soli s sekvestriranjem |  |  |  | 0
| - preprečujejo katodno korozijo z vezavo polifosfata na aktivna mesta |  |  |  | 0
npr.: | Proizvod: CMC, Tip: AQUALEAD PO 705D (IRGATREAT) | kg | 25 |  | 0
0
14 | Dobava in montaža:EKSPANZIJSKA POSODA za STV |  |  |  | 0
| pretočna zaprta varnostna posoda namenjena za sanitarno vodo, v skladu z DIN4807, za montažo na steno, izdelana iz korozijsko zaščitenega ohišja iz varjene jeklene pločevine in membrane, ter polnjena z dušikom, z vgrajenim manometrom na ohišju in priključkom za tlačne preizkuse. V=18 l predtlak dušika 1,4bar max. Obratovalni tlak 6 bar min tlak polnjenja 2bar | kos | 1 |  | 0
0
15 | Dobava in montaža:PRETOČNI VENTIL ZA EKSPANZIJSKO POSODO |  |  |  | 0
| z notranjim navojnmim priključkom, z izpustno pipico, komplet z nabavo in montažo, PN16. |  |  |  | 0
| DN15 | kos | 1 |  | 0
0
16 | Dobava in montaža:VARNOSTIN VENTIL |  |  |  | 0
| po TRD 721, alfa w=0,7, za sledeče tehnične podatke: pmax= 600 kPa (6 bar) |  |  |  | 0
| DN15 | kos | 1 |  | 0
0
17 | Dobava in montaža:TERMOMETER |  |  |  | 0
| Termometer na vzmet v okroglem ohišju fi 63mm za območje 0…120°C | kos | 2 |  | 0
0
18 | Dobava in montaža:MANOMETER |  |  |  | 0
| Manometer na vzmet z manometrsko pipo v okroglem ohišju fi 63mm za območje 0…10bar | kos | 1 |  | 0
0
19 | Dobava in montaža: PROTIPOVRATNI VENTIL |  |  |  | 0
| Protipovratni ventil z navojnimi priključki, skupaj s tesnilnim materialom in protiprirobnicami |  |  |  | 0
| DN 25 | kos | 1 |  | 0
| DN 15 | kos | 1 |  | 0
0
20 | Dobava in montaža:KROGELNI VENTIL |  |  |  | 0
| izdelan iz medenine z navojnimi priključki, vključno s tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| DN 25 | kos | 2 |  | 0
| DN 15 | kos | 3 |  | 0
0
21 | Dobava in montaža:POLNILNO PRAZNILNA PIPA Polnilno praznilna pipa z navojnimi priključki in priključkom za gibko cev |  |  |  | 0
| DN 15 | kos | 1 |  | 0
0
22 | Dobava in montaža:PODOMETNI VENTIL |  |  |  | 0
| za nazivni tlak PN10, za hladno/toplo vodo vključno s tesnilnim materialom |  |  |  | 0
| DN15 | kos | 55 |  | 0
0
23 | Dobava in montaža:OBTOČNA ČRPALKA ( Čc-SANITARNA VODA), medeninasto ohišje črpalke |  |  |  | 0
| za toplo vodo do +95°C, skupaj z nosilnim ogrodjem in tesnilnim materialom, za podatke: dp=20kPa, V`=0,5m3/h Pel=25W, U=230V |  |  |  | 0
| -funkcija AUTOADAPT |  |  |  | 0
| - funkcija vikend/dopust |  |  |  | 0
| - funkcija časovnega programiranja | kos | 1 |  | 0
0
npr | Grundfoss, UP 15-14 |  |  |  | 0
0
0
24 | Dobava in montaža: večslojna fleksibilna cev, lasersko varjena (PE-RT/Al/PE-RT), tip MLC, za hladno vodo in deževnico, v kolutih ali palicah, skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom, s pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
npr.: | Proizvod: REVI IN PVC-U |  |  |  | 0
| Dimenzije: Φ20x2 (DN15) alumplast REVI | m | 617 |  | 0
| Dimenzije: Φ26x3 (DN20) alumplast REVI | m | 167 |  | 0
| Dimenzije: Φ32x5,4 (DN25) PPR v palicah | m | 172 |  | 0
| V enotnih cenah mora biti upoštevan spojni, tesnilni in pritrdilni material, nosilni material, komplet z navojnimi palicami ter ostalim potrebnim materialom. |  |  |  | 0
0
25 | VODOVODNA CEV - NERJAVNO JEKLO |  |  |  | 0
| Sistemske cevi (CrNiMo)iz nerjavnega jekla,za uporabo v sanitarnih inštalacijah, komplet s fitingi (kolena, redukcije, T-kosi), vključen spojni in tesnilni material. |  |  |  | 0
| Gola cev, vključno ves tesnilni material |  |  |  | 0
| Dimenzije: Φ35x1,5 (DN32) | m | 18 |  | 0
| Dimenzije: Φ28x1,2 (DN25) | m | 42 |  | 0
| Dimenzije: Φ22x1,2 (DN20) | m | 46 |  | 0
| Dimenzije: Φ18x1,0 (DN15) | m | 28 |  | 0
npr.: | Proizvod: GEBERIT, tip: Mapress nerjavno jeklo |  |  |  | 0
| V enotnih cenah mora biti upoštevan spojni, tesnilni in pritrdilni material, nosilni material, komplet z navojnimi palicami ter ostalim potrebnim materialom. |  |  |  | 0
0
26 | Dobava in montaža:Izolacija cevi za hladno vodo vodenih vidno ali v instalacijskih jaških s parozaporno izolacijo (ARMSTRONG ARMAFLEX TUBOLIT SR) debeline 9 mm, razvodi v tleh. |  |  |  | 0
| DN 32 | m | 18 |  | 0
| DN 25 | m | 85 |  | 0
| DN 20 | m | 60 |  | 0
| DN 15 | m | 273 |  | 0
0
27 | Dobava in montaža:Izolacija cevi za toplo vodo vodenih vidno ali v instalacijskih jaških s parozaporno izolacijo (ARMSTRONG ARMAFLEX TUBOLIT SR) debeline 19 mm, razvodi v tleh. |  |  |  | 0
| DN 25 | m | 87 |  | 0
| DN 20 | m | 107 |  | 0
| DN 15 | m | 344 |  | 0
0
28 | Dobava in montaža:TALNI SIFON |  |  |  | 0
| iztok 3 st., vrsta plastike PP, priključek DN50 s stranjkim dotokom DN40, z nasadnim kosom in okvirjem rešetke, rešetka iz nerjavnega jekla, nazivne mere okvirja rešetke 150x150 mm | kos | 6 |  | 0
0
29 | Dobava in montaža:TALNI SIFON- z možnostjo blokade, suha zapora |  |  |  | 0
| iztok 3 st., vrsta plastike PP, priključek DN50 , z nasadnim kosom in okvirjem rešetke, rešetka iz nerjavnega jekla, nazivne mere okvirja rešetke 150x150 mm | kos | 4 |  | 0
0
30 | Dobava in montaža:Podometni sifon za pralne naprave npr.: HL4000 – za pralni stroj, sušilni stroj in umivalnik | kos | 4 |  | 0
0
31 | Dobava in montaža: odtočna troslojna kanalizacijska cev iz polipropilena, za horizontalne in vertikalne odtoke, komplet z vsemi fazonskimi kosi, koleni, odcepi, čistilnimi kosi, pripadajočimi držali ter spojnim materialom. |  |  |  | 0
npr. | Proizvod: WAVIN-SITECH |  |  |  | 0
| Dimenzije: Φ32 | m | 140 |  | 0
| Dimenzije: Φ50 | m | 220 |  | 0
| Dimenzije: Φ110 | m | 28 |  | 0
| V enotnih cenah mora biti upoštevan spojni, tesnilni in pritrdilni material, nosilni material, komplet z navojnimi palicami ter ostalim potrebnim materialom. |  |  |  | 0
0
32 | Dobava in montaža: Cevovodi za odpadno vodo iz litoželeznih cevi, brez obojke, EN 877, zaščiteni z epoksi premazom, spoj z objemko iz nerjavnega jekla in gumi manšeto, vključno s fazonskimi kosi, polaganje v poslopjih, vključno pritrditev cevi, višina montaže do 3m |  |  |  | 0
npr. | Proizvod: SML |  |  |  | 0
| Dimenzije: Φ110 | m | 52 |  | 0
| Dimenzije: Φ75 | m | 12 |  | 0
| V enotnih cenah mora biti upoštevan spojni, tesnilni in pritrdilni material, nosilni material, komplet z navojnimi palicami ter ostalim potrebnim materialom. |  |  |  | 0
0
33 | Dobava in montaža: ročni gasilni aparat, polnitev s prahom ali peno, komplet s kontrolnim lističem in nalepko, nosilec za gasilnik, vijačni ter pritrdilni material |  |  |  | 0
| Točno število in pozicijo gasilnih aparatov uskladiti s Študijo požarne varnosti. |  |  |  | 0
| Tip: 9 kg - prah | kos | 11 |  | 0
0
34 | Dobava in montaža: kroglična pipa, navojne izvedbe, za sanitarno vodo. Za zaporo posamezne veje. Komplet s tesnilnim materialom, PN25. |  |  |  | 0
| Proizvod: |  |  |  | 0
| Tip: |  |  |  | 0
| Dimenzije: DN15 | kos | 8 |  | 0
| Dimenzije: DN20 | kos | 2 |  | 0
| Dimenzije: DN25 | kos | 6 |  | 0
0
35 | Dobava in montaža: termostatski obtočni ventil, za uravnoteženje cirkulacije sanitarne tople vode, temperatura medija max1000C, tlačne stopnje PN10, kvs 1,5 m3/h. Komplet z montažnim, spojnim in pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
| Proizvod: DANFOSS |  |  |  | 0
| Tip: MTCV, Različica B |  |  |  | 0
| Dimenzija: DN15 | kos | 2 |  | 0
0
| Sanitarna oprema |  |  |  | 0
36 | Dobava in montaža: WC školjka, stenske izvedbe, komplet s splakovalnikom, s sedežno desko in pokrovom. Komplet s kotnim ventilom DN15 s filtrom, s pritrdilnim materialom in garnituro manšet. |  |  |  | 0
| Proizvod: |  |  |  | 0
| Tip: | kos | 5 |  | 0
0
37 | Dobava in montaža: vgradni splakovalnik za stranišče, konzolne izvedbe z zadnjim iztokom, skupaj z: |  |  |  | 0
| - podometni vgrajeni izplakovalni kotliček - oporne noge - odtočno koleno - prehodni kos - WC priključna garnitura - set za zvočno izolacijo - sistem z dvodelno varčno tipko (posluževanje od spredaj) |  |  |  | 0
npr | Proizvod GEBERIT |  |  |  | 0
|  | kpl | 5 |  | 0
0
38 | Dobava in montaža: umivalnik iz sanitarne bele keramike, komplet z nosilno konstrukcijo iz pocinkanih profilov ter pritrdilnim materialom. - brez varnostnega preliva |  |  |  | 0
| Proizvod: VILLEROY & BOCH |  |  |  | 0
| Tip: O.NOVO 50x40 cm |  |  |  | 0
| Dimenzije: 500x400cm | kos | 6 |  | 0
0
39 | Dobava in montaža: podometnia konstrukcija za umivalnike, ki so vgrajeni v montažne stene | kos | 6 |  | 0
0
40 | Dobava in montaža: TERMOSTATSKA stoječa enoročna mešalna baterija za umivalnik, komplet z veznima cevkama, kotnima ventiloma ter tesnilnim materialom, komplet s pokromanim sifonskim delom |  |  |  | 0
npr.: | Proizvod: FERRO |  |  |  | 0
npr.: | Tip: Termostatska armatura za umivalnik TA2 dvoročna krom | kos | 6 |  | 0
0
41 | Dobava in montaža: ENOJNO POMIVALNO KORITO brez varnostnega preliva |  |  |  | 0
| sifon za dvojni priključek in priključkom za pomivalni stroj |  |  |  | 0
| lovilec maščob z nastavljivim iztokom |  |  |  | 0
npr.: | Proizvod/tip: Alveus Pomivalno korito CLASSIC 30 z odcejalno površino, levo/desno, 800x600 | kos | 2 |  | 0
0
42 | Dobava in montaža: OPREMA ZA ENOJNO POMIVALNO KORITO |  |  |  | 0
| stoječa enoročna mešalna TERMOSTATSKA baterija Ø15 z veznima cevkama in kotnima ventiloma Ø15 |  |  |  | 0
npr.: | Proizvod: Ideal Standard |  |  |  | 0
npr.: | Tip: CERAPLUS SAFE A5545AA | kos | 2 |  | 0
0
43 | Dobava in montaža: TERMOSTATSKA stenska enoročna mešalna baterija za umivalnik, korito, komplet z veznima cevkama, kotnima ventiloma ter tesnilnim materialom, komplet s pokromanim sifonskim delom S PODALJŠANO ROČICO. OPOMBA: MONTIRA SE OB MONTAŽI OPREME |  |  |  | 0
npr.: | Proizvod: GROHE |  |  |  | 0
npr.: | Tip: Grohtherm Special Thermostatic | kos | 15 |  | 0
0
44 | Dobava in montaža: trokadero iz sanitarne bele keramike, s pokromano rešetko iz medenine, pritrditev z vijaki, z notranjo garnituro, kotnim ventilom, priključno cevjo, veznim kosom in splakovalno cevjo |  |  |  | 0
| Proizvod: AITO |  |  |  | 0
| Tip: AITO | kos | 1 |  | 0
0
45 | Dobava in montaža: stenska enoročna mešalna baterija za trokadero, komplet z veznima cevkama, kotnima ventiloma ter tesnilnim materialom, komplet s pokromanim sifonskim delom. Pipa za izpiranje trokadera (aqua izpirač), komplet s tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
npr.: | Proizvod: Rubineta |  |  |  | 0
npr.: | Tip: NICA-11/C ZA TROKADERO ¦ NI11CK08 | kos | 1 |  | 0
0
46 | Dobava in montaža: pipa za izpiranje trokadera (aqua izpirač), komplet s tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| Proizvod: |  |  |  | 0
| Tip: | kos | 1 |  | 0 | glej 47
0
| Sanitarije invalidi |  |  |  | 0
0
47 | Dobava in montaža WC školjke za invalide, za montažo na zid, s sedežno desko in pokrovom, izplakovalnim kotličkom, komplet s pritrdilnim materialom in garnituro manšet. Garnitura je že opremljena s potrebno opremo za delovanje(odtok, povezovalne cevi, infrardeči senzor, tipko za pomoč) |  |  |  | 0
npr.: | Proizvod: BOCCHI |  |  |  | 0
npr.: | Tip: viseča + GROHE kotlič | kos | 4 |  | 0
0
48 | TUŠ ROČKA Z NOSILCEM |  |  |  | 0
| z gibko cevjo in pršilno glavo |  |  |  | 0
npr:. | Proizvod: UNITAS |  |  |  | 0
npr:. | tip.: FRESH PODOMETNI BIDE SET SKRITI ¦ 286522 | kos | 4 |  | 0
| Montaža z vključenim montažnim materialom | kos | 4 |  | 0
0
49 | Dobava in montaža: umivalnik iz sanitarne bele keramike, prirejen za invalide, komplet s pritrdilnim materialom. Nosilno ogrodje tip L100, možnost prilagajanja po višini in po naklonu. |  |  |  | 0
npr.: | Proizvod: Laufen |  |  |  | 0
npr.: | Tip: REHAB UMIV. 66X55 INVALID H8106030001041 | kos | 4 |  | 0
0
50 | Dobava in montaža: podometnia konstrukcija za invalidske umivalnike, ki so vgrajeni v montažne stene | kos | 4 |  | 0
0
51 | Dobava in montaža: stoječa enoročna mešalna baterija za umivalnik, prirejen za invalide, z dolgo izlivno ročico, komplet z veznima cevkama, kotnima ventiloma ter tesnilnim materialom, komplet s pokromanim sifonskim delom. |  |  |  | 0
npr.: | Proizvod: WCCare |  |  |  | 0
npr.: | Tip:Medicinska armatura za umivalnik | kos | 4 |  | 0
0
52 | Dobava in montaža: varnostna držala pri WC školjki za invalide, ravno, inox izvedbe, komplet z montažnim in pritrdilnim materialom. Tip držala se določi glede na detajl kopalnice, katerega določi arhitekt. |  |  |  | 0
| Proizvod: ASTRA |  |  |  | 0
| Tip: KOTNO stena-tla | kos | 4 |  | 0
0
53 | Dobava in montaža: ogledalo za invalide, nagibno, z montažnim in pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
| Proizvod: BOCCHI |  |  |  | 0
| Dimenzije: 650 x 650 mm | kos | 4 |  | 0
0
54 | Dobava in montaža: Navadno ogledalo z brušenim robom 50 x 70 cm, brez bakra. (v kaljeni izvedbi, z varnostno folijo. Robovi naj bodo brušeni). |  |  |  | 0
npr.: | Proizvod/Sapho - šifra 1501-25 | kpl | 5 |  | 0
0
55 | Dobava in montaža: Ščetka za WC |  |  |  | 0
npr.: | Proizvod/LARISSA WC ščetka, matirano steklo, krom | kpl | 9 |  | 0
0
0
56 | Dobava in montaža: Držalo za WC papir |  |  |  | 0
npr.: | Proizvod/LARISSA držalo za toaletni papir, krom | kpl | 9 |  | 0
0
0
57 | Dobava in montaža: Avtomatski dozirnik mila 500 ml, bel |  |  |  | 0
npr.: | Proizvod/Aqualine šifra: 00588 | kpl | 9 |  | 0
0
| POŽARNO TESNENJE-vodovod |  |  |  | 0
58 | Protipožarno tesnjenje prebojev cevovodov skozi meje požarnega sektorja: INOX cev z gorljivo izolacijo |  |  |  | 0
| skozi preboj gredo 3 cevi: 1x DN25, 1x DN20, 1x DN15 |  |  |  | 0
| Tesnenej po sistemu HILTI ali podobno | kpl | 1 |  | 0
0
| POŽARNO TESNENJE-kanalizacija |  |  |  | 0
59 | Protipožarno tesnjenje prebojev cevovodov skozi meje požarnega sektorja: plastična cev brez izolacije |  |  |  | 0
| skozi preboj gre 1 cev: Æ110 |  |  |  | 0
| Tesnenej po sistemu HILTI ali podobno | kpl | 9 |  | 0
0
60 | Ugotavljanje poteka tras vodovoda in kanalizacije, zapiranje, prevezave, odzračevanje in ponovna vzpostavitev delovanja |  |  |  | 0
| Ocena znaša 40ur in vključuje vse delo ter ves potrebni material. Ponudnik je dolžan sam preveriti potrebno količino dela in podatki ceno na celoten komplet del (naročnik ne bo prizanala večjih količin) | kpl | 1 |  | 0
0
60 | Izvedba predhodnega tlačnega preizkusa obstoječe inštalacije, spiranja obstoječe inštalacija (dolgoletno nedelovanje le te, ostanki usedlin v inštalaciji,…), preizkusno obratovanjo in morebitna sanacija obstoječe inštalacije. |  |  |  | 0
| Ocena znaša 40ur in vključuje vse delo ter ves potrebni material. Ponudnik je dolžan sam preveriti potrebno količino dela in podatki ceno na celoten komplet del (naročnik ne bo prizanala večjih količin) | kpl | 1 |  | 0
0
62 | Demontaža obstoječih cevovodov, odtokov, umivalnikov, hidrantov in odvoz na deponijo. |  |  |  | 0
| cevovodni dimenzije DN15 do DN50 | m | 320 |  | 0
| odtoki dimenzije Φ50 | m | 120 |  | 0
| Stranišna školjka z opremo | kpl | 20 |  | 0
| Umivalnik z opremo | kpl | 20 |  | 0
| Hidtrant z opremo | kpl | 4 |  | 0
| Tuš kada z opremo | kpl | 6 |  | 0
| Kopalna kad z opremo | kpl | 14 |  | 0
0
63 | Demontaža obstoječih kanalizacijskih vertikal, dolžine 10 m in odvoz na deponijo. |  |  |  | 0
| cevovodni dimenzije Φ110 | kos | 12 |  | 0
0
63 | Izvedba dezinfekcije vode, s strani pooblaščene institucije. Komplet s potrdilom o ustreznosti. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ VODOVOD IN KANALIZACIJA |  |  |  | 0

## 2_ Ogrevanje-hlajenje
zap.št. | podroben opis postavke za dobavo in montažo | enota | količina | cena za enoto | skupna cena
2. | OGREVANJE IN HLAJENJE
Pri vseh pozicijah je potrebno upoštevati dobavo in montažo elementov ter spojni in tesnilni material.
1 | Dobava in montaža: Alumplast cev FLUXO, PE-Xb/Al/PE-Xb, za radiatorsko ogrevanje, v kolutih ali palicah, predizolirana z izolacijo s=13mm, iz polietilenske pene z zaprto celično strukturo. Skupaj s spojnim materialom
z naslednjimi tehničnimi karakteristikami
parozapornostni koeficient m = 7000
toplotna prevodnost l = 0.040 W/mK
področje uporabe: max 95°, 10 bar
debelina izolacije: 13mm
Proizvod: REVI
Tip:
| Dimenzije: Φ16x2 (DN10) alumplast REVI | m | 15 |  | 0
| Dimenzije: Φ20x2 (DN15) alumplast REVI | m | 230 |  | 0
| Dimenzije: Φ26x3 (DN20) alumplast REVI | m | 120 |  | 0
| Dimenzije: Φ32x4,4 (DN25) PPR v palicah | m | 113 |  | 0
| Dimenzije: Φ40x5,5 (DN32) PPR v palicah | m | 63 |  | 0
| Dimenzije: Φ50x6,9 (DN40) PPR v palicah | m | 110 |  | 0
0
2 | Dobava in montaža, CEVI ZA OGREVANJE, HLAJENJE - NERJAVNO JEKLO (vertikale, strojnica, cevi pod stropom) |  |  |  | 0
| Sistemske cevi (CrNiMo)iz nerjavnega jekla,za uporabo v inštalacijah ogrevanja in hlajenja, komplet s fitingi (kolena, redukcije, T-kosi), vključen spojni in tesnilni material. |  |  |  | 0
| Gola cev, vključno ves tesnilni material |  |  |  | 0
| Dimenzije: Φ54x1,5 (DN50) | m | 50 |  | 0
npr.: | Proizvod: GEBERIT, tip: Mapress nerjavno jeklo |  |  |  | 0
0
3 | Fleksibilna izolacija cevovodov : Dobava in izolacija cevovodov iz elastomernega zaprtoceličnega materiala na osnovi sintetičnega kavčuka s toplotno prevodnostjo λ0° C ≤ 0.035 W/(mK) in koeficientom odpora difuzije vodne pare µ ≥ 7000, po DIN 4102-del 1, razred B1, težko gorljiv, z dodatkom za razrez in z lepilnim materialom; -10°C ... 105°C; dodatno oplaščena z PE ovojem |  |  |  | 0
| za cevi DN 50, debelina izolacije 50 mm | m | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
4 | Dobava in montaža avtomatskih odzračevalnih lončkov (zračnikov) za zaprt sistem ogrevanja in hlajenja. Odzračevalni lončki morajo biti primerni za montažo na mestih, kjer prihaja do kopičenja zraka v sistemu (npr. na vrhovih vertikal, ob toplotnih izmenjevalcih ipd.). Zračniki morajo zagotavljati avtomatsko, trajno in zanesljivo odzračevanje sistema brez puščanja. Material ohišja medenina ali nerjaveče jeklo, z vgrajenim plovnim mehanizmom, odpornim na temperature do min. 110 °C in tlake do 10 bar. | kos | 8 |  | 0
0
| KONVEKTORJI |  |  |  | 0
5 | Dobava in montaža: VENTILATORSKI KONVEKTOR - PARAPETNI (z masko) |  |  |  | 0
| FILTER Je montiran na kovinski okvir in je stopnje G2 ali G3. |  |  |  | 0
| PRENOSNIKI TOPLOTE Izdelana je iz zamaknjenih bakrenih cevi, mehansko razširjena v aluminijaste ploskve, kar zagotavlja izredno učinkovitost prenosa toplote. Vsak prenosnik je opremljen z odzračevalnim ventilom na najvišji točki in izpustnim ventilom na najnižji točki. |  |  |  | 0
| VENTILATORSKA SEKCIJA Enote so opremljene s sklopom ventilatorskih motorjev, pri katerem je ventilator sestavljen iz dinamično uravnoteženega centrifugalnega kolesa z dvema dovodnima naprej usmerjenima kolesma, zasnovano posebej za optimalen pretok zraka in nizko raven hrupa. EC motor ima direktno pogonsko enoto s asinhronom motorjem s 5 hitrostmi, od katerih so 3 tovarniško ožičene, opremljen z zaprto termično zaščito za avtomatsko ponastavitev. |  |  |  | 0
| ELEKTRIČNI PRIKLJUČKI Enote so dobavljene skupaj z notranjo električno napeljavo, ki se zaključi v priključnem bloku, ki ga ščiti pokrovček ali ohišje. Notranji prostor omogoča namestitev opcijskih nadzornih sistemov, ki jih dobavlja proizvajalec ali drugi. 230 V±10%/1 Ph/50 Hz - 60 Hz. |  |  |  | 0
| Dodatna oprema: |  |  |  | 0
| - Regulacijski ventil pretoka AB-QM s pogonom (230V - NC) |  |  |  | 0
| - Modbus komunikacijska omara za SysLogic |  |  |  | 0
| - SysLogic ali drugi kontroler na zunanji strani enote |  |  |  | 0
| Tehnične karakteristike: |  |  |  | 0
| - Temp. režim grelne vode : topla voda 45/35°C |  |  |  | 0
| - Temp. režim hladilne vode : hladna voda 10/15°C |  |  |  | 0
| - 2-cevni sistem |  |  |  | 0
| - 3-stopenjska regulacija |  |  |  | 0
0
| - Pel= 45W |  |  |  | 0
- Dimenzije DxŠxV: 951x225x477 (+nogice 100)
| - Qg= 1310 W, 1 hitrost, Qh=740 2.hitrost |  |  |  | 0
npr | Systemair |  |  |  | 0
| tip: SYSCOIL SCC30 Comfort AC-z masko |  |  |  | 0
| oz. drugo enakovredo! | kos | 8 |  | 0
0
| - Pel= 72W |  |  |  | 0
- Dimenzije DxŠxV: 1321x225x477 (+nogice 100)
| - Qg= 2430 W, 1 hitrost, Qh=1260 2.hitrost |  |  |  | 0
npr | Systemair |  |  |  | 0
| tip: SYSCOIL SCC50 Comfort AC-z masko |  |  |  | 0
| oz. drugo enakovredo! | kos | 18 |  | 0
0
| - Pel= 147W |  |  |  | 0
- Dimenzije DxŠxV: 1319x225x575 (+nogice 100)
| - Qg= 4560 W, 1 hitrost, Qh=2390 2.hitrost |  |  |  | 0
npr | Systemair |  |  |  | 0
| tip: SYSCOIL SCC70 Comfort AC-z masko |  |  |  | 0
| oz. drugo enakovredo! | kos | 1 |  | 0
0
6 | Dobava in montaža: VENTILATORSKI KONVEKTOR STENSKE IZVEDBE |  |  |  | 0
| Ventilatorski konvektor, z zajemom zraka in vpihom v prostor s sprednje in zgornje strani, za 2-cevni sistem, komplet z bakrenimi povezavami za priklop na ventilatorski konvektor, pritrdilnim materialom za ogrevanje in hlajenje zraka s toplo/hladno vodo. Konvektor mora ustrezati EUROVENT standardom. Komplet z daljniskim upravljalnikom. |  |  |  | 0
| Poletje: -temp. suhega termometra: 24°C -temp. vlažnega termometra: 18°C -temp. hladne vode: 10/15°C Zima: -temperatura prostora : 20°C -temp. tople vode: 40/35°C |  |  |  | 0
| Konvektor je sestavljen iz naslednjih sestavnih delov: - toplotni prenosnik, - 2x odzračevalci R 1/8" , - tristopenjski tangencialni ventilator, - zbiralno korito za kondenzat , - filter z možnostjo čiščenja, - kombiniran avtomatski omejevalnik pretoka z regulacijskim ventilom - AB-QM + ON/OFF pogon (z merilnimi priključki), (Danfoss), kroglični zaporni ventil |  |  |  | 0
| TEHNIČNI PODATKI Ogrevna moč je podana za l. hitrost Hladilna moč je podana za ll. hitrost Pri naročilu določiti lego priključkov (levi, desni). dobava fco gradbišče montaža in zagon |  |  |  | 0
| stenske izvedbe |  |  |  | 0
npr.: | Proiz: SYSTEMAIR; |  |  |  | 0
0
| HAW 007 |  |  |  | 0
| Qg=1560 W, I hitrost |  |  |  | 0
| Qh=730 W, II hitrost | kos | 2 |  | 0
0
7 | Hidravlični del: |  |  |  | 0
- | tlačno neoodvisni mehanski ventil DN10 za avtomatsko hidravlično uravnotežanje brez merilnih priključkov. Kot npr. Danfoss AB-QM DN10-LF ali drug enakvreden proizvod. | kos | 6 |  | 0
0
8 | Demontažna dela obstoječega ogrevalnega sistema, odvoz na deponijo Ocena znaša 120ur in vključuje vse delo ter ves potrebni material. Ponudnik je dolžan sam preveriti potrebno količino dela in podatki ceno na celoten komplet del (naročnik ne bo prizanala večjih količin) | kpl | 1 |  | 0
0
9 | Prestavitve obstoječih vodov, zapiranje instralacij, ugotavljanje poteka tras | kpl | 1 |  | 0
0
| RADIATORJI |  |  |  | 0
10 | Dobava in montaža: Jekleni ploščati radiator z vgrajenim ventilom, toplotna moč preizkušena po DIN 4704, grelno sredstvo voda, izdelan za delovni tlak PN 10 bar in temperaturo do 110°C, prebarvan z ustrezno barvo, skupaj z odzračevalno pipico ter tesnilno- pritrdilnim materialom in nosilci za stensko pritrditev. |  |  |  | 0
npr: | proizvod: Aklimat-PURO |  |  |  | 0
| tip: P1200 8. členov | kos | 4 |  | 0
0
11 | Dobava in montaža: TERMOSTATSKA GLAVA |  |  |  | 0
| primerna za vgradnjo v javne objekte, montaža z inbus ključemz vgrajenim tipalom (območje nastavitve 5-26°C), s protizmrzovalno zaščito, z zaskočnim priključkom. |  |  |  | 0
npr.: | Proizv.: DANFOSS tip: RA 2920 | kos | 4 |  | 0
0
12 | Dobava in montaža: RADIATORSKI TERMOSTATSKI VENTIL S PREDNASTAVLJIVIM z obročkom za omejevanje vrednosti kv, z zaščitnim pokrovm in nastavitvenim vijakom (ročna regulacija pri montaži), izdelani iz ponikljane medenine, potisni drog iz kromovega jekla. PRETOKOM |  |  |  | 0
npr.: | Proizv.: DANFOSS tip: RA-N kotna izvedba |  |  |  | 0
| DN10 | kos | 4 |  | 0
0
13 | Dobava in montaža: RADIATORSKI ZAPORNI VENTIL - HOLENDER S PRAZNILNO POLNILNO FUNKCIJO za dvocevni sistem z dvojno regulacijo, kotne izvedbe, s ponikljanim ohišjem. vključno s tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
npr.: | DANFOSS Tip: RLV - kotne izvedbe |  |  |  | 0
| DN10 | kos | 4 |  | 0
0
14 | Dobava in montaža: RADIATORSKE KONZOLE skupaj z vložki, za pritrditev radiatorjev na steno | kpl | 4 |  | 0
0
15 | ROZETE dvodelne, v beli barvi oz. v skladu z odtenkom pleskanega nanosa (določi arhitekt) za cev: |  |  |  | 0
| DN15 | kos | 8 |  | 0
0
16 | Ugotavljanje poteka tras ogrevanja in hlajenja, zapiranje, prevezave, odzračevanje in ponovna vzpostavitev delovanja |  |  |  | 0
| Ocena znaša 40ur in vključuje vse delo ter ves potrebni material. Ponudnik je dolžan sam preveriti potrebno količino dela in podatki ceno na celoten komplet del (naročnik ne bo prizanala večjih količin) | kpl | 1 |  | 0
0
16 | Izvedba predhodnega tlačnega preizkusa obstoječe inštalacije, spiranja obstoječe inštalacija (dolgoletno nedelovanje le te, ostanki usedlin v inštalaciji,…), preizkusnega obratovanja, servisiranje obtočnih črpalk, ventilov,….. ter morebitno sanacijo obstoječe inštalacije. Ocena znaša 30ur in vključuje vse delo ter ves potrebni material. Ponudnik je dolžan sam preveriti potrebno količino dela in podatki ceno na celoten komplet del (naročnik ne bo prizanala večjih količin) |  |  |  | 0
|  | kpl | 1 |  | 0
0
18 | Demontaža obstoječih cevovodov in elementov ogrevaja (hladilne grede), odvoz na deponijo |  |  |  | 0
| cevovodni dimenzije DN15 do DN50, komplet z razdelilniki | m | 80 |  | 0
| hladilne grede z opremo | kpl | 20 |  | 0
| SKUPAJ OGREVANJE-HLAJENJE |  |  |  | 0

## 3_ Prezračevanje
zap.št. | podroben opis postavke za dobavo in montažo | enota | količina | cena za enoto | skupna cena
3. | PREZRAČEVANJE IN KLIMATIZACIJA
Pri vseh pozicijah je potrebno upoštevati dobavo in montažo elementov ter spojni in tesnilni material.
1 | Talna prezračevalna naprava vertikalne izvedbe |  |  |  | 0
Kompaktna klimatska naprava za dovod in odvod zraka v izoliranem ohišju, paneli debeline 50 mm, za notranjo montažo, horizontalne postavitev, priključki strani, ki vključuje:
-dovodni in odvodni ventilator z IE4 (Super Premium) motorji, z možnostjo nastavitve konstantnega (ali variabilnega-opcija) pretoka zraka
-Rotacijski izmenjevalec z izkoristkom nad 77%. Rotacijski regenerator ima čistilni sektor
-panelna filtra, F7 dovod in M5 odvod
-vsa tipala integrirana v napravi, razen tipala dovodnega zraka
Dovodni ventilator:
Pretok zraka: 1750 m3/h
Dp ekst.: 300 Pa
Moč EM: 0,66 kW
Odvodni ventilator:
Pretok zraka: 1750 m3/h
Dp ekst.: 300 Pa
Moč EM: 0,66 kW
Napajanje : Uel = 400 V / 50 Hz / 3~ / 5x2,5mm^2 / 16,9A
Mere naprave:
Dolžina (mm): 1485
Širina (mm): 910
Višina (mm): 1000
Teža (kg): 210
Električni grelnik zraka: 7,5kW
Kompleten regulacijski sistem za klimatsko napravo z naslednjimi posebnimi funkcijami:
-regulacija hitrosti dovodnega in odvodnega ventilatorja, ki omogoča nastavitev konstantnega (ali variabilnega v odvisnosti od tlaka v kanalih-opcija), pretoka zraka
-sistem regulacije temperature dovodnega ali odvodnega zraka, ki samodejno prilagodi karakteristiko delovanja grelnika in/ali hladilnika
- tedenski urnik za poljubno nastavitev vklopa klimata in intenzivnosti delovanja
- vhod za priklop požarne zaščite s funkcijo reseta,
- nizkonapetostni krmilni panel C5.1, ekran na dotik za vgradnjo v poljuben prostor oddaljen do 150 m, s funkcijami: preklop med 8 poljubno nastavljivimi režimi delovanja, delovanje preko tedenskega urnika, korekcija temperature, samodiagnostični alarmni sistem, prosto pohlajevanje v letnem režimu, temperaturna kompenzacija, merjenje in arhiviranje izkoristkov in porabe elektrike, sprotni prikaz energetske učinkovitosti
- uporabniški meni v slovenskem jeziku
-serijski vmesnik za WEB Server, MOD Bus, BAC Net protokole
Dodatna oprema:
Motorne lopute na zajemu in izpuhu zraka in dušilci vibracij na priklopih klimatov na kanalske razvode.
Vključno z zagonom s strani pooblaščenega serviserja ter poučitev stranke o delovanju sistema
Ustreza naprava:
npr: | KOMFOVENT VERSO R 2000 U F7/M5 C5 (Agregat d.o.o. Ljubljana) | kpl | 2 |  | 0
0
2 | Dobava in montaža: dušilnik zvoka, za dušenje hrupa klimatske naprave |  |  |  | 0
| Ohišje dušilnika zvoka je izdelano iz pocinkane jeklene pločevine. Dušilne kulise sestavljene iz zvočno absorbcijskega polnila, vstavljenega v jeklene okvirje, zaščitenega z celulozno folijo. |  |  |  | 0
| dim.: 400x250x1000mm | kos | 4 |  | 0
0
3 | Dobava in montaža: aluminjasta zaščitna rešetka. |  |  |  | 0
| Zunanje izvedbe komplet z vgradnim okvirjem, z zaščitno mrežo proti mrčesu, ter vsem spojnim in pritrdilnim materialom. Rešetke barvane v RAL po izbiri arhitekta. |  |  |  | 0
| BxH = 600x300 | kos | 4 |  | 0
0
4 | Dobava in montaža: Aluminijasta dovodna/odvodna rešetka, kompletno z elementom za regulacijo količine zraka: |  |  |  | 0
npr.: | KLIMAOPREMA |  |  |  | 0
| 425x125 | kos | 8 |  | 0
| 325x125 | kos | 6 |  | 0
| 225x125 | kos | 38 |  | 0
0
5 | Dobava in montaža: Prezračevalni ventil za odvod zraka, izdelan iz jeklene pločevine, barva RAL 9010, z nastavljivim krožnikom okrogle oblike |  |  |  | 0
npr: | Proizvod: KLIMAOPREMA oz. drugo enakovredo! |  |  |  | 0
| tip ZOV |  |  |  | 0
| Velikost: 100 | kos | 12 |  | 0
| Velikost: 125 | kos | 1 |  | 0
0
6 | Dobava in montaža: Požarna loputa, izdelana v skladu z EN 1366-2, s CE certifikatom po EN 15650, klasificirana po EN 13501-3 na požarno odpornost EIS60S, izdelana iz pocinkane pločevine, motorne izvedbe z mejnima stikaloma za kontrolo zaprte in odprte lege lopute. V primeru požara se požarna loputa samodejno zapre. Zapiranje lopute se aktivira z avtomatskim aktiviranjem pogona. Po zaprtju je zaporna lamela zaklenjena v zaprtem položaju. |  |  |  | 0
| Loputa ustreza 60 minutni požarni odpornosti in je dobavljena skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| komplet z jadrovinastimi vložki za montažo skladno s smernico M-LüAR |  |  |  | 0
npr: | proizvod:KLIMAOPREMA |  |  |  | 0
| dim. 400x250 mm | kos | 2 |  | 0
| dim. 350x250 mm | kos | 4 |  | 0
| dim. 400x400 mm | kos | 2 |  | 0
0
7 | Dobava in montaža: fleksibilna cev za prezračevanje z zvočno in toplotno izolacijo, komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| Velikost: Ø100 | m | 70 |  | 0
| Velikost: Ø125 | m | 15 |  | 0
| Velikost: Ø160 | m | 10 |  | 0
0
8 | Dobava in montaža: zračni "SPIRO" kanali |  |  |  | 0
| Kanali iz pocinkane pločevine komplet z vsem potrebnim spojnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| Dimenzije: Ø100 | m | 240 |  | 0
| Dimenzije: Ø160 | m | 35 |  | 0
0
9 | Dobava in montaža: zračni kanali |  |  |  | 0
| Zračni kanali pravokotnega ali okroglega preseka, izdelani iz pocinkane pločevine nazivne velikosti in debeline po SIST EN 1505 oziroma po DIN 24190 in 24191 (11.85), stopnje 10 (± 1000 Pa), oblike F (vzdolžno zarobljeni), med seboj so spojeni prirobnično. V kolikor se pokaže za potrebno, so na posebnih mestih vsled ohranitve čim višjih etažnih višin spoji izvedeni s “S” pasom. Pri vseh spremembah smeri za več kot 30 ° so v loke ali kolena vstavljena vodila, ki se namestijo na 1/4 do 1/3 širine loka oziroma kolena. Na posebno kritičnih točkah so v zavojih z velikimi hitrostmi (> 7 m/s) nameščena v loke in kolena dvodebelinska vodila. Na vseh glavnih odcepih so vgrajene nastavljive usmerne oziroma regulacijske lopute. Zračni kanali so pri večjih nazivnih velikostih diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem. Debelina pločevine glede na nazivno velikost znaša: | kg | 1600 |  | 0
| V ceno je vklučen obešalnega materiala za pritrditev vseh zračnih kanalov, rešetk in ostalih elementov klimatizacijskega sistema. Vključno z pomožnimi gradbenimi deli, potrebnimi za pritrditev elementov. |  |  |  | 0
| 100-530 mm - 0,6 mm |  |  |  | 0
| 560-1000 mm - 0,8 mm |  |  |  | 0
| 1060-2000 mm - 1,0 mm |  |  |  | 0
| 2050< - 1,1 mm |  |  |  | 0
0
10 | Dobava in montaža: toplotna izolacija notranjih dovodnih kanalov z zaprto celično strukturo |  |  |  | 0
| Izolacija prezračevalnih kanalov s fleksibilno zaprtocelično izolacijo iz sintetičnega kavčuka z visoko upornostjo proti difuziji vodne pare in nizko toplotno prevodnostjo. Vključno s samolepilnimi trakovi in lepilom. Material je samougasljiv, ne kaplja in ne širi ognja. |  |  |  | 0
| Tehnični podatki: |  |  |  | 0
| - toplotna prevodnost λ ≤ 0,034 W/m.K pri 0 °C |  |  |  | 0
| - koeficient upora proti difuziji vodne pare je μ ≥ 10.000 |  |  |  | 0
| - za temperaturno področje od -50°C do + 110°C (lepljenje na površine do 85°C) |  |  |  | 0
| - požarni razred B-s3,d0 po EN 13501-1 |  |  |  | 0
| Debelina: 19 mm | m2 | 70 |  | 0
0
11 | Dobava in montaža: ALUMINIJASTA VRATNA ZRAČNA REŠETKA |  |  |  | 0
| Rešetka za prehod zraka med prostori, za vgradnjo v vrata, izdelana iz vlečenih Al profilov, v naravni barvi aluminija, pritrjena na vgradni okvir z vidnimi vijaki, s protiokvirjem za vgradnjo v vrata |  |  |  | 0
npr: | Proizvod: Klimaoprema, oz. drugo enakovredo! |  |  |  | 0
npr: | Tip: OAS-R |  |  |  | 0
| dim. 325x125 | kos | 10 |  | 0
0
12 | Revizijska vratica iz nerjaveče jeklene pločevine za pravokotni zračni kanal. |  |  |  | 0
| dim: 200x200mm | kos | 24 |  | 0
0
13 | Protipožarna izolacija kanala z mineralno volno,debeline min 5 cm, oplaščena s pocinkano pločevino |  |  |  | 0
| požarna odpornost 60 min |  |  |  | 0
npr. | PROMAT |  |  |  | 0
| Izolacija mora imeti potrdilo u ustrezni požarni odpornosti izdano s s trani ZAG-a. | m2 | 11 |  | 0
0
14 | Dodatna Izolacija kanala z mineralno volno,debeline min 5 cm, oplaščena s pocinkano pločevino, za razvode vodene po strehi |  |  |  | 0
| Opomba: kanal je izoliran s parozaporno izolacijo | m2 | 15 |  | 0
0
14 | Protipožarno tesnjenje prebojev skozi meje požarnega sektorja |  |  |  | 0
| skozi preboj gre požarna loputa 350x250mm |  |  |  | 0
| Tesnenej po sistemu HILTI ali podobno | kpl | 4 |  | 0
0
16 | Protipožarno tesnjenje prebojev skozi meje požarnega sektorja |  |  |  | 0
| skozi preboj gre požarna loputa 400x250mm |  |  |  | 0
| Tesnenej po sistemu HILTI ali podobno | kpl | 2 |  | 0
0
17 | Protipožarno tesnjenje prebojev skozi meje požarnega sektorja |  |  |  | 0
| skozi preboj gre požarna loputa 400x400mm |  |  |  | 0
| Tesnenej po sistemu HILTI ali podobno | kpl | 2 |  | 0
0
0
18 | Demontažna dela obstoječega prezračevalnega sistema v 1 in 2 nadstropju, odvoz na deponijo komplet s plačilom vseh taks in pristojbin | kpl | 1 |  | 0
| ocenjena masa obstoječih kanalov 800 kg |  |  |  | 0
| Ocena znaša 45ur in vključuje vse delo ter ves potrebni material. Ponudnik je dolžan sam preveriti potrebno količino dela in podatki ceno na celoten komplet del (naročnik ne bo prizanala večjih količin) |  |  |  | 0
0
0
19 | Demontažna in ponovna montaža prezračevalnega sistema kuhinje |  |  |  | 0
| - demontaža in ponovna montaža klimata |  |  |  | 0
| - demontaža in ponovna montaža zajam in izpuh zraka na strehi |  |  |  | 0
| - priključitev klimata na obstoječi razvod |  |  |  | 0
| - zagon klimata z meritvami, preiskuzno delovanje celotnega prezračevalnega sistema |  |  |  | 0
0
| Ocena znaša 45ur in vključuje vse delo ter ves potrebni material. Ponudnik je dolžan sam preveriti potrebno količino dela in podatki ceno na celoten komplet del (naročnik ne bo prizanala večjih količin) | kpl | 1 |  | 0
0
0
20 | Predelava prezračevalnega sistema restavracije |  |  |  | 0
| - priključitev klimata na obstoječi razvod |  |  |  | 0
| - zagon klimata z meritvami, preiskuzno delovanje celotnega prezračevalnega sistema |  |  |  | 0
0
| Ocena znaša 25ur in vključuje vse delo ter ves potrebni material. Ponudnik je dolžan sam preveriti potrebno količino dela in podatki ceno na celoten komplet del (naročnik ne bo prizanala večjih količin) | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ PREZRAČEVANJE |  |  |  | 0