## REKAPITULACIJA
MM-BIRO d.o.o. Ulica tolminskih puntarjev 4, 5000 Nova Gorica,
tel: 05 333-49-40, fax: 05 333-49-39,
e.mail: mm.biro@siol.net, http://www.mm-biro.si
REKAPITULACIJA
STROJNE INSTALACIJE-Revizija 1
MANSARDA OBJEKT 2
PZI Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje
Datum: FEBRUAR 2026
1. | VODOVOD IN KANALIZACIJA | EUR: | 0
2. | OGREVANJE IN HLAJENJE | EUR: | 0
3. | PREZRAČEVANJE | EUR: | 0
| skupaj brez DDV: |  | 0
V oceni ni zajet DDV !
V ceni niso zajeta demontažna dela
V ceni ni zajeta gradbena pomoč instalaterjem
1 | Opomba: Vsa oprema je lahko ekvivalent navedene opreme ali boljše kvalitete z enakimi karakteristikami.
2 | V ponudbi je potrebno upoštevati tehnične zahteve navedene v tehničnem poročilu in popisu.
3 | Za vse navedene postavke velja, da zajemajo dobavo in montažo! Zajeto mora biti tudi sprotno čiščenje objekta in okolice po opravljenih delih, sodelovanje z drugimi izvajalci, šolanje osebja, stroški tretjih oseb, nepredvidena dela, transportni in manipulativni ter drugi stroški v zvezi z izvajanjem del.
4 | Pred naročilom preveriti količino opreme in preveriti ustreznost pri proizvajalcu.
6 | Vsi pogoni za ventile (motorni, magnetni, termični) morajo biti pred naročilom OBVEZNO usklajeni s izvajalcem elektro inštalacij
7 | Pred naročilom posamezne opreme je potrebno na objektu samem preveriti lokacija predvidene nove naprave, gaberite prostora, vgradne dimenzije novih naprav, izvedljivost vgradnje, kritične odprtine (vrata, hodnike) zaradi vnosa naprave ter vsa priklopna mesta.
8 | Pred naročilom posamezne opreme je potrebno uskladiti barve in tip vidnih elementov z projektom notranje opreme
9 | V fazi izvedbe je potrebno evidentirati vse spremembe nastale med načrtom PZI in dejanskim izvedenim stanjem na objektu. Spremembe je potrebno zapisati grafično ter jih preveriti in pregledati s strani strokovnega strojnega nadzora ter jih v elektronski obliki podati izdelovalcu PID dokumentacije.
10 | Izvajalec mora zbrati in pripraviti dokumentacijo navodil za obratovanje in vzdrževanje objekta ter dokentacijo predati investitorju oz. uporabniku objekta.
11 | Izvajalec mora skrbno pregledati projektno dokumentacijo ter podati poročilo da nima eventuelnih pripomb na projekt.
12 | Vsi požarni preboji morajo biti tesnjeni z ustreznim atestiranim materialom (objemke, manšete, pena…), izvajalci morajo biti pooblaščeni za izvedbo. Po koncu izvedebe se vse preboje ustrezno označi
13 | Izvajalec mora odpadni material, nastal pri izvajanju del odpeljati na deponijo oziroma na podjetje za predelavo surovin in vračunati v ponudbeni ceni vse spremljajoče stroške vključno s taksami in nadomestiili za uničenje okolju nevarnih snovi.
Cene na enoto morajo vsebovati tudi:
- Pripravljalna dela in zarisovanje, izpiranje in zaključna dela
- Transportni, manipulativni stroški
- Tlačni preizkusi vključno z potrebnimi čepi, manometri, ter njihovo odstranivijo po tlačnem preizkusu
- Pleskanje vidnih kovinskih delov z ustrezno barvo
- Spojni, tesnilni, pritrdilni in nosilni material, komplet z navojnimi palicami ter ostalim potrebnim materialom za montažo.
- Poiskusni zagoni z izdelavo zapisnikov
- Izdelava shem in obratovalnih navodil za obratovanje in vzdrževanje sistemov, vgrajenih elementov in naprav, vključno z shemami delovanja v z opisom in potrebnimi opravili v okvirju pod steklom, obešeno pri posameznih sklopih naprav
- Sodelovanje dobaviteljev opreme in pooblaščenih serviserjev za predvideno strojno opremo pri izvedbi zagonana naprav, ter izdaje zapisnika o zagonu po pooblaščeni organizaciji
- Meritve tesnosti kanalov
- Meritve prezračevalnih količin in nastavitve količine zraka po posameznih elementih za področje prezračevanje
- Šolanje osebja za upravljanje in vzdrževanje naprav
-Gradbeno pomoč instalaterjem, ki vključuje vrtanje lukenj do fi200mm in štemanje, izdelava utorov v stenah in tlaku za potrebe izvedbe strojnih instalacij

## 1_Vodovod
zap.št. | podroben opis postavke za dobavo in montažo | enota | količina | cena za enoto | skupna cena
1. | VODOVOD in KANALIAZCIJA
Za vse postavke velja dobava in montaža
PRIKLOP VODE
1 | IZDELAVA PRIKLJUČKA v obstoječem vodomernem jašku z VODOMERJEM
Priklop vključuje:
prerez obstoječih cevi, ponovno polnjenje, odzračevanje
| izdelava priklopa na obstoječ razvod hladne vode s cevjo DN25, fazonske kose, ves pritrdilni, vijačni in tesnilni material | kpl | 1 |  | 0
0
2 | OPREMA V VODOMERNEM JAŠKU |  |  |  | 0
| Opomba : Opremo uskladiti z upravljalcem vodovoda |  |  |  | 0
0
3 | Dobava in montaža:KROGELNI VENTIL |  |  |  | 0
| izdelan iz medenine z navojnimi priključki za PN16 za hladno vodo, vključno s tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| DN25 | kos | 2 |  | 0
0
4 | Dobava in montaža:NEPOVRATNI VENTIL |  |  |  | 0
| z notranjim navojem, NP10 vključno s tesnilnim materialom |  |  |  | 0
| DN 25 | kos | 1 |  | 0
0
5 | Dobava in montaža:HORIZONTALNI HIŠNI VODOMER |  |  |  | 0
| Dobava in montaža s holendri, spojnim in tesnilnim materialom |  |  |  | 0
npr.: | Proizv.: skladen z upravljalcem vodovoda |  |  |  | 0
| DN15 | kos | 1 |  | 0
0
6 | Dobava in montaža:ČISTILNI KOS |  |  |  | 0
| z navojnimi priključki, PN16 vključno s spojnim in tesnilnim materilaom. |  |  |  | 0
| DN 25 | kos | 1 |  | 0
0
7 | Dobava in montaža:PIPA ZA PRAZNENJA SISTEMA |  |  |  | 0
| vključno s spojnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| DN 15 | kos | 1 |  | 0
0
| ZUNANJI RAZVOD |  |  |  | 0
0
8 | VODOVODNA PE CEV - ALKATEN |  |  |  | 0
| polietilenske cevi visoke gostote za distribucijo pitne vode. Cevi so proizvedene v skladu s standardom UNI EN 12201. Vključno vsi fazonski kosi. Cevi so dobavljive v dimenzijah od 20‐1000 mm. Cevi premerov 20‐110 mm so dobavljive v navitih kolutih standardne dolžine 100 m (oz. po želji) ter v ravnih palicah dolžine 6 ali 12 m. Cevi večjih premerov od 110 mm so dobavljive samo v ravnih palicah dolžine 6 ali 12 m. |  |  |  | 0
| d 32 | m | 10 |  | 0
0
| NOTRANJI VODOVOD IN KANALIZACIJA |  |  |  | 0
9 | TLAČNI GRELNIK VODE |  |  |  | 0
| Tehnični podatki: |  |  |  | 0
| Kapaciteta: 80 litrov |  |  |  | 0
| Napetost: 230 V |  |  |  | 0
| število odjemnih mest: 2 ali več |  |  |  | 0
| Način vgradnje: Na steno |  |  |  | 0
| - Delovni tlak: 6 bar |  |  |  | 0
| - Material kotla: Kotel iz jeklene emajlirane pločevine |  |  |  | 0
| - Temperaturno območje: 15-75°C |  |  |  | 0
| - Termometer: Bimetalni termometer |  |  |  | 0
| - Zaščitna anoda: Zaščitna magnezijeva anoda |  |  |  | 0
| - Vrsta električnega grelca: Električni potopni |  |  |  | 0
| - Povprečna debelina izolacije: 17 mm |  |  |  | 0
| - Število oseb pri povprečni porabi: 3 |  |  |  | 0
| - Regulacija temperature: Elektromehanska |  |  |  | 0
| - Priključna moč: 2000 W |  |  |  | 0
npr.: | GORENJE tip:TGR80NG | kos | 1 |  | 0
0
10 | Dobava in montaža:VARNOSTIN VENTIL |  |  |  | 0
| po TRD 721, alfa w=0,7, za sledeče tehnične podatke: pmax= 600 kPa (6 bar) |  |  |  | 0
| DN15 | kos | 1 |  | 0
0
11 | Dobava in montaža:TERMOMETER |  |  |  | 0
| Termometer na vzmet v okroglem ohišju fi 63mm za območje 0…120°C | kos | 1 |  | 0
0
12 | Dobava in montaža:MANOMETER |  |  |  | 0
| Manometer na vzmet z manometrsko pipo v okroglem ohišju fi 63mm za območje 0…10bar | kos | 1 |  | 0
0
13 | Dobava in montaža: kroglična pipa, navojne izvedbe, za sanitarno vodo. S priključkom za kontrolno vzorčenje. Komplet s tesnilnim materialom, PN25. |  |  |  | 0
| Proizvod: |  |  |  | 0
| Tip: |  |  |  | 0
| Dimenzije: DN15 | kos | 1 |  | 0
0
14 | PROTIPOVRATNI VENTIL |  |  |  | 0
| Protipovratni ventil z navojnimi priključki, skupaj s tesnilnim materialom in protiprirobnicami |  |  |  | 0
| DN 15 | kos | 1 |  | 0
0
15 | Dobava in montaža:KROGELNI VENTIL |  |  |  | 0
| izdelan iz medenine z navojnimi priključki, vključno s tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| DN 25 | kos | 1 |  | 0
| DN 15 | kos | 2 |  | 0
0
16 | Dobava in montaža:POLNILNO PRAZNILNA PIPA Polnilno praznilna pipa z navojnimi priključki in priključkom za gibko cev |  |  |  | 0
| DN 15 | kos | 1 |  | 0
0
17 | Dobava in montaža:PODOMETNI VENTIL |  |  |  | 0
| za nazivni tlak PN10, za hladno/toplo vodo vključno s tesnilnim materialom |  |  |  | 0
| DN15 | kos | 6 |  | 0
0
18 | Dobava in montaža: večslojna fleksibilna cev, lasersko varjena (PE-RT/Al/PE-RT), tip MLC, za hladno vodo in deževnico, v kolutih ali palicah, skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom, s pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
npr.: | Proizvod: REVI IN PVC-U |  |  |  | 0
| Dimenzije: Φ20x2 (DN15) alumplast REVI | m | 37 |  | 0
| Dimenzije: Φ26x3 (DN20) alumplast REVI | m | 22 |  | 0
| V enotnih cenah mora biti upoštevan spojni, tesnilni in pritrdilni material, nosilni material, komplet z navojnimi palicami ter ostalim potrebnim materialom. |  |  |  | 0
0
0
19 | VODOVODNA CEV - NERJAVNO JEKLO |  |  |  | 0
| Sistemske cevi (CrNiMo)iz nerjavnega jekla,za uporabo v sanitarnih inštalacijah, komplet s fitingi (kolena, redukcije, T-kosi), vključen spojni in tesnilni material. |  |  |  | 0
| Gola cev, vključno ves tesnilni material |  |  |  | 0
| Dimenzije: Φ28x1,2 (DN25) | m | 28 |  | 0
npr.: | Proizvod: GEBERIT, tip: Mapress nerjavno jeklo |  |  |  | 0
| V enotnih cenah mora biti upoštevan spojni, tesnilni in pritrdilni material, nosilni material, komplet z navojnimi palicami ter ostalim potrebnim materialom. |  |  |  | 0
0
20 | Dobava in montaža:Izolacija cevi za hladno vodo vodenih vidno ali v instalacijskih jaških s parozaporno izolacijo (ARMSTRONG ARMAFLEX TUBOLIT SR) debeline 9 mm, razvodi v tleh. |  |  |  | 0
| DN 25 | m | 28 |  | 0
| DN 20 | m | 22 |  | 0
| DN 15 | m | 15 |  | 0
0
21 | Dobava in montaža:Izolacija cevi za toplo vodo vodenih vidno ali v instalacijskih jaških s parozaporno izolacijo |  |  |  | 0
npr. | ARMSTRONG ARMAFLEX TUBOLIT SR) debeline 19 mm, razvodi v tleh. |  |  |  | 0
| DN 15 | m | 22 |  | 0
0
22 | Dobava in montaža: odtočna troslojna kanalizacijska cev iz polipropilena, za horizontalne in vertikalne odtoke, komplet z vsemi fazonskimi kosi, koleni, odcepi, čistilnimi kosi, pripadajočimi držali ter spojnim materialom. |  |  |  | 0
npr. | Proizvod: WAVIN-SITECH |  |  |  | 0
| Dimenzije: Φ32 | m | 30 |  | 0
| Dimenzije: Φ50 | m | 12 |  | 0
| Dimenzije: Φ75 | m | 5 |  | 0
| Dimenzije: Φ110 | m | 7 |  | 0
0
23 | Dobava in montaža: Cevovodi za odpadno vodo iz litoželeznih cevi, brez obojke, EN 877, zaščiteni z epoksi premazom, spoj z objemko iz nerjavnega jekla in gumi manšeto, vključno s fazonskimi kosi, polaganje v poslopjih, vključno pritrditev cevi, višina montaže do 3m |  |  |  | 0
npr. | Proizvod: SML |  |  |  | 0
| Dimenzije: Φ110 | m | 12 |  | 0
| Dimenzije: Φ75 | m | 11 |  | 0
0
24 | Dobava in montaža:ČISTILNI KOS |  |  |  | 0
| s tovarniško vgrajenim tesnilom |  |  |  | 0
| Vštet spojni, tesnilni in pritrdilni material, nosilni material, komplet z navojnimi palicami ter ostalim potrebnim materialom. |  |  |  | 0
npr.: | proizvod POLOPLAST, tip: POLO-KAL NG |  |  |  | 0
| Ø 110 | kos | 4 |  | 0
| Ø 75 | kos | 1 |  | 0
0
25 | Dobava in montaža:STREŠNA KAPA |  |  |  | 0
| iz nerjaveče pločevine za strešni nastavek cevi, komplet s nerjavečo pločevinasto obrobo in pritrdilnim materialom |  |  |  | 0
| Ø110 | kos | 1 |  | 0
| Ø75 | kos | 1 |  | 0
0
26 | Dobava in montaža:TALNI SIFON |  |  |  | 0
| iztok 3 st., vrsta plastike PP, priključek DN50 s stranjkim dotokom DN40, z nasadnim kosom in okvirjem rešetke, rešetka iz nerjavnega jekla, nazivne mere okvirja rešetke 150x150 mm | kos | 2 |  | 0
0
27 | Dobava in montaža: ročni gasilni aparat, polnitev s prahom ali peno, komplet s kontrolnim lističem in nalepko, nosilec za gasilnik, vijačni ter pritrdilni material |  |  |  | 0
| Točno število in pozicijo gasilnih aparatov uskladiti z načrtom požarne varnosti |  |  |  | 0
| Proizvod: |  |  |  | 0
| Tip: 9 kg - prah | kos | 5 |  | 0
0
| Sanitarna oprema |  |  |  | 0
28 | Dobava in montaža: WC školjka, stenske izvedbe, komplet s splakovalnikom, s sedežno desko in pokrovom. Komplet s kotnim ventilom DN15 s filtrom, s pritrdilnim materialom in garnituro manšet. |  |  |  | 0
npr.: | Proizvod: GROHE |  |  |  | 0
npr.: | Tip: BAU + deska soft spust | kos | 1 |  | 0
0
29 | Dobava in montaža: vgradni splakovalnik za stranišče, konzolne izvedbe z zadnjim iztokom, skupaj z: |  |  |  | 0
| - podometni vgrajeni izplakovalni kotliček - oporne noge - odtočno koleno - prehodni kos - WC priključna garnitura - set za zvočno izolacijo - sistem z dvodelno varčno tipko (posluževanje od spredaj) |  |  |  | 0
npr.: | Proizvod: Geberit |  |  |  | 0
|  | kpl | 1 |  | 0
0
30 | Dobava in montaža: umivalnik iz sanitarne bele keramike, komplet z nosilno konstrukcijo iz pocinkanih profilov ter pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
| Proizvod: POLO |  |  |  | 0
npr.: | Tip: POLO UMIVALNIK 55 | kos | 1 |  | 0
0
31 | Dobava in montaža: podometnia konstrukcija za umivalnike, ki so vgrajeni v montažne stene | kos | 1 |  | 0
npr.: | Proizvod: Geberit |  |  |  | 0
0
32 | Dobava in montaža: TERMOSTATSKA stoječa enoročna mešalna baterija za umivalnik, komplet z veznima cevkama, kotnima ventiloma ter tesnilnim materialom, komplet s pokromanim sifonskim delom |  |  |  | 0
npr.: | Proizvod: FERRO |  |  |  | 0
npr.: | Tip: Termostatska armatura za umivalnik TA2 dvoročna krom | kos | 1 |  | 0
0
33 | Dobava in montaža: ENOJNO POMIVALNO KORITO brez varnostznega preliva |  |  |  | 0
| sifon za dvojni priključek in priključkom za pomivalni stroj |  |  |  | 0
| lovilec maščob z nastavljivim iztokom |  |  |  | 0
npr.: | Proizvod/tip: Alveus Pomivalno korito CLASSIC 30 z odcejalno površino, levo/desno, 800x600 | kos | 2 |  | 0
0
34 | Dobava in montaža: OPREMA ZA ENOJNO POMIVALNO KORITO |  |  |  | 0
| stoječa enoročna mešalna TERMOSTATSKA baterija Ø15 z veznima cevkama in kotnima ventiloma Ø15 |  |  |  | 0
npr.: | Proizvod: Ideal Standard |  |  |  | 0
npr.: | Tip: CERAPLUS SAFE A5545AA | kos | 2 |  | 0
0
35 | Dobava in montaža: Navadno ogledalo z brušenim robom 50 x 70 cm, brez bakra. (v kaljeni izvedbi, z varnostno folijo. Robovi naj bodo brušeni). |  |  |  | 0
npr.: | Proizvod/Sapho - šifra 1501-25 | kpl | 1 |  | 0
0
36 | Dobava in montaža: Ščetka za WC |  |  |  | 0
npr.: | Proizvod/LARISSA WC ščetka, matirano steklo, krom | kpl | 1 |  | 0
0
0
37 | Dobava in montaža: Držalo za WC papir |  |  |  | 0
npr.: | Proizvod/LARISSA držalo za toaletni papir, krom | kpl | 1 |  | 0
0
0
38 | Dobava in montaža: Avtomatski dozirnik mila 500 ml, bel |  |  |  | 0
npr.: | Proizvod/Aqualine šifra: 00588 | kpl | 1 |  | 0
0
0
39 | Ugotavljanje poteka tras vodovoda in kanalizacije, zapiranje, prevezave, odzračevanje in ponovna vzpostavitev delovanja |  |  |  | 0
| Ocena znaša 20ur in vključuje vse delo ter ves potrebni material. Ponudnik je dolžan sam preveriti potrebno količino dela in podatki ceno na celoten komplet del (naročnik ne bo prizanala večjih količin) | kpl | 1 |  | 0
0
0
40 | Demontaža obstoječih cevovodov, umivalnikov, hidrantov in odvoz na deponijo |  |  |  | 0
| cevovodni dimenzije DN15 do DN50 | m | 30 |  | 0
| Stranišna školjka z opremo | kpl | 2 |  | 0
| Umivalnik z opremo | kpl | 2 |  | 0
| Hidtrant z opremo | kpl | 2 |  | 0
0
| POŽARNO TESNENJE-kanalizacija |  |  |  | 0
41 | Protipožarno tesnjenje prebojev cevovodov skozi meje požarnega sektorja: plastična cev brez izolacije |  |  |  | 0
| skozi preboj gre 1 cev: Æ110 |  |  |  | 0
| Tesnenej po sistemu HILTI ali podobno | kpl | 1 |  | 0
0
42 | Izvedba dezinfekcije vode, s strani pooblaščene institucije. Komplet s potrdilom o ustreznosti. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## 2_ Ogrevanje-hlajenje
zap.št. | podroben opis postavke za dobavo in montažo | enota | količina | cena za enoto | skupna cena
2. | OGREVANJE IN HLAJENJE
0
Za vse postavke velja dobava in montaža
1 | Dobava in montaža:TOPLOTNA ČRPALKA - ZUNANJA ENOTA (UPARJALNIK)
Zunanja split enota, sestavljena iz variabilno prilagodljivim kompresorjem, uparjalnik z direktno ekspanzijo, hladilni medij R32 , z vgrajenim zimskim setom, ki omogoča gretje pri temperaturi -30°C, komplet z elektro-krmilnim sistemom. Zunanja enota mora biti dobavljena z vsemi delovnimi in varnostnimi elementi za proizvodnjo grelne vode.
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: gretje 8,0 kW / hlajenje 9.0 kW
COP / ogrevalna nazivna moč (EN14511-2013):
3,05 / 10,0 kW (A-7/W35)
3.5 / 10.0 kW (A2/W35)
5 / 8.0 kW (A7/W35)
SCOP - ogrevanje: A+++
Sezonska energijska učinkovitost ogrevanja ηs = 185%
Električni priklop: 400V / 3F / 50Hz
Max. Tok / priporočena varovalka: 9A / 16A
Nivo hrupa (PWL): 58 dB(A)
Dimenzije (V x Š x G): 1040 x 1050x 480 mm
Teža: 115 kg
Medij: R32
Max. dolžinska / max. višinska razlika: 2 do 50 m / 30 m
Območje delovanja: gretje od -30°C do +24°C, priprava sanitarne vode od -30° do +42°, hlajenje od 10°C do +52°C
npr: | Ustreza: Mitsubishi Electric, tip:PUZ-SHWM100YAA.TR ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
0
2 | VODNA NOTRANJA ENOTA |  |  |  | 0
| Notranja enota toplotne črpalke komplet z vremensko vodeno regulacijo ogrevanja in ločen režim segrevanja sanitarne vode in z zunanjim tipalom temperature, za delovanje do zunanje temperature -30°C, z dodatnim grelcem moči 9kW, z varnostnimi in delovnimi elementi, s tropotnim ventilom, obtočno črpalko, varnostnim ventilom in ekspanzijsko posodo, naprava je za montažo na zid in komplet z žičnimi povezavami med zunanjo in notranjo enoto. Pel=9 kW, 400V - 50Hz, |  |  |  | 0
npr: | npr. MITSUBISHI Electric, tip: ERSD-YM9D ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
0
3 | PAC-TH011-E tipalo za nadzor |  |  |  | 0
| ogrevalne cone | kos | 1 |  | 0
0
4 | Dobava in montaža:Cevovodi iz bakrenih brezšivnih cevi po DIN 1786, za hladilni medij, toplotno izolirana, spajanje s trdim lotom, vključno s fitingi,tesnilnim in dodajnim materialom. |  |  |  | 0
| Ø 6,35 mm | m | 10 |  | 0
| Ø 15,88 mm | m | 10 |  | 0
0
5 | Dobava in montaža:Zalogovnik vode |  |  |  | 0
| V= 100l |  |  |  | 0
npr: | Cordivari,Cordivari, ACQ. R/C REVERSO | kos | 1 |  | 0
0
6 | Dobava in montaža:EKSPANZIJSKA POSODA zaprta varnostna posoda namenjena za ogrevalne sisteme za toplo vodo do 110°C, v skladu z EN12828, Izdelana iz korozijsko zaščitenega ohišja iz varjene jeklene pločevine in membrane, ter polnjena z dušikom, z vgrajenim manometrom. predtlak dušika 1bar max. Obratovalni tlak 3 bar |  |  |  | 0
| Vn=12 l | kos | 1 |  | 0
npr | IMI STATICO |  |  |  | 0
0
7 | Dobava in montaža:Varnostni ventil po TRD 721, alfa w=0,7, za sledeče tehnične podatke: p odpiranja=3,0 bar (nadtlak) |  |  |  | 0
| DN20 | kos | 1 |  | 0
0
8 | Drobni material za montažo. | kg | 15 |  | 0
0
9 | Razmastitev in osušitev razvoda, polnjenje cevi in zagon. | kpl | 1 |  | 0
0
10 | Navodila za obratovanje in vzdrževanje | kpl | 1 |  | 0
0
11 | RAZDELILNIK IN ZBIRALNIK |  |  |  | 0
| Dobava in montaža razdelilnika in zbiralnika, z indikatorji pretoka, za priključitev več krogov ogrevanja/hlajenja ter ustrezno izoliran z izolacijo odporno na difuzijo vodne pare. |  |  |  | 0
| Komplet: -s krogelnima pipama DN32, - z avtomatskimi odzračevalnimi lončki, -nosilci, -univerzalnima vmesnima kosoma s čepom, -adapterji, -z ventili na priključkih in regulatorji pretoka na povratnih priključkih -montažne konzole |  |  |  | 0
| priključki 3+3 | kos | 2 |  | 0
0
12 | Dobava in montaža: POLNILNO PRAZNILNA PIPA Polnilno praznilna pipa z navojnimi priključki in priključkom za gibko cev |  |  |  | 0
| DN15 | kos | 6 |  | 0
0
13 | FREKVENČNA OBTOČNA ČRPALKA ( Č1-RADITORJI-OGREVANJE) za toplo vodo do +120°C, za vertikalno montažo skupaj z nosilnim ogrodjem in tesnilnim materialom, za podatke: dp=35kPa, V`=0,1m3/h Pel=50W, U=230V |  |  |  | 0
npr: | NMT PLUS 15/40-130 | kos | 1 |  | 0
0
14 | FREKVENČNA OBTOČNA ČRPALKA ( Č2-KONVEKTORJI) za toplo vodo do +120°C, za vertikalno montažo skupaj z nosilnim ogrodjem in tesnilnim materialom, za podatke: dp=40kPa, V`=1,7m3/h Pel=57W, U=230V |  |  |  | 0
npr: | NMT PLUS 32/80-180 | kos | 1 |  | 0
0
15 | Dobava in montaža:KROGELNA PIPA Krogelna pipa z navojnimi priključki, primeren za ogrevno vodo do 120°C, PN10, skupaj s tesnilnim materialom |  |  |  | 0
| DN 32 | kos | 11 |  | 0
| DN 15 | kos | 4 |  | 0
0
16 | Dobava in montaža:PROTIPOVRATNI VENTIL Protipovratni ventil z navojnimi priključki, primeren za ogrevno vodo do 120°C, PN10, skupaj s tesnilnim materialom in protiprirobnicami |  |  |  | 0
| DN 32 | kos | 1 |  | 0
| DN 15 | kos | 1 |  | 0
0
17 | Dobava in montaža:POŠEVNOSEDEŽNI REGULACIJSKI VENTIL z navojnimi priključki, primeren za ogrevno vodo do 120°C, PN10, skupaj s tesnilnim materialom |  |  |  | 0
| DN32 | kos | 2 |  | 0
| DN15 | kos | 1 |  | 0
0
18 | Dobava in montaža cevnega ločevalnika tipa BA, ki preprečuje povratni tok pitne vode iz sekundarnega sistema (potencialno onesnažene) v javni vodovod ali glavni sistem. Ločevalnik mora biti v skladu z evropskim standardom EN 1717 (varovanje pitne vode pred onesnaženjem) in EN 12729 (zahteve za ločevalnike tipa BA). |  |  |  | 0
| DN15 | kos | 1 |  | 0
0
19 | Dobava in montaža:ČISTILNI KOS z notranjimi navojnimi priključki, s poševnim sedežem, okrov iz sive litine, s sitom iz nerjavnega jekla, PN6 |  |  |  | 0
| DN32 | kos | 2 |  | 0
| DN15 | kos | 1 |  | 0
0
20 | Dobava in montaža:TERMOMETER Termometer na vzmet v okroglem ohišju fi 63mm za območje |  |  |  | 0
| 0…60°C | kos | 6 |  | 0
0
21 | Dobava in montaža:MANOMETER |  |  |  | 0
| Manometer na vzmet z manometrsko pipo v okroglem ohišju fi 63mm za območje 0…10bar | kos | 6 |  | 0
0
22 | Dobava in montaža: avtomatski odzračevalec s krogličnim ventilom ter pritrdilnim in tesnilnim materialom |  |  |  | 0
| Proizvod: |  |  |  | 0
| Tip: | kos | 4 |  | 0
0
23 | Dobava in montaža: Alumplast cev FLUXO, PE-Xb/Al/PE-Xb, za radiatorsko ogrevanje, v kolutih ali palicah, predizolirana z izolacijo s=13mm, iz polietilenske pene z zaprto celično strukturo. Skupaj s spojnim materialom |  |  |  | 0
| z naslednjimi tehničnimi karakteristikami |  |  |  | 0
| parozapornostni koeficient m = 7000 |  |  |  | 0
| toplotna prevodnost l = 0.040 W/mK |  |  |  | 0
| področje uporabe: max 95°, 10 bar |  |  |  | 0
| debelina izolacije: 13mm |  |  |  | 0
| Proizvod: REVI |  |  |  | 0
| Tip: |  |  |  | 0
| Dimenzije: Φ16x2 (DN10) alumplast REVI | m | 35 |  | 0
| Dimenzije: Φ20x2 (DN15) alumplast REVI | m | 24 |  | 0
0
24 | Dobava in montaža, CEVI ZA OGREVANJE, HLAJENJE - NERJAVNO JEKLO (vertikale, strojnica, cevi pod stropom) |  |  |  | 0
| Sistemske cevi (CrNiMo)iz nerjavnega jekla,za uporabo v inštalacijah ogrevanja in hlajenja, komplet s fitingi (kolena, redukcije, T-kosi), vključen spojni in tesnilni material. |  |  |  | 0
| Gola cev, vključno ves tesnilni material |  |  |  | 0
| Dimenzije: Φ22x1,2 (DN20) | m | 24 |  | 0
| Dimenzije: Φ28x1,2 (DN25) | m | 10 |  | 0
| Dimenzije: Φ35x1,5 (DN32) | m | 42 |  | 0
npr.: | Proizvod: GEBERIT, tip: Mapress nerjavno jeklo |  |  |  | 0
0
25 | Fleksibilna izolacija cevovodov : Dobava in izolacija cevovodov iz elastomernega zaprtoceličnega materiala na osnovi sintetičnega kavčuka s toplotno prevodnostjo λ0° C ≤ 0.035 W/(mK) in koeficientom odpora difuzije vodne pare µ ≥ 7000, po DIN 4102-del 1, razred B1, težko gorljiv, z dodatkom za razrez in z lepilnim materialom; -10°C ... 105°C; dodatno oplaščena z PE ovojem |  |  |  | 0
| za cevi DN 32, debelina izolacije 32 mm | m | 42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| za cevi DN 25, debelina izolacije 25 mm | m | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| za cevi DN 20, debelina izolacije 20 mm | m | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| KONVEKTORJI |  |  |  | 0
26 | Dobava in montaža:VENTILATORSKI KONVEKTOR - PARAPETNI (z masko) |  |  |  | 0
| FILTER Je montiran na kovinski okvir in je stopnje G2 ali G3. |  |  |  | 0
| PRENOSNIKI TOPLOTE Izdelana je iz zamaknjenih bakrenih cevi, mehansko razširjena v aluminijaste ploskve, kar zagotavlja izredno učinkovitost prenosa toplote. Vsak prenosnik je opremljen z odzračevalnim ventilom na najvišji točki in izpustnim ventilom na najnižji točki. |  |  |  | 0
| VENTILATORSKA SEKCIJA Enote so opremljene s sklopom ventilatorskih motorjev, pri katerem je ventilator sestavljen iz dinamično uravnoteženega centrifugalnega kolesa z dvema dovodnima naprej usmerjenima kolesma, zasnovano posebej za optimalen pretok zraka in nizko raven hrupa. AC motor ima direktno pogonsko enoto s asinhronom motorjem s 5 hitrostmi, od katerih so 3 tovarniško ožičene, opremljen z zaprto termično zaščito za avtomatsko ponastavitev. |  |  |  | 0
| ELEKTRIČNI PRIKLJUČKI Enote so dobavljene skupaj z notranjo električno napeljavo, ki se zaključi v priključnem bloku, ki ga ščiti pokrovček ali ohišje. Notranji prostor omogoča namestitev opcijskih nadzornih sistemov, ki jih dobavlja proizvajalec ali drugi. 230 V±10%/1 Ph/50 Hz - 60 Hz. |  |  |  | 0
| Dodatna oprema: |  |  |  | 0
| - Regulacijski ventil pretoka AB-QM s pogonom (230V - NC) |  |  |  | 0
| - SysLogic ali drugi kontroler na zunanji strani enote |  |  |  | 0
| Tehnične karakteristike: |  |  |  | 0
| - Temp. režim grelne vode : topla voda 50/45°C |  |  |  | 0
| - Temp. režim hladilne vode : hladna voda 7/12°C |  |  |  | 0
| - 2-cevni sistem |  |  |  | 0
| - 3-stopenjska regulacija |  |  |  | 0
0
| - Pel= 49W |  |  |  | 0
- Dimenzije DxŠxV: 990x225x530 (+nogice 100)
| - Qg= 1490 W, 1 hitrost, Qh=1650 2.hitrost |  |  |  | 0
npr | Systemair |  |  |  | 0
| tip: SR C 33 R AC 2P VC z masko |  |  |  | 0
| oz. drugo enakovredo! | kos | 3 |  | 0
0
27 | VENTILATORSKI KONVEKTOR - KASETNA STROPNA ENOTA (z masko) z IR daljinskim upravljalnikom |  |  |  | 0
| FILTER Je montiran na kovinski okvir in je stopnje G1. |  |  |  | 0
| PRENOSNIKI TOPLOTE Izdelana je iz zamaknjenih bakrenih cevi, mehansko razširjena v aluminijaste ploskve, kar zagotavlja izredno učinkovitost prenosa toplote. Vsak prenosnik je opremljen z odzračevalnim ventilom na najvišji točki in izpustnim ventilom na najnižji točki. |  |  |  | 0
| VENTILATORSKA SEKCIJA Enote so opremljene s sklopom ventilatorskih motorjev, pri katerem je ventilator sestavljen iz dinamično uravnoteženega centrifugalnega kolesa z dvema dovodnima naprej usmerjenima kolesma, zasnovano posebej za optimalen pretok zraka in nizko raven hrupa. Serijsko opremljen s črpalko za kondenz. |  |  |  | 0
| ELEKTRIČNI PRIKLJUČKI Enote so dobavljene skupaj z notranjo električno napeljavo, ki se zaključi v priključnem bloku, ki ga ščiti pokrovček ali ohišje. Notranji prostor omogoča namestitev opcijskih nadzornih sistemov, ki jih dobavlja proizvajalec ali drugi. 230 V±10%/1 Ph/50 Hz - 60 Hz. |  |  |  | 0
| Dodatna oprema: |  |  |  | 0
| - Regulacijski ventil pretoka AB-QM |  |  |  | 0
| - SysLogic ali drugi kontroler na zunanji strani enote |  |  |  | 0
| Tehnične karakteristike: |  |  |  | 0
| - Temp. režim hladilne vode : topla voda 50/45°C |  |  |  | 0
| - Temp. režim grelne vode : hladna voda 7/12°C |  |  |  | 0
| - 2-cevni sistem |  |  |  | 0
| - 3-stopenjska regulacija |  |  |  | 0
0
npr | Systemair |  |  |  | 0
| tip: SERENA K - SR K 10 EC 2P |  |  |  | 0
| oz. drugo enakovredo! |  |  |  | 0
- Dimenzije ŠxVxD: 572 x 572 x 296mm + 41 maska
| - Qg= 2290 W, 1 hitrost, Qh=2000 2.hitrost |  |  |  | 0
| - Pel= 16W | kos | 3 |  | 0
0
28 | Hidravlični del: |  |  |  | 0
- | tlačno neoodvisni mehanski ventil DN10 za avtomatsko hidravlično uravnotežanje brez merilnih priključkov. Kot npr. Danfoss AB-QM DN10-LF ali drug enakvreden proizvod. | kos | 1 |  | 0
0
29 | Demontažna dela obstoječega ogrevalnega sistema, odvoz na deponijo |  |  |  | 0
| Ocena znaša 20ur in vključuje vse delo ter ves potrebni material. Ponudnik je dolžan sam preveriti potrebno količino dela in podatki ceno na celoten komplet del (naročnik ne bo prizanala večjih količin) | kpl | 1 |  | 0
0
0
| RADIATORJI |  |  |  | 0
0
30 | Dobava in montaža: Jekleni ploščati radiator z vgrajenim ventilom, toplotna moč preizkušena po DIN 4704, grelno sredstvo voda, izdelan za delovni tlak PN 10 bar in temperaturo do 110°C, prebarvan z ustrezno barvo, skupaj z odzračevalno pipico ter tesnilno- pritrdilnim materialom in nosilci za stensko pritrditev. |  |  |  | 0
npr: | proizvod: Vogel&Noot |  |  |  | 0
| tip: 20VM/80-600 L=600 | kos | 1 |  | 0
| tip: 10VM/46-900 L=520 | kos | 1 |  | 0
0
31 | Dobava in montaža: TERMOSTATSKA GLAVA |  |  |  | 0
| primerna za vgradnjo v javne objekte, montaža z inbus ključemz vgrajenim tipalom (območje nastavitve 5-26°C), s protizmrzovalno zaščito, z zaskočnim priključkom. |  |  |  | 0
npr. | Proizv.: DANFOSS tip: RA 2920 | kos | 2 |  | 0
0
32 | Dobava in montaža: RADIATORSKI TERMOSTATSKI VENTIL S PREDNASTAVLJIVIM z obročkom za omejevanje vrednosti kv, z zaščitnim pokrovm in nastavitvenim vijakom (ročna regulacija pri montaži), izdelani iz ponikljane medenine, potisni drog iz kromovega jekla. PRETOKOM |  |  |  | 0
npr. | Proizv.: DANFOSS tip: RA-N kotna izvedba |  |  |  | 0
| DN10 | kos | 2 |  | 0
0
33 | Dobava in montaža: RADIATORSKI ZAPORNI VENTIL - HOLENDER S PRAZNILNO POLNILNO FUNKCIJO za dvocevni sistem z dvojno regulacijo, kotne izvedbe, s ponikljanim ohišjem. vključno s tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
npr. | DANFOSS Tip: RLV - kotne izvedbe |  |  |  | 0
| DN10 | kos | 2 |  | 0
0
34 | Dobava in montaža: RADIATORSKE KONZOLE skupaj z vložki, za pritrditev radiatorjev na steno | kpl | 2 |  | 0
0
35 | Dobava in montaža: ROZETE dvodelne, v beli barvi oz. v skladu z odtenkom pleskanega nanosa (določi arhitekt) za cev: |  |  |  | 0
| DN15 | kos | 4 |  | 0
| SKUPAJ OGREVANJE-HLAJENJE |  |  |  | 0

## 3_ Prezračevanje
zap.št. | podroben opis postavke za dobavo in montažo | enota | količina | cena za enoto | skupna cena
3. | PREZRAČEVANJE
Za vse postavke velja dobava in montaža
1 | Talna prezračevalna naprava vertikalne izvedbe |  |  |  | 0
Kompaktna klimatska naprava za dovod in odvod zraka v izoliranem ohišju, paneli debeline 50 mm, za notranjo montažo, horizontalne postavitev, priključki strani, ki vključuje:
-dovodni in odvodni ventilator z IE4 (Super Premium) motorji, z možnostjo nastavitve konstantnega (ali variabilnega-opcija) pretoka zraka
-Rotacijski izmenjevalec z izkoristkom nad 82%
-panelna filtra, F7 dovod in M5 odvod
-vsa tipala integrirana v napravi, razen tipala dovodnega zraka
Dovodni ventilator:
Pretok zraka: 750 m3/h
Dp ekst.: 280 Pa
Moč EM: 0,24 kW
Odvodni ventilator:
Pretok zraka: 750 m3/h
Dp ekst.: 280 Pa
Moč EM: 0,24 kW
Napajanje : Uel = 230 V / 50 Hz / 1~ / 3x1,5mm^2 / 13,8A
Mere naprave:
Dolžina (mm): 1070
Širina (mm): 673
Višina (mm): 950
Teža (kg): 110
Kompleten regulacijski sistem za klimatsko napravo z naslednjimi posebnimi funkcijami:
-regulacija hitrosti dovodnega in odvodnega ventilatorja, ki omogoča nastavitev konstantnega (ali variabilnega v odvisnosti od tlaka v kanalih-opcija), pretoka zraka
-sistem regulacije temperature dovodnega ali odvodnega zraka, ki samodejno prilagodi karakteristiko delovanja grelnika in/ali hladilnika
- tedenski urnik za poljubno nastavitev vklopa klimata in intenzivnosti delovanja
- vhod za priklop požarne zaščite s funkcijo reseta,
- nizkonapetostni krmilni panel C5.1, ekran na dotik za vgradnjo v poljuben prostor oddaljen do 150 m, s funkcijami: preklop med 8 poljubno nastavljivimi režimi delovanja, delovanje preko tedenskega urnika, korekcija temperature, samodiagnostični alarmni sistem, prosto pohlajevanje v letnem režimu, temperaturna kompenzacija, merjenje in arhiviranje izkoristkov in porabe elektrike, sprotni prikaz energetske učinkovitosti
- uporabniški meni v slovenskem jeziku
-serijski vmesnik za WEB Server, MOD Bus, BAC Net protokole
Dodatna oprema:
Motorne lopute na zajemu in izpuhu zraka in dušilci vibracij na priklopih klimatov na kanalske razvode.
Vključno z zagonom s strani pooblaščenega serviserja ter poučitev stranke o delovanju sistema
npr.: | Domekt R 900 V C6M (Agregat d.o.o. Ljubljana) | kpl | 1 |  | 0
0
2 | Dobava in montaža: dušilnik zvoka, za dušenje hrupa klimatske naprave |  |  |  | 0
| Ohišje dušilnika zvoka je izdelano iz pocinkane jeklene pločevine. Dušilne kulise sestavljene iz zvočno absorbcijskega polnila, vstavljenega v jeklene okvirje, zaščitenega z celulozno folijo. |  |  |  | 0
| dim.: Æ 250x1200 | kos | 1 |  | 0
| dim.: Æ 250x900 | kos | 1 |  | 0
0
3 | Aluminijasta dovodna/odvodna rešetka, kompletno z elementom za regulacijo količine zraka: |  |  |  | 0
npr.: | KLIMAOPREMA |  |  |  | 0
| 325x125 | kos | 12 |  | 0
0
4 | Dobava in montaža: Prezračevalni ventil za odvod zraka, izdelan iz jeklene pločevine, barva RAL 9010, z nastavljivim krožnikom okrogle oblike |  |  |  | 0
npr: | Proizvod: KLIMAOPREMA oz. drugo enakovredo! |  |  |  | 0
| tip ZOV |  |  |  | 0
| Velikost: 125 | kos | 1 |  | 0
0
5 | Dobava in montaža: požarna loputa okroglega prereza |  |  |  | 0
| Protipožarna loputa, izdelana v skladu z EN 1366-2, s CE certifikatom po EN 15650, klasificirana po EN 13501-3 na požarno odpornost EI120S, izdelana iz pocinkane pločevine, z elektromotornim pogonom 230V, z mejnima tipaloma za kontrolo zaprte in odprte lege lopute. |  |  |  | 0
| komplet z jadrovinastimi vložki za montažo skladno s smernico M-LüAR |  |  |  | 0
| dim. Ø250 mm | kos | 2 |  | 0
0
6 | Dobava in montaža: ALUMINIJASTA VRATNA ZRAČNA REŠETKA |  |  |  | 0
| Rešetka za prehod zraka med prostori, za vgradnjo v vrata, izdelana iz vlečenih Al profilov, v naravni barvi aluminija, pritrjena na vgradni okvir z vidnimi vijaki, s protiokvirjem za vgradnjo v vrata |  |  |  | 0
npr: | Proizvod: Klimaoprema, oz. drugo enakovredo! |  |  |  | 0
npr: | Tip: OAS-R |  |  |  | 0
| dim. 325x125 | kos | 2 |  | 0
0
7 | Dobava in montaža: fleksibilna cev za prezračevanje z zvočno in toplotno izolacijo, komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| Velikost: Ø100 | m | 15 |  | 0
| Velikost: Ø125 | m | 2 |  | 0
0
8 | Dobava in montaža: zračni "SPIRO" kanali |  |  |  | 0
| Kanali iz pocinkane pločevine komplet z vsem potrebnim spojnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| Dimenzije: Ø100 | m | 25 |  | 0
| Dimenzije: Ø250 | m | 50 |  | 0
| V ceni je vključen obešalnega materiala za pritrditev vseh zračnih kanalov, rešetk in ostalih elementov klimatizacijskega sistema. Vključno z pomožnimi gradbenimi deli, potrebnimi za pritrditev elementov. |  |  |  | 0
0
9 | Revizijska vratica iz nerjaveče jeklene pločevine za zračni kanal. |  |  |  | 0
| dim: 200x200mm | kos | 6 |  | 0
0
10 | Dobava in montaža: toplotna izolacija notranjih dovodnih kanalov z zaprto celično strukturo |  |  |  | 0
| Izolacija prezračevalnih kanalov s fleksibilno zaprtocelično izolacijo iz sintetičnega kavčuka z visoko upornostjo proti difuziji vodne pare in nizko toplotno prevodnostjo. Vključno s samolepilnimi trakovi in lepilom. Material je samougasljiv, ne kaplja in ne širi ognja. |  |  |  | 0
| Tehnični podatki: |  |  |  | 0
| - toplotna prevodnost λ ≤ 0,034 W/m.K pri 0 °C |  |  |  | 0
| - koeficient upora proti difuziji vodne pare je μ ≥ 10.000 |  |  |  | 0
| - za temperaturno področje od -50°C do + 110°C (lepljenje na površine do 85°C) |  |  |  | 0
| - požarni razred B-s3,d0 po EN 13501-1 |  |  |  | 0
| Debelina: 19 mm | m2 | 18 |  | 0
0
0
11 | Protipožarno tesnjenje prebojev skozi meje požarnega sektorja |  |  |  | 0
| skozi preboj gre požarna loputa Æ250 |  |  |  | 0
| Tesnenej po sistemu HILTI ali podobno | kpl | 2 |  | 0
| SKUPAJ PREZRAČEVANJE |  |  |  | 0