## REKAPIT
ZDRAVSTVENI DOM ŠEMPETER - MANSARDA
POPIS ELEKTROINSTALACIJSKEGA MATERIALA IN DEL
PZI Projektna dokumentacija za izvedbo
REKAPITULACIJA:
| 1. INSTALACIJSKI MATERIAL | 0
| 2. STIKALNI BLOKI | 0
| 3. RAZSVETLJAVA | 0
| 4. STRUKTURIRANO OŽIČENJE | 0
| 5. SISTEM AKTIVNE POŽARNE ZAŠČITE | 0
| 6. OZVOČENJE | 0
| SKUPAJ (brez DDV-ja) € : | 0
V oceni ni zajet DDV !
Enotne cene morajo vsebovati:
1 | Dobavo in montažo vseh elementov v popisu
2 | Transportne, manipulativne, zavarovalne in ostale stroški
3 | Pripravljalna in zaključna dela, manjša gradbena dela in preboje
4 | Izvedbo, meritev, nastavative sistemov, z usteznimi zapisniki in potrdili
5 | Pred naročilom posamezne opreme je potrebno na objektu samem preveriti lokacija predvidene nove naprave, gaberite prostora, vgradne dimenzije novih naprav, izvedljivost vgradnje, kritične odprtine (vrata, hodnike) zaradi vnosa naprave ter vsa priklopna mesta.
6 | V fazi izvedbe je potrebno evidentirati vse spremembe nastale med načrtom PZI in dejanskim izvedenim stanjem na objektu. Spremembe je potrebno zapisati grafično ter jih preveriti in pregledati s strani strokovnega elektro nadzora ter jih podati izdelovalcu PID dokumentacije.
7 | Izvajalec mora zbrati in pripraviti dokumentacijo navodil za obratovanje in vzdrževanje objekta ter dokentacijo predati investitorju oz. uporabniku objekta.
8 | Sodelovanje dobaviteljev opreme in pooblaščenih serviserjev za predvideno strojno opremo pri izvedbi funkcionalnega pregleda, ter izdaje zapisnika o zagonu po pooblaščeni organizaciji
9 | Šolanje osebja za upravljanje in vzdrževanje novih naprav
10 | Gradbeno pomoč instalaterjem, ki vključuje vrtanje lukenj in štemanjem, dolbljenje utorov (izdelava utorov) v stenah in tlaku za potrebe izvedbe elekto instalacij

## 1_INST. MATERIAL
1. INSTALACIJSKI MATERIAL
V opisih je zajeto:
Dobava, montaža, prevozi vnos materiala in opreme, iznos in odvoz embalaže. Vsi manipulativni in njim sorodni stroški ter režijski stroški gradbišča. Ves drobni montažni, pritrdilni in spojni ter tesnilni material, potreben za izvedbo posamezne postavke. Zarisovanje in vsklajevanje z ostalimi izvajalci del. Zavarovanje, vsa pripravljalna, zaključna in njim sorodna dela. Tesnenje kabelskih prehodov skozi stene in stropove z namensko tesnilno maso, ter tesnenje vseh kabelskih prehodov na mejah požarnih sektorjev z ognjevarno tesnilno maso. Skrb za pravilno vgradnjo vseh inštalacijskih cevi v medetažne ab plošče (zadosten medsebojni odmik cevi, namestitev cevi v območja po navodilu nadzora). Vsa začasna morebitno potrebna zaščitna obbetoniranja instalacij. Vsa dokazna dokumentacija (meritve, a – testi, garancijski listi, izjave o skladnosti itd), prevedena v slovenski jezik, navodila za vzdrževanje . Poizkusni zagon naprav in funkcionalna predaja naprav uporabniku. Vris vseh sprememb med gradnjo v PZI projekt (podlage za izdelavoPID), najkasneje 30 dni pred tehničnim pregledom objekta.
Način obračuna:
Dela se obračunajo na podlagi dejansko izvršenih del po enotnih cenah predračuna. Izvedena dela morajo biti dokumentirana z gradbeno knjigo, izdelano po standardih stroke. Vse postavke, ki so izražene v dolžinah morajo biti obračunane po posameznih tokokrogih na podlagi priloženih grafičnih prilog z vpisanimi izmerami.
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1 | Energetski brezhalogeni, težko gorljivi kabel z Cu vodniki - 0,6/1 kV, vpeljan v inštalacijske cevi in PN cevi in položen na kabelske police, komplet s priklopi. Vgrajeni električni kabli v objektu morajo ustrezati minimalnemu razredu odziva na ogenj B2ca s1 d1 a1 po SISTEN50575. Kabli položeni zunaj objekta morajo biti zaščiteni proti zastajanju vode v inštalacijskih ceveh. Kable je treba potagati skladno z zahtevami smernice SZPV 408.
| FG18OM16 5x16mm² | m | 105 | 0 | 0
| NHXH-J FE180/E90 5x4mm² | m | 55 | 0 | 0 | 10
| FG18=M16 3x2,5mm² | m | 3440 | 0 | 0
| FG18OM16 3x1,5mm² | m | 3150 | 0 | 0
| FG18OM16 2x1,5mm² | m | 480 | 0 | 0
2 | Signalno krmilni brezhalogeni kabel z Cu vodniki vpeljan v instalacijske cevi in položeni na kabelske police Vgrajeni električni kabli v objektu morajo ustrezati minimalnemu razredu odziva na ogenj B2ca s1 d1 a1 po SISTEN50575. Kable je treba potagati skladno z zahtevami smernice SZPV 408.
| NHXH-J 6x1,5mm² | m | 55 | 0 | 0
| NHXH-J 2x1,5mm² | m | 35 | 0 | 0
3 | Signalni kabel s Cu vodniki in pletenim oklopom, položen pretežno na kabelske police in delno vpeljan v instalacijske in PN cevi. Vgrajeni električni kabli v objektu morajo ustrezati minimalnemu razredu odziva na ogenj B2ca s1 d1 a1 po SISTEN50575. Kable je treba potagati skladno z zahtevami smernice SZPV 408.
| 1x2x0,75 mm² | m | 130 | 0 | 0
4 | Zvijavi vodnik z rumeno-zeleno izolacijo za izenačevanje potencialov in povezavo kovinskih mas, položen prosto ali uvlečen v predhodno položene instalacijske cevi Vgrajeni električni kabli v objektu morajo ustrezati minimalnemu razredu odziva na ogenj Cca s1 d2 a1 po SISTEN50575. Kabli položeni zunaj objekta morajo biti zaščiteni proti sončnemu sevanju! Kable je treba potagati skladno z zahtevami smernice SZPV 408.
| 25mm² (H07Z-K) | m | 40 | 0 | 0
| 16mm² (H07Z-K) | m | 75 | 0 | 0
| 6mm² (H07Z-K) | m | 190 | 0 | 0
5 | Kabelski končnik komplet s kabelskimi čevlji in priklopom.
| 16mm² (Cu) | kos | 8 | 0 | 0
6 | Instalacijske cevi samougasne brezhalogene položene p/o, stenah, gipskartonskih predelnih stenah in estrihu komplet s podometnimi instalacijskimi dozami in nad spuščenim stropom
| IC RB Φ16mm | m | 4400 | 0 | 0
| IC RB Φ25mm | m | 320 | 0 | 0
| IC RB Φ40mm | m | 90 | 0 | 0
7 | Elektrokanalizacijska cev fleksibilna
| stgf. Φ 75mm | m | 90 | 0 | 0
8 | Plastična gibljiva rebrasta cev, znotraj ojačana s spiralno zvito plastično žico, raznih dimenzij, komplet z začetnim in končnim elementom za priklop na uvodnico. | m | 100 | 0 | 0
9 | Instalacijske cevi nadometne brezhalogene, samougasne, komplet s koleni ter nosilnim in pritrdilnim materialom
| PN Φ16 | m | 1870 | 0 | 0
| PN Φ20 | m | 490 | 0 | 0
10 | Nadometna razvodna doza samougasna, brezhalogena, IP44, različnih dimenzij
| 80x80x40 mm, kot npr. GW 440052 | kos | 90 | 0 | 0
| 100x100x50 mm, kot npr. GW 44024 | kos | 55 | 0 | 0
11 | Uvodnice | kos | 165 | 0 | 0
12 | Premostitveni kabel za izenačitev potenciala z vodnikom H07V-K 4-6 mm2 dolžine 0,5m, na obeh koncih zaključen s kabelskim čevljem, skupaj z vijakom z zobato podložko za pritrditev v konstrukcijo | kompl | 60 | 0 | 0
13 | Kabelske police, izdelane iz perforirane pocinkane pločevine višine 50 mm, komplet s spojnim, nosilnim in pritrdilnim materialom (zagotovljeni galvanski in mehanski spoji med posameznimi segmenti)
| - kabelska polica PK 200 | m | 63 | 0 | 0
| - kabelska polica PK 100 | m | 54 | 0 | 0
14 | Doza GIP komplet s Cu zbiralko | kos | 2 | 0 | 0
15 | Doza DIP komplet s Cu zbiralko | kos | 10 | 0 | 0
16 | Razni spoji za izenačitev potencialov (vijačeni, objemni, itd) | kos | 70 | 0 | 0
17 | Kovinski parapetni kanal, barva po ozbiri arhitekta, komplet z pritrdilnim materialom, pokrovi, okvirji, pregradami in zaključki ter spojnim in pritrdilnim materialom. (npr. EPK 110/55 ELBA) | m | 77 | 0 | 0
18 | Senzor prisotnosti (180°/360°) z 16A relejskim izhodom | kos | 25 | 0 | 0
19 | Podometno stikalo-antibakterijsko, 250V, komplet z ustrezno dozo, montažnim in okrasnim okvirjem za montažo več stikal skupaj - modularni program. (Barva in model po izbiri arhitekta)
| stikalo navadno | kos | 39 | 0 | 0
| stikalo izmenično | kos | 26 | 0 | 0
| stikalo križno | kos | 4 | 0 | 0
| tipkalo gor-dol za žaluzije | kos | 18 | 0 | 0
20 | Podometna vtičnica antibakterijska, komplet z ustrezno dozo, montažnim in končnim okvirjem - sestavljivi program. (Barva in model po izbiri arhitekta)
| 250V, 16A, 1P+N+PE, IP44 | kos | 12 | 0 | 0
| 2x250V, 16A, 1P+N+PE, IP44 | kos | 2 | 0 | 0
| 250V, 16A, 1P+N+PE | kos | 33 | 0 | 0
| 2x250V, 16A, 1P+N+PE | kos | 14 | 0 | 0
21 | Vtičnica antibakterijska za montažo na izbrani parapetni kanal, komplet z ustrezno dozo, montažnim in končnim okvirjem - sestavljivi program. (Barva in model po izbiri arhitekta)
| 3x250V, 16A, 1P+N+PE | kos | 51 | 0 | 0
| 250V, 16A, 1P+N+PE | kos | 4 | 0 | 0
22 | Fiksna priključnica | kos | 58 | 0 | 0
23 | SOS klicna kombinacija - poziv iz invalidskega WC-ja v naslednji sestavi; | kompl | 4 | 0 | 0
1x klicna SOS potezno stikalo
1x klicna SOS tipka
1x razrešna SOS kombinacija
1x signalna SOS svetilka z akustičnim signalom
1x napajalnik za namestitev na DIN letev
24 | Kabel s SOS sistema skladen z zahtevami dobavljenega SOS sistema | m | 180 | 0 | 0
25 | Razvodna doza za povezave elementov SOS sistema | kos | 4 | 0 | 0
26 | KNX aktuator Siemens 5WG1511 2AB10 | kos | 18 | 0 | 0
27 | Krmilni rele za žaluzije kot npr. Schrack EV103041 | kos | 18 | 0 | 0
28 | UPS naprava za neprekinjeno napajanje kot npr. ABB PS 10-33 A (Mides) 10kVA, na izhodu pri cos fi=0.9 je moč 9kVA; vhodno-izhodna napetost 3x400V, avtonomija več od 25min | kos | 1 | 0 | 0
29 | UPS naprava za neprekinjeno napajanje kot npr. Mides ali SOCOMEC 3kVA, na izhodu pri cos fi=0.9 je moč 3kVA; vhodno-izhodna napetost 3x400V, avtonomija več od 15min | kos | 1 | 0 | 0
30 | Razni priklopi:
| priklop parapetnih konvektorjev | kos | 28 | 0 | 0
| priklop termostatov na konvektorjih | kos | 28 | 0 | 0
| priklop motornih in požarnih loput | kos | 6 | 0 | 0
| priklop prezračevalne naprave | kos | 2 | 0 | 0
| priklop upravljalnega panela prezračevalne naprave | kos | 2 | 0 | 0
| priklop pomivalni stroj | kos | 2 | 0 | 0
| priklop štedilnik | kos | 2 | 0 | 0
| priklop el. krmilne omare dvigala | kos | 1 | 0 | 0
| priklop el. dvižnih miz | kos | 12 | 0 | 0
| priklop EKG | kos | 2 | 0 | 0
| priklop Wi-FI točk | kos | 4 | 0 | 0
| priklop terminala registracije čakalne vrste | kos | 6 | 0 | 0
31 | Požarna zaščita prehodov električnih, signalnih in komunikacijskih kablov skozi požarne sektorje, ki so lahko masivni zidovi ali stropi ali lahke predelne stene (npr. mavčno kartonske plošče). Požarna odpornost EI90 izbrana glede na zahteve požarne študije. Vsi izdelki morajo imeti Slovensko tehnično soglasje. Po požarni zaščiti se preboje označi z odgovarjajočimi nalepkami.
Kot naprimer požarna pena CFS-F FX
| dim: fi 25mm | kos | 8 | 0 | 0
| dim: fi 75mm | kos | 2 | 0 | 0
| dim: 200x200mm | kos | 4 | 0 | 0
32 | Označevanje kablov pri prehodu v stikalne bloke z napisnimi tablicami | komp | 1 | 0 | 0
33 | Demontaža obstoječih električnih instalacij 1. in 2. nadstropja (svetilke, vodovni material, stikalna tehnika, električne omare, šibkotočne instalacije,…) in odvoz materiala na ustrezno deponijo komplet s plačilom taks in pristojbin. Ocena znaša 145ur in vključuje vse delo ter ves potrebni material. Ponudnik je dolžan sam preveriti potrebno količino dela in podatki ceno na celoten komplet del (naročnik ne bo prizanala večjih količin) | kpl | 1 | 0 | 0
34 | Meritve električnih inštalacij, izdaja zapisnikov, atestov, potrdil | komp | 1 | 0 | 0
35 | Drobni in montažni material | % | 3 |  | 0
| SKUPAJ INSTALACIJSKI MATERIAL: |  |  |  | 0
JR OB RUSKIH BLOKIH

## 2_STIKALNI BLOKI
2. STIKALNI BLOKI
V opisih je zajeto:
Dobava, montaža, prevozi vnos materiala in opreme, iznos in odvoz embalaže. Vsi manipulativni in njim sorodni stroški ter režijski stroški gradbišča. Ves drobni montažni, pritrdilni in spojni ter tesnilni material, potreben za izvedbo posamezne postavke. Zarisovanje in vsklajevanje z ostalimi izvajalci del. Zavarovanje, vsa pripravljalna, zaključna in njim sorodna dela. Tesnenje kabelskih prehodov skozi stene in stropove z namensko tesnilno maso, ter tesnenje vseh kabelskih prehodov na mejah požarnih sektorjev z ognjevarno tesnilno maso. Skrb za pravilno vgradnjo vseh inštalacijskih cevi v medetažne ab plošče (zadosten medsebojni odmik cevi, namestitev cevi v območja po navodilu nadzora). Vsa začasna morebitno potrebna zaščitna obbetoniranja instalacij. Vsa dokazna dokumentacija (meritve, a – testi, garancijski listi, izjave o skladnosti itd), prevedena v slovenski jezik, navodila za vzdrževanje . Poizkusni zagon naprav in funkcionalna predaja naprav uporabniku. Vris vseh sprememb med gradnjo v PZI projekt (podlage za izdelavoPID), najkasneje 30 dni pred tehničnim pregledom objekta.
Način obračuna:
Dela se obračunajo na podlagi dejansko izvršenih del po enotnih cenah predračuna. Izvedena dela morajo biti dokumentirana z gradbeno knjigo, izdelano po standardih stroke. Vse postavke, ki so izražene v dolžinah morajo biti obračunane po posameznih tokokrogih na podlagi priloženih grafičnih prilog z vpisanimi izmerami.
Za vse materiale velja-naveden ali enakovreden od proizvajalca ISKRA
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1. V OBSTOJEČO PRIKLJUČNO MERILNO OMARO PMO SE DOGRADI NASLEDNJA OPREMA
1 | Univerzalni trifazni števec števec delovne energije z notranjo uro in tarifnim odklopnikom, skladen z zahtevami elektro distribucije | kompl | 1 | 0 | 0
2 | Komunikacijska enota za prenos merilnih podatkov | kos | 1 | 0 | 0
3 | NV varovalčni ločilnik 3x100A, komplet z varovalkami 3x35A | kompl | 1 | 0 | 0
4 | odvodnik prenapetosti SPD1 (275V/50kA) | kos | 3 | 0 | 0
5 | drobni vezni in spojni material | kompl. | 1 | 0 | 0
6 | Ožičenje | kompl. | 1 | 0 | 0
7 | Predelava obstoječe kovinske PMO omarice vključno z izrezom za dodatni števec | kompl. | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ PMO: | kompl | 1 |  | 0
2. STIKALNI BLOK E.R-1 1.NADSTROPJE
1 | Tipska podometna 4 vrstna omarica, kot npr.Bticino MAS 160 tip 9540I s kovinskimi vrati opremljena z: | kos | 1 | 0 | 0
2 | Glavnim odklopnikom 3x50A z izklopilno tuljavo | kos | 1 | 0 | 0
3 | instalacijski odklopnik 3p B/C20A | kos | 1 | 0 | 0
4 | instalacijski odklopnik 3p B/C16A | kos | 1 | 0 | 0
5 | instalacijski odklopnik 1p B/C16A | kos | 13 | 0 | 0
6 | instalacijski odklopnik 1p B/C10A | kos | 18 | 0 | 0
7 | RCD (FID) 4p/63/0,03A/tipA | kos | 2 | 0 | 0
8 | Inštalacijski kontaktor 230V/20A/4NO | kos | 1 | 0 | 0
9 | KNX napajalnik kot npr. Siemens 5WG11251AB22 | kos | 1 | 0 | 0
10 | odvodnik prenapetosti SPD 2 (275V/50kA) s prikazom stanja, komplet z ozemljitveno zbiralko | kos | 4 | 0 | 0
11 | Zbiralke Cu | kompl | 1 | 0 | 0
12 | vrstne sponke, drobni vezni in spojni material, uvodnice, DIN letve, pokrovi,… | gar | 1 | 0 | 0
13 | ožičenje kompletnega razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vrstnimi sponkami, sistemom bakrenih zbiralk, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov za ta razdelilnik | kompl | 1 | 0 | 0
14 | Tehnična dokumentacija: dokumentacija za tehnični pregled in primopredajo, tehnološke sheme vložene v stikalne bloke. Opis zajema tudi vris (skica) dejansko izvedenih del na listih PZI projekta, ki so osnova za izdelavo PID projektov, najkasneje 30 dni pred tehničnim pregledom objekta. | kompl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ STIKALNI BLOK E.R-1 NADSTROPJE: |  |  |  | 0
2. STIKALNI BLOK E.R-1-U 1.NADSTROPJE
1 | Tipska podometna omara, z enokrilnimi vrati z zeleno črto in montažno ploščo, dimenzij 600 x 800 x 115 mm (š x v x g), s ključavnico investitorja, opremljena z: | kos | 1 | 0 | 0
2 | Vgradno glavno izbirno stikalo 3P+N,1-0-2, 400 V, 25 A, kot na primer Socomec SIRCO M 25 A, s pomožnimi kontakti 2 x NO | kos | 1 | 0 | 0
3 | Pritrdilni material in ročica stikala, rdeče/rumena za montažo na vrata za odklopnik Socomec SIRCO M 25 A | kos | 1 | 0 | 0
4 | Zaščitno stikalo z diferenčno zaščito RCCB, 3P+N, 25A / 0,03A, C karakteristika, kot na primer ETI EFI-4 AC, C25/0,03 | kos | 1 | 0 | 0
5 | Inštalacijski odklopnik MCB, 1p, karakt. C, 16A, kot na primer ETIMAT 6 1p C16 | kos | 6 | 0 | 0
6 | OdvodnikI prenapetosti, kot na primer ETITEC C T2 4+0 275/20 | kos | 4 | 0 | 0
7 | Kontrolnik prisotnosti faz in napetosti, kot na primer Eaton EMR6-AW300-C-1 | kos | 1 | 0 | 0
8 | LED signalna lučka, Ø 22.5 mm, 230 V, bela, kot na primer ETI | kos | 3 | 0 | 0
9 | PE in N zbiralka Cu | kompl | 1 | 0 | 0
10 | vrstne sponke, drobni vezni in spojni material, uvodnice, DIN letve, pokrovi,… | gar | 1 | 0 | 0
11 | ožičenje kompletnega razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vrstnimi sponkami, sistemom bakrenih zbiralk, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov za ta razdelilnik | kompl | 1 | 0 | 0
12 | Tehnična dokumentacija: dokumentacija za tehnični pregled in primopredajo, tehnološke sheme vložene v stikalne bloke. Opis zajema tudi vris (skica) dejansko izvedenih del na listih PZI projekta, ki so osnova za izdelavo PID projektov, najkasneje 30 dni pred tehničnim pregledom objekta. | kompl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ STIKALNI BLOK E.R-1-U 1.NADSTROPJE: |  |  |  | 0
3. STIKALNI BLOK E.R-2 2.NADSTROPJE
1 | Tipska podometna 4 vrstna omarica, kot npr.Bticino MAS 160 tip 9540I s kovinskimi vrati opremljena z: | kos | 1 | 0 | 0
2 | Glavnim odklopnikom 3x50A z izklopilno tuljavo | kos | 1 | 0 | 0
3 | instalacijski odklopnik 3p B/C20A | kos | 1 | 0 | 0
4 | instalacijski odklopnik 3p B/C16A | kos | 1 | 0 | 0
5 | instalacijski odklopnik 1p B/C16A | kos | 13 | 0 | 0
6 | instalacijski odklopnik 1p B/C10A | kos | 18 | 0 | 0
7 | RCD (FID) 4p/63/0,03A/tipA | kos | 2 | 0 | 0
8 | Inštalacijski kontaktor 230V/20A/4NO | kos | 1 | 0 | 0
9 | KNX napajalnik kot npr. Siemens 5WG11251AB22 | kos | 1 | 0 | 0
10 | odvodnik prenapetosti SPD 2 (275V/50kA) s prikazom stanja, komplet z ozemljitveno zbiralko | kos | 4 | 0 | 0
11 | Zbiralke Cu | kompl | 1 | 0 | 0
12 | vrstne sponke, drobni vezni in spojni material, uvodnice, DIN letve, pokrovi,… | gar | 1 | 0 | 0
13 | ožičenje kompletnega razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vrstnimi sponkami, sistemom bakrenih zbiralk, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov za ta razdelilnik | kompl | 1 | 0 | 0
14 | Tehnična dokumentacija: dokumentacija za tehnični pregled in primopredajo, tehnološke sheme vložene v stikalne bloke. Opis zajema tudi vris (skica) dejansko izvedenih del na listih PZI projekta, ki so osnova za izdelavo PID projektov, najkasneje 30 dni pred tehničnim pregledom objekta. | kompl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ STIKALNI BLOK E.R-2 NADSTROPJE: |  |  |  | 0
| SKUPAJ STIKALNI BLOKI : |  |  |  | 0

## 3_SVETILA
3. RAZSVETLJAVA
V opisih je zajeto:
Dobava, montaža, prevozi vnos materiala in opreme, iznos in odvoz embalaže. Vsi manipulativni in njim sorodni stroški ter režijski stroški gradbišča. Ves drobni montažni, pritrdilni in spojni ter tesnilni material, potreben za izvedbo posamezne postavke. Zarisovanje in vsklajevanje z ostalimi izvajalci del. Zavarovanje, vsa pripravljalna, zaključna in njim sorodna dela. Tesnenje kabelskih prehodov skozi stene in stropove z namensko tesnilno maso, ter tesnenje vseh kabelskih prehodov na mejah požarnih sektorjev z ognjevarno tesnilno maso. Skrb za pravilno vgradnjo vseh inštalacijskih cevi v medetažne ab plošče (zadosten medsebojni odmik cevi, namestitev cevi v območja po navodilu nadzora). Vsa začasna morebitno potrebna zaščitna obbetoniranja instalacij. Vsa dokazna dokumentacija (meritve, a – testi, garancijski listi, izjave o skladnosti itd), prevedena v slovenski jezik, navodila za vzdrževanje . Poizkusni zagon naprav in funkcionalna predaja naprav uporabniku. Vris vseh sprememb med gradnjo v PZI projekt (podlage za izdelavoPID), najkasneje 30 dni pred tehničnim pregledom objekta.
Način obračuna:
Dela se obračunajo na podlagi dejansko izvršenih del po enotnih cenah predračuna. Izvedena dela morajo biti dokumentirana z gradbeno knjigo, izdelano po standardih stroke. Vse postavke, ki so izražene v dolžinah morajo biti obračunane po posameznih tokokrogih na podlagi priloženih grafičnih prilog z vpisanimi izmerami.
Za vse materiale velja-naveden ali enakovreden
Svetilke so navedene komplet s sijalkami, žarnicami ter transformatorji in montažnim priborom. Barvo in ponujene svetilke potrdi arhitekt oz. investitor.
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
S3.1 | Vgradna svetilka s prizmatični steklom (PMMA difuzor), LED 31W, 4000K, ohišje iz prašno obarvane bele jeklene pločevine, dimenzije 597mm x 597mm x 100mm, UGR<19. Komplet s pritrdilnim in montažnim materialom. (kot npr. oz. enakovredna: Intra 106 PR 3260 lm 31W 840 FO 597x597mm IP43 white) | kos | 41 | 0 | 0
S1.1 | Svetilka za vgradnjo v spuščeni strop. LED 8,2W, 4000K. Prozorno steklo, dimenzije fi 240mm, UGR<22. IP20 Komplet s pritrdilnim in montažnim materialom. (kot npr. oz. enakovredna: Intra NITOR HE 1090 lm 8,2W 840 IP44) | kos | 21 | 0 | 0
S1.2 | Svetilka za vgradnjo v spuščeni strop. LED 11,6W, 4000K. Prozorno steklo, dimenzije fi 240mm, UGR<22. IP20 Komplet s pritrdilnim in montažnim materialom. (kot npr. oz. enakovredna: Intra NITOR HE 1150 lm 11,6W 840 IP20) | kos | 5 | 0 | 0
S2.1 | Svetilka za vgradnjo v spuščeni strop. LED 18,1W, 4000K. Prozorno steklo, dimenzije fi 240mm, UGR<22. IP44 Komplet s pritrdilnim in montažnim materialom. (kot npr. oz. enakovredna: Intra NITOR HE 2300 lm 18,1W 840 IP44) | kos | 22 | 0 | 0
S3.2 | Montaža:Vgradna za modularne stropove (RV),Optika:Prizmatična optika mehke svetlobe (DPR),Nominalni svetlobni tok:4500 lm,Svetlobni tok svetilke:4478 lm,Moč:44 W,Podobna barvna temperatura:4000 K,Indeks barvnega videza (CRI):90 ,Barvno odstopanje (začetni MacAdam):2.5 ,Povprečna doba vzdrževanja:50000h L90 B10 at 25°C ,Napajalnik:LED napajalnik s fiksnim izhodom,Varnostni modul:Brez varnostnega modula,Napajanje:230V 50Hz ,Material ohišja:Jeklena pločevina, prašno barvana,Optika:Mikroprizmatična PMMA optika z mehko svetlobo,IP zaščita:IP 43,IK zaščita:IK06 ,Colour:Bela,Teža izdelka:3,00 kg | kos | 43 | 0 | 0
S2.2 | Montaža:Vgradna stropna (RV),Optika:Satiniran opal difuzor (SOP),Barva LED vira:4000K, CRI>90,Indeks barvnega videza (CRI):90 ,Podobna barvna temperatura:4000 K,Barvno odstopanje (začetni MacAdam):3 ,Povprečna doba vzdrževanja:50000h L80 B10 at 25°C ,Barva obroča:Bela strukturna,Barva notranjosti:Bela strukturna,Napajalnik:Napajalnik ni priložen, naročiti ločeno,Padec napetosti (Vf):25.91 V,IP zaščita:IP 44,Optika:Matrian opalni difuzor iz polikarbonata,Material ohišja:Ohišje iz polikarbonata z aluminij hladilnikom,EAN št.:3831125141784 ,Teža izdelka:1,50 kg | kos | 3 | 0 | 0
1 | Izpust za svetilko nad ogledalom v sklopu opreme | kos | 6 | 0 | 0
2 | LED trak 9,2W/m različnih dolžin med 2 in 4m komplet z AL profilom, opalnim pokrovom, končniki in napajalnikom | kos | 7 | 0 | 0
3 | Drobni in montažni material | % | 3 |  | 0
| SPLOŠNA RAZSVETLJAVA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2. Varnostna razsvetljava
EM01 | Zasilna stropna vgradna svetilka, okrogle oblike z lastnim akumulatorjem. Opremljena z avtotest funkcijo, uporaba za osvetljevanje odprtih prostorov, stalni ali pripravni spoj nastavljiv preko stikala, stopnja zaščite IP44, nastavljiva izhodna moč svetlobe v trajnem spoju, z izhodno močjo svetlobe, ki ni manjša od 200 lm, avtonomija 3h, dimenzije izreza: Ø 64-78mm. Primerna za delovne temperature od +5°C do +50°C, nizek ekološki odtis, nizka poraba in litijeva baterija, opcijsko možna izvedba v barvi RAL9003, RAL9005, RAL9007 ali RAL7015. Kot npr. oz. enakovredno: Eaton RoundTech RT2RSEO200ATF3H | kos | 7 | 0 | 0
EM02 | Zasilna stropna vgradna svetilka, okrogle oblike z lastnim akumulatorjem. Opremljena z avtotest funkcijo, uporaba za osvetljevanje evakuacijske poti, stalni ali pripravni spoj nastavljiv preko stikala, stopnja zaščite IP44, nastavljiva izhodna moč svetlobe v trajnem spoju, z izhodno močjo svetlobe, ki ni manjša od 200 lm, avtonomija 3h, dimenzije izreza: Ø 64-78mm. Primerna za delovne temperature od +5°C do +50°C, nizek ekološki odtis, nizka poraba in litijeva baterija, opcijsko možna izvedba v barvi RAL9003, RAL9005, RAL9007 ali RAL7015. Kot npr. oz. enakovredno: Eaton RoundTech RT2RSEO200ATF3H | kos | 3 | 0 | 0
EM03 | Zasilna svetilka z lastnim akumulatorjem za nadometno stropno montažo, za osvetlitev evakuacijskih poti ali odprtih prostorov z asimetrično porazdelitvijo svetlobe. Opremljena s sistemom za samotestiranje, stopnja zaščite IP65, delovanje v pripravnem ali stalnem spoju, nastavljiva izhodna moč svetlobe v trajnem spoju. Nastavljiva izhodna moč svetlobe 60Lm@3h, dimenzije svetilke 228x120x31mm. Primerna za delovne temperature od +5°C do +45°C, nizek ekološki odtis, nizka poraba in LiFePo baterija, opcijsko možna dodatna leča za simetrično porazdelitev svetlobe. Kot npr. oz. enakovredno: Eaton FlexiTech FT2SE150ATT13IP1 | kos | 3 | 0 | 0
EM04 | Zasilna svetilka z lastnim akumulatorjem za vgradno stropno ali zidno montažo, za osvetlitev evakuacijskih poti z asimetrično porazdelitvijo svetlobe. Opremljena s sistemom za samotestiranje, stopnja zaščite IP65, delovanje v pripravnem ali stalnem spoju, nastavljiva izhodna moč svetlobe v trajnem spoju. Nastavljiva izhodna moč svetlobe 60Lm@3h, dimenzije svetilke 228x120x31mm. Primerna za delovne temperature od +5°C do +45°C, nizek ekološki odtis, nizka poraba in LiFePo baterija, opcijsko možna dodatna leča za simetrično porazdelitev svetlobe. Kot npr. oz. enakovredno: Eaton FlexiTech FT2SE150ATT13IP1 | kos | 3 | 0 | 0
EM08 | Zasilna svetilka z lastnim akumulatorjem za nadometno stropno montažo, za osvetlitev odprtih prostorov s simetrično porazdelitvijo svetlobe. Opremljena s sistemom za samotestiranje, stopnja zaščite IP65, delovanje v pripravnem ali stalnem spoju, nastavljiva izhodna moč svetlobe v trajnem spoju. Nastavljiva izhodna moč svetlobe 200Lm@3h, dimenzije svetilke 228x120x31mm. Primerna za delovne temperature od +5°C do +45°C, nizek ekološki odtis, nizka poraba in LiFePo baterija, opcijsko možna dodatna leča za simetrično porazdelitev svetlobe. Kot npr. oz. enakovredno: Eaton FlexiTech FT2SE600ATT13IP1 | kos | 2 | 0 | 0
EM09 | Zasilna svetilka z lastnim akumulatorjem za vgradno stropno montažo, za osvetlitev odprtih prostorov s simetrično porazdelitvijo svetlobe. Opremljena s sistemom za samotestiranje, stopnja zaščite IP65, delovanje v pripravnem ali stalnem spoju, nastavljiva izhodna moč svetlobe v trajnem spoju. Nastavljiva izhodna moč svetlobe 600Lm@1h oziroma 200Lm@3h, dimenzije svetilke 228x120x31mm. Primerna za delovne temperature od +5°C do +45°C, nizek ekološki odtis, nizka poraba in LiFePo baterija, opcijsko možna dodatna leča za simetrično porazdelitev svetlobe. Kot npr. oz. enakovredno: Eaton FlexiTech FT2SE600ATT13IP1 | kos | 1 | 0 | 0
EM12 | Piktogramska svetilka za nadometno stensko montažo, 20m, stopnja zaščite IP43, Autotest L, nastavljiva avtonomija 3h. Piktogramska nalepka DOL, skladna z ISO7010, razpoznavnost 20m, LiFePo baterija-TRAJNI SPOJ. Kot npr. oz. enakovredno: Eaton FlexiTech FT2ED4IATL18 | kos | 10 | 0 | 0
EM13 | Piktogramska svetilka za nadometno stensko montažo, 20m, stopnja zaščite IP43, Autotest L, nastavljiva avtonomija 3h. Piktogramska nalepka LEVO, skladna z ISO7010, razpoznavnost 20m, LiFePo baterija. Kot npr. oz. enakovredno: Eaton FlexiTech FT2ED4IATL18 | kos | 1 | 0 | 0
EM15 | Piktogramska svetilka za nadometno stensko montažo, 20m, stopnja zaščite IP43, Autotest L, nastavljiva avtonomija 3h. Piktogramska nalepka DOL, skladna z ISO7010, razpoznavnost 20m, LiFePo baterija-TRAJNI SPOJ. Kot npr. oz. enakovredno: Eaton FlexiTech FT2ED4IATL18 | kos | 1 | 0 | 0
EM16 | Piktogramska svetilka za nadometno stropno montažo, 20m, stopnja zaščite IP43, Autotest L, nastavljiva avtonomija 3h. Piktogramska nalepka DOL, skladna z ISO7010, razpoznavnost 20m, LiFePo baterija. Kot npr. oz. enakovredno: Eaton FlexiTech FT2ED4IATL18 | kos | 1 | 0 | 0
1 | Meritve osvetljenosti varnostne razsvetljave po končanih delih in izdaja potrdila o brezhibnem delovanju varnostne razsvetljave | kompl | 1 | 0 | 0
2 | Drobni in montažni material | % | 3 |  | 0
| VARNOSTNA RAZSVETLJAVA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| RAZSVETLJAVA SKUPAJ : |  |  |  | 0
JR OB RUSKIH BLOKIH

## 4_ SIG. KOMUNIKACIJE
4. STRUKTURIRANO OŽIČENJE
V opisih je zajeto:
Dobava, montaža, prevozi vnos materiala in opreme, iznos in odvoz embalaže. Vsi manipulativni in njim sorodni stroški ter režijski stroški gradbišča. Ves drobni montažni, pritrdilni in spojni ter tesnilni material, potreben za izvedbo posamezne postavke. Zarisovanje in vsklajevanje z ostalimi izvajalci del. Zavarovanje, vsa pripravljalna, zaključna in njim sorodna dela. Tesnenje kabelskih prehodov skozi stene in stropove z namensko tesnilno maso, ter tesnenje vseh kabelskih prehodov na mejah požarnih sektorjev z ognjevarno tesnilno maso. Skrb za pravilno vgradnjo vseh inštalacijskih cevi v medetažne ab plošče (zadosten medsebojni odmik cevi, namestitev cevi v območja po navodilu nadzora). Vsa začasna morebitno potrebna zaščitna obbetoniranja instalacij. Vsa dokazna dokumentacija (meritve, a – testi, garancijski listi, izjave o skladnosti itd), prevedena v slovenski jezik, navodila za vzdrževanje . Poizkusni zagon naprav in funkcionalna predaja naprav uporabniku. Vris vseh sprememb med gradnjo v PZI projekt (podlage za izdelavoPID), najkasneje 30 dni pred tehničnim pregledom objekta.
Način obračuna:
Dela se obračunajo na podlagi dejansko izvršenih del po enotnih cenah predračuna. Izvedena dela morajo biti dokumentirana z gradbeno knjigo, izdelano po standardih stroke. Vse postavke, ki so izražene v dolžinah morajo biti obračunane po posameznih tokokrogih na podlagi priloženih grafičnih prilog z vpisanimi izmerami.
Za vse materiale velja-naveden ali enakovreden
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1 | Optični SM brezhalogeni kabel - 1x 6 vlaken položen na kabelske police in vpeljan v kabelski kanalizaciji, Povezava iz komunikacijskega vozlišča v kleti objekta do komunikacijskega vozlišča v mansardi. Pred nabavo kabla obvezno izmeriti dolžino trase. | m | 165 | 0 | 0
2 | Telekomunikacijski inštalacijski kabel 4x2x26 AWG cat. 6a FTP, vpeljan v p/o instalacijske cevi PN cevi in kabelske police. Kabli morajo ustrezati minimalnemu razredu odziva na ogenj B2cas1d1a1.
| S/FTP CAT.6A | m | 7350 | 0 | 0
3 | Instalacijske cevi samougasne brezhalogene položene p/o, stenah, gipskartonskih predelnih stenah in estrihu komplet s podometnimi instalacijskimi dozami. (notranji premer)
| IC RB Φ16mm | m | 3300 | 0 | 0
| IC RB Φ25mm | m | 320 | 0 | 0
4 | Instalacijske cevi nadometne brezhalogene, samougasne, komplet s koleni ter nosilnim in pritrdilnim materialom
| PN Φ16 | m | 390 | 0 | 0
| PN Φ25 | m | 110 | 0 | 0
5 | Komunikacijska vtičnica RJ 45, kat 6a, FTP s samozaporno protiprašno zaščito, za nadometno montažo, komplet z nosilcem in okvirjem in ostalim pritrdilnim materialom | kos | 24 | 0 | 0
6 | Komunikacijska vtičnica RJ 45, kat 6a, FTP s samozaporno protiprašno zaščito, za podometno montažo, komplet z nosilcem in okvirjem in ostalim pritrdilnim materialom | kos | 8 | 0 | 0
7 | Komunikacijska 2x dvojna vtičnica RJ 45, kat 6a, FTP s samozaporno protiprašno zaščito, za montažo na izbrani parapetni kanal, komplet z nosilcem in okvirjem in ostalim pritrdilnim materialom | kos | 28 | 0 | 0
8 | V obstoječo komunikacijsko vozlišče KO/K/KIG se vgradi naslednja oprema: (pred izvedbo je potrebno z informatikom določiti točno opremo):
| - Optični panel, 6 vlaken, 1HE | kos | 1 | 0 | 0
9 | Komunikacijsko vozlišče KO-1; KO-2 v sestavi (pred izvedbo je potrebno z informatikom določiti točno opremo):
| - komunikacijska 19" prostostoječa omara od 32HE do 42HE (višina od 1500 do max 2000mm) z vrati iz kaljenega stekla v kovinskem okvirju in s cilindrično ključavnico. | kos | 2 | 0 | 0
| - FTP panel kat. 6e, 24RJ45, 1HE | kos | 7 | 0 | 0
| - Optični panel, 24 vlaken, 1HE | kos | 2 | 0 | 0
| - Fortinet FortiGate FG-80F | kos | 2 | 0 | 0
| - HPE Aruba 6100 48g 4SFP+ | kos | 2 | 0 | 0
| - urejevalnik kablov višine, 1HE | kos | 8 | 0 | 0
| - polica | kos | 2 | 0 | 0
| - razdelilec 5x230V s prenapetostno zaščito za montažo v 19`` omarico, 1HE | kos | 2 | 0 | 0
| - Povezovalni kabel z AMP konektorji RJ45/RJ45, FTP cat 6a, raznih dolžin | kos | 64 | 0 | 0
10 | Brezžični usmerjevalnik. (tip uskladiti z informatikom) | kos | 4 | 0 | 0
11 | Požarna zaščita prehodov posameznih električnih, signalnih in komunikacijskih kablov skozi požarne sektorje, ki so lahko masivni zidovi ali stropi ali lahke predelne stene (npr. mavčno kartonske plošče). Vsi izdelki morajo imeti Slovensko tehnično soglasje. Po požarni zaščiti se preboje označi z odgovarjajočimi nalepkami.
| dim: fi 25mm - Požarna odpornost vsaj 60minut (EI 60) | kos | 2 | 0 | 0
12 | označevanje kablov in vtičnic | kompl | 1 | 0 | 0
13 | Meritve TK inštalacij, izdaja zapisnikov, atestov, potrdil | kompl | 1 | 0 | 0
14 | Drobni in montažni material | % | 3 |  | 0
| SKUPAJ STRUKTURIRANO OŽIČENJE: |  |  |  | 0
10

## 5_AOJP
5. SISTEM AKTIVNE POŽARNE ZAŠČITE
V opisih je zajeto:
Dobava, montaža, prevozi vnos materiala in opreme, iznos in odvoz embalaže. Vsi manipulativni in njim sorodni stroški ter režijski stroški gradbišča. Ves drobni montažni, pritrdilni in spojni ter tesnilni material, potreben za izvedbo posamezne postavke. Zarisovanje in vsklajevanje z ostalimi izvajalci del. Zavarovanje, vsa pripravljalna, zaključna in njim sorodna dela. Tesnenje kabelskih prehodov skozi stene in stropove z namensko tesnilno maso, ter tesnenje vseh kabelskih prehodov na mejah požarnih sektorjev z ognjevarno tesnilno maso. Skrb za pravilno vgradnjo vseh inštalacijskih cevi v medetažne ab plošče (zadosten medsebojni odmik cevi, namestitev cevi v območja po navodilu nadzora). Vsa začasna morebitno potrebna zaščitna obbetoniranja instalacij. Vsa dokazna dokumentacija (meritve, a – testi, garancijski listi, izjave o skladnosti itd), prevedena v slovenski jezik, navodila za vzdrževanje . Poizkusni zagon naprav in funkcionalna predaja naprav uporabniku. Vris vseh sprememb med gradnjo v PZI projekt (podlage za izdelavoPID), najkasneje 30 dni pred tehničnim pregledom objekta.
Način obračuna:
Dela se obračunajo na podlagi dejansko izvršenih del po enotnih cenah predračuna. Izvedena dela morajo biti dokumentirana z gradbeno knjigo, izdelano po standardih stroke. Vse postavke, ki so izražene v dolžinah morajo biti obračunane po posameznih tokokrogih na podlagi priloženih grafičnih prilog z vpisanimi izmerami.
Za vse materiale velja-naveden ali enakovreden
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1 | FDO500 optično dimni javljalnik, zaznava dima na principu foto - optike nastavljiv tudi kot izolator linije, Ø 90 x 31mm (h), požarni centrali posreduje informacije o nivoju zaprašenosti, v načinu pregleda omogoča preko led indikatorja prikaz adrese javljalnika, v načinu delovanja pa led indikator prikazuje stanje javljalnika
|  | kos | 54 | 0 | 0
2 | FDT500 termični javljalnik, alarm pri 58°C, nastavljiv tudi kot izolator linije, Ø 90 x 40mm (h), v načinu pregleda omogoča preko led indikatorja prikaz adrese javljalnika, v načinu delovanja pa led indikator prikazuje stanje javljalnika
|  | kos | 2 | 0 | 0
3 | SD500R podnožje univerzalno z izhodom za dodatno led indikacijo, Ø 90, (izhod se proži ob alarmu - 24VAdc / 12mA)
|  | kos | 56 | 0 | 0
4 | FM500 Ročni javljalnik rdeče barve z povratnim nelomljivim steklom (realarm sistem)
|  | kos | 4 | 0 | 0
5 | Tablica z nalepko ročni javljalnik
|  | kos | 4 | 0 | 0
6 | LR500SI za vzporedno indikacijo alarma bele barve z led diodami samo za FAP 500
|  | kos | 26 | 0 | 0
7 | IO500 1 vhod / 1 izhod, nastavljiv vhodno izhodni modul, rele 30Vdc/1A (nc ali no), napajanje preko požarne linije, 1 relejski izhod, 1 el. vhod, 1 el. izhod, v ohišju
|  | kos | 8 | 0 | 0
8 | IOM500 4 vhodi / 4 izhodi, nastavljivi vhodno izhodni modul, rele 30Vdc/1A (nc ali no), napajanje preko požarne linije, zaseda 4 programirljive naslove, 4 relejski izhod, 4 el. vhod, 4 el. izhod, v ohišju | kos | 2 | 0 | 0
9 | Sirena z bliskavico 24Vdc - 14,5mA, za notranjo montažo, rdeča, 100dB, IP21 | kos | 3 | 0 | 0
10 | Tablica z nalepko sirena | kos | 3 | 0 | 0
11 | FAP 548 EVO - Protipožarna centrala z mikropeocesorjem z 4 loop linijami, razširljiva na 8 loop linij, 1024 naslovov, digitalna komunikacija, vgrajen IP vmesnik, barvni zaslon, 128 naslovov na linijo, programljiva preko tipkovnice in PC (USB port), 1000 dogodkov spomina, možnost priklopa oddaljene kontrole, omogoča kompenzacijo - izenačevanje zaprašenosti, BUS komunikacija z javljalniki in vmesniki, enostavna zamenjava napisov glavne panel plošče, omogočen centralni nadzor z sistemom Iperview, enostavno nadziranje in resetiranje senzorjev, prostor za bateriji, izhod 2A, L490xH350xG145, v skladu z EN54-2 in EN54-4+KIT FAP500-SLO MENI | kos | 1 | 0 | 0
12 | Napajalnik 24Vdc/4,5A, v železnem ohišju, omogoča polnjenje baterij, relejski izhod za javljanje stanje napajalnika, stanja baterij, prostor za dve bateriji, IP30, priklop na 230Vac/50Hz, LED indikacija, dimenzije: V 220 x Š 300 x G 175mm, EN 54-4 (A2), EN12101-10 | kos | 1 | 0 | 0
13 | Akumulator 12V/18Ah | kos | 4 | 0 | 0
14 | FKP500 dodatni prikazovalnik sistema z 4 vrstičnim 40 mestnim displayom, namizna / zidna montaža, komunikacija preko RS 485, max 16 dodatnih prikazovalnikov na sistem, sive barve, omogoča osnovni pregled nad master centralo in slave centralami | kos | 1 | 0 | 0
15 | R820 vzorčna komora za montažo v prezračevalni jašek | kos | 2 | 0 | 0
16 | FDO500 optično dimni javljalnik, zaznava dima na principu foto - optike nastavljiv tudi kot izolator linije, Ø 90 x 31mm (h), požarni centrali posreduje informacije o nivoju zaprašenosti, v načinu pregleda omogoča preko led indikatorja prikaz adrese javljalnika, v načinu delovanja pa led indikator prikazuje stanje javljalnika | kos | 2 | 0 | 0
17 | IT500F CLOUD IP vmesnik za centrale FAP54 EVO; omogoča povezavo central v internetno omrežje preko Ethernet ali WI-FI povezave in upravljanje sistema preko My Elkron Family mobilne aplikacije; vmesnik se namesti direktno v centralo; 100Mbps (ethernet); 150Mbps (WI-FI); IEEE 802.3; IEEE 802.11 b/g/n; v skladu z EN54-21 | kos | 1 | 0 | 0
18 | Komplet oprema za prenos na nadzorni center, 4G/LTE/GSM/GPRS | kos | 1 | 0 | 0
19 | Energetski brezhalogeni kabel z Cu vodniki - 0,6/1 kV, vpeljan v inštalacijske cevi in položen na kabelske police, komplet s priklopi Kabli morajo ustrezati minimalnemu razredu odziva na ogenj B2cas1d1a1.
| FG18OM16 - 3x1,5mm² | m | 400 | 0 | 0
20 | Komunikacijski brezhalogeni oklopljeni kabel JB-H(St)H HP - 1x2x1mm (rdeče barve) z izboljšanim vedenjem v primeru požara, položen na kabelske police in uvlečen v zaščitne cevi. Kabli morajo ustrezati minimalnemu razredu odziva na ogenj B2cas1d1a1. | m | 800 | 0 | 0
21 | Inštalacijski ognjevarni brezhalogeni kabel z Cu vodniki, pritrjen z enostavnimi zaščitnimi objemkami na steno in strop ali položen na požarno odporne kabelkse police, za izvedbo ognjeodporne kabelske napeljave E30. Za povezavo požarnih siren. Pri izvedbi je potrebno upoštevati smernico SZPV 408. Kabli morajo ustrezati minimalnemu razredu odziva na ogenj B2cas1d1a1.
| NHXH FE180/E30 2x1,5mm² | m | 250 | 0 | 0
22 | Enostavna objemka skupaj z zidnim vložkom kot npr. SAS 12 D - K6x5 11 - 12, za izvedbo ognjeodporne kabelske napeljave E30/E90 po DIN/VdE 4102 del 12, za kable premera f10-12 mm ( horizontalni in vertikalni razvod kablov pod stropom in na steni). Razdalja med objemkami po navodilih proizvajalca kabla. | kos | 125 | 0 | 0
23 | NODT krmilna centrala SVM-24V-8A (omogoča 1 požarno linijo za zračenje) certificirano po EN 12101-10 klasa A (dvojno napajanje) vključno z baterijami, napajanje krmilne centrale 230V, omogočen priklop na požarno centralo | kos | 1 | 0 | 0
24 | Elektro mehanizem AL-SA power 24V/4A za odvod dima in toplote v primeru požara, vezava na krmilno centralo NODT, kot odpiranja svetlobnika 140° | kos | 1 | 0 | 0
25 | Požarna tipka za proženje ODT kupole (AL-Fireswitch), oranžne barve | kos | 4 | 0 | 0
26 | Tipka za zračenje ODT kupole | kos | 4 | 0 | 0
27 | Senzor dež-veter z elektroniko za avtomatsko zapiranje ODT kupole v primeru slabega vremena | kos | 1 | 0 | 0
28 | Ognjeodporno nadometne razvodne doze, komplet z ognjeodpornimi zidnimi vložki in vijaki, za izvedbo ognjeodporne kabelske napeljave E30/E90. Uporabi se tudi za povezavo požarnih siren. | kos | 12 | 0 | 0
29 | Signalno krmilni brezhalogeni kabel s Cu vodniki vpeljan v instalacijske cevi in položeni na kabelske police Kabli morajo ustrezati minimalnemu razredu odziva na ogenj Ccas1d2a1.
| JZ500 4x1,5mm² | m | 40 | 0 | 0
| JZ500 2x1,5mm² | m | 40 | 0 | 0
30 | Instalacijske cevi samougasne položene p/o, v stenah in estrihu komplet s podometnimi instalacijskimi dozami
| IC RB fi 16 ojačana | m | 160 | 0 | 0
31 | Instalacijske cevi nadometne brezhalogene, samougasne, komplet s koleni ter nosilnim in pritrdilnim materialom
| PN Φ13,5 | m | 350 | 0 | 0
32 | Izdelava prebojev do fi 20mm | kos | 4 | 0 | 0
33 | Požarna zaščita prehodov električnih, signalnih in komunikacijskih kablov skozi požarne sektorje, ki so lahko masivni zidovi ali stropi ali lahke predelne stene (npr. mavčno kartonske plošče). Požarna odpornost EI90 izbrana glede na zahteve požarne študije. Vsi izdelki morajo imeti Slovensko tehnično soglasje. Po požarni zaščiti se preboje označi z odgovarjajočimi nalepkami.
Kot naprimer požarni disk CFS-D25 oz. požarna pena CFS-F FX
| dim: fi 16mm | kos | 4 | 0 | 0
34 | Montaža in vezava dodatnih elementov; (podnožja, javljalniki, vmesniki, sirene, itd), montaža in električno povezovanje podnožij javljalnikov, vmesnikov in ostalih elementov sistema za javljanje požara; | kompl | 1 | 0 | 0
35 | Izdelava programa za požarni sistem; | kompl | 1 | 0 | 0
36 | Sodelovanje pri priklopu krmiljenje strojnih komponent v objektu (klima naprave, vrata, odvod dima in toplote...), test delovanja; | kompl | 1 | 0 | 0
37 | Sodelovanje pri pregledu požarnega sistema; sodelovanje serviserjev pri izvedbi funkcionalnega pregleda vgrajenega sistema za javljanje požara | kpl | 1 | 0 | 0
38 | Drobni in montažni material | % | 1 |  | 0
| SKUPAJ SISTEM AKTIVNE POŽARNE ZAŠČITE: |  |  |  | 0
JR OB RUSKIH BLOKIH

## 6_OZVOČENJE
6. OZVOČENJE
V opisih je zajeto:
Dobava, montaža, prevozi vnos materiala in opreme, iznos in odvoz embalaže. Vsi manipulativni in njim sorodni stroški ter režijski stroški gradbišča. Ves drobni montažni, pritrdilni in spojni ter tesnilni material, potreben za izvedbo posamezne postavke. Zarisovanje in vsklajevanje z ostalimi izvajalci del. Zavarovanje, vsa pripravljalna, zaključna in njim sorodna dela. Tesnenje kabelskih prehodov skozi stene in stropove z namensko tesnilno maso, ter tesnenje vseh kabelskih prehodov na mejah požarnih sektorjev z ognjevarno tesnilno maso. Skrb za pravilno vgradnjo vseh inštalacijskih cevi v medetažne ab plošče (zadosten medsebojni odmik cevi, namestitev cevi v območja po navodilu nadzora). Vsa začasna morebitno potrebna zaščitna obbetoniranja instalacij. Vsa dokazna dokumentacija (meritve, a – testi, garancijski listi, izjave o skladnosti itd), prevedena v slovenski jezik, navodila za vzdrževanje . Poizkusni zagon naprav in funkcionalna predaja naprav uporabniku. Vris vseh sprememb med gradnjo v PZI projekt (podlage za izdelavoPID), najkasneje 30 dni pred tehničnim pregledom objekta.
Način obračuna:
Dela se obračunajo na podlagi dejansko izvršenih del po enotnih cenah predračuna. Izvedena dela morajo biti dokumentirana z gradbeno knjigo, izdelano po standardih stroke. Vse postavke, ki so izražene v dolžinah morajo biti obračunane po posameznih tokokrogih na podlagi priloženih grafičnih prilog z vpisanimi izmerami.
Za vse materiale velja-naveden ali enakovreden
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1. | Avdio naprava za klic pacientov in ambientno ozvočenje SEA v sestavi: | kpl | 2 | 0 | 0
- | Klicni ojačevalnik 100W/100V z vhodom za 5 klicnih mikeodonov RJ-45, AUX vhodom za internetni radio, izvedba za vgradnjo v rack ohišje 19" za komunikacijko omaro | kos | 2 | 569
- | Internetni radio in USB -mp-3 predvajalnik kontrola preko pametnih telefonov in tablic, izvedba za 19" rack omaro | kos | 2 | 465
2. | Klicni mikrofon namizne izvedbe z indikacijo prosto-zasedeno, 2,5 m kabla in RJ-45 konektorjem SNO1340 | kos | 8 | 0 | 0
3. | Vgradni stropni zvočnik bele barve (RAL 9010) , 30/60W/ 8 Ohm, CIRA 506/W | kos | 10 | 0 | 0
4. | Instalacijski materiali in instalacijska dela
- | Kabel za zvočnike 2 x 1,5 mm2 B2ca | m | 120 | 0 | 0
- | Kabel za mikrofone UTP CAT 6A B2ca | m | 140 | 0 | 0
- | Vgradnja stropnih zvočnikov | kos | 10 | 0 | 0
- | Vtičnica s konektorjem RJ-45 za mikrofone | kos | 8 | 0 | 0
- | Izdelava instalacije | kpl | 1 | 0 | 0
- | Priklop opreme, zagon, poučitev uporabnika | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ OZVOČENJE: |  |  |  | 0