TABELE TEHNIČNIH PODATKOV

SONČNA ELEKTRARNA ZOOP – LOT SE OPREMA IN KABELSKE POVEZAVE

VSEBINA:

Stran:

1.1	NAVODILA	3

1.2	Oprema FN polj	4

1.2.1	Fotonapetostni moduli	4

1.2.2	FN razsmerniki	5

1.2.3	PODKONSTRUKCIJA	7

1.3	Nizkonapetostna oprema	8

1.3.1	Združevalne DC omarice	8

1.3.2	Razdelilnik splošne in nujne lastne rabe (+BFA01 in +BMA01)	9

1.3.3	UPS sistem ali drugi vir neprekinjenega napajanja	10

1.4	Srednjenapetostna oprema	11

1.4.1	SN stikalni blok FN polja	11

1.4.1.1	Odklopniki in ločilna stikala	12

1.4.1.2	Instrumentni tokovni transformatorji	14

1.4.1.3	Instrumentni napetostni transformatorji	15

1.5	Oprema sistema vodenja SE	16

1.5.0	Oprema sistema vodenja	16

1.5.1	Telekomunikacijska omara (+DYT01)	17

1.6	Ostala pomožna oprema	18

1.6.1	Kontejner oz. ohišje z elektro opremo	18

1.6.2	Video nadzorni sistem	19

1.6.3	Vremenska postaja	20

1.6.4	Sistem za javljanje požara	21

1.7	KABLI	21

1.7.1	SN kabli	21

1.7.2	NN kabli	22

1.7.3	DC kabli za povezavo med moduli	22

1.7.4	DC kabli za povezavo razsmernika in združevalnih DC omaric	23

NAVODILA

Ponudnik po tem razpisu mora ponudbi priložiti v izpolnjeno tabelo tehničnih podatkov.

Polja »Podatki Ponudnika SE ZOOP« so obarvani z modro barvo in jih mora ponudnik OBVEZNO izpolniti.

Polja »Zahtevani podatki SE ZOOP« v katerih je zapisan DA, so zahtevani podatki naročnika in jih ponudnik z vpisom v modro polje potrdi. V kolikor ponudnik v polje  »Podatki Ponudnika SE ZOOP« vpiše NE, se ponudba izloči kot nedopustna.

V kolikor ponudnik ne izpolni modro obarvanih polj, se njegova ponudba izloči kot nedopustna.

Ponujena oprema mora izpolnjevati (dosegati) vse zahteve teh tabel, hkrati pa tudi ostale zahteve, ki so navedene v ostalih dokumentih te razpisne dokumentacije.

Označbe blagovne znamke oziroma imena pri posameznem artiklu so orientacijske in zgolj v pomoč gospodarskemu subjektu (potencialnemu ponudniku), da ponudi ustrezne artikle, najmanj enakovredne kakovosti (po tehničnih ali drugih lastnostih).

Naročnik si pridržuje pravico, da v postopku pregleda in ocenjevanja ponudb v primeru nepredložitve oz. nepopolne predložitve dokumentov za dokazovanje tehničnih zahtev naročnika/lastnosti posameznega blaga lahko ponudnike pozove na dopolnitev/pojasnilo oz. lahko izpolnjevanje tehničnih zahtev naročnika/lastnosti posameznega blaga preveri preko spleta.

Tabele v tem dokumentu obravnavajo le del opreme, ki se dobavlja za namen izgradnje fotonapetostnih elektrarn SE ZOOP. Za celovitost ponudbe in projektne rešitve je v celoti odgovoren ponudnik. Natančna oprema oziroma vse podrobne specifikacije opreme se bodo definirale v PZI dokumentaciji, ki jo pripravi Ponudnik.

Oprema FN polj

Fotonapetostni moduli

|  | Opis | Enota | Zahtevani podatki SE ZOOP | Podatki Ponudnika SE ZOOP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Proizvajalec | - | Canadian Solar, Trina Solar, Jinko Solar ali enakovredno |  |
|  | Država proizvodnje | - | - |  |
|  | Oznaka tipa FN modula | - | - |  |
|  | Izvedba/tip FN modula: monokristalen | DA | DA |  |
|  | Nazivna moč modula (pri STC) | Wp | min. 550 |  |
|  | Antirefleksna zaključna plast (ARC) ali drugačna izvedba stekla za zmanjšanje bleščanja FN modulov | DA | DA |  |
|  | Skladnost z: CE, IEC61215, EN 61730-1/61730-2 | DA | DA |  |
|  | Garancija proizvajalca 5 let | DA | DA |  |
|  | Proizvajalec FN modula iz aktualnega seznama TIER 1 (po BloombergNEF za Q3 2025 ali Q4 2025) | DA | DA |  |
|  | Dimenzija modula (maksimalna dimenzija najdaljše stranice) | mm | ≤2400 mm |  |

FN razsmerniki

|  | Opis | Enota | Zahtevani podatki SE ZOOP | Podatki Ponudnika SE ZOOP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Proizvajalec | - | Sungrow, Huawei, SMA ali enakovredno |  |  |
|  | Država proizvodnje | - | - |  |  |
|  | Oznaka tipa FN razsmernika | - | - |  |  |
|  | Tip razsmernika: centralni | DA | DA |  |  |
|  | Splošni električni podatki: |  |  |  |  |
|  | - EURO/ ETA izkoristek: min. 98,5 % | DA | DA |  |  |
|  | - VAR kontrola (skladno z RfG) | DA | DA |  |  |
|  | Zaščita: |  |  |  |  |
|  | - DC stran: - DC reverse connection protection - leakage current protection (residual curr.) - ground fault monitoring - overvoltage protection Type II | DA | DA |  |  |
|  | - AC stran: - overvoltage protection Type II - short circuit protection - Nad-/podfrekvenčna zaščita - Nad-/podnapetostna zaščita - LVRT, HVRT | DA | DA |  |  |
|  | Mehanske lastnosti: |  |  |  |  |
|  | - Razred mehanske zaščite (v primeru zunanje vgradnje) | IP | Min. IP65 |  |  |
|  | - DC stikalna naprava za ločitev PV generatorja | DA | DA |  |  |
|  | - Temperatura okolja (-20 do +35°C) | DA | DA |  |  |
|  | - Dimenzije (VxŠxD) | mm | - |  |  |
|  | Skladnost z: CE, IEC 61683, EN 50549-1/2 | DA | DA |  |  |
|  | Skladnost z RfG (Uredba EU 2016/631): |  |  |  |  |
|  | - na seznamu odobrene opreme SODO (vsaj za tip B) – ali izjava izvajalca, da bo razsmernik uvrstil na seznam SODO do zagonskih preizkusov | DA | DA |  |
|  | - izjava proizvajalca glede skladnosti razsmernika s slovenskimi zahtevami | DA | DA |  |
|  | Garancije: |  |  |  |  |
|  | - Garancija proizvajalca 5 let | DA | DA |  |  |

PODKONSTRUKCIJA

|  | Opis | Enota | Zahtevani podatki SE ZOOP | Podatki Ponudnika SE ZOOP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Proizvajalec | - | - |  |
|  | Država proizvodnje | - | - |  |
|  | Material podkonstrukcije | - | Vroče cinkano jeklo/aluminij kot zahtevano v posebnih tehničnih pogojih pog. 4.1.7 |  |
|  | Možnost višinske nastavitve konstrukcije za minimalno +/- 20 cm | DA/NE | DA |  |
|  | Temeljenje konstrukcije na armirano betonske gravitacijske temelje | DA/NE | DA |  |
|  | Življenjska doba konstrukcije minimalno 25 let | DA | DA |  |

Nizkonapetostna oprema

Združevalne DC omarice

|  | Opis | Enota | Zahtevani podatki SE ZOOP | Podatki Ponudnika SE ZOOP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Proizvajalec omarice | - | - |  |
|  | Država proizvodnje | - | - |  |
|  | Oznaka tipa | - | - |  |
|  | Prenapetostna zaščita do 1500 VDC | DA | DA |  |
|  | Stopnja mehanske zaščite po IEC 60529 | IP | Min. IP65 |  |
|  | Priključne sponke na strani DC nizov do 1500 VDC | DA | DA |  |

Razdelilnik splošne in nujne lastne rabe (+BFA01 in +BMA01)

|  | Opis | Enota | Zahtevani podatki SE ZOOP | Podatki Ponudnika SE ZOOP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Proizvajalec | - | - |  |
|  | Država proizvodnje | - | - |  |
|  | Oznaka tipa | - | - |  |
|  | Proizvajalec glavnega AC odklopnika (EU proizvajalec) | - | - |  |
|  | Oznaka tipa glavnega odklopnika | - | - |  |
|  | Proizvajalec MCB-jev (EU proizvajalec) | - | - |  |
|  | Proizvajalec ostale zaščitne opreme (EU proizvajalec) | - | - |  |
|  | Stopnja mehanske zaščite po IEC 60529 | IP | Min. IP31 |  |
|  | MERILNI INSTRUMENTI (A-m in v-m) |  |  |  |
|  | Proizvajalec | - | - |  |
|  | Oznaka tipa | - | - |  |

UPS sistem ali drugi vir neprekinjenega napajanja

|  | Opis | Enota | Zahtevani podatki SE ZOOP | Podatki Ponudnika SE ZOOP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Proizvajalec | - | - |  |
|  | Država proizvodnje | - | - |  |
|  | Oznaka tipa | - | - |  |
|  | Nazivna moč | kVA | - |  |
|  | Čas avtonomnosti pri nazivni moči | ura | - |  |
|  | Čas avtonomnosti min 8 ur pri napajanju lastne porabe SE in dodatnih 48 ur za delovanje video nadzora s komunikacijo do centra vodenja DEM | DA | DA |  |

Srednjenapetostna oprema

SN stikalni blok FN polja

|  | Opis | Enota | Zahtevani podatki SE ZOOP | Podatki Ponudnika SE ZOOP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Proizvajalec | - | - |  |
|  | Država proizvodnje | - | - |  |
|  | Oznaka tipa | - | - |  |
|  | Nazivna napetost | kV | 24 |  |
|  | Nazivna napetost sistema | kV | 20 |  |
|  | Vzdržna napetost omrežne frekvence (1min) | kV | 50 |  |
|  | ZBIRALKE |  |  |  |
|  | Material E-Cu | DA | DA |  |
|  | NAPAJALNA IN KRMILNA NAPETOST |  |  |  |
|  | Napajalna napetost motornih pogonov (če so uporabljeni) | V | - |  |
|  | Signalizacija in krmiljenje | V | - |  |
|  | KONSTRUKCIJSKE ZNAČILNOSTI |  |  |  |
|  | Stopnja mehanske zaščite (IEC 60529) | IP | min. IP2X |  |
|  | ZAŠČITNA NAPRAVA |  |  |  |
|  | Proizvajalec | - | - |  |
|  | Oznaka tipa | - | - |  |
|  | Napetost pomožnega napajanja | V | - |  |

Odklopniki in ločilna stikala

|  | SN STIKALNI BLOK – ODKLOPNIKI | Enota | Zahtevani podatki SE ZOOP | Podatki Ponudnika SE ZOOP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Proizvajalec | - | - |  |
|  | Država proizvodnje | - | - |  |
|  | Oznaka tipa | - | - |  |
|  | Nazivna napetost | kV | 24 |  |
|  | Kratkostični tok: - termični tok kratkega stika (1s) - udarni vklopni tok kratkega stika | kA kA | min. 16 min. 40 |  |
|  | KONSTRUKCIJSKE ZNAČILNOSTI |  |  |  |
|  | Primarne priključne sponke: - material - tip - dimenzija | - - mm | - - - |  |
|  | Glavni kontakti - material in vrsta | - | - |  |
|  | Izvedba obločne komore (vakuumska) | DA | DA |  |
|  | POGONSKI MEHANIZEM |  |  |  |
|  | Tip pogonskega mehanizma | - | - |  |
|  | Nazivna napetost vklopne in izklopne tuljave | V | - |  |
|  | Število vklopnih tuljav | - | 1 |  |
|  | Število izklopnih tuljav | - | 1 |  |

|  | SN STIKALNI BLOK – LOČILNO STIKALO | Enota | Zahtevani podatki SE ZOOP | Podatki Ponudnika SE ZOOP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Proizvajalec | - | - |  |
|  | Država proizvodnje | - | - |  |
|  | Oznaka tipa | - | - |  |
|  | Nazivna napetost | kV | 24 |  |
|  | Nazivni tok | A | - |  |
|  | KONSTRUKCIJSKE ZNAČILNOSTI |  |  |  |
|  | Primarni priključki: - material | - | - |  |
|  | Možnost mehanske blokade | DA/NE | - |  |

Instrumentni tokovni transformatorji

|  | SN celice - INSTRUMENTNI TOKOVNI TRANSFORMATORJI | Enota | Zahtevani podatki SE ZOOP | Podatki Ponudnika SE ZOOP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Proizvajalec | - | - |  |
|  | Država proizvodnje | - | - |  |
|  | Oznaka tipa | - | - |  |
|  | Vrsta - oblika | - | - |  |
|  | Nazivna napetost | kV | 24 |  |
|  | Prestavno razmerje: 2x150/5/5 | DA | DA |  |
|  | Mejni faktor točnosti | - | - |  |

Instrumentni napetostni transformatorji

|  | 24 kV celice INSTRUMENTNI NAPETOSTNI TRANSFORMATORJI | Enota | Zahtevani podatki SE ZOOP | Podatki Ponudnika SE ZOOP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Proizvajalec | - | - |  |
|  | Država proizvodnje | - | - |  |
|  | Oznaka tipa | - | - |  |
|  | Nazivna nap. sistema | kV | 20 |  |
|  | Nazivna primarna napetost | kV | 24/√3 |  |

Oprema sistema vodenja SE

    - Oprema sistema vodenja

|  | OMARA SISTEMA VODENJA | Enota | Zahtevani podatki SE ZOOP | Podatki Ponudnika SE ZOOP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Proizvajalec industrijskega krmilnika | - | - |  |
|  | Država proizvodnje | - | - |  |
|  | Oznaka tipa (naročniška oznaka) | - | - |  |
|  | Možnost distribuirane konfiguracije PLC za zajem procesnih podatkov |  | DA |  |
|  | Nazivna krmilna/kontrolna napetost | V | - |  |
|  | Stopnja zaščite omare | IP | min. IP31 |  |

|  | krmilnik fotonapetostne elektrarne – CENTRALNI NADZORNI SISTEM | Enota | Zahtevani podatki SE ZOOP | Podatki Ponudnika SE ZOOP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Proizvajalec | - | - |  |
|  | Oznaka tipa | - | - |  |
|  | Komunikacijski protokol za povezavo s PLC | - | - |  |

    - Telekomunikacijska omara (+DYT01)

|  | TELEKOMUNIKACIJSKA OMARA | Enota | Zahtevani podatki SE ZOOP | Podatki Ponudnika SE ZOOP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Proizvajalec | - | - |  |
| 2. | Država proizvodnje | - | - |  |
| 3. | Oznaka tipa | - | - |  |
| 4. | Nazivna krmilna/kontrolna napetost | V | - |  |
| 5. | Stopnja zaščite | IP | min. IP31 |  |

Optični kabel za povezavo med SE ZOOP in RTP Dobrava

|  | Optični kabel | Enota | Zahtevani podatki SE ZOOP | Podatki Ponudnika SE ZOOP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Proizvajalec | - | - |  |
| 2. | Država proizvodnje | - | - |  |
| 3. | Tip kabla SM (single mode) | DA | DA |  |
| 4. | 48 enorodnih vlaken SM tip OS2 ITU G.652-D | DA | DA |  |
| 5. | Odpornost na glodalce | DA | DA |  |

Ostala pomožna oprema

Kontejner oz. ohišje z elektro opremo

|  | Kontejner ali drugo ohišje | Enota | Zahtevani podatki SE ZOOP | Podatki Ponudnika SE ZOOP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Proizvajalec | - | - |  |
|  | Oznaka tipa | - | - |  |
|  | Velikost (d x š x v) | m | - |  |
|  | Število kontejnerjev ali drugih ohišij na FE | - | - |  |
|  | Teža praznega ohišja | kg | - |  |
|  | Teža ohišja z opremo | kg | - |  |
|  | Mehanska zaščita | IP | - |  |
|  | Material iz katerega je izdelan kontejner ali ohišje (v kolikor se uporabi kovinski kontejner, je potrebna antikorozijska zaščita stopnje najmanj C3) | - | Material |  |
|  | Izvedba: ZAPRTA | DA | DA |  |
|  | Ventilacija (v primeru zaprte izvedbe) | DA | DA |  |
|  | Klimatizacija | DA | DA |  |
|  | Gretje | DA | DA |  |
|  | Notranja razsvetljava | DA | DA |  |

Video nadzorni sistem

|  | Videonadzorni sistem - Video kamere | Enota | Zahtevani podatki SE ZOOP | Podatki Ponudnika SE ZOOP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Proizvajalec | - | - |  |
| 2. | Oznaka tipa | - | - |  |
| 3. | Ločljivost kamer | Mega Pixel (MP) slikic na sek (fps) | min. 5 MP min. 30 fps |  |
| 4. | Skupno število zunanjih kamer | kom | Min. 3 |  |
| 5. | Mehanska zaščita (zunanje kamere) | IP | IP66 |  |
| 6. | Mrežni dostop | DA | DA |  |
| 7. | Nočni vid | DA | DA, min. 30 m |  |
| 8. | IP povezljivost | DA | DA |  |
| 9. | ZOOM | DA | DA |  |
| 10. | Vrsta leče: Motorizirana | DA | DA |  |
| 11. | Za zunanjo montažo | DA | DA |  |
| 12. | Napajanje PoE | DA | DA |  |
| 13. | ONVIF kompatibilnost | DA | DA |  |
| 14. | Visoka ločljivost slike | DA | DA – HD ali več |  |
| 15. | Auto fokus | DA | DA |  |
| 16. | Kot vrtenja horizontalno/vertikalno | DA | 360° / 90 ° |  |
| 17. | Industrijska omrežna stikala in pretvorniki za povezavo kamer v omrežje (npr: Vikings Technology, MCGP-D5, idr.) | DA | DA |  |

Vremenska postaja

|  | VREMENSKA POSTAJA s SENZORJI | Enota | Zahtevani podatki SE ZOOP | Podatki Ponudnika SE ZOOP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Proizvajalec postaje | - | - |  |
|  | Oznaka tipa | - | - |  |
|  | Skladnost opreme s standardom IEC 61724-1:2021 (class A) | DA | DA |  |
|  | Zunanji temperaturni senzor z zaščito pred sevanjem | DA | DA |  |
|  | Temperaturni senzor na FN modulu | DA | DA |  |
|  | Število temperaturnih senzorjev na FN modulih | - | min. 3 |  |
|  | Senzor sončnega sevanja (nagnjen na ravnino FN modula in vodoraven), | - | ISO 9060 (spectrally flat Class A) |  |

Sistem za javljanje požara

|  |  | Enota | Zahtevani podatki SE ZOOP | Podatki Ponudnika SE ZOOP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Protipožarna centrala |  |  |  |
|  | Proizvajalec postaje (npr. Zarja) | - | - |  |
|  | Oznaka tipa (npr. Zarja, NJP-401A ali novejša) | - | - |  |

KABLI

    - SN kabli

|  | SN kabli | Enota | Zahtevani podatki SE ZOOP | Podatki Ponudnika SE ZOOP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Proizvajalec | - | - |  |
| 2. | Oznaka tipa | - | - |  |
| 3. | Nazivna napetost | 24 kV | 24 kV |  |
| 4. | Material vodnika | Al/Cu | - |  |
| 5. | Izolacija | - | XLPE |  |
| 6. | Oplet (kovinski zaslon) | DA/NE | DA |  |

    - NN kabli

|  | NN kabli | Enota | Zahtevani podatki SE ZOOP | Podatki Ponudnika SE ZOOP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Proizvajalec | - | - |  |
| 2. | Oznaka tipa | - | - |  |
| 3. | Nazivna napetost | 0,6/1 kV | - |  |
| 4. | Material vodnika | - | Al/Cu |  |
| 5. | Izolacija | - | XLPE |  |

DC kabli za povezavo med moduli

|  | DC kabli | Enota | Zahtevani podatki SE ZOOP | Podatki Ponudnika SE ZOOP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Proizvajalec | - | - |  |
| 2. | Oznaka tipa | - | - |  |
| 3. | Nazivna napetost | 1500 V DC | - |  |
| 4. | H1Z2Z2-K - cross-linked solarni kabel (FN), skladno z EN 50618 | DA/NE | DA |  |
| 5. | Vrsta izolacije in plašča | UV odporen, ozon odporen | DA |  |

DC kabli za povezavo razsmernika in združevalnih DC omaric

|  | DC kabli | Enota | Zahtevani podatki SE ZOOP | Podatki Ponudnika SE ZOOP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Proizvajalec | - | - |  |
| 2. | Oznaka tipa | - | - |  |
| 3. | Nazivna napetost | 1500 V DC | - |  |
| 4. | Material vodnika | - | Al/Cu |  |
| 5. | Vrsta izolacije in plašča | UV odporen | DA |  |