## REKAPITULACIJA - VENTILACIJA
M43 | POPIS MATERIALA IN DEL - STROJNE INSTALACIJE
Investitor: | Slovenske železnice, d.o.o. Kolodvorska ulica 11, 1506 Ljubljana
Objekt: | NOVA GLAVNA AVTOBUSNA POSTAJA LJUBLJANA S POSLOVNIMI PROSTORI IN PARKIRNO HIŠO NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA
št. projekta | 346/22
ID: | 23-04-05-200
Načrt: | VENTILACIJA
Projektant načrta: | PINSS d.o.o. Kromberk, Industrijska cesta 36, 5000 Nova Gorica
REKAPITULACIJA - VENTILACIJA
301 | MODT IN VENTILACIJA GARAŽ | 0
302 | VENTILACIJA SPRINKLER STROJNICA | 0
303 | VENTILACIJA TRAFO PROSTOROV | 0
304 | VENTILACIJA DIESEL AGREGAT | 0
305 | VENTILACIJA SKUPNIH PROSTOROV | 0
306 | VENTILACIJA - NADZEMI DEL | 0
| SKUPAJ BREZ DDV: | 0
M43 | NAVODILA ZA PRIPRAVO PONUDBE IN IZVEDBO
1 | Vsa dela na objektu se morajo izvajati v skladu z načrti ter popisi materiala in del faze PZI.
2 | Vsi proizvajalci in tipi naprav in elementov v popisu materiala in del so navedeni "kot na primer (npr.:)". Oznake naprav služijo kot pomoč pri določitvi tehnične ustreznosti. Vse proizvajalce (tipe) naprav v popisu materiala in del potrdi investitor.
3 | Pri izdelavi ponudbe morajo biti vse spremembe proizvajalcev (tipov) naprav navedene in jasno označene. Spremembe potrdi investitor ali pooblaščeni nadzor nad izvedbo gradnje.
4 | Vse naprave in elemente se mora dobaviti z ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku.
5 | Pri vseh napravah in elementih je potrebno upoštevati transportne in vgradne stroške ter stroške zavarovanja in zaščite.
6 | Pri vseh elementih je potrebno upoštevati spojni in tesnilni material.
7 | Vse naprave in elemente mora vgraditi strokovno usposobljeno osebje, skladno z podrobnimi navodili proizvajalca. Po potrebi naprave vgradi osebje pooblaščeno za montažo.
8 | Pri vseh sistemih se upošteva tlačne preizkus, preizkuse tesnosti in druge potrebne preizkuse s sestavo zapisnikov.
9 | Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške zagona, meritve, nastavitev obratovalnih količin in šolanje predstavnika investitorja, s sestavo zapisnikov.
10 | Pri ventilacijskih in klimatizacijskih napravah je potrebno upoštevati zahteve za preskus in prevzem sistema iz pravilnika o prezračevanju in klimatizaciji stavb.
11 | Centralni nadzorni sistem CNS: Vsak krmilnik mora omogočati komunikacijo preko TCP/IP MODBUS protokola. Omogočati mora branje relevantni podatkov o stanju naprave, obratovalne ure in vse napake z opisi. Omogočati mora vlivanje na delovanje naprave v smislu vklop/izklop in stopenjsko delovanje, če je to potrebno. Vsak krmilnik mora imeti brezpotencialni izhod DO: napaka in digitalni vhod DI: vklop/izklop naprave. V primeru da je možno stopenjsko krmiljenje, mora zagotoviti več DI.. Dobavitelj krmilnika mora ob dobavi izročiti dokumentacijo vseh razpoložljivih sponk s funkcionalnim opisom. Poleg tega mora izročiti tabelo lokacij spremenljivk, ki jih lahko beremo preko TCP/IP MODBUSA, kot tudi tabelo spremenljivk, na katere lahko vplivamo - vpisujemo vrednosti preko bus povezave. Za vse naprave je zahtevano delovanje po urniku. Urnik se vzpostavi centralno na nadzornem računalniku in se prenese na posamezne naprave.
12 | Vsa nepredvidena dela so zajeta v generalni postavki nepredvidenih del v skupni rekapitulaciji vseh sklopov projekta

## MODT IN VENT. GARAŽ
301 |  | MODT IN VENTILACIJA GARAŽ |  |  |  | 0
No |  | Opis | enota |  | cena/enota | cena
1 |  | ODVODNI VENTILATOR - MODT - F300 - KLET 1
Aksialni odvodni ventilator, za odvod dima in toplote (MODT), EN 12101-3 (300°C, za čas najmanj enak požarni odpornosti konstrukcije ki znaša 90 minut), za horizontalno vgradnjo. Glavni deli: - jekleno ohišje protikorozijsko zaščiteno z barvo iz poliesterske smole, z revizijsko odprtino in zunanjim priklopom na električno napajanje, - nastavljiv rotor ventilatorja (nastavljiv kot lopatic in tako prilagodimo karakteristiko ventilatorja zahtevani obratovalni točki sistema), iz aluminija, tekači so statično in dinamično uravnoteženi, - elektromotor IP55 (IEC 60034-5), priključna doza in servisno stikalo na ohišju ventilatorja, - temperaturna zaščita motorja za obratovanje v normalnem stanju (odvod CO). -25°C ÷ +40°C neprekinjeno delovanje.
Komplet z: 1× frekvenčnik za regulacijo hitrosti 1× komplet nosilnih konzol za montažo na strop v horizontalnem položaju 1× komplet antivibracijskih podlog 1× nepovratna loputa 1× okrogli dušilnik 2× DN1000/1200 mm, z vodilom zraka 2× fleksibilni priključek 1× zaščitna mreža na zajemu
Komplet s pritrdilnim materialom.
Komplet s certifikatom o ustreznosti. Ventilator namenjen prezračevanju garaže in odvodu dima in toplote. F300/ najmanj 90 minut.
Dobava in montaža:
| npr.: | SODECA
| tip: | THT/CL-100-4T/9-15-F-300 IE3
V° = 30.400 / 23.000 m3/h
dp = 550 / 365 Pa
|  | P = 11 kW (400 V) | kompl | 5 | 0 | 0
| tip: | THT/CL-100-4T/9-20-F-300 IE3
V° = 30.400 / 23.000 m3/h
dp = 610 / 430 Pa
|  | P = 15 kW (400 V) | kompl | 5 | 0 | 0
2 |  | ODVODNI VENTILATOR - MODT - F300 - KLET 2 in 3
Aksialni odvodni ventilator, za odvod dima in toplote (MODT), EN 12101-3 (300°C, za čas najmanj enak požarni odpornosti konstrukcije ki znaša 90 minut), za horizontalno vgradnjo. Glavni deli: - jekleno ohišje protikorozijsko zaščiteno z barvo iz poliesterske smole, z revizijsko odprtino in zunanjim priklopom na električno napajanje, - nastavljiv rotor ventilatorja (nastavljiv kot lopatic in tako prilagodimo karakteristiko ventilatorja zahtevani obratovalni točki sistema), iz aluminija, tekači so statično in dinamično uravnoteženi, - elektromotor IP55 (IEC 60034-5), priključna doza in servisno stikalo na ohišju ventilatorja, - temperaturna zaščita motorja za obratovanje v normalnem stanju (odvod CO). -25°C ÷ +40°C neprekinjeno delovanje.
Komplet z: 1× frekvenčnik za regulacijo hitrosti 1× komplet nosilnih konzol za montažo na nosilno ogrodje v horizontalnem položaju 1× komplet antivibracijskih podlog 1× nepovratna loputa 1× okrogli dušilnik 2× DN1100/1200 mm, z vodilom zraka 2× fleksibilni priključek 1× zaščitna mreža na zajemu
Komplet s pritrdilnim materialom.
Komplet s certifikatom o ustreznosti. Ventilator namenjen prezračevanju garaže in odvodu dima in toplote. F300/ najmanj 90 minut.
Dobava in montaža:
| npr.: | SODECA
| tip: | THT/CL-112-4T/9-30-F-300 IE3
V° = 60.000 / 37.000 m3/h
dp =(615÷640) / (245÷310) Pa
|  | P = 22,0 kW (400 V) | kompl | 8 | 0 | 0
3 |  | NOSILNA KONSTRUKCIJA ODVODNIH VENTILATORJEV KLET 2 in 3
Pritrdila in nosilna konstrukcija sklopa dveh odvodnih ventilatorjev, z dušilci zvoka in protipovratnimi loputami, za montažo na tla. Nosilna konstrukcija sestavljena iz standardnih profilov. Konstrukcija mora zagotavljati odpornost najmanj 300°C za čas najmanj 90 minut! Komplet z izračunom dobavitelja sistema.
Dobava in montaža:
|  | za ventilatorja v K2 - skupna masa sklopa je 2× 568 kg | kompl | 2 | 0 | 0
|  | za ventilatorja v K3 - skupna masa sklopa je 2× 568 kg | kompl | 2 | 0 | 0
4 |  | DOVODNI VENTILATOR - MODT - KLET 2 in 3
Aksialni dovodni ventilator, za dovod svežega zraka v klet, za vertikalno vgradnjo v jašek. Glavni deli: - jekleno ohišje protikorozijsko zaščiteno z barvo iz poliesterske smole, z revizijsko odprtino in zunanjim priklopom na električno napajanje, - nastavljiv rotor ventilatorja (nastavljiv kot lopatic in tako prilagodimo karakteristiko ventilatorja zahtevani obratovalni točki sistema), iz aluminija, tekači so statično in dinamično uravnoteženi, - elektromotor IP55 (IEC 60034-5), priključna doza in servisno stikalo na ohišju ventilatorja, - temperaturna zaščita motorja - za obratovanje v območju -25°C ÷ +50°C neprekinjeno delovanje.
Komplet z: 1× frekvenčnik za regulacijo hitrosti 1× komplet nosilnih konzol za montažo na zid v vertikalnem položaju 1× komplet antivibracijskih podlog 1× nepovratna loputa 1× okrogli dušilnik 2×DN800/900 mm, z vodilom zraka 2× fleksibilni priključek 1× zaščitna mreža na zajemu
Komplet s pritrdilnim materialom.
Komplet s certifikatom o ustreznosti. Ventilator namenjen prezračevanju garaže - dovod svežega zraka.
Dobava in montaža:
| npr.: | SODECA
| tip: | HCT-80-4T-5.5/AL IE3
V° = 30.000/18.500 m3/h
dp = 130/80 Pa
|  | P = 4,0 kW (400 V) | kompl | 16 | 0 | 0
5 |  | POTISNI VENTILATOR - RADIALNI - F300 - KLET 2 in 3
Radialni potisni ventilator, za odvod dima in toplote (MODT), EN 12101-3 (300°C, za čas najmanj enak požarni odpornosti konstrukcije ki znaša 90 minut), za horizontalno vgradnjo pod strop. Glavni deli: - jekleno ohišje protikorozijsko zaščiteno z barvo iz poliesterske smole, z zunanjim priklopom na električno napajanje, - radialni rotor ventilatorja, tekači so statično in dinamično uravnoteženi, zaščitna rešetka na zajemu, - dvohitrostni elektromotor IP55, - temperaturna zaščita motorja za obratovanje v normalnem stanju (odvod CO), -25°C ÷ +40°C neprekinjeno delovanje, - priključna elektro doza in servisno stikalo na ohišju, - nastavljiva smer na vpihu - lopatice na vpihu, - pritrdilnimi profili za pritrdite ventilatorjev na strop.
Komplet z drobnim pritrdilnim materialom.
Komplet s certifikatom o ustreznosti. Ventilator namenjen prezračevanju garaže in odvodu dima in toplote. F300/ najmanj 90 minut.
| npr.: | SODECA
| tip: | CI-50-4/8T-F-300
V°max= 6.050 / 2.820 m3/h
F=50/11 N
H= 262 mm
L×B = 1.240×840 mm
|  | P = 1,2 / 0,3 kW (400 V) | kos | 24 | 0 | 0
6 |  | POTISNI VENTILATOR - AKSALNI - F300 - KLET 1
Aksalni potisni ventilator, za odvod dima in toplote (MODT), EN 12101-3 (300°C, za čas najmanj enak požarni odpornosti konstrukcije ki znaša 90 minut), za horizontalno vgradnjo pod strop. Ovalne nižje izvedbe. Glavni deli ventilatorja: - jekleno ovalno ohišje protikorozijsko zaščiteno z barvo iz poliesterske smole, z zunanjim priklopom na električno napajanje, - aksalni rotor ventilatorja, tekači so statično in dinamično uravnoteženi, iz aluminija - dvohitrostni elektromotor IP55, - temperaturna zaščita motorja za obratovanje v normalnem stanju (odvod CO), -25°C ÷ +40°C neprekinjeno delovanje - priključna elektro doza in servisno stikalo na ohišju. Komplet z dušilci zvoka na zajemu in vpihu, zaščitna mreža na zajemu, nastavljive lopateice na vpihu iz pocinkane pločevine, pritrdilni profili.
Pritrdila in nosilna konstrukcija ventilatorja, za montažo nižje od stropa, v oddaljenosti cca. 0,0÷0,7 m od stropa. Nosilna konstrukcija sestavljena iz standardnih profilov in sistemov. Komplet z izračunom dobavitelja sistema. Konstrukcija mora zagotavljati odpornost najmanj 300°C za čas najmanj 90 minut!
Komplet z drobnim pritrdilnim materialom.
Komplet s certifikatom o ustreznosti. Ventilator namenjen prezračevanju garaže in odvodu dima in toplote. F300/ najmanj 90 minut.
| npr.: | SODECA
| tip: | THT/IMP-O-UNI-38-2/4T-1.5-F-300
V°max= 8.450 / 4.185 m3/h
F=57/14 N
H= 406 mm
L×B = 2.000×550 mm
|  | P = 1,1/0,25 kW (400 V) | kos | 12 | 0 | 0
7 |  | KRMILNA OMARA - MODT / CO
Opis:
Dobava in montaža elektro krmilne omare za prezračevanje garaže ter odvoda dima in toplote, z vsemi regulacijskimi, krmilnimi, močnostnimi, zaščitnimi ter signalizacijskimi elementi. Elektro krmilna omara ima vse potrebne elemente za regulacijo požarno odpornih odvodnih in potisnih ventilatorjev, ter dovodnih ventilatorjev, vključno s frekvenčnimi pretvorniki in sinus filtri za odvodne ventilatorje.
Prosti signal za vklop v primeru požara s požarne centrale ter prosta signala za prezračevanje v nizki/visoki hitrosti zaradi prekoračene spodnje/zgornje meje CO iz CO centrale.
Senzorji dima in CO, piktogrami, elektro povezave in gasilski tablo so zajeti v elektro načrtih!
Krmilna omara za prezračevanje in odvajanje dima za garaže za zgoraj opisane MODT in potisne ventilatorje ter dovod svežega zraka z ventilatorji. Za več con delovanja - 3 cone. Krmilna omara z oznako CE. Izvedene so vse varnostne funkcionalnosti, kot so redundanca prek preklopa odziva na izredne razmere v krmilnih in tokovnih tokokrogih ter obvezno aktiviranje prezračevanja. Priključitev na krmilne sisteme mora biti izvedena v skladu z EN 61140. Vse komponente morajo biti usklajene.
Funkcija delovanja:
V načinu prezračevanja se lahko vsak ventilator centralno preklopi na vrtilno frekvenco 1 ali vrtilno frekvenco 2. Trenutno uporabljena stikalna stopnja je prikazana optično na pripadajoči krmilni enoti. Vključena je vgrajena varnostna oprema za nadtok motorja. Po vklopu zaščite motorja se ventilator izklopi, napaka se prikaže optično na pripadajoči krmilni enoti in posreduje na centralni prikaz obvestila o napaki preko centralnega obvestila.
V načinu odvajanja dima se ventilator preklopi na vrtilno frekvenco 2. Integrirana varnostna oprema za prekoračitev toka motorja se med odvodom dima ne aktivira. Aktiviranje zaščite motorja ne izklopi ventilatorja. Preobremenitev motorja je prikazana samo optično na pripadajoči krmilni enoti in posredovana na centralni prikaz obvestila o napakah preko centralnega obvestila. V načinu odvajanja dima ventilator še naprej teče do točke mehanskega uničenja.
- Izvedba meritev in funkcionalnega pregleda elektroinštalacij z izdelavo zapisnikov in poročil za celoten sistem.
OPOMBA: Vse električne povezave so obdelane v načrtu električni instalacij.
npr.:
| tip: | SODECA | kompl | 1 | 0 | 0
8 |  | CFD SIMULACIJA
Izračun ventilacije garaže s CFD simulacijo. Za vsak dimni (požarni) sektor posebej.
- CFD simulacija potrjuje ustrezno število, velikost in postavitev potisnih ventilatorjev, s pripadajočim profilom hitrosti in potiskom. CFD simulacija zajema pisno poročilo v angleškem jeziku, vključno s filmom simulacije dima za vsak dimni sektor posebej. CFD simulacije se izdela pred začetkom gradnje in pred naročilom opreme za ODT in prezračevanje garaže.
OPOMBA: 1) V primeru, da simulacija pokaže drugačno število potisnih, dovodnih in odvodnih ventilatorjev se le-to upošteva. 2) Kompletna CO kontrola, požarno javljanje, elektro omare za odvodne ventilatorje, dimne lopute in vse kabelske povezave so zajete v elektro projektu.
Sistem mora biti certificiran s strani dobavitelja opreme za namen delovanja - MODT in prezračevanja garaže
|  |  | kos | 3 | 0 | 0
9 |  | VENTILACIJSKI KANALI ZA MODT - POŽARNO ODPOREN
Pravokotni ventilacijski kanal iz pocinkane pločevine. Kanali morajo biti izdelani v skladu z EN 12101-7, EN 1366-9, EN13501-4. Komplet s fazonskimi kosi (kolena, odcepi, odcepi za gibke cevi, lopute za enkratno nastavitev, čistine odprtine, redukcije...), ter drobnim spojnim in pritrdilnim materialom. Vsi deli ventilacijskih kanalov se opremijo z prirobičnimi spoji in tesnili. Požarna odpornost najmanj E300-90 minut (300°C, 90 min), singel, nadtlak 750 Pa. Vodeno v enem sektorju.
Priklop odvodnih ventilatorjev na AB jašek.
| tip: | b = 1,2÷2,0 mm
|  | Dobava in montaža: | kg | 1280 | 0 | 0
10 |  | NOSILNI MATERIAL - POŽARNO ODPOREN ZA ODVODNO VENTILACIJO
Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni materiala za ventilatorje in kanale, izdelavo podesta in zračne zapore sesalne strani odvodnih ventilatorjev v jašku, sestoječega iz: pohodne mreže jeklene mreže pocinkane, varilni material, nosilne objemke z zateznimi vijaki (npr: MUPRO), jeleni pocinkani profili (NPU in NPL), jekleni pocinkani perforiran tak, jeklene navojne palice in jekleni vijaki (M8, M10, M12), jekleni vložki za vgradnjo v zid ali beton. Požarna odpornost E300-90 (300°C, 90 min).
|  | Dobava in montaža: | kg | 650 | 0 | 0
11 |  | VENTILACIJSKI KANALI DOVODA SVEŽEGA ZRAKA
Pravokotni ventilacijski kanal iz pocinkane pločevine. Komplet s fazonskimi kosi (kolena, odcepi, T-kosi, odcepi za gibke cevi, lopute za enkratno nastavitev, čistine odprtine, redukcije...), ter drobnim spojnim in pritrdilnim materialom. Vsi deli ventilacijskih kanalov se opremijo z prirobičnimi spoji in tesnili. Vodeno v enem požarnem sektorju v jaških dovoda zraka, nadtlak maksimalno 750 Pa.
Priklop dovodnih ventilatorjev na AB jašek in podaljški kanalov dovodnih ventilatorjev v jašku.
| tip: | b = 1,2÷2,0 mm
|  | Dobava in montaža: | kg | 1080 | 0 | 0
12 |  | NOSILNI MATERIAL - ZA DOVODNO VENTILACIJO SVEŽEGA ZRAKA
Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni materiala za ventilatorje in kanale, izdelavo podesta in zračne zapore tlačne strani dovodnih ventilatorjev v jašku, sestoječega iz: pohodne mreže jeklene mreže pocinkane, varilni material, nosilne objemke z zateznimi vijaki (npr: MUPRO), jeleni pocinkani profili (NPU in NPL), jekleni pocinkani perforiran tak, jeklene navojne palice in jekleni vijaki (M8, M10, M12), jekleni vložki za vgradnjo v zid ali beton.
|  | Dobava in montaža: | kg | 480 | 0 | 0
13 |  | PREGLED SISTEMA
Zagon, nastavitve in meritve ventilacijskih sistemov, poučitev predstavnika investitorja in izdaja poročila.
| tip: | MODT | kompl | 1 | 0 | 0
14 |  | PREIZKUS SISTEMA
Hladni dimni preizkus in preverjanje delovanje celotnega sistema vključno z napravo za generacijo dima, vključno z izdelavo poročila. Preizkus se izvede za vsako dimno (požarno) cono posebej - posebej za vsako klet. S strani pooblaščene organizacije. Za tri cone.
| tip: | MODT / CO | kompl | 1 | 0 | 0
15 |  | SHEMA
Funkcionalna shema ventilacije, v okvirju s steklom in z drobnim materialom za pritrditev na zid.
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 | 0 | 0
|  | MODT IN VENTILACIJA GARAŽ |  |  |  | 0
OPOMBA:
| * | Zajemne in izpušne rešetke v okolici, na vpihih v garažo ter na zajemih v garaži so zajete v arhitekturi.

## VENT - SPRINKLER STROJNICA
302 |  | VENTILACIJA SPRINKLER STROJNICA |  |  |  | 0
No |  | Opis | enota | količina | cena/enota | cena
1 |  | VENTILATOR - KANALSKI
|  | Odvodni in dovodni kanalski ventilator, sestoječ iz: ohišje ventilatorja iz pocinkane pločevine, zvočno izolirano (sendvič izvedba z vmesno izolacijo 40 mm kamene volne), rotor z EC motorjem s termično zaščito, prirobični priključki za v kanal, obešali za pritrditev na strop, spodnja revezijsk vrata, servisno stikalo na ohišju. Komplet z brezstopenjskim stikalom - potenciometrom, za nastavitev pretočne količine zraka. Komplet z dušilci vibracij za pritrditev na kanal in z drobnim s pritrdilnim materialom. |  |  | 0
| npr.: | SODECA
| tip: | CL/PLUS/EC-8050 + MTP + 2x dušilci vibracij + servisno stikalo
V°z = 4.500 m3/h
dp = 325 Pa
P = 1.150 W (400 V)
T_zraka_max= 60°C
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 | 0 | 0
V°z = 4.000 m3/h
dp = 335 Pa
P = 1.150 W (400 V)
T_zraka_max= 60°C
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 | 0 | 0
2 |  | PROSTORSKI TERMOSTAT
Prostorski termostat za namestitev v prostor, za vklop in izklop delovanja ventilatorja, z nastavljivo temperaturo preklopa. Skladen s standardom EN 60947-5-1, EN 60730-1
npr.:
tip:
t=0÷60 °C
IP65
za ventilator 2× P = 1.150 W (400 V) - preklop preko elektro preklopa v elektro omari
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 | 0 | 0
3 |  | ČASOVNI RELE
Časovni rele z možnostjo nastavitve minimalnega časa delovanja ventilatorje ob vklopu ventilatorja preko termostata. Čas 0÷30 minut. Komplet s plastično zaščitno nadometno dozo s pokrovom.
za ventilator 2× P = 1.150 W (400 V) - preklop preko elektro preklopa v elektro omari
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 | 0 | 0
4 |  | ROČNO STIKALO
Ročno stikalo za vzrporedni vklop in izklop ventilatorja, mimo prostorskega termostata in časovnega releja, za nadometno montažo.
za ventilator P = 1.150 W (400 V) - preklop preko elektro preklopa v elektro omari
|  | Dobava in montaža: | kos | 2 | 0 | 0
5 |  | REŠETKA - ALUMINIJ DOVOD
Aluminijasta dovodan rešetka, s pomičnimi vodoranimi lamelami. Komplet z vgradnim okvirjem in drobnim materialom za pritrditev na pločevinasti kanal.
Dobava in montaža:
| npr.: | SYSTEMAIR
| tip: | NOVA-A-1-2-1000x300-UR-H-AN
|  | 1000×300 | kos | 2 | 0 | 0
6 |  | REŠETKA - ALUMINIJ ODVOD
Aluminijasta odvodna rešetka, s pomičnimi vodoranimi lamelami. Komplet z vgradnim okvirjem in drobnim materialom za pritrditev na pločevinasti kanal.
Dobava in montaža:
| npr.: | SYSTEMAIR
| tip: | NOVA-A-1-2-1000x300-UR-H-AN
|  | 800×300 | kos | 2 | 0 | 0
7 |  | MREŽA NA IZPUHU IN ZAJEMU V JAŠKIH
Mreža iz nerjaveče žice, oko 1,0 cm2, komplet z okvirjem za vgradnjo na kanal.
Dobava in montaža:
|  | 750×400 | kos | 2 | 0 | 0
8 |  | REVIZIJSKA ODPRTINA
Revizijska odprtina za okrogle in pravokotne ventilacijske kanale. Iz pocinkane pločevine.
Dobava in montaža:
| npr.: | SYSTEMAIR
| tip: |  | kos | 8 | 0 | 0
9 |  | PRAVOKOTNI in OKROGLI VENTILACIJSKI KANAL
Pravokotni ventilacijski kanali iz pocinkane pločevine izdelani po SIST EN 1505 in okrogli spiro kanali izdelani po SIST EN 1506, vključno z materialom za fazonske kose (kolena, odcepe, T-kose, odcepe za gibke cevi, lopute za enkratno nastavitev, čistine odprtine, redukcije...) Vsi deli ventilacijskih kanalov se opremijo z prirobičnimi (pravokotni kanali) in natičnimi (spiro kanali) spoji in tesnili. Izvedba skladno s standardom SIST EN 1507: tesnost razred B.
| tip: | b = 0,75÷1,2 mm
|  | Dobava in montaža: | kg | 4056 | 0 | 0
10 |  | POŽARNA OBLOGA VENTILACIJSKIH KANALOV
Požarna obloga ventilacijskih kanalov, iz silikatnih plošč, za oblaganje pločevinastih kanalv in inštalacije. Komplet z ojačitvami, kotniki, prekrivnimi letvami, lepilom, pritrdilnim materialom... Izdelane skladno s standardom SIST EN 13501-1: razred gorljivosti materiala A1, Izvedba skladno s standardom SIST EN 13501-4. Požarna odpornost min. 90 minut. Komplet z ustreznimi potrdili in certifikati.
Dobava in montaža:
| npr: | PROMAT
| tip: | PROMTECT - AD
Debelina: 40 mm
|  | Dobava in montaža: | m2 | 350 | 0 | 0
11 |  | NOSILNI MATERIAL
Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni materiala za kanale, sestoječ iz: varilni material, nosilne objemke z zateznimi vijaki in gumiranim vložkom, jeleni pocinkani profili (NPU in NPL), jekleni pocinkani perforiran tak, jeklene navojne palice in jekleni vijaki (M12, M14, M16), vložki za vgradnjo v zid ali beton...
|  | Dobava in montaža: | kg | 1250 | 0 | 0
12 |  | PREGLED SISTEMA
Nastavitev pretočnih količin in izvedba meritev, proizkus delovanja sistema in izdaja poročila.
|  | HVAC | kos | 1 | 0 | 0
13 |  | PREGLED SISTEMA
Šolanje predstavnika in vestitorja s sestavo zapisnika.
|  | HVAC | kos | 1 | 0 | 0
|  | VENTILACIJA SPRINKLER STROJNICA |  |  |  | 0
OPOMBA:
| * | Zajemne in izpušne rešetke v okolici so zajete v arhitekturi.

## VENT - TRAFO PROSTOROV
303 |  | VENTILACIJA TRAFO PROSTOROV |  |  |  | 0
No |  | Opis | enota | količina | cena/enota | cena
1 |  | VENTILATOR - AKSIALNI ODVOD
|  | Odvodni aksialni ventilator, sestoječ iz: ohišje ventilatorja iz pocinkane pločevine, rotor z EC motorjem s termično zaščito, rotor iz ojačanega polyamida, zaščitna mreža, servisno stikalo na ohišju. Komplet z drobnim s pritrdilnim materialom. Tok zraka preko motorja skozi rotor. |  |  | 0
| npr.: | SODECA
| tip: | HEP-35-2T/H + servisno stikalo + zaščitna mreža
V°z = 4.000 m3/h
dp = 135 Pa
P = 650 W (400 V); IP65
T_zraka= -25°C ÷ +45°C
A×A= 465×465 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 8 | 0 | 0
2 |  | VENTILATOR - AKSIALNI DOVOD
|  | Dovodni aksialni ventilator, sestoječ iz: ohišje ventilatorja iz pocinkane pločevine, rotor z EC motorjem s termično zaščito, rotor iz ojačanega polyamida, zaščitna mreža, servisno stikalo na ohišju. Komplet z drobnim s pritrdilnim materialom. Tok zraka iz rotorja preko motorja. |  |  | 0
| npr.: | SODECA
| tip: | HEP-35-2T/H + servisno stikalo + zaščitna mreža
V°z = 4.000 m3/h
dp = 170 Pa
P = 650 W (400 V); IP65
T_zraka= -25°C ÷ +45°C
A×A= 465×465 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 8 | 0 | 0
3 |  | KRMILNIK VENTILATORJEV
Elektronski krmilnik s spremenljivo hitrostjo, za AC motorje. Z možnostjo spreminjanja hitrosti ventilatorje glede na temperaturo okolice. Z displejem. Značilnosti: • Pretvorniki za spreminjanje hitrosti in frekvence aksialnih ventilatorjev s trifaznimi motorji. • Napajanje pretvornika: • Trifazni (VSD3/A-RFT): 380–480 V 50/60 Hz. • V skladu z direktivo o elektromagnetni združljivosti 2014/30/EU, direktivo o nizki napetosti 2014/35/EU in direktivo o varnosti strojev 2006/42/ES. • Vhod za zagon/izklop za izklop/omogočanje pogona. • Vhod 0–10 V za regulacijo hitrosti. • Povezava z vodilom ModBus RTU. • Stopnjo zaščite IP66. V skladu z normami: • UNE EN 61800-3: elektromotorni pogoni s spremenljivo hitrostjo. Standard za izdelke, povezane z EMC, vključno s specifičnimi preskusnimi metodami. • UNE EN 61800-5-1: elektromotorni pogoni s spremenljivo hitrostjo. Varnostne zahteve. Električne, toplotne in energetske. • UNE EN 60204-1: varnost strojev. Električna oprema strojev. Splošne zahteve. • UNE EN 55011: omejitve in metode za merjenje značilnosti, povezanih z radioelektričnimi motnjami industrijskih, znanstvenih in medicinskih naprav (ICM), ki proizvajajo radiofrekvenčno energijo. • IEC 60529: specifikacije za stopnje zaščite v zaprtih prostorih.
Komplet s prostorskim temperaturnim tipalom, s kabelsko povezavo tipala, v dolžini trase 7,0 m.
| npr.: | SODECA
| tip: | VSD3/A-RFT-1-IP66
P_max=750 W (400 V)
IP66
|  | Dobava in montaža: | kos | 16 | 0 | 0
4 |  | ROČNO STIKALO
Ročno stikalo za vzrporedni vklop in izklop ventilatorja, mimo frekvenčnika in temperaturnega tipala, za nadometno montažo.
za ventilator P = 650 W (400 V) - preklop preko elektro preklopa v elektro omari
|  | Dobava in montaža: | kos | 16 | 0 | 0
5 |  | PROTIPOVRATNA LOPUTA
Protipovratna loputa za vgradnjo v okrogli kanal, mehanske izvedbe.
Dobava in montaža:
| npr.: | SYSTEMAIR
tip:
|  | DN355 | kos | 16 | 0 | 0
| * | Točno mero se določi na objektu, glede na dejansko dobavljene ventilatorje.
6 |  | PRAVOKOTNI in OKROGLI VENTILACIJSKI KANAL
Pravokotni ventilacijski kanali iz pocinkane pločevine izdelani po SIST EN 1505 in okrogli spiro kanali izdelani po SIST EN 1506, vključno z materialom za fazonske kose (kolena, odcepe, T-kose, odcepe za gibke cevi, lopute za enkratno nastavitev, čistine odprtine, redukcije...) Vsi deli ventilacijskih kanalov se opremijo z prirobičnimi (pravokotni kanali) in natičnimi (spiro kanali) spoji in tesnili. Izvedba skladno s standardom SIST EN 1507: tesnost razred B.
| tip: | b = 0,75÷1,2 mm
|  | Dobava in montaža: | kg | 85 | 0 | 0
7 |  | NOSILNI MATERIAL
Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni materiala za kanale, sestoječ iz: varilni material, nosilne objemke z zateznimi vijaki in gumiranim vložkom, jeleni pocinkani profili (NPU in NPL), jekleni pocinkani perforiran tak, jeklene navojne palice in jekleni vijaki (M12, M14, M16), vložki za vgradnjo v zid ali beton...
|  | Dobava in montaža: | kg | 34 | 0 | 0
8 |  | PREGLED SISTEMA
Nastavitev pretočnih količin in izvedba meritev, proizkus delovanja sistema in izdaja poročila.
|  | HVAC | kos | 16 | 0 | 0
9 |  | PREGLED SISTEMA
Šolanje predstavnika in vestitorja s sestavo zapisnika.
|  | HVAC | kos | 1 | 0 | 0
|  | VENTILACIJA TRAFO PROSTOROV |  |  |  | 0
OPOMBA:
| * | Zajemne in izpušne rešetke v okolici so zajete v arhitekturi.

## VENT - DIESEL AGREGAT
304 |  | VENTILACIJA DIESEL AGREGAT |  |  |  | 0
No |  | Opis | enota | količina | cena/enota | cena
1 |  | ZAPORNA ŽALUZIJA
Zaporna žaluzija, iz pocinkane pločevine, s prirobičnima priključkoma, vzporedne lamele opremljene, mehanizem za zapiranje in odpiranje s pomočjo elektromotorja, elektromotor hitre izvedbe - odpiranje v odprti položaj s hitrostjo 20 sekund do 100% odprtosti. V primeru izpada elektrike in če so žaluzija odpre, mora ostato žaluzija v odprtem položaju. Razred tesnenja 1, po EN 1751. Komplet s tesnili in vijačnim materijalom.
Dobava in montaža:
| npr.: | SYSTEMAIR
| tip: | RK-S + NMD - 230
A×B= 1600×1250 mm
v'=7056 m3/h
dp=3 Pa pri 5 % odprtosti
|  | U=230 V | kos | 4 | 0 | 0
| * | Napetost elektromotorja preveriti glede na dejansko dobavljen sistem agregata!
2 |  | DUŠILEC VIBRACIJ
Dušilec vibracij za montažo na kanal, s prirobičnimi priključki. Dimenzijo se prilagodi kanalu.
Dobava in montaža:
| npr.: | SYSTEMAIR
tip:
|  | A×B= 1200×700 mm | kos | 1 | 0 | 0
|  | A×B= 1500×1000 mm | kos | 1 | 0 | 0
3 |  | PRAVOKOTNI in OKROGLI VENTILACIJSKI KANAL
Pravokotni ventilacijski kanali iz pocinkane pločevine izdelani po SIST EN 1505 in okrogli spiro kanali izdelani po SIST EN 1506, vključno z materialom za fazonske kose (kolena, odcepe, T-kose, odcepe za gibke cevi, lopute za enkratno nastavitev, čistine odprtine, redukcije...) Vsi deli ventilacijskih kanalov se opremijo z prirobičnimi (pravokotni kanali) in natičnimi (spiro kanali) spoji in tesnili. Izvedba skladno s standardom SIST EN 1507: tesnost razred B.
| tip: | b = 0,75÷1,2 mm
|  | Dobava in montaža: | kg | 460 | 0 | 0
4 |  | NOSILNI MATERIAL
Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni materiala za kanale, sestoječ iz: varilni material, nosilne objemke z zateznimi vijaki in gumiranim vložkom, jeleni pocinkani profili (NPU in NPL), jekleni pocinkani perforiran tak, jeklene navojne palice in jekleni vijaki (M12, M14, M16), vložki za vgradnjo v zid ali beton..
|  | Dobava in montaža: | kg | 185 | 0 | 0
5 |  | TESNENJE PREBOJA KANALA
Tesnenje preboja kanala skozi AB zid v jašek, s tesnilno maso (silikonska masa, korekturna malta,…), komplet z zidno rozeto.
Dobava in montaža:
|  | L=3,8 m - dolžina tesnilne linije | kos | 1 | 0 | 0
|  | L=5,0 m - dolžina tesnilne linije | kos | 1 | 0 | 0
6 |  | PREGLED SISTEMA
Nastavitev pretočnih količin in izvedba meritev, proizkus delovanja sistema in izdaja poročila.
|  | HVAC | kos | 2 | 0 | 0
7 |  | PREGLED SISTEMA
Šolanje predstavnika in vestitorja s sestavo zapisnika.
|  | HVAC | kos | 1 | 0 | 0
|  | VENTILACIJA DIESEL AGREGAT |  |  |  | 0
OPOMBA:
| * | Zajemne in izpušne rešetke v okolici so zajete v arhitekturi.

## VENT - SKUPNI PROSTORI
305 |  | VENTILACIJA SKUPNIH PROSTOROV |  |  |  | 0
No |  | Opis | enota |  | cena/enota | cena
1 |  | REKUPERATOR TOPLOTE ZRAKA - SPUŠČENI STROP
Kompaktna prezračevalna naprava za dovod in odvod zraka z rekuperacijo toplote za montažo pod strop. Glavni deli: ohišje iz jeklene pločevine, zvočno in toplotno izolirano, rotacijski rekuperator toplote, 2× radialni ventilator za dovajanje zraka z elektromotornim pogonom, senzor prostorske temperature, senzor zunanje temperature, dovodni filter (F7), odvodni filter (M5), diferenčni presostat filter, 4× priključni nastavki za dovodni in odvodni ventilacijski kanal, električni priključni in krmilni modul (možnost priključitve RS485, TTL...). Komplet z električni predgrelnikom. Komplet z daljinskim krmilnikom (C6.2) s funkcijami: vklop/izklop, izbira hitrosti, časovni programator, alarm filtra.
Zagon in regulacija obratovanja.
| npr.: | KOMFOVENT
| tip: | DOMEKT CF 200 F C8
V°s = 150 m3/h
dp,s = 100 Pa
V°e = 150 m3/h
dp,e = 110 Pa
ɳ = 88 % (EN308)
P = 2×41 W (230 V)
P = 0,5 kW (električni grelnik)
P = 0,5 kW (električni predgrelnik)
L×B/H = 1100×560/294 mm
Priključki: Ø160
m = 28 kg
|  | Dobava in montaža: | kos | 2 | 0 | 0
| tip: | DOMEKT CF 700 F C6M
V°s = 630 m3/h
dp,s = 150 Pa
V°e = 630 m3/h
dp,e = 150 Pa
ɳ = 88 % (EN308)
P = 2x176 W (230 V)
P = 1,0 kW (električni grelnik)
P = 1,0 kW (električni predgrelnik)
L×B/H = 1406×875/344 mm
Priključki: Ø250
m = 84 kg
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 | 0 | 0
| tip: | DOMEKT CF 700 F C6M
V°s = 460 m3/h
dp,s = 110 Pa
V°e = 465 m3/h
dp,e = 100 Pa
ɳ = 88 % (EN308)
P = 2x176 W (230 V)
P = 1,0 kW (električni grelnik)
P = 1,0 kW (električni predgrelnik)
L×B/H = 1406×875/344 mm
Priključki: Ø250
m = 84 kg
|  | Dobava in montaža: | kos | 4 | 0 | 0
2 |  | VENTILATOR - KANALSKI PRAVOKOTEN
Odvodni kanalski ventilator sestoječ iz: izolirano ohišje ventilatorja za pravokotne kanale, ventilatorski rotor, EC elektromotor. Komplet s pritrdilnim materialom.
| npr.: | SYSTEMAIR
| tip: | RS 60-35 EC sileo izol. Vent.
V°z = 2650 m3/h
dp = 265 Pa
Priključka: 600×35 mm
P = 524 W (230 V, IP 44)
|  | Dobava in montaža: | kos | 5 | 0 | 0
3 |  | VENTILATOR - KANALSKI OKROGEL
Kanalski ventilator sestoječ iz: ohišje ventilatorja za okrogle kanale, ventilatorski rotor, EC elektromotor, komplet s pritrdilnim materialom.
| npr.: | SYSTEMAIR
| tip: | Prio ECO 100 EC
V° = 90 m3/h
dp = 72 Pa
Priključka: Ø100
P = 30 W (230 V)
|  | Dobava in montaža: | kos | 2 | 0 | 0
| tip: | Prio ECO 125 EC
V° = 135 m3/h
dp = 85 Pa
Priključka: Ø125
P = 55 W (230 V)
|  | Dobava in montaža: | kos | 8 | 0 | 0
| tip: | Prio ECO 150 EC
V° z = 225 m3/h
dp = 130 Pa
Priključka: Ø150
P = 63 W (230 V)
|  | Dobava in montaža: | kos | 9 | 0 | 0
| tip: | Prio ECO 200 EC
V° z = 450 m3/h
dp = 100 Pa
Priključka: Ø200
P = 123 W (230 V)
|  | Dobava in montaža: | kos | 12 | 0 | 0
| tip: | Prio ECO 250 EC
V° z = 900 m3/h
dp = 151 Pa
Priključka: Ø200
P = 169 W (230 V)
|  | Dobava in montaža: | kos | 3 | 0 | 0
4 |  | STIKALO - REGULATOR HITROSTI, PODOMETNI
Enofazno stikalo ventilatorja, z zvezno regulacijo vrtljajev. Za montažo v dozo.
| npr.: | SASTEMAIR
| tip: | MTV-1/010 0-10V
U = 230 V
Ui = 0÷10 V
|  | Dobava in montaža: | kos | 39 | 0 | 0
5 |  | VENTILATOR - KANALSKI OKROGEL
Kanalski ventilator sestoječ iz: ohišje ventilatorja za okrogle kanale, ventilatorski rotor, DC elektromotor, komplet s pritrdilnim materialom.
| npr.: | SYSTEMAIR
| tip: | Prio ECO 125
V° = 100 m3/h
dp = 96 Pa
Priključka: Ø125
P = 32 W (230 V)
|  | Dobava in montaža: | kos | 11 | 0 | 0
6 |  | STIKALO - REGULATOR HITROSTI
Enofazno stikalo ventilatorja, z trenmi pozicijami (0,1,2). Pozicija 0 nedelujoč, pozicija 1in 2 delovanje z različnimi močmi. Za nadometno montažo.
| npr.: | SASTEMAIR
| tip: | MC2 step switch 0-1-2
U = 230 V
|  | Dobava in montaža: | kos | 11 | 0 | 0
7 |  | DUŠILEC ZVOKA - KVADRAT
Dušilna enota za pravokotni kanal, izdelana iz toplo pocinkane pločevine, z vgrajenimi dušilnimi kulisami in prirobičnima priključkoma
| npr.: | SYSTEMAIR
| tip: | LDR 60-35
B×H= 600×350 mm
L = 950 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 5 | 0 | 0
8 |  | DUŠILEC ZVOKA - OKROGEL
Ovalni dušilec zvoka: ohišje iz aluminijaste pločevine, z notranjim dušilnim obodom.
| npr.: | SYSTEMAIR
| tip: | LDC 100-900
Priključek: Ø100
L×D = 900 × Ø200 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 2 | 0 | 0
| tip: | LDC 125-900
Priključek: Ø125
L×D = 900 × Ø224 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 14 | 0 | 0
| tip: | LDC 150-900
Priključek: Ø150
L×D = 900 × Ø250 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 9 | 0 | 0
| tip: | LDC 200-900
Priključek: Ø200
L×D = 900 × Ø300 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 28 | 0 | 0
| tip: | LDC 250-900
Priključek: Ø250
L×D = 900 × Ø355 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 6 | 0 | 0
9 |  | ZAŠČITNA REŠETKA - O
Okrogla zaščitna mreža, jeklena kromirana. Komplet s pritrdilnim materialom.
Dobava in montaža:
| npr.: | SYSTEMAIR
| tip: | SG-100 | kos | 2 | 0 | 0
| tip: | SG-125 | kos | 19 | 0 | 0
| tip: | SG-150 | kos | 9 | 0 | 0
| tip: | SG-200 | kos | 14 | 0 | 0
| tip: | SG-250 | kos | 3 | 0 | 0
10 |  | SAMODVIŽNA LOPUTA:
Samodvižna protipovratna loputa za zračni kanal, iz pocinkane pločevine.
Dobava in montaža:
| npr.: | SASTEMAIR
| tip: | RSK-125 | kos | 2 | 0 | 0
| tip: | RSK-250 | kos | 1 | 0 | 0
11 |  | REŠETKA - ZUNANJA
Zunanja rešekta iz eloksiraneih aluminijastih profilov, s širokimo lamelami. Komplet s protimrčesno mrežo in pritrdilnim okvirjem. Komplet z drobnim materialom za vgradnjo na kanal ali za vgradnjo v zid.
Dobava in montaža:
| npr.: | SYSTEMAIR
| tip: | PZALS 200×200 | kos | 4 | 0 | 0
| tip: | PZALS 300×300 | kos | 4 | 0 | 0
| tip: | PZALS 355×355 | kos | 2 | 0 | 0
12 |  | REŠETKA - ZUNANJA
Zunanja rešekta iz eloksiraneih aluminijastih profilov, s širokimo lamelami. Komplet s protimrčesno mrežo in pritrdilnim okvirjem. Komplet z drobnim materialom za vgradnjo na kanal ali za vgradnjo v zid.
Dobava in montaža:
| npr.: | SYSTEMAIR
| tip: | YGC-125 | kos | 33 | 0 | 0
| tip: | YGC-200 | kos | 3 | 0 | 0
13 |  | OKRLOGLI VENTIL - ODVOD
Okrogli prezračevalni difuzor iz vroče cinkane pločevine. Bavano RAL 9010 - bela.
Komplet z drobnim pritrdilnim materialom in dvema objemnima jeklenima spojkama s samozateznim vijakoma za priključitev na gibko cev.
Dobava in montaža:
| npr.: | SYSTEMAIR
| tip: | BALANCE-E-100 | kos | 169 | 0 | 0
14 |  | OKRLOGLI DIFUZOR-DOVOD
Okrogli prezračevalni difuzor iz vroče cinkane pločevine. Bavano RAL 9010 - bela.
Priključna komora iz pocinkane pločevine z regulacijsko loputo, difuzisko pločevino in parozaporno toplotno izolacijo.
Komplet z drobnim pritrdilnim materialom in dvema objemnima jeklenima spojkama s samozateznim vijakoma za priključitev na gibko cev.
Dobava in montaža:
| npr.: | SYSTEMAIR
| tip: | TFF-100 + A-THOR | kos | 2 | 0 | 0
| tip: | TFF-125 + A-THOR | kos | 5 | 0 | 0
| tip: | TFF-160 + A-THOR | kos | 9 | 0 | 0
15 |  | OKRLOGLI VENTIL - ODVOD
Okrogli prezračevalni difuzor iz vroče cinkane pločevine z možnostjo nastavitve pretoka. Bavano RAL 9010 - bela.
Komplet z drobnim pritrdilnim materialom in dvema objemnima jeklenima spojkama s samozateznim vijakoma za priključitev na gibko cev.
Dobava in montaža:
| npr.: | SYSTEMAIR
| tip: | EFF-100 | kos | 52 | 0 | 0
| tip: | EFF-125 | kos | 1 | 0 | 0
16 |  | REŠETKA - ENOJNE LAMELE
Aluminijasta rešetka za dovod ali odvod zraka, z nastavlljivimi lamelami. Komplet montažnim okvirjem. Komple z drobnim materialom za pritrditev na pločevinasti kanal.
Dobava in montaža:
| npr.: | SYSTEMAIR
| tip: | NOVA-A-1-200×100-UR-H-SW | kos | 4 | 0 | 0
17 |  | REŠETKA - DOVOD
Aluminijasta rešetka za dovod ali odvod zraka. Komplet montažnim okvirjem in z loputo za regulacijo pretočne količine zraka. Komple z drobnim materialom za pritrditev na pločevinasti kanal.
Dobava in montaža:
| npr.: | SYSTEMAIR
| tip: | NOVA-H-1-2-1000×500-SW | kos | 15 | 0 | 0
18 |  | POŽARNA LOPUTA - KVADRATNA MOTORNA 24
Požarna loputa pravokotnega preseka. Ohišje iz pocinkane pločevine. Požarna obojestranska odpornos EI 90-S (s certifikatom), dimotesna - po EN 13501-3, obojestransko odporna (i-o), izdelane v skladu z SIST EN 15650. Oprema: - elektromotorni pogon povratno vzmetjo in končnimi stikali (BF 230-T, U= 24 V) - termično sprožilo z vgrajeno testno tipko, temperatura sprožitve 72 °C - revizijska odprtina. Preizkušena po EN 1366-2. Za vgradnjo v lahke in masivne stene. Vgradnja s požarnim tesnjemnem odprtine. S priključnim kompenzacijskim kosom za vgradnjo med loputo in kanal, komplet z ozemljitveno premostitvijo, izvedba vgradnje po ÖNORM H 6031.
Dobava in montaža:
| * | Pred dobavo požarnih loput mora napetost elektromotornega pogona potrditi projektant elektro inšatlacij!
| npr.: | SYSTEMAIR
| tip: | FDS-3G-350x350-B24T | kos | 2 | 0 | 0
| tip: | FDS-3G-400x200-B24T | kos | 24 | 0 | 0
| tip: | FDS-3G-600x350-B24 | kos | 12 | 0 | 0
| tip: | FDS-3G-1000x500-B24T | kos | 2 | 0 | 0
| tip: | FDS-3G-1200x500-B24T | kos | 2 | 0 | 0
19 |  | POŽARNA LOPUTA - OKROGLA MOTORNA 24
Požarna loputa okroglega preseka. Ohišje iz pocinkane pločevine. Požarna obojestranska odpornos EI 90-S (s certifikatom), dimotesna - po EN 13501-3, obojestransko odporna (i-o), izdelane v skladu z SIST EN 15650. Oprema: - elektromotorni pogon povratno vzmetjo in končnimi stikali (BF 230-T, U= 24 V) - termično sprožilo z vgrajeno testno tipko, temperatura sprožitve 72 °C - revizijska odprtina. Preizkušena po EN 1366-2. Za vgradnjo v lahke in masivne stene. Vgradnja s požarnim tesnjemnem odprtine. S priključnim kompenzacijskim kosom za vgradnjo med loputo in kanal, komplet z ozemljitveno premostitvijo, izvedba vgradnje po ÖNORM H 6031.
Dobava in montaža:
| * | Pred dobavo požarnih loput mora napetost elektromotornega pogona potrditi projektant elektro inšatlacij!
| npr.: | SYSTEMAIR
| tip: | FDR-3G-100-B24T | kos | 63 | 0 | 0
| tip: | FDR-3G-125-B24T | kos | 21 | 0 | 0
| tip: | FDR-3G-150-B24T | kos | 19 | 0 | 0
| tip: | FDR-3G-200-B24T | kos | 12 | 0 | 0
| tip: | FDR-3G-250-B24T | kos | 3 | 0 | 0
20 |  | POŽARNA LOPUTA Z MREŽO- OKROGLA MOTORNA 24
Požarna loputa okroglega preseka. Ohišje iz pocinkane pločevine. Požarna obojestranska odpornos EI 90-S (s certifikatom), dimotesna - po EN 13501-3, obojestransko odporna (i-o), izdelane v skladu z SIST EN 15650. Oprema: - elektromotorni pogon povratno vzmetjo in končnimi stikali (BF 230-T, U= 24 V) - termično sprožilo z vgrajeno testno tipko, temperatura sprožitve 72 °C - revizijska odprtina. - Z zaščitno mrežo na eni strani. Preizkušena po EN 1366-2. Za vgradnjo v lahke in masivne stene. Vgradnja s požarnim tesnjemnem odprtine. S priključnim kompenzacijskim kosom za vgradnjo med loputo in kanal, komplet z ozemljitveno premostitvijo, izvedba vgradnje po ÖNORM H 6031.
Dobava in montaža:
| * | Pred dobavo požarnih loput mora napetost elektromotornega pogona potrditi projektant elektro inšatlacij!
| npr.: | SYSTEMAIR
| tip: | FDR-3G-OF-200-B24T | kos | 7 | 0 | 0
| tip: | FDR-3G-OF-250-B24T | kos | 2 | 0 | 0
21 |  | OBZIDAVA IN POŽARNO TESNENJE POŽARNIH LOPUT
Obzidava in požarno tesnenje požarnih loput, v skladu z zahtevami o vgradnji s strani proizvajalca, komplet s tesnilnim materialom.
|  | Dobava in montaža: | kos | 169 | 0 | 0
22 |  | GIBLJIVA ALUMINIJASTA CEV
Gibljiva aluminijasta cev ojačana z jekleno spiralno. Negorljiva A1 - SIST EN 13501.
Dobava in montaža:
| npr.: | PICHLER
| tip: | MO - 100 | m | 105 | 0 | 0
| tip: | MO - 125 | m | 2 | 0 | 0
23 |  | GIBLJIVA IZOLIRANA CEV
Gibljiva aluminijasta cev, izolirana s stekleno volno debeline 25 mm, ojačana z jekleno spiralno. Negorljiva A1 - SIST EN 13501.
Dobava in montaža:
| npr.: | PICHLER
| tip: | MOK - 100 | m | 5 | 0 | 0
| tip: | MOK - 125 | m | 10 | 0 | 0
| tip: | MOK - 160 | m | 20 | 0 | 0
24 |  | VENTILACIJSKI KANAL
Pravokotni in okrogli SPIRO ventilacijski kanal iz pocinkane pločevine, izdelani po SIST EN 1505. Komplet s fazonskimi kosi (kolena, odcepi, T-kosi, odcepi za gibke cevi, lopute za enkratno nastavitev, čistine odprtine, redukcije...),ter drobnim spojnim in pritrdilnim materialom. Vsi deli ventilacijskih kanalov se opremijo z prirobičnimi spoji in tesnili. Izvedba skladno s standardom SIST EN 1507: tesnost razred B.
| tip: | b = 0,8÷1,2 mm
|  | Dobava in montaža: | kg | 12300 | 0 | 0
25 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA - PLOŠČE
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, v ploščah, difuzijska upornost (mi > 7000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. (izolacija za dovod in odvod voden v zunanjosti)
| npr.: | ARMACELL
| tip: | AF-25 (b= 25,0 mm) | m2 | 65 | 0 | 0
26 |  | IZOLACIJA - MINERALNA ROLA (LAMELNA BLAZINA)
Izolacija iz kamene volne v roli, prevlečena s parozaporno aluminijasto folijo,(SIST EN 13162), odpornost na ogenj A1 (SIST EN 13501-1), komplet z pritrdilnim materialom in samolepilnimi trakovi…
Dobava in montaža:
| npr.: | KNAUF
| tip: | THERMO-TEK LM ECO ALU; B= 20mm (0,037 W/m2K) | m2 | 920 | 0 | 0
27 |  | NOSILNI MATERIAL
Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni materiala za kanale in izdelavo podesta za klimat, sestoječega iz: varilni material, nosilne objemke z zateznimi vijaki in gumiranim vložkom (npr: MUPRO), jeleni pocinkani profili (NPU in NPL), jekleni pocinkani perforiran tak, jeklene navojne palice in jekleni vijaki (M8, M10, M12), vložki za vgradnjo v zid ali beton, prirobnicami s tesnilnim in pritrdilnim materialom. Iz pocinkanega materijala in nerjavečega jekla. Za celotne kanale in klimat na strehi.
|  | Dobava in montaža: | kg | 3500 | 0 | 0
28 |  | PREGLED SISTEMA
Nastavitve in meritve ventilacijskih sistemov, podučitev predstavnika investitorja in izdaja poročila.
|  | HVAC | kpl | 1 | 0 | 0
29 |  | SHEMA SISTEMA
|  | Shema sistema, komplet z okvirjem in obešalom. | kos | 6 | 0 | 0
|  | VENTILACIJA SKUPNIH PROSTOROV |  |  |  | 0
OPOMBA:
Izdelava prebojev NI zajeta v popisih strojnih instalacij.

## VENT - NADZEMNI DEL
306 |  | VENTILACIJA - NADZEMI DEL |  |  |  | 0
No |  | Opis | enota | količina | cena/enota | cena
1 |  | KLIMAT - ZUNANJE IZVEDBE
Klima naprava, horizontalna, dvoetažna, rotacijski regenerator za montažo na strehi. Višina strehe na koti cca. +26 m.
Osnovni elementi:
Dvoetažna klimatska naprava zunanja izvedbe na nosilnem podstavku iz pocinkane jeklene pločevine za pritrditev nosilnih nogic. Streha klimatske naprave za zunanjo postavitev z odkapnim delom.
Modulno ohišje klimata izdelno iz vroče pocinkanih jeklenih profilov, dvostensko ohišje z epoksi nanosom, z vmesno izolacijo iz kamene volne debeline 50 mm, požarno odporna razreda A1 po DIN 4102, naprava barvana s praškasto barvo RAL .......
1× Dovodna žaluzija (ON-OFF) z elektromotornim pogonom na priključku dovoda.
1× Filter, DOVOD kvalitete (F7) ePM2.5 70%, s tlačnimi stikali za kontrolo zamazanosti.
1× Rotacijski rekuprator toplote z okvirjem iz aluminija. Satovje izdelano iz aluminija, prevlečeno z Zeolit barvo. Rekuperator opremljen z motornim pogonom, s spremenljivim številom vrtljajev rotorja. Rotor ima 2,5° čistilni sektor.
1× Dovodna ventilatorska enota, s prostotekočim ventilator z nazaj zakrivljenimi lopaticami, dinamično uravnotežen po ISO 1940. EC elektromotor. Tlačna tipala. Ventilatorski sklop montiran preko izolatorjev vibracij na ohišje enote. Stikalo za izklop v primeru odpiranja vrat.
1× Grelna enota z notranjimi priključki (medij je voda-voda), sestavljena iz okvira, lamelnega paketa in zbiralnih cevi z navojnimi priključki komplet s proti zamrzovalnim termostatom. Register ja na vodilih za izvlek.
1× Prazna enota.
1× Hladilna enota z notranjimi priključki (medij je voda-voda), sestavljena iz okvira, lamelnega paketa in zbiralnih cevi z navojnimi priključki. Register ja na vodilih za izvlek. Komplet z banjo iz nerjavečega materiala, za odvod kondenzata iz nerjavečega materiala.
1× Eliminator vodnih kapljic izdelan iz okvira iz Al profilov in plastičnih lamel. Eliminator je nameščen na vodilih. Komplet z banjo iz nerjavečega materiala, za odvod kondenzata iz nerjavečega materiala.
1× Vrečasti filter, ODVOD kvalitete (M5) Coarse 70%, s tlačnimi stikali za kontrolo zamazanosti.
1× Prazna enota za morebitno montažo krmilnika.
1× Odvodna ventilatorska enota, s prostotekočim ventilator z nazaj zakrivljenimi lopaticami, dinamično uravnotežen po ISO 1940. EC elektromotor. Tlačna tipala. Ventilatorski sklop montiran preko izolatorjev vibracij na ohišje enote. Stikalo za izklop v primeru odpiranja vrat.
1× Odvodna žaluzija (ON-OFF) z elektromotornim pogonom na priključko izpuha.
3× sifon na priključkih kondenza, s kroglico (nadtlačni podtlačni) 4× dušilci vibracij za priključitev kanalov na klimate 1× komplet nosilnih nogic s protivibracijskimi gumi vložki 1× komplet osvetljava v klimatu
| * | Stran odpiranja in priključke se preveri na objektu!
| * | Klimat v skladu s PURES-om in zahtevami ErP.
| npr.: | SYSTEMAIR
| tip: | KA HSI-6-3 (AHU.1)
| * | Ventilator dovod:
dovod zraka DOV = 13.930 m3/h
eksterni padec tlaka na dovodu DOV = 495 Pa
električna moč dovoda DOV = 2x 3,4 kW (400 V)
| * | Vodni grelnik:
zunanji / notranji zrak = -13°C (80%) / 22° (40%)
vpihovalni dovodni zrak gretja = 26°C
temperatura vode: 45/40°C
grelna moč moč = 50,8 kW
| * | Vodni hladilnik:
zunanji / notranji zrak = 31°C (50%) / 24° (55%)
vpihovalni dovodni zrak faza hlajenja = 18 °C
temperatura vode: 7/12 °C
hladilna moč = 47,9 kW
| * | Rekuperator:
Izkoristek rekuperatorja - suhi temperaturni: 81 %
| * | Ventilator odvod:
odvod zraka ODV = 13.930 m3/h
eksterni padec tlaka na dovodu ODV = 535 Pa
električna moč dovoda ODV = 2x 3,4 kW (400 V)
m = 2.200 kg
L×B/H= 4.600×1.970/2.235 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 | 0 | 0
| tip: | KA HSI-7-4 (AHU.2)
| * | Ventilator dovod:
dovod zraka DOV = 19.130m3/h
eksterni padec tlaka na dovodu DOV = 495 Pa
električna moč dovoda DOV = 2x 4,6 kW (400 V)
| * | Vodni grelnik:
zunanji / notranji zrak = -13°C (80%) / 22° (40%)
vpihovalni dovodni zrak gretja = 26°C
temperatura vode: 45/40°C
grelna moč moč = 69,1 kW
| * | Vodni hladilnik:
zunanji / notranji zrak = 31°C (50%) / 24° (55%)
vpihovalni dovodni zrak faza hlajenja = 18 °C
temperatura vode: 7/12 °C
hladilna moč = 64,9 kW
| * | Rekuperator:
Izkoristek rekuperatorja - suhi temperaturni: 81 %
| * | Ventilator odvod:
odvod zraka ODV = 19.080 m3/h
eksterni padec tlaka na dovodu ODV = 470 Pa
električna moč dovoda ODV = 2x 4,6 kW (400 V)
m = 2.900 kg
L×B/H= 4.900×2.275/2.845 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 | 0 | 0
| tip: | KA HSI-5-3 (AHU.03)
| * | Ventilator dovod:
dovod zraka DOV = 9.800 m3/h
eksterni padec tlaka na dovodu DOV = 430 Pa
električna moč dovoda DOV = 4,6 kW (400 V)
| * | Vodni grelnik:
zunanji / notranji zrak = -13°C (80%) / 22° (40%)
vpihovalni dovodni zrak gretja = 26°C
temperatura vode: 45/40°C
grelna moč moč = 35,4 kW
| * | Vodni hladilnik:
zunanji / notranji zrak = 31°C (50%) / 24° (55%)
vpihovalni dovodni zrak faza hlajenja = 18 °C
temperatura vode: 7/12 °C
hladilna moč = 33,6 kW
| * | Rekuperator:
Izkoristek rekuperatorja - suhi temperaturni: 81 %
| * | Ventilator odvod:
odvod zraka ODV = 9.840 m3/h
eksterni padec tlaka na dovodu ODV = 460 Pa
električna moč dovoda ODV = 4,6 kW (400 V)
m = 1.800 kg
L×B/H= 4.240×1.665/2.235 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 | 0 | 0
| tip: | KA HSI-5-3 (AHU.04)
| * | Ventilator dovod:
dovod zraka DOV = 10.360 m3/h
eksterni padec tlaka na dovodu DOV = 450 Pa
električna moč dovoda DOV = 4,6 kW (400 V)
| * | Vodni grelnik:
zunanji / notranji zrak = -13°C (80%) / 22° (40%)
vpihovalni dovodni zrak gretja = 26°C
temperatura vode: 45/40°C
grelna moč moč = 37,4 kW
| * | Vodni hladilnik:
zunanji / notranji zrak = 31°C (50%) / 24° (55%)
vpihovalni dovodni zrak faza hlajenja = 18 °C
temperatura vode: 7/12 °C
hladilna moč = 35,1 kW
| * | Rekuperator:
Izkoristek rekuperatorja - suhi temperaturni: 81 %
| * | Ventilator odvod:
odvod zraka ODV = 10.400 m3/h
eksterni padec tlaka na dovodu ODV = 445 Pa
električna moč dovoda ODV = 4,6 kW (400 V)
m = 1.800 kg
L×B/H= 4.240×1.665/2.235 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 | 0 | 0
| tip: | KA HSI-5-3 (AHU.05)
| * | Ventilator dovod:
dovod zraka DOV = 10.080 m3/h
eksterni padec tlaka na dovodu DOV = 440 Pa
električna moč dovoda DOV = 4,6 kW (400 V)
| * | Vodni grelnik:
zunanji / notranji zrak = -13°C (80%) / 22° (40%)
vpihovalni dovodni zrak gretja = 26°C
temperatura vode: 45/40°C
grelna moč moč = 35,8 kW
| * | Vodni hladilnik:
zunanji / notranji zrak = 31°C (50%) / 24° (55%)
vpihovalni dovodni zrak faza hlajenja = 18 °C
temperatura vode: 7/12 °C
hladilna moč = 34,7 kW
| * | Rekuperator:
Izkoristek rekuperatorja - suhi temperaturni: 81 %
| * | Ventilator odvod:
odvod zraka ODV = 10.120 m3/h
eksterni padec tlaka na dovodu ODV = 430 Pa
električna moč dovoda ODV = 4,6 kW (400 V)
m = 1.800 kg
L×B/H= 4.240×1.665/2.235 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 | 0 | 0
| tip: | KA HSI-6-3 (AHU.6)
| * | Ventilator dovod:
dovod zraka DOV = 13.200 m3/h
eksterni padec tlaka na dovodu DOV = 440 Pa
električna moč dovoda DOV = 2x 3,4 kW (400 V)
| * | Vodni grelnik:
zunanji / notranji zrak = -13°C (80%) / 22° (40%)
vpihovalni dovodni zrak gretja = 26°C
temperatura vode: 45/40°C
grelna moč moč = 46,8 kW
| * | Vodni hladilnik:
zunanji / notranji zrak = 31°C (50%) / 24° (55%)
vpihovalni dovodni zrak faza hlajenja = 18 °C
temperatura vode: 7/12 °C
hladilna moč = 43,6 kW
| * | Rekuperator:
Izkoristek rekuperatorja - suhi temperaturni: 81 %
| * | Ventilator odvod:
odvod zraka ODV = 13.200 m3/h
eksterni padec tlaka na dovodu ODV = 360 Pa
električna moč dovoda ODV = 4,6 kW (400 V)
m = 2.200 kg
L×B/H= 4.600×1.970/2.235 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 | 0 | 0
| tip: | KA HSI-5-3 (AHU.7)
| * | Ventilator dovod:
dovod zraka DOV = 6.750 m3/h
eksterni padec tlaka na dovodu DOV = 390 Pa
električna moč dovoda DOV = 3,4 kW (400 V)
| * | Vodni grelnik:
zunanji / notranji zrak = -13°C (80%) / 22° (40%)
vpihovalni dovodni zrak gretja = 26°C
temperatura vode: 45/40°C
grelna moč moč = 28,5 kW
| * | Vodni hladilnik:
zunanji / notranji zrak = 31°C (50%) / 24° (55%)
vpihovalni dovodni zrak faza hlajenja = 18 °C
temperatura vode: 7/12 °C
hladilna moč = 21,6 kW
| * | Rekuperator:
Izkoristek rekuperatorja - suhi temperaturni: 82 %
| * | Ventilator odvod:
odvod zraka ODV = 6.600 m3/h
eksterni padec tlaka na dovodu ODV = 520 Pa
električna moč dovoda ODV = 3,4 kW (400 V)
m = 1.600 kg
L×B/H= 4.070×1.665/1.930 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 | 0 | 0
| tip: | KA HSI-4-2 (AHU.11)
| * | Ventilator dovod:
dovod zraka DOV = 6.300 m3/h
eksterni padec tlaka na dovodu DOV = 470 Pa
električna moč dovoda DOV = 3,4 kW (400 V)
| * | Vodni grelnik:
zunanji / notranji zrak = -13°C (80%) / 22° (40%)
vpihovalni dovodni zrak gretja = 26°C
temperatura vode: 45/40°C
grelna moč moč = 23,0 kW
| * | Vodni hladilnik:
zunanji / notranji zrak = 31°C (50%) / 24° (55%)
vpihovalni dovodni zrak faza hlajenja = 18 °C
temperatura vode: 7/12 °C
hladilna moč = 21,6 kW
| * | Rekuperator:
Izkoristek rekuperatorja - suhi temperaturni: 82 %
| * | Ventilator odvod:
odvod zraka ODV = 6.200 m3/h
eksterni padec tlaka na dovodu ODV = 560 Pa
električna moč dovoda ODV = 3,4 kW (400 V)
m = 1.300 kg
L×B/H= 4.000×1.460/1.625 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 | 0 | 0
| tip: | KA HSI-3-2 (AHU.12)
| * | Ventilator dovod:
dovod zraka DOV = 3.500 m3/h
eksterni padec tlaka na dovodu DOV = 305 Pa
električna moč dovoda DOV = 1,3 kW (230 V)
| * | Vodni grelnik:
zunanji / notranji zrak = -13°C (80%) / 22° (40%)
vpihovalni dovodni zrak gretja = 26°C
temperatura vode: 45/40°C
grelna moč moč = 12,8 kW
| * | Vodni hladilnik:
zunanji / notranji zrak = 31°C (50%) / 24° (55%)
vpihovalni dovodni zrak faza hlajenja = 18 °C
temperatura vode: 7/12 °C
hladilna moč = 11,5 kW
| * | Rekuperator:
Izkoristek rekuperatorja - suhi temperaturni: 812 %
| * | Ventilator odvod:
odvod zraka ODV = 3.500 m3/h
eksterni padec tlaka na dovodu ODV = 235 Pa
električna moč dovoda ODV = 1,3 kW (230 V)
m = 1.000 kg
L×B/H= 3.790×1.055/1.625 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 | 0 | 0
| tip: | KA HSI-3-2 (AHU.13)
| * | Ventilator dovod:
dovod zraka DOV = 3.500 m3/h
eksterni padec tlaka na dovodu DOV = 300 Pa
električna moč dovoda DOV = 1,3 kW (230 V)
| * | Vodni grelnik:
zunanji / notranji zrak = -13°C (80%) / 22° (40%)
vpihovalni dovodni zrak gretja = 26°C
temperatura vode: 45/40°C
grelna moč moč = 12,8 kW
| * | Vodni hladilnik:
zunanji / notranji zrak = 31°C (50%) / 24° (55%)
vpihovalni dovodni zrak faza hlajenja = 18 °C
temperatura vode: 7/12 °C
hladilna moč = 11,5 kW
| * | Rekuperator:
Izkoristek rekuperatorja - suhi temperaturni: 812 %
| * | Ventilator odvod:
odvod zraka ODV = 3.500 m3/h
eksterni padec tlaka na dovodu ODV = 240 Pa
električna moč dovoda ODV = 1,3 kW (230 V)
m = 1.000 kg
L×B/H= 3.790×1.055/1.625 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 | 0 | 0
2 |  | KRMILNA OMARA
Krmilna omara klimata, komplet z ožičenjem klimata.
1× Krmilno regulacijska oprema z v celoti ožičeno krmilno omaro, vgrajno na klimatu, z ožičenjem vse v napravo vgrajene krmilne, nadzorne in varnostne komponente. Priključek za zunanje merilne in krmilne naprave.
1× Elektronska regulacijska oprema s programabinlim krmilnikom z nadzorno enoto in LCD zaslomom, za krmiljenje vseh delovnih, nadzornih in varnostnih funkcij klimata. Zagon klimata in nastavitev obratovalnih paramterov (leto / zima). Komplet s periferno opremo, ki je nameščena znotraj naprave (temperaturna tipala, tipalo vlage, tipalo CO2, motorni pogoni, diferenčni merilniki tlaka, termostati, presostati, detektor dima, ...). Možnost daljinskega upravljanja.
| npr.: | SYSTEMAIR ACCESS
| tip: | ACCESS CU40
Krmilno nadzorni sistem omogoča: - Nastavitev hitrosti ventilatorja - Regulacija ventilatorja (CAV, VAV) - Regulacija pretoka zraka (T, CO2) - Regulacija temperature - Tedenski program - Prosto hlajenje - Priključek na centralni nadzorni sistem CNS (Modbus TCP/IP, Bacnet TCP/IP, Modbus RTU.
|  | Dobava in montaža: | kos | 10 | 0 | 0
3 |  | KOMPLET FILTROV
Komplet filtrov klimatov za zamenjavo pred prevzemom sistema klimatizacije s strani investitorja. Dimenzijo filtra prilagoditi posameznemu klimatu.
Dobava in montaža:
| npr.: | SYSTEMAIR
| tip: | (F7) ePM2.5 70% | kos | 10 | 0 | 0
| tip: | (M5) Coarse 70% | kos | 10 | 0 | 0
4 |  | DUŠILEC ZVOKA - PRAVOKOTNI
Dušilna enota za pravokotni kanal, izdelana iz toplo pocinkane pločevine, z vgrajenimi dušilnimi kulisami s folijo proti odnašanju in prirobičnima priključkoma
| npr.: | SYSTEMAIR
| tip: | DZ-2 /200 (AHU.01, AHU.06)
Št. Kulis: 5
Debelina dušilne kulise: 200 mm
B×H= 1.800×900 mm
L= 1.500 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 4 | 0 | 0
| tip: | DZ-2 /200 (AHU.02)
Št. Kulis: 5
Debelina dušilne kulise: 200 mm
B×H= 2.200×1.200 mm
L= 1.500 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 2 | 0 | 0
| tip: | DZ-2 /200 (AHU.03, AHU.04, AHU.05, AHU.07)
Št. Kulis: 6
Debelina dušilne kulise: 200 mm
B×H= 1.600×900 mm
L= 1.500 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 10 | 0 | 0
| tip: | DZ-2 /100 (AHU.11)
Št. Kulis: 6
Debelina dušilne kulise: 100 mm
B×H= 1.200×900 mm
L= 1.500 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 2 | 0 | 0
| tip: | DZ-2 /100 (AHU.12, AHU.13)
Št. Kulis: 6
Debelina dušilne kulise: 100 mm
B×H= 1.000×690 mm
L= 1.000 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 4 | 0 | 0
5 |  | REKUPERATOR TOPLOTE ZRAKA - SPUŠČENI STROP
Kompaktna prezračevalna naprava za dovod in odvod zraka z rekuperacijo toplote za montažo pod strop. Glavni deli: ohišje iz jeklene pločevine, zvočno in toplotno izolirano, rotacijski rekuperator toplote, 2× radialni ventilator za dovajanje zraka z elektromotornim pogonom, senzor prostorske temperature, senzor zunanje temperature, dovodni filter (F7), odvodni filter (M5), diferenčni presostat filter, 4× priključni nastavki za dovodni in odvodni ventilacijski kanal, električni priključni in krmilni modul (možnost priključitve RS485, TTL...). Komplet z električni predgrelnikom. Komplet z daljinskim krmilnikom s funkcijami: vklop/izklop, izbira hitrosti, časovni programator, alarm filtra. Komplet z daljinskim krmilnikom s funkcijami: vklop/izklop, izbira hitrosti, časovni programator, alarm filtra.
Zagon in regulacija obratovanja.
| npr.: | KOMFOVENT
| tip: | DOMEKT R 250 F C6
V°s = 150 m3/h
dp,s = 150 Pa
V°e = 150 m3/h
dp,e = 150 Pa
ɳ = 88 % (EN308)
P = 90 W (230 V)
Pel = 1,0 kW
L×B/H = 1100×560/294 mm
Priključki: Ø160
m = 28 kg
|  | Dobava in montaža: | kos | 2 | 0 | 0
| tip: | DOMEKT CF 700 F C6.1
V°s = 500 m3/h
dp,s = 170 Pa
V°e = 500 m3/h
dp,e = 170 Pa
ɳ = 88 % (EN308)
P = 250 W (230 V)
Pel = 1,5 kW
L×B/H = 1406×875/344 mm
Priključki: Ø250
m = 84 kg
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 | 0 | 0
6 |  | OKRLOGLI VRTINČNI DIFUZOR - TERMIČNI
Dovodni difuzor za dovod zraka, s preklopom med dovodom pri ogrevanju in hlajenju. Vpih zračenega toka se izvaja avtomatsko s termičnim sklopom TC. Difuzor sestavljen iz: okroglega priključka za kanal, ohišja difuzorja, notranja in zunanja kletka z odprtinami za dovod zraka, horizontalni in vertikalni vpih. Spodnji del s prezračevalno rešetko, staranski del z prezračevalnimi odprtinami. Ohišje barvano v RAL_____, motorni pogon s priključnim kablom za preklop med zgornjim in spodnjim vpihom, komplet s pritrdilnim materialom.. Barva RAL po izboru arhitekta.
Komplet z drobnim pritrdilnim materialom za priključitev na okrogli ventilacijski kanal.
Dobava in montaža:
| npr.: | SYSTEMAIR
| tip: | BURE-250-TC | kos | 49 | 0 | 0
7 |  | OKROGLI DIFUZOR
Okrogli prezračevalni difuzor iz vroče cinkane pločevine za dovod ali odvod zraka. Bavano RAL 9010 - bela.
Komplet z drobnim pritrdilnim materialom in dvema objemnima jeklenima spojkama s samozateznim vijakoma za priključitev.
Dobava in montaža:
| npr.: | SYSTEMAIR
| tip: | TST-100 | kos | 90 | 0 | 0
| tip: | TST-160 | kos | 81 | 0 | 0
| tip: | TST-200 | kos | 9 | 0 | 0
| tip: | TST-250 | kos | 30 | 0 | 0
| tip: | TST-250 | kos | 3 | 0 | 0
8 |  | REŠETKA - ALUMINIJ ODVOD
Aluminijasta odvodna rešetka, s fiksnimi vodoranimi lamelami. Komplet z loputo za regulacijo pretočne količine zraka, ter z drobnim materialom za pritrditev na pločevinasti kanal.
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | B/H = 800/300 mm | kos | 4 | 0 | 0
| tip: | B/H = 1000/400 mm | kos | 2 | 0 | 0
9 |  | REGULATOR PRETOKA - MEHANSKI
Okrogli regulator pretoka iz ABS plastike, sestavljen iz ohišja, lopute in nastavitvene naprave, z gumijastim tesnilom. Območje delovnega tlaka 30 -250 Pa. Regulator pretoka za regulacijo količine dovodnega in povratnega zraka, deluje neodvisno od tlaka in brez zunanjega napajanja. Regulator omogoča ročno nastavitev pretoka zraka na kraju samem.
Dobava in montaža:
| npr.: | SYSTEMAIR
| tip: | KCRK-2-100
V = 36 - 128 m3/h
V = 70 m3/h - 50 Pa; 42 dB(A)
|  | Dobava in montaža: | kos | 86 | 0
| tip: | KCRK-2-160
V = 90 - 360 m3/h
V = 140 m3/h - 37 dB(A)
|  | Dobava in montaža: | kos | 73 | 0
| tip: | KCRK-2-200
V = 115 - 550 m3/h
V = 350 m3/h - 50 Pa; 41 dB(A)
|  | Dobava in montaža: | kos | 33 | 0
| tip: | KCRK-2-250
V = 185 - 665 m3/h
V = 600 m3/h - 50 Pa; 40 dB(A)
|  | Dobava in montaža: | kos | 6 | 0
10 |  | REŠETKA - ZUNANJA
Zunanja aluminijasta zračna rešetka, s protimrčesno mrežo, komplet z drobnim materialom za vgradnjo v steno. Barva RAL - po izbiri arhitekta.
Dobava in montaža:
| npr.: | SYSTEMAIR
| tip: | PZAL - 300×200 (prezračevanje instalacijski jaški) | kos | 2 | 0 | 0
| tip: | PZAL - 500×250 (prezračevanje instalacijski jaški) | kos | 5 | 0 | 0
| tip: | PZAL - 1000×1000 | kos | 4 | 0 | 0
| tip: | PZAL - 1200×1200 | kos | 5 | 0 | 0
| tip: | PZAL - 1600×1600 | kos | 1 | 0 | 0
11 |  | ŽALUZIJA - REGULACIJSKA ROČNA
Regulacijska žaluzija iz pocinkane pločevine, sestoječa iz: okvir z prirobičnima priključkoma, regulacijske žaluzije, premični vzvod, komplet z drobnim pritrdilnim materialom. Protismerna povezava, ročna.
Dobava in montaža:
| npr.: | SYSTEMAIR
| tip: | TUNE-S- 500×350-H | kos | 2 | 0 | 0
| tip: | TUNE-S- 600×350-H | kos | 24 | 0 | 0
12 |  | REGULACIJSKA LOPUTA - OKROGLA, ROČNA
Regulacijska žaluzija iz pocinkane pločevine, sestoječa iz: okvir , regulacijska loputa s tesnilom, premični vzvod, komplet z drobnim pritrdilnim materialom. Ročna.
Dobava in montaža:
| npr.: | SYSTEMAIR
| tip: | TUNE-R-280-C1-H | kos | 4 | 0 | 0
| tip: | TUNE-R-315-C1-H | kos | 12 | 0 | 0
| tip: | TUNE-R-400-C1-H | kos | 1 | 0 | 0
13 |  | REVIZIJSKA ODPRTINA - K
Revizijska odprtina za pravokotne ventilacijske kanale. Iz pocinkane pločevine.
Dobava in montaža:
| npr.: | PICHLER
| tip: | RD - | kos |  | 0
14 |  | POŽARNA LOPUTA - KVADRATNA MOTORNA 24
Požarna loputa pravokotnega preseka. Ohišje iz pocinkane pločevine. Požarna obojestranska odpornos EI 90-S (s certifikatom), dimotesna - po EN 13501-3, obojestransko odporna (i-o), izdelane v skladu z SIST EN 15650. Oprema: - elektromotorni pogon povratno vzmetjo in končnimi stikali (BF24-T, U = 24 V DC) - termično sprožilo z vgrajeno testno tipko, temperatura sprožitve 72 °C - revizijska odprtina. Preizkušena po EN 1366-2. Za vgradnjo v lahke in masivne stene. Vgradnja s požarnim tesnjemnem odprtine. S priključnim kompenzacijskim kosom za vgradnjo med loputo in kanal, komplet z ozemljitveno premostitvijo, izvedba vgradnje po ÖNORM H 6031.
Dobava in montaža:
| * | Pred dobavo požarnih loput mora napetost elektromotornega pogona potrditi projektant elektro inšatlacij!
| npr.: | SYSTEMAIR
| tip: | FDS-3G-400x400-B24T | kos | 4 | 0 | 0
| tip: | FDS-3G-500x350-B24T | kos | 4 | 0 | 0
| tip: | FDS-3G-500x500-B24T | kos | 4 | 0 | 0
| tip: | FDS-3G-600x350-B24T | kos | 24 | 0 | 0
| tip: | FDS-3G-800x800-B24T | kos | 1 | 0 | 0
15 |  | OBZIDAVA IN POŽARNO TESNENJE POŽARNIH LOPUT
Obzidava in požarno tesnenje požarnih loput, v skladu z zahtevami o vgradnji s strani proizvajalca, komplet z materialom.
|  | Dobava in montaža: | kos | 37 | 0 | 0
16 |  | STREŠNI VENTILATOR
Strešni ventilator z vertikalnim izpihom. Tmax= 400°C / 120 min. Okvir in nazaj zakrivljene lopatice ventilatorja iz pocinkane pločevine, zunanje ohišje iz aluminija, vgrajena mreža za zaščito. Motor izven toka zraka in je zračno hlajen. Rotor ventilatorja statično in dinamično uravnotežen skladno z ISO 1940 T1 (razred G6,3). Ventilator izdelan skladno z EN 12101-3. Termični kontakt kot dodatna oprema. Regulacija hitrosti s frekvenčnim pretvornikom. Zaščita motorja IP 54-55. Izolacijski razred motorja F. Komplet z montažnim in pritrdilnim materialom za strešno montažo. Komplet z: - frekvenčni pretvodnik VLT FC101 IP54 18,5 kW, - podstavek za ravno streho FDG/F višine 700 mm, - protipovratna loputa VKG/F, - s certifikatom o ustreznosti.
| npr.: | SYSTEMAIR
| tip: | DVV 800D4-XL/F400- F400
P = 18,26 kW (400 V)
I = 32 A
V° = 36.000 m3/h
dp = 350 Pa
F400/120 minut (EN 12101-3)
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 | 0 | 0
17 |  | PRAVOKOTNI in OKROGLI VENTILACIJSKI KANAL
Pravokotni ventilacijski kanali iz pocinkane pločevine izdelani po SIST EN 1505 in okrogli spiro kanali izdelani po SIST EN 1506, vključno z materialom za fazonske kose (kolena, odcepe, T-kose, odcepe za gibke cevi, lopute za enkratno nastavitev, čistilne odprtine, redukcije...) Vsi deli ventilacijskih kanalov se opremijo z prirobičnimi (pravokotni kanali) in natičnimi (spiro kanali) spoji in tesnili. Izvedba skladno s standardom SIST EN 1507: tesnost razred B.
| tip: | b = 0,6÷1,0 mm
|  | Dobava in montaža: | kg | 36878.4 | 0 | 0
18 |  | VENTILACIJSKI KANAL - INOX
Ventilacijski kanali iz nerjaveče pločevine, ZA ODVOD, s tesnili za tesnjenje v klasi B. Ventilacijski kanali iz nerjaveče pločevine (Inox 1.4301), vključno z materialom za fazonske kose (kolena, čistine odprtine, redukcije, ...) Izvedba skladno s standardom SIST EN 1507: tesnost razred B.
| tip: | b = 0,75 mm
|  | Dobava in montaža: | kg | 1670.5 | 0 | 0
19 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA - PLOŠČE
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, v ploščah, difuzijska upornost (mi > 7000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi.
| npr.: | ARMACELL
| tip: | AF-19 (b= 19,0 mm) | m2 | 2852.2 | 0 | 0
20 |  | IZOLACIJA - MINERALNA PLOŠČA
Izolacija iz kamene volne v ploščah, prevlečena s parozaporno aluminijasto folijo, toplotna odpornost 0,035 W/m2K (SIST EN 13162), odpornost na ogenj A1 (SIST EN 13501-1), komplet z pritrdilnim materialom in samolepilnimi trakovi…
Dobava in montaža:
| npr.: | KNAUF
| tip: | KDB 035 AluR; b= 25 mm | m2 | 799.5 | 0 | 0
| tip: | KDB 035 AluR; b= 50 mm | m2 | 1029.6 | 0 | 0
21 |  | NOSILNI MATERIAL
Nosilna konstrukcija za cevno instalacijo, z glavnimi sestavnimi deli: - jekleni nosilni profili s sidrnimi luknjami MM-C ali MQ, - jeklene konzole s horizontalno nosilnostjo MM-AB, - držalo objemke cevne objemke tipa MM-ST, - cevne objemke MP, - jeklene navojne palice in jekleni vijaki (M8, M10, M12), - vložki za vgradnjo v zid ali beton, ter drugi pritrdilni material... Vse iz vroče cinkano ali Inox.
npr.:
|  | Dobava in montaža: | kg | 5860.6 | 0 | 0
22 |  | BETONSKI PODSTAVKI - KANALI
Betonski podstavki za vodenje in pritditev ventilacijskih kanalov vodenih po strehi.
| npr.: | AxB/H = 100x12/25 mm
m = 80 kg
|  | Dobava in montaža: | kg | 70 | 0 | 0
23 |  | ZAGON
Zagon in nastavitev obratovalnih parametrov kompletne ventilacije, nastavitev pretočnih količin, izvedba meritev, šolanje investitorja, navodila za obratovanje.
|  | Izvedba: | kpl | 10 | 0 | 0
24 |  | PREGLED SISTEMA
Letne in zimske nastavitve in meritve klimatizacijskih sistemov in izdaja poročila.
|  | HVAC | kpl | 10 | 0 | 0
OPOMBA: Klimata AHU.08 in AHU.09 nista predmet tega popisa.
|  | VENTILACIJA - NADZEMI DEL |  |  |  | 0