## REKAPITULACIJA - PLIN
M45 | POPIS MATERIALA IN DEL - STROJNE INSTALACIJE
Investitor: | Slovenske železnice, d.o.o. Kolodvorska ulica 11, 1506 Ljubljana
Objekt: | NOVA GLAVNA AVTOBUSNA POSTAJA LJUBLJANA S POSLOVNIMI PROSTORI IN PARKIRNO HIŠO NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA
št. projekta | 346/22
ID: | 23-04-05-200
Načrt: | PLIN
Projektant načrta: | PINSS d.o.o. Kromberk, Industrijska cesta 36, 5000 Nova Gorica
REKAPITULACIJA - PLIN
501 | ZEMELJSKI PLIN - ODSTRANITEV OBSTOJEČIH PRIKLJUČKOV | 0
502 | ZEMELJSKI PLIN - ZUNANJI PLINOVOD | 0
503 | GRADBENA DELA ZUNANJEGA PLINOVODA | 0
504 | ZEMELJSKI PLIN - NOTRANJA INSTALACIJA | 0
| SKUPAJ BREZ DDV: | 0
NAVODILA ZA PRIPRAVO PONUDBE IN IZVEDBO
1 | Vsa dela na objektu se morajo izvajati v skladu z načrti ter popisi materiala in del faze PZI.
2 | Vsi proizvajalci in tipi naprav in elementov v popisu materiala in del so navedeni "kot na primer (npr.:)". Oznake naprav služijo kot pomoč pri določitvi tehnične ustreznosti. Vse proizvajalce (tipe) naprav v popisu materiala in del potrdi investitor.
3 | Pri izdelavi ponudbe morajo biti vse spremembe proizvajalcev (tipov) naprav navedene in jasno označene. Spremembe potrdi investitor ali pooblaščeni nadzor nad izvedbo gradnje.
4 | Vse naprave in elemente se mora dobaviti z ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku.
5 | Pri vseh napravah in elementih je potrebno upoštevati transportne in vgradne stroške ter stroške zavarovanja in zaščite.
6 | Pri vseh elementih je potrebno upoštevati spojni in tesnilni material.
7 | Vse naprave in elemente mora vgraditi strokovno usposobljeno osebje, skladno z podrobnimi navodili proizvajalca. Po potrebi naprave vgradi osebje pooblaščeno za montažo.
8 | Pri vseh sistemih se upošteva tlačne preizkus, preizkuse tesnosti in druge potrebne preizkuse s sestavo zapisnikov.
9 | Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške zagona, meritve, nastavitev obratovalnih količin in šolanje predstavnika investitorja, s sestavo zapisnikov.
10 | Pri ventilacijskih in klimatizacijskih napravah je potrebno upoštevati zahteve za preskus in prevzem sistema iz pravilnika o prezračevanju in klimatizaciji stavb.
11 | Centralni nadzorni sistem CNS: Vsak krmilnik mora omogočati komunikacijo preko TCP/IP MODBUS protokola. Omogočati mora branje relevantni podatkov o stanju naprave, obratovalne ure in vse napake z opisi. Omogočati mora vlivanje na delovanje naprave v smislu vklop/izklop in stopenjsko delovanje, če je to potrebno. Vsak krmilnik mora imeti brezpotencialni izhod DO: napaka in digitalni vhod DI: vklop/izklop naprave. V primeru da je možno stopenjsko krmiljenje, mora zagotoviti več DI.. Dobavitelj krmilnika mora ob dobavi izročiti dokumentacijo vseh razpoložljivih sponk s funkcionalnim opisom. Poleg tega mora izročiti tabelo lokacij spremenljivk, ki jih lahko beremo preko TCP/IP MODBUSA, kot tudi tabelo spremenljivk, na katere lahko vplivamo - vpisujemo vrednosti preko bus povezave. Za vse naprave je zahtevano delovanje po urniku. Urnik se vzpostavi centralno na nadzornem računalniku in se prenese na posamezne naprave.
12 | Vsa nepredvidena dela so zajeta v generalni postavki nepredvidenih del v skupni rekapitulaciji vseh sklopov projekta

## PLIN - ODSTRANITEV
501 |  | ZEMELJSKI PLIN - ODSTRANITEV OBSTOJEČIH PRIKLJUČKOV |  |  |  | 0
No |  | Opis | enota | količina | cena/enota | cena
1 |  | ODSTRANITEV
Odstranitev obstoječega plinskega priključka na javnem plinovodu. - Obveščanje, zapiranje in praznenje plinovoda s sežigom plina ali izpihovanjem. Kurjenje plina se izvaja na prostem z izvedbo varnostne zaščite. Lokacijo in radij določi sistemski operater. - Izpihovanje plinovoda z inertnim plinom - dušik (N2). - Blindiranje odcepa priključnega javnega plinovoda (PE63, p= 100 mbar) na glavnerm plinovodu N12300 PE225, komplet z varilnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom. - Odstranitev cevi obstoječega priključnega plinovoda, PEHD 63 v dolžini 17,5 m
|  | Plin: | kompl | 2 | 0 | 0
2 |  | NADZOR
|  | Nadzor nad izgradnjo plinovoda, s strani pooblaščenega upravljalca plinovoda. | kos | 1 | 0 | 0
3 |  | TLAČNI PREIZKUS
|  | Tlačni preizkusi zunanjega plinovoda. Vsi preizkusi se izvedejo skladno s standardi navedenimi v tehničnem poročilu. | kos | 1 | 0 | 0
4 |  | IZPIHOVANJE
|  | Polnjenje instalacije z inertnim plinom (N2). Izpihovanje sistema in polnjenje s plinom. | kos | 1 | 0 | 0
5 |  | Količenje trase PLINOVODA po profilu.
|  | Izvedba: | m | 35 | 0 | 0
6 |  | Postavljanje gradbenih profilov.
|  | Izvedba: | kos | 4 | 0 | 0
7 |  | Rušitvena dela: - rezanja asfalta do debeline 12 cm, - rušenje asfalta do debeline 8 cm, - rušenje robnikov… Odvoz odpadnega materiala na deeponijo.
|  | Izvedba: | m2 | 9 | 0 | 0
8 |  | Široki izkop jarka (kategorija zemljine III) in odvoz materiala na deponijo gradbišča ali odlaganje 1,0 m od izkopa.
|  | Izvedba: | m3 | 44 | 0 | 0
9 |  | Ročni izkop jarka v bližini obstoječe inštalacije in odvoz materiala na deponijo gradbišča ali odlaganje 1,0 m od izkopa.
|  | Izvedba: | m3 | 2 | 0 | 0
10 |  | Izdelava opaža za preprečevanje rušitve materiala v jarek in njegova demontaža ob zasuvanji jarka.
|  | Izvedba: | m | 35 | 0 | 0
11 |  | Zasipanje jarka z izkopanim materialom, z utrjevanjem terena po plasteh.
|  | Izvedba: | m3 | 44 | 0 | 0
12 |  | Odvoz izkopanega materiala na deponijo do oddaljenosti 5 km.
|  | Izvedba: | m3 | 2 | 0 | 0
13 |  | Ureditev provizorijev za prehod preko jarkov v času gradnje, v skladu z predpisi iz varstva pri delu.
|  | Izvedba: | kos | 1 | 0 | 0
14 |  | Zavarovanje gradbišča med gradnjo z opozorilno signalizacijo.
|  | Izvedba: | kos | 1 | 0 | 0
|  | ZEMELJSKI PLIN - ODSTRANITEV OBSTOJEČIH PRIKLJUČKOV |  |  |  | 0
OPOMBA:
| * | Volumske popisne postavke so obravnavane v m3 raščenega terena.
| * | Končni sloj pokritja izkopa ni zajet v tem popisu materiala in del.

## PLIN - ZUN. PLINOVOD
502 |  | ZEMELJSKI PLIN - ZUNANJI PLINOVOD |  |  |  | 0
No |  | Opis | enota | količina | cena/enota | cena
1 |  | PRIKLJUČEK NA OBSTOJEČ PRIKLJUČNI PLINOVOD
Priključek: - Obveščanje, zapiranje (zapiranje s stiskanjem PE63 cevi ali na priključni pipi na odcepu iz glavnega plinovoda), ter praznenje priključnega plinovoda s sežigom plina ali izpihovanjem. Kurjenje plina se izvaja na prostem z izvedbo varnostne zaščite. Lokacijo in radij določi sistemski operater. - Izpihovanje plinovoda z inertnim plinom - dušik (N2). - Priprava obstoječe cevi za potrebe izvedbe novega priključka - odstranitev obstoječega čepa na koncu cevi, z odvozom na deponijo.
|  | Plin: | kompl | 1 | 0 | 0
2 |  | PE CEV - EN 1555
Polietilenska cev visoke gostote (PE-HD), izdelana po EN 1555, PE 100, SRD 11, za plinsko instalacijo. Cev dobavljena v kolutu.
| npr.: | PIPELIFE
| tip: | PE-HD 63×5,8 (pN 10) | m | 16 | 0 | 0
3 |  | PE SPOJKA
Elektro-varilna spojka za PE-HD cevi (PE 100, SDR 11).
| npr.: | FRIATEC
| tip: | MB 63 (pN 10) | kos | 8 | 0 | 0
4 |  | PE KOLENO 90°
Koleno 90° PE-HD (PE 100, SDR 11), z elektro-varilnima priključkoma.
| npr.: | FRIATEC
| tip: | W90° - 63 (pN 10) | kos | 2 | 0 | 0
5 |  | PREHODNI KOS Fe-PE
Prehodni kos Fe - PE, z elektro-varilnim priključkoma.
| npr.: | FRIATEC
| tip: | DN50 - PE63 (pN 10) | kos | 1 | 0 | 0
6 |  | KROGELNA PIPA - PLIN N
Plinska krogelna pipa (DVGW) z navojnima priključkoma in zaporno ročico ter izolacijski kosom, s povišano temperaturno odpornostjo 650°C. Komplet s tesnilnim materialom.
| npr.: | SCHUCK
| tip: | DN 50 (pN 4) | kos | 1 | 0 | 0
7 |  | PIPA - CESTNA, PLIN
Plinska pipa (DVGW) za vgradnjo v zemljo. Izdelna iz PE-HD z elektro-varlnima priključkoma. Komplet s teleskopskim zapiralnim drogom z zaščitno cevjo.
| npr.: | FRIATEC
| tip: | KH 63 (pN 10) + BS (h= 0,6÷1,0 m) | kos | 1 | 0 | 0
8 |  | CESTNA KAPA
Povozna litoželezna cetna kapa z ohišjem.
| npr.: | LIVARSTVO STANE VIDMAR s.p.
| tip: | Ø190 - PLIN | kos | 1 | 0 | 0
9 |  | PLINSKA UVODNICA
Plinska uvodnica za omarico na fasadi. Izdelana iz nevarjene jeklene cev za tlačne cevovode, izdelane po SIST EN 10216. Z navojnim priključkom za požarno pipo, prehodnim kosom PEHD-Fe. Komplet z zaščitno cevjo pritrdilno objemko in drobnim pritrdilnim materialom.
| npr.: | RMA
| tip: | DN 50 (pN 16) | kos | 1 | 0 | 0
10 |  | PLINSKA UVODNICA ZA VODENJE SKOZI ZID - ZA SUHO MONTAŽO
Hišni plinski priključek izveden skladno z DVGW VP 600, DVGW VP 601, DVGW G 459, DIN 3389, DIN EN 331, EN 10226-1. Toge izvedbe, za suho montažo skozi vkopan zid, sestavljena iz: 1× prehodni kos PE63 / FeDN50, 1× jeklena cev v zaščitni PE prevleki, 1× priključna pipa DN50 in izolacijski kos, v ravni izvedbi, s povišano temperaturno odpornostjo 650°C, 1× premaz za vodotesnost izvrtine v AB zidu, 2× tesnilna obroča za vodotesni in plinostesni spoj ter za varovanje prosti zvijanju (tesnilo, kovinsko ohišje, vijaki za zatezanje tesnila), odporno na metan, za izvrtino v zidu DN125, 1× dvodelno varovalo proti izvleku z vijačnim materijalom za montažo na preboju cevi v objekt, na notranji stani. Za podkletene objekte. Komplet s pritrdilnim, nosilnim in sojnim materialom.
| npr.: | SCHUCK
| tip: | HSP DN50 + ARP + tesnila in vodila
L=420 mm
DN 50 (pN5)
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 | 0 | 0
| * | Točno dolžino se določi na objektu, glede na dejansko izveden zid!
11 |  | JEKLENA CEV - SIST EN 10216
Nevarjena jeklena cev za tlačne cevovode, EN 10216, protikorozijsko zaščitena. Komplet s fitingi (kolena, odcepi, redukcije...), ter varilnim materialom.
Dobava in montaža:
| tip: | DN 50 (60,3×2,9) | m | 9 | 0 | 0
12 |  | INOX CEV - SIST EN 10217-7
Nevarjena jeklena cev za tlačne cevovode, šivne, EN 10217-7, iz nerjavnega jekla 1.4301. Komplet z varilnim materialom. Komplet z zidno nosilno objemko in trajnoelstičnim začepljenjem vmesnega prostora med plinsko cevjo in zaščitno cevjo. Za zaščitno cev: - plinskega priključne cevi skozi pilotno zaščito gradbene jame - plinske priključne cevi skozi strop kleti do glavne plinske požarne pipe.
Dobava in montaža:
| tip: | DN 65 (76,1×2,6) | m | 2.6 | 0 | 0
| tip: | DN 100 (114,3×3,0) - zaščta skozi zaščito gradbene jame | m | 1 | 0 | 0
| * | Točne mere se vzame na objektu.
13 |  | INOX OMARICA
Omarica za glavno plinsko zaporno pipo, sestoječe iz: ohišje omarice iz INOX pločevine, ventilirana vratca, tečaji in zapiralni mehanizem s ključavnico na kovanec z ročico za odpiranje, priključek za ozemljitev, komplet z drobnim pritrdilnim materialom. Za vgradnjo na betonski zid v sloj izolacije. Komplet z napisom GLAVNA PINSKA ZAPORNA PIPA na vratcih pipe.
npr.:
|  | L×B/H= 350×350/390 mm - za pipo | kos | 1 | 0 | 0
14 |  | ANTIKOROZIJSKA ZAŠČITA
Čiščenje in 2-krat protikorozijska zaščita cevi in nosilnega materiala v zvezi s plinsko instalacijo.
| tip: |  | m2 | 2 | 0 | 0
15 |  | BARVANJE
Barvanje oljno barvo, cevi in nosilni materiala v zvezi s plinsko instalacijo.
| tip: | RAL 1021 - rumena | m2 | 2 | 0 | 0
16 |  | NOSILNI IN PRITRDILNI MATERIAL
|  | Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni material za cevi, sestoječ iz: nosilne objemke z vijakom, jekleni profili, jekleni pocinkani perforiran trak, jeklene navojne palice in jekleni vijaki (M8, M10, M12), vložki za vgradnjo v zid ali beton… | kg | 10 | 0 | 0
17 |  | NADZOR
|  | Nadzor nad izgradnjo plinovoda, s strani pooblaščenega upravljalca plinovoda. | kos | 1 | 0 | 0
18 |  | SOGLASJE O PRIKLJUČITVI
Izdelava projektov in pridobitev soglasja upravljalca plinovoda za priključitev na javno plinovodno omrežje.
|  | Izvedba: | kos | 1 | 0 | 0
19 |  | TLAČNI PREIZKUS
|  | Tlačni preizkusi zunanjega plinovoda. Vsi preizkusi se izvedejo skladno s standardi navedenimi v tehničnem poročilu. | kos | 1 | 0 | 0
20 |  | IZPIHOVANJE
|  | Polnjenje instalacije z inertnim plinom (N2). Izpihovanje sistema in polnjenje s plinom. | kos | 1 | 0 | 0
21 |  | GEODETSKI POSNETEK
|  | Izdelava geodetskega posnetka po Gauss-Krugerjevem (GKK) sistemu detajlih točk in vnos v kataster. | kos | 1 | 0 | 0
|  | ZEMELJSKI PLIN - ZUNANJI PLINOVOD |  |  |  | 0

## GRADB. DELA ZUN. PLIN.
503 |  | GRADBENA DELA ZUNANJEGA PLINOVODA |  |  |  | 0
No |  | Opis | enota | količina | cena/enota | cena
1 |  | Količenje trase PLINOVODA po profilu.
|  | Izvedba: | m | 18 | 0 | 0
2 |  | Postavljanje gradbenih profilov.
|  | Izvedba: | kos | 3 | 0 | 0
3 |  | Široki izkop jarka (kategorija zemljine III) in odvoz materiala na deponijo gradbišča ali odlaganje 1,0 m od izkopa.
|  | Izvedba: | m3 | 22 | 0 | 0
4 |  | Ročni izkop jarka in odvoz materiala na deponijo gradbišča ali odlaganje 1,0 m od izkopa.
|  | Izvedba: | m3 | 1 | 0 | 0
5 |  | Izdelava opaža za preprečevanje rušitve materiala v jarek in njegova demontaža ob zasuvanji jarka.
|  | Izvedba: | m | 18 | 0 | 0
6 |  | Planiranje dna kanala s točnostjo +- 3,0 cm.
|  | Izvedba: | m2 | 14.5 | 0 | 0
7 |  | Pesek granulacije 4 mm za izdelavo posteljice v debelini 10 cm in zasipanje instalacije debelina 15 cm, komplet z utrjevanjem po plasteh.
|  | Dobava in montaža: | m3 | 5.1 | 0 | 0
8 |  | Položitev opozorilnega traka iz umetne mase z napisom ''VROČEVOD'' z vgrajenim trakom iz nerjavečega jekla.
|  | Dobava in montaža: | m | 18 | 0 | 0
9 |  | Zasipanje jarka z izkopanim materialom, z utrjevanjem terena po plasteh.
|  | Izvedba: | m3 | 17.9 | 0 | 0
10 |  | Odvoz izkopanega materiala na deponijo do oddaljenosti 5 km.
|  | Izvedba: | m3 | 5.1 | 0 | 0
11 |  | OZNAČEVALNA TABLICA
Označevalna tablica za plinovod.
npr.:
| tip: |  | kos | 1 | 0 | 0
12 |  | NOSILEC TABLICE
Nosilni drogo iz vroče cinkanega jeklenega profila. Komplet z drobnim pritrdilnim materialom.
npr.:
| tip: | L = 2,50 m | kos | 1 | 0 | 0
13 |  | BETONSKI PODSTAVEK
Betonski podstavek 20×20×60 cm s cevjo Ø50 in tablico za označitev armatur in plinovoda.
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 | 0 | 0
14 |  | KRONSKO VRTANJE
Vrtanje betona in drugih gradbenih materialov debeline 500 mm, z diamantnimi kronskimi svedri, komplet s pripravo in upenjanjem stojala.
| tip: | Ø65 | kos | 1 | 0 | 0
| tip: | Ø125 | kos | 2 | 0 | 0
15 |  | Ureditev provizorijev za prehod preko jarkov v času gradnje, v skladu z predpisi iz varstva pri delu.
|  | Izvedba: | kos | 1 | 0 | 0
16 |  | Zavarovanje gradbišča med gradnjo z opozorilno signalizacijo.
|  | Izvedba: | kos | 1 | 0 | 0
|  | GRADBENA DELA ZUNANJEGA PLINOVODA |  |  |  | 0
OPOMBA:
| * | Volumske popisne postavke so obravnavane v m3 raščenega terena.
| * | Končni sloj pokritja izkopa ni zajet v tem popisu materiala in del.

## PLIN - NOT. INSTALACIJA
504 |  | ZEMELJSKI PLIN - NOTRANJA INSTALACIJA |  |  |  | 0
No |  | Opis | enota | količina | cena/enota | cena
Opomba: Merilno mesto, regulacijo tlaka ion varovanje se izdel po tehnološkem načrtu kuhinje. Ni predmet tega projeita.
1 |  | KROGELNA PIPA - DVGW N
Plinska krogelna pipa (DVGW) z navojnima priključkoma in zaporno ročico. Komplet s tesnilnim materialom.
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN 50 (pN 4) - začepljena | kos | 1 | 0 | 0
2 |  | VARNOSTNI TERMIČNI VENTIL - DVGW N
Plinski termični varnostno zaporni ventil (DIN 3586), odpornost 60 min pri 925°C, z notranjim in zunanjim navojem. Komplet s tesnilnim materialom.
Dobava in montaža:
| npr.: | TECO
| tip: | TAS - DN 50 (pN 4) | kos | 1 | 0 | 0
3 |  | JEKLENA CEV - SIST EN 10216
Nevarjena jeklena cev za tlačne cevovode, EN 10216, protikorozijsko zaščitena. Komplet s fitingi (kolena, odcepi, redukcije...), ter varilnim materialom.
Dobava in montaža:
| tip: | DN 50 (60,3×2,9) | m | 138 | 0 | 0
4 |  | SKOZI-ZIDNO VODILO
Skozizidno vodilo iz nerjavnega jekla, Inox 1.4401, izdelano iz cevi po DIN EN 10088. L = 0,40 m. Komplet s kitanjem vmesnega prostora.
Dobava in montaža:
Npr.:
| tip: | DN 65 | kos | 3 | 0 | 0
| * | Natančno dolžino se vzame na objektu.
5 |  | SKOZI-ZIDNO VODILO - POŽARNO TESNENJE
Skozizidno vodilo iz nerjavnega jekla, Inox 1.4401, izdelano iz cevi po DIN EN 10088. L = 0,40 m. Požarno odporna izvedba, skladno z DWGV G600.
Dobava in montaža:
Npr.:
| tip: | DN 65 | kos | 1 | 0 | 0
| * | Natančno dolžino se vzame na objektu.
6 |  | NOSILNI MATERIAL
Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni materiala za cevi, sestoječega iz: varilni material, nosilne objemke z zateznimi vijaki in gumiranim vložkom (npr: MUPRO), jeleni profili (NPU in NPL), jekleni pocinkani preforiran tak, jeklene navojne palice in jekleni vijaki (M8, M10, M12), vložki za vgradnjo v zid ali beton
|  | Dobava in montaža: | kg | 170 | 0 | 0
7 |  | NAPISI
Pastične napisne tablice (Rumena) z napisom za označevanje razvodov.
|  | Dobava in montaža: | kos | 3 | 0 | 0
8 |  | SMERNE PUŠČICE
Samolepilne smerne puščice za označevanje cevnih instalacij: - Plin (rumena),
|  | Dobava in montaža: | kos | 3 | 0 | 0
9 |  | KRONSKO VRTANJE
Vrtanje betona in drugih gradbenih materialov debeline 300 mm, z diamantnimi kronskimi svedri, komplet s pripravo in upenjanjem stojala.
| tip: | Ø65 | kos | 1 | 0 | 0
10 |  | OBLOGA CEVNEGA RAZVODA V JAŠKU
Obloga cevnega razvoda v jašku, požarno odporna 90 minut, iz mavčnih plošč s podkonstrukcijo, vmesni prostor polnjen z mineralno vilno. Vsa meterijal odpornost na ogenj EN 13501: A. komplet z izjavo o ustreznosti in certifikati materiala in sistema.
|  | 90 minut | m2 | 10 | 0 | 0
11 |  | PREZRAČEVALNE REŠETKE
Prezračevalne rešetke za prezračevanje obloge s plinsko cevjo, iz nerjavečega jekla, prosti presek najmanj 10 cm2.
|  | A_min=10 cm2 | kos | 2 | 0 | 0
12 |  | TLAČNI PREIZKUS
Tlačni preizkusi strojnih instalacij. Vsi preizkusi se izvedejo skladno s standardi navedenimi v tehničnem poročilu.
|  | Nortrnji plinovod | kos | 1 | 0 | 0
13 |  | POLNJENJE SISTEMA
Polnjenje notranjega plinovoda, komplet z izpihovanjem plinovoda.
| tip: | Plinovod pN 0,1 | kos | 1 | 0 | 0
|  | ZEMELJSKI PLIN - NOTRANJA INSTALACIJA |  |  |  | 0