## 0_NAVODILA
NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE
Predloga za popis stanja nepremičnin MJU
1. NAMEN
Namen predloge je sistematično zbiranje podatkov o stanju nepremičnin v upravljanju MJU.
Predloga omogoča:
• Poenoteno evidentiranje stanja stavb in njihovih elementov
• Standardizirane ocene stanja (Dobro / Zadovoljivo / Slabo)
• Strukturiran pregled potrebnih sanacij z ocenami stroškov
• Uvoz podatkov v informacijski sistem IS Gospodar
2. STRUKTURA PREDLOGE
2.1 Zavihki za vnos podatkov
Zavihek | Vsebina
1_GOI_Gradbeno_Obrtniška | Gradbeno-obrtniška dela (fasada, streha, okna, notranjost)
2_EI_Elektro_Inštalacije | Elektro inštalacije (napajanje, razvodi, razsvetljava, šibki tok)
3_SI_Strojne_Inštalacije | Strojne inštalacije (ogrevanje, hlajenje, prezračevanje, dvigala)
⚠️ ZELO POMEMBNO: Zavihkov s šifranti (5_SIF_... do 38_SIF_...) se NE SPREMINJA!
Ti zavihki vsebujejo standardizirane vrednosti za spustne sezname. Sprememba onemogoči uvoz v IS Gospodar.
3. NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE
3.1 Obvezna in pogojno obvezna polja
• Vsa polja označena z zvezdico (*) in/ali obarvana so OBVEZNA
• Izpolniti je treba tudi NEOBVEZNA polja, kadar je to relevantno:
- Alternativni viri energije: če stavba uporablja alt. vire, OBVEZNO izpolnite vsa povezana polja
- Fotovoltaika, sončni kolektorji: če prisotni, navedite moč/površino in leto
- Kulturna dediščina: če zaščitena, navedite kategorijo in evidenčno številko
OBVEZNO je navesti strošek za VSE elemente s stanjem "SLABO"!
3.2 Popis elementov stavbe
• Elemente vpisujte PO VRSTNEM REDU glede na kategorijo in podkategorijo:
Najprej _1_ZUNAJ_STAVBA, nato _2_NOTRANJOST, nato _3_BISTVENE_ZAHTEVE itd.
• ID Elementa (stolpec A) se izpisuje SAMODEJNO - ne vpisujte ročno!
• ID Elemente skopirajte šele NAZADNJE, ko so vsi drugi podatki vneseni:
1. Kliknite na zgornjo celico z ID-jem
2. Držite spodnji desni kot celice in povlecite navzdol do zadnje vrstice
• Vsak element stavbe vnesite v svojo vrstico
⚠️ KRITIČNE PROSTORE vpisujte LOČENO (vsak v svoji vrstici):
Sanitarije, čajne kuhinje, stopnišča, hodniki, arhivi - vsaka skupina prostorov ločena vrstica!
3.3 Stroški sanacije
• Za vsak element, ki potrebuje sanacijo, dodajte vrstico v razdelek "STROŠKI SANACIJE"
• Če natančen strošek ni znan, navedite "/" in v opombe dodajte pojasnilo
• Predlaga se, da se za stroške, za katere so potrebna večja dela, predpiše kot ločen strošek PRIPRAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
💡 Strošek za VEČ ELEMENTOV hkrati:
• En strošek lahko zajema več elementov (npr. celovita sanacija fasade + oken)
• V polje "Element ID" vnesite vse ID-je, ločene z vejico (npr. "GOI-1.2, GOI-1.3, GOI-1.4")
• Pri Prioriteti navedite NAJVIŠJO prioriteto izmed povezanih elementov
• Primer: hidrantno omrežje (požarna varnost = VISOKA) + vodovod (SREDNJA) → vpišite VISOKA
3.4 Prioriteta in Čas izvedbe - smiselna povezava
Pri določanju časa izvedbe upoštevajte prioriteto posega:
Prioriteta | Priporočen čas izvedbe | Šifranti
URGENTNO | Takoj do največ 6 mesecev | TAKOJ, DO_6_MESECEV
VISOKA | Do 2 leti | DO_6_MESECEV, 1_LETO, 2_LETI
SREDNJA | 1 do 3 leta | 1_LETO, 2_LETI, 3_LETA
NIZKA | 3 do 5 let | 3_LETA, 3_5_LET
4. POMEMBNO - PRED ODDAJO PREVERITE
Vsa obvezna polja so izpolnjena (označena z * in/ali obarvana)
Vsa pogojno obvezna polja so izpolnjena, kjer je to relevantno
Za vse elemente s stanjem "SLABO" je vnesen vsaj en predlagan poseg s stroškom
OBVEZNO IZBRIŠITE vse pred-izpolnjene vzorčne podatke pred oddajo!
Elementi so vneseni po vrstnem redu (glede na kategorijo in podkategorijo)
Kritični prostori (sanitarije, čajne kuhinje...) so vneseni ločeno
Prioriteta in Čas izvedbe sta smiselno usklajena (glej tabelo 3.4)
ID elementi so pravilno skopirani (nazadnje, po vnosu vseh ostalih podatkov)
Zavihki s šifranti NISO bili spremenjeni
Pri kondicionirani površini (GOI - G18) se prepiše površino, ki jo je za preračun vzela LEAG (Lokalna energetska agencija za Gorenjsko)
V kolikor so na ocenjevanem objektu prisotne klime, se domneva, da so klime tudi eden izmed virov ogrevanja - pri šifrantu na zavihku strojnih inštalacij »ogrevanje s klimami« (B26) se označi DA. Šifrant NE se označi samo, če klime v pisarnah sploh niso prisotne ali če je stavba zelo nova in ima odlično delujoč sistem ogrevanja v VSEH prostorih.
Ministrstvo za javno upravo - Sektor za upravljanje z nepremičninami
Verzija 1.0 ¦ Januar 2026

## 1_GOI_Gradbeno_Obrtniška
POPIS STAVBE - GRADBENO OBRTNIŠKA DELA (GOI)
OSNOVNI PODATKI O IZVAJALCIH POROČILA
Datum ogleda * | 2025-06-12 |  |  | Izvajalec - firma * |  | Geoplan d.o.o.
Datum poročila * | 2025-06-30 |  |  | Strokovnjak - ime * |  | Helena Kovač udia
|  |  |  | Strojne: Podizvajalec - firma * |  | Šlibar inženiring d.o.o.
|  |  |  | Strojne: Strokovnjak - ime * |  | Janez Šlibar udis
|  |  |  | Elektro: Podizvajalec - firma * |  | Winky d.o.o.
|  |  |  | Elektro: Strokovnjak - ime * |  | Boštjan Vindšnurer udie
OSNOVNI PODATKI O STAVBI
Katastrska občina (številka) | 1737 |  | ALI | Ident (Gospodar) |  | / |  |  | * Vpiše se KO, številka stavbe / številka parcele ALI pa ident nepremičnine iz programa Gospodar. V primeru vnosa ident se popis lahko nanaša na kompeks oz. več združenih nepremičnin.
Številka stavbe (številka) | 480
Številka parcele (številka) | 3067
Naziv stavbe * | PTC Ledina |  |  | Bruto površina (m²) * |  | 11057.9
Naslov * | Kotnikova 5, Ljubljana |  |  | Neto površina (m²) * |  | 9572
Leto izgradnje * | 1993 |  |  | Kondicionirana površina (m²) * |  | 9572
Leto (večje) prizidave | 1993 |  |  | Število etaž * |  | 8
Upravljalec * | MJU |  |  | Število kletnih etaž * |  | 1
IDENTIFIKACIJA IN DOVOLJENJA
Gradbeno dovoljenje št. |  |  |  | Datum gradbenega dovoljenja
Uporabno dovoljenje št. |  |  |  | Datum uporabnega dovoljenja
DOSTOPNOST IN VARSTVO
Invalidski dostop (Šifrant) * | DELNO |  |  | Kulturna dediščina (Šifrant) * |  | NE
Opis dostopnosti (Prosti vnos) * | večina stavbe je dostopna: vhodna klančina, dvigala, NI prilagojenih WC-jev
Kategorija dediščine (Šifrant) |  |  |  | Evidenčna številka dediščine
ENERGETIKA
Energetska izkaznica (Šifrant) * | DA
Leto izdaje EI | 2025
Letna potreba po energiji (kWh/m²a) | 886.6
PARKIRIŠČA IN E-MOBILNOST
Parkirna mesta - število * | 83 |  |  | Tip glavnega parkirišča (Šifrant) |  | PODZEMNO
Polnilnice za e-vozila (Šifrant) * | DA |  |  | Število polnilnic |  | 2
Možnost razširitve (Šifrant) * | DA |  |  | Opombe glede polnilnic (Prosti vnos) |  | *v kleti, preveriti ustreznost glede požara
STAVBNO POHIŠTVO - OKNA (OPS SMI)
Stanje oken (Šifrant) * | ZADOVOLJIVO |  |  | Leto vgradnje najstarejših oken * |  | 1993
PRIKLJUČKI NA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO
Moč el. priključka (kW) * | 139 |  |  | Vodovod (Šifrant) * |  | DA
Kanalizacija (Šifrant) * | DA |  |  | Plin (Šifrant) * |  | NE
Daljinsko ogrevanje (Šifrant) * | DA |  |  | Telefonija/Internet (Šifrant) |  | DA
POPIS ELEMENTOV STAVBE
Element ID * | Kategorija * (Šifrant) | Podkategorija * | Naziv elementa * (Prosti vnos) | Lokacija (Prosti vnos) | Opis obstoječega stanja vključno z opisom problema * (Prosti vnos) | Stanje * (Šifrant)
GOI-1.1-1 | _1_ZUNAJ_STAVBA | 1_STREHA_OSTREŠJE | Pohodna streha - terasa | Nižja streha | Ravna streha - terasa, prvotna, ni znakov puščanja. | ZADOVOLJIVO
GOI-1.1-2 | _1_ZUNAJ_STAVBA | 1_STREHA_OSTREŠJE | Ravna streha za vzdrževanje | Višja streha | Ravna streha - terasa, prvotna. Ni znakov puščanja in težav. Galebi grizejo izolacijo inštalacij, ponekod zaradi vremenskih razmer razpoka hidroizolacija. | ZADOVOLJIVO
GOI-1.2-1 | _1_ZUNAJ_STAVBA | 2_FASADA | Zunanja fasada - zidovi | Vse strani | Kontaktna fasada z minimalno toplotno izolacijo. | ZADOVOLJIVO
GOI-1.2-2 | _1_ZUNAJ_STAVBA | 2_FASADA | Obešena fasada | Vse strani | Prvotna obešena fasada. Obešena fasada zamaka, kondenzira, toplotni most, povzroča poškodbe. | SLABO
GOI-1.3-1 | _1_ZUNAJ_STAVBA | 3_OKNA | Okna 1.,2.,3. nadstropje | Vse strani | Zamenjana okna, 3-slojna low E | DOBRO
GOI-1.3-2 | _1_ZUNAJ_STAVBA | 3_OKNA | Ostala | Vse strani | Prvotna okna, dvojna. Priporočljiva zamenjava. | ZADOVOLJIVO
GOI-1.4-1 | _1_ZUNAJ_STAVBA | 4_ZUNANJA_VRATA
GOI-2.1-1 | _2_NOTRANJOST | 1_FINALNI TLAK | Parket | 2.,3.,4. nadstropje | Parket v 2. nadstropju potreben obnove, mestoma tudi v 3. & 4. nadstropju | ZADOVOLJIVO
GOI-2.2-1 | _2_NOTRANJOST | 2_STENE | Notranje stene, razen sten na stopniščih | Vse | V dobrem stanju | DOBRO
GOI-2.3-1 | _2_NOTRANJOST | 3_STROPOVI | Stropovi, razen stropov na stopnišču | Stopnišča | V dobrem stanju. Madeži (prah) po zamenjavi razsvetljave - pobeliti. | DOBRO
GOI-2.4-1 | _2_NOTRANJOST | 4_NOTRANJA_VRATA | Notranja vrata, pohištvo, splošna ureditev pisarn | Splošno | Večinoma prvotna vrata in pohištvo v sprejemljivem stanju. Priporočljivo načrtovanje prenove. | ZADOVOLJIVO
GOI-2.5-1 | _2_NOTRANJOST | 5_HODNIKI_STOPNIŠČA | Stene in stropovi na stopniščih | Stopnišča | V dobrem stanju. Madeži (prah) po zamenjavi razsvetljave - pobeliti. | DOBRO
GOI-2.6-1 | _2_NOTRANJOST | 6_SANITARIJE | Sanitarije | Vse | Madeži vlage, smrad (po kanalizaciji), slab tlak vode v višjih nadstropjih, luči ostajajo prižgane (trošenje), barva svetil ni usklajena. Potrebna celostna prenova prezračevanja, celostna ureditev odtokov, celostna ureditev vodovoda, poenotenje LED svetil in vgradnja prižiganja na senzor, zamenjava armatur s senzorskimi, prilagoditev (predlog 1 sanitrarij na nadstropje) za gibalno ovirane, predlog vgradnje prhe za kolesarje | SLABO
GOI-2.7-1 | _2_NOTRANJOST | 7_ČAJNE_KUHINJE | Čajne kuhinje | Vse | Madeži vlage, smrad (po kanalizaciji), slab tlak vode v višjih nadstropjih, luči ostajajo prižgane (trošenje), barva svetil ni usklajena. Celostna prenova prezračevanja, celostna ureditev odtokov, celostna ureditev vodovoda, poenotenje LED svetil in vgradnja prižiganja na senzor | SLABO
GOI-2.8-1 | _2_NOTRANJOST | 8_NOTRANJA_OPREMA
GOI-3.1-1 | _3_BISTVENE_ZAHTEVE | 1_STATIČNA_TRDNOST | Splošno | Splošno | V dobrem stanju, ni podatka o ustrezni namembnosti konstrukcije za obtežbo arhiva v 1. nadstropju | DOBRO
GOI-3.2-1 | _3_BISTVENE_ZAHTEVE | 2_POŽARNA_VARNOST | Splošno | Splošno | Vprašljivo požarno varno urejen arhitv v 1. nadstropju stavbe, vprašljiva varnost umestitve EV polnilnic v klet, vprašljiva požarna varnost skladišča vkleti | ZADOVOLJIVO
GOI-3.3-1 | _3_BISTVENE_ZAHTEVE | 3_ZAŠČITA_PRED_VLAGO_IN_DEŽJEM | Splošno | Splošno | V kleti ni zaznati težav, zamakajo stene ob terasah, zamakajo tudi stiki dotrajanih obešenih fasadnih elementov, povzročanje poškodb na stavbi! | SLABO
GOI-3.4-1 | _3_BISTVENE_ZAHTEVE | 4_ENERGETSKA_UČINKOVITOST | Splošno | Splošno | Minimalno toplotno izolirana stavba, nekatera okna so še prvotna, obešeni fasadni elementi zelo energetsko neučinkoviti, prezračevanje z rekuperacijo ne deluje. | ZADOVOLJIVO
GOI-3.5-1 | _3_BISTVENE_ZAHTEVE | 5_UNIVERZALNA_GRADITEV | Splošno | Splošno | Ni sanitarij primernih za gibalno ovirane, univerzalna dostopnost mogoča na večini površine (razen medetaž) | SLABO
GOI-4.1-1 | _4_DOKUMENTACIJA_STAVBE |  | Splošno | Splošno | Ni sanitarij primernih za gibalno ovirane, univerzalna dostopnost mogoča na večini površine (razen medetaž) | SLABO
↓ Dodajte elemente stavbe spodaj. Vsak element v novi vrstici. ↓
STROŠKI SANACIJE
Za vsak element zgoraj lahko dodate več posegov spodaj. Vsak poseg je strošek.
Strošek ID * | Element ID * | Tip posega * (Šifrant) | Opis posega * (Prosti vnos) | Ocenjen strošek (EUR) | Vir sredstev (Šifrant) | Prioriteta (Šifrant) | Čas izvedbe (Šifrant) | Opombe
STR-001 | GOI-1.1-1, GOI-1.1-2 | 1_PREGLED | Strokovni pregled strehe kot podlaga za razpis | 300 | REZERVNI_SKLAD | SREDNJA | 3_LETA
STR-002 | GOI-1.1-1, GOI-1.1-2 | 2_PROJEKTIRANJE | Groba ocena popravil | 5000 | REZERVNI_SKLAD | VISOKA | DO_6_MESECEV
STR-003 | GOI-1.2-1, GOI-1.2-2, GOI-1.3-2, GOI-3.4-1 | 3_POPRAVILO | Projektna dokumentacija, za celovito sanacijo fasadnega ovoja | 35000 | REZERVNI_SKLAD | VISOKA | DO_6_MESECEV
STR-004 | GOI-2.1-1 | 1_PREGLED | Pregled & načrt obnove parketov | 5000 | PRORACUN_MJU | SREDNJA | 3_LETA
STR-005 | GOI-2.1-1 | 6_CELOVITA_PRENOVA | Obnova parketov v 2. nadstropju in (predvidoma lokalna) obnova parketov v 3. in 4. nadstropju | 383000 | PRORACUN_MJU | SREDNJA | 3_LETA
STR-006 | GOI-2.4-1 | 4_DOGRADITEV | Priprava načrta preureditve pisarn. | 10000 | PRORACUN_MJU | NIZKA | 3_5_LET
STR-007 | GOI-2.6-1, GOI-2.7-1 | 3_POPRAVILO | Pregled kanalizacije | 10000 | PRORACUN_MJU | VISOKA | 2_LETI

## 2_EI_Elektro_Inštalacije
POPIS STAVBE - ELEKTRO INŠTALACIJE (EI)
OSNOVNI PODATKI O IZVAJALCIH POROČILA
Datum ogleda * | 2025-06-12 |  |  | Izvajalec - firma * |  | Geoplan d.o.o.
Datum poročila * | 2025-06-30 |  |  | Strokovnjak - ime * |  | Helena Kovač udia
|  |  |  | Strojne: Podizvajalec - firma * |  | Šlibar inženiring d.o.o.
|  |  |  | Strojne: Strokovnjak - ime * |  | Janez Šlibar udis
|  |  |  | Elektro: Podizvajalec - firma * |  | Winky d.o.o.
|  |  |  | Elektro: Strokovnjak - ime * |  | Boštjan Vindšnurer udie
ELEKTRO INSTALACIJE - SPECIFIČNI PODATKI
NAPAJANJE IN REZERVNO NAPAJANJE
Transformatorska postaja (Šifrant) * | DA
Agregat (Šifrant) * | DA
UPS sistem (Šifrant) * | DA
Fotovoltaika (Šifrant) * | NE
Leto namestitve FV
VARNOST IN ZAŠČITA
Strelovod (Šifrant) * | DA
Sistem detekcije požara (Šifrant) * | DA
Sistem detekcije plina (Šifrant) * | NE
AVTOMATIZACIJA IN NADZOR
BMS sistem (Šifrant) * | NE
Video nadzor (Šifrant) * | DA
Kontrola dostopa (Šifrant) * | DA
Alarmni sistem (Šifrant) * | DA
POPIS ELEMENTOV ELEKTRO INŠTALACIJ
Element ID * | Kategorija * (Šifrant) | Podkategorija * | Naziv elementa * (Prosti vnos) | Lokacija (Prosti vnos) | Opis obstoječega stanja vključno z opisom problema * (Prosti vnos) | Stanje * (Šifrant)
EI-1.1-1 | _1_NAPAJANJE | 1_TRANSFORMATORSKA |  | Klet | Ustrezno | ZADOVOLJIVO
EI-1.2-1 | _1_NAPAJANJE | 2_AGREGATI |  | Klet | Obremenjen na 80%. Obstaja že PZI postavitve novega DEA na streho. | ZADOVOLJIVO
EI-1.3-1 | _1_NAPAJANJE | 3_UPS |  |  |  | ZADOVOLJIVO
EI-1.4-1 | _1_NAPAJANJE | 4_SONČNA_ELEKTRARNA
EI-2.1-1 | _2_NN_RAZVODI | 1_NN_MERITVE |  | / | Ustrezno, v pristojnosti Elektro Ljubljana | ZADOVOLJIVO
EI-2.2-1 | _2_NN_RAZVODI | 2_NN_RAZVOD |  | Po stavbi | Trenutno ustrezen. Starost. | ZADOVOLJIVO
EI-2.3-1 | _2_NN_RAZVODI | 3_GLAVNA_NN_OMARA |  | Klet | Funkcionalno, dotrajano. Vezalnih načrtov ni v omari. Starost. Predlaga se prenova. | ZADOVOLJIVO
EI-2.4-1 | _2_NN_RAZVODI | 4_NN_RAZDELILCI |  | Po etažah | Funkcionalno. Starost. | ZADOVOLJIVO
EI-2.5-1 | _2_NN_RAZVODI | 5_PRENAPETOSTNA_ZAŠČITA |  | NI PRISOTNA! | NI PRISOTNA! Ni skladno s trenutnimi predpisi. | SLABO
EI-2.6-1 | _2_NN_RAZVODI | 6_EV_POLNILNICE |  | Klet | Nova oprema. Preveriti skladnost s požarnim redom. | DOBRO
EI-2.7-1 | _2_NN_RAZVODI | 7_NN_VTIČNICE |  | Po stavbi | Dobro stanje. | DOBRO
EI-2.8-1 | _2_NN_RAZVODI | 8_NAPAJ_KRMILJ_STROJ_NAPR |  | V strojnici | Funkcionalno. Starost. | ZADOVOLJIVO
EI-3.1-1 | _3_RAZSVETLJAVA | 1_PISARNE |  | Po stavbi | Večinoma stare fluo svetilke. Funkcionalno. Starost. Energetsko potratno. | ZADOVOLJIVO
EI-3.2-1 | _3_RAZSVETLJAVA | 2_HODNIKI_STOPNIŠČA |  | Po stavbi | Delno prenovljeno z LED svetilkami. Večinoma stare fluo svetilke. Funkcionalno. Starost. Energetsko potratno. | DOBRO
EI-3.3-1 | _3_RAZSVETLJAVA | 3_SANITARIJE_ČAJNE_KUHINJE |  | Čajne kuhinje, sanitarije | Večinoma stare fluo svetilke. Funkcionalno. Starost. Energetsko potratno. | ZADOVOLJIVO
EI-3.4-1 | _3_RAZSVETLJAVA | 4_STIKALA_TIPKE_SENZORJI |  | Po stavbi | Delno prenovljeno. | ZADOVOLJIVO
EI-3.6-1 | _3_RAZSVETLJAVA | 6_VARNOSTNA |  | Po stavbi | Večinoma prenovljen z LED svetilkami. | DOBRO
EI-4.1-1 | _4_ŠIBKI_TOK | 1_POZARNI_SISTEM |  | Po stavbi | Pogojno funkcionalno, zastarel sistem. | ZADOVOLJIVO
EI-4.2-1 | _4_ŠIBKI_TOK | 2_KONTROLA_DOSTOPA |  | Po stavbi |  | ZADOVOLJIVO
EI-4.3-1 | _4_ŠIBKI_TOK | 3_VARNOSTNI_ALARM |  | Po stavbi | Vzdrževano, funkcionalno. | ZADOVOLJIVO
EI-4.4-1 | _4_ŠIBKI_TOK | 4_VIDEO_NADZOR |  | Na dostopih | Pogojno funkcionalno, neustrezna resolucija kamer. | ZADOVOLJIVO
EI-5.1-1 | _5_STRELOVOD |  |  | Po strehi in fasadah | Funkcionalno, redno opravljene meritve. | ZADOVOLJIVO
EI-6.1-1 | _6_DOKUMENTACIJA_EI |  |  | Pri vzdrževalcu | Pogojno funkcionalno, ker se ne vnašajo spremembe na stavbi. | ZADOVOLJIVO
↓ Dodajte elemente elektro inštalacij spodaj. Vsak element v novi vrstici. ↓
STROŠKI SANACIJE ELEKTRO INŠTALACIJ
Za vsak element zgoraj lahko dodate več posegov spodaj.
Strošek ID * | Element ID * | Tip posega * (Šifrant) | Opis posega * (Prosti vnos) | Ocenjen strošek (EUR) | Vir sredstev (Šifrant) | Prioriteta (Šifrant) | Čas izvedbe (Šifrant) | Opombe
STR-001 | EI-1.2-1 | 4_DOGRADITEV | Postavitev novega DEA na streho. | / | REZERVNI_SKLAD | SREDNJA | 3_LETA
STR-002 | EI-2.2-1 | 1_PREGLED | Pregled, termovizija, preverba presekov kablov in varovalk. | / | REZERVNI_SKLAD | SREDNJA | 3_LETA
STR-003 | EI-2.3-1 | 6_CELOVITA_PRENOVA | Prenova. | 25000 | REZERVNI_SKLAD | SREDNJA | 3_LETA
STR-005 | EI-2.5-1 | 4_DOGRADITEV | Vgradnja prenapetostne zaščite v glavne električne omare in postopna vgradnja v vse razdelilce. | 15000 | REZERVNI_SKLAD | SREDNJA | 3_LETA
STR-009 | EI-3.1-1 | 5_ZAMENJAVA | Postopna zamenjava fluo svetilk z LED. | / | PRORACUN_MJU | SREDNJA | 3_LETA | 30 EUR / kos
STR-009 | EI-3.2-1 | 5_ZAMENJAVA | Postopna zamenjava fluo svetilk z LED. | / | PRORACUN_MJU | SREDNJA | 3_LETA | 31 EUR / kos
STR-009 | EI-3.3-1 | 5_ZAMENJAVA | Postopna zamenjava fluo svetilk z LED. | / | PRORACUN_MJU | SREDNJA | 3_LETA | 32 EUR / kos
STR-011 | EI-4.1-1 | 6_CELOVITA_PRENOVA | Zamenjava požarnega sistema. Ministrstvo ima pripravljen PZI. | 600000 | REZERVNI_SKLAD | URGENTNO | TAKOJ
STR-012 | EI-4.4-1 | 5_ZAMENJAVA | Posodobitev sistema z zamenjavo kamer in sposobnostjo snemanja pri minimalni svetlobi. | 50000 | REZERVNI_SKLAD | VISOKA | 2_LETI
STR-013 | EI-6.1-1 | 2_PROJEKTIRANJE | Pregled dokumentacije, posodobitev, digitalizacija. | 12000 | REZERVNI_SKLAD | NIZKA | 3_5_LET

## 3_SI_Strojne_Inštalacije
POPIS STAVBE - STROJNE INŠTALACIJE (SI)
OSNOVNI PODATKI O IZVAJALCIH POROČILA
Datum ogleda * | 2025-06-12 |  |  | Izvajalec - firma * |  | Geoplan d.o.o.
Datum poročila * | 2025-06-30 |  |  | Strokovnjak - ime * |  | Helena Kovač udia
|  |  |  | Strojne: Podizvajalec - firma * |  | Šlibar inženiring d.o.o.
|  |  |  | Strojne: Strokovnjak - ime * |  | Janez Šlibar udis
|  |  |  | Elektro: Podizvajalec - firma * |  | Winky d.o.o.
|  |  |  | Elektro: Strokovnjak - ime * |  | Boštjan Vindšnurer udie
STROJNE INSTALACIJE - SPECIFIČNI PODATKI
OGREVANJE
Glavni vir energije (Šifrant) * | DALJINSKO |  |  | Tip alternativnega vira (Prosti vnos)
Ogrevanje s klimami (Šifrant) * | NE |  |  | Leto vgradnje kolektorjev
Alternativni viri (Šifrant) * | NE
Sončni kolektorji (Šifrant) * | NE
Površina kolektorjev (m²)
HLAJENJE
Hlajenje (Šifrant) * | KOMBINACIJA |  |  | Glavni tip hlajenja (Šifrant)
Alternativni tip hlajenja (Šifrant)
PREZRAČEVANJE IN VENTILACIJA
Mehansko prezračevanje (Šifrant) * | SLABO |  |  | Rekuperacija (Šifrant) * |  | DA
VODOVOD IN KANALIZACIJA
Vodovodni priključek (Šifrant) * | DA
Kanalizacijski priključek (Šifrant) * | DA
ČN - čistilna naprava (Šifrant) * | NE
POŽARNA ZAŠČITA
Gasilna voda (Šifrant) * | DA
Hidrantno omrežje (Šifrant) * | DA
Sprinkler sistem (Šifrant) * | NE
Plinski sistem gašenja (Šifrant) * | NE
Požarna črpalka (Šifrant) * | NE
DVIGALA IN TRANSPORTNE NAPRAVE
Dvigala (osebna) - število * | 1
Dvigalo ustrezno za invalide * | DA
Dvigala (tovorna) - število * | 1
POPIS ELEMENTOV STROJNIH INŠTALACIJ
Element ID * | Kategorija * (Šifrant) | Podkategorija * | Naziv elementa * (Prosti vnos) | Lokacija (Prosti vnos) | Opis obstoječega stanja * (Prosti vnos) | Stanje * (Šifrant)
SI-1.1-1 | _1_VO_KA_PLIN | 1_RAZVOD_VODOVOD | Vodovodno omrežje | Po stavbi | Napeljava iz pocinkanih cevi. Težave s tlakom vode v višjih nadstropjih. | ZADOVOLJIVO
SI-1.2-1 | _1_VO_KA_PLIN | 2_NAPRAVE_VODOVOD
SI-1.3-1 | _1_VO_KA_PLIN | 3_TOPLA_SANIT_VODA | Sistem ogrevanja TSV | Lokalno | Lokalni električni bojlerji. | ZADOVOLJIVO
SI-1.4-1 | _1_VO_KA_PLIN | 4_RAZVOD_KANALIZ | Hišna kanalizacija | Po stavbi | Prvotna dotrajana a delujoča napeljava. Težave z mašenjem kanalizacije. | ZADOVOLJIVO
SI-1.5-1 | _1_VO_KA_PLIN | 5_CISTILNA_NAPR
SI-1.6-1 | _1_VO_KA_PLIN | 6_POZARNA_VODA | Hidrantno omrežje. | Združeno z vodovodom. | Hidrantno omrežje združeno z vodovodom. Verjetno težave s tlakom v najvišjih etažah. Napeljava dotrajana a delujoča. | SLABO
SI-1.7-1 | _1_VO_KA_PLIN | 7_PLIN
SI-2.1-1 | _2_OGREVANJE | 1_OGREVALA | Radiatorji | Pritličje, 1. nadstropje. | Delno iztrošeni a delujoči. Potrebno razdreti radiatorje in očistiti prah. | ZADOVOLJIVO
SI-2.2-1 | _2_OGREVANJE | 2_URAVNOTEŽENOST | Splošno. | Splošno. | Enocevni sistem radiatorskega ogrevanja uravnovešen, ostali deli neuravnovešeni. Stare termostatske glave. | ZADOVOLJIVO
SI-2.3-1 | _2_OGREVANJE | 3_KOTLOVNICA | Toplotna postaja - daljinsko ogrevanje | V kleti. | Stara toplotna postaja (~35 let), zamenjan primarni del. Neobnovljen sekundarni del toplotne postaje. Dotrajan a delujoč sistem. | ZADOVOLJIVO
SI-2.4-1 | _2_OGREVANJE | 4_REGULACIJA | Oprema in regulacija. | V kleti. | 35 let star sistem. Neobnovljen sekundarni del toplotne postaje. | ZADOVOLJIVO
SI-3.1-1 | _3_PREZRACEVANJE | 1_NAPRAVE | Centralna prezračevalna naprava za hlajenje in pohlajevanje. | Na strehi. | Star dotrajan klimat. Vprašljivo delovanje klimata. *malo po ogledih se je začela obnova/popravilo | SLABO
SI-3.1-2 | _3_PREZRACEVANJE | 1_NAPRAVE | Sistem odvoda dima in toplote. | V skladišču v kleti. | Delujoč. | ZADOVOLJIVO
SI-3.1-3 | _3_PREZRACEVANJE | 1_NAPRAVE | Prezračevanje z rekuperacijo v pritličju. | Pritličje. | Novo, delujoče. | DOBRO
SI-3.2-1 | _3_PREZRACEVANJE | 2_RAZVOD | Jaški, rešetke. | Po stavbi. | Glede na čas zasnove ustrezne inštalacije. Težave s prezračevanjem v čajnih kuhinjah, vprašljiva povezanost vseh razvodov.
SI-4.1-1 | _4_HLAJENJE | 1_NAPRAVE_ZUNAJ | Zunanje enote klimatskih naprav za lokalno hlajenje. | Na fasadi, ločene enote. | Naprave iz različnih obdobij a delujoče. Nekatere naprave so dotrajane. Ni celostne rešitve hlajenja. | ZADOVOLJIVO
SI-4.2-1 | _4_HLAJENJE | 2_INŠTALACIJE_NOTR | Notranje enote za hlajenje. | Po prostorih. | Naprave iz različnih obdobij a delujoče. | ZADOVOLJIVO
SI-4.3-1 | _4_HLAJENJE | 3_KLIMATIZACIJA
SI-5.1-1 | _5_DVIGALA | 1_OSEBNA
SI-5.2-1 | _5_DVIGALA | 2_OSEBNA_TOVORNA
SI-5.3-1 | _5_DVIGALA | 3_TOVORNA
SI-5.4-1 | _5_DVIGALA | 4_PLATFORME_INVALIDI
SI-6.1-1 | _6_BMS |  |  | NI PRISOTEN! | NI PRISOTEN! V kolikor se bodo strojne inštalacije obnavljale (glede na dotrajanost) se lahko pri obnovi vgradi regulacija s sodobnimi elektronskimi regulatorji. | ZADOVOLJIVO
SI-7.1-1 | _7_DOKUMENTACIJA_SI |  |  | Ni dosegljiva na stavbi. Delno so izvedeni projekti strojnih inštalacij. | Potrebna izdelava projektne dokumentacije za namen ažuriranja kasnejših posegov. | ZADOVOLJIVO
↓ Dodajte elemente strojnih inštalacij spodaj. Vsak element v novi vrstici. ↓
STROŠKI SANACIJE STROJNIH INŠTALACIJ
Za vsak element zgoraj lahko dodate več posegov spodaj.
Strošek ID * | Element ID * | Tip posega * (Šifrant) | Opis posega * (Prosti vnos) | Ocenjen strošek (EUR) | Vir sredstev (Šifrant) | Prioriteta (Šifrant) | Čas izvedbe (Šifrant) | Opombe
STR-001 | SI-1.1-1, SI-1.6-1 | SANACIJA | Vgradnja naprave za povečanje tlaka. | 5500 | PRORACUN_MJU | VISOKA | DO_6_MESECEV
STR-002 | SI-2.1-1 | 3_POPRAVILO | Razdreti radiatorje, očistitit prah. | 2000 | PRORACUN_MJU | SREDNJA | 3_LETA
STR-002 | SI-2.2-1 | 3_POPRAVILO | Hidravlično uravnovešenje. | 18000 | PRORACUN_MJU | SREDNJA | 3_LETA
STR-004 | SI-007 | 3_POPRAVILO | Vgradnja naprave za vzdrževanje tlaka, odplinjanje sistema. | 6500 | REZERVNI_SKLAD | SREDNJA | 3_LETA
STR-005 | SI-2.3-1, SI-2.4-1 | 4_DOGRADITEV | Zamenjava sekundarnega dela toplotne postaje. | 20000 | REZERVNI_SKLAD | SREDNJA | 3_LETA
STR-006 | SI-3.1-1 | 1_PREGLED | Pregled razvodov prezračevanja nap v čajnih kuhinjah s kamero. | 1500 | PRORACUN_MJU | VISOKA | DO_6_MESECEV
STR-007 | SI-3.1-1 | 6_CELOVITA_PRENOVA | Celovita obnova / popravilo centralnega klimata za prezračevanje. | / |  |  |  | Strošek znan po končani prenovi.
STR-008 | SI-4.1-1 | 5_ZAMENJAVA | Zamenjava dotrajanih klim. Predlog: celostna rešitev s sistemom VRV. | 250000 | PRORACUN_MJU | SREDNJA | 2_LETI
STR-009 | SI-6.1-1 | 4_DOGRADITEV | Vgradnja novega regulatorja | 2500 | REZERVNI_SKLAD | NIZKA | 3_5_LET
STR-010 | SI-7.1-1 | 2_PROJEKTIRANJE | Pregled in izdelava projektne dokumentacije strojnih instalacij z namenom ažuriranja kasnejših posegov. | 12000 | PRORACUN_MJU | SREDNJA | 3_LETA

## 5_SIF_Kategorija
KODA | NAZIV | _1_ZUNAJ_STAVBA | Zunanji del stavbe | _2_NOTRANJOST | Notranji del stavbe | _3_BISTVENE_ZAHTEVE | Bistvene zahteve po GZ-1
_1_ZUNAJ_STAVBA | Zunanji del stavbe | 1_STREHA_OSTREŠJE |  | 1_FINALNI TLAK |  | 1_STATIČNA_TRDNOST
_2_NOTRANJOST | Notranji del stavbe | 2_FASADA |  | 2_STENE |  | 2_POŽARNA_VARNOST
_3_BISTVENE_ZAHTEVE | Bistvene zahteve po GZ-1 | 3_OKNA |  | 3_STROPOVI |  | 3_ZAŠČITA_PRED_VLAGO_IN_DEŽJEM
_4_DOKUMENTACIJA_STAVBE | Obstoječe stanje… | 4_ZUNANJA_VRATA |  | 4_NOTRANJA_VRATA |  | 4_ENERGETSKA_UČINKOVITOST
|  |  |  | 5_HODNIKI_STOPNIŠČA |  | 5_UNIVERZALNA_GRADITEV
6_SANITARIJE
7_ČAJNE_KUHINJE
8_NOTRANJA_OPREMA

## 6_SIF_Stanje
KODA | NAZIV
DOBRO | Dobro (*)
ZADOVOLJIVO | Zadovoljivo (**)
SLABO | Slabo (***)

## 7_SIF_Prioriteta
KODA | NAZIV
URGENTNO | Urgentno
VISOKA | Visoka
SREDNJA | Srednja
NIZKA | Nizka

## 8_SIF_Cas_Izvedbe
KODA | NAZIV
TAKOJ | Takoj (1 mesec)
DO_6_MESECEV | Do 6 mesecev
1_LETO | 1 leto
2_LETI | 2 leti
3_LETA | 3 leta
3_5_LET | 3-5 let

## 9_SIF_Tip_Posega
KODA | NAZIV
1_PREGLED | Strokovni pregled
2_PROJEKTIRANJE | Projektiranje (PZI)
3_POPRAVILO | Popravilo
4_DOGRADITEV | Dograditev/večja popravila
5_ZAMENJAVA | Zamenjava
6_CELOVITA_PRENOVA | Celovita prenova celotnega sistema

## 10_SIF_Vir_Sredstev
KODA | NAZIV
REZERVNI_SKLAD | Rezervni sklad
PRORACUN_MJU | Proračun MJU

## 11_SIF_Kategorija_EI
KODA | NAZIV | NAPAJANJE |  | NN_RAZVODI |  | RAZSVETLJAVA |  | ŠIBKI_TOK
_1_NAPAJANJE |  | 1_TRANSFORMATORSKA | Transformatorska postaja | 1_NN_MERITVE |  | 1_PISARNE | Splošna razsveljava pisarn | 1_POZARNI_SISTEM | Sistem javljanja požara (AJP)
_2_NN_RAZVODI | NN razvodi in omare | 2_AGREGATI | Agregati | 2_NN_RAZVOD |  | 2_HODNIKI_STOPNIŠČA | Splošna razsveljava hodniko in stopnišč | 2_KONTROLA_DOSTOPA | Kontrola dostopa
_3_RAZSVETLJAVA | Razsvetljava | 3_UPS | UPS | 3_GLAVNA_NN_OMARA |  | 3_SANITARIJE_ČAJNE_KUHINJE | Splošna razsveljava sanitarij in čajnih kuhinj | 3_VARNOSTNI_ALARM | Varnostni alarmni sistem
_4_ŠIBKI_TOK |  | 4_SONČNA_ELEKTRARNA | Sončna elektrarna | 4_NN_RAZDELILCI |  | 4_STIKALA_TIPKE_SENZORJI |  | 4_VIDEO_NADZOR | Video nadzor (CCTV)
_5_STRELOVOD | Strelovodna inštalacija |  |  | 5_PRENAPETOSTNA_ZAŠČITA |  | 5_ZUNANJA | Zunanja razsvetljava
_6_DOKUMENTACIJA_EI | Projektna dokumentacija |  |  | 6_EV_POLNILNICE |  | 6_VARNOSTNA | Varnostna razsvetljava
7_NN_VTIČNICE
|  |  |  | 8_NAPAJ_KRMILJ_STROJ_NAPR | napajanje in krmiljenje strojnih naprav

## 12_SIF_Kategorija_SI
KODA | NAZIV | _1_VO_KA_PLIN |  | _2_OGREVANJE |  | _3_PREZRACEVANJE | _4_HLAJENJE | _5_DVIGALA
_1_VO_KA_PLIN | Vodovod, kanalizacija, plin | 1_RAZVOD_VODOVOD |  | 1_OGREVALA |  | 1_NAPRAVE | 1_NAPRAVE_ZUNAJ | 1_OSEBNA
_2_OGREVANJE | Ogrevanje | 2_NAPRAVE_VODOVOD |  | 2_URAVNOTEŽENOST |  | 2_RAZVOD | 2_INŠTALACIJE_NOTR | 2_OSEBNA_TOVORNA
_3_PREZRACEVANJE | Prezračevanje | 3_TOPLA_SANIT_VODA |  | 3_KOTLOVNICA | Kotlovnica / energetski viri |  | 3_KLIMATIZACIJA | 3_TOVORNA
_4_HLAJENJE | Hlajenje | 4_RAZVOD_KANALIZ | Kanalizacija | 4_REGULACIJA |  |  |  | 4_PLATFORME_INVALIDI
_5_DVIGALA | Dvigala | 5_CISTILNA_NAPR
_6_BMS | Nadzorni sistem (BMS) | 6_POZARNA_VODA | Požarna voda
_7_DOKUMENTACIJA_SI | Projektna dokumentacija | 7_PLIN
KODA

## 15_SIF_Dostopnost
KODA | NAZIV
DA | DA - v celoti prilagojeno
DELNO | DELNO - delno prilagojeno
NE | NE - ni prilagojeno

## 17_SIF_Kategorija_Dediscine
KODA | NAZIV
SPOMENIK | Kulturni spomenik
REGISTRIRANA | Registrirana dediščina
VAROVANO_OBMOCJE | Varovano območje
VPLIVNO_OBMOCJE | Vplivno območje spomenika

## 18_SIF_Energetska_Izkaznica
KODA | NAZIV
DA | DA - ima veljavno EI
POTEKLA | DA - ima poteklo EI
NE | NE - nima EI

## 22_SIF_Tip_Parkirisca
KODA | NAZIV
PODZEMNO | Podzemno parkirišče
NADZEMNO | Nadzemno parkirišče (garaža)
ZUNANJE | Zunanje parkirišče
KOMBINACIJA | Kombinacija (podzemno + zunanje)

## 23_SIF_DA_NE
KODA | NAZIV
DA | DA
NE | NE

## 27_SIF_Tip_Ogrevanja
KODA | NAZIV
PLIN | Zemeljski plin
OLJE | Kurilno olje
BIOMASA | Biomasa (lesna goriva)
TOPLOTNA_CRPALKA | Toplotna črpalka
ELEKTRIKA | Električno ogrevanje
DALJINSKO | Daljinsko ogrevanje
SOLAR | Sončna energija

## 29_SIF_Alternativni_Viri
KODA | NAZIV
DA | DA - uporablja alternativne vire
NE | NE - ne uporablja

## 30_SIF_Hlajenje
KODA | NAZIV
CENTRALNO | Centralno hlajenje
LOKALNO | Lokalno hlajenje (split)
KOMBINACIJA | Kombinacija centralnega in lokalnega
NE | Brez hlajenja

## 31_SIF_Tip_Hlajenja
KODA | NAZIV
SPLIT | Split klima naprave
VRV | VRV/VRF sistem
CENTRALNI | Centralni hladilni sistem
ABSORPCIJSKI | Absorpcijski sistem
TOPLOTNA_CRPALKA | Reverzibilna toplotna črpalka

## 32_SIF_Prezracevanje
KODA | NAZIV
DOBRO | Dobro delujoče mehansko prezračevanje | Delujoče mehansko prezračevanje
ZADOVOLJIVO | Še pogojno ustrezno mehansko prezračevanje (starost)
SLABO | Slabo delujoče / prešibko mehansko prezračevanje
NI_PRISOTNO | Ni pristotno mehansko, samo naravno prezračevanje
Naravno prezračevanje

## 33_SIF_Rekuperacija
KODA | NAZIV
DA | DA - z rekuperacijo
NE | NE - brez rekuperacije

## 38_SIF_Moznost_Razsiritve
KODA | NAZIV
DA | DA - mogoča razširitev
OMEJENA | OMEJENA - delno mogoča
NE | NE - ni mogoča razširitev