Zdravstveni dom Ljubljana

Metelkova ulica 9

1000 Ljubljana

Služba za investicijsko vzdrževanje

investicije@zd-lj.si

PROJEKTNA NALOGA ZA IZDELAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE:

»PREUREDITEV PROSTOROV UPRAVE V 1. NADSTROPJU ZDL MOSTE«

Ljubljana, januar 2026

- KAZALO

KAZALO	2

1	SPLOŠNO	4

1.1	LOKACIJA PREUREDITVE	4

1.2	OBMOČJE OBDELAVE	4

2	OSNOVNE ZAHTEVE	4

2.1	IDEJNA ZASNOVA (načrt arhitekture in opreme)	4

2.2	PROJEKT ZA IZVEDBO	4

2.3	PROJEKT IZVEDENIH DEL	5

3	SPLOŠNE ZAHTEVE	5

3.1	NOSILNA KONSTRUKCIJA	5

3.2	PREDELNE STENE	5

3.3	STATIČNA PRESOJA	5

3.4	POŽARNI SEKTORJI	6

3.5	DOSTOPNOST	6

3.6	ELEKTRIČNE INŠTALACIJE	6

3.6.1	UTP	6

3.6.2	ELEKTRIČNO OMREŽJE	6

3.6.3	DOMOFON	6

3.6.4	RAZSVETLJAVA	6

3.7	OGREVANJE, HLAJENJE, PREZRAČEVANJE	7

3.8	TLAKI	8

3.9	STROP	8

3.10	SISTEM KLJUČEV	8

3.11	INTERIER	8

3.12	DEZINFEKCIJA	9

4	ZAHTEVE PO PROSTORIH	10

4.1	FUNKCIONALNA CONA »UPRAVA ZDL MOSTE«	10

4.1.1	PISARNA ZA PREDSTOJNIKA	11

4.1.2	PISARNA ZA GLAVNO MEDICINSKO SESTRO	11

4.1.3	TAJNIŠTVO	12

4.1.4	BLAGAJNA	12

4.1.5	ARHIV	13

4.1.6	KUHINJSKA NIŠA	13

4.1.7	HODNIK	13

4.2	FUNKCIONALNA CONA »ZDRAVSTVENA DEJAVNOST«	13

4.2.1	HODNIK / ČAKALNICA	13

4.2.2	SEJNA SOBA	14

4.2.3	VLOŽIŠČE	14

4.2.4	SERVER SOBA	14

4.2.5	SANITARIJE	15

4.2.6	PROSTOR ZA TROKADERO	15

4.2.7	PROSTOR ZA ČISTILA	15

4.2.8	REFERENČNA AMBULANTA	15

4.2.9	PROSTOR  ZA CKZ	16

5	PRILOGE H PROJEKTNI NALOGI	18

5.1	Priloga 1: Območje projekta	18

5.2	Priloga 2: Tloris obstoječega stanja	18

5.3	Priloga 3: Študija požarne varnosti ZDL Moste	18

5.4	Priloga 4: Vodnik po dostopnosti ZDL	18

SPLOŠNO

  - LOKACIJA PREUREDITVE

V projektni nalogi so zajete zahteve in usmeritve za načrtovanje preureditve prostorov Uprave v 1. nadstropju (2. etaži) Zdravstvenega doma Ljubljana, enote Moste (v nadaljnjem besedilu ZDL Moste) na Prvomajski ulici 5 v Ljubljani. ZDL Moste se nahaja na parceli št. 171/12, K.O. 1731 Udmat.

  - OBMOČJE OBDELAVE

Velikost prostora, ki ga je potrebno preurediti znaša 380 m2. V to površino je potrebno funkcionalno umestiti vse prostore Uprave ZDL Moste, sejno sobo, vložišče, server sobo, sanitarije in šest ordinacij. Obstoječe stanje in območje obdelave sta prikazana v 'Priloga 1: Območje projekta' in 'Priloga 2: Tloris obstoječega stanja'.

OSNOVNE ZAHTEVE

Projektna dokumentacija naj bo sestavljena iz idejne zasnove (v nadaljnjem besedilu IDZ) in projekta za izvedbo (v nadaljnjem besedilu PZI) in projekta izvedenih del (v nadaljnjem besedilu PID).

Najprej je potrebno izdelati posnetek obstoječega stanja navedenega dela objekta, nato pristopiti k izdelavi idejno programskih rešitev in na podlagi izbrane najugodnejše variante izdelati projekt za izvedbo PZI.

Vsi načrtovani posegi za preureditev prostora morajo biti izvedeni na način, da zanje ni potrebna pridobitev novega gradbenega dovoljenja.

Predvidena je tudi konzultacija z naročnikom projekta in sicer je s strani Službe za investicijsko vzdrževanje (v nadaljnjem besedilu SIV) ovrednotena na 20 ur.

IDEJNA ZASNOVA (načrt arhitekture in opreme)

Projektant mora izdelati IDZ – tloris prostora z vrisano opremo, usklajeno z vsemi željami in potrebami naročnika. Če je potrebno, projektant pripravi več variant idejne zasnove. Potrjena idejna zasnova s strani naročnika je izhodišče za pripravo nadaljnje dokumentacije (PZI).

PROJEKT ZA IZVEDBO

PZI projektna dokumentacija naj vsebuje spodnje elemente:

- Vodilna mapa

- Načrt arhitekture s popisi

- Gradbeni načrti s popisi (in statičnimi izračuni, če so ti potrebni)

- Načrt elektroinštalacij in opreme s popisi (električne inštalacije in razsvetljava)

- Načrt strojnih inštalacij in opreme s popisi (vodovodne inštalacije, kanalizacija, hlajenje, ogrevanje in prezračevalni sistem)

- Načrt požarne varnosti s popisi (predvideti je potrebno javljalnike, sirene, gasilne aparate, varnostno razsvetljavo in izdelati evakuacijski načrt)

- Načrt pohištvene opreme s popisi

- Načrt medicinske opreme s popisi

- Projektantski nadzor (10 ur)

- Elaborat – Varnostni načrt

- Elaborat – Ureditev gradbišča

PROJEKT IZVEDENIH DEL

Projekt izvedenih del (PID) se izdela in preda naročniku v roku, ki ne presega 90 dni od zaključka del. Za zaključek del se šteje datum naveden na podpisanem primopredajnem zapisniku. Rok oddaje PID se dogovori s projektantom glede na količino dela, ki ga je potrebno opraviti, vendar ne sme biti daljši od treh (3) mesecev po primopredaji objekta.

PID se izdela za vsak načrt  izdelan v PZI. V njem je zabeleženo aktualno stanje z vsemi potrebnimi podatki.

SPLOŠNE ZAHTEVE

NOSILNA KONSTRUKCIJA

Prepisano iz originalnih načrtov iz leta 1959:

Kletno zidovje je betonsko, razen zidov, ki niso v stiku s terenom ter so izvršeni iz opečnih zidakov. Vse ločilne stene so iz votlakov. Vsi kletni prostori, prav tako tudi nepodkleteni del pritličja so horizontalno izolirani, v stiku s terenom pa je napravljena vertikalna izolacija.

V pritličju in nadstropju je nosilno zidovje iz opečnih zidakov v raznih vrstah malt, dočim so medokenski slopi ter razni stebri železobetonski. Stropne konstrukcije so rebričasti stropovi iz supervotlakov. Tlaki pa obstojajo iz podloge betona s prevleko, kjer bo nameščen gumitlak. Sanitarni prostori in veže pa dobe razne teraco tlakove.

Vsak poseg v nosilno konstrukcijo mora biti statično kontroliran, izdano pa mora biti izdano statično mnenje pooblaščenega inženirja.

PREDELNE STENE

V obstoječem stanju so predelne stene deloma zidane, deloma narejene iz mavčnih plošč. Vse nove predelne stene naj se izvedejo iz dvojnih mavčnih plošč (kot je Knauf Gips) z vmesno izolacijo, da se doseže čim boljša zvočna izolativnost.

STATIČNA PRESOJA

V okviru statične presoje je potrebno preveriti ali so  elementi, predvideni  za odstranitev ali predelavo nosilni oziroma ali je z odstranitvijo notranjih sten ogrožena stabilnost objekta. V kolikor ni priporočljivo posegati v obstoječe gradbene elemente, je potrebno predlagati druge rešitve za dosego enakega cilja.

POŽARNI SEKTORJI

Pri rekonstrukciji je potrebno upoštevati obstoječe požarne sektorje. V sklopu obnove prostorov je potrebno predvideti še zamenjavo dvojih vrat proti stopnišču, ki so neustrezna in ne izpolnjujejo požarnih predpisov. Vrata morajo biti protipožarna EI2 30 C3 oziroma skladna s Študijo požarne varnosti  št. 0133-10-15 SPV, november 2015, ki je podana kot 'Priloga 3: Študija požarne varnosti ZDL Moste'. Vizualno se morajo nova vrata ujemati z obstoječimi vrati v 1. nadstropju (2. etaži) ZDL Moste.

DOSTOPNOST

Pri načrtovanju novih prostorov je potrebno upoštevati Priročnik STRATEŠKO NAČRTOVANJE DOSTOPNOSTI, prva izdaja, 2018, avtorice Andreje Albreht, ki ga je izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja ter priročnik za dostopnost v ZDL, ki je kot 'Priloga 4: Vodnik po dostopnosti ZDL' sestavni del te projektne naloge.

ELEKTRIČNE INŠTALACIJE

UTP

V začetku leta 2026 se bo v celotnem ZDL Moste posodobilo kable za UTP. Po posodobitvi bodo vsi kabli omogočali hitrosti  1 Gbps, zagotovljena pa bosta najmanj 2 UTP priključka na delovno mesto. Server soba se nahaja v območju urejanja.

Poleg tega se bo hkrati uredila tudi pokritost celotnega ZDL Moste z Wi-Fi. Wi-Fi.

Predvideno je večje število ordinacij in zato tudi večje število UTP priključkov. Zagotoviti je potrebno 3 UTP priključke na delovno mesto. Za dodatno kabliranje mora biti uporabljen kabel UTP CAT 6. Kablira se od vtičnice do vozlišča, za priklop na vozlišče pa poskrbi Služba za informatiko Zdravstvenega doma Ljubljana.

ELEKTRIČNO OMREŽJE

Najbližja elektro omara se nahaja v območju urejanja. Lokacija je označena v 'Priloga 2: Tloris obstoječega stanja'.

Razvod električnih inštalacij naj se naredi povsem na novo. Pri tem naj se za vsako delovno mesto predvidi po 3 (tri) navadne vtičnice in 2 (dve) vtičnici vezani na UPS, vse skupaj pa naj se nahaja v parapetnem kanalu, kjer bo lokacija pisalne mize. V vsakem prostoru naj se predvidi tudi dodatna vtičnica za priklop sesalca ali stroja za mokro čiščenje, ki naj bo locirana ob vhodu v prostor. Vtičnice za priklop sesalca naj se predvidijo tudi na hodnikih in v čakalnicah.

DOMOFON

Ob vhodu v prostore Uprave ZDL Moste je potrebno predvideti domofon. Gumb za odpiranje vrat naj bo v tajništvu (2×), pri predstojniku in pri glavni medicinski sestri.

RAZSVETLJAVA

Razsvetljava mora biti projektirana v skladu z najnovejšim standardom SIST EN 12464.

Vsa svetilna telesa morajo biti LED z barvo svetlobe v rangu 4000 K.

Vse luči morajo imeti UGR (indeks bleščanja) manjši od 20.

V vseh prostorih mora biti z umetno svetlobo dosežena ustrezna osvetljenost prostora. Zahteve:

- Delovni prostori 400 - 600 lx

- Sanitarni prostori 300 - 400 lx

- Čakalnice, hodniki 300 - 400 lx

- Sejna soba 300 - 500 lx

V prostorih, kjer bo nameščenih več stropnih svetil, se predvidi ločeno prižiganje teh.

V primeru, da je v ordinacijah zaradi delovnega procesa zahtevana močnejša osvetlitev, se to rešuje lokalno (namizne, stenske svetilke ipd.).

Nekateri prostori bodo ostali brez naravne svetlobe. Pri prostorih, kot so čakalnice, lahko projektant predvidi nadsvetlobo, če oceni, da je to potrebno za zagotavljanje boljšega počutja čakajočih pacientov. Prostori, kot so skladišče za material in sanitarije naravne svetlobe ne potrebujejo, čeprav smernice priporočajo, da se za sanitarije predvidi nadsvetloba v prostor z naravno svetlobo, če je to mogoče.

OGREVANJE, HLAJENJE, PREZRAČEVANJE

Za vzdrževanje temperaturnih razmer v prostorih, se predvidi ustrezna oprema za klimatizacijo. Nov sistem mora omogočati ogrevanje, hlajenje vseh prostorov in prezračevanje prostorov, kjer ni zagotovljena možnost naravnega prezračevanja.

Obstoječi prostori se ogrevajo preko centralnega sistema. Hlajenje poteka s split klimatskimi napravami.

Za celotno območje obdelave se predvidi nova oprema in novi razvodi. Ogrevanje preko centralnega sistema se ohrani.

Pri načrtovanju sistema je potrebno upoštevati Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Uradni list RS, št. 89/99, 39/05, 43/11 – ZVZD-1 in 53/25). Relativna vlaga v prostorih mora biti v razponu med 40 % in 60%. Dodatno je treba zagotoviti, da v prostorih, kjer se skladišči material, ne poleti ne pozimi temperatura ne preseže 25 C.

Sistem mora omogočati doseganje ustreznih temperaturnih vrednosti in izmenjavo zraka (dovajanje zunanjega zraka), kar mora potekati preko toplotnega izmenjevalca (rekuperatorja).

Prezračevanje mora upoštevati število predvidenih oseb v posameznem prostoru (Tabela 1). Nujno je predvideti ustrezno filtracijo zraka, za nivo zaprtih prostorov, ki pomaga pri preprečevanju vnosa in širjenja okužb z virusi in mikrobi (glede na smernice za ZD).

| Prostor | Število oseb (stalno / največje) |
| --- | --- |
| Pisarna predstojnika | 1 / 8 |
| Pisarna glavne medicinske sestre | 1 / 4 |
| Tajništvo | 2 |
| Arhiv | 0 |
| Blagajna | 2 |
| Sejna soba | 25 |
| Referenčna ambulanta | 2 |
| CKZ – diplomirana medicinska sestra | 3 / 5 |
| CKZ – psiholog | 2 / 5 |
| Sanitarije (zaposleni, obiskovalci) | 1 |
| Vložišče | 1 |
| Server soba | 1 |
| Hodnik / čakalnica | 6 |
| Trokadero | 0 |
| Prostor za čistila | 0 |

Tabela 1: Predvideno število oseb po prostorih

TLAKI

V vseh prostorih se predvidi PVC (primeren za zdravstvene ustanove) razen v sanitarijah se predvidi keramika. Vsi robovi morajo biti zaključeni z zaokrožnicami. V sanitarijah se v ta namen uporabijo kotne letve z zaokrožnico. Keramiko in barvne kombinacije izbere projektant v dogovoru s SIV.

Tlaki morajo biti primerni za mokro čiščenje in razkuževanje. Izbrana talna keramika mora imeti faktor proti zdrsu R10 in faktor proti obrabi najmanj PEI 3.

STROP

Če višine prostorov dopuščajo, naj se povsod predvidi spuščeni modularni strop (Armstrong).

SISTEM KLJUČEV

V sodelovanju z SIV je potrebno izbrati sistem ključev in pristopne kontrole.

INTERIER

Prostori, ki so predvideni za obnovo so namenjeni različnim dejavnostim, deloma zdravstveni dejavnost in deloma upravni dejavnosti. Pri načrtovanju interierja je potrebno to upoštevati.

V poglavju 4. so po prostorih izpisani potrebni osnovni kosi pohištva.

Pri načrtovanju interierja se ob nejasnostih obvezno obrnite na SIV.

Vsa vrata, ki vodijo s hodnika se poenotijo – izgled podbojev in vrat mora biti enak.

DEZINFEKCIJA

Predvideti je potrebno, da se po zaključku gradbenih del opravi dezinfekcija vodovodnega sistema s klorom ali drugim dezinfekcijskim sredstvom, ki jo naroči izvajalec gradbenih del ter predloži izvide vzorčenj Službi za investicijsko vzdrževanje ZD Ljubljana in vodstvu enote ZDL Moste.

ZAHTEVE PO PROSTORIH

Vsi prostori morajo biti projektirani v skladu s tehnično smernico za graditev za zdravstvene stavbe TSG-12640- 002:2021.

Osnovna želja, zaradi katere se lotevamo obnove je, da se prostori Uprave ZDL Moste prestavijo na robni del zdravstvenega doma. V prostorih, kjer je sedaj Uprava se vzpostavijo nove ordinacije. Upravo bi želeli funkcionalno ločiti od območja, v katerem se opravljajo zdravstvene dejavnosti. Tako razdeljene funkcionalne cone bi omogočale lažjo orientacijo za paciente. Znotraj obnove ločimo torej dve funkcionalni coni, Upravo ZDL Moste in Zdravstvene dejavnosti. Na prehodu med conama pa se predvidi še Server sobo, Vložišče in Sejno sobo.

Novi prostori morajo biti sestavljeni iz:

- treh (3) pisarn – pisarna predstojnika, pisarna glavne medicinske sestre in tajništvo,

- arhiva,

- prostora blagajne,

- sejne sobe,

- šestih (6) ordinacij,

- sanitarij za osebje,

- sanitarij za obiskovalce

- vložišča,

- server sobe

- prostora za trokadero,

- prostora za čistila in

- hodnika / čakalnice.

Pri postavitvi pohištva v ordinacijah mora projektant upoštevati tudi varnostni vidik in sicer mora biti pohištvo orientirano tako, da je pot pobega za zaposlenega najkrajša in jim je pacient ne more zapreti.

FUNKCIONALNA CONA »UPRAVA ZDL MOSTE«

V funkcionalno cono »Uprava ZDL Moste« se uvrstijo prostori:

- pisarna predstojnika,

- pisarna glavne medicinske sestre,

- tajništvo,

- blagajna,

- arhiv,

- kuhinjska niša in

- hodnik.

Prostori funkcionalne cone »Uprava ZDL Moste« morajo imeti en skupen vhod, ki bo deloval na pristopno kontrolo – odpiranje s kartico za evidentiranje RDČ. Na vhodu v Upravo mora biti domofon. Odpiranje na gumb pa mora biti omogočeno obema tajnicama, predstojniku in glavni medicinski sestri.

Na prehodu iz funkcionalne cone »Zdravstvena dejavnost« v funkcionalno cono »Uprava ZDL Moste« se predvidita še prostore:

- sejna soba,

- vložišče in

- server soba.

PISARNA ZA PREDSTOJNIKA

Pisarna za predstojnika mora imeti zagotovljeno eno stalno delovno mesto. Povezana mora biti s tajništvom, prav tako ne potrebuje ločenega vhoda temveč je vhod v prostor preko tajništva. Pisarna mora biti malo večja, saj mora poleg delovnega mesta vsebovati še manjšo sejno mizo okoli katere je potrebno zagotoviti 8 (osem) sedišč.

Za pisarno predstojnika se predvidi:

- 1 (eno) pisalno mizo,

- 1 (eno konferenčno mizo,

- 1 (en) pomični podmizni predalnik na zaklepanje,

- 1 (en) komplet visečih omaric (nad pisalno mizo),

- 1 (eno) večjo omaro,

- 1 (en) vrtljiv pisarniški stol z naslonom za glavo in rokonasloni,

- 8 (osem) nalagalnih konferenčnih stolov,

- 1 (eno) srednjo garderobno steno (štiri visoka obešala) in

- 2 (dve) manjši plutasti tabli (med mizo in visečimi omaricami).

Na steni je potrebno zagotoviti tudi prostor za namestitev 2x A4 certifikatov.

V pisarni za predstojnika naj bodo 4 (štiri) navadne električne vtičnice in 2 (dve) vtičnici, ki sta povezani na UPS (rdeče barve). Poleg tega naj se predvidi tudi 3 UTP vtičnice.

PISARNA ZA GLAVNO MEDICINSKO SESTRO

Pisarna za glavno medicinsko sestro mora imeti zagotovljeno eno stalno delovno mesto. Povezana mora biti s tajništvom, prav tako ne potrebuje ločenega vhoda temveč je vhod v prostor preko tajništva. Pisarna naj bo velika 10 m2.

Za pisarno glavne medicinske sestre se predvidi:

- 1 (eno) pisalno mizo,

- 1 (en) pomični podmizni predalnik na zaklepanje,

- 1 (en) komplet visečih omaric (nad pisalno mizo, odprte, za okoli 15 registratorjev),

- 2 (dve) visoki omari za dokumentacijo (registratorje),

- 1 (en) vrtljiv pisarniški stol z naslonom za glavo in rokonasloni,

- 1 (eno) manjšo konferenčno mizo (za razgovore in sestanke)

- 3 (tri) nalagalne konferenčne stole in

- 1 (eno) manjšo garderobno steno (dve visoki obešali).

- 2 (dve) manjši plutasti tabli (med mizo in visečimi omaricami).

V pisarni za sestro naj bodo 4 (štiri) navadne električne vtičnice in 2 (dve) vtičnici, ki sta povezani na UPS (rdeče barve). Poleg tega naj se v vsaki sestrski sobi predvidi tudi 3 UTP vtičnice.

TAJNIŠTVO

Tajništvo mora biti povezano tako s pisarno predstojnika kot s pisarno glavne medicinske sestre. Zagotavljati mora dve stalni delovni mesti in mora biti veliko približno 16 m2.

Za tajništvo se predvidi:

- 2 (dve) pisalni mizi,

- 2 (dva) pomična podmizna predalnika na zaklepanje,

- 2 (dva) kompleta visečih omaric (nad pisalno mizo, odprte, za najmanj  14 registratorjev),

- 6 (šest) večjih omar (za registratorje)*,

- 2 (dva) vrtljiva pisarniška stola z naslonom za glavo in rokonasloni,

- 1 (ena) manjša mizica (na kateri bodo zaposleni in pacienti izpolnjevali obrazce)

- 4 (štiri) nalagalni konferenčni stoli,

- 1 (eno) srednje veliko garderobno steno (štiri visoka obešala) in

- 4 (štiri) manjše plutaste table (med mizo in visečimi omaricami).

V prostoru je potrebno zagotoviti tudi mesto za večjo multifunkcijsko napravo.

V tajništvu naj bo 9 (devet) navadnih električnih vtičnic in 4 (štiri) vtičnice, ki so povezane na UPS (rdeče barve). Poleg tega naj se predvidi tudi 6 UTP vtičnic.

* za 4 (štiri) od teh 6 (šestih) omar se lahko predvidi prostor v arhivu.

BLAGAJNA

Blagajna je prostor namenjen zbiranju denarja, ki se zaračuna za samoplačniške storitve. Imeti mora vhod preko skupnega vhoda v funkcionalno cono »Uprava ZDL Moste«. V blagajni je potrebo zagotoviti dve stalni delovni mesti in mora biti velika približno 16 m2.

Za Blagajno se predvidi:

- 2 (dve) pisalni mizi,

- 2 (dva) pomična podmizna predalnika na zaklepanje,

- 2 (dva) kompleta visečih omaric (nad pisalno mizo, odprte, za okoli 15 registratorjev),

- 2 (dve) večji omari,

- 2 (dva) vrtljiva pisarniška stola z naslonom za glavo in rokonasloni,

- 4 (štiri) manjše plutaste table (med mizo in visečimi omaricami),

- 1 (en) sef in

- 1 (eno) srednje veliko garderobno steno (štiri visoka obešala).

V Blagajni naj bo 7 (sedem) navadnih električnih vtičnic in 4 (štiri) vtičnice, ki so povezane na UPS (rdeče barve). Poleg tega naj se predvidi tudi 6 UTP vtičnic.

ARHIV

Tajništvo, blagajna, glavna medicinska sestra in predstojnik potrebujejo manjši prostor, v katerem bo arhiv. Imeti mora vhod preko skupnega vhoda v funkcionalno cono »Uprava ZDL Moste«. Arhiv ne potrebuje delovnega mesta.

Za arhiv se predvidi:

- 12 (dvanajst) robustnih regalov za arhiviranje in

- 1 (en) prostostoječ sef (dimenzij približno š80/v120).

V arhivu naj bosta 2 (dve) navadni električni vtičnici.

KUHINJSKA NIŠA

Znotraj funkcionalne cone »Uprava ZDL Moste« je potrebno najti primeren prostor za kuhinjsko nišo, namenjeno in dostopno vsem zaposlenim znotraj Uprave. Ta kuhinja se bo uporabljala tako za potrebe odmora zaposlenih na Upravi kot za podporo večjim dogodkom (sestankom, srečanjem, …).

Sestavlja naj jo:

- 1 (ena) blok kuhinja dolžine cca. 180 cm z vsemi aparati podpultni hladilnik, manjši pomivalni stroj, grelnik za vodo, manjši kavomat, steklokeramično ploščo na 2 (dve) rinki, korito z odcejevalnim delom).

V kuhinjski niši naj se predvidi 6 (šest) navadnih električnih vtičnic (hladilnik, pomivalni stroj,  kuhališče, grelnik za vodo, kavomat in ena dodatna vtičnica).

HODNIK

Prostori funkcionalne cone morajo biti med seboj povezani s hodnikom. Predvidevamo, da bo to ostal hodnik v katerem je trenutno tudi dostop do podstrehe s klimatom. Ta hodnik ima deloma zelo visok strop, deloma pa je strop spuščen in urejen kot podest z dostopom na streho. Na ta podest se dostopa z lestvijo. Dostop do strehe je potrebno urediti tako, da ne bo viden. Predlagamo zapiranje s spuščenim stropom, vgradnjo nosilcev in izvlečnih stopnic.

Na Hodniku se predvidita 2 (dve) navadni električni vtičnici.

FUNKCIONALNA CONA »ZDRAVSTVENA DEJAVNOST«

HODNIK / ČAKALNICA

Pred vhodi v ordinacije je potrebno urediti sedišča za čakanje na obravnavo. Sedišča naj se predvidijo zgolj na eni strani hodnika. Pri ureditvi je potrebno upoštevati Priročnik o dostopnosti v Zdravstvenem domu Ljubljana, ki je podan kot 'Priloga 4: Vodnik po dostopnosti ZDL'. Sedišče mora biti zagotovljeno za 8-10 oseb. Poleg tega naj se predvidi tudi garderobne stene.

Za čakalnico se predvidi:

- 8 do 10 (osem do deset) sedišč, bodisi kot posamezne stole, kot povezane stole (dvojčki, trojčki) ali kot klopi,

- 2 do 3 (dve so tri) večje garderobne stene (tri visoka obešala in dve nizki/otroški obešali) in

2 do 3 (dva do tri) stojala za dežnike.

Na hodniku naj se predvidi 2 navadni električni vtičnici.

SEJNA SOBA

Sejna soba spada v vmesno cono, ki povezuje obe funkcionalni coni. Dostop mora biti omogočen vsem zaposlenim. Odklepanje naj se uredi tudi preko prestopne kontrole. Zagotavljati mora sestankovanje najmanj 25. (petindvajsetih) ljudi. Predvideti je potrebno lokacijo za projektorsko platno in stropni projektor (ohrani se obstoječa naprava, predvideti priključke). V sejni sobi je predvidena tudi pomična pametna tabla (ang. Smart Board).

Za sejno sobo se predvidi:

- 1 (en) komplet miz za sestav sejne sobe,

- 1 (ena) manjša miza (za zapisnikarja),

- 25 (petindvajset) konferenčnih stolov – podvozje s koleščki, prilagodljivi po višini,

- 10 (deset) nalagalnih konferenčnih stolov in

- 2 (dve) veliki garderobni steni (pet visokih obešal).

V sejni sobi naj bo 7 (sedem) navadnih električnih vtičnic in 2 (dve) vtičnici, ki sta povezani na UPS (rdeče barve). Poleg tega naj se predvidi tudi 4 UTP vtičnice.

Pri detajlnem načrtovanju sejne sobe se potrebno obvezno obrniti na SIV, Službo za informatiko in na vodstvo ZDL Moste.

VLOŽIŠČE

V vložišču se zbira vhodna in izhodna pošta za celoten ZDL Moste. Znotraj vložišča je potrebno urediti eno stalno delovno mesto.

Za vložišče se predvidi:

- 2 (dve) pisalni mizi,

- 2 (dva) pomična podmizna predalnika na zaklepanje,

- 2 (dva) kompleta visečih omaric (odprtih, nad pisalno mizo),

- 1 (eno) večjo omaro,

- 2 (dva) vrtljiva pisarniška stola z naslonom za glavo in rokonasloni,

- 1 (eno) manjšo garderobno steno (dve visoki obešali),

- 1 (en) pult dimenzij približno 3m ×1m (za odlaganje in sortiranje poštnih pošiljk / zabojev / dokumentacije).

V vložišču naj bodo 4 (štiri) navadne električne vtičnice in 2 (dve) vtičnici, ki sta povezani na UPS (rdeče barve). Poleg tega naj se predvidi tudi 3 UTP vtičnice.

SERVER SOBA

V obliko in lokacijo server sobe ne posegamo. Predvidi naj se zamenjavo finalne talne obloge (da bo enaka kot v vseh ostalih obnovljenih prostorih), menjavo stropnih plošč (Armstrong) in menjavo razsvetljave.

Server se nahaja v zamreženem delu tega prostora. Za zamreženi del se bo do konca leta vzpostavil dostop preko pristopne kontrole.

Prostor uporablja tudi varnostnik (delovno mesto ni stalno), zato naj se v prostoru predvidi novo osnovno opremo:

- 1 (eno) manjšo pisalno mizo,

- 1 (eno) večjo omaro,

- 1 (en) vrtljiv delovni pisarniški stol,

- 1 (eno) manjšo garderobno steno (dve visoki obešali).

V server sobi naj bodo 4 (štiri) navadne električne vtičnice in 2 (dve) vtičnici, ki sta povezani na UPS (rdeče barve). Poleg tega naj se predvidi tudi 3 UTP vtičnice.

SANITARIJE

Obstoječe sanitarije so namenjene osebju – deljene so na sanitarije za moške (levo) in sanitarije za ženske (desno) Ker se bo s prenovo v tem delu zdravstvenega doma začela izvajati tudi zdravstvena dejavnost, je potrebno zagotoviti še sanitarije za obiskovalce. Obstoječih sanitarij  se ne obnavlja, se pa leve sanitarije (tiste, ki imajo pisoar) namenijo zaposlenim in se v njih vstopa s ključem, desne pa se namenijo obiskovalcem in imajo prost vstop.

Vsake sanitarije morajo imeti po eno navadno električno vtičnico.

Kljub temu, da se sanitarije ne obnavljajo, pa naj se predvidi zamenjava stropnih plošč in luči.

V primeru, da ima projektant idejo za preureditev prostorov, ki bi vključevala tudi prenovo sanitarij, trokadera in prostora za čistila naj idejo v okviru IDZ predstavi SIV.

PROSTOR ZA TROKADERO

Če se v prvotnem stanju ohranijo sanitarije, potem enako velja za prostor za trokadero. Zamenja se strop in razsvetljava.

PROSTOR ZA ČISTILA

Prostor za čistila se ohrani. V primeru, da je po tleh tega prostora PVC tlak (PREVERITI!!!), je potrebno predvideti menjavo finalnega tlaka, ki bo enoten za celotno območje obnove.

REFERENČNA AMBULANTA

S prenovo prostorov želimo zagotoviti 2 (dve) referenčni ambulanti. Referenčna ambulanta mora biti velika okoli 14 m2. V posamezni ambulanti morata biti zagotovljeni 2 (dve) stalni delovni mesti. Glavnina dela bo sicer potekala izmenično, vendar s približno dvournim zamikom. To pomeni, da bosta dve uri na dan v ambulanti prisotni dve diplomirani sestri hkrati, vendar takrat ne bo pacientov.

Za vsako referenčno ambulanto se predvidi:

- 2 (dve) pisalni mizi na kateri biti prostor za računalnik, tiskalnik, telefon in čitalec za kartice.

- 2 (dva) pomična podmizna predalnika na zaklepanje,

- 2 (dva) kompleta visečih omaric (nad pisalno mizo),

- 2 (dve) omari za materiale,

- 2 (dva) vrtljiva pisarniška stola z naslonom za glavo in rokonasloni,

- 2 (dva) konferenčna stola (za paciente),

- 1 (eno) pregledno mizo,

- 1 (eno) stensko pregledno svetilko,

- 1 (en) pomični voziček za EKG (stoji ob pregledni postelji),

- 2 (dve) stojali za promocijsko gradivo in

- 1 (eno) veliko garderobno steno (pet visokih obešal).

V vsaki referenčni ambulanti naj bo 9 (devet) navadnih električnih vtičnic (ena ob vhodu za priklop pripomočkov za čiščenje, ena za EKG, ena za aparat za merjenje gleženjskega indeksa in 6 (šest) v parapetnem kanalu nad pisalno mizo) in 4 (štiri) vtičnice, ki sta povezani na UPS (rdeče barve). Poleg tega naj se v vsaki ambulanti predvidi tudi 6 (šest) UTP vtičnic.

Vsaka referenčna ambulanta mora imeti umivalnik z ogledalom in armaturo s komolčnim odpiranjem. Zaščita stene naj bo izvedena bodisi s keramiko ali kot z uporabo PVC tlaka.

PROSTOR  ZA CKZ

Center za krepitev zdravja (CKZ) izvaja svetovanja za odrasle in za otroke. Obravnava se lahko posameznik, par ali celotna družina.

S prenovo prostorov želimo zagotoviti 3 (tri) prostore za CKZ – 1 (enega) za psihologa in 2 (dva) za diplomirani medicinski sestri. Vsak prostor naj bo velik okoli 10 m2. V posameznem prostoru mora biti zagotovljeno po eno stalno delovno mesto.

Prostor za CKZ mora biti opremljen z:

- 1 (eno) pisalno mizo na kateri biti prostor za računalnik, tiskalnik, telefon in čitalec za kartice.

- 1 (en) pomični podmizni predalnik na zaklepanje,

- 1 (en) komplet visečih omaric (nad pisalno mizo),

- 1 do 2 (eno do dve) omari za materiale,

- 1 (en) vrtljiv pisarniški stol z naslonom za glavo in rokonasloni,

- 2 (dva) konferenčna stola in

- 1 (eno) manjšo garderobno steno (dve visoki obešali).

Pri psihologu mora biti delovno mesto (oblika in pozicija mize) zasnovano tako, da bo zagotavljalo delo za računalnikom in hkrati obravnavo pacienta v prijetnem okolju in ne zgolj svetovanje preko pisalne mize.

Pri psihologu bo potrebna zgolj ena visoka omara za materiale. Pri diplomiranih medicinskih sestrah pa je potrebno predvideti več prostora za shranjevanje materialov (večji didaktični pripomočki kot so na primer lutke za demonstracijo AED-ja). Omare v teh dveh prostorih naj bosta zato po dve in naj izkoristita prostor do stropa.

V prostoru za psihologa naj bodo 4 (štiri) navadne električne vtičnice in 2 (dve) vtičnici, ki sta povezani na UPS (rdeče barve). Poleg tega naj se predvidi tudi 3 UTP vtičnice.

Vsaka prostor za CKZ mora imeti umivalnik in armaturo s komolčnim odpiranjem. Zaščita stene naj bo izvedena bodisi s keramiko ali kot z uporabo PVC tlaka. Nad umivalnikom se predvidi stensko ogledalo, ob umivalniku pa mora biti prostor za dozirnik mila, dozirnik razkužila in podajalnik brisačk.

Dodatno naj se v enem od prostorov, kjer bo delala glavna medicinska sestra, predvidi še en umivalnik, ki bo montiran nižje, prilagojeno za manjše otroke. Namen je izvedba individualne zdravstvene vzgoje. V enem od prostorov za CKZ morata biti torej montirana 2 (dva) umivalnika.

PRILOGE H PROJEKTNI NALOGI

Priloga 1: Območje projekta

Priloga 2: Tloris obstoječega stanja

Priloga 3: Študija požarne varnosti ZDL Moste

Priloga 4: Vodnik po dostopnosti ZDL

Pripravila:

Iztok Premrov, uni. dipl. inž. str. in Špela Tomažič, mag. inž. okol. grad.,

Zdravstveni dom Ljubljana

Uprava

Služba za investicijsko vzdrževanje