Zdravstveni dom Ljubljana

Metelkova ulica 9

1000 Ljubljana

Služba za investicijsko vzdrževanje

investicije@zd-lj.si

PROJEKTNA NALOGA ZA IZDELAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE:

»PREUREDITEV ZVPO V PRITLIČJU TRAKTA C

V ZDL VIČ«

Ljubljana, januar 2026

- KAZALO

KAZALO	2

1	SPLOŠNO	4

1.1	LOKACIJA PREUREDITVE	4

1.2	OBMOČJE OBDELAVE	4

2	OSNOVNE ZAHTEVE	4

2.1	IDEJNA ZASNOVA (načrt arhitekture in opreme)	4

2.2	PROJEKT ZA IZVEDBO	4

2.3	PROJEKT IZVEDENIH DEL	5

3	SPLOŠNE ZAHTEVE	6

3.1	NOSILNA KONSTRUKCIJA	6

3.2	PREDELNE STENE	6

3.3	STATIČNA PRESOJA	6

3.4	POŽARNI SEKTORJI	6

3.5	DOSTOPNOST	6

3.6	ELEKTRIČNE INŠTALACIJE	6

3.6.1	UTP	6

3.6.2	ELEKTRIČNO OMREŽJE	7

3.6.3	RAZSVETLJAVA	7

3.7	OGREVANJE, HLAJENJE, PREZRAČEVANJE	7

3.8	TLAKI	8

3.9	STROP	9

3.10	SISTEM KLJUČEV	9

3.11	INTERIER	9

3.12	DEZINFEKCIJA	9

4	ZAHTEVE PO PROSTORIH	10

4.1	VETROLOV	11

4.2	SPREJEMNA PISARNA	11

4.3	PISARNA ZA SESTRO	11

4.4	PISARNA ZA ZDRAVNIKA	12

4.5	ČAKALNICI	12

4.6	SANITARIJE	13

4.6.1	SANITARIJE ZA ČAKAJOČE PACIENTE	13

4.6.2	SANITARIJE ZA IZOLIRANE PACIENTE	13

4.6.3	SANITARIJE ZA ZAPOSLENE	13

4.7	SESTRSKA SOBA (velja za vseh 5 sestrskih sob)	13

4.8	ZDRAVNIŠKA ORDINACIJA (velja za vseh 5 zdravniških ordinacij)	14

4.9	SOBA ZA TESTIRANJE	14

4.10	SOBA ZA IZOLACIJO	15

4.11	SOBA ZA INTERVENCIJO	15

4.12	SOBA ZA MATERIAL	16

4.13	ČAJNA KUHINJA	16

4.14	SOBA ZA NABAVNIKA	16

5	PRILOGE H PROJEKTNI NALOGI	18

5.1	Priloga 1: Območje projekta	18

5.2	Priloga 2: Tloris obstoječega stanja	18

5.3	Priloga 3: Obstoječ požarni načrt	18

5.4	Priloga 4: Obstoječ evakuacijski načrt	18

5.5	Priloga 5: Obstoječ UTP vertikalni razvod	18

5.6	Priloga 6: Obstoječ UTP in WiFi sistem	18

5.7	Priloga 7: Vodnik po dostopnosti ZDL	18

5.8	Priloga 8: Varnostni list za medicinski kisik	18

SPLOŠNO

  - LOKACIJA PREUREDITVE

V projektni nalogi so zajete zahteve in usmeritve za načrtovanje preureditve celotnega pritličja C trakta Zdravstvenega doma Ljubljana, enote Vič (v nadaljnjem besedilu ZDL Vič) na Šestovi ulici 10 v Ljubljani. ZDL Vič se nahaja na parceli št. 120/1, K.O. 2679 Gradišče II.

  - OBMOČJE OBDELAVE

Velikost prostora, ki ga je potrebno preurediti znaša 470 m2. V to površino je potrebno funkcionalno umestiti vse prostore potrebne za izvajanje dejavnosti zdravstvenega varstva predšolskih otrok (v nadaljnjem besedilu ZVPO) in prostor za nabavnika. Obstoječe stanje in območje obdelave sta prikazana v 'Priloga 1: Območje projekta' in 'Priloga 2: Tloris obstoječega stanja'.

OSNOVNE ZAHTEVE

Projektna dokumentacija naj bo sestavljena iz idejne zasnove (v nadaljnjem besedilu IDZ) in projekta za izvedbo (v nadaljnjem besedilu PZI) in projekta izvedenih del (v nadaljnjem besedilu PID).

Najprej je potrebno izdelati posnetek obstoječega stanja navedenega dela objekta, nato pristopiti k izdelavi idejno programskih rešitev in na podlagi izbrane najugodnejše variante izdelati projekt za izvedbo PZI.

Vsi načrtovani posegi za preureditev prostora morajo biti izvedeni na način, da zanje ni potrebna pridobitev novega gradbenega dovoljenja.

Predvidena je tudi konzultacija z naročnikom projekta in sicer je s strani Službe za investicijsko vzdrževanje (v nadaljnjem besedilu SIV) ovrednotena na 20 ur.

Namembnost prostora ostaja enaka.

V nosilno konstrukcijo objekta se ne posega.

IDEJNA ZASNOVA (načrt arhitekture in opreme)

Projektant mora izdelati IDZ – tloris prostora z vrisano opremo, usklajeno z vsemi željami in potrebami naročnika. Če je potrebno, projektant pripravi več variant idejne zasnove. Potrjena idejna zasnova s strani naročnika je izhodišče za pripravo nadaljnje dokumentacije (PZI).

PROJEKT ZA IZVEDBO

PZI projektna dokumentacija naj vsebuje spodnje elemente:

- Vodilna mapa

- Načrt arhitekture s popisi

- Gradbeni načrti s popisi *

- Načrt elektroinštalacij in opreme s popisi (električne inštalacije in razsvetljava)

- Načrt strojnih inštalacij in opreme s popisi (vodovodne inštalacije, kanalizacija, hlajenje, ogrevanje in prezračevalni sistem)

- Načrt požarne varnosti s popisi (predvideti je potrebno javljalnike, sirene, gasilne aparate, varnostno razsvetljavo in izdelati evakuacijski načrt)

- Načrt pohištvene opreme s popisi

- Načrt medicinske opreme s popisi

- Projektantski nadzor (20 ur)

- Elaborat – Varnostni načrt

- Elaborat – Ureditev gradbišča

*  Posegi v nosilno konstrukcijo stavbe niso dovoljeni.

PROJEKT IZVEDENIH DEL

PID se izdela za vsak načrt  izdelan v PZI.

SPLOŠNE ZAHTEVE

NOSILNA KONSTRUKCIJA

Nosilna konstrukcija trakta C so stebri s polnilom iz opeke ter monta stropna konstrukcija. Posegi v nosilno konstrukcijo niso dovoljeni.

PREDELNE STENE

V obstoječem stanju so predelne stene deloma zidane, deloma narejene iz mavčnih plošč. Vse nove predelne stene naj se izvedejo iz dvojnih mavčnih plošč (kot je Knauf Gips) z vmesno izolacijo, da se doseže čim boljša zvočna izolacija.

STATIČNA PRESOJA

Posegi v nosilno konstrukcijo niso dovoljeni, zato statična presoja ni potrebna.

POŽARNI SEKTORJI

Pri rekonstrukciji je potrebno upoštevati obstoječe požarne sektorje. Obstoječ požarni načrt podan kot 'Priloga 3: Obstoječ požarni načrt' in obstoječ načrt evakuacije je podan kot 'Priloga 4: Obstoječ evakuacijski načrt'.

DOSTOPNOST

Pri načrtovanju novih prostorov je potrebno upoštevati Priročnik STRATEŠKO NAČRTOVANJE DOSTOPNOSTI, prva izdaja, 2018, avtorice Andreje Albreht, ki ga je izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, ter priročnik za dostopnost v ZDL, ki je kot 'Priloga 7: Vodnik po dostopnosti ZDL' sestavni del te projektne naloge.

ELEKTRIČNE INŠTALACIJE

UTP

Leta 2024 so bili v celotnem ZDL Vič posodobljeni kabli za UTP, ki sedaj vsi omogočajo hitrosti  1 Gbps. Pritličje trakta C je pokrito iz vozlišča, ki se nahaja v C traktu, v 1. (prvem) nadstropju, v čajni kuhinji. Trenutno sta zagotovljena najmanj 2 UTP priključka na delovno mesto. Poleg tega je območje obdelave v celoti pokrito z Wi-Fi. Wi-Fi točke so na območju obdelave 3. Obstoječe stanje je prikazano v 'Priloga 5: Obstoječ UTP vertikalni razvod' in 'Priloga 6: Obstoječ UTP in WiFi sistem'.

Predvideno je večje število ordinacij in zato tudi večje število UTP priključkov. Zagotoviti je potrebno 3 UTP priključke na delovno mesto. Za dodatno kabliranje mora biti uporabljen kabel UTP CAT 6. Kablira se od vtičnice do vozlišča, za priklop na vozlišče pa poskrbi Služba za informatiko Zdravstvenega doma Ljubljana.

ELEKTRIČNO OMREŽJE

Pritličje trakta C ima svojo elektro omaro. Lokacija je označena v 'Priloga 2: Tloris obstoječega stanja'. Razvod električnih inštalacij naj se naredi povsem na novo. Pri tem naj se za vsako delovno mesto predvidi po 3 (tri) navadne vtičnice in 2 (dve) vtičnici vezani na UPS, vse skupaj pa naj se nahaja v parapetnem kanalu, kjer bo lokacija pisalne mize. V vsakem prostoru naj se predvidi tudi dodatna vtičnica za priklop sesalca ali stroja za mokro čiščenje, ki naj bo locirana ob vhodu v prostor. Vtičnice za priklop sesalca naj se predvidijo tudi na hodnikih in v čakalnicah. Te vtičnice morajo imeti otroško zaščito.

RAZSVETLJAVA

Razsvetljava mora biti projektirana v skladu z najnovejšim standardom SIST EN 12464.

Vsa svetilna telesa morajo biti LED z barvo svetlobe v rangu 4000 K.

Vse luči morajo imeti UGR (indeks bleščanja) manjši od 20.

V vseh prostorih mora biti z umetno svetlobo dosežena ustrezna osvetljenost prostora. Zahteve:

- Delovni prostori 400 - 600 lx

- Sanitarni prostori 300 - 400 lx

- Čakalnice 300- 400 lx

V prostorih, kjer bo nameščenih več stropnih svetil, se predvidi ločeno prižiganje teh.

V primeru, da je v ordinacijah zaradi delovnega procesa zahtevana močnejša osvetlitev, se to rešuje lokalno.

Nekateri prostori bodo ostali brez naravne svetlobe. Pri prostorih, kot so čakalnice, lahko projektant predvidi nadsvetlobo, če oceni, da je to potrebno za zagotavljanje boljšega počutja čakajočih pacientov. Prostori, kot so skladišče za material in sanitarije naravne svetlobe ne potrebujejo, čeprav smernice priporočajo, da se za sanitarije predvidi nadsvetloba v prostor z naravno svetlobo, če je to mogoče.

OGREVANJE, HLAJENJE, PREZRAČEVANJE

Za vzdrževanje temperaturnih razmer v prostorih, se predvidi ustrezna oprema za klimatizacijo. Nov sistem mora omogočati ogrevanje, hlajenje vseh prostorov in prezračevanje prostorov, kjer ni zagotovljena možnost naravnega prezračevanja.

Obstoječi prostori ZVPO se ogrevajo preko centralnega sistema. Hlajenje poteka s split klimatskimi napravami. Prezračevanje je naravno, razen v sanitarijah, v centralnem delu prostora, kjer je zagotovljen dovod zraka.

Za celotno območje obdelave se predvidi nova oprema in novi razvodi. Ogrevanje preko centralnega sistema se ohrani.

Pri načrtovanju sistema je potrebno upoštevati Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Uradni list RS, št. 89/99, 39/05, 43/11 – ZVZD-1 in 53/25). Relativna vlaga v prostorih mora biti v razponu med 40 % in 60%. Dodatno je treba zagotoviti, da v prostorih, kjer se skladišči material, ne poleti ne pozimi temperatura ne preseže 25 C.

Sistem mora omogočati doseganje ustreznih temperaturnih vrednosti in izmenjavo zraka (dovajanje zunanjega zraka), kar mora potekati preko toplotnega izmenjevalca.

Prezračevanje mora upoštevati število predvidenih oseb v posameznem prostoru (Tabela 1). Nujno je predvideti ustrezno filtracijo zraka, za nivo zaprtih prostorov, ki pomaga pri preprečevanju vnosa in širjenja okužb z virusi in mikrobi (glede na smernice za ZD). V ordinacijah, sestrskih sobah, izolacijski sobi, sobi za intervencijo, sobi za testiranje in čajni kuhinji mora biti omogočeno tudi naravno prezračevanje.

V prostoru, v katerem se bodo nahajali hladilniki s cepivi, mora biti omogočeno hlajenje tudi pozimi. Če rešitev ni mogoča sistemsko, naj se predvidi ločena split klimatska enota, ki bo to omogočala.

| Prostor | Število oseb* |  |
| --- | --- | --- |
| Ordinacija | 3 |  |
| Sestrska soba | 5 |  |
| Intervencija | 3 |  |
| Izolacija | 2 |  |
| Čakalnica | 6 |  |
| Sanitarije | 2 |  |
| Čajna kuhinja | 6 |  |
| Skladišče | 0 | (skladišči se kisik – potrebno dobro prezračevanje) |
| Sprejem | 1 |  |
| Testiranje | 2 |  |
| Vetrolov | 0 |  |
| Soba za nabavnika | 2 |  |

Tabela 1: Predvideno število oseb po prostorih (*povprečno število ljudi, ki se hkrati dlje časa zadržujejo v prostoru)

TLAKI

V vseh prostorih se predvidi PVC (primeren za zdravstvene ustanove) razen v sanitarijah se predvidi keramika. Vsi robovi morajo biti zaključeni z zaokrožnicami. V sanitarijah se v ta namen uporabijo kotne letve z zaokrožnico. Keramiko in barvne kombinacije izbere projektant v dogovoru s SIV.

Tlaki morajo biti primerni za mokro čiščenje in razkuževanje. Izbrana talna keramika mora imeti faktor proti zdrsu R10 in faktor proti obrabi najmanj PEI 3.

STROP

Če višine prostorov dopuščajo, naj se povsod predvidi spuščeni modularni strop (Armstrong).

SISTEM KLJUČEV

V sodelovanju z SIV je potrebno izbrati sistem ključev.

INTERIER

Prostori, ki so predvideni za obnovo so namenjeni obravnavi naših najmlajših pacientov. Pri načrtovanju interierja je potrebno to upoštevati. Dodati je potrebno barve in oblike primerne za Zdravstveno varstvo predšolskih otrok. Pri načrtovanju pohištva je potrebno predvideti, da so vsi izpostavljeni robovi (npr. rob mize, klopi ipd.) zaokroženi.

DEZINFEKCIJA

Predvideti je potrebno, da se po zaključku gradbenih del opravi dezinfekcija vodovodnega sistema s klorom ali drugim dezinfekcijskim sredstvom, ki jo naroči izvajalec gradbenih del ter predloži izvide vzorčenj Službi za investicijsko vzdrževanje ZD Ljubljana in vodstvu enote ZDL Vič.

ZAHTEVE PO PROSTORIH

Vsi prostori morajo biti projektirani v skladu s tehnično smernico za graditev za zdravstvene stavbe TSG-12640- 002:2021.

Novi prostori ZVPO morajo biti sestavljeni iz:

- 2 (dveh) čakalnic,

- 5 (petih) sestrskih sob,

- 5 (petih) zdravniških ordinacij,

- 1 (ene) izolacijske sobe z

- 1 (enimi) lastnimi sanitarijami,

- 3 (treh) sanitarij – vsaka čakalnica po ene sanitarije in dodatne sanitarije za zaposlene,

- 1 (ene) sobe za intervencijo, ki je povezano z

- 1 (enim) skladiščnim prostorom,

- 1 (enega) sprejema za pregled nad prihodom tako zdravih kot bolnih

- 1 (ene) pisarne za sestro,

- 1 (ene) pisarne za zdravnika,

- 1 (ene) sobe za testiranje (dojenje, Denver),

- 1 (enega) vetrolova v katerem se nahaja ,

- 1 (en) prostor za otroške vozičke,

- 1 (ene) čajne kuhinje

- 1 (ene) sobe za nabavnika.

Vsaka zdravniška ordinacija mora biti povezana s sestrskim prostorom preko katerega se v zdravniško ordinacijo tudi dostopa.

Koncept delovanja ZVPO: vsak zdravnik ima svojo ordinacijo v kateri v prvem delu svojega delavnika sprejema zdrave paciente, v drugem delu nato bolne paciente. Kljub takemu načinu delovanja sta potrebni dve ločeni čakalnici, ki pa omogočata dostop do vseh petih ordinacij, do sobe za testiranje.

Pri postavitvi pohištva v ordinacijah in sestrskih sobah mora projektant upoštevati tudi varnostni vidik in sicer mora biti pohištvo orientirano tako, da je pot pobega za zaposlenega najkrajša in jim je pacient ne more zapreti.

Želja naših zaposlenih je, da se jim na delovnih mestih omogoči več gibanja. Predlagamo, da se jim vsa stalna delovna mesta opremi s t.i. hodilnimi mizami. Več o hodilnih mizah najdete v članku gospoda Andreja Pangerca z naslovom »V ambulanti, v gibanju: hoja v službi kot naložba v zdravje in dobro počutje«, ki je bil izdan v reviji ISIS, oktober 2025 v rubriki Zanimivo (dostopno na https://www.zdravniskazbornica.si/zbornica-za-vas/publikacije-zbornice-isis/revija/isis-oktober-2025, 1.12.2025).

V naslednjih podpoglavjih so podane zahteve po posameznih prostorih. V primeru, da se ob projektiranju pojavijo nejasnosti ali dodatna vprašanja, se prosim obrnite na SIV. SIV vas bo nato povezal

VETROLOV

Vetrolov se nahaja na vhodu za zdrave otroke in je dostopen z notranjega dvorišča pri Lekarni. Vhod za zdrave otroke mora biti ločen od glavnega vhoda, kjer vstopajo bolni otroci. Ta delitev se ohrani tudi v novem stanju.

Pretehtati je potrebno opcije ohranitve obstoječega vetrolova ali izvedbo novega vetrolova – predvsem smotrnost zaradi funkcionalnosti in cenovni vidik. Znotraj vetrolova je potrebno zagotoviti prostor za otroške vozičke. Te želimo, še posebej v mokrih dneh, zadržati izven glavnega objekta. Vetrolov mora biti preko sprejemnega okenca povezan s sprejemno pisarno. Komunikacija med sprejemom in vetrolovom mora biti zasnovana glede na priročnik o dostopnosti v ZDL. To pomeni, da mora biti komunikacija s sprejemom omogočena vsem ljudem, ne glede na njihovo oviranost (pult dostopen ljudem na invalidskih vozičkih, slušna zanka, dobra osvetljenost in vidnost zaposlenega v sprejemu). Priročnik je projektni nalogi dodan kot 'Priloga 7: Vodnik po dostopnosti ZDL'. Hkrati z vetrolovom je potrebno urediti tudi podest pred vhodom v vetrolov, ki trenutno ni primeren za paciente na invalidskih vozičkih. Velikost podesta mora biti najmanj 150 × 150 cm, da zagotavlja zadosten manevrski prostor za osebe na invalidskih vozičkih. Za vetrolov se predvidi koš za dežnike. Dodatno pohištvo v vetrolovu ni potrebno. Potrebno je predvideti eno vtičnico. Vetrolov mora biti tudi po prenovi ogrevan.

SPREJEMNA PISARNA

Sprejemna pisarna mora imeti zagotovljeno eno stalno delovno mesto, ki mora imeti odprto komunikacijsko okno tako na vhod za zdrave pacienta kot na vhod za bolne paciente.

Za sprejemno pisarno se predvidi:

- 1 (eno) dvižno pisalno mizo na kateri mora biti prostor za računalnik, tiskalnik, telefon in čitalec za kartice.

- 2 (dva) pomična podmizna predalnika na zaklepanje,

- 1 (en) komplet visečih omaric (nad pisalno mizo),

- 2 (dve) manjši magnetni tabli (med pisalno mizo in visečimi omaricami) in

- 1 (en) vrtljiv pisarniški stol z naslonom za glavo in rokonasloni.

V sprejemni pisarni naj bodo 4 (štiri) navadne električne vtičnice in 2 (dve) vtičnici, ki sta povezani na UPS (rdeče barve). Poleg tega naj se v sprejemni pisarni predvidi tudi 3 UTP vtičnice.

PISARNA ZA SESTRO

Pisarna za sestro mora imeti zagotovljeno eno delovno mesto. Lahko je ločena ali povezana s pisarno za zdravnika. Pisarna je lahko manjša, saj delovno mesto ne bo polno zasedeno ves čas.

Za pisarno za sestro se predvidi:

- 1 (eno) pisalno mizo na kateri mora biti prostor za računalnik, tiskalnik, telefon in čitalec za kartice.

- 1 (en) pomični podmizni predalnik na zaklepanje,

- 1 (en) komplet visečih omaric (nad pisalno mizo),

- 2 (dve) manjši magnetni tabli (med pisalno mizo in visečimi omaricami),

- 1 (eno) omaro za dokumentacijo in

- 1 (en) vrtljiv pisarniški stol z naslonom za glavo in rokonasloni.

V pisarni za sestro naj bodo 4 (štiri) navadne električne vtičnice in 2 (dve) vtičnici, ki sta povezani na UPS (rdeče barve). Poleg tega naj se v pisarni za sestro predvidi tudi 3 UTP vtičnice.

PISARNA ZA ZDRAVNIKA

Pisarna za zdravnika mora imeti zagotovljeno eno delovno mesto. Lahko je ločena ali povezana s pisarno za sestro. Pisarna je lahko manjša, saj delovno mesto ne bo polno zasedeno ves čas.

Za pisarno za zdravnika se predvidi:

- 1 (eno) pisalno mizo na kateri mora biti prostor za računalnik, tiskalnik, telefon in čitalec za kartice,

- 1 (en) pomični podmizni predalnik na zaklepanje,

- 1 (ena) magnetna tabla dimenzij 120 × 90 cm (nad pisalno mizo),

- 1 (eno) omaro za dokumentacijo,

- 1 (eno) garderobno omaro,

- 1 (en) vrtljiv delovni stol na koleščkih in

- 1 (en) vrtljiv pisarniški stol z naslonom za glavo in rokonasloni.

V pisarni za zdravnika naj bodo 4 (štiri) navadne električne vtičnice in 2 (dve) vtičnici, ki sta povezan na UPS (rdeče barve). Poleg tega naj se v pisarni za zdravnika predvidi tudi 3 UTP vtičnice.

ČAKALNICI

Predvidena je ureditev dveh ločenih čakalnic, ene za bolne in ene za zdrave otroke, direktno dostopnima preko ločenih vhodov. Preko vhoda za zdrave otroke mora biti direkten dostop do čakalnice za zdrave otroke. Bolni otroci vstopajo prekoo glavnega vhoda in mimo dvigala. Čakalnici morata imeti omogočeno prehajanje iz ene v drugo, prehod pa mora biti zavarovan z vrati. Iz vsake čakalnice mora biti direkten dostop do enih sanitarij – iz čakalnice za bolne otroke do sanitarij za bolne otroke in iz čakalnice za zdrave otroke do sanitarij za zdrave otroke. Čakalnici morata omogočati dostop do vseh petih ordinacij. Iz čakalnice za zdrave otroke mora biti omogočen dostop do sobe za testiranje.

Obe čakalnici naj imata kapaciteto za 8 (osem) oseb.

Za vsako čakalnico se predvidi:

- 8 (osem) sedišč kot klopi,

- 1 (eno) večjo garderobno steno (tri visoka obešala in dve nizki/otroški obešali) in

- 1 (eno) previjalno mizo.

Če bo v posamezni čakalnici dovolj prostora, pa naj se predvidi še 1 (ena) otroška mizica s 3 (tremi) stolčki. Poleg tega se lahko predvidijo tudi različne stenske didaktične igrače.

V vsaki čakalnici (zdravi in bolni) naj se predvidi 2 navadni električni vtičnici.

Vsaka čakalnica mora imeti umivalnik. Zaščita stene naj bo izvedena bodisi s keramiko ali kot z uporabo PVC tlaka.

SANITARIJE

Vse skupaj so predvidene 4 (štiri) sanitarije:

    - 2 (dvoje) sanitarije za čakajoče paciente, torej po ene sanitarije na čakalnico

    - 1 (ene) sanitarije za izolirane paciente in

    - 1 (ene) sanitarije za zaposlene.

V vseh sanitarijah je predvidena talna in stenska keramika (obe I. kvalitete), ki se jo izbere v dogovoru s SIV. Več o tlakih je zapisano v poglavju '3.8 TLAKI'.

Vsake sanitarije morajo imeti po eno navadno električno vtičnico.

SANITARIJE ZA ČAKAJOČE PACIENTE

Sanitarije za čakajoče paciente se predvidijo za vsako čakalnico po ene, skupaj torej dvoje sanitarije za čakajoče paciente. Sanitarije naj imajo predprostor z umivalnikom in ločeno kabino s straniščno školjko in umivalnikom.

SANITARIJE ZA IZOLIRANE PACIENTE

Sanitarije za izolirane paciente so del prostora za izolacijo pacientov. Lahko so direktno dostopne iz sobe za izolacijo ali pa se dostop naredi preko skupnega predprostora – ta varianta je bolj zaželena. To so manjše sanitarije z straniščno školjko in umivalnikom, brez predprostora.

SANITARIJE ZA ZAPOSLENE

Sanitarije za zaposlene morajo biti dostopne vsem zaposlenim. Sanitarije naj imajo predprostor z umivalnikom in ločeno kabino s straniščno školjko, umivalnikom in 1 (eno) stensko omarico.

SESTRSKA SOBA (velja za vseh 5 sestrskih sob)

Sestrska soba mora biti dolga najmanj 4,5 m. Ta kriterij določa protokol za merjenje vida.

Velikost sestrske sobe naj bo najmanj 15 m2. Omogočeno naj ima naravno prezračevanje.

Za vsako sestrsko sobo se predvidi:

- 3 (tri) kartotečne omare z vgrajenim sistemom proti prevrnitvi,

- 1 (ena) “L” pisalna miza (dvižna miza z delovnim pultom) – na mizi mora biti prostor za računalnik, tiskalnik, telefon, čitalec, na pultu pa mora biti dovolj prostora za obvezni material,

- 1 (en) počasni tekoči trak,

- 1 (en) komplet podpultnih omaric za material,

- 1 (en) pomični podmizni predalnik na zaklepanje,

- 1 (en) komplet visečih omaric (nad pisalno mizo),

- 2 (dve) manjši magnetni tabli (med pisalno mizo in visečimi omaricami),

- 2 (dve) veliki dvokrilni omari na zaklepanje,

- 1 (ena) omarica z delovnim pultom (na njej bo tehtnica za dojenčke z dolžinomerom),

- 1 (en) vrtljiv pisarniški stol z naslonom za glavo in rokonasloni,

- 2 (dva) konferenčna nakladalna stola,

- 3 (tri) previjalne mize z enim odprtim in enim zaprtim razdelkom (odprta polica in omarica),

- 1 (eno) manjšo garderobno steno (dve visoki obešali in eno nizko/otroško obešalo),

- 1 (eno) tehtnico z višinomerom in

- 1 (eno) tehtnico za dojenčke z dolžinomerom.

V vsaki sestrski sobi naj bodo 4 (štiri) navadne električne vtičnice in 2 (dve) vtičnici, ki sta povezani na UPS (rdeče barve). Poleg tega naj se v vsaki sestrski sobi predvidi tudi 3 UTP vtičnice.

Sestrska soba mora imeti umivalnik in armaturo s komolčnim odpiranjem. Zaščita stene naj bo izvedena bodisi s keramiko ali kot z uporabo PVC tlaka.

ZDRAVNIŠKA ORDINACIJA (velja za vseh 5 zdravniških ordinacij)

Vstop v posamezno zdravniško ordinacijo naj bo preko sestrske sobe. Zdravniška ordinacija naj bo velika najmanj 15 m2, saj se v njej opravlja tudi pregled kolkov z ultrazvokom. V ordinaciji je potrebno predvideti prostor za ultrazvok. Ultrazvok je pomičen in se seli med ordinacijami.

Zdravnik ne potrebuje kartotečnih omar, potrebuje pa:

- 1 (eno) sestavljeno “L” pisalno mizo (dvižna miza z delovnim pultom) – na mizi mora biti prostor za računalnik, tiskalnik, telefon, čitalec in pribor za pregledovanje pacientov (loparčki, ledvičke, …), na pultu pa mora biti dovolj prostora za pripravo cepiv in obvezilni material,

- 1 (en) počasni tekoči trak,

- 1 (en) komplet podpultnih omaric za material,

- 1 (en) pomični podmizni predalnik na zaklepanje,

- 1 (en) komplet visečih omaric (nad pisalno mizo oziroma pultom),

- 2 (dve) manjši magnetni tabli (med pisalno mizo in visečimi omaricami),

- 1 (eno) visoko dvokrilno omaro,

- 1 (eno) nižjo enokrilno omaro,

- 1 (en) vrtljiv pisarniški stol z naslonom za glavo in rokonasloni,

- 2 (dva) konferenčna nakladalna stola,

- 1 (en) vrtljiv stol 'jurček' na koleščkih,

- 1 (eno) preiskovalno mizo

- 1 (eno) samostoječo pregledno luč in

- 1 (eno) pregledno luč, ki se pritrdi na mizo.

V vsaki zdravniški ordinaciji naj bodo 4 (štiri) navadne električne vtičnice in 2 (dve) vtičnici, ki sta povezani na UPS (rdeče barve). Poleg tega naj se v vsaki zdravniški ordinaciji predvidi tudi 3 UTP vtičnice.

Zdravniška ordinacija mora imeti umivalnik in armaturo s komolčnim odpiranjem. Zaščita stene naj bo izvedena bodisi s keramiko ali kot z uporabo PVC tlaka.

SOBA ZA TESTIRANJE

Soba za testiranje je namenjena testiranju dojenja in izvajanju Denver testov. Zaželeno je, da ima soba okno. Ta soba je lahko manjša, vendar dovolj velika za:

- 1 (eno) otroško mizico,

- 3 (tri) otroške stolčke,

- 1 (en) udoben fotelj za doječe matere in

- 1 (eno) manjšo garderobno steno (dve visoki obešali in eno nizko/otroško obešalo).

V sobi za testiranje naj bosta 2 (dve) navadni električni vtičnici.

Soba za testiranje mora imeti umivalnik in armaturo s komolčnim odpiranjem. Zaščita stene naj bo izvedena bodisi s keramiko ali kot z uporabo PVC tlaka.

SOBA ZA IZOLACIJO

Soba za izolacijo mora imeti lastne sanitarije dostopne direktno iz prostora ali preko lastnega predprostora. Locirana mora biti v bližini vhoda za bolne otroke. Velikost sobe mora biti najmanj 8 m2 in mora imeti zagotovljeno naravno prezračevanje. Omogočati mora dovolj prostora za pregled pacienta.

Soba za izolacijo mora biti opremljena z:

- 1 (enim) blokom s predalniki, omaricami (talne + stenske s krilnim odpiranjem), umivalnikom in delovnim pultom (pult in stenska obloga Kerrock, armatura s komolčnim odpiranjem, skupna dolžina okoli 200 cm – zagotoviti potrebno dovolj delovne površine),

- 2 (dva) konferenčna nakladalna stola,

- 1 (eno) pregledovalno mizo,

- 1 (eno) samostoječo pregledno lučjo,

- 1 (eno) magnetno tablo dimenzij 120 × 90 cm in

- 1 (eno) manjšo garderobno steno (dve visoki obešali in eno nizko/otroško obešalo).

Soba za izolacijo mora imeti 2 (dve) navadni električni vtičnici.

V sobi mora biti inštalirana baktericidna luč s stikalom za prižiganje pred vhodom v sobo in s prikazovalnikom ali je luč prižgana ali ugasnjena.

SOBA ZA INTERVENCIJO

Soba za intervencijo mora imeti lahek in hiter dostop do skladiščnega prostora, kjer se hrani tudi dodatni kisik. Soba za intervencijo mora biti velika najmanj 14 m2 in mora imeti omogočeno naravno prezračevanje. V sobi za intervencijo se bodo hkrati nahajali otrok, starš, zdravnik in sestra.

V sobi je potrebno zagotoviti dovolj prostora za:

- 1 (en) blok s predalniki, omaricami (talne + stenske), umivalnikom in delovnim pultom (pult in stenska obloga Kerrock, armatura s komolčnim odpiranjem; skupna dolžina okoli 200 cm – zagotoviti potrebno dovolj delovne površine, pult se uporablja za pripravo zdravil, inhalacij; na pultu mora biti dovolj prostora za postavitev inhalatorja),

- 1 (en) konferenčnim nakladalnim stolom,

- 1 (eno) pregledovalno mizo,

- 1 (en) reanimacijski voziček,

- 1 (eno) jeklenko s kisikom,

- 1 (en) EKG aparat,

- 1 (eno) samostoječo pregledno luč in

- 1 (eno) magnetno tablo dimenzij 120 × 90 cm.

V sobi za intervencijo naj bodo 4 (štiri) navadne električne vtičnice.

SOBA ZA MATERIAL

Soba za material je namenjena shranjevanju sanitetnih materialov, cepiv in kisika (upoštevati 'Priloga 8: Varnostni list za medicinski kisik'). Dostopna mora biti vsem zaposlenim, hiter in lahek dostop pa mora biti zagotovljen iz sobe za intervencijo. Prostor mora biti dobro prezračevan, vendar ne potrebuje naravnega zračenja. V prostoru sta predvidena tudi dva hladilnika s cepivi, zato mora biti omogočeno hlajenje prostora tudi pozimi. Velikost sobe se prilagodi predvideni opremi.

Soba za material mora biti opremljena z:

- 2 (dvema) visokima, globokima dvokrilnima omarama,

- 2 (dvema) visokima, plitvima dvokrilnima omarama,

- 2 (dvema) hladilnikoma za cepiva,

- 1 (enim) blokom z omaricami (talne + stenske), s pomivalnim koritom in delovno površino (pult in stenska obloga Kerrock), kjer bo potekala priprava inštrumentarija za odvoz v sterilizacijo in

- 1 (eno) magnetno tablo dimenzij 120 × 90 cm.

V sobi za material naj bosta 2 (dve) navadni električni vtičnici in 2 (dve) vtičnici, ki sta povezani na UPS (rdeče barve). Na UPS vtičnici morata biti nujno priklopljena hladilnika s cepivi.

ČAJNA KUHINJA

Čajna kuhinja je namenjena odmoru zaposlenih. Velikost nove čajne kuhinje naj bo približno enaka kot je velikost obstoječe. Omogočati mora, da v prostoru hkrati malica najmanj 6 oseb. Sestavlja naj jo:

- 1 (ena) blok kuhinja dolžine cca. 180 cm z vsemi aparati (srednje velik hladilnik z ločenim zmrzovalnikom, mikrovalovna pečica, električni žar – toaster, grelnik za vodo, indukcijsko ploščo na 2 (dve) rinki, korito z odcejevalnim delom),

- 1 (ena) jedilna miza,

- 3 (tri) klopi,

- 2 (dva) konferenčna nakladalna stola in

- 1 (ena) magnetna tabla dimenzij 120 × 90 cm.

V čajni kuhinji naj bo 7 (sedem) navadnih električnih vtičnici.

SOBA ZA NABAVNIKA

Soba za nabavnika ne sodi med prostore ZVPO in naj bo funkcionalno ločena od prostorov ZVPO. Lokacija sobe za nabavnika mora biti čim bližje glavnemu vhodu. V ta prostor se pospravi material, ki ga v ZDL Vič pripeljejo dobavitelji in se od tam nato distribuira po hiši. V prostoru morata biti urejeni 2 (dve) začasni delovni mesti.

Soba za navbavnika mora biti opremljena s:

- 6 (šestimi) skladiščnimi regali za večje obremenitve (predvideno širine 50 cm in dolžine 80 cm – skupna dolžina znaša torej 480 cm),

- 2 (dvema) mizama z računalnikom,

- 2 (dvema) vrtljivima delovnima stoloma na koleščkih in

- 1 (eno) manjšo garderobno steno (dve visoki obešali).

V sobi za nabavnika naj bo 8 (osem) navadnih električnih vtičnic in 4 (štiri) vtičnice, ki so povezane na UPS (rdeče barve). Poleg tega naj se v sobi za nabavnika predvidi tudi 6 (šest) UTP vtičnic.

PRILOGE H PROJEKTNI NALOGI

Priloga 1: Območje projekta

Priloga 2: Tloris obstoječega stanja

Priloga 3: Obstoječ požarni načrt

Priloga 4: Obstoječ evakuacijski načrt

Priloga 5: Obstoječ UTP vertikalni razvod

Priloga 6: Obstoječ UTP in WiFi sistem

Priloga 7: Vodnik po dostopnosti ZDL

Priloga 8: Varnostni list za medicinski kisik

Pripravila:

Špela Tomažič, mag. inž. okol. grad.,

Zdravstveni dom Ljubljana

Uprava

Služba za investicijsko vzdrževanje