## PONUDBA-SKLOP 1
| PONUDBENI PREDRAČUN GD (JN26-012) - SKLOP 1 Področje: KN Škofja Loka-Medvode, KN Železniki |  | Skupaj znesek (brez DDV): |  |  | 0
A - PRIPRAVLJALNA DELA
| Šifra artikla | Opis postavke | EM | Količina | Cena/EM | Znesek
1 | 103644 | Strojno kronsko vrtanje v armiranem betonu - fi 110 mm, debelina stene do 30 cm. | kos | 12 |  | 0 |  | 0 | OK
2 | 103645 | Strojno kronsko vrtanje v armiranem betonu - fi 160 mm, debelina stene do 30 cm. | kos | 35 |  | 0 |  | 0 | OK
3 | 105341 | Rušenje obstoječe elektro kabelske kanalizacije, strojni izkop, rušenje nearmiranega betona (ročno rušenje), odstranitev PVC cevi, zasip, utrditev terena, čišenje, fino planiranje in sejanje trave, sortiranje odpadkov, nakladanje in odvoz ruševin na ustrezno deponijo s plačilom vseh stroškov in pristojbin s prilogo (evidenčni list odvoznega materiala na deponijo) | m1 | 970 |  | 0 |  | 0 | OK
4 | 105351 | Kombinirano ročno, strojno rušenje zidane transformatorske postaje višine do 10 m, rušenje izvajati skladno z navodili varnostnega načrta z upoštevanjem vseh varnostnih ukrepov z vsemi pripadajočimi deli in odvozom ruševin na ustrezno deponijo s plačilom vseh stroškov in pristojbin s prilogo (evidenčni list odvoznega materiala na deponijo). | kpl | 5 |  | 0 |  | 0 | OK
5 | 105352 | Porušitev in odstranitev robnika iz cementnega betona vključno z nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom na ustrezno deponijo s plačilom vseh stroškov in pristojbin s prilogo (evidenčni list odvoznega materiala na deponijo). | m1 | 290 |  | 0 |  | 0 | OK
6 | 105365 | Rušenje armiranega betona, nakladanje in odvoz ruševin na ustrezno deponijo s plačilom vseh stroškov in pristojbin s prilogo (evidenčni list odvoznega materiala na deponijo). | m3 | 220 |  | 0 |  | 0 | OK
7 | 105366 | Rušenje nearmiranega betona, nakladanje in odvoz ruševin na ustrezno deponijo s plačilom vseh stroškov in pristojbin s prilogo (evidenčni list odvoznega materiala na deponijo). | m3 | 120 |  | 0 |  | 0 | OK
7 |  |  | SKUPAJ A - PRIPRAVLJALNA DELA: |  |  | 0 |  | 0 | 0
0
| B - IZKOPI, ZASIPI, JARKI | [6 empty] | 0
| Šifra artikla | Opis postavke | EM | Količina | Cena/EM | Znesek
8 | 103550 | Izkop kanala v V. ktg. s strojnim kladivom z odmetom 1 m od roba jarka. Obračuna se kot dodatek k izkopu III. ktg., v izkopu jarka ali jame za drog. | m3 | 6300 |  | 0 |  | 0 | OK
9 | 103553 | Dobava in vgradnja gramoznega tampona (prodec ali drobljenec), ki mora ustrezati vsem veljavnim tehničnim pogojem v cestogradnji, v jarek cestišča z utrjevanjem v plasteh po 0,20 m. | m3 | 11100 |  | 0 |  | 0 | OK
10 | 103554 | Dodatek za pazljivi izkop po ali ob obstoječih energetskih kablih in ostalih komunalnih vodih. | m | 2740 |  | 0 |  | 0 | OK
11 | 103615 | Kombiniran izkop za defekte: 3/4 strojno, 1/4 ročno s povečano pazljivostjo nad obstoječim kablom, zasip spojke in kabla z peskom od 0 do 3 mm, dobava in polaganje PVC ščitnikov, zasip z izkopanim materialom v slojih po 20 cm z utrjevanjem, čiščenje trase in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. Postavka zajema vse pripadajoče stroške za gradbena dela na vpoklic in odpravo defekta. | m3 | 220 |  | 0 |  | 0 | OK
12 | 103646 | Rezanje asfalta na cestišču z vsemi pripadajočimi deli. | m1 | 13630 |  | 0 |  | 0 | OK
13 | 103648 | Čiščenje in prebrizg z bitumensko emulzijo. | m2 | 12570 |  | 0 |  | 0 | OK
14 | 104834 | Kombiniran izkop v zemlji III-IV ktg dim. 0,65x1,1 m, kot priprava za vgradnjo 1x110 mm in 1x160 mm PVC cevi; z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi, dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh po 0,20m, čiščenje trase, humusiranje, fino planiranje in sejanje trave v celotnem koridorju, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo s plačilom vseh stroškov in pristojbin s prilogo (evidenčni list odvoznega materiala na deponijo). Predviden kot izkopa 70°. Upoštevati vse transporte pri izkopih (npr. demper), upoštevati pravokotna prečkanja komunalnih, telekomunikacijska, elektroenergetskih vodov in korenin, ograj, robnikov in podobnih ovir v izkopanem jarku, upoštevati skladnosti pravilnika o varstvu pri delu. | m | 50 |  | 0 |  | 0 | OK
15 | 104846 | Izdelava kamnite zložbe, višine DO 2,0 M, s kamnino, ki je zmrzlinsko odporna, v razmerju kamen 70% in beton 30%, beton C 25/30, z naklonom enakim kot brežina. Opomba: Peta zložbe mora biti temeljna v raščeno osnovo, min 1,00 m v globino (pod obstoječ teren). Zložba je zgoraj široka 0,50 do 0,70 m. | m3 | 140 |  | 0 |  | 0 | OK
16 | 104848 | Izdelava ravnega dvostranskega opaža iz opažnih plošč, vključno z razopaženjem, čiščenjem in mazanjem opaža po razopaženju. | m2 | 940 |  | 0 |  | 0 | OK
17 | 105318 | Ročni izkop v zemljišču III - VI. ktg. ( 100 % brez strojne pomoči), z odmetom 1 m od roba jarka. Brez potrditve gr. nadzora je izvedba postavke brezpredmetna. | m3 | 2400 |  | 0 |  | 0 | OK
18 | 105319 | Ročni zasip z utrjevanjem zemljine III - VI. ktg. (100 % brez strojne pomoči), odložene 1 m od roba jarka. Brez potrditve gr. nadzora je izvedba postavke brezpredmetna. | m3 | 2160 |  | 0 |  | 0 | OK
19 | 105320 | Strojni izkop v zemljišču III.-VI. ktg. z nakladanjem celotnega izkopa na kamion in odvozom na ustrezno deponijo s plačilom vseh stroškov in pristojbin s prilogo (evidenčni list odvoznega materiala na deponijo). | m3 | 9800 |  | 0 |  | 0 | OK
20 | 105322 | Dobava in vgradnja betona C 25/30 za betoniranje nadomestnih betonskih elementov v cestišču, kot so betonski pločniki, mulde... Vgradnja betona je ročna - beton ni certificiran. | m3 | 290 |  | 0 |  | 0 | OK
21 | 105323 | Dobljenje odprtine v mešani strukturi (kamen, opeka, beton), vzidava kabelske omarice PMO 3 ali PMO 4 (45/90/20 ali 60/90/20 cm) in popravilo fasade. | kos | 50 |  | 0 |  | 0 | OK
22 | 105324 | Dolbljenje rege v mešani strukturi dimenzij 0,4×0,15 m (kamen, opeka, beton), dobava in vzidava 3 kom PVC cevi fi do 110 mm, z uvodom v omarico in popravilom fasade. | m | 135 |  | 0 |  | 0 | OK
23 | 105329 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,6x1m, izdelava peščene blazinice z 2x sejanim peskom v debelini 0,15 m,dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh po 0,20m, čiščenje trase, humusiranje, fino planiranje in sejanje trave v celotnem koridorju, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo s plačilom vseh stroškov in pristojbin s prilogo (evidenčni list odvoznega materiala na deponijo). Predviden kot izkopa 70°. Upoštevati vse transporte pri izkopih (npr. demper), upoštevati pravokotna prečkanja komunalnih, telekomunikacijska, elektroenergetskih vodov in korenin, ograj, robnikov in podobnih ovir v izkopanem jarku, upoštevati skladnosti pravilnika o varstvu pri delu. | m | 1200 |  | 0 |  | 0 | OK
24 | 105333 | KRIŽANJE MOSTOVNE AB KONSTRUKCIJE: Dobava in montaža PEHD cevi 1x fi 160, vključno z dobavo in vgradnjo sider v betonsko konstrukcijo mostu, ter vgradnjo objemk, ter vseh potrebnih spojnih elementov. V enotni ceni izvedbe upoštevati tudi izdelavo ustreznega varovanja skladno z navodili kordinatorja VZD, ter izvedbo prehoda v teren izven mostovne konstrukcije minimalno 2,0 m (preboj AB rebra mostu, skalne obloge, kombinirano ročno strojni izkop, obbetoniranje in oblaganje brežine s kamnito zložbo, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na ustrezno deponijo s plačilom vseh stroškov in pristojbin s prilogo (evidenčni list odvoznega materiala). | m | 25 |  | 0 |  | 0 | OK
25 | 105334 | KRIŽANJE MOSTOVNE AB KONSTRUKCIJE: Dobava in montaža LTŽ cevi 1x fi 406, vključno z dobavo in vgradnjo sider v betonsko konstrukcijo mostu, ter vgradnjo objemk, ter vseh potrebnih spojnih elementov. V enotni ceni izvedbe upoštevati tudi izdelavo ustreznega varovanja skladno z navodili kordinatorja VZD ter izvedbo prehoda v teren izven mostovne konstrukcije minimalno 2,0 m (preboj AB rebra mostu, skalne obloge, kombinirano ročno strojni izkop, obbetoniranje in oblaganje brežine s kamnito zložbo, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na ustrezno deponijo s plačilom vseh stroškov in pristojbin s prilogo (evidenčni list odvoznega materiala). | m | 12 |  | 0 |  | 0 | OK
26 | 105335 | Podbijanje asfaltnih površin za 1x160 mm PVC cevi, komplet z izkopom in zasutjem ustrezne gradbene jame potrebne za izvedbo podbijanja. V enotni ceni upoštevati dobavo in vgradnjo zaščitne PVC cevi. | m | 80 |  | 0 |  | 0 | OK
27 | 105342 | Zaščita obstoječih kablov z dobavo in razrezom PVC cevi 110 mm ali PVC fi 160 mm, namestitev na kabel z upoštevanjem zavarovanja linije prereza in obbetoniranje. (Postavka se uporablja za obstoječe prosto položene kable, ki potekajo vzporedno z novo kabelsko kanalizacijo, oziroma po odobritvi nadzora.) | m1 | 2300 |  | 0 |  | 0 | OK
28 | 105345 | Rušenje asfalta debeline do 10 cm, nakladanje in odvoz ruševin na ustrezno deponijo s plačilom vseh stroškov in pristojbin s prilogo (evidenčni list odvoznega materiala na deponijo). | m2 | 13540 |  | 0 |  | 0 | OK
29 | 105346 | Dobava in ročna vgradnja grobega asfalta v pasu do vključno širine 1 metra v debelini 7 cm. | m2 | 10560 |  | 0 |  | 0 | OK
30 | 105347 | Dobava in ročna vgradnja finega asfalta v pasu do vključno širine 1 metra v debelini 4 cm, v enotni ceni upoštevati obdelavo roba obstoječega asfalta z (npr. Dilaplast bitumensko maso). | m2 | 800 |  | 0 |  | 0 | OK
31 | 105355 | Kombiniran izkop v zemlji III-IV ktg dim. 0,6x1,2 m, kot priprava za vgradnjo 2x110 do vključno 4x110 mm PVC cevi; niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,01 m, z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh po 0,20m, polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, humusiranje, fino planiranje in sejanje trave v celotnem koridorju, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo s plačilom vseh stroškov in pristojbin s prilogo (evidenčni list odvoznega materiala na deponijo). Predviden kot izkopa 70°. Upoštevati vse transporte pri izkopih (npr. demper), upoštevati pravokotna prečkanja komunalnih, telekomunikacijska, elektroenergetskih vodov in korenin, ograj, robnikov in podobnih ovir v izkopanem jarku, upoštevati skladnosti pravilnika o varstvu pri delu. | m | 5190 |  | 0 |  | 0 | OK
32 | 105357 | Kombiniran izkop v zemlji III-IV ktg dim. 0,4x1,05 m do 0,6x1,05 m, kot priprava za vgradnjo 2x110 do vključno 4x110 mm PVC cevi; z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi, dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh po 0,20m, čiščenje trase, humusiranje, fino planiranje in sejanje trave v celotnem koridorju, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo s plačilom vseh stroškov in pristojbin s prilogo (evidenčni list odvoznega materiala na deponijo). Predviden kot izkopa 70°. Upoštevati vse transporte pri izkopih (npr. demper), upoštevati pravokotna prečkanja komunalnih, telekomunikacijska, elektroenergetskih vodov in korenin, ograj, robnikov in podobnih ovir v izkopanem jarku, upoštevati skladnosti pravilnika o varstvu pri delu. | m | 240 |  | 0 |  | 0 | OK
33 | 105358 | Kombiniran izkop v zemlji III-IV ktg dim. 0,7x1,3 m, kot priprava za vgradnjo 2x160 do vključno 4x160 mm PVC cevi; niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,01 m, z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh po 0,20m, polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, humusiranje, fino planiranje in sejanje trave v celotnem koridorju, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo s plačilom vseh stroškov in pristojbin s prilogo (evidenčni list odvoznega materiala na deponijo). Predviden kot izkopa 70°. Upoštevati vse transporte pri izkopih (npr. demper), upoštevati pravokotna prečkanja komunalnih, telekomunikacijska, elektroenergetskih vodov in korenin, ograj, robnikov in podobnih ovir v izkopanem jarku, upoštevati skladnosti pravilnika o varstvu pri delu. | m | 12140 |  | 0 |  | 0 | OK
34 | 105359 | Kombiniran izkop v zemlji III-IV ktg dim. 1,1x1,5 m, kot priprava za vgradnjo 6x160 do vključno 10x160 mm PVC cevi; niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,01 m, z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh po 0,20m, polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, humusiranje, fino planiranje in sejanje trave v celotnem koridorju, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo s plačilom vseh stroškov in pristojbin s prilogo (evidenčni list odvoznega materiala na deponijo). Predviden kot izkopa 70°. Upoštevati vse transporte pri izkopih (npr. demper), upoštevati pravokotna prečkanja komunalnih, telekomunikacijska, elektroenergetskih vodov in korenin, ograj, robnikov in podobnih ovir v izkopanem jarku, upoštevati skladnosti pravilnika o varstvu pri delu. | m | 1080 |  | 0 |  | 0 | OK
35 | 105360 | Kombiniran izkop v zemlji III-IV ktg dim. 0,7x1,3 m, kot priprava za vgradnjo 2x160 + 2x110 do vključno 3x160 + 3x110 mm PVC cevi; niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,01 m, z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh po 0,20m, polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, humusiranje, fino planiranje in sejanje trave v celotnem koridorju, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo s plačilom vseh stroškov in pristojbin s prilogo (evidenčni list odvoznega materiala na deponijo). Predviden kot izkopa 70°. Upoštevati vse transporte pri izkopih (npr. demper), upoštevati pravokotna prečkanja komunalnih, telekomunikacijska, elektroenergetskih vodov in korenin, ograj, robnikov in podobnih ovir v izkopanem jarku, upoštevati skladnosti pravilnika o varstvu pri delu. | m | 410 |  | 0 |  | 0 | OK
36 | 105361 | Kombiniran izkop v zemlji III-IV ktg dim. 0,4x1,1 m do 0,7x1,1 m, kot priprava za vgradnjo 1x160 do vključno 2x160 mm PVC cevi; z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi, dobava in polaganje opozorilnega traku, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh po 0,20m, čiščenje trase, humusiranje, fino planiranje in sejanje trave v celotnem koridorju, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo s plačilom vseh stroškov in pristojbin s prilogo (evidenčni list odvoznega materiala na deponijo). Predviden kot izkopa 70°. Upoštevati vse transporte pri izkopih (npr. demper), upoštevati pravokotna prečkanja komunalnih, telekomunikacijska, elektroenergetskih vodov in korenin, ograj, robnikov in podobnih ovir v izkopanem jarku, upoštevati skladnosti pravilnika o varstvu pri delu. | m | 2640 |  | 0 |  | 0 | OK
37 | 105363 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg za šlingo oz spojko , izdelava peščene blazinice z 2x sejanim peskom v debelini 0,15 m, dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in nabijanjem v plasteh po 0,20 m, upoštevati vsa potrebna pomožna dela (izkop do 3 m3) čiščenje trase, fino planiranje humusiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo s plačilom vseh stroškov in pristojbin s prilogo (evidenčni list odvoznega materiala na deponijo). | kos | 1200 |  | 0 |  | 0 | OK
38 | 105364 | KRIŽANJE MANJŠIH VODOTOKOV: Kombiniran ročno strojni izkop v zemljišču III-IV ktg dim. 0,9×1,5 m, dobava in vgradnja cevi do 2×PEHD cevi fi 160 PE 100, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, z obbetoniranjem 0,20 m nad robom cevi z C12/15, obtežitev cevi z skalami ter zasip z obstoječim materialom, z utrjevanjem v plasteh po 0,2 m, upoštevati zasip z agregatom in po potrebi črpalko za prečrpavanje vode iz jarka, čiščenje terena in ureditev struge v prvotno stanje, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo s plačilom vseh stroškov in pristojbin s prilogo (evidenčni list odvoznega materiala). | m | 70 |  | 0 |  | 0 | OK
39 | 105367 | Dobava, dovoz, STROJNO/ROČNO vgrajevanje in nega betona C30/37 (PVII, XC4, XF4), z vsemi prenosi in pomožnimi deli - obračun po m3 vgrajenega betona. Vgradnja betona samo v RTP - po navodilih nadzornega inženirja. | m3 | 120 |  | 0 |  | 0 | OK
40 | 105519 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,4x1m izdelava peščene blazinice z 2x sejanim peskom v debelini 0,15 m,dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh po 0,20m, čiščenje trase, humusiranje, fino planiranje in sejanje trave v celotnem koridorju, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo s plačilom vseh stroškov in pristojbin s prilogo (evidenčni list odvoznega materiala na deponijo). Predviden kot izkopa 70°. Upoštevati vse transporte pri izkopih (npr. demper), upoštevati pravokotna prečkanja komunalnih, telekomunikacijska, elektroenergetskih vodov in korenin, ograj, robnikov in podobnih ovir v izkopanem jarku, upoštevati skladnosti pravilnika o varstvu pri delu. | m | 2400 |  | 0 |  | 0 | OK
41 | 105520 | Kombiniran izkop v zemlji III-IV ktg dim. 0,4x1,05m, kot priprava za vgradnjo 1x110 mm PVC cevi; niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,01 m, z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh po 0,20m, polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, humusiranje, fino planiranje in sejanje trave v celotnem koridorju, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo s plačilom vseh stroškov in pristojbin s prilogo (evidenčni list odvoznega materiala na deponijo). Predviden kot izkopa 70°. Upoštevati vse transporte pri izkopih (npr. demper), upoštevati pravokotna prečkanja komunalnih, telekomunikacijska, elektroenergetskih vodov in korenin, ograj, robnikov in podobnih ovir v izkopanem jarku, upoštevati skladnosti pravilnika o varstvu pri delu. | m | 1440 |  | 0 |  | 0 | OK
42 | 105521 | Kombiniran izkop v zemlji III-IV ktg dim. 0,4x1,05 m, kot priprava za vgradnjo 1x110 mm ali 1x160 mm PVC cevi; z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi, dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh po 0,20m, čiščenje trase, humusiranje, fino planiranje in sejanje trave v celotnem koridorju, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo s plačilom vseh stroškov in pristojbin s prilogo (evidenčni list odvoznega materiala na deponijo). Predviden kot izkopa 70°. Upoštevati vse transporte pri izkopih (npr. demper), upoštevati pravokotna prečkanja komunalnih, telekomunikacijska, elektroenergetskih vodov in korenin, ograj, robnikov in podobnih ovir v izkopanem jarku, upoštevati skladnosti pravilnika o varstvu pri delu. | m | 240 |  | 0 |  | 0 | OK
43 | 105522 | Kombiniran izkop v zemlji III-IV ktg dim. 0,4x1,1 m, kot priprava za vgradnjo 1x160 mm PVC cevi; niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,01 m, z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh po 0,20m, polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, humusiranje, fino planiranje in sejanje trave v celotnem koridorju, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo s plačilom vseh stroškov in pristojbin s prilogo (evidenčni list odvoznega materiala na deponijo). Predviden kot izkopa 70°. Upoštevati vse transporte pri izkopih (npr. demper), upoštevati pravokotna prečkanja komunalnih, telekomunikacijska, elektroenergetskih vodov in korenin, ograj, robnikov in podobnih ovir v izkopanem jarku, upoštevati skladnosti pravilnika o varstvu pri delu. | m | 2400 |  | 0 |  | 0 | OK
44 | 105523 | Kombiniran izkop v zemlji III-IV ktg dim. 0,6x1,1m, kot priprava za vgradnjo 1x160 + 1x110 mm PVC cevi; niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,01 m, z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh po 0,20m, polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, humusiranje, fino planiranje in sejanje trave v celotnem koridorju, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo s plačilom vseh stroškov in pristojbin s prilogo (evidenčni list odvoznega materiala na deponijo). Predviden kot izkopa 70°. Upoštevati vse transporte pri izkopih (npr. demper), upoštevati pravokotna prečkanja komunalnih, telekomunikacijska, elektroenergetskih vodov in korenin, ograj, robnikov in podobnih ovir v izkopanem jarku, upoštevati skladnosti pravilnika o varstvu pri delu. | m | 120 |  | 0 |  | 0 | OK
37 |  |  | SKUPAJ B - IZKOPI, ZASIPI, JARKI: |  |  | 0 |  | 0 | 0
0
| C - JAŠKI, CEVI, OZEMLJITVE | [6 empty] | 0
| Šifra artikla | Opis postavke | EM | Količina | Cena/EM | Znesek
45 | 103543 | Dobava in polaganje enojčka 1xfi 50 mm v že predhodno izkopan jarek. | m | 10000 |  | 0 |  | 0 | OK
46 | 103544 | Dobava in polaganje dvojčka 2xfi 50 mm v že predhodno izkopan jarek. | m | 720 |  | 0 |  | 0 | OK
47 | 103566 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,5x2,0x1,8 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene, vgradnja tipskega kompozitnega ali LTŽ pokrova, brez dobave dim. 60x60 cm po navodilih proizvajalca, v enotni ceni upoštevati prevzem pokrova v skladišču Elektro Gorenjska d.d. v Kranju, nosilnost pokrova 250/400 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na ustrezno deponijo s plačilom vseh stroškov in pristojbin s prilogo (evidenčni list odvoznega materiala na deponijo) | kos | 16 |  | 0 |  | 0 | OK
48 | 103567 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 2,0x2,0x1,8 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten s C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku, z ločenim ležiščem stene, vgradnja tipskega kompozitnega ali LTŽ pokrova, brez dobave, dim. 60x60 cm po navodilih proizvajalca; v enotni ceni upoštevati prevzem pokrova v skladišču Elektra Gorenjska, d.d. v Kranju, nosilnost pokrova 250/400 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na ustrezno deponijo s plačilom vseh stroškov in pristojbin s prilogo (evidenčni list odvoznega materiala na deponijo) | kos | 17 |  | 0 |  | 0 | OK
49 | 103634 | Samo polaganje ozemljitvenega traku dim. 25/4 mm v že izkopani jarek. V enotni ceni upoštevati tudi montažo križnih spojk (pri uvodu v jašek po tipskem detajlu, ozemljitveni obroč okrog trafo postaj, ...) Prevzem valjanca v skladišču Elektra Gorenjska, d.d. v Kranju. | m | 12000 |  | 0 |  | 0 | OK
50 | 104835 | Dobava in vgradnja PVC cevi 110 mm, vključno z vsemi potrebnimi spoji. | m | 12550 |  | 0 |  | 0 | OK
51 | 104836 | Dobava in vgradnja PVC cevi 160 mm, vključno z vsemi potrebnimi spoji. | m | 38645 |  | 0 |  | 0 | OK
52 | 104843 | Višinsko prilagajanje kap in pokrovov obstoječe komunalne infrastrukture, vključno z vsemi potrebnimi deli in materialom. | kos | 110 |  | 0 |  | 0 | OK
53 | 105326 | Izdelava betonskega jaška dimenzij do vključno 1,5x1,5x1,8 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten s C25/30, montažna krovna plošča C25/30, izdelana v betonarni ali na jašku, z ločenim ležiščem stene, vgradnja tipskega kompozitnega ali LTŽ pokrova, brez dobave, dim. 60x60 cm, po navodilih proizvajalca; v enotni ceni upoštevati prevzem pokrova v skladišču Elektra Gorenjska, d.d. v Kranju, nosilnost pokrova 250/400 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na ustrezno deponijo s plačilom vseh stroškov in pristojbin s prilogo (evidenčni list odvoznega materiala na deponijo) | kos | 80 |  | 0 |  | 0 | OK
54 | 105337 | Dobava in polaganje ozemljitvenega traku dim. 25/4 mm v že izkopani jarek na trasah do 30m. (Uporablja se v namen izvedbe priključkov in vzdrževalnih del) | m | 13940 |  | 0 |  | 0 | OK
55 | 105338 | Popravilo plošče obstoječega jaška z rušenjem in odvozom materiala na ustrezno deponijo s plačilom vseh stroškov in pristojbin, s prilogo (evidenčni list odvoznega materiala na deponijo), izdelava opaža, vgradnja tipskega okvirja s pokrovom, brez dobave, dim. 60x60 cm, v enotni ceni upoštevati prevzem pokrova v skladišču EG, nosilnost pokrova 250-400 kN. V enotni ceni upoštevati fizična zaščita obstoječih kablov v jašku, čiščenje in iznos ruševin, zidarska popravila poškodovanih površin v jašku, upoštevati obdelavo roba obstoječega asfalta (npr. Dilaplast bitumensko maso) ter vsa pomožna dela. | kos | 13 |  | 0 |  | 0 | OK
56 | 105353 | Izdelava priključka v obstoječ jašek, v enotni ceni upoštevati fizična zaščita obstoječih kablov v jašku, čiščenje in iznos ruševin, zidarska popravila poškodovanih površin v jašku, s prebijanjem (rušenjem) stene debeline do 20 cm in velikosti odpritne do 0,25 m2 ali vrtanje 3x fi 200 mm + 1x fi 70 mm, vključno z odvozom na stalno gradbeno deponijo in plačilom s plačilom vseh stroškov in pristojbin s prilogo (evidenčni list odvoznega materiala na deponijo). | kos | 120 |  | 0 |  | 0 | OK
57 | 105354 | Izdelava priključka v obstoječo transformatorsko postajo, v enotni ceni upoštevati fizična zaščita obstoječih kablov v kineti trafo postaje, čiščenje in iznos ruševin, zidarska popravila poškodovanih površin v jašku, s prebijanjem (rušenjem) stene debeline do 30 cm in velikosti odpritne do 0,25 m2 ali vrtanje 3x fi 200 mm + 1x fi 70 mm, vključno z odvozom na stalno gradbeno deponijo in plačilom vseh stroškov in pristojbin s prilogo (evidenčni list odvoznega materiala na deponijo). | kos | 45 |  | 0 |  | 0 | OK
58 | 105362 | Dobava in vgradnja PEHD cevi fi 160 PE 100, vključno z vsemi potrebnimi spoji (sočelnim varjenjem cevi). | m | 120 |  | 0 |  | 0 | OK
14 |  |  | SKUPAJ C - JAŠKI, CEVI, OZEMLJITVE: |  |  | 0 |  | 0 | 0
0
| D - ZAKLJUČNA DELA | [6 empty] | 0
| Šifra artikla | Opis postavke | EM | Količina | Cena/EM | Znesek
59 | 103536 | Dobava in polaganje tipskih betonskih tlakovcev, s pripravo in dobavo tamponske podlage debeline do 20 cm. | m2 | 10 |  | 0 |  | 0 | OK
60 | 103539 | Dobava in vgradnja cestnih betonskih robnikov z vsemi pripadajočimi deli. | m1 | 840 |  | 0 |  | 0 | OK
61 | 103540 | Začasna odstranitev obstoječih betonskih tlakovcev, začasno deponiranje, čiščenje in ponovna vgradnja z vsemi pripadajočimi deli. | m2 | 660 |  | 0 |  | 0 | OK
62 | 103542 | Začasna odstranitev obstoječih betonskih robnikov vseh tipov, začasno deponiranje, čiščenje in ponovna vgradnja z vsemi pripadajočimi deli. | m1 | 90 |  | 0 |  | 0 | OK
63 | 104839 | Nakladanje in odvoz odvečnega, izkopanega ali zrušenega oz. demontiranega materiala na stalno deponijo, z upoštevanjem plačila vseh stroškov in pristojbin s prilogo (evidenčni list odvoznega materiala na deponijo). | m3 | 11150 |  | 0 |  | 0 | OK
64 | 105317 | Dobava in polaganje pranih plošč dim.40/40 cm, s pripravo in dobavo tamponske podlage debeline do 20 cm tamponsko podlago, dobavo in vgradnjo podložnega betona debeline 10 cm in fugiranjem plošč. Dobava in vgradnja trajnoelastičnega kita v stik fuge prana plošča - armirano betonski skelet transformatorske postaje (npr. SIKA kit ). | m2 | 550 |  | 0 |  | 0 | OK
65 | 105321 | Dobava in razstiranje humusa v debelini do 20 cm. Uporaba samo pri ureditvi okolice TP postaj, vzdraževalna dela (zamenjava drogov) oziroma izjemoma po navodilih gradbenega nadzora. | m2 | 6000 |  | 0 |  | 0 | OK
66 | 105325 | Fino planiranje in sejanje trave z dobavo ustrezne travne semenske mešanice. Uporaba samo pri ureditvi okolice TP postaj , vzdrževalna dela (zamenjava drogov) oziroma izjemoma po navodilih gradbenega nadzora. | m2 | 6000 |  | 0 |  | 0 | OK
67 | 105368 | Začasna odstranitev obstoječih betonskih plošč dim. 40/40 cm, začasno deponiranje, čiščenje in ponovna vgradnja z vsemi pripadajočimi deli. | m2 | 25 |  | 0 |  | 0 | OK
9 |  |  | SKUPAJ D - ZAKLJUČNA DELA: |  |  | 0 |  | 0 | 0
0
| E - TP, PMO, PSRO, DROGOVI | [6 empty] | 0
| Šifra artikla | Opis postavke | EM | Količina | Cena/EM | Znesek
68 | 103657 | Izdelava in montaža enostranskega opaža - rob plošče za talno ploščo, višine do 30 cm. | m1 | 1090 |  | 0 |  | 0 | OK
69 | 104001 | Kombiniran ročno stroji izkop zemljine ob zasutem obstoječem drogovniku ali betonskih kleščah N ali A droga, vključno z odvozom odvečnega izkopanega materiala, finim planiranjem materiala z obstoječim humusom ter dobava in fino planiranje in sejanje trave z ustrezno travno mešanico. Okvirni obseg izvedenih del je izkop do 0,50 m3, planiranje in sejanje trave do 5,0 m2. | kpl | 4 |  | 0 |  | 0 | OK
70 | 104146 | Izkop jame za sidrišče droga, dimenzije 1.0x1.0x1.0 m v III-IV ktg. zemljišča, vključno z dobavo in vgradnjo oz. izdelava sidrnega elementa, zasipanje z izkopanim materialom s sprotnim utrjevanjem, odvozom odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški ter ureditev zemljišča v prvotno stanje | kpl | 3 |  | 0 |  | 0 | OK
71 | 105327 | Izdelava temelja za betonski drog, kombiniran izkop v zemlji III. ktg., dimenzij do vključno 1,6x1,6x2,2 m, izdelava podložnega betona 0,1 m, postavljanje betonske cevi od fi 400 do fi 600 mm z obbetoniranjem cevi do vrha s C25/30, 0-30, dobava in zasip vmesne odprtine s suho mivko, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo s plačilom vseh stroškov in pristojbin s prilogo (evidenčni list odvoznega materiala na deponijo). Fino planiranje okoli temelja in sejanje trave do 20 m2. | kos | 2 |  | 0 |  | 0 | OK
72 | 105328 | Izdelava temelja za prostostoječo NNO omarico s potrebnim izkopom, dobavo in polaganjem PVC cevi, zasip, odvoz odvečnega materiala na stalno deponijo s plačilom vseh stroškov in pristojbin s prilogo (evidenčni list odvoznega materiala na deponijo). Fino planiranje in humusiranje okoli temelja in sejanje trave do 10 m2. | kos | 270 |  | 0 |  | 0 | OK
73 | 105330 | Kombiniran izkop za A-drog v zemljišču III. ktg., zasipanje jame z nabijanjem v plasteh po 0,2 m, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo s plačilom vseh stroškov in pristojbin s prilogo (evidenčni list odvoznega materiala). Fino planiranje, humusiranje in sejanje trave do 30 m2. | kos | 6 |  | 0 |  | 0 | OK
74 | 105331 | Kombiniran izkop za N-drog v zemljišču III. ktg., zasipanje jame z nabijanjem v plasteh po 0,2 m, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo s plačilom vseh stroškov in pristojbin s prilogo (evidenčni list odvoznega materiala). Fino planiranje, humusiranje in sejanje trave do 10 m2. | kos | 40 |  | 0 |  | 0 | OK
75 | 105332 | Poravnava N-droga z delnim odkopom, poravnavo in zasipom z utrjevanjem. Fino planiranje, humusiranje in sejanje trave do 10 m2. | kos | 13 |  | 0 |  | 0 | OK
76 | 105339 | Ročno rušenje armirano betonskega temelja prostostoječe omarice, ocena od 0,50-1,0 m3 betona, nakladanje in odvoz ruševin na ustrezno deponijo s plačilom vseh stroškov in pristojbin s prilogo (evidenčni list odvoznega materiala na deponijo) | kos | 10 |  | 0 |  | 0 | OK
77 | 105340 | Strojno rušenje armirano betonskega temelja jamborske transformatorske postaje, ocena do 3,0 m3 betona, nakladanje in odvoz ruševin na ustrezno deponijo s plačilom vseh stroškov in pristojbin s prilogo (evidenčni list odvoznega materiala na deponijo) | kos | 10 |  | 0 |  | 0 | OK
78 | 105343 | Demontaža armirano betonskega drogovnika, vključno z rušenjem temelja, ocena do 3,0 m3 ruševin, nakladanje in odvoz ruševin na ustrezno deponijo s plačilom vseh stroškov in pristojbin s prilogo (evidenčni list odvoznega materiala na deponijo). V enotni ceni upoštevati dobavo in vgradnjo zemljine za zasutje, utrditev, čiščenje in ureditev terena, humusiranje, fino planiranje in sejanje trave. | kos | 20 |  | 0 |  | 0 | OK
79 | 105344 | Demontaža z izkopom armirano betonskih klešč, ocena do 1,0 m3 ruševin, nakladanje in odvoz ruševin na ustrezno deponijo s plačilom pristojbin, s prilogo (evidenčni list odvoznega materiala na deponijo). V enotni ceni upoštevati dobavo in vgradnjo zemljine za zasutje, utrditev, čiščenje in ureditev terena, humusiranje, fino planiranje in sejanje trave. | kos | 7 |  | 0 |  | 0 | OK
80 | 105348 | Stroški organizacije gradbišča novogradnje oziroma rekonstrukcije obstoječe transformatorske postaje, prenosi opreme, zavarovanje zakoličbe - ocena, upoštevati zavarovanje gradbišča z vsemi potrebnimi deli skladno z varnostnim načrtom. | kpl | 60 |  | 0 |  | 0 | OK
81 | 105349 | Dobava in vgraditev betona C25/30XC2, XF3, PV-I v prerez nad 0,15 m3/m2, talna plošča trafo postaje, oporni zidovi,..itd. Priložiti dobavnico dostavljenega betona po projekt betonu (certificiran beton). | m3 | 120 |  | 0 |  | 0 | OK
82 | 105350 | Dobava in montaža armature - mreže iz visokovrednega naravno trdega jekla S500, palice, stremena, ukrivljena armatura… | kg | 24500 |  | 0 |  | 0 | OK
15 |  |  | SKUPAJ E - TP, PMO, PSRO, DROGOVI: |  |  | 0 |  | 0 | 0
0
| F - REŽIJSKA DELA | [6 empty] | 0
| Šifra artikla | Opis postavke | EM | Količina | Cena/EM | Znesek
83 | 103627 | Obratovanje kompresorja z udarnim kladivom. | ura | 4 |  | 0 |  | 0 | OK
84 | 103628 | Obratovanje agregata in črpalke za prečrpavanje vode. | ura | 240 |  | 0 |  | 0 | OK
85 | 103631 | Režijska ura KV delavca. | ura | 170 |  | 0 |  | 0 | OK
86 | 103632 | Režijska ura PK delavca. | ura | 530 |  | 0 |  | 0 | OK
87 | 105336 | Obratovala delovna strojna ura - bager 3 do vključno 10 t (Uporablja se za namen vzdrževalnih projektov, razvoz drogov in materiala). | ura | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
88 | 103956 | Druga gradbena dela (npr. zapore cest, zakoličbe drugih komunalnih vodov, morebitne odškodnine za deponijo, drugi nedefinirani stroški, ki niso zajeti v ponudbenem predračunu). | % | 5 | 0 | 0 |  |  | 0
6 |  |  | SKUPAJ F - REŽIJSKA DELA: |  |  | 0 |  |  | 0
| Skupaj znesek (brez DDV): |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | OK
[7 empty] | 5 | 0 |  | OK
[8 empty] | 0 | 0 | 0
V ponudbenem predračunu se upošteva;
Pri postavki 103956 se 5 % obračuna od skupne vrednosti vseh postavk.
Če ni drugače določeno v postavki, se splošno upošteva naslednje tehnične podatke:
- Tlačna trdnost betona: C 25/30,
- Granulacija: 0 – 16 mm,
- Dimenzije izkopa za N in A drog; cca 3 m3 za N drog in cca 8 m3 za A drog.
Pri postavkah, ki vključujejo ročni izkop v zemljišču (vseh kategorij) z odmetom 1 m od roba jarka, je treba upoštevati tudi obsip kablov z drobnim peskom.
Čiščenje terena pomeni vzpostavitev v prvotno stanje, fino planiranje terena pa pomeni dodatno humusiranje in ureditev reliefa terena. Obseg in ureditev koridorja trase obvezno dogovoriti z nadzornim inženirjem.
Za obsip kablov in cevi se ne sme uporabiti mletega asfalta, mletega betona in ostalih ruševin.
Izvajalec je pred pričetkom del dolžan poskrbeti za zakoličbo poteka obstoječe infrastrukture in vodov. Ob predložitvi dokazil (računov), da je zakoličba opravljena, stroške zakoličbe nosi naročnik. Koordinacija zakoličb je všteta v ceni posameznih postavk, v enotni ceni zajeto prisotnost pooblaščene osebe. Dodatne ure prisotnosti izvajalca pri zakoličbi se ne priznava.
Pred pričetkom izvajanja del, se predstavnika naročnika in izvajalca dogovorita za širino koridorja gradbenega posega na zemljišču.
Zavarovanje gradbišča in zapora cestišča; Izvajalec mora skladno z varstvenimi ukrepi zavarovati gradbišče in urediti zaporo cestišča, če je to potrebno. Za eventualne nesreče v celoti prevzema odgovornost. Potrebna zapora ceste se obračuna po dejanskih stroških, prikazanih z računi s strani zunanjega izvajalca in stroških za organizacijo zapore v višini 5 % od vrednosti računov zunanjega izvajalca zapore. V primeru, da je za zaporo potreben elaborat, ga mora izvajalec predložiti naročniku skupaj z obračunsko dokumentacijo.
Naročnik bo v projektni dokumentaciji oziroma najkasneje ob pripravi ponudbe za posamezno naročilo, določil, ali se uporabi gibljiva PE cev (v kolutu) ali trda PE cev (palica).
Ob zaključku vsake gradnje, kjer se uporabijo PE cevi, mora izvajalec cevi začepiti z originalnim čepom, ki ga prevzame na skladišču EG.
Tampon se obračunava posebej v kolikor se v fazi gradnje ugotovi neustreznost le tega.
Postavka 105318 se uporablja samo v primeru, ko strojni izkop ni možen oz. je ročni izkop zahteva nadzornega inženirja ali stranke v postopku.
Postavka 103615 se uporablja samo v primerih nujnih, intervencijskih del zaradi okvar na omrežju, ki se izvajajo na poziv naročnika v okviru odzivnega časa dveh ur.
Osnova za obračun postavk, ki se uporabijo v primerih nujnih, intervencijskih del zaradi okvar na omrežju je poleg gradbenega dnevnika (parafiran s strani naročnika - dežurnega monterja, ki je bil prisoten pri odpravi okvare) tudi slikovno gradivo v digitalnem formatu, iz katerega je jasno razviden obseg izvedenih del z vidno referenco enote mere. Naročnik si pridružuje pravico, da večji obseg izkopa ali ostalih del, ki niso bila potrebna za odpravo okvare, pri obračunu ne prizna.
V postavkah, ki zajemajo pazljivi izkop po ali ob obstoječih energetskih kablih ter vodih druge komunalne infrastrukture se upošteva zaščito in zavarovanje vodov, ročne izkope in betoniranje ter obsip, v skladu z navodili in soglasji upravljavcev komunalnih vodov, vključno z njihovim nadzorom.
Postavke, ki zajemajo režijska dela se priznajo samo v izrednih primerih oz. specifičnih delih, ki jih naroči in odobri nadzorni inženir.
Posege na objektih (podboj, dolbljenje reg in odprtin za omarice,…) je potrebno izvajati skladno z gradbenimi smernicami na način, da se statika objekta ne poslabša.
V postavkah za prevzem in vgradnjo PVC cevi in litoželeznih pokrovov je potrebno upoštevati prevzem na skladišču ali deponiji na območju EG, vključno z nakladanjem, prevozom in razkladanjem na lokaciji gradnje ter vgradnjo pripadajočega materiala (cevi, distančniki, spojke, tesnila). Pri postavkah kabelskih jaškov je s predhodno odobritvijo naročnika možno uporabiti tudi predfabricirane jaške, ki ustrezajo razpisanim dimenzijam.
Osnova za pripravo ponudb za posamezne objekte je projektantski popis del iz PZI načrta oz. posebne zahteve naročnika.
Čakalne ure delavcev, gradbene mehanizacije, delovnih vozil in orodja v okviru odprave okvar oz. za čas iskanja lokacije in sanacije okvare, v roku 24 ur od vpoklica, NE priznava. Eventualni stroški čakalnih ur se upoštevajo v ceni postavke št. 103615.
Vsa manipulacijska dela (prevozi delovnih strojev, orodja, materiala, opreme in delavcev, delo kot so razni prenosi orodja, materiala in opreme do ali po gradbišču, se vključijo v ceno na enoto.
Upravičena in s strani naročnika priznana stojnina strojev, delovne opreme, PK, KV se obračuna 60 % cene režijskih postavk.
Pred pričetkom posameznih del morata naročnik in izvajalec obvezno urediti dokumentacijo s področja varstva pri delu (Varnostni načrt in okvirni sporazum), če je zakonsko zahtevana.
Kraj in datum:________________________________________
Podpis ponudnika:____________________________________

## PONUDBA-SKLOP 2
| PONUDBENI PREDRAČUN GD (JN26-012) - SKLOP 2 Področje: KN Kranj, KN Tržič, KN Cerklje-Visoko |  | Skupaj znesek (brez DDV): |  |  | 0
A - PRIPRAVLJALNA DELA
| Šifra artikla | Opis postavke | EM | Količina | Cena/EM | Znesek
1 | 103644 | Strojno kronsko vrtanje v armiranem betonu - fi 110 mm, debelina stene do 30 cm. | kos | 17 |  | 0 |  | 0 | OK
2 | 103645 | Strojno kronsko vrtanje v armiranem betonu - fi 160 mm, debelina stene do 30 cm. | kos | 50 |  | 0 |  | 0 | OK
3 | 105341 | Rušenje obstoječe elektro kabelske kanalizacije, strojni izkop, rušenje nearmiranega betona (ročno rušenje), odstranitev PVC cevi, zasip, utrditev terena, čišenje, fino planiranje in sejanje trave, sortiranje odpadkov, nakladanje in odvoz ruševin na ustrezno deponijo s plačilom vseh stroškov in pristojbin s prilogo (evidenčni list odvoznega materiala na deponijo) | m1 | 1380 |  | 0 |  | 0 | OK
4 | 105351 | Kombinirano ročno, strojno rušenje zidane transformatorske postaje višine do 10 m, rušenje izvajati skladno z navodili varnostnega načrta z upoštevanjem vseh varnostnih ukrepov z vsemi pripadajočimi deli in odvozom ruševin na ustrezno deponijo s plačilom vseh stroškov in pristojbin s prilogo (evidenčni list odvoznega materiala na deponijo). | kpl | 5 |  | 0 |  | 0 | OK
5 | 105352 | Porušitev in odstranitev robnika iz cementnega betona vključno z nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom na ustrezno deponijo s plačilom vseh stroškov in pristojbin s prilogo (evidenčni list odvoznega materiala na deponijo). | m1 | 410 |  | 0 |  | 0 | OK
6 | 105365 | Rušenje armiranega betona, nakladanje in odvoz ruševin na ustrezno deponijo s plačilom vseh stroškov in pristojbin s prilogo (evidenčni list odvoznega materiala na deponijo). | m3 | 310 |  | 0 |  | 0 | OK
7 | 105366 | Rušenje nearmiranega betona, nakladanje in odvoz ruševin na ustrezno deponijo s plačilom vseh stroškov in pristojbin s prilogo (evidenčni list odvoznega materiala na deponijo). | m3 | 170 |  | 0 |  | 0 | OK
7 |  |  | SKUPAJ A - PRIPRAVLJALNA DELA: |  |  | 0 |  | 0 | 0
0
| B - IZKOPI, ZASIPI, JARKI | [6 empty] | 0
| Šifra artikla | Opis postavke | EM | Količina | Cena/EM | Znesek
8 | 103550 | Izkop kanala v V. ktg. s strojnim kladivom z odmetom 1 m od roba jarka. Obračuna se kot dodatek k izkopu III. ktg., v izkopu jarka ali jame za drog. | m3 | 8930 |  | 0 |  | 0 | OK
9 | 103553 | Dobava in vgradnja gramoznega tampona (prodec ali drobljenec), ki mora ustrezati vsem veljavnim tehničnim pogojem v cestogradnji, v jarek cestišča z utrjevanjem v plasteh po 0,20 m. | m3 | 15730 |  | 0 |  | 0 | OK
10 | 103554 | Dodatek za pazljivi izkop po ali ob obstoječih energetskih kablih in ostalih komunalnih vodih. | m | 3880 |  | 0 |  | 0 | OK
11 | 103615 | Kombiniran izkop za defekte: 3/4 strojno, 1/4 ročno s povečano pazljivostjo nad obstoječim kablom, zasip spojke in kabla z peskom od 0 do 3 mm, dobava in polaganje PVC ščitnikov, zasip z izkopanim materialom v slojih po 20 cm z utrjevanjem, čiščenje trase in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. Postavka zajema vse pripadajoče stroške za gradbena dela na vpoklic in odpravo defekta. | m3 | 310 |  | 0 |  | 0 | OK
12 | 103646 | Rezanje asfalta na cestišču z vsemi pripadajočimi deli. | m1 | 19310 |  | 0 |  | 0 | OK
13 | 103648 | Čiščenje in prebrizg z bitumensko emulzijo. | m2 | 17820 |  | 0 |  | 0 | OK
14 | 104834 | Kombiniran izkop v zemlji III-IV ktg dim. 0,65x1,1 m, kot priprava za vgradnjo 1x110 mm in 1x160 mm PVC cevi; z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi, dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh po 0,20m, čiščenje trase, humusiranje, fino planiranje in sejanje trave v celotnem koridorju, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo s plačilom vseh stroškov in pristojbin s prilogo (evidenčni list odvoznega materiala na deponijo). Predviden kot izkopa 70°. Upoštevati vse transporte pri izkopih (npr. demper), upoštevati pravokotna prečkanja komunalnih, telekomunikacijska, elektroenergetskih vodov in korenin, ograj, robnikov in podobnih ovir v izkopanem jarku, upoštevati skladnosti pravilnika o varstvu pri delu. | m | 70 |  | 0 |  | 0 | OK
15 | 104846 | Izdelava kamnite zložbe, višine DO 2,0 M, s kamnino, ki je zmrzlinsko odporna, v razmerju kamen 70% in beton 30%, beton C 25/30, z naklonom enakim kot brežina. Opomba: Peta zložbe mora biti temeljna v raščeno osnovo, min 1,00 m v globino (pod obstoječ teren). Zložba je zgoraj široka 0,50 do 0,70 m. | m3 | 200 |  | 0 |  | 0 | OK
16 | 104848 | Izdelava ravnega dvostranskega opaža iz opažnih plošč, vključno z razopaženjem, čiščenjem in mazanjem opaža po razopaženju. | m2 | 1330 |  | 0 |  | 0 | OK
17 | 105318 | Ročni izkop v zemljišču III - VI. ktg. ( 100 % brez strojne pomoči), z odmetom 1 m od roba jarka. Brez potrditve gr. nadzora je izvedba postavke brezpredmetna. | m3 | 3400 |  | 0 |  | 0 | OK
18 | 105319 | Ročni zasip z utrjevanjem zemljine III - VI. ktg. (100 % brez strojne pomoči), odložene 1 m od roba jarka. Brez potrditve gr. nadzora je izvedba postavke brezpredmetna. | m3 | 3060 |  | 0 |  | 0 | OK
19 | 105320 | Strojni izkop v zemljišču III.-VI. ktg. z nakladanjem celotnega izkopa na kamion in odvozom na ustrezno deponijo s plačilom vseh stroškov in pristojbin s prilogo (evidenčni list odvoznega materiala na deponijo). | m3 | 13880 |  | 0 |  | 0 | OK
20 | 105322 | Dobava in vgradnja betona C 25/30 za betoniranje nadomestnih betonskih elementov v cestišču, kot so betonski pločniki, mulde... Vgradnja betona je ročna - beton ni certificiran. | m3 | 410 |  | 0 |  | 0 | OK
21 | 105323 | Dobljenje odprtine v mešani strukturi (kamen, opeka, beton), vzidava kabelske omarice PMO 3 ali PMO 4 (45/90/20 ali 60/90/20 cm) in popravilo fasade. | kos | 70 |  | 0 |  | 0 | OK
22 | 105324 | Dolbljenje rege v mešani strukturi dimenzij 0,4×0,15 m (kamen, opeka, beton), dobava in vzidava 3 kom PVC cevi fi do 110 mm, z uvodom v omarico in popravilom fasade. | m | 190 |  | 0 |  | 0 | OK
23 | 105329 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,6x1m, izdelava peščene blazinice z 2x sejanim peskom v debelini 0,15 m,dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh po 0,20m, čiščenje trase, humusiranje, fino planiranje in sejanje trave v celotnem koridorju, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo s plačilom vseh stroškov in pristojbin s prilogo (evidenčni list odvoznega materiala na deponijo). Predviden kot izkopa 70°. Upoštevati vse transporte pri izkopih (npr. demper), upoštevati pravokotna prečkanja komunalnih, telekomunikacijska, elektroenergetskih vodov in korenin, ograj, robnikov in podobnih ovir v izkopanem jarku, upoštevati skladnosti pravilnika o varstvu pri delu. | m | 1700 |  | 0 |  | 0 | OK
24 | 105333 | KRIŽANJE MOSTOVNE AB KONSTRUKCIJE: Dobava in montaža PEHD cevi 1x fi 160, vključno z dobavo in vgradnjo sider v betonsko konstrukcijo mostu, ter vgradnjo objemk, ter vseh potrebnih spojnih elementov. V enotni ceni izvedbe upoštevati tudi izdelavo ustreznega varovanja skladno z navodili kordinatorja VZD, ter izvedbo prehoda v teren izven mostovne konstrukcije minimalno 2,0 m (preboj AB rebra mostu, skalne obloge, kombinirano ročno strojni izkop, obbetoniranje in oblaganje brežine s kamnito zložbo, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na ustrezno deponijo s plačilom vseh stroškov in pristojbin s prilogo (evidenčni list odvoznega materiala). | m | 35 |  | 0 |  | 0 | OK
25 | 105334 | KRIŽANJE MOSTOVNE AB KONSTRUKCIJE: Dobava in montaža LTŽ cevi 1x fi 406, vključno z dobavo in vgradnjo sider v betonsko konstrukcijo mostu, ter vgradnjo objemk, ter vseh potrebnih spojnih elementov. V enotni ceni izvedbe upoštevati tudi izdelavo ustreznega varovanja skladno z navodili kordinatorja VZD ter izvedbo prehoda v teren izven mostovne konstrukcije minimalno 2,0 m (preboj AB rebra mostu, skalne obloge, kombinirano ročno strojni izkop, obbetoniranje in oblaganje brežine s kamnito zložbo, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na ustrezno deponijo s plačilom vseh stroškov in pristojbin s prilogo (evidenčni list odvoznega materiala). | m | 18 |  | 0 |  | 0 | OK
26 | 105335 | Podbijanje asfaltnih površin za 1x160 mm PVC cevi, komplet z izkopom in zasutjem ustrezne gradbene jame potrebne za izvedbo podbijanja. V enotni ceni upoštevati dobavo in vgradnjo zaščitne PVC cevi. | m | 115 |  | 0 |  | 0 | OK
27 | 105342 | Zaščita obstoječih kablov z dobavo in razrezom PVC cevi 110 mm ali PVC fi 160 mm, namestitev na kabel z upoštevanjem zavarovanja linije prereza in obbetoniranje. (Postavka se uporablja za obstoječe prosto položene kable, ki potekajo vzporedno z novo kabelsko kanalizacijo, oziroma po odobritvi nadzora.) | m1 | 3260 |  | 0 |  | 0 | OK
28 | 105345 | Rušenje asfalta debeline do 10 cm, nakladanje in odvoz ruševin na ustrezno deponijo s plačilom vseh stroškov in pristojbin s prilogo (evidenčni list odvoznega materiala na deponijo). | m2 | 19180 |  | 0 |  | 0 | OK
29 | 105346 | Dobava in ročna vgradnja grobega asfalta v pasu do vključno širine 1 metra v debelini 7 cm. | m2 | 14970 |  | 0 |  | 0 | OK
30 | 105347 | Dobava in ročna vgradnja finega asfalta v pasu do vključno širine 1 metra v debelini 4 cm, v enotni ceni upoštevati obdelavo roba obstoječega asfalta z (npr. Dilaplast bitumensko maso). | m2 | 1070 |  | 0 |  | 0 | OK
31 | 105355 | Kombiniran izkop v zemlji III-IV ktg dim. 0,6x1,2 m, kot priprava za vgradnjo 2x110 do vključno 4x110 mm PVC cevi; niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,01 m, z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh po 0,20m, polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, humusiranje, fino planiranje in sejanje trave v celotnem koridorju, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo s plačilom vseh stroškov in pristojbin s prilogo (evidenčni list odvoznega materiala na deponijo). Predviden kot izkopa 70°. Upoštevati vse transporte pri izkopih (npr. demper), upoštevati pravokotna prečkanja komunalnih, telekomunikacijska, elektroenergetskih vodov in korenin, ograj, robnikov in podobnih ovir v izkopanem jarku, upoštevati skladnosti pravilnika o varstvu pri delu. | m | 7340 |  | 0 |  | 0 | OK
32 | 105357 | Kombiniran izkop v zemlji III-IV ktg dim. 0,4x1,05 m do 0,6x1,05 m, kot priprava za vgradnjo 2x110 do vključno 4x110 mm PVC cevi; z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi, dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh po 0,20m, čiščenje trase, humusiranje, fino planiranje in sejanje trave v celotnem koridorju, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo s plačilom vseh stroškov in pristojbin s prilogo (evidenčni list odvoznega materiala na deponijo). Predviden kot izkopa 70°. Upoštevati vse transporte pri izkopih (npr. demper), upoštevati pravokotna prečkanja komunalnih, telekomunikacijska, elektroenergetskih vodov in korenin, ograj, robnikov in podobnih ovir v izkopanem jarku, upoštevati skladnosti pravilnika o varstvu pri delu. | m | 340 |  | 0 |  | 0 | OK
33 | 105358 | Kombiniran izkop v zemlji III-IV ktg dim. 0,7x1,3 m, kot priprava za vgradnjo 2x160 do vključno 4x160 mm PVC cevi; niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,01 m, z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh po 0,20m, polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, humusiranje, fino planiranje in sejanje trave v celotnem koridorju, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo s plačilom vseh stroškov in pristojbin s prilogo (evidenčni list odvoznega materiala na deponijo). Predviden kot izkopa 70°. Upoštevati vse transporte pri izkopih (npr. demper), upoštevati pravokotna prečkanja komunalnih, telekomunikacijska, elektroenergetskih vodov in korenin, ograj, robnikov in podobnih ovir v izkopanem jarku, upoštevati skladnosti pravilnika o varstvu pri delu. | m | 17200 |  | 0 |  | 0 | OK
34 | 105359 | Kombiniran izkop v zemlji III-IV ktg dim. 1,1x1,5 m, kot priprava za vgradnjo 6x160 do vključno 10x160 mm PVC cevi; niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,01 m, z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh po 0,20m, polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, humusiranje, fino planiranje in sejanje trave v celotnem koridorju, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo s plačilom vseh stroškov in pristojbin s prilogo (evidenčni list odvoznega materiala na deponijo). Predviden kot izkopa 70°. Upoštevati vse transporte pri izkopih (npr. demper), upoštevati pravokotna prečkanja komunalnih, telekomunikacijska, elektroenergetskih vodov in korenin, ograj, robnikov in podobnih ovir v izkopanem jarku, upoštevati skladnosti pravilnika o varstvu pri delu. | m | 1530 |  | 0 |  | 0 | OK
35 | 105360 | Kombiniran izkop v zemlji III-IV ktg dim. 0,7x1,3 m, kot priprava za vgradnjo 2x160 + 2x110 do vključno 3x160 + 3x110 mm PVC cevi; niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,01 m, z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh po 0,20m, polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, humusiranje, fino planiranje in sejanje trave v celotnem koridorju, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo s plačilom vseh stroškov in pristojbin s prilogo (evidenčni list odvoznega materiala na deponijo). Predviden kot izkopa 70°. Upoštevati vse transporte pri izkopih (npr. demper), upoštevati pravokotna prečkanja komunalnih, telekomunikacijska, elektroenergetskih vodov in korenin, ograj, robnikov in podobnih ovir v izkopanem jarku, upoštevati skladnosti pravilnika o varstvu pri delu. | m | 580 |  | 0 |  | 0 | OK
36 | 105361 | Kombiniran izkop v zemlji III-IV ktg dim. 0,4x1,1 m do 0,7x1,1 m, kot priprava za vgradnjo 1x160 do vključno 2x160 mm PVC cevi; z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi, dobava in polaganje opozorilnega traku, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh po 0,20m, čiščenje trase, humusiranje, fino planiranje in sejanje trave v celotnem koridorju, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo s plačilom vseh stroškov in pristojbin s prilogo (evidenčni list odvoznega materiala na deponijo). Predviden kot izkopa 70°. Upoštevati vse transporte pri izkopih (npr. demper), upoštevati pravokotna prečkanja komunalnih, telekomunikacijska, elektroenergetskih vodov in korenin, ograj, robnikov in podobnih ovir v izkopanem jarku, upoštevati skladnosti pravilnika o varstvu pri delu. | m | 3760 |  | 0 |  | 0 | OK
37 | 105363 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg za šlingo oz spojko , izdelava peščene blazinice z 2x sejanim peskom v debelini 0,15 m, dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in nabijanjem v plasteh po 0,20 m, upoštevati vsa potrebna pomožna dela (izkop do 3 m3) čiščenje trase, fino planiranje humusiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo s plačilom vseh stroškov in pristojbin s prilogo (evidenčni list odvoznega materiala na deponijo). | kos | 1710 |  | 0 |  | 0 | OK
38 | 105364 | KRIŽANJE MANJŠIH VODOTOKOV: Kombiniran ročno strojni izkop v zemljišču III-IV ktg dim. 0,9×1,5 m, dobava in vgradnja cevi do 2×PEHD cevi fi 160 PE 100, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, z obbetoniranjem 0,20 m nad robom cevi z C12/15, obtežitev cevi z skalami ter zasip z obstoječim materialom, z utrjevanjem v plasteh po 0,2 m, upoštevati zasip z agregatom in po potrebi črpalko za prečrpavanje vode iz jarka, čiščenje terena in ureditev struge v prvotno stanje, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo s plačilom vseh stroškov in pristojbin s prilogo (evidenčni list odvoznega materiala). | m | 100 |  | 0 |  | 0 | OK
39 | 105367 | Dobava, dovoz, STROJNO/ROČNO vgrajevanje in nega betona C30/37 (PVII, XC4, XF4), z vsemi prenosi in pomožnimi deli - obračun po m3 vgrajenega betona. Vgradnja betona samo v RTP - po navodilih nadzornega inženirja. | m3 | 170 |  | 0 |  | 0 | OK
40 | 105519 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,4x1m izdelava peščene blazinice z 2x sejanim peskom v debelini 0,15 m,dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh po 0,20m, čiščenje trase, humusiranje, fino planiranje in sejanje trave v celotnem koridorju, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo s plačilom vseh stroškov in pristojbin s prilogo (evidenčni list odvoznega materiala na deponijo). Predviden kot izkopa 70°. Upoštevati vse transporte pri izkopih (npr. demper), upoštevati pravokotna prečkanja komunalnih, telekomunikacijska, elektroenergetskih vodov in korenin, ograj, robnikov in podobnih ovir v izkopanem jarku, upoštevati skladnosti pravilnika o varstvu pri delu. | m | 3400 |  | 0 |  | 0 | OK
41 | 105520 | Kombiniran izkop v zemlji III-IV ktg dim. 0,4x1,05m, kot priprava za vgradnjo 1x110 mm PVC cevi; niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,01 m, z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh po 0,20m, polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, humusiranje, fino planiranje in sejanje trave v celotnem koridorju, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo s plačilom vseh stroškov in pristojbin s prilogo (evidenčni list odvoznega materiala na deponijo). Predviden kot izkopa 70°. Upoštevati vse transporte pri izkopih (npr. demper), upoštevati pravokotna prečkanja komunalnih, telekomunikacijska, elektroenergetskih vodov in korenin, ograj, robnikov in podobnih ovir v izkopanem jarku, upoštevati skladnosti pravilnika o varstvu pri delu. | m | 2040 |  | 0 |  | 0 | OK
42 | 105521 | Kombiniran izkop v zemlji III-IV ktg dim. 0,4x1,05 m, kot priprava za vgradnjo 1x110 mm ali 1x160 mm PVC cevi; z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi, dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh po 0,20m, čiščenje trase, humusiranje, fino planiranje in sejanje trave v celotnem koridorju, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo s plačilom vseh stroškov in pristojbin s prilogo (evidenčni list odvoznega materiala na deponijo). Predviden kot izkopa 70°. Upoštevati vse transporte pri izkopih (npr. demper), upoštevati pravokotna prečkanja komunalnih, telekomunikacijska, elektroenergetskih vodov in korenin, ograj, robnikov in podobnih ovir v izkopanem jarku, upoštevati skladnosti pravilnika o varstvu pri delu. | m | 340 |  | 0 |  | 0 | OK
43 | 105522 | Kombiniran izkop v zemlji III-IV ktg dim. 0,4x1,1 m, kot priprava za vgradnjo 1x160 mm PVC cevi; niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,01 m, z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh po 0,20m, polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, humusiranje, fino planiranje in sejanje trave v celotnem koridorju, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo s plačilom vseh stroškov in pristojbin s prilogo (evidenčni list odvoznega materiala na deponijo). Predviden kot izkopa 70°. Upoštevati vse transporte pri izkopih (npr. demper), upoštevati pravokotna prečkanja komunalnih, telekomunikacijska, elektroenergetskih vodov in korenin, ograj, robnikov in podobnih ovir v izkopanem jarku, upoštevati skladnosti pravilnika o varstvu pri delu. | m | 3400 |  | 0 |  | 0 | OK
44 | 105523 | Kombiniran izkop v zemlji III-IV ktg dim. 0,6x1,1m, kot priprava za vgradnjo 1x160 + 1x110 mm PVC cevi; niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,01 m, z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh po 0,20m, polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, humusiranje, fino planiranje in sejanje trave v celotnem koridorju, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo s plačilom vseh stroškov in pristojbin s prilogo (evidenčni list odvoznega materiala na deponijo). Predviden kot izkopa 70°. Upoštevati vse transporte pri izkopih (npr. demper), upoštevati pravokotna prečkanja komunalnih, telekomunikacijska, elektroenergetskih vodov in korenin, ograj, robnikov in podobnih ovir v izkopanem jarku, upoštevati skladnosti pravilnika o varstvu pri delu. | m | 170 |  | 0 |  | 0 | OK
37 |  |  | SKUPAJ B - IZKOPI, ZASIPI, JARKI: |  |  | 0 |  | 0 | 0
0
| C - JAŠKI, CEVI, OZEMLJITVE | [6 empty] | 0
| Šifra artikla | Opis postavke | EM | Količina | Cena/EM | Znesek
45 | 103543 | Dobava in polaganje enojčka 1xfi 50 mm v že predhodno izkopan jarek. | m | 14400 |  | 0 |  | 0 | OK
46 | 103544 | Dobava in polaganje dvojčka 2xfi 50 mm v že predhodno izkopan jarek. | m | 1010 |  | 0 |  | 0 | OK
47 | 103566 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,5x2,0x1,8 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene, vgradnja tipskega kompozitnega ali LTŽ pokrova, brez dobave dim. 60x60 cm po navodilih proizvajalca, v enotni ceni upoštevati prevzem pokrova v skladišču Elektro Gorenjska d.d. v Kranju, nosilnost pokrova 250/400 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na ustrezno deponijo s plačilom vseh stroškov in pristojbin s prilogo (evidenčni list odvoznega materiala na deponijo) | kos | 23 |  | 0 |  | 0 | OK
48 | 103567 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 2,0x2,0x1,8 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten s C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku, z ločenim ležiščem stene, vgradnja tipskega kompozitnega ali LTŽ pokrova, brez dobave, dim. 60x60 cm po navodilih proizvajalca; v enotni ceni upoštevati prevzem pokrova v skladišču Elektra Gorenjska, d.d. v Kranju, nosilnost pokrova 250/400 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na ustrezno deponijo s plačilom vseh stroškov in pristojbin s prilogo (evidenčni list odvoznega materiala na deponijo) | kos | 24 |  | 0 |  | 0 | OK
49 | 103634 | Samo polaganje ozemljitvenega traku dim. 25/4 mm v že izkopani jarek. V enotni ceni upoštevati tudi montažo križnih spojk (pri uvodu v jašek po tipskem detajlu, ozemljitveni obroč okrog trafo postaj, ...) Prevzem valjanca v skladišču Elektra Gorenjska, d.d. v Kranju. | m | 17000 |  | 0 |  | 0 | OK
50 | 104835 | Dobava in vgradnja PVC cevi 110 mm, vključno z vsemi potrebnimi spoji. | m | 17780 |  | 0 |  | 0 | OK
51 | 104836 | Dobava in vgradnja PVC cevi 160 mm, vključno z vsemi potrebnimi spoji. | m | 54750 |  | 0 |  | 0 | OK
52 | 104843 | Višinsko prilagajanje kap in pokrovov obstoječe komunalne infrastrukture, vključno z vsemi potrebnimi deli in materialom. | kos | 160 |  | 0 |  | 0 | OK
53 | 105326 | Izdelava betonskega jaška dimenzij do vključno 1,5x1,5x1,8 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten s C25/30, montažna krovna plošča C25/30, izdelana v betonarni ali na jašku, z ločenim ležiščem stene, vgradnja tipskega kompozitnega ali LTŽ pokrova, brez dobave, dim. 60x60 cm, po navodilih proizvajalca; v enotni ceni upoštevati prevzem pokrova v skladišču Elektra Gorenjska, d.d. v Kranju, nosilnost pokrova 250/400 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na ustrezno deponijo s plačilom vseh stroškov in pristojbin s prilogo (evidenčni list odvoznega materiala na deponijo) | kos | 110 |  | 0 |  | 0 | OK
54 | 105337 | Dobava in polaganje ozemljitvenega traku dim. 25/4 mm v že izkopani jarek na trasah do 30m. (Uporablja se v namen izvedbe priključkov in vzdrževalnih del) | m | 19740 |  | 0 |  | 0 | OK
55 | 105338 | Popravilo plošče obstoječega jaška z rušenjem in odvozom materiala na ustrezno deponijo s plačilom vseh stroškov in pristojbin, s prilogo (evidenčni list odvoznega materiala na deponijo), izdelava opaža, vgradnja tipskega okvirja s pokrovom, brez dobave, dim. 60x60 cm, v enotni ceni upoštevati prevzem pokrova v skladišču EG, nosilnost pokrova 250-400 kN. V enotni ceni upoštevati fizična zaščita obstoječih kablov v jašku, čiščenje in iznos ruševin, zidarska popravila poškodovanih površin v jašku, upoštevati obdelavo roba obstoječega asfalta (npr. Dilaplast bitumensko maso) ter vsa pomožna dela. | kos | 20 |  | 0 |  | 0 | OK
56 | 105353 | Izdelava priključka v obstoječ jašek, v enotni ceni upoštevati fizična zaščita obstoječih kablov v jašku, čiščenje in iznos ruševin, zidarska popravila poškodovanih površin v jašku, s prebijanjem (rušenjem) stene debeline do 20 cm in velikosti odpritne do 0,25 m2 ali vrtanje 3x fi 200 mm + 1x fi 70 mm, vključno z odvozom na stalno gradbeno deponijo in plačilom s plačilom vseh stroškov in pristojbin s prilogo (evidenčni list odvoznega materiala na deponijo). | kos | 170 |  | 0 |  | 0 | OK
57 | 105354 | Izdelava priključka v obstoječo transformatorsko postajo, v enotni ceni upoštevati fizična zaščita obstoječih kablov v kineti trafo postaje, čiščenje in iznos ruševin, zidarska popravila poškodovanih površin v jašku, s prebijanjem (rušenjem) stene debeline do 30 cm in velikosti odpritne do 0,25 m2 ali vrtanje 3x fi 200 mm + 1x fi 70 mm, vključno z odvozom na stalno gradbeno deponijo in plačilom vseh stroškov in pristojbin s prilogo (evidenčni list odvoznega materiala na deponijo). | kos | 60 |  | 0 |  | 0 | OK
58 | 105362 | Dobava in vgradnja PEHD cevi fi 160 PE 100, vključno z vsemi potrebnimi spoji (sočelnim varjenjem cevi). | m | 170 |  | 0 |  | 0 | OK
14 |  |  | SKUPAJ C - JAŠKI, CEVI, OZEMLJITVE: |  |  | 0 |  | 0 | 0
0
| D - ZAKLJUČNA DELA | [6 empty] | 0
| Šifra artikla | Opis postavke | EM | Količina | Cena/EM | Znesek
59 | 103536 | Dobava in polaganje tipskih betonskih tlakovcev, s pripravo in dobavo tamponske podlage debeline do 20 cm. | m2 | 15 |  | 0 |  | 0 | OK
60 | 103539 | Dobava in vgradnja cestnih betonskih robnikov z vsemi pripadajočimi deli. | m1 | 1190 |  | 0 |  | 0 | OK
61 | 103540 | Začasna odstranitev obstoječih betonskih tlakovcev, začasno deponiranje, čiščenje in ponovna vgradnja z vsemi pripadajočimi deli. | m2 | 940 |  | 0 |  | 0 | OK
62 | 103542 | Začasna odstranitev obstoječih betonskih robnikov vseh tipov, začasno deponiranje, čiščenje in ponovna vgradnja z vsemi pripadajočimi deli. | m1 | 130 |  | 0 |  | 0 | OK
63 | 104839 | Nakladanje in odvoz odvečnega, izkopanega ali zrušenega oz. demontiranega materiala na stalno deponijo, z upoštevanjem plačila vseh stroškov in pristojbin s prilogo (evidenčni list odvoznega materiala na deponijo). | m3 | 15800 |  | 0 |  | 0 | OK
64 | 105317 | Dobava in polaganje pranih plošč dim.40/40 cm, s pripravo in dobavo tamponske podlage debeline do 20 cm tamponsko podlago, dobavo in vgradnjo podložnega betona debeline 10 cm in fugiranjem plošč. Dobava in vgradnja trajnoelastičnega kita v stik fuge prana plošča - armirano betonski skelet transformatorske postaje (npr. SIKA kit ). | m2 | 780 |  | 0 |  | 0 | OK
65 | 105321 | Dobava in razstiranje humusa v debelini do 20 cm. Uporaba samo pri ureditvi okolice TP postaj, vzdraževalna dela (zamenjava drogov) oziroma izjemoma po navodilih gradbenega nadzora. | m2 | 8500 |  | 0 |  | 0 | OK
66 | 105325 | Fino planiranje in sejanje trave z dobavo ustrezne travne semenske mešanice. Uporaba samo pri ureditvi okolice TP postaj , vzdrževalna dela (zamenjava drogov) oziroma izjemoma po navodilih gradbenega nadzora. | m2 | 8500 |  | 0 |  | 0 | OK
67 | 105368 | Začasna odstranitev obstoječih betonskih plošč dim. 40/40 cm, začasno deponiranje, čiščenje in ponovna vgradnja z vsemi pripadajočimi deli. | m2 | 35 |  | 0 |  | 0 | OK
9 |  |  | SKUPAJ D - ZAKLJUČNA DELA: |  |  | 0 |  | 0 | 0
0
| E - TP, PMO, PSRO, DROGOVI | [6 empty] | 0
| Šifra artikla | Opis postavke | EM | Količina | Cena/EM | Znesek
68 | 103657 | Izdelava in montaža enostranskega opaža - rob plošče za talno ploščo, višine do 30 cm. | m1 | 1540 |  | 0 |  | 0 | OK
69 | 104001 | Kombiniran ročno stroji izkop zemljine ob zasutem obstoječem drogovniku ali betonskih kleščah N ali A droga, vključno z odvozom odvečnega izkopanega materiala, finim planiranjem materiala z obstoječim humusom ter dobava in fino planiranje in sejanje trave z ustrezno travno mešanico. Okvirni obseg izvedenih del je izkop do 0,50 m3, planiranje in sejanje trave do 5,0 m2. | kpl | 5 |  | 0 |  | 0 | OK
70 | 104146 | Izkop jame za sidrišče droga, dimenzije 1.0x1.0x1.0 m v III-IV ktg. zemljišča, vključno z dobavo in vgradnjo oz. izdelava sidrnega elementa, zasipanje z izkopanim materialom s sprotnim utrjevanjem, odvozom odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški ter ureditev zemljišča v prvotno stanje | kpl | 5 |  | 0 |  | 0 | OK
71 | 105327 | Izdelava temelja za betonski drog, kombiniran izkop v zemlji III. ktg., dimenzij do vključno 1,6x1,6x2,2 m, izdelava podložnega betona 0,1 m, postavljanje betonske cevi od fi 400 do fi 600 mm z obbetoniranjem cevi do vrha s C25/30, 0-30, dobava in zasip vmesne odprtine s suho mivko, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo s plačilom vseh stroškov in pristojbin s prilogo (evidenčni list odvoznega materiala na deponijo). Fino planiranje okoli temelja in sejanje trave do 20 m2. | kos | 3 |  | 0 |  | 0 | OK
72 | 105328 | Izdelava temelja za prostostoječo NNO omarico s potrebnim izkopom, dobavo in polaganjem PVC cevi, zasip, odvoz odvečnega materiala na stalno deponijo s plačilom vseh stroškov in pristojbin s prilogo (evidenčni list odvoznega materiala na deponijo). Fino planiranje in humusiranje okoli temelja in sejanje trave do 10 m2. | kos | 390 |  | 0 |  | 0 | OK
73 | 105330 | Kombiniran izkop za A-drog v zemljišču III. ktg., zasipanje jame z nabijanjem v plasteh po 0,2 m, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo s plačilom vseh stroškov in pristojbin s prilogo (evidenčni list odvoznega materiala). Fino planiranje, humusiranje in sejanje trave do 30 m2. | kos | 8 |  | 0 |  | 0 | OK
74 | 105331 | Kombiniran izkop za N-drog v zemljišču III. ktg., zasipanje jame z nabijanjem v plasteh po 0,2 m, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo s plačilom vseh stroškov in pristojbin s prilogo (evidenčni list odvoznega materiala). Fino planiranje, humusiranje in sejanje trave do 10 m2. | kos | 55 |  | 0 |  | 0 | OK
75 | 105332 | Poravnava N-droga z delnim odkopom, poravnavo in zasipom z utrjevanjem. Fino planiranje, humusiranje in sejanje trave do 10 m2. | kos | 20 |  | 0 |  | 0 | OK
76 | 105339 | Ročno rušenje armirano betonskega temelja prostostoječe omarice, ocena od 0,50-1,0 m3 betona, nakladanje in odvoz ruševin na ustrezno deponijo s plačilom vseh stroškov in pristojbin s prilogo (evidenčni list odvoznega materiala na deponijo) | kos | 15 |  | 0 |  | 0 | OK
77 | 105340 | Strojno rušenje armirano betonskega temelja jamborske transformatorske postaje, ocena do 3,0 m3 betona, nakladanje in odvoz ruševin na ustrezno deponijo s plačilom vseh stroškov in pristojbin s prilogo (evidenčni list odvoznega materiala na deponijo) | kos | 15 |  | 0 |  | 0 | OK
78 | 105343 | Demontaža armirano betonskega drogovnika, vključno z rušenjem temelja, ocena do 3,0 m3 ruševin, nakladanje in odvoz ruševin na ustrezno deponijo s plačilom vseh stroškov in pristojbin s prilogo (evidenčni list odvoznega materiala na deponijo). V enotni ceni upoštevati dobavo in vgradnjo zemljine za zasutje, utrditev, čiščenje in ureditev terena, humusiranje, fino planiranje in sejanje trave. | kos | 26 |  | 0 |  | 0 | OK
79 | 105344 | Demontaža z izkopom armirano betonskih klešč, ocena do 1,0 m3 ruševin, nakladanje in odvoz ruševin na ustrezno deponijo s plačilom pristojbin, s prilogo (evidenčni list odvoznega materiala na deponijo). V enotni ceni upoštevati dobavo in vgradnjo zemljine za zasutje, utrditev, čiščenje in ureditev terena, humusiranje, fino planiranje in sejanje trave. | kos | 10 |  | 0 |  | 0 | OK
80 | 105348 | Stroški organizacije gradbišča novogradnje oziroma rekonstrukcije obstoječe transformatorske postaje, prenosi opreme, zavarovanje zakoličbe - ocena, upoštevati zavarovanje gradbišča z vsemi potrebnimi deli skladno z varnostnim načrtom. | kpl | 90 |  | 0 |  | 0 | OK
81 | 105349 | Dobava in vgraditev betona C25/30XC2, XF3, PV-I v prerez nad 0,15 m3/m2, talna plošča trafo postaje, oporni zidovi,..itd. Priložiti dobavnico dostavljenega betona po projekt betonu (certificiran beton). | m3 | 170 |  | 0 |  | 0 | OK
82 | 105350 | Dobava in montaža armature - mreže iz visokovrednega naravno trdega jekla S500, palice, stremena, ukrivljena armatura… | kg | 34700 |  | 0 |  | 0 | OK
15 |  |  | SKUPAJ E - TP, PMO, PSRO, DROGOVI: |  |  | 0 |  | 0 | 0
0
| F - REŽIJSKA DELA | [6 empty] | 0
| Šifra artikla | Opis postavke | EM | Količina | Cena/EM | Znesek
83 | 103627 | Obratovanje kompresorja z udarnim kladivom. | ura | 5 |  | 0 |  | 0 | OK
84 | 103628 | Obratovanje agregata in črpalke za prečrpavanje vode. | ura | 340 |  | 0 |  | 0 | OK
85 | 103631 | Režijska ura KV delavca. | ura | 245 |  | 0 |  | 0 | OK
86 | 103632 | Režijska ura PK delavca. | ura | 750 |  | 0 |  | 0 | OK
87 | 105336 | Obratovala delovna strojna ura - bager 3 do vključno 10 t (Uporablja se za namen vzdrževalnih projektov, razvoz drogov in materiala). | ura | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
88 | 103956 | Druga gradbena dela (npr. zapore cest, zakoličbe drugih komunalnih vodov, morebitne odškodnine za deponijo, drugi nedefinirani stroški, ki niso zajeti v ponudbenem predračunu). | % | 5 | 0 | 0 |  |  | 0
6 |  |  | SKUPAJ F - REŽIJSKA DELA: |  |  | 0 |  |  | 0
| Skupaj znesek (brez DDV): |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | OK
[7 empty] | 5 | 0 |  | OK
[8 empty] | 0 | 0 | 0
V ponudbenem predračunu se upošteva;
Pri postavki 103956 se 5 % obračuna od skupne vrednosti vseh postavk.
Če ni drugače določeno v postavki, se splošno upošteva naslednje tehnične podatke:
- Tlačna trdnost betona: C 25/30,
- Granulacija: 0 – 16 mm,
- Dimenzije izkopa za N in A drog; cca 3 m3 za N drog in cca 8 m3 za A drog.
Pri postavkah, ki vključujejo ročni izkop v zemljišču (vseh kategorij) z odmetom 1 m od roba jarka, je treba upoštevati tudi obsip kablov z drobnim peskom.
Čiščenje terena pomeni vzpostavitev v prvotno stanje, fino planiranje terena pa pomeni dodatno humusiranje in ureditev reliefa terena. Obseg in ureditev koridorja trase obvezno dogovoriti z nadzornim inženirjem.
Za obsip kablov in cevi se ne sme uporabiti mletega asfalta, mletega betona in ostalih ruševin.
Izvajalec je pred pričetkom del dolžan poskrbeti za zakoličbo poteka obstoječe infrastrukture in vodov. Ob predložitvi dokazil (računov), da je zakoličba opravljena, stroške zakoličbe nosi naročnik. Koordinacija zakoličb je všteta v ceni posameznih postavk, v enotni ceni zajeto prisotnost pooblaščene osebe. Dodatne ure prisotnosti izvajalca pri zakoličbi se ne priznava.
Pred pričetkom izvajanja del, se predstavnika naročnika in izvajalca dogovorita za širino koridorja gradbenega posega na zemljišču.
Zavarovanje gradbišča in zapora cestišča; Izvajalec mora skladno z varstvenimi ukrepi zavarovati gradbišče in urediti zaporo cestišča, če je to potrebno. Za eventualne nesreče v celoti prevzema odgovornost. Potrebna zapora ceste se obračuna po dejanskih stroških, prikazanih z računi s strani zunanjega izvajalca in stroških za organizacijo zapore v višini 5 % od vrednosti računov zunanjega izvajalca zapore. V primeru, da je za zaporo potreben elaborat, ga mora izvajalec predložiti naročniku skupaj z obračunsko dokumentacijo.
Naročnik bo v projektni dokumentaciji oziroma najkasneje ob pripravi ponudbe za posamezno naročilo, določil, ali se uporabi gibljiva PE cev (v kolutu) ali trda PE cev (palica).
Ob zaključku vsake gradnje, kjer se uporabijo PE cevi, mora izvajalec cevi začepiti z originalnim čepom, ki ga prevzame na skladišču EG.
Tampon se obračunava posebej v kolikor se v fazi gradnje ugotovi neustreznost le tega.
Postavka 105318 se uporablja samo v primeru, ko strojni izkop ni možen oz. je ročni izkop zahteva nadzornega inženirja ali stranke v postopku.
Postavka 103615 se uporablja samo v primerih nujnih, intervencijskih del zaradi okvar na omrežju, ki se izvajajo na poziv naročnika v okviru odzivnega časa dveh ur.
Osnova za obračun postavk, ki se uporabijo v primerih nujnih, intervencijskih del zaradi okvar na omrežju je poleg gradbenega dnevnika (parafiran s strani naročnika - dežurnega monterja, ki je bil prisoten pri odpravi okvare) tudi slikovno gradivo v digitalnem formatu, iz katerega je jasno razviden obseg izvedenih del z vidno referenco enote mere. Naročnik si pridružuje pravico, da večji obseg izkopa ali ostalih del, ki niso bila potrebna za odpravo okvare, pri obračunu ne prizna.
V postavkah, ki zajemajo pazljivi izkop po ali ob obstoječih energetskih kablih ter vodih druge komunalne infrastrukture se upošteva zaščito in zavarovanje vodov, ročne izkope in betoniranje ter obsip, v skladu z navodili in soglasji upravljavcev komunalnih vodov, vključno z njihovim nadzorom.
Postavke, ki zajemajo režijska dela se priznajo samo v izrednih primerih oz. specifičnih delih, ki jih naroči in odobri nadzorni inženir.
Posege na objektih (podboj, dolbljenje reg in odprtin za omarice,…) je potrebno izvajati skladno z gradbenimi smernicami na način, da se statika objekta ne poslabša.
V postavkah za prevzem in vgradnjo PVC cevi in litoželeznih pokrovov je potrebno upoštevati prevzem na skladišču ali deponiji na območju EG, vključno z nakladanjem, prevozom in razkladanjem na lokaciji gradnje ter vgradnjo pripadajočega materiala (cevi, distančniki, spojke, tesnila). Pri postavkah kabelskih jaškov je s predhodno odobritvijo naročnika možno uporabiti tudi predfabricirane jaške, ki ustrezajo razpisanim dimenzijam.
Osnova za pripravo ponudb za posamezne objekte je projektantski popis del iz PZI načrta oz. posebne zahteve naročnika.
Čakalne ure delavcev, gradbene mehanizacije, delovnih vozil in orodja v okviru odprave okvar oz. za čas iskanja lokacije in sanacije okvare, v roku 24 ur od vpoklica, NE priznava. Eventualni stroški čakalnih ur se upoštevajo v ceni postavke št. 103615.
Vsa manipulacijska dela (prevozi delovnih strojev, orodja, materiala, opreme in delavcev, delo kot so razni prenosi orodja, materiala in opreme do ali po gradbišču, se vključijo v ceno na enoto.
Upravičena in s strani naročnika priznana stojnina strojev, delovne opreme, PK, KV se obračuna 60 % cene režijskih postavk.
Pred pričetkom posameznih del morata naročnik in izvajalec obvezno urediti dokumentacijo s področja varstva pri delu (Varnostni načrt in okvirni sporazum), če je zakonsko zahtevana.
Kraj in datum:________________________________________
Podpis ponudnika:____________________________________

## PONUDBA-SKLOP 3
| PONUDBENI PREDRAČUN GD (JN26-012) - SKLOP 3 Področje: KN Jesenice-Kr. Gora, KN Radovljica-Bled, KN Bohinj |  | Skupaj znesek (brez DDV): |  |  | 0
A - PRIPRAVLJALNA DELA
| Šifra artikla | Opis postavke | EM | Količina | Cena/EM | Znesek
1 | 103644 | Strojno kronsko vrtanje v armiranem betonu - fi 110 mm, debelina stene do 30 cm. | kos | 20 |  | 0 |  | 0 | OK
2 | 103645 | Strojno kronsko vrtanje v armiranem betonu - fi 160 mm, debelina stene do 30 cm. | kos | 60 |  | 0 |  | 0 | OK
3 | 105341 | Rušenje obstoječe elektro kabelske kanalizacije, strojni izkop, rušenje nearmiranega betona (ročno rušenje), odstranitev PVC cevi, zasip, utrditev terena, čišenje, fino planiranje in sejanje trave, sortiranje odpadkov, nakladanje in odvoz ruševin na ustrezno deponijo s plačilom vseh stroškov in pristojbin s prilogo (evidenčni list odvoznega materiala na deponijo) | m1 | 1700 |  | 0 |  | 0 | OK
4 | 105351 | Kombinirano ročno, strojno rušenje zidane transformatorske postaje višine do 10 m, rušenje izvajati skladno z navodili varnostnega načrta z upoštevanjem vseh varnostnih ukrepov z vsemi pripadajočimi deli in odvozom ruševin na ustrezno deponijo s plačilom vseh stroškov in pristojbin s prilogo (evidenčni list odvoznega materiala na deponijo). | kpl | 7 |  | 0 |  | 0 | OK
5 | 105352 | Porušitev in odstranitev robnika iz cementnega betona vključno z nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom na ustrezno deponijo s plačilom vseh stroškov in pristojbin s prilogo (evidenčni list odvoznega materiala na deponijo). | m1 | 500 |  | 0 |  | 0 | OK
6 | 105365 | Rušenje armiranega betona, nakladanje in odvoz ruševin na ustrezno deponijo s plačilom vseh stroškov in pristojbin s prilogo (evidenčni list odvoznega materiala na deponijo). | m3 | 380 |  | 0 |  | 0 | OK
7 | 105366 | Rušenje nearmiranega betona, nakladanje in odvoz ruševin na ustrezno deponijo s plačilom vseh stroškov in pristojbin s prilogo (evidenčni list odvoznega materiala na deponijo). | m3 | 200 |  | 0 |  | 0 | OK
7 |  |  | SKUPAJ A - PRIPRAVLJALNA DELA: |  |  | 0 |  | 0 | 0
0
| B - IZKOPI, ZASIPI, JARKI | [6 empty] | 0
| Šifra artikla | Opis postavke | EM | Količina | Cena/EM | Znesek
8 | 103550 | Izkop kanala v V. ktg. s strojnim kladivom z odmetom 1 m od roba jarka. Obračuna se kot dodatek k izkopu III. ktg., v izkopu jarka ali jame za drog. | m3 | 11040 |  | 0 |  | 0 | OK
9 | 103553 | Dobava in vgradnja gramoznega tampona (prodec ali drobljenec), ki mora ustrezati vsem veljavnim tehničnim pogojem v cestogradnji, v jarek cestišča z utrjevanjem v plasteh po 0,20 m. | m3 | 19430 |  | 0 |  | 0 | OK
10 | 103554 | Dodatek za pazljivi izkop po ali ob obstoječih energetskih kablih in ostalih komunalnih vodih. | m | 4790 |  | 0 |  | 0 | OK
11 | 103615 | Kombiniran izkop za defekte: 3/4 strojno, 1/4 ročno s povečano pazljivostjo nad obstoječim kablom, zasip spojke in kabla z peskom od 0 do 3 mm, dobava in polaganje PVC ščitnikov, zasip z izkopanim materialom v slojih po 20 cm z utrjevanjem, čiščenje trase in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. Postavka zajema vse pripadajoče stroške za gradbena dela na vpoklic in odpravo defekta. | m3 | 380 |  | 0 |  | 0 | OK
12 | 103646 | Rezanje asfalta na cestišču z vsemi pripadajočimi deli. | m1 | 23860 |  | 0 |  | 0 | OK
13 | 103648 | Čiščenje in prebrizg z bitumensko emulzijo. | m2 | 22008 |  | 0 |  | 0 | OK
14 | 104834 | Kombiniran izkop v zemlji III-IV ktg dim. 0,65x1,1 m, kot priprava za vgradnjo 1x110 mm in 1x160 mm PVC cevi; z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi, dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh po 0,20m, čiščenje trase, humusiranje, fino planiranje in sejanje trave v celotnem koridorju, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo s plačilom vseh stroškov in pristojbin s prilogo (evidenčni list odvoznega materiala na deponijo). Predviden kot izkopa 70°. Upoštevati vse transporte pri izkopih (npr. demper), upoštevati pravokotna prečkanja komunalnih, telekomunikacijska, elektroenergetskih vodov in korenin, ograj, robnikov in podobnih ovir v izkopanem jarku, upoštevati skladnosti pravilnika o varstvu pri delu. | m | 80 |  | 0 |  | 0 | OK
15 | 104846 | Izdelava kamnite zložbe, višine DO 2,0 M, s kamnino, ki je zmrzlinsko odporna, v razmerju kamen 70% in beton 30%, beton C 25/30, z naklonom enakim kot brežina. Opomba: Peta zložbe mora biti temeljna v raščeno osnovo, min 1,00 m v globino (pod obstoječ teren). Zložba je zgoraj široka 0,50 do 0,70 m. | m3 | 240 |  | 0 |  | 0 | OK
16 | 104848 | Izdelava ravnega dvostranskega opaža iz opažnih plošč, vključno z razopaženjem, čiščenjem in mazanjem opaža po razopaženju. | m2 | 1650 |  | 0 |  | 0 | OK
17 | 105318 | Ročni izkop v zemljišču III - VI. ktg. ( 100 % brez strojne pomoči), z odmetom 1 m od roba jarka. Brez potrditve gr. nadzora je izvedba postavke brezpredmetna. | m3 | 4200 |  | 0 |  | 0 | OK
18 | 105319 | Ročni zasip z utrjevanjem zemljine III - VI. ktg. (100 % brez strojne pomoči), odložene 1 m od roba jarka. Brez potrditve gr. nadzora je izvedba postavke brezpredmetna. | m3 | 3780 |  | 0 |  | 0 | OK
19 | 105320 | Strojni izkop v zemljišču III.-VI. ktg. z nakladanjem celotnega izkopa na kamion in odvozom na ustrezno deponijo s plačilom vseh stroškov in pristojbin s prilogo (evidenčni list odvoznega materiala na deponijo). | m3 | 17140 |  | 0 |  | 0 | OK
20 | 105322 | Dobava in vgradnja betona C 25/30 za betoniranje nadomestnih betonskih elementov v cestišču, kot so betonski pločniki, mulde... Vgradnja betona je ročna - beton ni certificiran. | m3 | 500 |  | 0 |  | 0 | OK
21 | 105323 | Dobljenje odprtine v mešani strukturi (kamen, opeka, beton), vzidava kabelske omarice PMO 3 ali PMO 4 (45/90/20 ali 60/90/20 cm) in popravilo fasade. | kos | 90 |  | 0 |  | 0 | OK
22 | 105324 | Dolbljenje rege v mešani strukturi dimenzij 0,4×0,15 m (kamen, opeka, beton), dobava in vzidava 3 kom PVC cevi fi do 110 mm, z uvodom v omarico in popravilom fasade. | m | 240 |  | 0 |  | 0 | OK
23 | 105329 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,6x1m, izdelava peščene blazinice z 2x sejanim peskom v debelini 0,15 m,dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh po 0,20m, čiščenje trase, humusiranje, fino planiranje in sejanje trave v celotnem koridorju, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo s plačilom vseh stroškov in pristojbin s prilogo (evidenčni list odvoznega materiala na deponijo). Predviden kot izkopa 70°. Upoštevati vse transporte pri izkopih (npr. demper), upoštevati pravokotna prečkanja komunalnih, telekomunikacijska, elektroenergetskih vodov in korenin, ograj, robnikov in podobnih ovir v izkopanem jarku, upoštevati skladnosti pravilnika o varstvu pri delu. | m | 2100 |  | 0 |  | 0 | OK
24 | 105333 | KRIŽANJE MOSTOVNE AB KONSTRUKCIJE: Dobava in montaža PEHD cevi 1x fi 160, vključno z dobavo in vgradnjo sider v betonsko konstrukcijo mostu, ter vgradnjo objemk, ter vseh potrebnih spojnih elementov. V enotni ceni izvedbe upoštevati tudi izdelavo ustreznega varovanja skladno z navodili kordinatorja VZD, ter izvedbo prehoda v teren izven mostovne konstrukcije minimalno 2,0 m (preboj AB rebra mostu, skalne obloge, kombinirano ročno strojni izkop, obbetoniranje in oblaganje brežine s kamnito zložbo, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na ustrezno deponijo s plačilom vseh stroškov in pristojbin s prilogo (evidenčni list odvoznega materiala). | m | 40 |  | 0 |  | 0 | OK
25 | 105334 | KRIŽANJE MOSTOVNE AB KONSTRUKCIJE: Dobava in montaža LTŽ cevi 1x fi 406, vključno z dobavo in vgradnjo sider v betonsko konstrukcijo mostu, ter vgradnjo objemk, ter vseh potrebnih spojnih elementov. V enotni ceni izvedbe upoštevati tudi izdelavo ustreznega varovanja skladno z navodili kordinatorja VZD ter izvedbo prehoda v teren izven mostovne konstrukcije minimalno 2,0 m (preboj AB rebra mostu, skalne obloge, kombinirano ročno strojni izkop, obbetoniranje in oblaganje brežine s kamnito zložbo, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na ustrezno deponijo s plačilom vseh stroškov in pristojbin s prilogo (evidenčni list odvoznega materiala). | m | 20 |  | 0 |  | 0 | OK
26 | 105335 | Podbijanje asfaltnih površin za 1x160 mm PVC cevi, komplet z izkopom in zasutjem ustrezne gradbene jame potrebne za izvedbo podbijanja. V enotni ceni upoštevati dobavo in vgradnjo zaščitne PVC cevi. | m | 140 |  | 0 |  | 0 | OK
27 | 105342 | Zaščita obstoječih kablov z dobavo in razrezom PVC cevi 110 mm ali PVC fi 160 mm, namestitev na kabel z upoštevanjem zavarovanja linije prereza in obbetoniranje. (Postavka se uporablja za obstoječe prosto položene kable, ki potekajo vzporedno z novo kabelsko kanalizacijo, oziroma po odobritvi nadzora.) | m1 | 4030 |  | 0 |  | 0 | OK
28 | 105345 | Rušenje asfalta debeline do 10 cm, nakladanje in odvoz ruševin na ustrezno deponijo s plačilom vseh stroškov in pristojbin s prilogo (evidenčni list odvoznega materiala na deponijo). | m2 | 23700 |  | 0 |  | 0 | OK
29 | 105346 | Dobava in ročna vgradnja grobega asfalta v pasu do vključno širine 1 metra v debelini 7 cm. | m2 | 18500 |  | 0 |  | 0 | OK
30 | 105347 | Dobava in ročna vgradnja finega asfalta v pasu do vključno širine 1 metra v debelini 4 cm, v enotni ceni upoštevati obdelavo roba obstoječega asfalta z (npr. Dilaplast bitumensko maso). | m2 | 1320 |  | 0 |  | 0 | OK
31 | 105355 | Kombiniran izkop v zemlji III-IV ktg dim. 0,6x1,2 m, kot priprava za vgradnjo 2x110 do vključno 4x110 mm PVC cevi; niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,01 m, z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh po 0,20m, polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, humusiranje, fino planiranje in sejanje trave v celotnem koridorju, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo s plačilom vseh stroškov in pristojbin s prilogo (evidenčni list odvoznega materiala na deponijo). Predviden kot izkopa 70°. Upoštevati vse transporte pri izkopih (npr. demper), upoštevati pravokotna prečkanja komunalnih, telekomunikacijska, elektroenergetskih vodov in korenin, ograj, robnikov in podobnih ovir v izkopanem jarku, upoštevati skladnosti pravilnika o varstvu pri delu. | m | 9070 |  | 0 |  | 0 | OK
32 | 105357 | Kombiniran izkop v zemlji III-IV ktg dim. 0,4x1,05 m do 0,6x1,05 m, kot priprava za vgradnjo 2x110 do vključno 4x110 mm PVC cevi; z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi, dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh po 0,20m, čiščenje trase, humusiranje, fino planiranje in sejanje trave v celotnem koridorju, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo s plačilom vseh stroškov in pristojbin s prilogo (evidenčni list odvoznega materiala na deponijo). Predviden kot izkopa 70°. Upoštevati vse transporte pri izkopih (npr. demper), upoštevati pravokotna prečkanja komunalnih, telekomunikacijska, elektroenergetskih vodov in korenin, ograj, robnikov in podobnih ovir v izkopanem jarku, upoštevati skladnosti pravilnika o varstvu pri delu. | m | 420 |  | 0 |  | 0 | OK
33 | 105358 | Kombiniran izkop v zemlji III-IV ktg dim. 0,7x1,3 m, kot priprava za vgradnjo 2x160 do vključno 4x160 mm PVC cevi; niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,01 m, z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh po 0,20m, polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, humusiranje, fino planiranje in sejanje trave v celotnem koridorju, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo s plačilom vseh stroškov in pristojbin s prilogo (evidenčni list odvoznega materiala na deponijo). Predviden kot izkopa 70°. Upoštevati vse transporte pri izkopih (npr. demper), upoštevati pravokotna prečkanja komunalnih, telekomunikacijska, elektroenergetskih vodov in korenin, ograj, robnikov in podobnih ovir v izkopanem jarku, upoštevati skladnosti pravilnika o varstvu pri delu. | m | 21250 |  | 0 |  | 0 | OK
34 | 105359 | Kombiniran izkop v zemlji III-IV ktg dim. 1,1x1,5 m, kot priprava za vgradnjo 6x160 do vključno 10x160 mm PVC cevi; niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,01 m, z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh po 0,20m, polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, humusiranje, fino planiranje in sejanje trave v celotnem koridorju, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo s plačilom vseh stroškov in pristojbin s prilogo (evidenčni list odvoznega materiala na deponijo). Predviden kot izkopa 70°. Upoštevati vse transporte pri izkopih (npr. demper), upoštevati pravokotna prečkanja komunalnih, telekomunikacijska, elektroenergetskih vodov in korenin, ograj, robnikov in podobnih ovir v izkopanem jarku, upoštevati skladnosti pravilnika o varstvu pri delu. | m | 1890 |  | 0 |  | 0 | OK
35 | 105360 | Kombiniran izkop v zemlji III-IV ktg dim. 0,7x1,3 m, kot priprava za vgradnjo 2x160 + 2x110 do vključno 3x160 + 3x110 mm PVC cevi; niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,01 m, z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh po 0,20m, polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, humusiranje, fino planiranje in sejanje trave v celotnem koridorju, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo s plačilom vseh stroškov in pristojbin s prilogo (evidenčni list odvoznega materiala na deponijo). Predviden kot izkopa 70°. Upoštevati vse transporte pri izkopih (npr. demper), upoštevati pravokotna prečkanja komunalnih, telekomunikacijska, elektroenergetskih vodov in korenin, ograj, robnikov in podobnih ovir v izkopanem jarku, upoštevati skladnosti pravilnika o varstvu pri delu. | m | 710 |  | 0 |  | 0 | OK
36 | 105361 | Kombiniran izkop v zemlji III-IV ktg dim. 0,4x1,1 m do 0,7x1,1 m, kot priprava za vgradnjo 1x160 do vključno 2x160 mm PVC cevi; z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi, dobava in polaganje opozorilnega traku, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh po 0,20m, čiščenje trase, humusiranje, fino planiranje in sejanje trave v celotnem koridorju, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo s plačilom vseh stroškov in pristojbin s prilogo (evidenčni list odvoznega materiala na deponijo). Predviden kot izkopa 70°. Upoštevati vse transporte pri izkopih (npr. demper), upoštevati pravokotna prečkanja komunalnih, telekomunikacijska, elektroenergetskih vodov in korenin, ograj, robnikov in podobnih ovir v izkopanem jarku, upoštevati skladnosti pravilnika o varstvu pri delu. | m | 4620 |  | 0 |  | 0 | OK
37 | 105363 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg za šlingo oz spojko , izdelava peščene blazinice z 2x sejanim peskom v debelini 0,15 m, dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in nabijanjem v plasteh po 0,20 m, upoštevati vsa potrebna pomožna dela (izkop do 3 m3) čiščenje trase, fino planiranje humusiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo s plačilom vseh stroškov in pristojbin s prilogo (evidenčni list odvoznega materiala na deponijo). | kos | 2110 |  | 0 |  | 0 | OK
38 | 105364 | KRIŽANJE MANJŠIH VODOTOKOV: Kombiniran ročno strojni izkop v zemljišču III-IV ktg dim. 0,9×1,5 m, dobava in vgradnja cevi do 2×PEHD cevi fi 160 PE 100, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, z obbetoniranjem 0,20 m nad robom cevi z C12/15, obtežitev cevi z skalami ter zasip z obstoječim materialom, z utrjevanjem v plasteh po 0,2 m, upoštevati zasip z agregatom in po potrebi črpalko za prečrpavanje vode iz jarka, čiščenje terena in ureditev struge v prvotno stanje, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo s plačilom vseh stroškov in pristojbin s prilogo (evidenčni list odvoznega materiala). | m | 120 |  | 0 |  | 0 | OK
39 | 105367 | Dobava, dovoz, STROJNO/ROČNO vgrajevanje in nega betona C30/37 (PVII, XC4, XF4), z vsemi prenosi in pomožnimi deli - obračun po m3 vgrajenega betona. Vgradnja betona samo v RTP - po navodilih nadzornega inženirja. | m3 | 210 |  | 0 |  | 0 | OK
40 | 105519 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,4x1m izdelava peščene blazinice z 2x sejanim peskom v debelini 0,15 m,dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh po 0,20m, čiščenje trase, humusiranje, fino planiranje in sejanje trave v celotnem koridorju, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo s plačilom vseh stroškov in pristojbin s prilogo (evidenčni list odvoznega materiala na deponijo). Predviden kot izkopa 70°. Upoštevati vse transporte pri izkopih (npr. demper), upoštevati pravokotna prečkanja komunalnih, telekomunikacijska, elektroenergetskih vodov in korenin, ograj, robnikov in podobnih ovir v izkopanem jarku, upoštevati skladnosti pravilnika o varstvu pri delu. | m | 4200 |  | 0 |  | 0 | OK
41 | 105520 | Kombiniran izkop v zemlji III-IV ktg dim. 0,4x1,05m, kot priprava za vgradnjo 1x110 mm PVC cevi; niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,01 m, z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh po 0,20m, polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, humusiranje, fino planiranje in sejanje trave v celotnem koridorju, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo s plačilom vseh stroškov in pristojbin s prilogo (evidenčni list odvoznega materiala na deponijo). Predviden kot izkopa 70°. Upoštevati vse transporte pri izkopih (npr. demper), upoštevati pravokotna prečkanja komunalnih, telekomunikacijska, elektroenergetskih vodov in korenin, ograj, robnikov in podobnih ovir v izkopanem jarku, upoštevati skladnosti pravilnika o varstvu pri delu. | m | 2520 |  | 0 |  | 0 | OK
42 | 105521 | Kombiniran izkop v zemlji III-IV ktg dim. 0,4x1,05 m, kot priprava za vgradnjo 1x110 mm ali 1x160 mm PVC cevi; z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi, dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh po 0,20m, čiščenje trase, humusiranje, fino planiranje in sejanje trave v celotnem koridorju, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo s plačilom vseh stroškov in pristojbin s prilogo (evidenčni list odvoznega materiala na deponijo). Predviden kot izkopa 70°. Upoštevati vse transporte pri izkopih (npr. demper), upoštevati pravokotna prečkanja komunalnih, telekomunikacijska, elektroenergetskih vodov in korenin, ograj, robnikov in podobnih ovir v izkopanem jarku, upoštevati skladnosti pravilnika o varstvu pri delu. | m | 420 |  | 0 |  | 0 | OK
43 | 105522 | Kombiniran izkop v zemlji III-IV ktg dim. 0,4x1,1 m, kot priprava za vgradnjo 1x160 mm PVC cevi; niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,01 m, z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh po 0,20m, polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, humusiranje, fino planiranje in sejanje trave v celotnem koridorju, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo s plačilom vseh stroškov in pristojbin s prilogo (evidenčni list odvoznega materiala na deponijo). Predviden kot izkopa 70°. Upoštevati vse transporte pri izkopih (npr. demper), upoštevati pravokotna prečkanja komunalnih, telekomunikacijska, elektroenergetskih vodov in korenin, ograj, robnikov in podobnih ovir v izkopanem jarku, upoštevati skladnosti pravilnika o varstvu pri delu. | m | 4200 |  | 0 |  | 0 | OK
44 | 105523 | Kombiniran izkop v zemlji III-IV ktg dim. 0,6x1,1m, kot priprava za vgradnjo 1x160 + 1x110 mm PVC cevi; niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,01 m, z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh po 0,20m, polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, humusiranje, fino planiranje in sejanje trave v celotnem koridorju, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo s plačilom vseh stroškov in pristojbin s prilogo (evidenčni list odvoznega materiala na deponijo). Predviden kot izkopa 70°. Upoštevati vse transporte pri izkopih (npr. demper), upoštevati pravokotna prečkanja komunalnih, telekomunikacijska, elektroenergetskih vodov in korenin, ograj, robnikov in podobnih ovir v izkopanem jarku, upoštevati skladnosti pravilnika o varstvu pri delu. | m | 210 |  | 0 |  | 0 | OK
37 |  |  | SKUPAJ B - IZKOPI, ZASIPI, JARKI: |  |  | 0 |  | 0 | 0
0
| C - JAŠKI, CEVI, OZEMLJITVE | [6 empty] | 0
| Šifra artikla | Opis postavke | EM | Količina | Cena/EM | Znesek
45 | 103543 | Dobava in polaganje enojčka 1xfi 50 mm v že predhodno izkopan jarek. | m | 17480 |  | 0 |  | 0 | OK
46 | 103544 | Dobava in polaganje dvojčka 2xfi 50 mm v že predhodno izkopan jarek. | m | 1250 |  | 0 |  | 0 | OK
47 | 103566 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,5x2,0x1,8 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene, vgradnja tipskega kompozitnega ali LTŽ pokrova, brez dobave dim. 60x60 cm po navodilih proizvajalca, v enotni ceni upoštevati prevzem pokrova v skladišču Elektro Gorenjska d.d. v Kranju, nosilnost pokrova 250/400 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na ustrezno deponijo s plačilom vseh stroškov in pristojbin s prilogo (evidenčni list odvoznega materiala na deponijo) | kos | 30 |  | 0 |  | 0 | OK
48 | 103567 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 2,0x2,0x1,8 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten s C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku, z ločenim ležiščem stene, vgradnja tipskega kompozitnega ali LTŽ pokrova, brez dobave, dim. 60x60 cm po navodilih proizvajalca; v enotni ceni upoštevati prevzem pokrova v skladišču Elektra Gorenjska, d.d. v Kranju, nosilnost pokrova 250/400 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na ustrezno deponijo s plačilom vseh stroškov in pristojbin s prilogo (evidenčni list odvoznega materiala na deponijo) | kos | 30 |  | 0 |  | 0 | OK
49 | 103634 | Samo polaganje ozemljitvenega traku dim. 25/4 mm v že izkopani jarek. V enotni ceni upoštevati tudi montažo križnih spojk (pri uvodu v jašek po tipskem detajlu, ozemljitveni obroč okrog trafo postaj, ...) Prevzem valjanca v skladišču Elektra Gorenjska, d.d. v Kranju. | m | 21000 |  | 0 |  | 0 | OK
50 | 104835 | Dobava in vgradnja PVC cevi 110 mm, vključno z vsemi potrebnimi spoji. | m | 21960 |  | 0 |  | 0 | OK
51 | 104836 | Dobava in vgradnja PVC cevi 160 mm, vključno z vsemi potrebnimi spoji. | m | 67630 |  | 0 |  | 0 | OK
52 | 104843 | Višinsko prilagajanje kap in pokrovov obstoječe komunalne infrastrukture, vključno z vsemi potrebnimi deli in materialom. | kos | 190 |  | 0 |  | 0 | OK
53 | 105326 | Izdelava betonskega jaška dimenzij do vključno 1,5x1,5x1,8 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten s C25/30, montažna krovna plošča C25/30, izdelana v betonarni ali na jašku, z ločenim ležiščem stene, vgradnja tipskega kompozitnega ali LTŽ pokrova, brez dobave, dim. 60x60 cm, po navodilih proizvajalca; v enotni ceni upoštevati prevzem pokrova v skladišču Elektra Gorenjska, d.d. v Kranju, nosilnost pokrova 250/400 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na ustrezno deponijo s plačilom vseh stroškov in pristojbin s prilogo (evidenčni list odvoznega materiala na deponijo) | kos | 130 |  | 0 |  | 0 | OK
54 | 105337 | Dobava in polaganje ozemljitvenega traku dim. 25/4 mm v že izkopani jarek na trasah do 30m. (Uporablja se v namen izvedbe priključkov in vzdrževalnih del) | m | 24400 |  | 0 |  | 0 | OK
55 | 105338 | Popravilo plošče obstoječega jaška z rušenjem in odvozom materiala na ustrezno deponijo s plačilom vseh stroškov in pristojbin, s prilogo (evidenčni list odvoznega materiala na deponijo), izdelava opaža, vgradnja tipskega okvirja s pokrovom, brez dobave, dim. 60x60 cm, v enotni ceni upoštevati prevzem pokrova v skladišču EG, nosilnost pokrova 250-400 kN. V enotni ceni upoštevati fizična zaščita obstoječih kablov v jašku, čiščenje in iznos ruševin, zidarska popravila poškodovanih površin v jašku, upoštevati obdelavo roba obstoječega asfalta (npr. Dilaplast bitumensko maso) ter vsa pomožna dela. | kos | 23 |  | 0 |  | 0 | OK
56 | 105353 | Izdelava priključka v obstoječ jašek, v enotni ceni upoštevati fizična zaščita obstoječih kablov v jašku, čiščenje in iznos ruševin, zidarska popravila poškodovanih površin v jašku, s prebijanjem (rušenjem) stene debeline do 20 cm in velikosti odpritne do 0,25 m2 ali vrtanje 3x fi 200 mm + 1x fi 70 mm, vključno z odvozom na stalno gradbeno deponijo in plačilom s plačilom vseh stroškov in pristojbin s prilogo (evidenčni list odvoznega materiala na deponijo). | kos | 210 |  | 0 |  | 0 | OK
57 | 105354 | Izdelava priključka v obstoječo transformatorsko postajo, v enotni ceni upoštevati fizična zaščita obstoječih kablov v kineti trafo postaje, čiščenje in iznos ruševin, zidarska popravila poškodovanih površin v jašku, s prebijanjem (rušenjem) stene debeline do 30 cm in velikosti odpritne do 0,25 m2 ali vrtanje 3x fi 200 mm + 1x fi 70 mm, vključno z odvozom na stalno gradbeno deponijo in plačilom vseh stroškov in pristojbin s prilogo (evidenčni list odvoznega materiala na deponijo). | kos | 80 |  | 0 |  | 0 | OK
58 | 105362 | Dobava in vgradnja PEHD cevi fi 160 PE 100, vključno z vsemi potrebnimi spoji (sočelnim varjenjem cevi). | m | 210 |  | 0 |  | 0 | OK
14 |  |  | SKUPAJ C - JAŠKI, CEVI, OZEMLJITVE: |  |  | 0 |  | 0 | 0
0
| D - ZAKLJUČNA DELA | [6 empty] | 0
| Šifra artikla | Opis postavke | EM | Količina | Cena/EM | Znesek
59 | 103536 | Dobava in polaganje tipskih betonskih tlakovcev, s pripravo in dobavo tamponske podlage debeline do 20 cm. | m2 | 15 |  | 0 |  | 0 | OK
60 | 103539 | Dobava in vgradnja cestnih betonskih robnikov z vsemi pripadajočimi deli. | m1 | 1460 |  | 0 |  | 0 | OK
61 | 103540 | Začasna odstranitev obstoječih betonskih tlakovcev, začasno deponiranje, čiščenje in ponovna vgradnja z vsemi pripadajočimi deli. | m2 | 1150 |  | 0 |  | 0 | OK
62 | 103542 | Začasna odstranitev obstoječih betonskih robnikov vseh tipov, začasno deponiranje, čiščenje in ponovna vgradnja z vsemi pripadajočimi deli. | m1 | 160 |  | 0 |  | 0 | OK
63 | 104839 | Nakladanje in odvoz odvečnega, izkopanega ali zrušenega oz. demontiranega materiala na stalno deponijo, z upoštevanjem plačila vseh stroškov in pristojbin s prilogo (evidenčni list odvoznega materiala na deponijo). | m3 | 19510 |  | 0 |  | 0 | OK
64 | 105317 | Dobava in polaganje pranih plošč dim.40/40 cm, s pripravo in dobavo tamponske podlage debeline do 20 cm tamponsko podlago, dobavo in vgradnjo podložnega betona debeline 10 cm in fugiranjem plošč. Dobava in vgradnja trajnoelastičnega kita v stik fuge prana plošča - armirano betonski skelet transformatorske postaje (npr. SIKA kit ). | m2 | 970 |  | 0 |  | 0 | OK
65 | 105321 | Dobava in razstiranje humusa v debelini do 20 cm. Uporaba samo pri ureditvi okolice TP postaj, vzdraževalna dela (zamenjava drogov) oziroma izjemoma po navodilih gradbenega nadzora. | m2 | 10500 |  | 0 |  | 0 | OK
66 | 105325 | Fino planiranje in sejanje trave z dobavo ustrezne travne semenske mešanice. Uporaba samo pri ureditvi okolice TP postaj , vzdrževalna dela (zamenjava drogov) oziroma izjemoma po navodilih gradbenega nadzora. | m2 | 10500 |  | 0 |  | 0 | OK
67 | 105368 | Začasna odstranitev obstoječih betonskih plošč dim. 40/40 cm, začasno deponiranje, čiščenje in ponovna vgradnja z vsemi pripadajočimi deli. | m2 | 40 |  | 0 |  | 0 | OK
9 |  |  | SKUPAJ D - ZAKLJUČNA DELA: |  |  | 0 |  | 0 | 0
0
| E - TP, PMO, PSRO, DROGOVI | [6 empty] | 0
| Šifra artikla | Opis postavke | EM | Količina | Cena/EM | Znesek
68 | 103657 | Izdelava in montaža enostranskega opaža - rob plošče za talno ploščo, višine do 30 cm. | m1 | 1900 |  | 0 |  | 0 | OK
69 | 104001 | Kombiniran ročno stroji izkop zemljine ob zasutem obstoječem drogovniku ali betonskih kleščah N ali A droga, vključno z odvozom odvečnega izkopanega materiala, finim planiranjem materiala z obstoječim humusom ter dobava in fino planiranje in sejanje trave z ustrezno travno mešanico. Okvirni obseg izvedenih del je izkop do 0,50 m3, planiranje in sejanje trave do 5,0 m2. | kpl | 6 |  | 0 |  | 0 | OK
70 | 104146 | Izkop jame za sidrišče droga, dimenzije 1.0x1.0x1.0 m v III-IV ktg. zemljišča, vključno z dobavo in vgradnjo oz. izdelava sidrnega elementa, zasipanje z izkopanim materialom s sprotnim utrjevanjem, odvozom odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški ter ureditev zemljišča v prvotno stanje | kpl | 6 |  | 0 |  | 0 | OK
71 | 105327 | Izdelava temelja za betonski drog, kombiniran izkop v zemlji III. ktg., dimenzij do vključno 1,6x1,6x2,2 m, izdelava podložnega betona 0,1 m, postavljanje betonske cevi od fi 400 do fi 600 mm z obbetoniranjem cevi do vrha s C25/30, 0-30, dobava in zasip vmesne odprtine s suho mivko, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo s plačilom vseh stroškov in pristojbin s prilogo (evidenčni list odvoznega materiala na deponijo). Fino planiranje okoli temelja in sejanje trave do 20 m2. | kos | 4 |  | 0 |  | 0 | OK
72 | 105328 | Izdelava temelja za prostostoječo NNO omarico s potrebnim izkopom, dobavo in polaganjem PVC cevi, zasip, odvoz odvečnega materiala na stalno deponijo s plačilom vseh stroškov in pristojbin s prilogo (evidenčni list odvoznega materiala na deponijo). Fino planiranje in humusiranje okoli temelja in sejanje trave do 10 m2. | kos | 480 |  | 0 |  | 0 | OK
73 | 105330 | Kombiniran izkop za A-drog v zemljišču III. ktg., zasipanje jame z nabijanjem v plasteh po 0,2 m, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo s plačilom vseh stroškov in pristojbin s prilogo (evidenčni list odvoznega materiala). Fino planiranje, humusiranje in sejanje trave do 30 m2. | kos | 10 |  | 0 |  | 0 | OK
74 | 105331 | Kombiniran izkop za N-drog v zemljišču III. ktg., zasipanje jame z nabijanjem v plasteh po 0,2 m, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo s plačilom vseh stroškov in pristojbin s prilogo (evidenčni list odvoznega materiala). Fino planiranje, humusiranje in sejanje trave do 10 m2. | kos | 70 |  | 0 |  | 0 | OK
75 | 105332 | Poravnava N-droga z delnim odkopom, poravnavo in zasipom z utrjevanjem. Fino planiranje, humusiranje in sejanje trave do 10 m2. | kos | 24 |  | 0 |  | 0 | OK
76 | 105339 | Ročno rušenje armirano betonskega temelja prostostoječe omarice, ocena od 0,50-1,0 m3 betona, nakladanje in odvoz ruševin na ustrezno deponijo s plačilom vseh stroškov in pristojbin s prilogo (evidenčni list odvoznega materiala na deponijo) | kos | 20 |  | 0 |  | 0 | OK
77 | 105340 | Strojno rušenje armirano betonskega temelja jamborske transformatorske postaje, ocena do 3,0 m3 betona, nakladanje in odvoz ruševin na ustrezno deponijo s plačilom vseh stroškov in pristojbin s prilogo (evidenčni list odvoznega materiala na deponijo) | kos | 20 |  | 0 |  | 0 | OK
78 | 105343 | Demontaža armirano betonskega drogovnika, vključno z rušenjem temelja, ocena do 3,0 m3 ruševin, nakladanje in odvoz ruševin na ustrezno deponijo s plačilom vseh stroškov in pristojbin s prilogo (evidenčni list odvoznega materiala na deponijo). V enotni ceni upoštevati dobavo in vgradnjo zemljine za zasutje, utrditev, čiščenje in ureditev terena, humusiranje, fino planiranje in sejanje trave. | kos | 30 |  | 0 |  | 0 | OK
79 | 105344 | Demontaža z izkopom armirano betonskih klešč, ocena do 1,0 m3 ruševin, nakladanje in odvoz ruševin na ustrezno deponijo s plačilom pristojbin, s prilogo (evidenčni list odvoznega materiala na deponijo). V enotni ceni upoštevati dobavo in vgradnjo zemljine za zasutje, utrditev, čiščenje in ureditev terena, humusiranje, fino planiranje in sejanje trave. | kos | 13 |  | 0 |  | 0 | OK
80 | 105348 | Stroški organizacije gradbišča novogradnje oziroma rekonstrukcije obstoječe transformatorske postaje, prenosi opreme, zavarovanje zakoličbe - ocena, upoštevati zavarovanje gradbišča z vsemi potrebnimi deli skladno z varnostnim načrtom. | kpl | 110 |  | 0 |  | 0 | OK
81 | 105349 | Dobava in vgraditev betona C25/30XC2, XF3, PV-I v prerez nad 0,15 m3/m2, talna plošča trafo postaje, oporni zidovi,..itd. Priložiti dobavnico dostavljenega betona po projekt betonu (certificiran beton). | m3 | 210 |  | 0 |  | 0 | OK
82 | 105350 | Dobava in montaža armature - mreže iz visokovrednega naravno trdega jekla S500, palice, stremena, ukrivljena armatura… | kg | 42880 |  | 0 |  | 0 | OK
15 |  |  | SKUPAJ E - TP, PMO, PSRO, DROGOVI: |  |  | 0 |  | 0 | 0
0
| F - REŽIJSKA DELA | [6 empty] | 0
| Šifra artikla | Opis postavke | EM | Količina | Cena/EM | Znesek
83 | 103627 | Obratovanje kompresorja z udarnim kladivom. | ura | 7 |  | 0 |  | 0 | OK
84 | 103628 | Obratovanje agregata in črpalke za prečrpavanje vode. | ura | 420 |  | 0 |  | 0 | OK
85 | 103631 | Režijska ura KV delavca. | ura | 300 |  | 0 |  | 0 | OK
86 | 103632 | Režijska ura PK delavca. | ura | 930 |  | 0 |  | 0 | OK
87 | 105336 | Obratovala delovna strojna ura - bager 3 do vključno 10 t (Uporablja se za namen vzdrževalnih projektov, razvoz drogov in materiala). | ura | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
88 | 103956 | Druga gradbena dela (npr. zapore cest, zakoličbe drugih komunalnih vodov, morebitne odškodnine za deponijo, drugi nedefinirani stroški, ki niso zajeti v ponudbenem predračunu). | % | 5 | 0 | 0 |  |  | 0
6 |  |  | SKUPAJ F - REŽIJSKA DELA: |  |  | 0 |  |  | 0
| Skupaj znesek (brez DDV): |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | OK
[7 empty] | 5 | 0 |  | OK
[8 empty] | 0 | 0 | 0
V ponudbenem predračunu se upošteva;
Pri postavki 103956 se 5 % obračuna od skupne vrednosti vseh postavk.
Če ni drugače določeno v postavki, se splošno upošteva naslednje tehnične podatke:
- Tlačna trdnost betona: C 25/30,
- Granulacija: 0 – 16 mm,
- Dimenzije izkopa za N in A drog; cca 3 m3 za N drog in cca 8 m3 za A drog.
Pri postavkah, ki vključujejo ročni izkop v zemljišču (vseh kategorij) z odmetom 1 m od roba jarka, je treba upoštevati tudi obsip kablov z drobnim peskom.
Čiščenje terena pomeni vzpostavitev v prvotno stanje, fino planiranje terena pa pomeni dodatno humusiranje in ureditev reliefa terena. Obseg in ureditev koridorja trase obvezno dogovoriti z nadzornim inženirjem.
Za obsip kablov in cevi se ne sme uporabiti mletega asfalta, mletega betona in ostalih ruševin.
Izvajalec je pred pričetkom del dolžan poskrbeti za zakoličbo poteka obstoječe infrastrukture in vodov. Ob predložitvi dokazil (računov), da je zakoličba opravljena, stroške zakoličbe nosi naročnik. Koordinacija zakoličb je všteta v ceni posameznih postavk, v enotni ceni zajeto prisotnost pooblaščene osebe. Dodatne ure prisotnosti izvajalca pri zakoličbi se ne priznava.
Pred pričetkom izvajanja del, se predstavnika naročnika in izvajalca dogovorita za širino koridorja gradbenega posega na zemljišču.
Zavarovanje gradbišča in zapora cestišča; Izvajalec mora skladno z varstvenimi ukrepi zavarovati gradbišče in urediti zaporo cestišča, če je to potrebno. Za eventualne nesreče v celoti prevzema odgovornost. Potrebna zapora ceste se obračuna po dejanskih stroških, prikazanih z računi s strani zunanjega izvajalca in stroških za organizacijo zapore v višini 5 % od vrednosti računov zunanjega izvajalca zapore. V primeru, da je za zaporo potreben elaborat, ga mora izvajalec predložiti naročniku skupaj z obračunsko dokumentacijo.
Naročnik bo v projektni dokumentaciji oziroma najkasneje ob pripravi ponudbe za posamezno naročilo, določil, ali se uporabi gibljiva PE cev (v kolutu) ali trda PE cev (palica).
Ob zaključku vsake gradnje, kjer se uporabijo PE cevi, mora izvajalec cevi začepiti z originalnim čepom, ki ga prevzame na skladišču EG.
Tampon se obračunava posebej v kolikor se v fazi gradnje ugotovi neustreznost le tega.
Postavka 105318 se uporablja samo v primeru, ko strojni izkop ni možen oz. je ročni izkop zahteva nadzornega inženirja ali stranke v postopku.
Postavka 103615 se uporablja samo v primerih nujnih, intervencijskih del zaradi okvar na omrežju, ki se izvajajo na poziv naročnika v okviru odzivnega časa dveh ur.
Osnova za obračun postavk, ki se uporabijo v primerih nujnih, intervencijskih del zaradi okvar na omrežju je poleg gradbenega dnevnika (parafiran s strani naročnika - dežurnega monterja, ki je bil prisoten pri odpravi okvare) tudi slikovno gradivo v digitalnem formatu, iz katerega je jasno razviden obseg izvedenih del z vidno referenco enote mere. Naročnik si pridružuje pravico, da večji obseg izkopa ali ostalih del, ki niso bila potrebna za odpravo okvare, pri obračunu ne prizna.
V postavkah, ki zajemajo pazljivi izkop po ali ob obstoječih energetskih kablih ter vodih druge komunalne infrastrukture se upošteva zaščito in zavarovanje vodov, ročne izkope in betoniranje ter obsip, v skladu z navodili in soglasji upravljavcev komunalnih vodov, vključno z njihovim nadzorom.
Postavke, ki zajemajo režijska dela se priznajo samo v izrednih primerih oz. specifičnih delih, ki jih naroči in odobri nadzorni inženir.
Posege na objektih (podboj, dolbljenje reg in odprtin za omarice,…) je potrebno izvajati skladno z gradbenimi smernicami na način, da se statika objekta ne poslabša.
V postavkah za prevzem in vgradnjo PVC cevi in litoželeznih pokrovov je potrebno upoštevati prevzem na skladišču ali deponiji na območju EG, vključno z nakladanjem, prevozom in razkladanjem na lokaciji gradnje ter vgradnjo pripadajočega materiala (cevi, distančniki, spojke, tesnila). Pri postavkah kabelskih jaškov je s predhodno odobritvijo naročnika možno uporabiti tudi predfabricirane jaške, ki ustrezajo razpisanim dimenzijam.
Osnova za pripravo ponudb za posamezne objekte je projektantski popis del iz PZI načrta oz. posebne zahteve naročnika.
Čakalne ure delavcev, gradbene mehanizacije, delovnih vozil in orodja v okviru odprave okvar oz. za čas iskanja lokacije in sanacije okvare, v roku 24 ur od vpoklica, NE priznava. Eventualni stroški čakalnih ur se upoštevajo v ceni postavke št. 103615.
Vsa manipulacijska dela (prevozi delovnih strojev, orodja, materiala, opreme in delavcev, delo kot so razni prenosi orodja, materiala in opreme do ali po gradbišču, se vključijo v ceno na enoto.
Upravičena in s strani naročnika priznana stojnina strojev, delovne opreme, PK, KV se obračuna 60 % cene režijskih postavk.
Pred pričetkom posameznih del morata naročnik in izvajalec obvezno urediti dokumentacijo s področja varstva pri delu (Varnostni načrt in okvirni sporazum), če je zakonsko zahtevana.
Kraj in datum:________________________________________
Podpis ponudnika:____________________________________