Tehnična specifikacija za JN Zagotavljanje sekundarnega podatkovnega centra

Kazalo vsebine

1.	Vsebinsko področje dela NCUP	3

2.	Predmet naročila	3

3.	Nefunkcionalne in metodološke zahteve	4

4.	Odprava pomanjkljivosti	4

- Vsebinsko področje dela NCUP

Skladno z Zakonom o cestah (ZCes-2) (Ur. L. RS, št. 132/22 z dne 14. 10. 2022) je v RS vzpostavljen Nacionalni center za upravljanje prometa NCUP, ki je pristojen za strateško usmerjanje, koordinacijo in povezovanje upravljavcev cest, ter obveščanje javnosti o stanju v prometu. Ena izmed najpomembnejših nalog NCUP je vzpostavitev, razvoj in upravljanje nacionalne točke dostopa do prometnih podatkov, skladno z Direktivo 2010/40 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. julija 2010 o okviru za uvajanje inteligentnih prometnih sistemov v cestnem prometu in za vmesnike do drugih načinov prevoza (UL L 207, 6. 8. 2010, str. 1), zadnjič spremenjene z Direktivo 2023/2661 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. novembra 2023 o spremembi Direktive 2010/40/EU o okviru za uvajanje inteligentnih prometnih sistemov v cestnem prometu in za vmesnike do drugih načinov prevoza (UL L, 30. 11. 2023, str. 1) in dopolnjujočih delegiranih uredbah. NCUP je odgovoren za spremljanje razvoja in uporabe aplikacij in storitev ITS in C-ITS (inteligentni prometni sistemi in kooperativni inteligentni prometni sistemi). Za izvrševanje zgoraj navedenih obveznosti in opravljanje zakonskih nalog je NCUP vzpostavil informacijski sistem, ki poleg strežniške infrastrukture in ostale strojne opreme zajema podatkovno skladišče prometnih podatkov, Nacionalno točko dostopa do prometnih podatkov, vse relevantne podatke o prometu ter prometni infrastrukturi (statične in dinamične) na nacionalni ravni ter druge aplikacije za delovanje ITS in celoten sistem Integriranega javnega potniškega prometa (vse medkrajevne linije vlakov in avtobusov). Da bi ustrezno opravljal zakonsko določene naloge, mora NCUP zagotoviti varen in zanesljiv podatkovni center z ustrezno redundanco.

- Predmet naročila

JN »Zagotavljanje sekundarnega podatkovnega centra« je ključnega pomena za vzpostavitev nemotenega delovanja informacijskega sistema NCUP.

Podporna informacijska infrastruktura na sekundarni lokaciji mora ob nepredvidenih katastrofah in izpadu sistema na glavni lokaciji, omogočati nemoteno delovanje informacijskega sistema NCUP, torej mora omogočati redundanco. Iz varnostnih razlogov mora biti sekundarna lokacija najmanj 15 km oddaljena od primarne, ki se nahaja v Dragomlju 116, 1230 Domžale.

NCUP ima lastno opremo in sistemskega vzdrževalca. Javno naročilo vključuje naslednje storitve za nemoteno delovanje informacijskega sistema NCUP:

-	najem prostorov*, kjer bo nameščena sekundarna infrastruktura informacijskega sistema NCUP (sekundarna lokacija):

-	fizični prostor,

-	električna energija (napajanje),

-	hlajenje,

-	varovanje z UPS + agregat na 1U,

-	redundantni internet dostop s hitrostjo vsaj 100/100 Mbit na sekundo in požarna pregrada (»Firewall)

-	zakup optičnih vlaken (»dark fibre«) v dvojnem cevovodu med lokacijo v IS NCUP (Dragomelj 116) in lokacijo sekundarnega podatkovnega centra

-	priključnina »dark fibre«

*Sekundarna lokacija mora zagotavljati spodnje pogoje (minimalne zahteve), ki morajo biti zajeti v najem prostorov:

- prostor za dve omari podpornega informacijskega sistema NCUP z možnostjo širitve za tretjo omaro, kar je že upoštevano v ceni ponudbe,

- 24/365 neprekinjeno napajanje električne energije za napajanje v višini  najmanj 3 kW z visoko zanesljivostjo,

- hlajenje sistemske omare;

- nemoteno delovanje sekundarne lokacije mora biti zagotovljeno z agregatom in UPS vtičnicami za informacijski sistem NCUP,

- ustrezno klimatizirane prostore, ki omogočajo hlajenje strojne opreme,

- več nivojsko fizično in mehansko varovan dostop do strežnikov z možnostjo 24/7 nenajavljenega dostopa za pooblaščene osebe naročnika,

- lokacija mora zagotavljati 24-urno dostopnost ter podporo in zagotavljati visoko razpoložljivost storitev,

- lokacija sekundarnega podatkovnega centra mora biti prilagodljiva in omogočati povečanje ali zmanjšanje zmogljivosti glede na potrebe,

- lokacija mora ustrezati vsem varnostnim certifikatom, vključno z IS027001:2022 ali enakovrednim, Uptime Institute Tier III ali enakovrednim in EN 50600 razreda 3 ali enakovrednim,

- možnost, da si naročnik dodatno zagotovi tudi lastno širokopasovno povezavo.

Izvajalec lahko ponudi drugačno storitev od navedene, vendar mora zagotavljati vse minimalne sistemske, arhitekturne in operativne zahteve, kot izhajajo iz teh Tehničnih specifikacij. Izvajalec zagotavlja popolno kompatibilnost ponujene storitve s temi Tehničnimi specifikacijami in naročnikovo obstoječo strojno opremo.

- Nefunkcionalne in metodološke zahteve

Uporabnost

Izvedene storitve morajo naročniku zagotavljati enostavno (intuitivno) uporabo funkcionalnosti. Kjerkoli je to izvedljivo, je potrebno naročniku ponuditi takojšen odziv in biti čim bolj prilagojen učinkoviti uporabi (čim manjše število korakov za izvedbo določenega postopka, čim hitrejši dostop do kakovostnih informacij,…).

Razpoložljivost

Razpoložljivost in ostale karakteristike morajo biti v skladu z zahtevami v Predmetu naročila.

Lokacija sekundarnega podatkovnega centra mora biti razpoložljiva 24 ur vse dni v letu oziroma najmanj 99 % na letni ravni. Izklopi zaradi vzdrževanja niso dovoljeni.

Pri zagotavljanju zgornje zanesljivosti se pričakuje največ 2 izpada daljša od 4 ure v obdobju trajanja javnega naročila.

Varnost

V podatkovnem centru je potrebno zagotavljati večplastno zaščito za podatke, vključno z nadzorom dostopa, fizično varnostjo in nadzorom nad omrežjem, kar poveča varnost naših podatkov.

Zanesljivost

Lokacija sekundarnega podatkovnega centra mora  zagotavljati  visoko raven zanesljivosti storitev, nadomestne vire energije, vzdrževanje opreme in strokovnjake za zagotavljanje, da se storitve izvajajo neprekinjeno.

V primeru, da pride do napak ali izpada sistema, mora izvajalec zagotavljati mehanizem, ki bo omogočal prehod v prvotno stanje.

Nadgradljivost

Rešitev mora biti zasnovana na način, ki bo omogočal enostavno (tehnološko nezahtevno) in hitro izvajanje nadgradenj. Arhitekturna in tehnična zasnova morata omogočati dovolj enostavno dodajanje nove strojne opreme.

Tehnološke zahteve

Za dobavljeno storitev mora biti izdelana in naročniku predana vsa tehnična dokumentacija v tiskani obliki (1 izvod) in v formatih .docx in .pdf v elektronski obliki.

- Odprava pomanjkljivosti

Izvajalec jamči, da bo storitev delovala v skladu s specificiranimi zahtevami. V primeru napak jih bo odpravil v skladu s spodnjimi navodili.

Napaka je definirana kot nedelovanje zahtevanih storitev oziroma delovanje, ki ni v skladu z zahtevami, določenimi v končni specifikaciji zahtev, z zakonodajo oziroma tistimi, ki so z izvajalcem naknadno sporazumno dogovorjene, ali z navodili za izvajanje storitve. Napake se delijo glede na resnost, od česar je odvisna tudi hitrost oziroma nujnost odprave:

- kritična napaka: storitev ne deluje v celoti ali ne delujejo njene ključne funkcionalnosti,

- resna napaka: storitev deluje, a je delo oteženo in

- manjša napaka: ne vpliva bistveno na funkcionalnost storitve.

Odzivni čas na prijavo napake po prejemu prijave je odvisen od narave napake. Odzivni čas je čas, ki preteče od prejema prijave napake, do trenutka, ko izvajalec začne z odpravo napake. Izvajalec se zaveže napako odpraviti oziroma zagotoviti ustrezno funkcionalno nadomestno rešitev tako, da bo delovni proces uporabnika nemoten.

Narava (kategorija) napak, odzivni časi in čas odprave napak je podan v tabeli 1:

Tabela 1: Kategorije napak, odzivni časi in časi odprave napak

| Kategorija | Odzivni čas | Čas odprave |
| --- | --- | --- |
| Kritična napaka | 1 ura | neprekinjena intervencija do odprave napake |
| Resna napaka | 4 ure | intervencija do odprave napake |
| Manjša napaka | 16 ur | intervencija do odprave napake z možnimi prekinitvami po pisnem dogovoru z naročnikom |

Navedeni časi veljajo v režimu 24/7. Če izvajalec po pregledu prijave napake ugotovi, da bo za njeno odpravo potrebno več kot 24 h, je dolžan to pisno sporočiti naročniku in za vmesni čas zagotoviti ustrezno funkcionalno nadomestno storitev tako, da bo delovanje celotnega IS NCUP nemoteno.

Izvajalec ni odgovoren za napako, ki je nastala kot posledica:

- naročnikovega neupoštevanja navodil izvajalca,

- nestrokovne, nepravilne ali nedovoljene uporabe s strani naročnika ali njegovih pogodbenih izvajalcev,

- višje sile, nesreče in podobnih nepredvidljivih dogodkov ali malomarnosti, za kar ni odgovoren izvajalec oz. ponudnik storitve tega javnega naročila.