SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA  (PRILOGA D/8)

Ponudnik mora v stolpec "Ponujeno" vpisati podatke o proizvajalcu in oznako opreme, ki jo ponuja, in v vsako vrstico vpisati zahtevani tehnični podatek opreme, ki jo ponuja, četudi je enak podatku v stolpcu "Zahtevano". Če vsi podatki ne bodo vpisani, bo naročnik tako ponudbo označil za nedopustno.

Ponudbi mora biti priložena verodostojna tehnična dokumentacija proizvajalca, kjer bo možno vse tehnične zahteve preveriti. Podatki o izpolnjevanju tehničnih zahtev morajo biti v priloženi dokumentaciji vidno označeni! V primeru, da naročnik ugotovi, da je ponudnik v preglednico vpisal neresnične podatke in s tem oprema nima zahtevanih lastnosti, ima naročnik pravico ponudbo kot nedopustno zavrniti. Če to ugotovi, ko je pogodba že podpisana, je to razlog za odpoved pogodbe brez odpovednega roka!

Vrsta, lastnosti, kakovost in izgled predmeta javnega naročila/ponudbe:

Sklop 1: Dobava SN (RMU) stikalnih blokov 24 kV - GWP ≤ 1

| - RMU 24 kV (VzT) |  |  |
| --- | --- | --- |
| TEHNIČNI PODATKI | ZAHTEVANO | PONUJENO |
| Proizvajalec | Navesti |  |
| tip artikla (bloka) | Navesti |  |
| število polj | 1 vodna + 1 transformatorska |  |
| max. dimenzije: | (Š x V x G) (≤710 x ≤1400 x ≤800 mm) |  |
| Osnovni tehnični podatki artikla |  |  |
| nazivna napetost (Ur) | Ur = 24 kV |  |
| zdržna udarna napetost (Up) | Up = 125 kV |  |
| nazivna frekvenca (fr) | fr = 50 Hz |  |
| nazivni kratkotrajni zdržni tok (Ik) (tk = 1 s) | Ik ≥ 16 kA |  |
| nazivni temenski zdržni tok (Ima, Ip) | Ip ≥ 40 kA |  |
| tesnjenje kotla stikalnega (RMU) bloka | Kotel za plin mora biti hermetično zaprt – zavarjeno brez kakršnih koli tesnil in brez možnosti izpusta plina (lasersko ali enakovredno) |  |
| način priključevanja plug-in konektorjev, tip A in C (višina priklopa gledano od spodnjega roba celice mora biti min. 500 mm) | za kabelske konektorje |  |
| izolacijski medij GWP ≤ 1 (v skladu z EU uredbo) | DA |  |
| minimalno zahtevano temperaturno območje | – 25 do +40 ºC |  |
| Vodno polje |  |  |
| nazivni tok (Ir) | Ir ≥ 630 A |  |
| Transformatorsko polje |  |  |
| nazivni tok (Ir) | Ir ≥ 200 A |  |

| - RMU 24 kV (VzVzT) |  |  |
| --- | --- | --- |
| TEHNIČNI PODATKI | ZAHTEVANO | PONUJENO |
| Proizvajalec | Navesti |  |
| tip artikla (bloka) | Navesti |  |
| število polj | 2 vodni + 1 transformatorska |  |
| max. dimenzije: | (Š x V x G) (≤1100 x ≤1400 x ≤800 mm) |  |
| Osnovni tehnični podatki artikla |  |  |
| nazivna napetost (Ur) | Ur = 24 kV |  |
| zdržna udarna napetost (Up) | Up = 125 kV |  |
| nazivna frekvenca (fr) | fr = 50 Hz |  |
| nazivni kratkotrajni zdržni tok (Ik) (tk = 1 s) | Ik ≥ 16 kA |  |
| nazivni temenski zdržni tok (Ima, Ip) | Ip ≥ 40 kA |  |
| tesnjenje kotla stikalnega (RMU) bloka | Kotel za plin mora biti hermetično zaprt – zavarjeno brez kakršnih koli tesnil in brez možnosti izpusta plina (lasersko ali enakovredno) |  |
| način priključevanja plug-in konektorjev, tip A in C (višina priklopa gledano od spodnjega roba celice mora biti min. 500 mm) | za kabelske konektorje |  |
| izolacijski medij GWP ≤ 1 (v skladu z EU uredbo) | DA |  |
| minimalno zahtevano temperaturno območje | – 25 do +40 ºC |  |
| Vodno polje |  |  |
| nazivni tok (Ir) | Ir ≥ 630 A |  |
| Transformatorsko polje |  |  |
| nazivni tok (Ir) | Ir ≥ 200 A |  |

| - RMU 24 kV (VzVzVzT) |  |  |
| --- | --- | --- |
| TEHNIČNI PODATKI | ZAHTEVANO | PONUJENO |
| Proizvajalec | Navesti |  |
| tip artikla (bloka) | Navesti |  |
| število polj | 3 vodne + 1 transformatorska |  |
| max. dimenzije: | (Š x V x G) (≤1400 x ≤1400 x ≤800 mm) |  |
| Osnovni tehnični podatki artikla |  |  |
| nazivna napetost (Ur) | Ur = 24 kV |  |
| zdržna udarna napetost (Up) | Up = 125 kV |  |
| nazivna frekvenca (fr) | fr = 50 Hz |  |
| nazivni kratkotrajni zdržni tok (Ik) (tk = 1 s) | Ik ≥ 16 kA |  |
| nazivni temenski zdržni tok (Ima, Ip) | Ip ≥ 40 kA |  |
| tesnjenje kotla stikalnega (RMU) bloka | Kotel za plin mora biti hermetično zaprt – zavarjeno brez kakršnih koli tesnil in brez možnosti izpusta plina (lasersko ali enakovredno) |  |
| način priključevanja plug-in konektorjev, tip A in C (višina priklopa gledano od spodnjega roba celice mora biti min. 500 mm) | za kabelske konektorje |  |
| izolacijski medij GWP ≤ 1 (v skladu z EU uredbo) | DA |  |
| minimalno zahtevano temperaturno območje | – 25 do +40 ºC |  |
| Vodno polje |  |  |
| nazivni tok (Ir) | Ir ≥ 630 A |  |
| Transformatorsko polje |  |  |
| nazivni tok (Ir) | Ir ≥ 200 A |  |

| # | DODATNE ZAHTEVE ZA SN STIKALNE BLOKE: | PRILOŽENO/ PONUJENO |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ponudnik mora predložiti mersko skico za vsak tip bloka! |  |
| 2. | Pri vseh blokih mora biti upoštevana pomožna napetost za izklop v transformatorskem polju 230 V - AC. |  |
| 3. | Odklopni ločilniki morajo omogočati tripoložajno funkcijo (vklop – izklop – ozemljitev kabla) na ročni pogon. |  |
| 4. | Kotel za in vsi prehodi iz njega (kot npr. skoznjiki, prikazovalnik tlaka ipd.) morajo biti hermetično zaprti z laserskem varjenjem načinom, brez kakršnih koli tesnil in brez možnosti izpusta (v smislu zagotavljanja dolgotrajnega tesnjenja v življenjski dobi stikalnega bloka, brez vijačne tehnike vijakov). |  |
| 5. | Pogonski mehanizmi morajo biti v življenjski dobi (min. 30 let) brez vzdrževanja (maintenance free), kar pomeni, da vsa morebitna vizualna preverjanja delovanja mehanskega kontrolnega mehanizma, kakršni koli predvideni periodični pregledi proizvajalca ali vzdrževalna dela v življenjski dobi celotne naprave SN stikalnega bloka (30 let) niso dovoljeni. Izvedba skoznjikov mora biti varjena. |  |
| 6. | SN stikalni blok ima v transformatorski celici vgrajene varovalke, ki morajo biti nameščene horizontalno, vsaka v svoji komori. |  |
| 7. | Vsaka vodna (Vz) in vsaka transformatorska (T) celica mora biti opremljena z LCD prikazovalnikom prisotnosti napetosti v skladu s standardom IEC 61243 – 5 za vsako fazo posebej tip CAPDIS S1+ – indikacija prisotnosti obratovalne napetosti s testnim gumbom in vtiči za preverjanje istofaznosti v vseh celicah. |  |
| 8. | Ponujeni tip SN bloka mora omogočati razširljivost bloka (levo, desno ali obe smeri) glede na predhodne projektne zahteve naročnika. Razširitev SN bloka mora biti izvedena s spojnim elementom nazivnega toka zbiralk in ne sme priti do zvišanja više SN bloka. |  |
| 9. | SN stikalni bloki GWP ≤ 1 morajo ustrezati naslednjim standardom: - SIST EN 62271-1 - SIST EN 62271-4 - SIST EN 62271-100 - SIST EN 62271-102 - SIST EN 62271-103 - SIST EN 62271-105 - SIST EN 62271-200 - SIST EN 60529 - SIST EN 61869-1,-2 - SIST EN 50181 - SIST EN 60282 - SIST EN 62271-213 |  |
| 10. | Zahtevani garancijski rok za ponujeno opremo je 36 mesecev. |  |
| 11. | Dobavni rok je petnajst tednov od prejema naročila |  |

Sklop 2: Dobava SN (RMU) stikalnih blokov 24 kV na suhi zrak

| - RMU kompaktni 24 kV VVT suhi zrak |  |  |
| --- | --- | --- |
| TEHNIČNI PODATKI | ZAHTEVANO | PONUJENO |
| proizvajalec | navesti |  |
| tip artikla (bloka) | navesti |  |
| število polj | 2 vodni + 1 transformatorska |  |
| max. dimenzije: | (Š x V x G) (≤ 1200 x ≤ 1320 x ≤ 700 mm) |  |
| Osnovni tehnični podatki artikla |  |  |
| nazivna napetost (Ur) | Ur = 24 kV |  |
| zdržna udarna napetost (Up) | 50/ 125 kV |  |
| nazivna frekvenca (fr) | fr = 50 Hz |  |
| nazivni kratkotrajni zdržni tok (Ik) (tk = 1 s) | Ik ≥ 16 kA |  |
| nazivni temenski zdržni tok (Ima, Ip) | Ip ≥ 40 kA |  |
| način priključevanje (plug-in, tip A in C) | za kabelske konektorje |  |
| Izolacijski medij | čist suhi zrak |  |
| minimalno zahtevano temperaturno območje | – 25 do +40 ºC |  |
| Vodno polje |  |  |
| nazivni tok (Ir) | Ir ≥ 630 A |  |
| Transformatorsko polje |  |  |
| nazivni tok (Ir) | Ir ≥ 200 A |  |

| - RMU kompaktni 24 kV V(m)V(o)T(s) MOTORNI POGON suhi zrak |  |  |
| --- | --- | --- |
| TEHNIČNI PODATKI | ZAHTEVANO | PONUJENO |
| proizvajalec | navesti |  |
| tip artikla (bloka) | navesti |  |
| število polj | 1 vodna + 1 vodna z odklopnikom + 1 transformatorska |  |
| max. dimenzije: | (Š x V x G) (≤ 1500 x ≤ 1320 x ≤ 700 mm) |  |
| Osnovni tehnični podatki artikla |  |  |
| nazivna napetost (Ur) | Ur = 24 kV |  |
| zdržna udarna napetost (Up) | 50/ 125 kV |  |
| nazivna frekvenca (fr) | fr = 50 Hz |  |
| nazivni kratkotrajni zdržni tok (Ik) (tk = 1 s) | Ik ≥ 16 kA |  |
| nazivni temenski zdržni tok (Ima, Ip) | Ip ≥ 40 kA |  |
| način priključevanje (plug-in, tip A in C) | za kabelske konektorje |  |
| Izolacijski medij | čist suhi zrak |  |
| minimalno zahtevano temperaturno območje | – 25 do +40 ºC |  |
| Vodno polje |  |  |
| nazivni tok (Ir) | Ir ≥ 630 A |  |
| Transformatorsko polje |  |  |
| nazivni tok (Ir) | Ir ≥ 200 A |  |

| - RMU kompaktni 24 kV V(m)V(m)V(o)T(s) MOTORNI POGON suhi zrak |  |  |
| --- | --- | --- |
| TEHNIČNI PODATKI | ZAHTEVANO | PONUJENO |
| proizvajalec | navesti |  |
| tip artikla (bloka) | navesti |  |
| število polj | 2 vodni + 1 vodna z odklopnikom + 1 transformatorska |  |
| max. dimenzije: | (Š x V x G) (≤ 1850 x ≤ 1320 x ≤ 700 mm) |  |
| Osnovni tehnični podatki artikla |  |  |
| nazivna napetost (Ur) | Ur = 24 kV |  |
| zdržna udarna napetost (Up) | 50/ 125 kV |  |
| nazivna frekvenca (fr) | fr = 50 Hz |  |
| nazivni kratkotrajni zdržni tok (Ik) (tk = 1 s) | Ik ≥ 16 kA |  |
| nazivni temenski zdržni tok (Ima, Ip) | Ip ≥ 40 kA |  |
| način priključevanje (plug-in, tip A in C) | za kabelske konektorje |  |
| Izolacijski medij | čist suhi zrak |  |
| minimalno zahtevano temperaturno območje | – 25 do +40 ºC |  |
| Vodno polje |  |  |
| nazivni tok (Ir) | Ir ≥ 630 A |  |
| Transformatorsko polje |  |  |
| nazivni tok (Ir) | Ir ≥ 200 A |  |

| # | DODATNE ZAHTEVE ZA SN STIKALNE BLOKE kompaktni (RMU) suhi zrak: | PONUJENO |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ponudnik mora predložiti ponudbi mersko skico za vsak tip bloka! |  |
| 2. | SN stikalni bloki morajo ustrezati veljavnim standardom (SIST EN 62271-1, SIST EN 62271-100, SIST EN 62271-200, SIST EN 62271-102, SIST 62271-103, SIST EN 60529, SIST EN 50181, SIST EN 62271 -304, SIST EN 61869-1, SIST EN 61869-2, SIST EN 61896 -3). |  |
| 3. | SN stikalni bloki morajo izpolnjevati naslednje tehnične zahteve: - izolacijski medij: čist suh zrak, glavni stikalni aparati v vakuumu; - IAC označba odpornosti na oblok AFRL 16-1 kA-s; - lokalna indikacija napetosti s testnim gumbom in vtiči za preverjanje istofaznosti v vseh celicah; - lokalna položajna signalizacija v vseh celicah; - z možnost priključitve enožilnih SN kablov preseka 25-240 mm2 v vodnih (V) celicah; - vodne celice (V) z izoliranimi skoznjiki tip C (630 A po SIST EN 50181); - vodne celice (V) z možnostjo montaže SN odvodnikov prenapetosti; - možnost zaklepanja vodnih celic (V) z obešanko; - zaščita distribucijskih transformatorjev v transformatorski (T) celici z zaščitnim relejem; - z možnostjo priključitve enožilnih SN kablov preseka 16-150 mm2 v transformatorski (T) celici; - pri vseh blokih mora biti upoštevana pomožna napetost za izklop v transformatorskem polju 230 V – AC; - T celice z izoliranimi skoznjiki tip A (250 A po SIST EN 50181). |  |
| 4. | Tehnične zahteve za celice z motornimi pogoni: - V(m) - 630A bremensko ločilno stikalo z motornim pogonom krmilne napetosti 24V DC V(o) – 630A odklopnik z motornim pogonom krmilne napetosti 24V DC; - Transformatorske (T(s)) celice ne potrebujejo motornega pogona; - Daljinska indikacija prisotnosti obratovalne napetosti v vseh V(m) in V(o) celicah; - Daljinska položajna signalizacija stikal v vodnih (V(m), V(o)) in transformatorskih celicah (T(s)). |  |
| 5. | Pogonski mehanizmi morajo biti v življenjski dobi (min. 30 let) brez vzdrževanja (maintenance free), kar pomeni, da vsa morebitna vizualna preverjanja delovanja mehanskega kontrolnega mehanizma, kakršni koli predvideni periodični pregledi proizvajalca ali vzdrževalna dela v življenjski dobi celotne naprave SN stikalnega bloka (30 let) niso dovoljeni. V vseh vodnih celicah (Vz) mora biti dovolj prostora za T-konektor, skupaj z odvodnikom prenapetosti v skupni dolžini min. 300 mm. |  |
| 6. | Zahtevani garancijski rok za ponujeni material je 36 mesecev. |  |
| 7. | Dobavni rok za stikalne bloke brez motornega pogona je sedem tednov od prejema naročila. Za stikalne bloke z motornimi pogoni je dobavni rok največ deset petnajst tednov. |  |

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da vsa ponujena oprema in material v celoti ustreza zgoraj navedenim zahtevam.

V/na ___________, dne __________

Ponudnik: ___________________