## MATRIKA TRKOV
|  | Arhitekturni gradniki | [5 empty] | Nosilni gradniki | [6 empty] | HVAC |  |  |  | Voda | Kanalizacija | Plin | Požar |  | Elektro
| Komponente | ALL | Stropovi (Ceilings) | Tla (Floors) | Zidovi (Walls) | Vrata (Doors) | Okna (Windows) | Strehe (Roofs) | Stopnice (Stairs) | Temelji (Foundations) | Plošče (Floors) | Stebri (Columns) | Nosilci (Beams) | Zidovi (Walls) | Zračni kanali (Air Terminals) | Kanali/Drobni material/Fitingi (Ducts/Accessories/Fittings) | Strojna oprema (Mechanical Equipment) | (HVAC Cevi & Fitingi) HVAC Pipes & fittings | Cevi, fitingi, oprema in drobni material (Pipes, fittings, devices and Fixtures) | Cevi, fitingi, oprema in drobni material (Pipes, fittings, devices and Fixtures) | Pipes, fittings, devices and Fixtures | Strojna oprema (Mechanical Equipment) | Cevi, fitingi in šprinklerji (Pipes, fittings and sprinklers) | Kabelske police & Fitingi (Cable Trays & fittings) | Optika, Požarna inštalacija, luči in varnostna inštalacija (Data, Fire Alarm, Lighting and Security Devices)
ALL
Arhitekturni gradniki | Stropovi (Ceilings)
| Tla (Floors) |  | NA
| Zidovi (Walls) |  | H | NA
| Vrata (Doors) |  | H | NA
| Okna (Windows) |  | NA | NA | NA | NA
Nosilni gradniki | Stopnice (Stairs) |  | NA | NA | H
| Strehe (Roofs) |  | NA | NA | H
| Temelji (Foundations) |  | NA | H | H | NA | NA | NA | NA
| Plošče (Floors) |  | NA | NA | H | H | NA | NA | NA | NA
| Stebri (Columns) |  | H | H | NA | H | H | H | NA | NA | NA
| Nosilci (Beams) |  | H | H | H | H | H | H | NA | NA | NA | H
| Zidovi (Walls) |  | NA | H | H | H | H | H | H | NA | NA | NA | H
HVAC | Zračni kanali (Air Terminals) |  | NA | H | H | H | H | NA | H | H | NA | NA | H | H
| Kanali/Drobni material/Fitingi (Ducts/Accessories/Fittings) |  | C-50 | H | H | C-50 | H | H | H | C-50 | NA | H | H | C-50 | H
| Strojna oprema (Mechanical Equipment) |  | C-50 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | C-50
| (HVAC Cevi & Fitingi) HVAC Pipes & fittings |  | C-50 | H | H | C-50 | H | C-50 | H | H | H | H | H | C-50 | C-50 | C-50 | C-50
Voda | Cevi, fitingi, oprema in drobni material (Pipes, fittings, devices and Fixtures) |  | C-50 | H | H | C-50 | H | C-50 | H | H | H | NA | H | H | C-50 | C-50 | C-50 | C-150
Kanalizacija | Cevi, fitingi, oprema in drobni material (Pipes, fittings, devices and Fixtures) |  | C-50 | H | H | C-50 | H | H | H | H | H | H | H | H | C-50 | C-50 | C-50 | C-150 | C-50
Plin | Cevi, fitingi, oprema in drobni material (Pipes, fittings, devices and Fixtures) |  | C-50 | H | H | C-50 | H | H | H | H | H | H | H | H | C-50 | C-50 | C-50 | C-150 | C-150 | C-150
Požar | Strojna oprema (Mechanical Equipment) |  | C-50 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | C-50 | H | C-50 | H | H | H
| Cevi, fitingi in šprinklerji (Pipes, fittings and sprinklers) |  | C-50 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | C-50 | H | C-150 | C-150 | C-150 | C-150 | C-50
Elektro | Kabelske police & Fitingi (Cable Trays & fittings) |  | C-50 | H | H | H | NA | NA | NA | H | NA | H | H | H | H | C-300* | H | C-300* | C-300* | C-300* | C-300* | C-50 | C-300*
| Optika, Požarna inštalacija, luči in varnostna inštalacija (Data, Fire Alarm, Lighting and Security Devices) |  | NA | H | H | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
Legenda | [16 empty] | Trki prvega reda - scenariji trkov, ki se izvajajo najpogosteje in od zgodnjih faz projekta. Vsi trki odkriti v teh testih trkov morajo biti razrešeni pred oddajo IFC datotek.
H | Prekrivanje [Hard Clash] (z možnostjo "Konzervativno") - Ko se dva gradnika prekrivata
C | Dovoljena medsebojna razdalja. Vrednost odmika v milimetrih navedena poleg črke "C" | [15 empty] | Trki drugega reda - trki lahko vplivajo na odločitve o spremembi detajlov vendar v splošnem ne vplivajo na tveganje ali dodatne stroške projekta.
NA | Se ne preverja | [15 empty] | Trki tretjega reda - trki so lahko nekritični in ne vplivajo na tveganje ali dodatne stroške projekta.
* | Navedeni odmik je potreben na vrhu in na eni strani gradnika

## MATRIKA TRKOV - ZUNANJI SISTEMI
|  | #REF! | Nosilni gradniki |  |  | Voda | Kanalizacija | Plin | Elektro
| Komponente | ALL | Temelji (Foundations) | Plošče (Floors) | Zidovi (Walls) | Cevi, fitingi, oprema in drobni material (Pipes, fittings, devices and Fixtures) | Cevi, fitingi, oprema in drobni material (Pipes, fittings, devices and Fixtures) | Cevi, fitingi, oprema in drobni material (Pipes, fittings, devices and Fixtures) | Kabelske police & Fitingi (Cable Trays & fittings)
ALL
Nosilni gradniki | Foundations
| Floors |  | NA
| Walls |  | NA | NA
Voda | Cevi, fitingi, oprema in drobni material (Pipes, fittings, devices and Fixtures) |  | H | NA | H
Kanalizacija | Cevi, fitingi, oprema in drobni material (Pipes, fittings, devices and Fixtures) |  | H | H | H | C-150
Plin | Cevi, fitingi, oprema in drobni material (Pipes, fittings, devices and Fixtures) |  | H | H | H | C-150 | C-150
Elektro | Kabelske police & Fitingi (Cable Trays & fittings) |  | H | NA | H | C-300* | C-300* | C-400*
Legenda
H | Prekrivanje [Hard Clash] (z možnostjo "Konzervativno") - Ko se dva gradnika prekrivata
C | Dovoljena medsebojna razdalja. Vrednost odmika v milimetrih navedena poleg črke "C"
NA | Se ne preverja
* | Navedeni odmik je potreben na vrhu in na eni strani gradnika
Trki prvega reda - scenariji trkov, ki se izvajajo najpogosteje in od zgodnjih faz projekta. Vsi trki odkriti v teh testih trkov morajo biti razrešeni pred oddajo IFC datotek.
Trki drugega reda - trki lahko vplivajo na odločitve o spremembi detajlov vendar v splošnem ne vplivajo na tveganje ali dodatne stroške projekta.
Trki tretjega reda - trki so lahko nekritični in ne vplivajo na tveganje ali dodatne stroške projekta.