## Pripravljalna dela
Zap. Št. | Opis | EM | Količina | Cena na enoto v EUR brez DDV | Cena skupaj v EUR brez DDV
PRIPRAVLJALNA DELA
1 | Postavitev gradbiščne ograje oz. vrvice z zaščitnimi zastavicami in zavarovanje gradbišča, varnostne označbe (komplet po ZVZD). | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Postavitev gradbiščne table, kot je določeno v: "Pravilniku o gradbiščih (Uradni list RS, št. 55/08, 54/09 – popr., 61/17 – GZ in 199/21 – GZ-1) " | kos | 1 | 0 | 0
3 | Geodetska zakoličba obstoječih komunalnih vodov in sistema odplinjavanja deponije - z izdelavo količbenega zapisnika - s prisotnostjo izvajalca del | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Geodetska zakoličba trase internih SN kabelskih povezav | m | 180 | 0 | 0
5 | Geodetska zakoličba trase za zaščitne cevi namenjene za morebitne prestavitve obstoječih el. Vodo | m | 500 | 0 | 0
6 | Geodetska zakoličba temeljev podkonstrukcije FN modulov | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Geodetska zakoličba temeljev za centralne razsmernike in RP | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Geodetska zakoličba komunalnih vodov GJI | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Cena skupaj v EUR brez DDV | 0

## Gradbena dela
Zap. Št. | Opis | EM | Količina | Cena na enoto v EUR brez DDV | Cena skupaj v EUR brez DDV
GRADBENA DELA
1 | Dobava in postavitev prostostoječih gravitacijskih armirano betonskih temeljev za konstrukcijo fotovoltaike (87x25 cm, l=320 cm), predvideni temelji, katere je potrebno preveriti oziroma določiti ustrezne po PZI dokumentaciji | kos | 1100 | 0 | 0
2 | Izvedba temeljenja RP predvidenih dimenzij 6058 x 2438 x 500 mm (Temelj bo definiran po projektu PZI) | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Izvedba temeljenja centralnih razsmernikov predvidenih dimenzij 6058 x 2438 x 500 mm (Temelj bo definiran po projektu PZI) | kpl | 2 | 0 | 0
4 | Tlakovanje 1,2 m okrog RP | m | 74 | 0 | 0
5 | Dobava in vgradnja betonskih kabelskih korit s pokrovi predvidenih dimenzij 1000 x 200 x 200 mm, za polaganje DC kablov od združevalnih omaric do centralnih razsmernikov (natančne dimenzije in količina korit bo definirano po projektu PZI) | m | 5000 | 0 | 0
6 | Dobava in polaganje stigmaflex cevi fi 160 mm v nasut material | m | 550 | 0 | 0
7 | Dobava in polaganje stigmaflex cevi fi 110 mm v nasut material | m | 150 | 0 | 0
8 | Dobava in polaganje stigmaflex cevi fi 50 mm v nasut material | m | 550 | 0 | 0
9 | Nepredvidena dela in material | % | 5 |  | 0
|  |  |  | Cena skupaj v EUR brez DDV | 0

## Elektrostrojna dela
Zap. Št. | Opis | EM | Količina | Cena na enoto v EUR brez DDV | Cena skupaj v EUR brez DDV
SN stikališče (RP in SN povezave)
1 | Dobava in polaganje srednjenapetostnega kabla z izolacijo iz omrežnega polietilena (XLPE) in plaščem iz polietilena (PE), z vzdolžno in prečno vodotesno zaščito in aluminijastimi večžičnimi vodniki, z mehansko ojačanim plaščem, direktno v zemljo (nasip) ali v kanalete, kot npr. AXAL-TT PRO 3x95/35Al 12/20 kV | m | 200 | 0 | 0
2 | Dobava in montaža kabelskega končnika s priklopom in ozemljitvijo za kabel, kot npr. AXAL-TT PRO 3×95/35Al 12/20 kV s priborom za priključitev ozemljitve, vključno s kabelskimi čevlji in vzporedno vezavo odvodnikov prenapetosti T konketor tip C (630A) | kpl | 2 | 0 | 0
3 | Dobava, montaža in ozemljitev SN odvodnika prenapetosti: - za priključitev na SN kabelski oklopljen ločljivi T konektor tip C (630 A) - komplet za tri faze - I. razred, Um= 24 kV, In= 10 kA (8/20 us), Uc= 22 kV | kpl | 2 | 0 | 0
4 | Dobava in montaža kontejnerja RP dimenzije 20ft high cube (dxšxv) 6058x2438x2896mm z vhodnimi vrati: - antikorozijsko zaščiteno, vodotesno ohišje; - za možnost vgradnje SN kompaktnega bloka in NN omar; - komplet z ozemljitvami, malo močjo in razsvetljavo; -s temperaturno izoliranimi stenami in klimatsko napravo | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Dobava in montaža SN stikalnega bloka RMU: - 24 kV, 630A, 16 kA - konfiguracija VVSVV (skladno s soglasjem za priključitev) - daljinsko vodenje SN bloka - oprema bo definirana v PZI dokumentaciji | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Dobava in montaža NN povezave med razsmeniško TP1 (+BRT01) in omaro LR v RP1 (+BFA01): - kabel kot npr. NYY 5x6mm2 | m | 15 | 0 | 0
7 | Dobava in montaža NN stikalne omare lastne rabe +BFA01, skupaj s pripadajočo opremo ter ožičenjem: - 0,4 kV - 25 A, Predvidena dimenzija omare 600 x 600 x 2000 mm (š x g x v); Oprema in dimenzija omare bo določeno v PZI dokumentaciji | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Dobava in montaža NN stikalne omare nujne lastne rabe +BMA01, skupaj s pripadajočo opremo ter ožičenjem: - 0,4 kV - 25 A, - UPS moči 3kVA/3kVAh Predvidena dimenzija omare 600 x 600 x 2000 mm (š x g x v); Oprema in dimenzija omare bo določeno v PZI dokumentaciji | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Dobava in montaža komunikacijske omare +DYT01 vključno z vso potrebno komunikacijsko opremo v RP Predvidena dimenzija omare 600 x 600 x 800 mm (š x g x v); Oprema in dimenzija omare bo določeno v PZI dokumentaciji | kpl | 1 | 0 | 0
10 | Dobava in montaža omare +CMJ01 daljinskega vodenja, izvedba vseh krmilnih in signalnih povezav, izvedba komunikacijske povezave Predvidena dimenzija omare 600 x 600 x 1200 mm (š x g x v); Oprema in dimenzija omare bo določeno v PZI dokumentaciji | kpl | 1 | 0 | 0
11 | Dobava in montaža omare +CNS01 (Centralni nadzorni sistem) namenjene upraljanju s sončno elektrarno ter izvedba vseh pripadajočih povezav. Predvidena dimenzija omare 800 x 300 x 1000 mm (š x g x v); Oprema in dimenzija omare bo določeno v PZI dokumentaciji | kpl | 1 | 0 | 0
12 | Nepredvidena dela in material | % | 5 |  | 0
Fotonapetostna elektrarna in centralna razsmernika
1 | Dobava in montaža centralnega razsmernika kontejnerske izvedbe s transformatorjem in pripadajočo stikalno opremo moči 4400 kVA: - komplet z oljnim koritom in filtrom za olje - hlajenje (Midel) - Transformator lastne rabe 0,66/0,4 kV, 20 kVA - daljinsko vodenje - SN blok VTV, 24 kV, 630 A, 16kA - oprema bo definirana v PZI dokumentaciji | kpl | 2 | 0 | 0
2 | Dobava in montaža NN lastne rabe +BFA01, pripadajoča oprema ter ožičenje: - 0,4 kV - 25 A, - Oprema bo vgrajena v NN omarici centralnega razsmernika in bo definirana v PZI dokumentaciji | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža NN nujne lastne rabe skupaj s pripadajočo opremo ter ožičenjem: - 0,4 kV - 25 A, - UPS moči 3kVA/3kVAh Oprema bo vgrajena v NN omarici centralnega razsmernika in bo definirana v PZI dokumentaciji | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Dobava in montaža kabelskega končnika s priklopom in ozemljitvijo za kabel, kot npr. AXAL-TT PRO 3×95/35Al 12/20 kV s priborom za priključitev ozemljitve, vključno s kabelskimi čevlji in vzporedno vezavo odvodnikov prenapetosti T konketor tip C (630A) | kpl | 2 | 0 | 0
5 | Dobava, montaža in ozemljitev SN odvodnika prenapetosti: - za priključitev na SN kabelski oklopljen ločljivi T konektor tip C (630 A) - komplet za tri faze - I. razred, Um= 24 kV, In= 10 kA (8/20 us), Uc= 22 kV | kpl | 2 | 0 | 0
6 | Dobava in montaža FN modulov skupne moči 9860,4 kW in minimalne moči enega FN modula 550W | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Dobava in montaža podkonstrukcije modulov za postavitev na betonske gravitacijske temelje (montaža modulov v dveh vrstah v pokončnem načinu). Podkonstrukcija za module skupne moči 9860,4 kW, razvrščenih po priloženi situaciji (HIDP---6E4001-Situacija SE ZOOP). Podkonstrukcija mora imeti možnost nastavitve višine (+- 20 cm). Podkonstrukcija mora biti ustrezno statično izračunana skladno s predvidenim temeljenjem. Natančno bo podkonstrukcija določena v PZI dokumentaciji. | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Dobava in montažne kabelskih polic s pokrovi, komplet z nosilci, pritrdilnim ter vsem ostalim materialom za montažo. Kabelske police FeZn, KP 100/300 mm, min. 0,8 mm debeline. Kabelske police so predvidene za polaganje v tla (za polaganje kablov preko odvodnih jarkov). Natančna dolžina bo določena v PZI. | m | 150 | 0 | 0
9 | Dobava in montaža DC kabelskih povezav od razdelilnih DC omaric do razsmernika kot npr. 300 mm2 FN AL 1500 VDC kabel s pripadajočo opremo. Natančna dolžina bo določena v PZI. | m | 6100 | 0 | 0
10 | Dobava in montaža DC kabelskih povezav od razdelilnih DC omaric do razsmernika.Kot npr. 400 mm2 FN AL 1500 VDC kabel s pripadajočo opremo. Natančna dolžina v PZI. | m | 1300 | 0 | 0
11 | Vezava FN modulov v nize in priključitev v razdelilne DC omarice. 6 mm2 FN CU 1500 VDC kabel H1z2z2-k. Natančna dolžina v PZI. | m | 95000 | 0 | 0
12 | Vezava FN modulov v nize in priključitev v razdelilne DC omarice. 10 mm2 FN CU 1500 VDC kabel H1z2z2-k. Natančna dolžina v PZI. | m | 49000 | 0 | 0
13 | Vezava FN modulov v nize in priključitev v razdelilne DC omarice. 16 mm2 FN CU 1500 VDC kabel H1z2z2-k. Natančna dolžina v PZI. | m | 1500 | 0 | 0
14 | Dobava in montaža združevalnih omaric za združevanje stringov. Predvidena dimenzija omare 1000 x 800 x 300 mm.Minimalno 24 nizov, do 1500 V DC. Omarice opremljene z vso potrebno zaščitno in ostalo opremo (natančno število omaric in vsa oprema bo določeno v PZI dokumentaciji) | kpl | 32 | 0 | 0
15 | Dobava in montaža tablic za označevanje vrst podkonstrukcije FN modulov vključno s pritrdilnim materialom (natančno dolčeno število v PZI dokumentaciji) | kos | 200 | 0 | 0
16 | Dobava in montaža vremenske postaje: - senzor za merjenje sončnega obsevanja - senzor za merjenje vlažnosti zraka - senzor za merjenje temperature - senzor za merjenje hitrosti vetra - senzor za merjenje temperature FN modula -vzpostavitev povezave na Centralni nadzorni sistem | kpl | 1 | 0 | 0
17 | Nepredvidena dela in material | % | 5 |  | 0
Strelovodna zaščita
1 | Dobava in montaža cevnih objemk KON11A (Rf-V), za ozemljitev kovinske konstrukcije SE. | kos | 1442 | 0 | 0
2 | Dobava in montaža merilne sponke KON07 (Rf-V) iz nerjavečega jekla za izvedbo merilnih spojev med okroglimi vodniki. | kos | 2320 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža sponke KON07 (Rf-V) iz nerjavečega jekla za povezovanje okroglega strelovodnega vodnika na lovilne palice. | kos | 420 | 0 | 0
4 | Dobava in montaža okroglega strelovodnega vodnika, lovilnih palic ... FeZn-H fi 10mm na tipske strelovodne nosilne elemente. | m | 5500 | 0 | 0
5 | Nepredvidena dela in material | % | 5 |  | 0
Ozemljitveni sistem
1 | Lažja zemeljska dela - izkop povezovalnega jarka (dimenzij cca 50 x 100-150) mm globine za potrebe zabijanja vertikalnih POS ozemljitvenih sond in izvedbe medsebojnih povezav oziroma navezave na obstoječo ozemljitveno instalacijo. | m | 13850 | 0 | 0
2 | Valjanec Fe/Zn 25x4 mm za izvedbo ozemljilnega sistema za celotno območjo SE vključno s vsem potrebnim pritrdilnim in vijačnim materialom. | m | 13850 | 0 | 0
3 | Izdelava projekta izvedenih del | kos | 4 | 0 | 0
4 | Drobni in montažni material | % | 3 | 0 | 0
5 | Transportni in manipulativni stroški | % | 3 | 0 | 0
6 | Nepredvidena dela in material | % | 5 |  | 0
Komunikacije
1 | Dobava in montaža patch panela za optične povezave "patch panel<->omrežno stikalo" | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Dobava in montaža omrežnega stikala 24 port Gbit, PoE, v omaro kot npr. Cisco Catalyst 9200 | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža optičnih "patch" kablov | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Dobava in montaža optičnega delilnika 6 port | kos | 1 | 0 | 0
5 | Dobava in montaža sistema za videonadzor elektrarne: - zunanje kamere, min. 5Mpix, PoE - izvedba komunikacijske povezave - nosilni drog/kandelaber (cca. h=5m) z opremo za montažo kamer Predvidene so vsaj 3 kamere (točno število kamer bo definirano v PZI) | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Dobava in montaža komunikacijske omare +DYT01 (Predvidena dimenzija omare 600 x 600 x 1200 mm (š x g x v)) , izvedba vseh komunikacijskih povezav do naprav SE, povezava s CNS in izvedba komunikacijske povezave v CV DEM | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Povezava na optično ali TK omrežje (vpihovanje optičnega kabla v pripravljeno kabelsko kanalizacijo cca. 5800 m) ob SN kablovodu | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Nepredvidena dela in material | % | 5 |  | 0
| Cena skupaj v EUR brez DDV |  |  |  | 0

## Demontažna dela (hidden)
Zap. Št. | Opis | EM | Količina | Cena | Vrednost

## Zaključna dela
Zap. Št. | Opis | EM | Količina | Cena na enoto v EUR brez DDV | Cena skupaj v EUR brez DDV
ZAKLJUČNA DELA
1 | Vizualni pregled, meritve strelovodne napeljave z izdajo merilnega poročila s pripadajočo tehnično dokumentacijo | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Dobava in položitev gumijaste podloge pred SN blok | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Napetostni preizkus položenih SN kablovodov z izdelavo merilnega protokola | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Dobava in montaža tablice za označevanje SN in NN kablovodov | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Napetostni preizkus položenih NN kablovodov z izdelavo merilnega protokola | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Parametriranje in preizkus sistema za videonadzor | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Geodetski posnetek izvedenega stanja: - z izdelavo geodetskega načrta - s prisotnostjo izvajalca del | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Parametriranje zaščitnega releja v SN celici ločilnega mesta s strani DO, z izdelavo merilnega poročila | kpl | 2 | 0 | 0
9 | Parametriranje zaščitnega releja v vodni SN celici RP, z izdelavo merilnega poročila | kpl | 2 | 0 | 0
10 | Parametriranje zaščitnega releja v TR SN celici razsmerniške TP, z izdelavo merilnega poročila | kpl | 2 | 0 | 0
11 | Parametriranje delovanja SE | kpl | 1 | 0 | 0
12 | Puščanje v pogon RP | kpl | 1 | 0 | 0
13 | Puščanje v pogon SE z vso pripadajočo opremo | kpl | 1 | 0 | 0
14 | Poučitev uporabnika o delovanju vseh sistemov | kpl | 1 | 0 | 0
15 | Priprava dokumentacije za tehnični pregled | kpl | 1 | 0 | 0
16 | Sodelovanje pri ITP | kpl | 1 | 0 | 0
17 | Sodelovanje pri tehničnem pregledu | kpl | 1 | 0 | 0
18 | Nepredvidena dela in material | % | 5 |  | 0
|  | Cena skupaj v EUR brez DDV |  |  | 0

## Dokumentacija
Zap. Št. | Opis | EM | Količina | Cena na enoto v EUR brez DDV | Cena skupaj v EUR brez DDV
DOKUMENTACIJA
1 | Izdelava dokumentacije PZI (3 izvodi in aktivna elektronska verzija) | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Izdelava dokumentacije PID (3 izvodi in aktivna elektronska verzija) | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Izdelava dokumentacije DZO (3 izvodi in aktivna elektronska verzija) | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Izdelava dokumentacije NOV (3 izvodi in aktivna elektronska verzija) | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Izdelava načrta požarne varnosti z izkazom požarne varnosti (3 izvodi in aktivna elektronska verzija ) | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Cena skupaj v EUR brez DDV |  |  | 0

## Rekapitulacija
Rekapitulacija stroškov izgradnje SE ZOOP LOT SE
Cena skupaj v EUR brez DDV
1. | Pripravljalna dela | 0
2. | Gradbena dela | 0
3. | Elektrostrojna dela | 0
4. | Zaključna dela | 0
5. | Dokumentacija | 0
| Cena skupaj v EUR brez DDV | 0