| Sprememba: |  | Opis spremembe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  |  |  | Podpis |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEM d.o.o. Obrežna ul. 170 2000 Maribor Investitorji: |  |  |  |  |  |  | Objekt: SONČNA ELEKTRARNA ZOOP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Soinvestitor: Sofinancirano iz sistema EU za trgovanje z emisijskimi kuponi (Sklad za modernizacijo) |  |  |  |  |  |  | Del objekta/sistem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HSE Invest d.o.o., Obrežna 170, 2000 Maribor Projektant: |  |  |  |  |  |  | Vrsta načrta/prikaza: 3 NAČRT S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ime in priimek: |  |  | Ident. št.: | Vsebina risbe (dokumenta): POSEBNE TEHNIČNE ZAHTEVE LOT SE LOT SE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vodja projektiranja:: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PI elektro stroke: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PI gradbene stroke: |  |  |  |  |  |  | Vrsta projekta: | DZR |  |  |  |  |  | Številka projekta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sodelavec: |  |  | . |  |  | / | Klas. oznaka: | C | D | - | - | - | - | - |  | - | - |  | Stran/ strani: |  |  | 1/67 |  |  |  |
| Datum izdelave: | junij 2025 |  |  | Merilo: | / |  | Ident. oznaka: | H | I | D | P | - | - | - |  | 6 | E |  | 2 |  | 0 |  | 0 | 6 | Spr.: - |

POSEBNE TEHNIČNE ZAHTEVE – LOT SE

SONČNA ELEKTRARNA ZOOP – LOT SE OPREMA IN KABELSKE POVEZAVE

VSEBINA:

Stran:

4.1	Gradbeni del	7

4.1.1	Priprava gradbišča	7

4.1.2	Transportne poti znotraj območja sončne elektrarne	7

4.1.3	Ureditev vzdrževalnih poti	7

4.1.4	Temelji	7

4.1.4.1	Izvedba temeljenja za panele	8

4.1.5	Ureditve ob razdelilni postaji	8

4.1.6	Kontejner z opremo – razdelilna postaja RP	8

4.1.7	Podkonstrukcija FN modulov	9

4.1.8	Izvedba priključnega SN kablovoda za SE ZOOP	11

4.1.9	Ostala (gradbena) dela	12

4.1.9.1	Topografski pregled	12

4.1.9.2	Druge preiskave	12

4.1.9.3	Armiranobetonska dela	12

4.2	Dobava opreme	13

4.2.1	Proizvajalci opreme	13

4.2.2	Oprema FN polj	13

4.2.2.1	Fotonapetostni moduli	13

4.2.2.1.1	Standardi	14

4.2.2.1.2	Identifikacija in sledljivost	14

4.2.2.1.3	Avtorizirani preizkusni laboratoriji / centri	15

4.2.2.1.4	Garancija za material in zmogljivost	15

4.2.2.1.5	Tehnične zahteve za FN module	16

4.2.2.2	Konfiguracija FN nizov	17

4.2.2.3	Nadzor FN nizov	17

4.2.2.3.1	Združevalne omarice za DC povezave	18

4.2.2.4	Centralni razsmernik	19

4.2.2.5	Krmilnik fotonapetostne elektrarne – Centralni nadzorni sistem (CNS)	25

4.2.3	Nizkonapetostna oprema izmenične napetosti	26

4.2.3.1	Razdelilniki in zbirne omarice izmenične napetosti	26

4.2.3.1.1	Podrazdelilniki in zbirne AC razdelilne omarice	30

4.2.4	UPs sistem	30

4.2.5	24 kV stikalna  oprema	32

4.2.5.1	Zahteve za srednjenapetostne celice	32

4.2.6	Ostala elektro oprema	33

4.2.7	Vremenska postaja	34

4.2.8	Video nadzorni sistem	35

4.2.9	Oprema sistema požarnega javljanja	36

4.2.10	Oprema zaščite, vodenja in telekomunikacij	37

4.2.10.1	Oprema sistema vodenja in nadzora SE	38

4.2.10.2	Oprema za komunikacijsko infrastrukturo	41

4.2.10.3	Oprema za zaščito na strani fotonapetostne elektrarne SE	43

4.2.10.4	Meritve električne energije	44

4.2.11	Kabli in oprema kabelskih tras	44

4.2.11.1	Srednjenapetostni kabli, kabelski končniki in konektorji	44

4.2.11.2	Nizkonapetostni kabli	45

4.2.11.3	DC kabli	45

4.2.11.4	Komunikacijski kabli	46

4.2.11.5	Kabelske police	46

4.2.12	Ozemljilni sistem	46

4.2.13	Zaščita proti streli - strelovod	48

4.2.14	Spisek preizkusov ob dobavi opreme	49

4.2.14.1	Nizkonapetostna oprema	49

4.2.14.2	Srednjenapetostna oprema	50

4.2.14.2.1	Kovinsko oklopljene s plinom izolirane 24 kV celice	50

4.2.14.3	Oprema zaščite, vodenja, meritev in telekomunikacij	52

4.2.14.4	Kabli, kabelski končniki, oprema srednjenapetostnih povezav	52

4.3	Izvajanje storitev	53

4.3.1	Montaža naprav in opreme na območju SE	53

4.3.2	Montaža naprav za vodenje, meritve in zaščito	54

4.3.2.1	Montaža omar in omaric	54

4.3.3	Parametriranje opreme	54

4.3.4	Montaža kablov in kabelskih polic	55

4.3.4.1	Splošne zahteve za kabliranje	55

4.3.4.2	Kabli in kabelski končniki	56

4.3.4.3	Optični kabli	56

4.3.4.4	Kabelske spojke in povezave kablov	58

4.3.4.5	Kabelske trase in polaganje kablov	58

4.3.4.6	Kabelski končniki	60

4.3.4.7	Preizkusi	60

4.3.4.8	UKREPI ZA ZAGOTOVITEV EMC	60

4.3.5	Napisne ploščice	61

4.3.6	Izvedba požarne tesnitve prehodov inštalacij	61

4.3.7	Sodelovanje z ostalimi izvajalci in z naročnikom	61

4.3.8	Izvajanje geodetskih storitev	61

4.4	Preizkusi, pregledi, prevzemi in zagonski funkcionalni preizkusi	63

4.4.1	Splošne zahteve	63

4.4.2	Kontrola kvalitete ob montaži na objektu	64

4.4.2.1	Splošno	64

4.4.2.2	Naloge in pravice nadzornikov	65

4.4.2.3	Zagotovitev kvalitete Izvajalca del	65

4.4.2.3.1	Splošno	65

4.4.2.3.2	Dokumentiranje preizkusov na objektu	65

4.4.2.3.3	Navodila za preizkušanje med montažo	65

4.4.2.3.4	Program pregledov in prevzemov	66

4.4.2.4	Kontrola kvalitete materiala in izvedenih del	66

4.4.2.4.1	Splošno	66

4.4.2.4.2	Dokumentiranje preizkusnih certifikatov	66

4.4.2.5	Kontrole in prevzemi	67

4.4.2.5.1	Splošno	67

4.4.2.5.2	Drugi preizkusi	67

4.4.2.5.3	Neporušni preizkusi	67

4.4.2.5.4	Preizkusi med in po končani montaži	68

4.4.2.5.5	Preskus stopnje učinkovitosti SE – »Performance Ratio«	68

Gradbeni del

Vsa gradbena dela morajo ustrezati najnovejšim slovenskim in evropskim standardom ter tehnični regulativi. Kjer je to primerno, se lahko uporabijo tudi enakovredni veljavni mednarodni standardi, ki jih je odobril Naročnik skladno z Splošnimi tehničnimi zahtevami. Elementi gradbenih konstrukcij se morajo dimenzionirati skladno s pravili in načeli evrokodov. Gradbena dela vključujejo dobavo in montažo gravitacijskih temeljev, postavitev podkonstrukcije fotovoltaike, dobavo in montažo temeljev za razdelilno postajo in centralna razsmernika ter dobavo in polaganje stigmaflex cevi, ki so definirane v popisu gradbenih del.

Priprava gradbišča

Izvajalec je odgovoren za pripravo gradbišča za pričetek del na projektu skladno z zahtevami Splošnih tehničnih pogojev.

Transportne poti znotraj območja sončne elektrarne

Transportne poti bodo urejene v gradbenem delu LOT G.

Ureditev vzdrževalnih poti

Po izgradnji sončne elektrarne mora Izvajalec zagotoviti ustrezne vzdrževalne poti, ki jih izvede v skladu z zahtevami iz Splošnih tehničnih pogojev.

Med vzdrževalne poti sodijo vsi dostopi iz obstoječih vzdrževalnih poti ob deponiji do glavnih vhodov na ograjeno območje sončne elektrarne in naprej do centralnih razsmernikov in razdelilne postaje (znotraj ograje).

Na območju med FN nizi ni predvideno dodatno utrjevanje in nasipavanje peščenih materialov na zatravljene površine razen na posameznih delih, kjer je to potrebno, bodisi zaradi neutrjene zemljine, neravnih površin ali drugih posebnosti, ki bi oteževale izvajanje vzdrževalnih aktivnosti.

Tako mora biti celotno območje sončne elektrarne za vzdrževalna vozila nemoteno prevozna v suhem vremenu.

Temelji

Izvajalec je odgovoren za podrobno načrtovanje temeljev za postavitev vseh konstrukcij in opreme SE, temelje modularnih konstrukcij FN modulov, montažnih zgradb (kontejner razdelilne postaje, centralna razsmernika), morebitnih stebrov za kamere, strelovodno zaščito in drugih pomembnih konstrukcij. Zaradi območja deponije so predvideni betonski armiranobetonski gravitacijski temelji, ki morajo biti tovarniško narejeni in dostavljeni na območje gradnje oz. postavitve SE. Temelji morajo biti načrtovani ob upoštevanju teže in porazdelitve konstrukcije in sklopa ter dodatnih obremenitev na mestu vgradnje. Temelji morajo biti dimenzionirani na vse vplive, ki se pojavijo med uporabo in gradnjo objekta. Izvajalec načrtuje tudi prevoz in skladiščenje za to potrebnega materiala na gradbišču. Za konstrukcijo fotovoltaike so sicer predvideni temelji dimenzije 87 x 25 cm ter dolžine 320 cm ampak mora izvajalec v PZI dokumentacije preveriti oziroma določiti ustrezne temelje (tudi z upoštevanjem statičnega izračuna konstrukcije ter vseh ostalih potrebnih dejavnikov za ustrezno določitev temeljev).

V sklopu izdelave temeljev za centralne razsmernike se na ustrezen način izvede tudi oljna jama (oljni lovilec v primeru izlitja olja transformatorja), ki mora biti ustrezno zatesnjena proti puščanju v okolico (v kolikor že proizvajalec centralnega razsmernika nima to urejeno tovarniško).

Izvedba temeljenja za panele

Način temeljenja je določen, in sicer z gravitacijskimi armiranobetonskimi temelji. V fazi PZI je potrebno preveriti oziroma določiti ali so predvideni gravitacijski temelji ustrezni ter izdelati vse potrebne tehnične izračune za ustrezno statično stabilnost temeljev pri pogojih, ki veljajo na tem območju.

Na temeljih se nato izvede nosilna podkonstrukcija in nanjo medsebojno povezani fotonapetostni moduli.

Ureditve ob razdelilni postaji

Priklop SE bo izveden preko srednje napetostnega (SN) elektro priključka, zato je na območju SE ZOOP predvidena tudi izvedba razdelilne postaje (RP).

Razdelilna postaja bo nameščena v kontejnerju ali drugačnem ohišju, ki se ga namesti na ustrezno pripravljeno podlago (gravitacijske armiranobetonske temelje). Ker bo razdelilna postaja dvignjena od tal, je potrebno poskrbeti za preprečitev zarasti pod objektom - s tlakovanjem ali s pranimi betonskimi ploščami, položenimi na tamponski sloj (glej Splošne tehnične pogoje).

Tlakovanje je potrebno izvesti tudi za lažji dostop in vzdrževanje najbližje okolice RP in sicer 1,2 m okoli RP. Preostalo območje okoli RP, kjer je predviden dostop z vozili, se nasuje in utrdi kot vzdrževalno pot.

Kontejner z opremo – razdelilna postaja RP

Zgradba oziroma montažni objekt za NN in SN opremo,  ter ostalo pripadajočo opremo RP, mora biti primerne izvedbe (skladno z veljavnimi standardi kot npr. SIST EN 62271-202) in velikosti za namestitev vse potrebne električne opreme. Konstrukcija montažne zgradbe z elektro opremo FN polja – predvidoma kovinskega kontejnerja, mora biti zasnovana in postavljena na mesto vgradnje v skladu s priporočili proizvajalca opreme, da se zagotovi želena življenjska doba njene konstrukcije in opreme v njej. V kolikor bo uporabljen kovinski kontejner, more le-ta imeti antikorozijsko zaščito ohišja najmanj stopnje C3. Stavba mora biti toplotno izolirane izvedbe, opremljena z osnovno elektrogradbeno inštalacijo (luči po prostorih in vtičnice, požarno javljanje, kontrola dostopa) z ventilacijo in klimatizacijo (ogrevanje in hlajenje - odvajanje toplote), kot je potrebna za delovanje opreme v vseh vremenskih in bremenskih pogojih. Stavba mora biti opremljena z ustreznimi prezračevalnimi odprtinami, vrati in po potrebi okni, katera so ustrezno zavarovana. Stavba mora biti ustrezno klimatizirana.

Izvajalec mora dokumentacijo z risbami predlaganega kontejnerja ali druge izvedbe ohišja RP predložiti Naročniku v odobritev pred gradnjo in pred izdelavo PZI.

Stavba mora biti ustrezno temeljena skladno s pogoji terena na mestu postavitve in obremenitvami. Stavbe morajo biti postavljene na mestih, ki bodo ustrezno dostopna. Okoli vseh stavb mora biti zagotovljena zaščitena pohodna površina širine 1,2 m, tlakovana z betonskimi ploščami na peščeni podlagi.

Vsa mesta za osebni dostop v kontejner morajo biti izdelane iz ustrezno protikorozijsko zaščitenega jekla, praviloma z vročim potopnim cinkanjem po SIST EN ISO 1461 ali z enakovredno protikorozijsko zaščito. Pred stopnicami mora biti ustrezno velik z betonskimi ploščami tlakovan podest.

Kontejnerji morajo imeti tudi možnost poenotenja ključavnic oz. zamenjavo ključavnic, tako da bodo ključavnice odpirali naročnikovi univerzalni ključi.

Podkonstrukcija FN modulov

Poglavje zajema dejavnosti, načrtovanje, proizvodnjo, preskušanje, dobavo, zavarovanje, transport na mesto vgradnje, skladiščenje, postavitev ter preskušanje montažne konstrukcije.

Za vgradnjo zahtevanega števila FN modulov na predvideni lokaciji SE mora biti zagotovljena podkonstrukcija z ustrezno nosilnostjo njenih elementov in spojev. Izvajalec mora podrobnosti navesti v PZI-ju, ki je v njegovem obsegu dobave.

Tehnične zahteve:

- Zasnova podkonstrukcije modulov mora slediti predvidenim obremenitvam v času uporabe in gradnje. Upoštevati mora obstoječi profil terena in pogoje temeljenja. Zasnova naj bo čim bolj tipizirana in preprosta. Konstrukcija mora biti zasnovana tako, da omogoča enostavno zamenjavo katerega koli modula in v skladu z zahtevami glede lokacije postavitve, dodatnih bremen, značilnih za mesto vgradnje, ipd.

- Načrte z izbrano izvedbo, materialom, statičnim izračunom in standardi je treba predložiti v predhodno odobritev Naročniku.

- Najmanjša razdalja med spodnjim robom modula in tlemi mora biti min 80 cm (košnja).

- Med vrstami z nizi modulov mora biti dovolj vmesnega razmaka (cca. 4,26 m), pri čemer je treba upoštevati optimalno postavitev modulov, da ne pride do neustreznega senčenja plošč in je omogočeno enostavno vzdrževanje, košnjo.

- Poravnava modula in stalni kot nagiba naj bosta izračunana tako, da zagotovi optimalno letno proizvodnjo energije. Ta se določi glede na mesto namestitve niza FN modulov. Pri določanju optimalnega nagiba se upošteva med ostalim medsebojno senčenje panelov, ki mora biti minimizirano, kakor tudi razdalja med posameznimi vrstami. Izvajalec mora ponuditi takšno varianto postavitve modulov na nosilno konstrukcijo in njihove izvedbe, da bo v primeru senčenja med vrstami spodnja vrsta modulov tudi v primeru delnega senčenja zagotavljala optimalno možno proizvodnjo električne energije. Skladno s tem ciljem se mora optimirati priključevanje niza senčenih modulov in uporabiti module, ki proizvajajo električno energijo tudi v primeru delnega senčenja (npr. Half-cell).

- Na podlagi dopisa Agencije za civilno letalstvo (CAA) je bila izvedena študija bleščanja. Iz rezultatov simulacije študije je razvidno, da se bleščanje ne bo nikoli pojavilo na zaključnih fazah prileta smeri 32 in 14, v kontrolnem stolpu, ter pri manevriranju po letališki stezi, kar je tudi izrecna zahteva dokumenta CS-ADR-DSN, na katerega napotuje pravilnik o letalstvu. Potencialno, kratkotrajno bleščanje se lahko pojavi v zgodnjih fazah prileta smeri 14 na odsekih FP 8 in FP 9 oz. med preletom območja SE ZOOP ali njene neposredne okolice, kjer se še ne sprejema kritičnih odločitev.

- Podkonstrukcija FN modulov za fiksni nagibni kot mora biti zasnovana za enostavno mehansko namestitev in montažo električne inštalacije. Nositi mora module v določeni usmeritvi, pravilno absorbirati in prenašati mehanske obremenitve na podlago in prenesti vse dodatne obremenitve na mestu vgradnje. Varjenje konstrukcije na lokaciji ni dovoljeno. Zaradi možnosti posedanja terena (deponija) mora imeti podkonstrukcija možnost nastavitve višine (vsaj +- 20 cm).

- Razporeditev panelov po območju gradnje, z upoštevanjem vzdrževalnih poti in lokacije TP, mora biti takšna, da bo omogočala maksimalne izkoristke pri proizvodnji električne energije. Optimalno postavitev ponudnik preveri in dokaže pred pričetkom izdelave PZI.

- Vsi pritrdilni elementi morajo biti iz nerjavečega jekla oziroma aluminija in morajo zdržati neugodne vremenske razmere. Vpetje FN modula mora biti izvedeno vsaj na 4 točkah. Elementi morajo zagotavljati življenjsko dobo vsaj 25 let.

- Matice in vijaki, nosilne konstrukcije, vključno z montažnimi konstrukcijami modulov, morajo biti ustrezno antikorozijsko zaščiteni pred atmosfero in vremenskimi razmerami, ki so prisotni na mestu vgradnje.

- Montažna konstrukcija mora biti pravilno ozemljena z ozemljitvenim kompletom, ki ne zahteva vzdrževanja.

- Nosilna konstrukcija in temelj morata biti zasnovana glede na predvideno temeljenje, da lahko vzdržita hitrost vetra na lokaciji, dodatno breme zaradi leda in snega ter potresno obremenitev skladno z veljavno tehnično regulativo. Podrobno dokumentacijo, vključno z analizo obremenitev je potrebno predložiti Naročniku v končno odobritev in mora biti vključena v PZI dokumentacijo.

- Končne dimenzije konstrukcijskih elementov mora izvajalec določiti z dimenzioniranjem na podlagi rezultatov statične analize ob upoštevanju kombinacij vseh vplivov. Dimenzionirani morajo biti tudi vsi priključki in spoji. Spoji naj bodo zasnovani na način, da bo povezovanje elementov na gradbišču enostavno in možno. Končne dimenzije konstrukcijskih elementov mora izvajalec določiti z dimenzioniranjem na podlagi rezultatov statične analize ob upoštevanju kombinacij vseh vplivov. Dimenzionirani morajo biti tudi vsi priključki in spoji. Spoji morajo biti zasnovani na način, da je povezovanje elementov na gradbišču enostavno in izvedljivo. Podkonstrukcija fotonapetostnih modulov mora biti izdelana iz konstrukcijskega jekla ali aluminija ustrezne debeline in profilov, ki zagotavljajo mehansko odpornost, stabilnost in trajnost konstrukcije v celotni življenjski dobi elektrarne. Jekleni elementi morajo biti ustrezno protikorozijsko zaščiteni z enim od naslednjih sistemov:

- vroče potopno cinkanje skladno s standardom SIST EN ISO 1461, ali

- jeklo z metalnim zaščitnim premazom tipa Magnelis ZM310 ali enakovrednim sistemom, proizvedeno skladno s standardom EN 10346.

Specifikacija materialov mora biti skladna z veljavnimi standardi in Splošnimi tehničnimi zahtevami projekta. Pri uporabi vroče potopnega cinkanja mora biti jeklena površina pred postopkom ustrezno pripravljena (očiščena barve, maščobe, rje, vodnega kamna, kislin, lužin in drugih nečistoč, ki bi lahko vplivale na kakovost galvanizacije), pri čemer mora biti zagotovljena tudi zaščita notranjih površin konstrukcijskih elementov, kjer je to tehnično izvedljivo. Vsi materiali morajo izpolnjevati zahteve glede trajnosti in korozijske odpornosti v skladu s Splošnimi tehničnimi zahtevami projekta. V zaprtih profilih mora biti zagotovljeno ustrezno zračenje ter preprečevanje nastajanja kondenzata v notranjosti profila.

- Zasnova temelja nosilne konstrukcije nizov FN modulov mora biti takšna, da bo temeljenje ustrezno dimenzionirano in izvedeno. Delo vključuje dobavo in montažo gravitacijskih temeljev, vgrajevanje oz. postavljanje temeljev ter dobavo in montažo konstrukcije ipd.

- Pri več montažnih konstrukcijah modulov, ki se nahajajo v eni vrsti nizov, mora biti poravnava vseh modulov znotraj meje napake največ 10 mm na 1 meter.

- Konstrukcija mora omogočati korekcijo višine in naklona na območju vsaj +-20 cm in s korakom največ 5 cm

- Izvajalec mora v PZI dokumentaciji z ustreznim tehničnim poročilom,  diagrami in risbami predstaviti vse podrobnosti o namestitvi FN modulov, podkonstrukcije in temeljenja. Za izvedbo bo potreboval odobritev Naročnika.

- Ponudnik mora predložiti vse dokumente o preizkusih kakovosti in potrdila o preizkusih, ki ustrezajo izvedbi konstrukcije in temeljenja.

Potrditev izvedbe

Predlog izvedbe in postavitve montažnih konstrukcij FN modulov, z vso opremo in drugimi pomožnimi elementi, kot je zahtevano za profil postavitve na območju SE, je potrebno predložiti Naročniku v pregled in odobritev v podrobnem tiskanem poročilu in elektronski kopiji.

Predlog mora vsebovati najmanj:

- načrte, risbe, specifikacije vseh komponent z izbranim materialom in podrobnostmi o namestitvi, ki morajo biti vključene v podrobno tehnično poročilo za PZI,

- Izkaz mehanske odpornosti in stabilnosti podkonstrukcije in temeljenja (statični izračun).

Pred izdelavo konstrukcije in izvedbo del na lokaciji ter izdelavo PZI-ja, je potrebna pisna odobritev Naročnika.

Izvedba priključnega SN kablovoda za SE ZOOP

Priključni SN kablovod bo povezan z dvema kablovodoma od razdelilne postaje na območju SE ZOOP do RTP Dobrava.

SN kablovod ni stvar tega projekta in tega razpisa!

Ostala (gradbena) dela

Topografski pregled

Naročnik bo izvajalcu zagotovil geodetski posnetek izhodiščnega stanja, Izvajalec pa mora izvesti posnetek končnega stanja, detajlno z vsemi vgrajenimi elementi.

Druge preiskave

Izvajalec mora pridobiti in preučiti podatke o potresu in hitrosti vetra za načrtovanje montažne konstrukcije FN modulov ter upoštevati vse parametre, povezane z vremenskimi razmerami, kot so temperatura, vlaga, poplava, padavine, zunanji zrak itd. Ponudnik mora pri izvedbi PZI dokumentacije upoštevati predvidene postavitve podkonstrukcije in dimenzije modulov, saj bodo nakloni terena predhodno pripravljeni. Prav tako bo predhodno pripravljen celoten sistem odvodnjavanja. Zaradi tega se dimenzije modulov bistveno ne smejo razlikovati od predvidenih.

Armiranobetonska dela

Vsa betonska in armiranobetonska dela morajo biti v skladu z zahtevami tehnične regulative. Uporabljeni materiali, tj. cement, armaturno jeklo itd. morajo biti v skladu z ustreznimi standardi.

Dobava opreme

Dobava opreme zajema vse dejavnosti, ki so povezane s posamezno električno in ostalo opremo in njenim načrtovanjem, proizvodnjo, preizkušanjem, dobavo, zavarovanjem, prevozom in dostavo na lokacijo projekta, skladiščenjem, postavitvijo, preskušanjem ter zagonom, kot je podrobneje opisano v Splošnih tehničnih zahtevah in v nadaljevanju.

Proizvajalci opreme

Ponudnik lahko izbira opremo poljubnih proizvajalcev, razen za obseg opreme, ki je naveden v nadaljevanju in za katero se zahteva, da je proizvajalec iz EU oziroma mora biti proizvod označen s CE znakom.

Obseg opreme EU proizvajalca:

- Nizkonapetostni inštalacijski odklopniki (MCB),

- Prenapetostni odvodniki (NN in SN),

- Odklopniki s pripadajočo opremo (SN in NN),

- Ločilna stikala (SN in NN),

- Varovalke (SN, NN).

Oprema FN polj

Fotonapetostni moduli

Pri projektu se morajo uporabiti enaki ali boljši fotonapetostni moduli, ki so bili uporabljeni v predhodni projektni dokumentaciji. Kvaliteta modula, zmogljivost modula, njegova tehnična specifikacija in tip vseh modulov, ki so povezani v SE morajo biti vsaj enakovredni modulom (Jinko Solar Tiger Pro 72 HC, 550 W). Ker bodo vzdrževalna dela na deponiji urejena pred postavitvijo sončne elektrarne in s tem urejen tudi celoten sistem odvodnjavanja padavinskih voda, je potrebno biti pozoren na dimenzije modulov. Dolžina najdaljše stranice enega modula ne sme presegati 2400 mm. Predvideni naklon FN modulov bo 20º, predviden razmik med vrstami pa je 4,26 m.

Moduli morajo biti proizvedeni s strani uveljavljenega proizvajalca, uvrščenega na zahtevano lestvico TIER 1 proizvajalcev (BloombergNEF, in sicer Q3/2025 ali Q4/2025).

Inštalirana moč FN modulov na DC strani SE je:

- SE ZOOP:

- 9860,4 kWp (inštalirana moč FN modulov, moč pri STC)

FN moduli morajo biti dokazano optimalno razporejeni za doseganje maksimalne proizvodnje električne energije. Pri tem mora ponudnik upoštevati naklone, usmeritve in medsebojno senčenje. Pri postavitvi je potrebno upoštevati pogoje za doseganje v razpisni dokumentaciji navedene minimalna vrednost kazalca stopnje učinkovitosti »Performance ratio« ali PR, ki ga mora dosegati elektrarna neodvisno od vremenskih pogojev.

Obseg dobave vključuje tudi obvezen obseg rezervnih modulov, skladno z Splošnimi zahtevami, ki so potrebni za normalno vzdrževanje opreme ali odpravo okvar, ter posebna orodja in naprave, potrebne za postavitev in vzdrževanje. Ustrezni deli opreme in rezervnih delov morajo biti novi, enake specifikacije in izdelave ter zamenljivi.

Standardi

FN moduli morajo ustrezati najnovejši izdaji katerega koli od standardov IEC ali enakovrednih EN, ki zadevajo to področje.

S strani ponudnika predlagani FN modul mora imeti ustrezno potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu po zadnjih izdajah standardov, ki ga izdajo akreditirani IEC preizkusni laboratoriji.

Identifikacija in sledljivost

Vsak FN modul mora imeti ustrezno identifikacijsko (ID) oznako, preko katere je mogoče iz baze podatkov dostopati do vseh ključnih podatkov FN modula, in sicer:

- Ime proizvajalca FN modula

- Ime proizvajalca FN celic

- Mesec in leto izdelave (ločeno za sončne celice in modul)

- Država izvora (ločeno za sončne celice in modul)

- I-V krivulja za modul, rezultati tovarniškega FLASH testa

- Največja moč, Im, Vm in faktor polnjenja za modul

- Edinstvena serijska številka in številka modela modula

- Datum in leto pridobitve potrdila o usposobljenosti za modul IEC FN

- Ime preizkusnega laboratorija, ki izdaja potrdilo IEC

- Druge pomembne informacije o sledljivosti sončnih celic in modula po standardih serije ISO 9000.

ID oznaka za vsak solarni modul mora biti na voljo na vidnem mestu na modulu in mora biti sposobna prenesti okoljske razmere ter celotno življenjsko dobo solarnega modula v skladu z normativi MNRE.

Vsi moduli morajo biti opremljeni z nalepko z napisno ploščico na zadnji strani modula, ki vsebuje spodaj navedene podatke za identifikacijo. Biti morajo jasno vidni in jih ožičenje opreme ne sme skriti. Vrsta nalepk in pritrjevanje nalepk morata biti takšna, da se v življenjski dobi modula ne bodo odlepile ali odpadle. Podatkovna tablica mora vsebovati naslednje:

- Ime proizvajalca

- Številka modela, serijska številka

- Skupne mere (Š x D x V)

- Teža (kg)

- Največja moč (PMAX), napetost (VMP), tok (IMP)

- Tok kratkega stika (ISC), napetost odprtega kroga (VOC)

- Napetost glavnega sistema

- Ustrezni standardi, certifikacijski laboratorij , oznaka certifikata za ravnanje oz.  z odpadno FN opremo

- Varnostna in druga opozorila, če obstajajo.

Avtorizirani preizkusni laboratoriji / centri

FN moduli morajo biti ustrezno preverjeni in dokumentirani, kar Izvajalec dokazuje s predložitvijo poročila o preizkusih oziroma potrdila akreditiranega laboratorija IEC v skladu z ustreznim standardom IEC. Poročilo izvajalec preda po podpisu pogodbe in pred potrditvijo dokumentacije PZI.

Garancija za material in zmogljivost

A. Garancija za material (produktna garancija): Proizvajalec mora jamčiti, da FN moduli nimajo spodaj navedenih napak in / ali okvar za obdobje, ki ni krajše kot pet (5)* let od datuma prodaje prvotnemu kupcu (tj. Izvajalcu SE):

- Napake in / ali okvare zaradi proizvodnje

- Napake in / ali okvare zaradi kakovosti materialov

- Neskladnost s specifikacijami zaradi napačnih proizvodnih in / ali kontrolnih postopkov.

V garancijski dobi je Izvajalec je odgovoren za izvedbo zamenjav, zahtevkov do proizvajalca in za komunikacijo  s proizvajalcem, če se pojavi kateri od zgoraj omenjenih primerov.

* Ne glede na datum proizvodnje ali dobave FN modulov je zahtevano, da Izvajalec zagotavlja 5 letno produktno garancijo na FN module in sicer od datuma predaje SE Naročniku.

B. Garancija zmogljivosti: Proizvajalec mora jamčiti za izhodno moč FN modulov in sicer linearno 98% po prvem letu, 84% po 25. letu. Izvajalec mora zagotoviti, da so vgrajeni moduli novi in s polno garancijo.

Garancija zmogljivosti velja od zaključka poskusnega zagona na lokaciji (upoštevan bo datum končnega pregleda in zagona SE). Izvajalec od proizvajalca pridobi garancijsko potrdilo za izvedbo modulov in ga predloži Naročniku pred dostavo izdelkov na mesto vgradnje.

Če FN modul(i) ne dosežejo predpisane skupne DC izhodne moči v predpisanem časovnem obdobju, mora Izvajalec obvezno dobaviti dodatne FN module, da nadomesti manjkajočo izhodno moč brez sprememb na FN nize ali izvede zamenjavo FN modul(ov) brez dodatnih stroškov.

Tehnične zahteve za FN module

Moduli naj bodo standardne izvedbe mono kristalnega tipa in predvidoma half-cell izvedbe.

Okvir modula mora biti izdelan iz eloksiranega aluminija ali materiala, odpornega proti koroziji, ki je električno in kemično združljiv s konstrukcijskim materialom, ki se uporablja za vgradnjo modulov. V primeru kovinskih okvirjev za module je treba predvideti opremo za ozemljitev, ki se priključi na ozemljitveno mrežo. Priključna doza IP 67, z odvodnimi diodami in MC4 konektorjem z ustrezno dolžino Cu kabla z ustreznim certifikatom.

FN modul naj bodo laminirani, da se doseže zadostno mehansko zaščito. Vsi uporabljeni materiali morajo biti odporni na UV žarke.

Tesnilna masa, ki se uporablja za tesnjenje robov FN modulov, mora nuditi odlično zaščito pred vdorom vlage in imeti dobro električno izolacijo in dobro oprijemljivostjo.

FN moduli morajo biti ustrezno zaprti in zatesnjeni, da so silikonske celice zaščitene pred vplivom iz okolja. Izvedba in material za zapiranje in tesnjenje morata biti združljiva z lastnostmi toplotnega raztezanja silicijevih celic in razporeditvijo / materialom za uokvirjanje modula. Izvedba kapsulacije mora zagotoviti popolno zaščito pred vlago skozi celotno življenjsko dobo FN modulov.

FN modul mora imeti površinsko antirefleksno prevleko, ki pomaga absorbirati več sončne svetlobe v vseh vremenskih pogojih in obenem zmanjšuje odboje svetlobe v okolico. Steklena površina modula mora biti izvedena tako, da je odblesk svetlobe čim manjši. Ta zahteva izhaja iz ocene vpliva odboja svetlobe SE ZOOP, katera je priložena razpisni dokumentaciji.

Vsi uporabljeni materiali morajo imeti dokazano zgodovino zanesljivega, dobrega in stabilnega delovanja pri zunanjih aplikacijah in morajo imeti življenjsko dobo najmanj 25 let.

Zasnova sončnega FN modula mora s prigrajeno opremo ustrezati naslednjim zahtevam:

- Za vse module mora biti priložena Flash lista (digitalna oblika).

- Moduli, ki se uporabljajo v SE, naj bodo novi.

FN modul mora ustrezati varnostnemu razredu II in mora biti zanesljiv, lahek ter mora imeti življenjsko dobo  vsaj 25 let.

Pred dostavo izdelka na mesto vgradnje mora Izvajalec predložiti, vsaj naslednje dokumente:

- Kosovnice, Poročila o rutinskih preizkusih in Flash listo,

- Garancije proizvajalca,

- Navodila za montažo in obratovanje, priročnik,

- Ustrezne certifikate, poročila o rutinskih preizkusih in prevzemnih preizkusih .

Naročnik lahko naključno izbere določeno število modulov, ki jih mora Izvajalec dostaviti na njegov naslov za izvajanje preizkusov zmogljivosti teh modulov v katerem koli uporabljenem pooblaščenem preizkusnem laboratoriju. Če bo ugotovljeno kakršnokoli neskladje med rezultati teh preizkusov in vrednostmi, ki jih je predložil Izvajalec, bo moral Izvajalec sprejeti odločitev Naročnika glede nadaljnjega ukrepanja.

Konfiguracija FN nizov

Pri načrtovanju razporeditve FN modulov na podkonstrukcijo je potrebno upoštevati Naročnikovo zahtevo, da je konfiguracije panelov na podkonstrukciji določena oz. definirana zaradi predhodno urejenega terena in odvodnjavanja.

Razporeditev fotonapetostnih modulov v nize med posamezne razsmernike mora biti izvedena na način, da se dosega optimalne obratovalne pogoje in največji izkoristek, hkrati pa da se omogoči enostavno in pregledno vzdrževanje modulov, razsmernikov in ostale opreme.

Ponudnik mora predložiti natančen načrt način postavitve in povezave nizov, pri čemer upošteva optimizacijo razporeditve glede na:

- Medsebojno senčenje vrst (praviloma se posamezen niz izvede v eni vrsti; nizina istem MPPT morajo biti senčeni na enak način)

- Maksimalno izrabo prostora (en niz se za potrebe čim boljšega izkoristka prostora ob skrajnih robih vrst lahko razdeli med več vrst, če je to potrebno)

Število FN modulov v nizu mora biti prilagojeno napetostnem območju razsmernikov, da se ob skrajnih obratovalnih pogojih (hladna obdobja z močno osvetlitvijo) ne preseže maksimalna dovoljena napetost niza, hkrati pa da se ob čim manjši osvetljenosti že zagotovi minimalna napetosti niza za pričetek delovanja razsmernika oziroma posameznega MPPT kanala.

Izvedba DC kabliranja nizov mora biti izvedena skladno z inženirsko prakso, in sicer se je potrebno pri kabliranju izogibati nastanku induktivnih zank, DC kabli, ki potekajo po policah ali po nosilni konstrukciji morajo biti na nosilne dele pričvrščeni z UV-odpornimi kabelskimi vezmi.

Kabelske police in vsi ostali elementi, kjer se vodijo kabli, ne smejo imeti ostrih robov in morajo biti trajno-obstojno zaščiteni, da ne pride do poškodb izolacije kablov.

Vsi kabli morajo biti označeni (na mestu priključitve na prvi in zadnji FN modul niza ter tudi pri DC vhodu - MPPT vhod v razsmernik), estetsko in funkcionalno vezani na montažno konstrukcijo modula in po potrebi zaščiteni, ustrezno mehanski izpostavljenosti vsakega dela kabelske trase.

Nadzor FN nizov

Vzpostavljen mora biti nadzor nad delovanjem SE do nivoja posameznega ali dveh FN nizov vsaj za moč in tok FN niza. Implementacijo te zahteve mora podati Izvajalec v okviru predvidene tehnične rešitve. Meritev napetosti se izvaja v posamezni priključi omarici ali vsaj na ravni centralnih razsmernikov, skladno z rešitvami, ki so na trgu.

V kolikor se uporablja dodatna oprema za delovanje oziroma nadzor nizov (npr. combiner box ipd.) mora biti ta nameščena na podkonstrukcijo nosilne konstrukcije modula. Izvajalec mora pri dimenzioniranju upoštevati dodano obremenitev na podstavek. V skladu s tem morajo biti načrtovani in dobavljeni ustrezni podporni ali nosilni elementi za namestitev enote za nadzor nizov. Predlaga se lahko tudi ločena nosilna struktura za namestitev teh naprav.

Vsi nadzorni podatki morajo biti integrirani v sistem vodenja SE ter s tem v center vodenja DEM (potrebno upoštevati standard komunikacije IEC60870-5-104).

Združevalne omarice za DC povezave

V sklopu sončne elektrarne se predvidi vgradnja združevalnih omaric za DC povezave (string combiner boxes), katerih osnovni namen je zbiranje enosmernega toka iz posameznih nizov (stringov) fotonapetostnih (FN) modulov. Vsaka omarica sprejema tok iz več nizov, ki so povezani vzporedno, ter združuje te tokove v enoten izhod, speljan naprej proti centralnemu razsmerniku. S tem se zmanjša količina kablov, poenostavi vzdrževanje in izboljša preglednost sistema.

Združevalne omarice bodo nameščene na terenu, pod moduli oz. montirane na podstavkih pod konstrukcijo. Vsaka omarica bo zasnovana za nazivno napetost 1.500 V DC, če projektna zasnova to omogoča) in bo opremljena z več vhodnimi tokokrogi – tipično od 8 do 24 vhodov, odvisno od konfiguracije nizov. Vhodni tok za posamezen string bo omejen z varovalkami, vgrajenimi v pozitivni in negativni veji, ki bodo preprečevale preobremenitve in omogočale hitro izločitev poškodovanega niza.

Vsaka združevalna omarica bo vsebovala ustrezno prenapetostno zaščito tipa II, nameščeno na DC vodih, ki bo varovala sistem pred poškodbami zaradi atmosferskih ali stikalnih prenapetosti. Za dodatno varnost bo v omarico vgrajen tudi DC odklopnik, ki bo omogočal lokalno ročno izklopitev DC toka pri vzdrževalnih delih ali v nujnih primerih.

Omarice bodo izdelane iz trpežnih, vremensko odpornih materialov, kot so UV-stabilizirani polimeri ali nerjaveče jeklo, in bodo ustrezale zaščitnemu razredu najmanj IP65, kar zagotavlja zaščito pred vdorom prahu in vodnimi curki iz vseh smeri. V primeru uporabe v vročih podnebjih bo ohišje omogočalo tudi prezračevanje preko filtrov ali pa bo vključena pasivna klimatizacija.

Po potrebi bodo omarice opremljene tudi z merilnimi elementi za spremljanje toka posameznih stringov, napetosti, in notranje temperature, kar omogoča diagnostiko in nadzor. Komunikacija bo potekala preko standardnega vmesnika, najpogosteje Modbus RTU ali TCP/IP.

Vsaka omarica bo ustrezno označena z unikatno identifikacijo, nazivnimi parametri in shemo povezav. Omarica mora ustrezati mednarodnim standardom (npr. IEC 61439, EN 50539-11). Oprema mora biti tovarniško testirana, pripravljena za takojšnjo montažo ter prilagojena zahtevam projekta in lokacije elektrarne.

Standardi

Združevalne DC omarice morajo ustrezati najmanj najnovejšim standardom, ki urejajo to področje.

Sprejemljiva je tudi oprema, ki ustreza drugim veljavnim standardom, ki zagotavljajo enako ali boljšo kakovost. Kadar je oprema v skladu z drugim veljavnim standardom, morajo biti jasno navedena vidna odstopanja med predlaganim standardom in IEC. Zagotoviti mora, da je ponujena oprema skladna z enim skladnim nizom standardov, razen v primeru, če je prilagojena  zahtevam te specifikacije.

Tehnične zahteve

Združevalne omarice morajo biti primerno razporejene po polju SE  v skladu s tipsko rešitvijo.

Vse združevalne omarice morajo biti izvedene z ustrezno funkcionalnostjo, električno varnostjo (vključno z varovalkami, ozemljitvijo, kontakti itd.), mehansko varnostjo in zaščito.

Vse omarice morajo biti odporne na prah, škodljivce in vodotesne ter izdelane iz termoplastike ali kovine v skladu z IEC 62208, ki naj bo odporna proti sončni svetlobi / UV-žarkom in negorljiva ter mora imeti minimalno zaščito za montažo na prostem in zaščitni razred II.

Priključne sponke naj bodo spojene na bakrene zbiralke ustreznega preseka. Združevalne omarice bodo imele ustrezne vhodne odprtine za vstop kablov, opremljene s kabelskimi uvodnicami ustreznih velikosti za dobro tesnitev, tako za dovodne kot za odvodne kable. Na zbiralkah morajo biti nameščene oznake za lažjo identifikacijo.

Omarice morajo biti opremljene z ustrezno dimenzioniranimi varovalkami za enosmerno napetost na obeh polih (+ in -), ki jih priporoča proizvajalec razsmernika in proizvajalec FN modula.. Varovalke morajo biti zasnovane tako, da varujejo module pred tokovno preobremenitvijo ali povratnimi tokovi.

Na odvodih je potrebno zagotoviti stikalo / odklopnik ustrezne moči in uporabnostne kategorije.

Omarice morajo biti opremljene tudi s primerno zaščito pred prenapetostjo. Med pozitivnim in negativnim vodnikom in ozemljitvijo mora biti zagotovljena zaščita pred prenapetostjo z napravo za zaščito pred prenapetostjo (SPD). Izvedena mora biti ozemljitev v skladu z ustreznimi standardi.

Centralni razsmernik

Za sončno elektrarn ZOOP je predvidena uporaba dveh centralnih razsmernikov nazivne moči 4.400 kVA. Gre za industrijski razsmernik z vgrajenim transformatorjem, ki pretvarja enosmerno (DC) električno energijo iz fotonapetostnih nizov v izmenično (AC) energijo za napajanje elektroenergetskega omrežja. Tipsko mora imeti centralni razsmernik ob transformatorju tudi ustrezen pripadajoč SN blok.

Razsmernik deluje v razponu vhodne napetosti do 1.500 V DC, kar omogoča uporabo sodobnih FN nizov z višjo delovno napetostjo in posledično zmanjšanjem izgub ter stroškov ožičenja. Njegovo vhodno napetostno območje je široko, kar zagotavlja visoko fleksibilnost pri načrtovanju nizov modulov ter optimalno delovanje v različnih pogojih obsevanja. Nazivna AC moč razsmernika znaša 4.400 kVA.

Naprava dosega visoko skupno učinkovitost, več kot 98,5 % in vključuje sodoben nadzorni sistem (CNS), ki omogoča oddaljeno spremljanje in upravljanje preko standardnih komunikacijskih protokolov, kot sta Modbus TCP/IP ali opcijsko RS485. Vgrajeni so številni varnostni in zaščitni elementi, vključno z DC in AC odklopniki, prenapetostnimi zaščitami na vhodu in izhodu (SPD tip II), temperaturnim nadzorom ter zaznavanjem napak v ozemljitvi. Razsmernik samodejno nadzira vse ključne parametre obratovanja in ob zaznavi odstopanj sproži ustrezne varnostne ukrepe.

Ohišje razsmernika je industrijsko ojačano in prilagojeno za zunanjo montažo. Zasnovano je za delovanje v zahtevnih okoljskih pogojih, z zaščito najmanj IP65. Hlajenje je zagotovljeno s kombinacijo pasivnih in aktivnih sistemov (npr. zračno ali tekočinsko hlajenje, odvisno od izvedbe), kar omogoča neprekinjeno delovanje tudi pri višjih temperaturah okolja – običajno do +50 °C. Namestitev je predvidena kot prostostoječa na gravitacijski armiranobetonski temelj ali tipski kovinski podstavek.

Na AC strani je predviden priklop na srednjenapetostni transformator preko AC zbiralnice. Na DC strani se razsmernik napaja preko DC zbiralke, kamor so povezane združevalne omarice iz posameznih FN nizov. Vsi priključki bodo izvedeni preko ustrezno dimenzioniranih kabelskih vhodov, s poudarkom na mehanski zaščiti, zanesljivem kontaktu in minimalnih izgubah.

Centralni razsmernik bo dobavljen s celotno tehnično dokumentacijo, vključno z elektro shemami, navodili za montažo, obratovanje in vzdrževanje ter s certifikati o skladnosti z mednarodnimi standardi, kot so IEC 62109, IEC 61727, EN 50530, kot tudi z zahtevami nacionalnega operaterja distribucijskega omrežja (npr. SODO). Vgrajena oprema mora ustrezati vsem predpisom in zahtevam za priklop v elektroenergetski sistem Republike Slovenije.

Osnovne zahteve za krmiljenje razsmernikov in skladnost razsmernika z RfG

Centralna razsmernika morata biti izvedena za povezavo s skupnim krmilnikom fotonapetostne elektrarne (CNS – Centralni nadzorni sistem), ta pa naprej s centrom vodenja DEM, vsi za to potrebni elementi morajo biti vključeni v obseg dobave.

Centralna razsmernika skupaj s sistemom vodenja celotne SE morajo omogočati vse funkcionalnosti potrebne za zagotavljanje zahtev operaterja prenosnega omrežja oz. zahtev za priključevanje SE v distribucijski sistem kot modul v proizvodnem polju (MPP) (2x) tip B (skladno s soglasjem za priključitev), kot jih opredeljuje Uredba komisije (EU) 2016/631 o vzpostavitvi kodeksa omrežja za zahteve za priključitev proizvajalcev električne energije na omrežje  (RfG) in neizčrpne zahteve v okviru zahtev Soglasja za priključitev.

V kolikor kakšne od zahtev razsmerniki ne izpolnjujejo samostojno, jih morajo biti sposobni zagotoviti skupaj s preostalo opremo, npr. s CNS-om.

V primeru neizpolnjevanja zahtev iz Soglasja za priključitev, kar vključuje tudi neizpolnjevanje funkcionalnih zahtev skupaj s krmilnikom CNS, bo naročnik opremo (razsmernika, CNS) zavrnil ne glede na doseženo fazo projekta in zahteval zamenjavo opreme, ki bo ustrezala vsem zgoraj navedenim zahtevam. Opremo mora Izvajalec zamenjati na lastne stroške.

Tehnične zahteve

Učinkovitost razsmernika glede na utežen izračun »EURO efficiency« mora biti vsaj 98,5 %.

Mehanske lastnosti:

Stopnja zaščite razsmernikov mora biti min. IP65.

Matice in vijaki ter ohišje FN razsmernika morajo biti ustrezno zaščiteni ob upoštevanju atmosfere in vremena, ki sta prisotna na območju vgradnje. Razsmerniki morajo delovati v območju delovne temperature okolja od -20 ° C do + 35 ° C pri nazivni moči.

Mera, teža, podrobnosti o postavitvi itd. razsmernikov morajo biti jasno navedeni v tehnični specifikaciji, ki se predloži v pregled Naročniku.

Dostopnost servisnih centrov:

Servisni center proizvajalca razsmernikov mora biti v EU. Centralna razsmernika morata vsebovati pripadajoče naprave za nadzor, zaščito in beleženje podatkov ter strojno opremo za daljinsko spremljanje, ki je združljiva s programsko opremo, ki se uporablja za nadzor in vodenje SE in njenih naprav.

Zaščitne funkcije in elementi:

Razsmernik mora imeti notranjo zaščito pred kakršnimi koli trajnimi okvarami na izhodnem vodu in prenapetostim v omrežju. Na AC strani razsmernika morajo biti predvidene zaščitne naprave (prekomerni tok, pod-/nadnapetostna zaščita ipd).

Vodniki izmenične in enosmerne napetosti morajo imeti vgrajene odvodnike prenapetosti, kontaktorje, ki omogočajo varen zagon in izklop sistema, ter skladno z zasnovo zaščitnega sistema tudi ustrezne varovalke.

Razsmernik mora biti sposoben prenesti neuravnoteženo obremenitev, ki ustreza zahtevam standarda IEC in Soglasja za priključitev. Razsmernik mora vključevati ustrezne samozaščitne in samodiagnostične funkcije za zaščito sebe in FN-niza pred poškodbami v primeru okvare komponente razsmernika ali pred drugimi vplivi zunaj varnega območja delovanja razsmernika zaradi notranjih ali zunanjih vzrokov. Razsmernik mora zagotoviti blokiranje morebitnih nevarnih ali škodljivih manipulacij na posluževalnem krmilnem panelu posameznega razsmernika. Napake zaradi okvar znotraj razsmernika, vključno s funkcijo komutacije, morajo odpraviti zaščitne naprave razsmernika in ne odklopnik AC (napajalnega) omrežja, v katerega je razsmernik priključen.

Sam razsmernik mora biti opremljen z odklopnikom za ločitev od tokokroga v primeru kakršne koli napake ali vzdrževanja.

Razsmernik mora biti opremljen z vsaj naslednjimi zaščitnimi funkcijami:

- DC stran:

  - zaščita proti napačni DC polariteti (DC reverse connection protection)

  - zaščita pred uhajavimi tokovi (leakage current protection, residual curr.)

  - prenapetostna zaščita (overvoltage protection Type II)

  - zaščita pred zemeljskim stikom, Nadzor izolacije FN-nizov z lociranjem napak (ground fault monitoring)

- AC stran:

  - prenapetostna zaščita (overvoltage protection Type II)

  - AC Kratkostična zaščita (short circuit protection)

  - nad-/podfrekvenčna zaščita

  - nad-/podnapetostna zaščita

  - LVRT, HVRT (low- / high-voltage ride through)

- Prav tako pa tudi še:

- zaščita proti delovanju v otoku (IEEE 1547 / UL 1741 / enakovreden standard)

- zaščita pred neuravnoteženo fazno napetostjo

- regulacija moči v primeru toplotnih preobremenitev (»derating«)

- nadzor izolacije FN-nizov z lociranjem napak

- Funkcija detekcije obloka (AFCI) (integrirano v razsmernik ali kot ločena enota v DC omarici).

Za dokazovanje delovanja zaščit mora priložiti poročilo testiranju o delovanju zaščit za nastavitev parametrov zaščitnih funkcij.

Za razsmernike je predvideno, da morajo biti sposobni obratovati v pogojih zelo šibke mreže (nizka kratkostična moč). Minimalno razmerje SCR (short circuit ratio), ki je predpisano v soglasju za SE ZOOP. Posledično morajo SE na točki priključitve na SN nivo, kakor tudi posamezni razsmerniki na svojih AC priključnih sponkah zagotavljati stabilno obratovanje pri še nekoliko nižjem SCR. Preračun mejnih vrednosti si zagotovi Izvajalec sam.

Značilnosti delovanja:

Razsmernik mora biti sposoben samodejno delovati, vključno z zagonom, sinhronizacijo, samostojnim in samodejnim izklopom. Razsmerniki delujejo v stanju mirovanja, kadar ni priključenega napajanja iz strani omrežja izmenične napetosti.

V obsegu zahtev Soglasja za priključitev oziroma RfG so definirane funkcionalnosti, kot so zagotavljanje obsega in regulacije jalove moči, regulacija in omejevanje delovne moči, regulacija frekvence, zagotavljanje nizko- in visokonapetostnega prehoda (LVRT, HVRT), hitri okvarni tok, dušenje oscilacij delovne moči in druge funkcionalnosti, kot je zahtevano za zahtevani tip elektroenergijskega modula (tip modula B po RfG). Te zahteve mora izpolnjevati posamezna SE kot celota, razsmerniki pa morajo te funkcionalnosti podpirati, oziroma biti skladni z RfG za (2x) tip B (skladno s soglasjem za priključitev). V ta namen mora biti vzpostavljen centralni krmilnik SE (Centralni nadzorni sistem - CNS), ki mora krmiliti posamezni razsmernik hkrati pa se povezovati v nadrejene sisteme vodenja (v  center vodenja DEM) s katerimi lahko izmenjuje različne signale in ukaze glede vodenja (npr. referenčne vrednosti, način regulacije, ipd.). Obseg medsebojne komunikacije med CNS in nadrejenim sistemom vodenja se dogovori med Izvajalcem in Naročnikom v fazi projektiranja.

Posamezni razsmernik mora omogočati, da njegov sistem vodenja, ki vodi proizvodnjo delovne, jalove moči, toka ipd. deluje v podrejenem načinu. To pomeni, da mu regulacijske parametre nastavlja nadrejeni krmilnik, krmilnik celotne SE, skupaj pa morata biti v polni skladnosti z zahtevami Soglasja za priključitev. Posamezni razsmerniki morajo zagotavljati, da elektrarna kot celota ustreza vsem zahtevam.

Razsmernika sončne elektrarne ZOOP, priključene na distribucijsko omrežje, morata glede regulacijskih shem, nastavitev regulacij, nastavitev zaščit, izmenjave signalov in ukazov med proizvodno enoto in distribucijskim operaterjem upoštevati določbe Soglasja za priključitev in dokumentacije SONDSEE, Priloga 5.

Razsmernik mora biti sposoben dinamičnega nadzora faktorja moči, delovne in jalove moči.

Izvajalec mora glede na izbiro FN modula in tipa razsmernikov zagotoviti rešitev za minimiziranje efekta PID (potencialno inducirana degradacija). Razsmernik mora imeti za lažje krmiljenje naslednje glavne funkcionalnosti:

- Samodejno »prebujanje«: sistem se zjutraj samodejno "zbudi" in začne izvažati električno energijo pod pogojem, da je dovolj sončne energije ter da sta napetost in frekvenca omrežja v območju delovanja.

- Način pripravljenosti: Nadzorni sistem mora neprekinjeno spremljati izhod sončne elektrarne, dokler ni presežena vnaprej nastavljena vrednost. Ta vrednost mora biti navedena.

- Način »spanja«: Zagotovljen mora biti samodejni način spanja, tako da se ponoči zmanjšajo nepotrebne izgube. Ko naprava doseže prag stanja pripravljenosti, mora naprava za samodejni vklop samodejno ponovno preiti v stanje pripravljenosti.

- FN razsmerniki morajo omogočati komunikacijo oz. prenos podatkov, tudi ko ti ne proizvajajo električne energije (ponoči).

- Zagotavljati mora jalovo moč v polnem obsegu pri delovnih močeh od 0 MW do maksimalne delovne moči, oziroma po potrebi tudi ponoči.

Upravljanje razsmernikov:

Razsmerniki morajo omogočati lokalni ogled (bodisi lokalno preko zaslona, aplikacije, drugačnega dostopa), oddaljeni ogled (CNS ali podobnega centraliziranega sistema) ter nastavljanje parametrov, kot so:

- Izbira nastavitvenih regulacijskih funkcij (način regulacij, delovne točke, parametri ipd.)

- Izbira nastavitev internih programabilnih zaščitnih funkcij (LVRT karakteristika, HVRT karakteristika, nad- in podnapetosna zaščita, nad- in pod-frekvenčna zaščita, U/f zaščita)

- Trenutne vrednosti: Napetost, tok, delovna, jalova moč, frekvenca in faktor moči

- Enosmerna napetost in tok posameznih MPPT kanalov

- Dnevna, letna kumulativna proizvedena energija na AC in DC strani

- Ukazi za VKLOP / IZKLOP razsmernika

- Ukaz za VKLOP / IZKLOP iz omrežja

- Indikatorji:

    - Razsmernik pod napetostjo / prenapetost

    - Razsmernik preobremenitev

    - Razsmernik nad temperatura

- Katerikoli drug parameter, če je potrebno.

Vse merjene veličine, kakor tudi informacije o napakah, alarmih, stanjih, referenčne točke regulacij ipd. mora biti razsmernik sposoben izmenjevati z nadrejenim krmilnikom na ustrezen način, da se zagotovi hitra komunikacija za potrebe nadzora in vodenja. Pri načrtovanju komunikacijskih povezav je potrebno upoštevati najkrajše zahtevane odzivne čase regulacijskih algoritmov, ki so skladno z RfG in Neizčrpnimi zahtevami za nekatere funkcionalnosti krajši od 0,5 sekunde. Ponudnik mora zahteve RfG in NZ temeljito analizirati in pripraviti ustrezno rešitev.

Zasnova sistema:

Nabor dokumentacije, ki je osnova za izbor FN razsmernika, in jo je izvajalec dolžan predložiti v fazi ponudbe, mora vsebovati, vendar ni omejeno na naslednje podrobnosti FN razsmernika / enote:

- Podatkovni list (Datasheet) razsmernika

- Dokazilo, da je uvrščen na seznam odobrene opreme SODO ali izjavo izvajalca, da bo razsmernik uvrstil na dotični seznam do zagonskih preizkusov,

- Certifikat skladnosti z RfG za (2x) tip B (skladno s soglasjem za priključitev),

- Izjavo o skladnosti z slovenskimi NZ, dokazna poročila tipskih preizkusov,

V fazi projektiranja, pred potrditvijo končne rešitev mora izvajalec podrobnosti o delovanju naprave (sistema vodenja, regulacije, merilne zanke, komunikacijske povezave in protokoli, predvidena dinamika, zakasnitve, ipd) predložiti Naročniku v pregled in odobritev skupaj s podrobnim poročilom o zasnovi in integraciji v sisteme vodenja in nadzora.

Pred dostavo izdelka na mesto vgradnje mora Izvajalec predložiti, vendar ni omejeno, naslednje dokumente:

- Garancije

- Navodila za vgradnjo in obratovanje, priročnik

- Signalne liste razsmernika

- Navodila z varnostnimi ukrepi

- Poročila o rutinskih preizkusih in sprejemnih preizkusih itd.

Dokazovanje ustreznosti izbranega števila in moči razsmernikov in zahteve glede obsega proizvodnje jalove moči:

V fazi izdelave projektne dokumentacije izvajalec na podlagi natančnejših simulacij obremenitev v stacionarnih razmerah (load-flow izračuni, simulacije) dokaže ustreznost izbire in dimenzioniranja celotne opreme SE, kakor tudi ustreznost izbire števila razsmernikov. Pri tem ponudnik upošteva, maksimalno določeno priključno moč SE na mestu priključitve na omrežje (Pmax).

Ponudnik lahko za zagotavljanje jalove moči poveča izhodno AC moč razsmernika (večje število razsmernikov) pri enaki DC moči FN modulov (predimenzioniranje) ali pa izbere drugačen način za zagotavljanje dinamične jalove moči.

Vse zasnove projekta mora pred naročilom opreme potrditi Naročnik, pri čemer je za pravilnost in uspešnost delovanja odgovoren izvajalec. Ta lahko izdelek dostavi na mesto vgradnje šele po prejemu pisne odobritve s strani Naročnika.

Standardi

Oprema mora ustrezati najnovejši izdaji vseh standardov, kateri zadevajo to področje.

Sprejemljiva je tudi oprema, ki ustreza drugim veljavnim standardom, ki zagotavljajo enako ali boljšo kakovost. Kadar je oprema v skladu z drugim veljavnim standardom, morajo biti v ponudbeni dokumentaciji  jasno navedena odstopanja med predlaganim standardom in IEC. Ponudnik predloži popoln niz dokumentov in standardov v angleščini brez dodatnih stroškov. Zagotoviti mora, da je ponujena oprema skladna z enim skladnim nizom standardov, razen če je spremenjena po zahtevah te specifikacije.

FN razsmerniki morajo biti opremljeni s CE certifikatom ter skladni z veljavno tehnično regulativo in zahtevami EMC (elektromagnetna združljivost).

Organi, ki izdajajo potrdilo o tipskem atestu, morajo biti preizkusni laboratoriji ali centri, pooblaščeni za tovrstno IEC certificiranje.

Krmilnik fotonapetostne elektrarne – Centralni nadzorni sistem (CNS)

Oba centralna razsmernika morata biti povezana v skupni krmilnik (CNS) fotonapetostne elektrarne, ki bo predvidoma postavljen v razdelilni postaji. Naloga CNS skupaj s funkcionalnostmi posameznega razsmernika je, da zagotovi vse funkcionalnosti delovanja SE kot celote, skladno z določbami soglasja za priključitev, kar vključuje tudi zahteve Uredbe Komisije (EU) 2016/631 o vzpostavitvi kodeksa omrežja za zahteve za priključitev proizvajalcev električne energije na omrežje (RfG) in neizčrpne zahteve v okviru zahtev Soglasja za priključitev ter tudi vse ostale (RfG) zahteve.

Ker predstavlja krmiljenje SE ključni del za zagotovitev pravilnega stacionarnega in dinamičnega delovanja, se zahteva, da ima uporabljeni CNS za krmiljenje proizvodnega vira že pridobljen certifikat skladnosti s funkcionalnimi zahtevami iz RfG, ki ga je izdala akreditirana evropska inštitucija (npr. TUV, UL ipd.). V primeru, da certifikat ne izkazuje skladnosti s slovenskimi Neizčrpnimi zahtevami (nacionalni dodatek uredbi RfG), mora proizvajalec CNS izdati pisno razčlenjeno izjavo za posamezne glavne funkcionalne sklope, ki zagotavljajo skladnost z nacionalnimi RfG zahtevami.

CNS mora biti sposoben delovanja skupaj z izbranim razsmernikom in skupaj zagotavljati delovanje skladno z zahtevami Soglasja (RfG zahteve).

Krmilnik SE je del sistema vodenja in nadzora SE, za kar so zahteve natančneje podane v poglavju 4.2.10.1.

Nizkonapetostna oprema izmenične napetosti

Razdelilniki in zbirne omarice izmenične napetosti

Glavni razdelilnik FN polja, ki bo postavljen v ohišju razdelilne postaje ali drugačnem notranjem prostoru mora biti skladni z veljavnimi standardi, tipsko preskušeni in izdelani iz verificirane materialov, za katero proizvajalec deklarira, da je namenjena za energetske objekte. Zagotavljati morajo varno, zanesljivo in učinkovito delovanje. Celoten razdelilnik s stikalnimi elementi ponujenega tipa, zbiralkami, povezavami, pregradami in konstrukcijo, mora biti izvedena in preizkušena po zahtevah standarda SIST EN 61439 za sklope stikalne in krmilne opreme. in po potrebi s planom dodatnih verificiranj, ki jih bo izvedel v fazi načrtovanja in izdelave plošče.

Omare morajo biti zaščitene po zahtevah standarda SIST EN 60529, s stopnjo mehanske zaščite minimalno IP31.

Razdelilnik in vsi njeni deli morajo biti ustrezno zaščiteni proti koroziji po zahtevah mednarodnih standardov (SIST EN ISO 12944 za zaščitne premaze in SIST EN ISO 1461 za vroče cinkanje) ali drugih enakovrednih standardov. Minimalno antikorozijsko zaščito, ki je sprejemljiva, morajo sestavljati antikorozivni premaz očiščene, kovinske pocinkane površine in termično polimerizirani poliesterski pokrivni sloj iz poliesterske epoksi praškaste barve.

Konstrukcija razdelilnika z vsemi podsklopi mora biti modularne izvedbe, ki omogoča enostavne kasnejše predelave ali razširitve funkcionalnih delov, brez kakršnih koli kovinarskih predelav, zgolj s prestavljanjem ali dodajanjem vijačenih konstrukcijskih elementov. Razdelilnik bo vseboval zbiralke, zbiralčne povezave, stikalne elemente (odklopnike, stikala in ločilnike) izvlečljive ali fiksne izvedbe s pomožno opremo, zaščitne avtomate, merilnike napetosti in toka, tokovne transformatorje, ustrezno zaščito proti prenapetostim, merilne pretvornike toka in napetosti, ter ostalo drobno opremo, ki je zahtevana v razpisu ali je običajna in potrebna za take razdelilnike. Oprema razdelilnikov mora biti tipsko atestirana.

Razdelilnik mora biti samostoječe kovinske konstrukcije, izvedena iz več standardiziranih, predfabriciranih, medsebojno povezanih omar na enem ali več podložnih okvirjih. Kabelski dovodi in odvodi morajo biti izvedeni s spodnje strani omar.

Razdelilniki morajo biti konstruirani tako, da se zunanje energetske povezave priključujejo na sponke ali neposredno na stikalni element, razen povezav kablov večjega preseka, ki se lahko izvedejo preko ploščatih bakrenih priključnih profilov.

Vsi notranji priključki v omari namenjeni za povezovanje proti zunanji opremi morajo biti izvedeni le na eni strani spončne letve.

V splošnem se bodo uporabili trije tipi sponk:

- sponke energetskih priključkov,

- tokovne sponke z možnostjo kratkostičnih prevezav za tokovne transformatorje,

- sponke za meritve, signalizacijo in krmiljenje z možnostjo mostičenja.

Med posameznimi tipi sponk na isti letvi morajo biti uporabljene izolacijske pregrade, ki omogočajo zadostno zaščito, obenem pa omogočajo ustrezen dostop do sponk. Vsaka spončna letev mora vsebovati vsaj 20% rezervnega prostora za sponke istega tipa. Vse sponke morajo biti izdelane skladno z veljavnimi standardi (npr. SIST EN 60998, SIST EN 60947-7) iz kvalitetnih materialov ter tipsko preskušene. Zagotavljati morajo mehansko trdnost, dobro električno prevodnost in zanesljivo priključitev vodnikov.

Razdelilnik mora biti z uporabo ustreznih prenapetostnih odvodnikov zaščiten proti prenapetostim, ki se pojavljajo med obratovanjem.

Omara razdelilnika, vrata in vsa montirana oprema mora biti izvedena tako, da ščiti obratovalce pred vplivom notranjih okvar.

Vratna zapirala morajo biti obložena s tesnilnim materialom in opremljena s kvalitetnim okovjem, ki se lahko odpira in zapira tudi brez uporabe ključa in omogoča tiho in zanesljivo zapiranje. Biti mora omogočen dostop do vseh stikalnih elementov s sprednje strani. Kabelski priključki morajo biti dostopni s sprednje strani omar. Omara mora biti opremljena z ustreznimi nosilci vseh kablov, ki mehansko razbremenjujejo priključne sponke stikalnih elementov.

V omari mora biti vgrajena ročno ali električno (lokalno/daljinsko) krmiljena stikalna oprema, z ustreznim številom pomožnih kontaktov za daljinsko signalizacijo položaja.

Stikala morajo biti ustrezne kvalitete, modularne velikosti in ustrezno izbrana, da prenesejo vse predvidene obremenitve. Stikalne elemente mora biti možno zapahniti v izklopljenem stanju.

Omara mora biti dimenzionirana tako, da bo ob namestitvi vse zahtevane opreme v njej še vedno vsaj 20 % prostorske rezerve.

Kontaktna mesta morajo biti ustrezno dimenzionirana in izvedena iz materiala, ki zagotavlja kvaliteten spoj.

Omare morajo biti opremljene z ustreznimi grelci, ki so regulirani preko termostata in higrostata, če to zahteva proizvajalec.

Sprednje in zadnje strani omar morajo biti označene z ustreznimi oznakami, vgraviranimi v ploščice, v skladu s sistemom označevanja (KKS sistem), ki je v uporabi na objektu. Vsak element, ki se nahaja v omari, mora imeti ustrezno oznako po navodilih Naročnika.

Izvajalec mora zaščitno opremo izbrati tako, da je njeno delovanje v skladu s tehnično regulativo.

Zbiralke

Zbiralke morajo biti izvedene iz bakrenega profila, vse priključne točke morajo biti dodatno obdelane.

Zbiralke morajo biti podprte z litimi plastičnimi standardiziranimi izolatorji, ki ustrezajo vsem mehanskim in električnim obremenitvam, vzdržujejo zahtevano varnostno razdaljo in so sposobni brez posledic prenesti kratkostične pogoje. Zdržati morajo obremenitve zaradi ognja ali toplote, kot to zahteva standard IEC 60695-2.1.

Presek zbiralk mora biti določen za zahtevano trajno in udarno kratkostično tokovno obremenitev. Zdržnost zbiralk in konstrukcije mora Izvajalec dokazati s predložitvijo ustreznih izračunov po IEC in SIST EN standardih.

Odklopniki

Odklopniki morajo biti izvedeni v litem ohišju za nazivni tok, ki je višji ali enak od definiranega v ustrezni enopolni shemi, alternativno so lahko tripolne zračne izvedbe, modularne velikosti in ustrezno izbrani glede na dejansko funkcijo ter obremenitve v sistemu.

Vsakega od odklopnikov mora biti mogoče odstraniti ali zamenjati brez vpliva na ostale stikalne elemente. Odklopnik mora biti izveden tako, da je mogoča njegova horizontalna ali vertikalna vgradnja.

Odklopniki morajo biti opremljeni z nastavljivo zaščitno enoto za zaščito proti kratkemu stiku in preobremenitvi. Odklopniki morajo ustrezati utilizacijski kategoriji B po IEC 60947-2 (omogočanje časovne selektivnosti v primeru kratkega stika).

Ročno krmiljenje odklopnikov (SN in glavnih NN) mora biti omogočeno preko ročice na sprednji strani ali vratih omare, prav tako pa tudi električno krmiljenje preko tipk za vklop in izklop. Izvedeno mora biti tudi krmiljenje iz CNS za celotno SE. Sam pogonski mehanizem odklopnika mora biti izveden preko vzmetnega mehanizma z ročnim ali električnim napenjanjem, ki omogoča hitre preklope tako v primeru ročnega kot tudi v primeru električnega krmiljenja.

Vsak odklopnik mora biti opremljen z elementi, ki omogočajo njegovo zaklepanje v zahtevanem stikalnem položaju ter po potrebi z ustrezno ključavnico.

Vsak odklopnik mora biti opremljen z jasno vidnimi indikacijami vklopljenega, izklopljenega stanja in izpada zaradi delovanja zaščite.

Stikala in ločilniki, zaščitni avtomati

Stikala in ločilniki morajo v primeru napake zagotavljati čim hitrejši in zanesljiv odklop okvarjenega dela sistema, z ustrezno dimenzioniranimi kontaktnimi deli. Kontakti morajo biti obdelani na način, ki zagotavlja minimalno kontaktno upornost.

Zaščitni avtomati morajo biti opremljeni z enim pomožnim kontaktom za signalizacijo izpada zaradi delovanja zaščite, na sponke za signalizacijo pa mora biti signaliziran grupiran signal izpada avtomatov za vsak segment razdelilne plošče ločeno.

Izbirna stikala in krmilne tipke

Izbirna stikala in krmilne tipke morajo biti montirani na vratih omare ali stikalnega elementa in opremljeni z graviranimi napisnimi ploščicami, ki jasno opredeljujejo njihovo funkcijo, položaj in pripadnost. Poleg krmilnih tipk morajo biti postavljeni svetlobni indikatorji preklopnega stanja pripadajočih odklopnikov.

Voltmetersko preklopno stikalo naj ima naslednje položaje:

izklopljeno / L1-N / L2-N / L3-N / L1-L2 / L2-L3 / L1-L3

Merilni instrumenti

Ampermetri

Polni merilni obseg ampermetrov, ki bodo uporabljeni s tokovnimi transformatorji, naj bo 1,2 krat višji od nazivnega toka transformatorjev. Merilni obseg instrumentov upoštevaje dejanske vrednosti na merjenem mestu definira Izvajalec, potrdi jih Naročnik.

Voltmetri

Za napetost 400 V AC naj se uporabijo voltmetri s skalo 500 V. Za višje napetosti se uporabijo voltmetri z ustrezno višjo skalo.

Merilni pretvorniki

Merilni pretvorniki, morajo biti obsega 4-20 mA, 0,1% točnosti, namenjeni za 20% višje tokovne obremenitve od nazivnih oziroma za najmanj maksimalno obratovalno napetost. Izhodi merilnih razsmernikov morajo biti ožičeni na ločeno spončno letev.

Potencialno prosti kontakti

Potencialno prosti kontakti morajo biti izvedeni s kontaktno površino in čim manjšo kontaktno upornostjo. Zagotavljati morajo veliko odpornost proti obrabi in stabilno prevodnost.

Podrazdelilniki in zbirne AC razdelilne omarice

Zahteve za stikalne naprave so enake kot v prejšnjem poglavju. Omare morajo biti mehansko zaščitene po zahtevah standarda SIST EN  60529, s stopnjo zaščite minimalno IP54 za zunanje pogoje ali skladno s predlogom in izkušnjami ponudnika. Podrazdelilnik in njegova oprema mora ustrezati smiselnim zahtevam iz predhodnih poglavij za glavni razdelilnik izmenične napetosti.

Konstrukcija omar mora zagotavljati varnost osebja, ki obratuje z razdelilnikom ter mora z ustrezno izvedbo preprečiti vpliv obloka na obratovalce in sosednjo opremo.

Podrazdelilniki in zbirne AC razdelilne omarice morajo biti opremljene s termostatskimi grelci za preprečevanje kondenza in zagotavljanje ustreznih delovnih pogojev v vseh primerih, ko se nameščajo v neogrevanih ali neklimatiziranih prostorih oziroma v zunanjih postavitvah. V kolikor bodo razdelilniki nameščeni v prostorih, ki so ogrevani oziroma klimatizirani, vgradnja termostatskih grelcev ni potrebna.

UPs sistem

Za potrebe napajanja zahtevnejših porabnikov FN polja in skupnih naprav mora Ponudnik dobaviti tudi UPS ali drugačen sistem neprekinjenega napajanja (AC ali DC po zahtevah njegove tehnologije), kateri bo montiran v omari lastne rabe v razdelilni postaji.

Sistem mora biti izdelan in preizkušen po veljavnih SIST, EN, IEC, DIN ali drugih enakovrednih standardih.

Vsak UPS sistem mora biti sposoben pokrivati potrebe napajanja za delovanje in nadzor pomembnih porabnikov najmanj v času vsaj 8 ur za vse glavne in pomožne sisteme in še vsaj dodatnih 48 ur samo za video nadzor s povezavo do centra vodenja DEM. Alarmni in protipožarni sistem mora zagotavljati lastno rezervno napajanje.

Sistemska nadzorna enota mora biti opremljena s standardnimi vmesniki, ki omogočajo komunikacijo z nadzornimi sistemi tako lokalno kot daljinsko. Preko omenjenih povezav mora biti omogočen nadzor sistema in prenos podatkov iz sistema.

Omenjeni vir napajanja mora zagotavljati:

- on-line delovanje, popolno ločitev porabnikov od mreže,

- zaščito porabnikov pred vsemi napakami v mreži,

- kvalitetno sinusno napetost na izhodu,

- največji padec napetosti do potrošnika ±10 % od nazivne napetosti,

- opremljen mora biti z lokalnim nadzornim panelom,

- sistem mora imeti naprave prirejene daljinskemu nadzoru.

Pri dimenzioniranju kapacitete UPS sistema se pri napajanju upošteva vsa sekundarna oprema, ki vključuje:

- oprema vodenja (krmilniki, mrežna stikala, komunikacijske enote, CNS ipd.),

- krmiljenje NN in SN opreme,

- merilna oprema (števčni sistem),

- video nadzor,

- protipožarno javljanje,

24 kV stikalna  oprema

Naprave na SN napetosti (24 kV), ki bodo dobavljene v okviru tega razpisa, sestavljajo opremo SN celic posameznega FN polja na območju SE s pripadajočimi celicami in pomožno opremo za priklop FN polja. Vsa SN in NN oprema posameznega polja bo nameščena v ohišju razdelilne postaje ali drugačnem ohišju, odvisno od tehnične rešitve ponudnika.

Zahteve za srednjenapetostne celice

Vsa srednjenapetostna oprema, ki pripada tehnološkim napravam, bo nameščena v predfabriciranih srednjenapetostnih celicah za 24 kV napetost,

Vse srednjenapetostne celice in njihova oprema morajo biti izdelani in preizkušeni po zahtevah veljavnih izdaj standardov:

- SIST EN 62271-1 za splošne zahteve,

- SIST EN 62271-200 za stikalne celice,

- SIST EN 62271-102 za ozemljilna stikala,

- SIST EN 62271-100 za odklopnike,

- SIST EN 60099 za prenapetostne odvodnike,

- SIST EN 60529 za stopnjo mehanske zaščite,

- SIST EN 50181 za skoznike.

SN celice so lahko v izvedbi GIS ali v Blue Air izvedbi (čisti zrak), zračne ali vakuumske izvedbe, pri čemer morajo dimenzijsko ustrezati predvidenemu prostoru za postavitev celotnega SN bloka. Na celicah mora biti slepa shema z oznakami elementov po enopolni shemi.

Na celicah bo nameščena merilna in ranžirna omarica z montažno ploščo. Merilno ranžirna omarica nad celico služi ranžiranju merilnih tokokrogov, ki bodo priključeni na tokovne in napetostne instrumentne transformatorje pripadajoče celice. Napetostni merilni in zaščitni tokokrogi morajo biti zaščiteni z ustreznimi zaščitnimi avtomati s signalizacijo izpada, z vsaj dvema pomožnima kontaktoma, enako velja za avtomate, ki morajo biti montirani za potrebe zaščitnih ali napajalnih tokokrogov. Vsa oprema vključno s sponkami mora biti tipizirane izvedbe in montirana na montažnih letvah.

Vse celice morajo biti opremljene v skladu z razpisu priloženimi enopolnimi shemami. Biti morajo opremljene z zahtevanimi srednjenapetostnimi stikalnimi napravami, elektromotornimi in ročnimi pogonskimi mehanizmi, krmilnimi ročicami in paličnimi mehanizmi, instrumentnimi transformatorji, prenapetostnimi odvodniki, izolatorji, podpornimi, veznimi in nosilnimi elementi, krmilnimi napravami, merilnimi instrumenti, elementi za ročno lokalno krmiljenje, indikacijami položaja, indikatorji napetosti, preklopnimi stikali krmiljenja in vso ostalo pomožno opremo, potrebno za njihovo obratovanje.

Celice morajo imeti izvedeno vse notranje ožičenje med samimi elementi in od dobavljenih elementov do izhodnih sponk v merilni omarici, na katere se bodo priključevale povezave proti zunanjim sistemom.

Celice morajo biti izvedene z lokalnim krmiljenjem, signalizacijo in nadzorom ter ostalimi zahtevanimi ali za pravilno in varno delovanje potrebnimi elementi, vključno s pomožnimi napravami in drobnim materialom. Vsi zunanji primarni priključki celic morajo biti opremljeni za priključitev izbranega vodnikov ustreznega preseka in izvedbe po razpisnih risbah.

Krmiljenje celic mora omogočati manipulacije glavnih stikal/odklopnikov iz CNS sistema.

Izvajalec mora dobaviti vso opremo za postavitev in priključevanje celic v dobavljenem ohišju razdelilne postaje ali drugačno ohišje skladno z zahtevami proizvajalca celic.

Signalizacija, meritve in zaščita

Signali iz posameznih stikalnih, zaščitnih in nadzornih elementov posamezne celice (potencialno prosti kontakti) morajo biti pripeljani na skupno za to namenjeno letev in povezani na sistem vodenja.

V ranžirnih omaricah posameznih celic mora biti pripravljeno ustrezno število priključnih mest za merilne oziroma zaščitne tokokroge. Napetostni tokokrogi morajo imeti za vsak priključek ločene zaščitne avtomate, tokovne zanke pa mostične zveze.

Ostala elektro oprema

Ohišje razdelilne postaje z NN in SN opremo ter opremo vodenja, zaščite, meritev, telekomunikacij ipd. mora biti opremljeno z ustrezno inštalacijo za malo moč in razsvetljavo, sistem za javljanje požara, protivlomni sistemom, vremensko postajo, videonadzornim  sistemom, ogrevanjem in ventilacijo ter klimatizacijo.

Obseg v skladu s to specifikacijo zajema načrtovanje, izdelavo, montažo, preizkušanje, dobavo, postavitev na lokaciji, preizkušanje in zagon sistemov.

Mala moč in razsvetljava

Malo moč in razsvetljavo sestavljajo, razdelilnik male moči, razsvetljava v ohišju razdelilne postaje ali drugem ohišju, zunanja razsvetljava pred vhodi v ohišje razdelilne postaje, električne vtičnice na priročnih mestih za vzdrževanje (ohišje razdelilne postaje, omare z elektro opremo ipd.), kabelske povezave, vodi in oprema, vključno z montažnimi konstrukcijami in palicami ter  razsvetljavo obeh cestnih vhodov na območje SE. Vse z ustreznimi krmilnimi in stikalnimi elementi.

Ohišje razdelilne postaje mora biti v prostoru z NN opremo in vodenjem opremljeno tudi s svetilko varnostne razsvetljave z lastno baterijo in polnilcem, ki zagotavljajo najmanj 1 urno delovanje.

Sistem osvetlitve mora biti zasnovan v skladu z ustreznimi standardi / smernicami za podobne objekte. Razsvetljava mora biti zasnovana na LED tehnologiji, trajna nočna osvetlitev ni predvidena. Zunanja razsvetljava mora biti temperature 3000 K in se mora prižigati preko ročnih stikal ter ne sme biti usmerjena v nebo. Zunanja razsvetljava mora biti skladna z uredbo o svetlobnem onesnaževanju.

Ventilacija, ogrevanje in hlajenje

Dobava vključuje dobavo vseh ventilatorjev, grelnikov in po potrebi klimatizacijskih naprav, njihovih puhal, kanalov in drugih ventilacijskih konstrukcij, zračnih ventilov, dušilcev zraka, vstopnih in izstopnih žaluzij, cevnih sistemov, napajanja, krmiljenja itd. kot je potrebno, da so sistemi v vseh pogledih popolni in zadovoljivi za varno in zanesljivo delovanje opreme v ohišju razdelilne postaje. Delovanje naprav oziroma alarmi morajo biti signalizirani v sistem vodenja - SCADA.

Ventilacija, ogrevalne in hladilne naprave morajo biti načrtovane tako, da temperatura prostorov z opremo ali omar ne preseže dovoljenega temperaturnega delovanja posamezne opreme.

Klimatizacija v prostoru TK opreme mora biti v redundantni izvedbi.

Za obratovanje opreme se mora zagotoviti temperatura prostorov med 20°C in 25°C. Temperature v nobenem prostoru ne smejo presegati temperaturnih vrednosti od 35°C navzgor.

Sistem javljanja požara

Ohišje razdelilne postaje mora biti opremljeno z lokalnim sistemom javljanja požara, ki bo omogočal povezavo v center vodenja DEM. Povezava med sistemoma mora biti omogočena v sklopu predvidenih optičnih povezav. Glej poglavje 4.2.9.

Vremenska postaja

Vremenska postaja mora biti postavljena na SE ZOOP. Vremensko postajo sestavlja oprema skladna z  IEC 61724-1:2021 (class A):

- temperaturni senzor z zaščito pred sevanjem,

- vsaj 3 temperaturnih senzorjev na FN modulih,

- 2 senzorja sončnega sevanja (nagnjen na ravnino FN modula in vodoravno), ISO 9060  (spectrally flat Class A),

- senzor, ki prikazuje hitrost in smer vetra itd.

- 1 senzor zaprašenosti (npr.: KIPP&ZONEN DustIQ Soiling Monitoring System).

Sistem za spremljanje mora biti povezan z vremensko postajo s pomočjo digitalnih / analognih vhodov, ki omogočajo zbiranje podatkov, ki jih senzorji shranijo s pomočjo ustrezne programske opreme. Podatki vremenske postaje se morajo v realnem času prenašati v centralni sistem vodenja (CNS), kjer se omogoči njihov prikaz in shranjevanje z nastavljivo periodo vzorčenja. Podatke vremenske postaje se uporabi tudi za izračunavanje kazalcev delovanja sistema SE (izkoristki ipd.).

Poročilo o podrobnem projektiranju sistema, ki ga je Izvajalec dolžan predložiti Naročniku, mora vsebovati, vendar ni omejeno na naslednje podrobnosti o opremi vremenske postaje:

- podrobne tehnične specifikacije,

- potrebne risbe in ostale prikaze itd.

Specifikacije, ki jih predloži Izvajalec, bo pregledal in odobril Naročnik. Izvajalec lahko izdelek dostavi na lokacijo šele po prejemu pisne odobritve Naročnika.

Video nadzorni sistem

Video nadzorni sistem, dobavljen po tem naročilu bo integriran v obstoječi video nadzorni sistem DEM (snemalnik Geutebrueck G-core G-ST-3000). Zaradi tega razloga mora biti vsa vgrajena oprema kompatibilna z obstoječo programsko in strojno opremo video nadzornega sistema v centru vodenja DEM. Skladnost ponujene opreme se mora pred dobavo uskladiti s TK oziroma ustrezno službo, ki se ukvarja z videonadzornim sistemom pri naročniku (DEM). Sistem mora zagotavljati popoln nadzor nad varnostnimi funkcijami, delovanjem sistema, nadzor in omejevanje dostopa do podatkov in ostale funkcionalnost, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP).

Za posamezno SE mora video nadzorni sistem, ki je predmet tega naročila, vključevati vsaj:

- fiksne in/ali vrtljive IP kamere za zunanjo montažo z nosilnimi stebri ali drugačno nosilno konstrukcijo, ki so popolno kompatibilne z nameščeno programsko opremo na snemalniku v smislu neposrednega parametriranja posameznih kamer preko uporabe nameščene programske opreme,

- kabli, napajalniki, pretvorniki, mrežna stikala, nosilci, stebri s temelji in druga oprema ter pribor, ki je potrebna za izvedbo celotnega video nadzora,

Ker gre za razširitev obstoječega sistema v obstoječem programskem okolju (center vodenja DEM), je potrebno zagotoviti še:

- dodatne licence za integracijo kamer v sistem,

- dodatno licenco za razširitev SQL baze za revizijsko sled.

Kamere nadzornega sistema bodo na SE priključene v lastno virtualno omrežje V-LAN na skupnem glavnem omrežnem stikalu SE, ki bo povezan v obstoječi nadzorni sistem naročnika (Center vodenja DEM).

Izvajalec zagotovi vso potrebno opremo za izvedbo video sistema, kar vključuje nosilne konstrukcije in morebitne jambore s temelji za namestitev kamer, omarice, napajalnike, POE stikala (če bodo potrebna), napajalne kable za povezavo v NN razdelilno omaro, zaščitne elemente (prenapetostni odvodniki, ipd.) in ostalo opremo za vzpostavitev video nadzornega sistema. Izvajalec mora izvesti ustrezno komunikacijsko povezavo med kamerami (optika, ETH), optičnimi pretvorniki in skupnim glavnim omrežnim stikalom na območju SE, za kar mora uporabiti stikala in pretvornike, namenjene industrijski uporabi.

Izvajalec oziroma projektant mora zagotoviti, da videonadzorni sistem zagotavlja vse, kar je potrebno za funkcionalen in učinkovit vizualni nadzor območja snemanja kamer. Predvidoma bodo kamere postavljene tako, da bodo snemale le okolico oz. razdelilno postajo in oba centralna razsmernika.

Število kamer naj zadostuje pokritosti območja razdelilne postaje in obeh centralnih razsmernikov. Uporabijo se vsaj 3 zunanje kamere (točno število bo določeno v PZI), katere morajo pokriti objekt razdelilne postaje in obeh centralnih razsmernikov. Kamere morajo omogočati video nadzor vsaj:

- ohišje razdelilne postaje z opremo,

- obeh centralnih razsmernikov.

Kamere morajo biti nameščene na konstrukcije, ohišje razdelilne postaje ali katero koli drugo primerno podkonstrukcijo, ki jo zagotovi Izvajalec.

Medsebojna povezava posameznih kamer do centralizirane točke oz. mrežnega stikala naj poteka preko optične povezave z uporabo optičnega pretvornika oz. kjer razdalja dovoljuje se lahko uporabijo ethernet povezave.

Sistem mora uporabljati video signale iz različnih vrst zunanjih barvnih kamer, primernih tudi za nočno opazovanje, nameščenih na različnih lokacijah, jih obdelati za ogled na delovnih postajah/monitorjih v centru vodenja DEM.

Sistemske zahteve

Za zajem slike se uporablja IP kamera, ki podpira najnovejše standardizirane protokole za zajem in prenos multimedijskih vsebin (kot npr. ONVIF).

Vse kamere morajo biti dnevne / nočne izvedbe, z ločljivostjo 5 MP ali več.

Ohišje kamer, namenjenih za uporabo na prostem mora biti stopnje IP 66 ali boljše.

Vsi posnetki s kamero morajo biti opremljeni z ID kamere in lokacijo / območje snemanja ter datum / čas. ID kamere, lokacijo / območje snemanja in datum / čas mora sistemski skrbnik sprogramirati v skladu z ID-ji Naročnika in zaščititi z geslom.

Sistem mora imeti možnost dodatne namestitve kamer z višjo zmogljivostjo, kot bo prvotno načrtovana.

Sistem mora biti triplex izvedbe, ki omogočati hkratno snemanje, predvajanje in delovanje omrežja.

Ponujeni sistem mora imeti možnost izvoza želenega dela izreza posnetka (od želenega datuma / ure do drugega želenega datuma / časa). Pri izvozu posnetka mora programska oprema zagotavljati tudi program za predvajanje tega posnetka. Ogled tega posnetka mora biti omogočen na običajnem računalniku s standardno programsko opremo.

Sistem mora imeti možnost daljinskega nadzora delovanja in obveščanja v primeru nedelovanja oziroma ali okvare snemalnika.

Oprema mora biti na splošno skladna z zahtevami o elektromagnetni združljivosti.

Oprema sistema požarnega javljanja

Ohišje razdelilne postaje, v katerih je nameščena oprema vodenja, nadzora, telekomunikacij, transformator, razdelilne omare ipd., morajo biti opremljeni s sistemom javljanja požara.

Naprave morajo biti sposobne povezave v nadzorni center DEM.

Požarna centrala z nadzornim panelom bo locirana v razdelilni postaji na območju SE ZOOP. Nove alarme iz požarnih central mora izvajalec vključiti v sistem vodenja iz centra vodenja DEM, kot je to že izvedeno za obstoječe alarme požarne centrale, kar Izvajalec uskladi z Naročnikovim izvajalcem za vzdrževanje sistema vodenja. Požarni sistem mora biti opremljen z javljalniki dima, ročnim javljalnikom požara, zunanjo sireno in ostalimi potrebnimi vmesniki oziroma senzorji.

Izvajalec mora zagotoviti izvedbo vključitve alarmnih sistemov v naročnikov CNS s strani za to pooblaščenega izvajalca.

Pred izvedbo se z Naročnikom uskladi funkcionalnosti alarmne in protipožarnega sistema, cone nadzora in druge lastnosti sistema.

Oprema zaščite, vodenja in telekomunikacij

Izvajalec mora opremo zaščite, vodenja in telekomunikacij dobaviti v obsegu, ki ga opredeljuje razpisna dokumentacija.

Posamezna omara sistema vodenja, zaščite, sistema meritev in nadzora mora biti kovinske, prostostoječe izvedbe, s stopnjo mehanske zaščite minimalno IP31 v primeru vgradnje v zaprti prostor (ohišje razdelilne postaje). Za omare sistema vodenja, zaščite, meritev in sistema nadzora, ki bodo morebiti nameščena na prostem, morajo biti kovinske, prostostoječe izvedbe, s stopnjo mehanske zaščite minimalno IP65 in izdelane iz nerjavne pločevine, ter prebarvane v odtenku RAL7035.

Omare sistema vodenja, zaščite, meritev in sistema nadzora morajo biti opremljena z vso zahtevano električno in komunikacijsko opremo, ustrezno nosilno konstrukcijo za montažo elementov in priključevanje kablov ter zahtevanimi elementi na vratih.

Vse omare, ki bodo nameščene na mestih s povečano vlažnostjo, morajo biti izdelane iz nerjavne pločevine, ki bo prebarvana v enakem odtenku RAL 7035 kot ostale omare, kjer bo to potrebno. Vsaka omara mora biti opremljena s podstavkom, primernim za postavitev na ravna tla in opremljena s sistemom za preprečevanje kondenzacije.

Ne glede na prvi odstavek se sme oprema zaščite in meritev vgraditi v ostale sisteme, če vgrajena oprema zaščite in meritev služi zaščiti ali meritvi elementov, ki so vgrajeni v dotični omari ali razdelilniku. Takšni sistemi so na primer srednje napetostne celice in podobno.

Vse omare vodenja, zaščite, meritev in nadzornega sistema morajo biti opremljene s prenapetostno zaščito ustreznega tipa. Prenapetostne zaščite morajo biti vgrajene na mesta priključka kabla v omaro, ki prehaja med prenapetostnimi conami. Prenapetostne zaščite je potrebno vgraditi na dovodne in odvodne tokokroge za izmenične in enosmerne napetosti. Prav tako je potrebno vgraditi prenapetostne zaščite tudi na komunikacijskih in signalnih tokokrogih, ki prehajajo med prenapetostnimi conami.

Izvajalec mora pri pripravi ponudbe poleg vseh navedenih sklopov obsega dobave, v skladu s svojimi izkušnjami upoštevati tudi dodatno drobno montažno opremo (četudi v razpisni dokumentaciji ni posebej navedena) kot so na primer:

- montažni pritrdilni material,

- elementi potrebni za medsebojno spajanje delov sestava omare ali omarice v zaključeno celoto (nosilci za montažne plošče, adapterji, spojke omar in podobno),

- elementi potrebni za medsebojno ekvipotencialno povezovanje delov omare (stranice, vrata in podobno),

- standardne nosilne letve za elektro opremo v omari,

- zaključni, vmesni in podobni elementi spončnih letev,

- elementi za izvedbo mostičkov spončnih letev,

- uvodnice (prilagojene za neposredno ozemljevanje oklopa kabla) za uvod kablov v stenske omarice oziroma omare z dostopom kablov z zgornje ali spodnje strani,

- elemente za pritrditev kablov (v primeru dovoda skozi dno), vključno s tesnjenjem le-tega,

- elemente za ozemljevanje oklopov kablov,

- materiale za zatesnjevanje preostalih odprtin omar, zatesnjevanje zaščitnih cevi za kable za preprečevanja vdora vlage ali živali,

- in podobno.

Oprema sistema vodenja in nadzora SE

Izvajalec mora za posamezno SE dobaviti kompletni sistem vodenja in nadzora nad celotno SE. Izvajalec mora sam presoditi potrebno opremo sistema vodenja in nadzora za pravilno delovanje SE kot celote, ki omogoča samostojno delovanje in povezovanje v naročnikov nadrejeni sistem center vodenja DEM, kot je opisano v nadaljevanju.

Osnovne predvidene enote, ki sestavljajo sistem vodenja posamezne SE so:

- glavni krmilnik SE (CNS) – krmilnik z lastnim uporabniškim vmesnikom (HMI)

- sistem za (hitro) komunikacijo z razsmerniki,

- certificirana centralna razsmernika z lastnim krmiljenjem,

- sistem meritev električnih veličin (power meter) na lokaciji SE na NN in/ali SN nivoju za potrebe regulacij,

- vmesniki, pretvorniki za povezavo v nadrejeni sistem skupinskega vodenja center vodenja DEM

Ker se ponujena oprema med različnimi proizvajalci med seboj razlikuje, lahko od zgoraj navedenega oprema tudi odstopa. Pomembno je, da je pri dobavi in montaži vgrajena vsa potrebna oprema za celotno delovanje sistema vodenja in nadzora SE.

CNS – krmilnik SE (Centralni nadzorni sistem)

Izvajalec mora za SE ZOOP dobaviti omaro glavnega sistema vodenja fotonapetostne elektrarne, v katerem mora biti vgrajen glavni krmilnik fotonapetostne elektrarne (CNS). Krmilnik mora omogočati možnost meritev analognih električnih veličin kot so tok, napetost, frekvenca, fazni kot, itd. na SN in NN strani SE. Izvajalec zagotovi ustrezno merilno opremo za izvajanje trenutnih meritev električnih veličin za zagotovitev regulacij, skladno z zahtevami Soglasja za priključitev. Omara centralnega nadzornega sitema (CNS) bo predvidoma vgrajen v razdelilno postajo na območju SE ZOOP.

Povezava v sistem centra vodenja DEM in daljinsko upravljanje

SE ZOOP mora z nadrejenim CV DEM izmenjevati vse procesne podatke, ki jih o objektu zbira CNS, prav tako morajo biti zajeti procesni podatki SN in NN opreme. V ta namen mora ponudnik zagotoviti industrijski krmilnik (PLC) z možnostjo oddaljenega zajema I/O podatkov (distribuirane vhodno/izhodne enote). PLC mora omogočati S7 komunikacijo z nadrejeno RTU enoto.

RTU enota (Remote terminal unit) ni predmet dobave, gre za obstoječo napravo, ki služi za komunikacijo s CV DEM. Meja dobav in storitev je PLC krmilnik na objektu SE ZOOP.

Za namen ustrezne konfiguracije PLC krmilnika na SE ZOOP je podana konfiguracija obstoječe RTU naprave: RTU je zasnovan na osnovi krmilnika Siemens S7-410 z verzijo sistema PCS 7 V9.0 s komunikacijsko kartico CP (6GK7443-1EX30-0XE0), ki omogoča komunikacijo preko S7 protokolov na osnovi industrijskega etherneta.

PLC, ki bo posredoval procesne informacije proti nadrejeni RTU napravi in od nje prejemal komande, mora omogočati komunikacijo z omenjeno RTU enoto. Storitve programiranja/parametriranja obstoječe RTU enote je v domeni Naročnika.

PLC mora biti sposoben sprejeti in izvesti najmanj komande iz CV DEM, ki so opisane v poglavju »Regulacijske funkcije«, prav tako mora zbirati in nadrejeni RTU enoti posredovati procesne podatke o delovanju SE, diagnostično alarmno signalizacijo, zajem položajne signalizacije.

Shemo vodenja Ponudnik uskladi s tehnično podporo Naročnika s področja Procesnih sistemov in IKT.

Skladnost sistema vodenja z RfG in NZ

Dobavljeni krmilnik/omara (CNS), ter celotni sistem vodenja in nadzora fotonapetostne elektrarne mora biti skladen z zahtevami veljavno zakonodajo, predpisi in ostalimi zahtevami, ki so navedena v dokumentu Soglasje za priključitev, in so izdana za SE ZOOP. Krmilnik mora biti tako skladen tudi z uredbo komisije (EU) 2016/31 z dne 14.aprila 2016 o vzpostavitvi kodeksa omrežja za zahteve za priključitev proizvajalcev električne energije na omrežje (RfG) ter skladen s pripadajočimi nacionalnimi Neizčrpnimi zahtevami, oziroma sistemskimi obratovalnimi navodili (SONDSEE).

Skladnost z zahtevami za ustrezen tip modula v proizvodnem polju mora ponudnik dokazati z ustreznim certifikatom CNS opreme, ter potrditi skupno delovanje z razsmerniki, kot je natančneje opisano v poglavju 4.2.2.5.

Regulacijske funkcije

Krmilnik fotonapetostne elektrarne mora biti sposoben izvajati regulacijo delovne in jalove moči, napetosti, faktorja delavnosti toka, omejiti delovno moč in dinamiko spreminjanja delovne moči, obratovati pri zmanjšani delovni moči za zagotavljanje rezerve delovne moči za celoten obseg regulacije frekvence, izvajati regulacijo frekvence (FON, OFON-P, OFON-N, individualno in hkrati) in v ta namen obratovati z določeno rezervo delovne moči, zagotavljati hiter okvarni tok (delovnega ali jalovega karakterja, z ločenimi karakteristikami pozitivnega in negativnega sistema v nad- in podnapetostnem območju), zagotavljati ustrezno dinamiko vračanja delovne moči po odpravi napake, obratovati pod pogoji okvarnih razmer omrežja (otočno obratovanje omrežja pri znižani kratkostični moči), neprekinjeno obratovati v pogojih hitrih napetostnih upadov in se izklopiti skladno s karakteristikami (LVRT in HVRT), zagotavljati dušenje oscilacij delovne moči, ustrezati določbam glede avtomatske ponovne sinhronizacije na omrežja, in druge funkcionalnosti, ki so za specifičen tip modula v proizvodnem polju tipa B natančno predpisane v RfG s pripadajočimi Neizčrpnimi zahtevami oziroma v sklopu Soglasja za priključitev in v SONDSEE.

Zahteve glede regulacije veličin mora SE zagotavljati na točki priključitve, kar pomeni na 20 kV nivoju.

Za posamezno SE mora regulacijske sheme zahtevanih funkcionalnosti, ki zagotavljajo skladnost z zahtevami Soglasja za priključitev (vključno z RfG), presoditi in določiti Izvajalec. V ta namen pripravi dokument »Opis regulacijskih funkcij« z opisi algoritmov in regulacijskimi shemami, ki bo del dokumentacije za odobritev priključitve na omrežje. Iz opisa mora biti razvidna skladnost z zahtevani RfG.

Izvajalec mora predvideti in dobaviti tudi vso potrebno opremo sistema vodenja, ki bo omogočala daljinski ali lokalni in avtomatski zagon oziroma sinhronizacijo SE na srednje napetostni nivo. Pri tem mora Izvajalec sam zagotoviti ustrezne pomožne sisteme, za izpolnitev vseh pogojev, ki so potrebni za zagon oziroma sinhronizacijo SE.

Program testiranja funkcionalnosti

Izvajalec določi način testiranja in predlaga program testiranja za namen dokazovanja skladnosti z zahtevami Soglasja za Priključitev. Izvajalec je dolžan uskladiti predlagani program testiranja tudi z Naročnikom in omrežnim operaterjem (Elektro Maribor), ki lahko zahteva spremembe in dokončno potrdi program testiranja.

Ostale tehnične zahteve

Vso potrebno napajanje za sisteme vodenja, zaščite, meritev in nadzora mora zagotoviti Izvajalec glede na razpolago virov, ki jih bo definiral v sklopu fotonapetostne elektrarne.

Izvajalec mora za sistem vodenja zagotoviti neodvisen vir napajanja (UPS). Enako velja tudi za vse ostale morebitne sisteme (vodenje, zaščita, signalizacija,...), ki bodo v redundantni izvedbi in jih bo Izvajalec opredelil kot potrebne za zanesljivo delovanje fotonapetostne elektrarne.

Na krmilnik mora Izvajalec priključiti oba centralna razsmernika fotonapetostne elektrarne. Prav tako mora Izvajalec na krmilnik priključiti vremensko postajo, ter sistem nadzora in vodenja SE.

Vse ostale priključke na krmilniku fotonapetostne elektrarne mora definirati Izvajalec, glede na ostalo ponujeno opremo sistema vodenja, zaščite, meritev in nadzora fotonapetostne elektrarne.

Izvajalec mora ob predaji opreme sistema vodenja in nadzora predati navodila za obratovanje in vzdrževanje opreme (NOV) v slovenskem jeziku, kakor tudi natančnejše sheme izvedbe regulacijskih algoritmov, implementiranih v sistemu vodenja. V sklop šolanja se mora Naročnika seznaniti z uporabo, preoblikovanjem, osnovnim programiranjem uporabniškega vmesnika in imeti mora pravico spreminjati prikazov.

Oprema za komunikacijsko infrastrukturo

Izvajalec mora dobaviti in vzpostaviti ustrezno komunikacijsko infrastrukturo, da bo možno preko nje dostopati od oddaljenih mest centra vodenja do sistemov vodenja in nadzora fotonapetostne elektrarne, hkrati pa bodo v to komunikacijsko infrastrukturo vključeni tudi video nadzorni sistem, vremenska postaja, ki bodo vgrajeni na območju sončne elektrarne ZOOP.

Telekomunikacijska oprema na SE ZOOP

Za celovito komunikacijo in nadzor nad SE ZOOP bo v razdelilni postaji postavljena telekomunikacijska oziroma mrežna omara. V njej mora biti vgrajena vsa potrebna oprema za priklop vseh komunikacijskih, nadzornih in naprav za vodenje SE. Vsa oprema mora biti definirana v PZI dokumentaciji. Izvajalec in Naročnik bosta v fazi izvedbe PZI dokumentacije po potrebi uskladila morebitne nejasnosti. Vse TK povezave morajo biti varne in usklajene z naročnikovimi zahtevami, predvsem glede kibernetske varnosti ter vseh ostalih varnostnih zahtev Naročnika.

Optični kablovod med SE ZOOP in RTP Dobrava

Iz RTP Dobrava bo ob SN kablovodu potekala tudi optična povezava do mrežne omarice v razdelilni postaji na lokaciji SE ZOOP.

Optični kabel:

- SM optika: 48 enorodovnih vlaken SM (9/125um) tipa OS2 ITU G.652-D

- kabel mora biti renomiranega proizvajalca z ustreznimi certifikati, ki jih je potrebno priložiti ponudbi

- izvedba primerna za zunanje polaganje in notranje polaganje (LSZH plašč in CPR razred najmanj B2ca-s1,d1,a1 za notranje polaganje (izpolnjevanje požarnih zahtev v stavbah po standardu EN13501-6)

- popolnoma brez kovinska konstrukcija – zagotovljena odpornost na elektro/magnetne motnje

- zagotovljena vodoodpornost

- odpornost na glodavce (ojačan zaščitni plašč)

- čim boljša odpornost na vplive kislin in UV

- dovoljeno temperaturno območje v obratovanju vsaj -20°C do 50°C ali bolje

Polaganje, meritve, dokumentacija

- Pri polaganju v zemljo naj bo kabel v PEHD cevi premera 2x50mm (dvojček)

- povsod, kjer kabel ni v PEHD cevi za mehansko zaščito optičnega kabla uporabiti gibljivo rebrasto euroflex/secaflex cev ustreznega premera

- kable primerno označiti s trajnimi plastificiranimi tablicami po navodilih naročnika

- meritve OTDR in IL/RL (Insert/Return Loss) po zaključku del, z obvezno predajo merilnih protokolov.

- Izdelava izvedbene tehnične dokumentacije (pregledna shema trase, shematski načrt, vezalni načrt, fotografije delilnikov, uvodov, jaškov).

Primer plastificiranih oznak optičnih kablov (obvezno v vseh jaških, na prehodih sten in uvodu v opt. delilnik):

Optični delilniki

- Uporabiti 24 x LCD 1HE 19'' optične delilnike v teleskopski izvedbi (možnost odpiranja z izvlečenjem s sprednje strani).
LCD vtičnice na delilniku naj bodo nameščene horizontalno v eni vrsti, ali horizontalno v dveh vrstah s »cik-cak« razporeditvijo za lažji dostop do konektorjev.
Delilniki in posamezni konektorji morajo biti označeni po dogovoru z naročnikom v skladu z internimi KKS standardi z obstojnimi plastificiranimi nalepkami ali tiskom na prednjo ploščo optičnega delilnika.

- Ustreznost ponujenega optičnega delilnika je potrebno uskladiti z naročnikom

Primera ustreznih delilnikov in oznak:

Organizatorji optičnih kablov

- Pod vsakim optičnim delilnikom je potrebno namestiti 1HE 19'' organizator optičnih kablov

- Ustreznost ponujenega organizatorja optičnih kablov je potrebno uskladiti z naročnikom

Primer ustreznega organizatorja optičnih kablov:

Oprema za zaščito na strani fotonapetostne elektrarne SE

Zaščitno opremo posameznih delov, katere je potrebno ščititi zaradi različnih možnih škodnih dejavnikov, mora predvideti in namestiti na ustrezna mesta Izvajalec. Vsi tokokrogi na izmenični in na enosmerni strani morajo biti ustrezno zaščiteni, da se ob morebitnih nenormalnih dogodkih Naročniku ne povzroči škoda na opremi, povezavah in okolici, ter da se zagotovi varno in zanesljivo obratovanje fotonapetostne elektrarne kot celote.

Vsa zaščitna oprema mora biti komunikacijsko vključena v sistem vodenja in nadzora fotonapetostne elektrarne.

V kolikor zaščitna naprava nima lastnih pregrajenih komunikacijskih vmesnikov mora zaščitna naprava vsebovati pomožne sisteme, ki se jih lahko priključi na V/I enote glavnega sistema vodenja fotonapetostne elektrarne oziroma podsisteme vodenja in nadzora.

Glavne zaščitne naprave morajo omogočati tudi oddaljeni dostop v smislu nadzora in parametriranja.

Izvajalec mora dobaviti vso potrebno opremo za primarno ščitenje energetskih transformatorjev in le te povezati direktno v izklopne tokokroge, ter na sistem vodenja. Zaščita transformatorja na SN strani oziroma AC izvodov na NN strani mora biti izvedena z ustreznim zaščitnim digitalnim relejem in z SN oziroma NN odklopniki. Zaščitne naprave morajo biti opremljene z ustrezno preizkusno vtičnico in priborom za izvajanje testiranj. Zaščitne naprave je pri izdelavi PZI dokumentacije potrebno uskladiti z naročnikom.

Uporaba SN ali NN varovalk v glavnem tokokrogu ni dopustna. Kjer pa se v sistemu uporabljajo varovalke (npr. varovalke SN napetostnikov ipd.), morajo le te vsebovati indikator pregoretja in morajo biti signalizirane v sistem vodenja fotonapetostne elektrarne.

Meritve električne energije

Obračunske meritve se bodo izvajale v RTP Dobrava.

Merilni transformatorji:

Vsi dobavljeni merilni transformatorji (tokovniki in napetostniki) po tem razpisu morajo imeti za izvajanje obračunskih meritev overitev tipa veljavno v Sloveniji, kar mora izvajalec dokazati s predanimi ustreznimi dokumenti. Vsi merilni transformatorji po tem razpisu morajo biti testirani v akreditiranem laboratoriju, ki zagotavlja veljavnost meritev v Sloveniji. Ponudnik zagotovi in preda merilne liste transformatorjev s certifikati in izjavami o skladnosti v času izvedbe.

Razred točnosti posameznih merilnih transformatorjev za obračunske meritve je podano v soglasju za priključitev posamezne SE oziroma v Tabelah tehničnih podatkov.

Kabli in oprema kabelskih tras

Izvajalec del po tej pogodbi dobavi, izvede in priključi vse kabelske povezave NN in SN napetosti ter optične povezave, material za izvedbo kabelskih tras: montažne kabelske kanale, kabelske police in lestve po območju SE ter ves ostali material, ki je potreben za izvajanje kabelskih povezav, polaganje in priključevanje.

Obseg dobave vsebuje:

- nizkonapetostne kable za izmenične in enosmerne energetske, merilne, krmilne, signalne kable in komunikacijske tokokroge (bakrene in optične),

- srednjenapetostne kable z ustreznimi kabelskimi končniki, konektorji, distančniki, nosilnimi objemkami, vezmi, usklajenimi z dobavljeno opremo na katero se priključujejo,

- kabelske police z nosilnimi konstrukcijami, pritrdili in vso pomožno opremo kakor tudi material za njihovo pritrditev in priključek na ozemljilni sistem.

Na celotni dolžini kabla – na plašču – mora biti vidna identiteta proizvajalca, leto izdelave kabla in tip z osnovnimi podatki zahtevanimi v nadaljevanju. Črke in številke oznake morajo biti velike in pokončne, prazna razdalja med ponavljanjem oznake pa ne večja od 1000 mm.

Vsa oprema mora biti izdelana po zahtevah veljavnih slovenskih, evropskih in mednarodnih standardov. Vsi kabli morajo biti tovarniško testirani, kakor je določeno po standardih in predpisih.

Srednjenapetostni kabli, kabelski končniki in konektorji

Za SE ZOOP se dobavijo srednjenapetostni 24 kV kabli z izolacijo iz mrežnega polietilena (XLPE) in plaščem iz črnega FNC odpornega proti sončni svetlobi (ali drugače UV zaščitenega), z bakrenim oziroma aluminijastim vodnikom in prevodnim oklopom, morajo biti izdelani in tipsko preizkušeni po ustreznih standardih. Po dolžini morajo biti opremljeni z napisi (proizvajalec, leto izdelave, nazivna napetost, presek vodnika, izolacija). Kabli morajo biti primerni tako za suha kot mokra področja vgradnje.

Kabli bodo položeni po pripravljenih trasah delno po montažnih policah ali kabelskih kanalih ali položeni v nasut material na tleh. Objemni elementi in pritrdilni material morajo biti novi, ustrezno antikorozijsko zaščiteni.

Kabelski končniki ali konektorji za nazivno napetost 24 kV morajo biti atestirane izvedbe renomiranega proizvajalca z ustreznimi referencami na slovenskem tržišču, popolnoma prilagojene premeru, preseku in materialu kabla ter zahtevam priključnega mesta in opreme.

Adapterji morajo biti opremljeni s kapacitivnim preizkusnim mestom, kjer lahko pred izvlečenjem preverimo, če tokokrog ni pod napetostjo. Preizkusno mesto mora biti zavarovano s pokrovčkom.

Izvajalec mora ustrezno dimenzionirati vse kabelske trase in izbrati ustrezne preseke kablovodov. Izvajalec mora ustreznost izbranega kabla pred oddajo ponudbe in kasneje pred naročilom opreme dokazati z izračuni glede na ponujeno moč SE (delovna, jalova), robne pogoje trajnega oziroma kratkotrajnega (60 min) delovanja (U ≥ 0,85 pu oziroma U ≥ 0,90 pu), pogoje polaganja, kratkostični tok.

Mejne vrednosti kratkostičnih razmer v točki priključitve na omrežje podaja Soglasje za priključitev fotonapetostne elektrarne.

Nizkonapetostni kabli

Nizkonapetostni kabli morajo biti standardne izvedbe z enim ali več vodniki in XLPE izolacijo. Polnilo med posameznimi žilami mora biti nehigroskopično. Pri signalnih, merilnih in krmilnih tokokrogih mora oplet kabla zagotavljati vsaj 80 % prekritja oboda vodnikov.

Posamezne žile kablov (do 5 žil) morajo biti označene z barvami izolacije v skladu s standardom predpisanim barvnim kodiranjem. Žile kablov (od vključno 6 žilnih kablov naprej) pa morajo biti označene s številkami.

Zunanji plašč mora biti odporen na olja in proti širjenju požara. V kolikor NN kabli niso UV odporni, morajo biti ustrezno zaščiteni pred UV svetlobo (zaščitne cevi,…).

DC kabli

Izbira preseka DC kablov mora zagotavljati padce napetosti, ki ne presegajo predpisanih vrednosti, hkrati presek ne sme biti manjši od 6 mm2.

Solarni kabel za povezavo modulov mora ustrezati naslednjim zahtevam:

- H1Z2Z2-K - cross-linked solarni kabel (FN), skladno z EN 50618,

- Odporen na UV in ozon,

- AD7 (odporen na močne curke, občasna potopitev v vodi) (HD 60364-5-51/ VDE 0100-510) ali boljše

- dvojno izoliran,

- primeren za polaganje neposredno v tla,

- posebno zaščiten za zaviranje gorenje,

- primeren in certificiran za vgradnjo v 1500 V DC sisteme.

DC kabel za povezavo razsmernika in združevalnih DC omaric mora ustrezati naslednjim zahtevam:

- Odporen na UV,

- Skladen z UL testi za udarce, poškodbe,

- AD7 (odporen na močne curke, občasna potopitev v vodi) (HD 60364-5-51/ VDE 0100-510) ali boljše

- dvojno izoliran,

- posebno zaščiten za zaviranje gorenje,

- primeren in certificiran za vgradnjo v 1500 V DC sisteme.

Komunikacijski kabli

V obsegu dobave so tudi optični kabli s steklenimi vlakni tipa SM in/ali MM, ter kabli z bakrenimi vodniki za povezave.

V obsegu dobave so tudi vsi potrebni konektorji za priklop na optična vlakna in za priklop na bakrene komunikacijske kable.

Izvajalec mora po tem razpisu opraviti tudi ustrezno varjenje optičnih spojev in optičnih konektorjev ter izvedel meritve kablov pred priključitvijo.

Vsi komunikacijski kabli morajo biti na izpostavljenih mestih in na trasah izven omar zaščiteni z neprodušno zatesnjeno zaščitno cevjo za preprečitev vdora živali (npr. miši, mravlje ipd.)  oziroma morajo imeti v zunanjem plašču zaščito proti glodavcem.

Kabelske police

Kabelske police morajo biti prefabricirane in ustrezno protikorozijsko zaščitene, praviloma z vročim potopnim cinkanjem po SIST EN ISO 1461 ali z metalnim zaščitnim premazom tipa Zn-Al-Mg (npr. Magnelis) ali drugim enakovrednim sistemom skladno s standardom EN 10346, z zadostnimi izrezi za zračenje, s primernimi utori in zarezami za fiksiranje standardnega kabelskega pritrdilnega materiala ter izdelane v skladu s standardom EN 61537. Vsi robovi morajo biti tudi ustrezno zaščiteni z gumo. Izbrana oprema kabelskih tras je predmet odobritve Naročnika v fazi priprave PZI.

Ozemljilni sistem

Celotna SE mora biti opremljena z ustreznim ozemljilnim sistemom v skladu s tehnično regulativo in standardi, ki bo zagotavljal:

- ustrezno nizko impedanco za odvod toka napake med zemeljskimi stiki, da se zagotovi hitro in dosledno delovanje zaščitnih naprav,

- ohranjanje največjih dovoljenih gradientov napetosti koraka in dotika med napakami vzdolž površine znotraj in okoli objekta SE,

- zaščito življenja in premoženja pred električnimi obremenitvami zaradi prenapetosti,

- stabilizacijo potencialov tokokrogov glede na potencial zemlje in omejil splošni porast potenciala.

Izbrani Izvajalec mora na lokaciji izvesti merjenje zemeljske upornosti in mora poročilo o meritvah predložiti Naročniku.

Ozemljitveni sistem mora biti povezan z vsemi kovinskimi konstrukcijami in masami na objektu, vključno s:

- FN moduli z ustreznim številom ozemljitvenih povezav v FN polju,

- nevtralno točko vsakega sistema / opreme,

- kovinskimi okvirji in konstrukcijami  opreme in drugi kovinskih delov,

- kovinskimi konstrukcijami stikalnih naprav, nosilci kabelskih tras, policami, pokrovi kabelskih kanalov, ohišji omaric ipd.,

- opremo, ki podpira jeklene nosilne konstrukcije,

- vsemi kovinskimi deli, ki niso povezani z električno opremo,

- strelovodi,

- napetostnimi transformatorji in prenapetostnimi odvodniki preko njihovih ozemljilnih priključkov,

- ograjo,

- kontejnerji.

Podrobno projektno poročilo, ki ga bo izvajalec predložil Naročniku, mora vsebovati, vendar ni omejeno, naslednje podrobnosti o ozemljitvenem sistemu:

- podrobno specifikacijo vseh postavk opreme,

- podatki o rezultatih in merjenju upornosti tal,

- potrebnimi izračuni in risbami sistema in detajlov itd.

Tračne ozemljilne povezave morajo biti vkopane na globini pod zmrziščem in na spojih ustrezno protikorozijsko zaščitene. Izvedene morajo biti predvidoma z Fe/Zn valjancem preseka 25x4 mm. Okoli posameznega kovinskega kontejnerja s TP postajo bo izveden dodaten ozemljilni obroč. Vsi spoji bodo vijačni z zobato podložko ali varjeni na jekleno konstrukcijo ter ustrezno korozijsko zaščiteni za celotno življenjsko dobo fotonapetostne elektrarne.

Predvideno je, da se ozemljilna mreža po celotnem območju SE ZOOP položi v fazi izvedbe gradbenih del (LOT G) v sodelovanju z izvajalcem LOT-a G. Ozemljilna mreža se bo polagala v nasipan material. V sklopu gradbenih del LOT-a G so predvideni nasipi, izravnava terena in izvedba drenažnih jarkov za odvodnjo padavinskih voda iz modulov na predvidenem območju SE ZOOP.

Zaščita proti streli - strelovod

Celoten objekt fotonapetostne elektrarne mora biti opremljen s sistemom zunanje in notranje zaščite pred delovanjem strele in ostalimi prenapetostmi.

Zunanji sistem strelovodne zaščite bodo predvidoma zagotavljali strelovodni lovilci v obliki jeklenih palic ustrezne višine, montiranimi na skupno FN nosilno konstrukciji, na katero bodo z ustreznim odmikom pritrjeni preko izolacijskih distančnikov. Ti morajo biti razporejeni na način, da bo zagotovljen vsaj III. nivo zaščite, ki zahteva razporeditev strelovodnih konic na način, da so ščitene naprave pod plaščem kotaleče se krogle premera 45 m (razred LPS III). Za strelovodne lovilnike se smiselno uporabijo tudi ostali kovinski stebri na objektu. Možna je tudi drugačna izvedba strelovoda, ki ustreza enakim zahtevam, vendar ne otežuje izvajanja vzdrževanja – strojne košnje in čiščenja FN modulov.

Strelovodni sistem FN polja bo imel predvidoma svoje ozemljitvene sonde, ki bodo s preostalim ozemljitvenim sistemom (mrežo) povezane v tleh.

Glede na dejanska tveganja, ki bodo odvisna od predvidene opreme elektrarne in njene postavitve, je izvajalec dolžan v fazi PZI izvesti analizo rizika po tehnični smernici TSG-N_003, Zaščita pred delovanjem strele in po potrebi korigirati predvideni nivo zaščite ter ustrezno izbrati in prilagoditi strelovodne lovilce.

Vse kovinske konstrukcije na objektu in deli opreme bodo ustrezno ozemljeni.

Tako enosmerni kot izmenični tokokrogi na objektu bodo opremljeni z ustreznimi prenapetostnimi odvodniki, ki bodo omejevali prenapetosti na nivo, ki ne bo nevaren za opremo. Prenapetostni odvodniki morajo biti nameščeni v vseh DC in AC razdelilnih omaricah po poljih, pri razsmernikih ter v glavnem razdelilniku v kontejnerju. Zaradi dolžine kabelskih povezav na SN napetosti bodo nameščeni tudi prenapetostni odvodniki na 10,5 kV nivoju ob vstopu v SN celice.

Spisek preizkusov ob dobavi opreme

Za dobavljeno opremo, so poleg preizkusov omenjenih v Splošnih tehničnih pogojih, zahtevani še kosovni (rutinski) preizkusi in preizkusi na mestu vgradnje. V času izvedbe, mora Izvajalec navesti preizkuse in natančno oznako standardov po katerih jih opravlja.

Nizkonapetostna oprema

Oprema FN polj

Izvajalec na podlagi Splošnih in Posebnih tehničnih pogojev ter ustreznih standardov predlaga izvedbo preizkusov, ki bodo v skladu s standardi, po katerih je oprema izvedena in preizkušena, izvedeni ob proizvodnji in dobavi opreme ter po montaži za vse glavne sklope, kot so :

- FN moduli,

- FN centralna razsmernika in

- Centralni nadzorni sistem (CNS).

Preizkusi morajo obsegati tudi funkcionalna preizkušanja krmiljenja in signalizacije razsmernikov. Pri preizkušanju krmiljenja se upoštevajo tudi zahteve Soglasja za priključitev.

NN razdelilniki, podrazdelilniki in zbirne omarice izmenične in enosmerne napetosti

Razdelilniki in zbirne omarice  so sestavljeni iz razdelilnih omar ali omaric in posameznih tipsko preizkušenih naprav ali sklopov, ki so vgrajene vanjo. Kjer je zahtevano, mora biti izvedeno verificiranje razdelilnikov po SIST EN 61439, dokumenti o opravljenih verifikacijah in postopkih morajo biti predloženi Naročniku po podpisu pogodbe.

Kosovni preizkusi po SIST EN 61439-1 obsegajo najmanj:

Preverjanje konstrukcije razdelilnika:

- stopnje zaščite predelkov;

- varnostnih in plazilnih razdalj,

- zaščite proti električnemu udaru in integriteta zaščitnih tokokrogov;

- vgradnje elementov;

- notranjih električnih tokokrogov in priključkov;

- priključkov zunanjih vodnikov;

- mehanskega delovanja.

Preverjanje lastnosti razdelilnika:

- dielektrične lastnosti;

- ožičenjem, obratovalne lastnosti in funkcionalna ustreznost.

Ostali razdelilniki in pripadajoča oprema mora biti preizkušena najmanj v skladu z smiselnimi zahtevami naslednjih standardov SIST EN 60947, (IEC 60947, IEC 60947-1,2,3,4,5,6 in 7, EN 61439, DIN VDE 0660 del 500, DIN VDE 0106 del 100).

Preizkusi na mestu vgradnje za vse razdelilnike obsegajo:

- pregled pravilnosti montaže,

- pregled oznak elementov kot so omare, plošče, stikalne naprave ipd. in njihova razporeditev,

- pregled kabelskih povezav in priključkov in preverjanje ustreznih razdalj med vodniki,

- preverjanje izolacijskih stopenj,

- preverjanje upornosti glavnih zbiralčnih tokokrogov v vseh treh fazah (le za razdelilnike, ki bodo po delih sestavljeni na mestu vgradnje),

- preizkus pravilnega delovanja vseh zaščitnih elementov,

- preizkus delovanja vseh krmiljenj, blokad, alarmov in indikacij,

- preverjanje ozemljilnih povezav v omarah in izven omar.

Poleg zgoraj naštetih preizkusov morajo biti izvedena tudi funkcionalna preizkušanja krmiljenja in signalizacije.

UPS sistem

Naprava UPS-a ali druge naprave za zagotavljanje neprekinjenega napajanja (AC ali DC), vključno s podrazdelilnikom mora biti preizkušena po veljavnih IEC standardih. Naprave morajo biti tipsko ter kosovno preizkušene pri proizvajalcu.

Preizkusi na mestu vgradnje:

- pregled pravilnosti montaže,

- preverjanje izolacijskih stopenj,

- preizkus pravilnega delovanja krmilnih in alarmnih elementov,

- preverjanje napetosti in frekvence izhodne napetosti,

Srednjenapetostna oprema

Kovinsko oklopljene s plinom izolirane 24 kV celice

Celice morajo biti tipsko preizkušene. Preizkusi na komponentah celic morajo biti izvedeni v skladu z zadnjimi izdajami ustreznih in veljavnih standardov serije SIST EN 62271. Mejne vrednosti, ki so ugotovljene med tipskim preizkušanjem predstavljajo osnovo za vrednotenje rezultatov prevzemnih preizkusov pri proizvajalcu. Mejne vrednosti naj bodo posebej poudarjene v poročilih rutinskih preizkusov in preizkusov s prisotnostjo naročnika.

V nadaljevanju je dodan pregled tipskih in kosovnih preizkusov. Sprejemljivi so tudi drugi preizkusi po trenutnih ali bodočih izdajah referenčnih standardov, ki v tem spisku še niso navedeni.

- dielektrični preizkusi,

- preizkusi segrevanja,

- tokovni preizkusi s kratkotrajnimi in udarnimi tokovi kratkega stika,

- preverjanje stopnje zaščite IP,

- preizkusi tesnjenja (za GIS naprave),

- preizkus tlačne vzdržnosti (za GIS naprave),

- preizkusi elektromagnetne združljivosti (EMC),

- preizkuse tokovne vzdržnosti ob vklopu in izklopu odklopnika,

- preizkuse tokovne vzdržnosti ob vklopu ozemljilnega stikala,

- preizkuse mehanskega delovanja,

- preizkuse vzdržnosti ob nastanku notranjega obloka.

- Kosovni preizkusi izvedeni na vsaki celici morajo obsegati najmanj naslednje:

- vizualno preverjanje in pregled,

- preizkušanje mehanskega obratovanja,

- preverjanje notranjega ožičenja in preizkušanje pomožnih električnih krmilnih, zaščitnih in merilnih naprav,

- dielektrični preizkusi glavnih tokokrogov,

- meritve upornosti glavnih tokokrogov,

- preizkusi glavnih tokokrogov z napetostjo omrežne frekvence,

- preizkus tlačne vzdržnosti (za GIS naprave),

- preizkusi tesnjenja (za GIS naprave).

Prevzemni preizkusi ob prisotnosti Naročnika ali njegovega predstavnika v prostorih proizvajalca morajo vsebovati vse zgoraj navedene kosovne  preizkuse za posamezno izbrano opremo.

Na mestu vgradnje bodo izvedene naslednje aktivnosti:

- preverjanje pravilne vgradnje,

- funkcionalni preizkusi vseh elementov in sistema,

- meritve izolacijske upornosti,

- meritev upornosti glavnih tokokrogov na vseh sklopih. (npr. celotno sestavljeno stikališče ali sklopi celic in podobno),

- ponovitev preizkusa kratkotrajne vzdržne napetosti omrežne frekvence v suhih pogojih.

Oprema zaščite, vodenja, meritev in telekomunikacij

Vsa oprema mora biti v tovarni preizkušena po veljavnih standardih za nizkonapetostne stikalne bloke in vgrajeno opremo. Poleg tako zahtevanih preizkusov mora Izvajalec za vsak dobavljeni sklop demonstrirati še:

- skladnost izvedbe s posredovano podrobno tehnično dokumentacijo,

- ustreznost izvedbe ekvipotencialnega povezovanje posameznih komponent opreme,

- ustreznost označevanja posameznih komponent opreme,

- ustreznost parametriranja posameznih naprav v skladu s postopki, ki so morebiti navedeni v podrobni dokumentaciji za izdelavo sklopov.

Kabli, kabelski končniki, oprema srednjenapetostnih povezav

Vsa oprema mora biti preizkušena po veljavnih standardih za to področje.

Izvajanje storitev

Izvajalec po tem razpisu je tudi izvajalec:

- konstrukcij, opreme in naprav, potrebnih za polno funkcionalnost SE,

- celotne trase kabelskih povezav (SN, NN in optika) po celotnem območju SE in ostalih omarah komunikacij, vodenja in meritev,

- dogradnje ostale opreme potrebne za priključevanje, funkcioniranje in vodenje SE,

- izvedbo vseh potrebnih gradbenih in obrtniških del,

- projektiranja – priprava celotne tehnične dokumentacije za načrtovanje in izvedbo predvidenih del (PZI) za vsa v tem razpisu predvidena dela in opremo SE, kabelske povezave. Dokumentacija mora vsebovati najmanj Vodilni, Gradbeni in Elektro načrt,  v skladu z Gradbenim zakonom in s Pravilnikom o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov. Ti dokumenti bodo po končanju del, vključno z v čistopisu zavedenimi spremembami med montažo, služili izdelavi PID dokumentacije,

- izdelava PID, NOV in DZO dokumentacije,

- izdelava dokumentacije za izvedbo vseh postopkov priključevanja na omrežje (programi in poročila o funkcionalnih testiranjih in simulacijah, funkcionalni opisi sistema vodenja, druga tehnična dokumentacija v postopkih pridobivanja končnega obvestila o odobritvi obratovanja s strani omrežnega operaterja,…).

- Izvedba meritev opreme, funkcionalnih testiranj posamezne opreme in celotne SE, garancijskih meritev

- Nastavitev in izvedba meritev zaščitnih naprav na SE,

- Izvedba geodetskih meritev

Montaža naprav in opreme na območju SE

Izvajalec montaže namesti in/ali ustrezno poveže vse za polno funkcioniranje celotne SE po zahtevah tega razpisa ter tehnične regulative, veljavne na območju Republike Slovenije.

Dela poleg navedenega v splošnih delih obsegajo še:

- Izvedba gradbenih in obrtniških del za postavitev konstrukcij in naprav,

- postavitev in pritrditev konstrukcij in opreme na ustrezne gradbene temelje,

- izvedbo vseh kabelskih tras in povezav,

- izvedbo ozemljitev in strelovodov ter priključitev vseh naprav na ozemljitveni sistem.

Montaža naprav za vodenje, meritve in zaščito

Montaža omar in omaric

Izvajalec montaže namesti, montira in priključi opremo vodenja in zaščite:

Dela obsegajo tudi:

- izdelavo temeljnega ali podložnega jeklenega okvira in podstavka, kjer bo to potrebno,

- postavitev in pritrditev omar na temeljni okvir, betonska tla ali na zid,

- izvedba in priključitev kabelskih in ozemljitvenih povezav,

- sodelovanje (preizkušanja, zagon, itd.) z izvajalci po drugih lotih/dobavah.

Izvajalec montaže mora po tem razpisu položiti in priključiti vse komunikacijske kable med posameznimi deli sistema vodenja, zaščite in nadzora fotonapetostne elektrarne, ki so v njegovi dobavi.

Izvajalec montaže mora po tem razpisu položiti tudi vse komunikacijske kable med sistemom vodenja, meritev zaščite, video nadzor ipd. na lokaciji SE ter do centra vodenja DEM.

Izvajalec mora na vse komunikacijeke kable, bodisi UTP ali optične, na obeh koncih namestiti ustrezne kvalitetne konektorje in pred priključitvijo izvesti meritev kablov.

Izvajalec mora za vso opremo, ki je v njegovi dobavi po tem razpisu ustrezno vgraditi in priključiti na ustrezno napajanje, priključiti vso signalizacijo in komunikacijske povezave na sistem vodenja, zaščite, meritev in nadzorni sistem.

Parametriranje opreme

Izvajalec mora na strani fotonapetostne elektrarne ustrezno paramaterirati vse naprave vodenja, zaščite, meritev in nadzora ter ostale opreme, ki so v njegovem obsegu dobave po tem razpisu.

Še posebej je potrebno večjo pozornost nameniti parametriranju:

- Sistema vodenja, ki ga parametrira na podlagi zahtev omrežnega operaterja, danih v fazi usklajevanj tekom izgradnje in

- Zaščitnih naprav (relejev), za katere v sklopu tega razpisa pripravi tudi dokument nastavitve zaščit.

Izvajalec mora po izdelavi elaborata delovanja zaščit parametrirati zaščitne naprave, opraviti testiranje ter vse ostalo, kar je potrebno za zagon celotne SE.

Montaža kablov in kabelskih polic

Splošne zahteve za kabliranje

Izvajalec del po tej pogodbi v sklopu montaže izvede vsa dela vezana na polaganje in priključevanje kablov. Obseg montaže vsebuje, vendar ni omejen na:

- montažo vseh nizkonapetostnih izmeničnih in enosmernih energetskih kablov, vseh merilnih krmilnih, signalnih in komunikacijskih kablov ter montažo vseh srednjenapetostnih kablov in kabelskih končnikov, ki medsebojno povezujejo naprave Izvajalca opreme na SE,

- montažo srednjenapetostnih ter signalnih in komunikacijskih kablov in kabelskih končnikov, ki povezujejo naprave in opreme na SE ZOOP.

Izvajalec mora zagotoviti tudi:

- montažo vseh komunikacijskih (bakrenih in optičnih kablov) ki medsebojno povezujejo dobavljene naprave po tem razpisu, vključno z izvedbo optičnih zaključkov na optičnih kablih in preverjanjem kvalitete izvedbe celotne povezave,

- montažo vseh srednjenapetostnih kablov in kabelskih končnikov,

- montažo vseh kabelskih polic ter lestev, njihovo ozemljevanje v skladu z usmeritvami za zagotovitev elektromagnetne združljivosti,

- montažo protipožarnega materiala za zagotovitev medsebojno ločenih požarnih con pri prehodih skozi stene ali strope ali med stikalnimi prostori proti krmilnim prostorom, med omarami, itd., vključno z dobavo vsega materiala,

- montažo vseh potrebnih FNC, kovinskih ali kovinskih gibljivih zaščitnih cevi,

- vse potrebne ploščice za identifikacijske oznake kablov v skladu s projektom,

- ves potreben pritrdilni material kabelskih polic in nosilcev,

- vse potrebne adaptacije ali dodatki kabelskih polic, vključno z U kovinskimi kabelskimi objemkami za pritrjevanje nizkonapetostnih kablov posamično ali v snopih na vertikalnih potekih kabelskih polic in lestev,

- ves potreben material pri polaganju kablov v zemljo,

- vse potrebne kabelske glave, končnike, čeveljčke, kakor tudi potrebni spojni material vključno z morebitno dodatno potrebno opremo za mostičenje sponk v omarah,

- vse potrebne konektorje in spojnice,

- vse potrebne kabelske uvodnice in material potreben za ozemljevanje plašča kabla v skladu z usmeritvami za zagotovitev elektromagnetne združljivosti

- označitve posameznih žil kablov na obeh koncih z elementi, na katerih je oznaka in številka pripadajoče sponke,

- vse TK kable, kjer niso položeni v cevi, je potrebno zaščititi z rebrasto ognjeodporno cevjo.

Elementi za označevanje posameznih žil kablov morajo omogočati izvedbo oznake v enem kosu (vse kode, ki sestavljajo oznako so odtisnjene na enem nosilnem elementu, ki se pritrdi na žilo kabla). Element mora omogočati trajno in na pogoje mesta vgradnje stabilno oznako.

Izbor kabelskih koridorjev je predmet projekta za izvedbo, detajlne rešitve, ki jih izbere na terenu Izvajalec, pa so stvar potrditve Naročnika. S prilagoditvami ne sme biti moten potek ostalih inštalacij.

Kabli znotraj objekta (SE) bodo v splošnem položeni na kabelskih policah, a tudi pod dvojnim podom in v kabelskih kanalih in ceveh (RP in centralna razsmernika). Kabli morajo biti položeni skrbno in urejeno, tam kjer je potrebno, jih je treba pričvrstiti s FNC objemkami ali ustreznimi vezmi, ki omogočajo raztezanje in krčenje kabla brez poškodb plašča.

Pri polaganju kablov mora Izvajalec posebno pozornost posvetiti minimalnim dovoljenim radijem krivljenja ter razporedu kablov in ustreznemu razmiku med njimi, ki mora omogočati ustrezno hlajenje kablov (npr. najmanj 2D razdalje med glavnimi napajalnimi kabli na policah pod dvojnim podom, razmaki v kabelskih kanalih, razporeditev kablov na prehodih skozi stene, po ceveh in podobno – vse v izogib lokalnemu pregrevanju na utesnjenih prehodih ali trasah).

Za vsak kabel bo iz oznake tipa v PZI nedvoumen način označevanja žil. Takega označevanja se mora Izvajalec strogo držati. Vsaka sprememba je stvar potrditve Naročnika.

Vsi kabli morajo biti na obeh koncih označeni s tablico, ki nosi identifikacijsko številko. Kable dolžin večjih od 40 m je potrebno označiti na vsakih 20 m trase.

Kabli morajo biti položeni tako, da jih je mogoče na enostaven način zamenjati ali popraviti.

Uporabili se bodo kabli z bakrenim oklopom. Oklop takih kablov je potrebno po projektih in predpisih ozemljevati. Pri tem je potrebno upoštevati tudi specifičnost posameznih naprav (n.pr.: EMC uvodnice, ipd.).

Kabli in kabelski končniki

V obsegu del in storitev izvajalca del po tem razpisu je polaganje, označevanje in priključevanje vseh kablov kakor tudi izvedba kontrolnih meritev. Izvajalec del mora izvesti vsa potrebna dela in priskrbeti ves dodaten montažni material, da lahko kabliranje uspešno izvede. V sklopu tega razpisa je potrebno izvesti in zagotoviti:

- vse potrebne kabelske povezave med omarami in opremo,

- priključevanje kablov,

- vse potrebne ploščice za identifikacijo kablov in posameznih žil,

- vse potrebne kabelske kanale, police, lestve pritrdilni material in zaščitne cevi,

- ostalo v skladu s splošnimi zahtevami za kabliranje in

- ustrezne meritve povezav po zaključenem polaganju in priključevanju.

Vsi kabli, kabelski končniki, povezave, kabelski kanali, kabelske police, zaščitne cevi in podobno so v obsegu dobave po tem razpisu.

Optični kabli

V obsegu del in storitev izvajalca je polaganje, varjenje, označevanje in priključevanje optičnih kablov kakor tudi izvedba kontrolnih meritev. Izvajalec del mora izvesti vsa potrebna dela in priskrbeti ves dodaten montažni material, da lahko kabliranje uspešno izvede. Potrebno je izvesti in zagotoviti:

- vse potrebne optične povezave,

- varjenje in priključevanje optičnih kablov vključno z dobavo zaključnih konektorjev,

- vse potrebne ploščice za identifikacijo kablov in posameznih žil,

- vse potrebne kabelske police, pritrdilni material in zaščitne FNC cevi,

- ostalo v skladu s splošnimi zahtevami za kabliranje in

- ustrezne meritve optičnih povezav po zaključenem polaganju in montaži konektorjev.

Priključevanje in dobava konektorjev za optične kable s steklenimi vlakni je v sklopu del Izvajalca. Optične konektorje (kot ločene elemente), bo v sklopu montaže dobavil Izvajalec po natančnejši specifikaciji, ki jo bo prejel od Naročnika. V popisu montaže je upoštevana le okvirna količina in tip konektorjev, ki jih bo Izvajalec dobavljal in priključeval.

Trase optičnih kablov

Vse optične kable se uvleče v rebrasto FNC cev premera 21/28 ali 29/36 mm, ki mora biti v obsegu dobave kabla, v zemljo na trasi od RTP Dobrava do SE ZOOP (RP) pa bodo položeni v cevi 2xfi50 s kabelskimi jaški na ostrih spremembah smeri trase ali na oddaljenosti pribl. 1000 m.

Za neovirano uvlečenje kabla morajo biti zaporedni kosi cevi med seboj gladko in tesno povezani s tipsko obojestransko vtično ločljivo ravno spojko. Lokacija spojke morajo biti razvidna na  končnem geodetskem posnetku stanja.

Kjerkoli v trasah so cevi prekinjene, je treba kabel ustrezno mehansko zaščiti, ter preprečiti vdor živali v zaščitno cev.

Spajanje optičnih kablov

Optične spoje mora  izvesti izurjeno osebje z ustrezno varilno/spajalno in merilno opremo. Za vsa vlakna optičnih kablov se po zaključitvi del, za kontrolo kakovosti optičnih povezav preveri njihove geometrijske, mehanične, optične in prenosne karakteristike. Izvede se:

- merjenje dolžine in slabljenja vlaken in optične linije, vsa vlakna po polaganju na izgotovljeni trasi, pri tem pa se vlakna med seboj ne smejo razlikovati po dolžini za več kot 2% in po slabljenju ne več kot 0,05 dB/km in

- reflektometrično preverjanje slabljenja optičnih zvarov, pri čemer naj poprečno slabljenje spoja ne preseže 0,1 dB, posameznega spoja pa ne 0,25 dB.

- meritve slabljenja in refleksije na spojih posameznih vlaken,

- meritve slabljenja posameznih vlaken.

Rezultate meritev je potrebno prikazati v urejenih preglednicah in priložiti merilnemu zapisniku.

Kabelske spojke in povezave kablov

Neposredno spajanje kablov v splošnem ni dovoljeno. Izvede se lahko le, če je izrecno odobreno s strani Naročnika oziroma predvideno v PZI dokumentaciji. Za spajanje kablov s presekom nad 1,5 mm2 je potrebno uporabiti kompresijske sponke. Pri kablih s fleksibilnimi žilami je potrebno pred spajanjem konce kablov pociniti ali jih opremiti s kabelskimi čeveljčki. Pri spajanju kablov iz različnih materialov je potrebno uporabiti bimetalni spojni material.

Pri vhodih kablov v omare, aparate in plošče, kjer se kabli razpletajo, jih je potrebno pritrditi z objemkami iz materiala odpornega proti koroziji.

Oklope kablov je potrebno v omarah ozemljiti.

Spojke za spajanje kablov morajo biti iz plastike, odporne proti ognju. Uporaba T-spojk ni dovoljena.

Spojke za spajanja SN kablov morajo biti tipsko preizkušene izvedbe, renomiranega proizvajalca.

Kabelske trase in polaganje kablov

Kabliranje mora biti izvedeno skladno z dobro inženirsko prakso (npr. SMERNICE IN NAVODILA ZA IZBIRO, POLAGANJE IN PREVZEM ELEKTROENERGETSKIH KABLOV NAZIVNE NAPETOSTI 1 kV DO 110 kV, Tehnična smernica GIZ DEE,  Maj 2023) in glede na tehnične smernico TSG-N-002:2021 ter glede na smernico SZFN 512 (smernica požarne varnosti sončnih elektrarn). AC vodniki naj bodo označeni glede na pravilnike oz. tehnične smernice, ki veljajo v RS.

Kabelska trasa (AC ali DC, SN ali NN) za posamezni kabel bo podana v projektu za izvedbo, ki je v obsegu storitev  Izvajalca. Izvajalec del mora za predloženo kabelsko traso uporabiti ustrezne kanale, police, lestve, zaščitne cevi ali prehode. Pri tem mora upoštevati vse omejitve glede polaganja, ki so podane v tej dokumentaciji. Izvajalec del mora v primeru rešitev na terenu, ki so lahko alternativa ali dopolnitev ali sprememba projektno predvidene trase, to dokumentirati in dobiti soglasje Naročnika.

Izvajalec del je dolžan glede na detajlno situacijo na terenu preveriti načelno projektno predvideno polaganje kabla.

Kable, ki potekajo na stenah, stropih in na vertikalnih prehodih, je potrebno zaščititi in mehansko pritrditi s korozijsko obstojnimi objemkami.

Na vertikalah je predpisana ena pritrditev na tekoči meter, izvedena s kabelskimi objemkami, medtem ko morata biti na horizontalah, kjer kabel ni podprt s kabelsko polico dve pritrditvi na tekoči meter kabla.

Vsak kabel je potrebno pritrditi z ločenimi objemkami/pritrditvami. Fiksiranje več kablov z eno objemko je dovoljeno ob soglasju Naročnika samo tam, kjer zaradi pomanjkanja prostora ni mogoče položiti vsakega kabla posebej.

Horizontalno bodo kabli položeni v kabelskih kanalih ter na kabelskih policah.

Vertikalne kabelske vode v bližini prehodov, poti ali v sobah, kjer bi lahko prišlo do mehanskih poškodb, je potrebno do višine 2 m od tal zaščititi s kovinskim zaslonom oziroma pokrovom. Kabli morajo biti ustrezno pritrjeni na nosilce.

Kjer je to predvideno s projektno dokumentacijo (PZI) je potrebno na trasah kablov izvesti protipožarne zapore, npr. s požarnoodpornimi blazinicami ali drugim ustreznim materialom. To velja tudi za uvode v omare, naprave, stikalne celice, prehode med kabelskimi kanali, itd.

Tam, kjer kabli ne potekajo na kabelskih policah, je treba električne kable voditi posamično v FNC ceveh. Merilne kable in krmilne kable je možno združevati po več v eni cevi. Tam, kjer cev poteka po površini, mora biti pritrjena vsakih 1,5 m.

Kabli, ki vodijo rezervno/alternativno napajanje, morajo biti položeni ločeno, po alternativnih trasah, tako da, če pride do kratkega stika na eni trasi, druga trasa ni prizadeta.

Kot generalno pravilo velja, da morajo biti visokonapetostni kabli položeni ločeno od nizkonapetostnih krmilnih, merilnih in DC kablov. Kabli morajo biti položeni tako, da jih lahko brez težav zamenjamo, dodamo ali popravimo.

Upoštevati je potrebno, v kolikor ni v projektu za izvedbo zahtevano drugače, naslednje minimalne razdalje:

- ³ 150 mm med nizkonapetostnimi energetskimi kabli in krmilnimi, merilnimi ter signalnimi kabli z napetostjo nad 60 V,

- ³ 300 mm med nizkonapetostnimi energetskimi kabli in krmilnimi, merilnimi ter signalnimi kabli z napetostjo pod 60 V (specialni kabli), vključno s kabli sekundarnih tokokrogov od merilnih transformatorjev (napetostnih in tokovnih),

- 600 mm med srednjenapetostnimi kabli in nizkonapetostnimi krmilnimi, merilnimi ter signalnimi kabli.

Pri polaganju kablov je treba paziti, da so kabli položeni tako, da niso termično preobremenjeni in da je zagotovljeno predvideno zračenje med kabli ali kabelskimi snopi. Posebej to velja za trase v utesnjenih prehodih ali dvojnem podu.

Tam, kjer je velika verjetnost, da bo prišlo do posegov na kabelskih končnikih pri kasnejšem vzdrževanju, je potrebno na trasi kabla pustiti zadostno rezervo ali rezervno zanko.

V kolikor se bodo uporabili enožilni SN kabli, se položijo v trikotni konfiguraciji, s tem da se za to uporabijo posebne povezovalne in pritrdilne objemke, ki so izdelane in preizkušene v skladu s standardom IEC 61914.

Izvajalec je dolžan poskrbeti za ozemljevanje kabelskih tras. Kovinske kabelske police morajo biti ozemljene na obeh koncih. V primeru prehodov kabla mora biti vzporedno položen ozemljilni vodnik ali pa kabel položen v ozemljeno kovinsko cev.

Trase TK kablov

Vse TK kabelske povezave in tudi nezaščitene NN kable je potrebno glede na mesto vgradnje in dostopnost (na prostem, na tleh, na policah) in kjer je to možno, z dodatno zaščitno cevjo zaščititi pred vremenskimi vplivi in živalmi (glodavci ipd.). Zaščitna cev mora biti od začetka do konca trase neprekinjena, zatesnjena in mora omogočati enostaven naknadni uvlek vodnikov.

Trase DC kablov

DC kabli morajo biti položeni na police nosilne konstrukcije oziroma na ločene police. Izvedba s prostim obešanjem snopa DC kablov na podkonstrukcijo panelov ni sprejemljiva. DC kabli bodo med posameznimi vrstami FN polja potekali tudi v zaščitnih ceveh. Kable se uvleče v zaščitne, UV odporne cevi (npr. PEHD 2xfi50), ki se jih na izstopu iz tal dvigne čim višje (vsaj 1,5 m, kjer je to mogoče) in nepropustno zatesni. Zatesnitev mora omogočati enostaven naknadni uvlek vodnikov dodatnih. V vsakem primeru je potrebno preprečiti vdor glodavcev (npr. miši) v zaščitne cevi DC kablov.

Kabelski končniki

Izolacijo s kabelskih žil je treba odstraniti zelo previdno, tako da ne poškodujemo posameznih vlaken. Kabelski čeveljčki morajo biti primerne velikosti. Kable je treba pritrditi s kabelskimi uvodnicami ali objemkami, tako da teže kabla ne nosijo kabelski vodniki ali vrstne sponke.

Pomembno je, da se pri montaži kabelskih končnikov uporablja samo predpisana tehnologija in materiali proizvajalca končnikov.

Zavrnjeni bodo vsi končniki, kjer bo prehodna upornost, merjena 24 ur po izgotovitvi, manjša od 100 megaohmov (merjeno s standardnim 500 ali 1000 V »Megger-jevim« preizkusom) - velja samo za srednjenapetostne kable.

Preizkusi

Na gradbišču, po montaži, je potrebno pri energetskih kablih izvesti:

- meritev izolacijske upornosti (Meggerjev preizkus),

- visokonapetostni preizkus z industrijsko frekvenco ali z nizkofrekvenčno metodo skladno s SIST HD 620 S2:2010 (samo srednje in visokonapetostni kabli),

- meritve izenačenja potenciala.

Pri krmilnih kablih je po montaži potrebno izmeriti padec napetosti - samo pri kritičnih dolžinah, ter izmeriti izolacijsko upornost in prevodnost kabla.

Za optične kable je potrebno izvesti preizkuse  v skladu z zahtevami za tovrstne kable.

Upoštevati je potrebno vse zahteve TSG-N-002:2021 ali novejše.

UKREPI ZA ZAGOTOVITEV EMC

V smislu dodatnih ukrepov za zmanjšanje elektromagnetnih motenj v sekundarnih tokokrogih je potrebno upoštevati naslednje zahteve:

- vsi kabelski oklopi morajo biti na obeh koncih kabla po celotni površini ozemljeni na obeh straneh (t.i. »piggy tail« tehnika ni dopustna),

- vse kovinske kabelske trase (police, pokrovi polic, cevi) morajo biti med seboj galvansko povezane in ozemljene,

Smiselno je potrebno upoštevati tudi ostale zahteve iz veljavnih mednarodnih standardov za zagotovitev EMC in iz PZI.

Napisne ploščice

Izvajalec je dolžan v okviru montažnih del izvesti označevanje vseh vgrajenih omar in opreme z napisnimi ploščicami izvedenimi po zahtevah Naročnika.

Napisne ploščice morajo biti nameščene na vidnem mestu. Ploščice morajo biti nameščene na sprednji in zadnji strani omar ali naprav. Vse napisne ploščice morajo biti enotnega videza in izvedbe, potrjene s strani Naročnika.

Napisi na napisnih ploščicah morajo biti dobro čitljivi, odporni proti staranju ter mehanski obrabi, napisani v slovenskem jeziku.

Tablice in pritrdilni elementi morajo biti odporni proti koroziji.

V ta sklop spada tudi izdelava varnostno opozorilnih plošč po prostorih ter enopolnih shem in tehnoloških diagramov.

Izvedba požarne tesnitve prehodov inštalacij

Protipožarna zaščita objekta mora biti zasnovana v skladu z veljavno zakonodajo, predpisi in smernicami na tem področju.

Dela požarnih tesnitev lahko izvaja le »šolan izvajalec z veljavnim potrdilom« za vgradnjo predmetnih tesnilnih mas (npr. opravljeno šolanje izvajalca s strani proizvajalca materiala požarnih tesnitev).

Sodelovanje z ostalimi izvajalci in z naročnikom

Izvajalec po tem razpisu je dolžan sodelovati in projektno rešitev uskladiti z ostalimi izvajalci za priključevanje na omrežje ter celovito izvedbo in zagon sončne elektrane ZOOP z obratovalnim in vzdrževalnim osebjem Naročnika ali drugimi izvajalci (priključki na montirano opremo, usklajevanje aplikativne programske opreme ipd.), kot tudi za sodelovanje in pomoč pri preizkušanju v obsegu, ki je potreben za normalno dokončanje projekta v predvidenih rokih.

Izvajanje geodetskih storitev

Izvajalec mora v sklopu projekta zagotoviti vse potrebne aktivnosti v smislu geodetskih storitev za izvedbo projekta.

Po izdelavi PZI in pred prijavo gradbišča mora izvesti zakoličbo vseh predvidenih objektov, z izdelavo zakoličbenega zapisnika (vzdrževalne poti, temelji fotonapetostnih panelov, os kablovoda ipd.).

Pripraviti mora geodetski posnetek izvedenih del, pri čemer se mora snemanje izvedenih del izvajati fazno, skladno z napredovanjem del, podzemne inštalacije pa je potrebno posneti pred zasipom.

Pripraviti mora podatke o izvedenih delih za izdelavo PID dokumentacije, ki jih mora parafirati nadzor.

Preizkusi, pregledi, prevzemi in zagonski funkcionalni preizkusi

Splošne zahteve

Poglavje obravnava splošne pogoje in zahteve za preglede in prevzeme materiala, opreme in storitev med proizvodnjo, montažo, vgradnjo, preizkušanjem, zagonskimi funkcionalnimi preizkusi in poskusnim obratovanjem, z namenom dokazati ustreznost predpisom, standardom in tehničnemu opisu ter zagotoviti zanesljivo in funkcionalno pravilno obratovanje in delovanje naprav in celotnega postroja.

Naročnik in/ali od njega avtorizirane osebe imajo pravico kontrole in pregleda ob vsakem razumnem času.

Izvajalec del je dolžan v okviru svojega obsega del izvršiti vse preizkuse, ki se nanašajo na njegova izvedena dela. Izvajalec mora sodelovati in nuditi tehnično podporo Dobaviteljem opreme pri vseh zagonskih funkcionalnih preizkusih elektrarne in njenih naprav ter sistemov, v ključnih zadevah ob koordinaciji in navodilih Naročnika ali njegovega vodje preizkusov.

Preizkusi, ki se nanašajo na montažna dela, so vsi tisti preizkusi, ki izhajajo iz zahtev proizvajalcev opreme, ki jih po zahtevah iz posameznih razpisov za dobavo opreme predpiše in zahteva Naročnik in ki jih opredeljuje zakonodaja v Sloveniji.

Izvajalec mora izvesti meritve in preizkuse na povezavah in izenačenju potenciala opreme katero montira. Meritve NN povezav morajo biti izvedene v skladu z aktualno različico TSG-N-002 ter TSG-N-003. Izvesti mora tudi preizkuse SN kabelskih povezav (visokonapetostni preizkus kablov in meritve izolacijske upornosti) kakor tudi vse ostale kabelske povezave na DC in AC strani.

Izvajalec del je dolžan izdelati terminsko opredeljen plan izvajanja preizkusov in pregledov, ki je v skladu z zahtevami dobaviteljev opreme in te razpisne dokumentacije ter ga je dolžan predložiti v potrditev Naročniku.

Pri preizkusih, ki so v obsegu izvajanja Izvajalca del, sodelujejo nadzornik, nadzorniki dobaviteljev opreme in druge institucije po presoji Naročnika.

Izvajalec del mora nuditi vso potrebno in zahtevano pomoč (zagotavljanje, vklapljanje in izklapljanje napajalnih in drugih povezanih sistemov ipd.) tudi pri preizkusih na opremi, ki jo montirajo drugi dobavitelji.

Preizkusi na gradbišču med izvajanjem montaže

Pred vsakim nadaljevanjem posamezne faze montaže mora Izvajalec del pridobiti od Naročnika pisno potrditev o uspešnem dokončanju predhodne faze. Če je potrebno za verifikacijo dokončanja in/ali omogočanja pregleda začasno odmontirati že montirane dele, nosi stroške take demontaže in ponovne montaže Izvajalec, ki tudi ni upravičen do zamude v takem primeru.

Po nadzornikovi pisni odobritvi zaključenih montažnih del za nek funkcionalni sklop ali enoto se lahko pričnejo funkcionalni preizkusi naprave.

Če nadzornik ugotovi, da nekateri rezultati preizkusov ne ustrezajo ali pa so bili preizkusi napačno izvajani, jih mora Izvajalec ponoviti na lastne stroške, da se ugotovi pravilnost montaže in funkcionalnost sklopa.

Če po izvršenih preizkusih katerekoli od Izvajalca dobavljene opreme ali opravljenih del, Naročnik odloči, da je takšna oprema ali njen del oziroma izvedba pomanjkljiva, ali ni v skladu s temi tehničnimi pogoji, lahko omenjeno opremo ali njen del oziroma izvedbo zavrne. O tem v primernem času pisno obvesti Izvajalca in navede vzroke zavrnitve.

Funkcionalni preizkusi

Izvajalec mora poleg preizkusov ob vgradnji za vse sklope vgrajene opreme izvesti funkcionalne preizkuse, potrditi ustreznost delovanja strojne in programske opreme in preizkuse ustrezno dokumentirati. Program funkcionalnih preizkusov mora pred izvedbo preizkusov potrditi in po potrebi dopolniti Naročnik.

Funkcionalni preizkusi, se izvajajo pod nadzorom Naročnika.

Funkcionalni preizkusi za dokazovanje skladnosti s Soglasjem za priključitev

Med funkcionalne preizkuse sodi tudi celoten sklop preizkusov, ki potrjujejo skladnost delovanja s Soglasjem za priključitev, RfG in Neizčrpnimi zahtevami, SONDSEE in drugimi zahtevami omrežnih operaterjev. V ta sklop sodijo preizkusi obsega delovanja (obseg moči P, Q), dinamike odzivov regulacijskih algoritmov, meritve harmonskega popačenja in ostalih parametrov KEE, skladno s programom testiranja, ki ga za namene dokazovanja skladnosti Izvajalec mora predhodno uskladiti z distribucijskim operaterjem omrežja.

Za  SE se pripravi ločen program testiranja, ki mora biti prilagojen nivoju zahtevnosti glede na tip modula (2x tip B, skladno s soglasjem za priključitev) in glede na priporočila in zahteve omrežnega operaterja. Po testiranjih Izvajalec pripravi tudi poročilo testiranja.

Funkcionalne preizkuse za dokazovanje skladnosti s Soglasjem za priključitev mora izvajati ustrezna inštitucija, s certificirano merilno opremo, skladno z zahtevami omrežnega operaterja.

Kontrola kvalitete ob montaži na objektu

Splošno

Kontrolo kvalitete je potrebno zagotoviti v vseh fazah izvajanja del po pogodbi zato, da se pri vseh udeležencih preverja izvedbo del in dobave opreme v skladu s projektno dokumentacijo, zakonskimi določili in da se z njeno pomočjo doseže popolna funkcionalnost posameznih sklopov in objekta ter projektirani parametri.

Naloge in pravice nadzornikov

Nadzornik po Gradbenem zakonu kontrolira kvaliteto izvedenih del, uporabo predpisov in standardov, skladnost izvajanja s projekti za izvedbo, kvaliteto vgrajenih materialov, izvajanje predpisov, uporabo primernih sredstev in izvajanje pogodbenih rokov gradnje.

Pravica Nadzornika je, da stalno pregleduje in vodi nadzor nad deli, kontrolnimi preiskavami materiala za uporabo in vgrajevanje, da ocenjuje strokovno usposobljenost delavcev, ki izvajajo dela na gradbišču, ter da nadzira tehnologijo dela ter tehnično sposobnost in primernost uporabljenih naprav/pripomočkov. Nadzor nad kvaliteto lahko poleg Naročnikovega nadzora izvaja tudi naročnikov supernadzor.

Zagotovitev kvalitete Izvajalca del

Splošno

Izvajalec del mora za posamezna dela pri montaži opreme opisati procedure za zagotovitev kvalitete (QA/QC Protokoli) in jih predložiti v potrditev Naročniku.

Ta opis mora vsebovati predvsem:

- organizacijo kontrole kvalitete z navedbo odgovornih oseb in

- program predvidenih postopkov za kontrolo kvalitete storitev.

Dokumentiranje preizkusov na objektu

Posamezne preizkuse, ki se izvajajo na gradbišču in so namenjeni zagotovitvi kvalitete ob montaži, mora Izvajalec skrbno dokumentirati.

Podrobno mora biti opisana preizkusna procedura z obrazložitvijo in opisom.

Ta dokumentacija mora obsegati najmanj:

- identifikacijsko številko (skladno s standardom Naročnika),

- kaj in kje se preizkuša,

- datum preizkusa,

- vrsto preizkusa,

- uporabljene standarde in predpise ali druge dokumente po katerih se preizkuša,

- certifikate ali druge dokumente,

- prisotne osebe pri preizkusih,

- rezultate preizkusa in ocene

- opombe.

Navodila za preizkušanje med montažo

Izvajalec del je dolžan za načrtovanje in izvajanje preizkusov predhodno izdelati ustrezna navodila za preizkušanje, vključno z oblikami preizkusnih listov in protokoli o opravljenih meritvah. Pripravljena navodila mora predati Naročniku v pregled in potrditev.

Program pregledov in prevzemov

Izvajalec del je dolžan v roku, kot ga določajo Splošni tehnični pogoji, v okviru programa dela Naročniku predložiti program pregledov in prevzemov v okviru montažnih in drugih del, ki so v obsegu tega razpisa.

Kontrola kvalitete materiala in izvedenih del

Splošno

Izdelki, materiali in izvedena dela morajo biti skladni z navedenimi ali predlaganimi predpisi, ki jih je potrdil Naročnik. Vsi rutinski preizkusi se izvajajo po ustreznih predpisih in procedurah.

Izvajalec del je odgovoren za kvaliteto in za preglede ter preizkuse tudi za dela, ki jih odda podizvajalcem.

Za izvajanje preizkusov veljajo zakoni, pravilniki, slovenski standardi (SIST), drugi predpisi, če ni s splošnimi in posebnimi tehničnimi pogoji ali dopolnili določeno drugače.

Pri prevzemu nameščenega in na omrežje priključenega fotonapetostnega sistema naj se uporabljajo zahteve po SIST HD 60364-6 in SIST EN 62446-1:2016, Fotonapetostni sistemi – Zahteve za preskušanje, dokumentiranje in vzdrževanje – 1. del: Sistemi, priključeni na omrežje – Dokumentacija, prevzemni preskusi in nadzor. To velja za prevzemne preskuse, merila pregleda in dokumentacijo, pričakovano za preverjanje varnosti namestitve in pravilnega delovanja sistema.

Pri izvedbi funkcionalnih preizkusov, v času testnega obratovanja, se upošteva program preizkušanj, ki ga Izvajalec izdela in uskladi z distribucijskim operaterjem. Poročila teh preizkusov predstavljajo del dokumentacije za preverjanje skladnosti s Soglasjem za priključitev, RfG.

Dokumentiranje preizkusnih certifikatov

Po zaključni montaži in pred spuščanjem v pogon je potrebno v okviru DZO dostaviti tiskane mape dokumentov, ki vsebujejo vsa poročila o pregledih, certifikate o preizkusih, ateste o uporabljenih materialih, vse merilne protokole, izjave o dokončanju del, skladnosti, PZI dokumentacijo z označenimi popravki, dnevnike in vso ostalo z zakonom določeno tehnično dokumentacijo za tehnični pregled. Vsa dokumentacija mora biti na organizirana tudi v elektronski verziji DZO.

Za potrebe dokazovanja skladnosti s Soglasjem za priključitev, je potrebno zbrati vsa potrebna dokazila, certifikate, ateste, merilne protokole in rezultate ipd., skladno z zahtevami omrežnega operaterja.

Kontrole in prevzemi

Splošno

Preizkusi se bodo izvajali za potrebo ugotovitve, ali dobavljeni izdelek, material in izvedena dela ustrezajo tehničnim specifikacijam. Vse rezultate preizkusov mora odobriti Naročnik.

Drugi preizkusi

Program kontrole in preizkusov, ki ga naredi Izvajalec del, bo obsegal vse potrebne preglede in preizkuse, ki jih mora izvesti.

Naročnik ima pravico zahtevati in uporabiti druge preglede in preizkuse, če oceni kot potrebno.

Neporušni preizkusi

Vsi neporušni preizkusi se bodo izvajali v skladu z navodili za preizkuse med montažo, ki jih bodo predlagali proizvajalci opreme ali po zahtevah ustreznih predpisov, standardov ali priporočil. Program bo predhodno potrjen s strani Naročnika. Naročnik lahko zahteva dodatne preizkuse brez predhodne obrazložitve. Stroške takih dodatnih preizkusov, ki so v skladu z redno prakso in zakonodajo na tem področju, krije Izvajalec. Opremo za neporušno testiranje preskrbi Izvajalec del.

Vsi instrumenti in aparature, ki bodo uporabljeni na terenu, morajo biti kalibrirani po ustreznih standardih v laboratorijih za to akreditirane inštitucije za mere v Republiki Sloveniji ali drugi tuji pooblaščeni instituciji.

Postopki kontrole ob montaži opreme:

- Vizualni pregledi:

- po potrjenih risbah in pisnih navodilih dobaviteljev,

- po internih dokumentih,

- po standardih in priporočilih,

- po zahtevah Naročnika.

- Dimenzijski pregledi:

- po potrjenih risbah in pisnih navodilih dobaviteljev opreme,

- po standardih in priporočilih,

- po zahtevah Naročnika.

- Funkcionalna testiranja:

- po potrjenih risbah in pisnih navodilih dobaviteljev opreme,

- po standardih in priporočilih,

- po predlogih Izvajalca,

- po zahtevah Soglasja za priključitev,

- po zahtevah Naročnika.

Preizkusi med in po končani montaži

Izvajalec del mora izvršiti vse preizkuse in preglede posameznih električnih naprav in podsistemov in ostalega po tem razpisu, ki so vezani na ozemljevanje, polaganje kablov, medsebojno povezovanje naprav, označevanje, zapiranje kabelskih polic ipd., pa tudi na delovanje celotnih sistemov in celotne elektrarne.

Po končani montaži se izvedejo zagonski funkcionalni preizkusi, prevzem in tehnični pregledi, kar vse je opisano v Splošnih tehničnih pogojih tega razpisa.

Preskus stopnje učinkovitosti SE – »Performance Ratio«

Za SE se bo preverjalo doseganje stopnje učinkovitosti – »Performance ratio« oz. PR. Minimalna zahtevana vrednost PR je 75%.

PR - Postopek preverjanja učinkovitosti

Cilj preizkusa preverjanja stopnje učinkovitosti je primerjava dejanske proizvodnje energije iz FN naprav z zajamčeno vrednostjo za omejen čas delovanja FN elektrarne in sicer za:

- kratkotrajno obdobje 14 dni in

- dolgotrajno obdobje 1 leta.

Spremljanje PR se izvede na podlagi meritev osončenosti v ravnini FN modulov, temperature modulov in parametrov FN modulov. Potrebne meritve mora zagotoviti Izvajalec v sklopu vremenske postaje in meritev proizvedene energije iz sistema FN elektrarne. Natančnost podatkov mora biti vsaj 1 min ali manj (naročnik lahko naknadno odobri tudi daljši, maksimalno 5 min interval).

Končne teste za dokazovanje zajamčenih parametrov stopnje učinkovitosti izvede Izvajalec na lokaciji v prisotnosti Naročnika. Izvajalec mora pripraviti vso opremo za izvedbo takšnih preizkusov. Garancijske meritve se lahko začnejo že po pridobitvi obvestila o odobritvi obratovanja oziroma po uspešnem zagonu v testnem obratovanju, v kolikor pogoji omogočajo neprekinjeno delovanje SE. V kolikor zaradi del na SE 14 dnevno neprekinjeno oziroma nemoteno obratovanje v željenem obdobju testiranja ni izvedljivo lahko Naročnik pogojno določi tudi drugačen način izvajanja 14 dnevnih meritev (npr. v posameznih intervalih krajših od 14 dni, ki kumulativno znašajo 14 dni).

Razmerje učinkovitosti naprave bo izračunano v skladu z IEC 61724: (Spremljanje delovanja fotonapetostnega sistema - smernice za merjenje, izmenjavo podatkov in analizo).

Oprema za preverjanje PR

Za določanje učinkovitosti sončne elektrarne bodo uporabljeni naslednji instrumenti in naprave, vsi so v sklopu dobave po tem razpisu in morajo zagotavljati točnost skladno z zahtevami ustreznega standarda za izračun PR:

• Merilnik moči na dobavnem mestu (SN nivo).

• Merilnik moči za oba FN razsmernika samo za referenco.

• En (1) kalibriran piranometer za določanje obsevanosti na ravnini FN niza.

• En (1) kalibriran piranometer za določanje obsevanosti na vodoravni ravnini.

• Dva (2) termočlena za merjenje temperature modula z merilno negotovostjo ± 1 ° C.

• Zaščiten prezračevan termočlen z merilno natančnostjo ± 1 ° C.

• Anemometer, nameščen na dodatnem drogu za merjenje hitrosti vetra (brez dodatnega senčenja na modulih).

V obdobju obratovanja po zagonu se PR preverja vsako leto ob upoštevanju 100-odstotne razpoložljivosti omrežja. Naročnik lahko kadar koli v letu preveri PR v obdobju najmanj 7 dni.