| Sprememba: |  | Opis spremembe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  |  |  | Podpis |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEM d.o.o. Obrežna ul. 170 2000 Maribor Investitorji: |  |  |  |  |  |  | Objekt: SONČNA ELEKTRARNA ZOOP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Soinvestitor: Sofinancirano iz sistema EU za trgovanje z emisijskimi kuponi (Sklad za modernizacijo) |  |  |  |  |  |  | Del objekta/sistem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HSE Invest d.o.o., Obrežna 170, 2000 Maribor Projektant: |  |  |  |  |  |  | Vrsta načrta/prikaza: 3 NAČRT S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ime in priimek: |  |  | Ident. št.: | Vsebina risbe (dokumenta): SPLOŠNE TEHNIČNE ZAHTEVE LOT SE LOT SE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vodja projektiranja:: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PI elektro stroke: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PI gradbene stroke: |  |  |  |  |  |  | Vrsta projekta: | DZR |  |  |  |  |  | Številka projekta |  |  |  | HIDP-8480/2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | / | Klas. oznaka: | C | D | - | - | - | - | - |  | - | - |  | Stran/ strani: |  |  | 1/76 |  |  |  |
| Datum izdelave: | junij 2025 |  |  | Merilo: | / |  | Ident. oznaka: | H | I | D | P | - | - | - |  | 6 | E |  | 2 |  | 0 |  | 0 | 5 | Spr.: - |

SPLOŠNE TEHNIČNE ZAHTEVE  - LOT SE

SONČNA ELEKTRARNA ZOOP – LOT SE OPREMA IN KABELSKE POVEZAVE

VSEBINA:

1.1	Predstavitev projekta izgradnje SONČNE ELEKTRARNE ZOOP	4

1.1.1	Uvod	5

1.1.2	Osnovni podatki SE ZOOP	5

1.1.3	Koncept postavitve se na površino zaprtega odlagališča NENEVARNIH odpadkov	6

1.1.4	SANACIJA DEPONIJ OZIROMA PRIPRAVA TERENA ZA POSTAVITEV SONČNE ELEKTRARNE	6

1.1.5	Posebni pogoji v času gradnje in obratovanja	7

1.1.6	Umestitev sončne elektrarne ZOOP	10

1.1.7	Zasnova električnih naprav in sistemov	12

1.2	Organizacija in vodenje projekta	16

1.3	Obseg in meje dobave in storitev	17

1.3.1	Dobava opreme	18

1.3.2	Storitve	19

1.3.3	Meje dobave in storitev	23

1.4	Splošne tehnične zahteve	24

1.4.1	Pogoji na mestu vgradnje	25

1.4.2	Tehnična in ostala regulativa	25

1.4.3	Standardne napetosti	26

1.4.4	Barvno označevanje	26

1.4.5	Splošne gradbene zahteve	26

1.4.6	Zasnova električnih naprav	29

1.4.7	Splošne zahteve za mehanske konstrukcije	34

1.5	Rezervni deli	36

1.6	Embaliranje in transport	37

1.7	Montaža, nadzor nad montažo in zagon	38

1.8	Izvajanje del	39

1.8.1	Splošno	40

1.8.2	Transport opreme	40

1.8.3	Ureditev gradbišča in delovišča	41

1.9	Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu	43

1.9.1	Ukrepi varstva pred požarom	46

1.9.2	Varovanje okolja	49

1.10	Šolanje osebja	50

1.11	Dokumentacija	51

1.11.1	Splošne zahteve	52

1.11.2	Poslovno-tehnična dokumentacija po podpisu pogodbe	52

1.11.3	Terminski plan	53

1.11.4	Dokumentacija v fazi načrtovanja in izdelave	54

1.11.5	Dokumentacija v fazi montaže	55

1.11.6	Označevanje naprav in elementov	55

1.11.7	Oblika in pregled dokumentov	56

1.11.8	Tehnična dokumentacija	58

1.11.9	Dokazilo o zaneSljivosti objekta	63

1.11.10	Navodila za obratovanje in vzdrževanje	63

1.11.11	Podloge za izdelavo projekta izvedenih del	65

1.11.12	Poročila o okvarah na opremi	65

1.11.13	Dokumentacija, ki jo po podpisu pogodbe izvajalcu preda naročnik	65

1.11.14	Obseg dokumentacije in roki predaje	66

1.11.15	Dokumentacija izvajalca	70

1.12	Zagotovitev kvalitete	73

1.12.1	Splošno	74

1.12.2	Predpisi in standardi	74

1.12.3	Načrtovanje zagotovitve kvalitete	74

1.12.4	Preizkusi med montažo	76

1.12.5	Pregledi in preizkusi na mestu vgradnje	77

1.12.6	Zagonski funkcionalni preizkusi	77

1.12.7	Strokovni tehnični pregledi	78

1.12.8	Tehnični pregled	78

1.12.9	Prevzem	79

Seznam okrajšav uporabljenih v dokumentu:

| AC |  | Izmenična (napetost ali tok) |
| --- | --- | --- |
| DC |  | Enosmerna (napetost ali tok) |
| DZO |  | Dokazilo o zanesljivosti objekta |
| SE |  | Sončna elektrarna |
| SE ZOOP |  | Sončna elektrarna Zaprto odlagališče nenevarnih odpadkov Pobrežje |
| IDR |  | Idejne rešitve |
| NN |  | Nizko napetostni nivo |
| NOV |  | Navodila za obratovanje in vzdrževanje |
| PID |  | Projekt izvedenih del |
| PR |  | Stopnja učinkovitost (angl. »Performance Ratio«) |
| PZI |  | Projekt za izvedbo |
| RfG |  | »Uredba Komisije (EU) 2016/631 iz dne 14.aprila 2016« o določitvi mrežnega kodeksa o zahtevah za priključitev proizvajalcev električne energije na omrežje |
| SN |  | Srednje napetostni nivo |
| SONDSEE |  | Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje |
| STC |  | Standardni testni pogoji (angl. »Standard Test Conditions«) |
| STP |  | Strokovni tehnični pregled |
| TP |  | Tehnični pregled |
| ZJN-3 |  | Zakon o javnem naročanju |
| CNS |  | Centralni nadzorni sistem |

Predstavitev projekta izgradnje SONČNE ELEKTRARNE ZOOP

Uvod

Naročnik, družba Dravske elektrarne Maribor, d.o.o. (DEM) načrtuje izgradnjo sončne elektrarne (SE), ki bo locirana v K.O. Pobrežje (681) na zemljiščih, katera se nahajajo na območju zaprtega odlagališča nenevarnih odpadkov Pobrežje (v nadaljevanju ZOOP). Cilj postavitve SE ZOOP je izraba lokacije na območju zaprtega odlagališča Pobrežje za proizvodnjo električne energije iz energije sonca.

Fotonapetostna elektrarna ZOOP bo z dvema 20 kV kablovodoma priključena v RTP Dobrava. Priključna 20 kV kablovoda nista predmet tega projekta.

V tehničnih pogojih so določene minimalne tehnične zahteve, s soglasjem za priključitev pa maksimalna priključna moč SE. Natančno vrednost mora v okviru zahtev natančneje določiti Izvajalec in temu prilagoditi celoten projekt.

Obseg tega razpisa je dobava in montaža celotne elektro in strojne opreme sončne elektrarne in pomožne opreme za ustrezno postavitev, priključitev in delovanje SE ZOOP, kabelske energetske in signalne povezave, sistem zaščite, meritev, vodenja ter nadzora, parametriranje, preizkušanje in spravljanje opreme v obratovanje, dokazovanje skladnosti z zahtevami Soglasja za priključitev in vsa pripadajoča gradbena, monterska ter vsa ostala dela za kompletno izvedbo projekta. Izbrani izvajalec bo izdelal tudi projektiranje celotne sončne elektrarne - vse dobavljene opreme in sistemov, izdelal tehnično dokumentacijo v obsegu PZI, PID, NOV, DZO,  poročila preizkušanj, ter vse ostale dokumentacije potrebne po zahtevah tega razpisa, vse za namen uspešne pridobitve uporabnega dovoljenja.

Osnovni podatki SE ZOOP

| TIP ELEKTRARNE | Sončna elektrarna |
| --- | --- |
| TLORISNA POVRŠINA OBMOČJA ZA POSTAVITEV SE | 114.761,62 m2 |
| INŠTALIRANA MOČ SE | 9860,4 kWp |
| ENOPOLNA SHEMA | Sončne celice povezane v module in nize preko DC kabelskih povezav in zbirnih omaric, dva centralna razsmernika za celotno polje, TP NN/SN v kontejnerski ali podobni izvedbi z elektroenergetsko opremo, opremo vodenja, zaščite in meritev ter ostalo opremo pomožnih sistemov. |
| KABELSKA POVEZAVA NA SN OMREŽJE | Preko dveh 20 kV kablov do RTP Dobrava (celica 43 – TR3 in celica 19 – TR4) |
| OPTIČNE POVEZAVE | Optične povezave bodo povezane iz RTP Dobrava (v predpripravljene cevi 2x fi 50 mm) |
| LASTNA PORABA SE: - Izmenična - Neprekinjeno izmenično napajanje 230 V | Transformator v centralnem razsmerniku izključno za potrebe lastne rabe UPS v kontejnerju – razdelilna postaja |
| SISTEMI KRMILJENJA, ZAŠČITE, REGULACIJE | Distribuirani računalniški sistem krmiljenja, digitalna zaščita in regulacija. Popolna avtomatizacija in zmožnost oddaljenega dostopa ter upravljanja v skladu z zahtevami za tip B (2x) RfG in drugih zahtevah, ki so posebej določeni v Soglasjih za priključitev. |

Koncept postavitve se na površino zaprtega odlagališča NENEVARNIH odpadkov

Površina zaprtega odlagališča je ustrezno orientirana (jug) za namestitev FN modulov. Predviden naklonski kot modulov je 20°. Glede na željo izkoristiti večino ustrezne površine odlagališča za namestitev FN modulov, je smiselno uporabiti nosilno konstrukcijo za fiksno postavitev, ki je dovolj enostavna in robustna, da ne predstavlja dodatnega stroška za obratovanje in vzdrževanje v življenjski dobi SE. Ob tem pa mora biti temeljenje, zaradi postavitve na zaprto odlagališče nenevarnih odpadkov, izvedeno z gravitacijskimi temelji.

Pri postavitvi FN modulov na zaprto odlagališče nenevarnih odpadkov, je potrebno upoštevati zahtevo po vzdrževanju vegetacije, da ne bi prišlo do prekomerne zaraščenosti ali pa do prekomerne erozije tal, zaradi neustrezne vegetacije. V ta namen bo potrebno namestiti spodnji rob FN modulov na višino vsaj 0,8 m od tal, z namenom, da se teren pod moduli lahko normalno vzdržuje. Odmik od tal mora biti takšen, da omogoča vzdrževanje vegetacije.

SANACIJA DEPONIJ OZIROMA PRIPRAVA TERENA ZA POSTAVITEV SONČNE ELEKTRARNE

Pred postavitvijo sončne elektrarne ZOOP bodo izvedena vsa pripravljalna gradbena dela in bo teren pripravljen za postavitev sončne elektrarne (izvedba znotraj drugega predmeta naročila). To bo izvedeno na način, da se bo z nasipanim materialom zemljine izvedla izravnava terena z ustreznimi nakloni, po celotnem območju predvidene postavitve sončne elektrarne se bo izvedel  sistem odvodnjavanja, v nasipan material se bo položil valjanec za povezave strelovodnega in ozemljilnega sistema. Na ta način bodo izvedena vsa pripravljalna gradbena dela in bo teren pripravljen za postavitev sončne elektrarne. PZI dokumentacija gradbenih del za ureditev terena je že izveden ter bo na voljo izvajalcu ob podpisu pogodbe

Naročnik izpostavlja, da izvajalec SE nosi izključno odgovornost za pravilno izvedbo svojih pogodbenih obveznosti in ne more prenesti odgovornosti na drugega izvajalca po ostalih zadevah/predmetih projekta (npr. gradbena dela itd.). Izvajalec odgovarja za škodo, ki jo povzroči zaradi lastnega nepravilnega izvajanja del, malomarnosti ali nespoštovanja dogovorjenih obveznosti.

Če zamuda ali napaka enega izvajalca povzroči škodo drugemu izvajalcu ali naročniku, je izvajalec, ki je povzročil škodo, dolžan povrniti škodo po pravilih civilne odgovornosti.

Izvajalec se zavezuje, da bo sodeloval z morebitnim drugim izvajalcem, ki bo izvajal dela na delovišču/območju SE. Ne sme zavlačevati, ovirati ali onemogočati del drugega izvajalca. Usklajevanje z drugimi izvajalci je vključeno v pogodbeno ceno – izvajalec se odpoveduje zahtevkom za dodatna plačila ali podaljšanja roka zaradi morebitnega usklajevanja.

Posebni pogoji v času gradnje in obratovanja

Sončna elektrarna ZOOP bo postavljena na zaprto odlagališče nenevarnih odpadkov Pobrežje skladno z ZUNPEOVE, zato je za postavitev v času gradnje in obratovanja potrebno obvezno upoštevati vse spodaj navedene zahtevane pogoje, kateri so bili izdani s strani Ministrstva za okolje, podnebje in energijo. Izvajalcu bo naročnik, po podpisu pogodbe, predal že izdelan dokument PZI LOT G (za gradbeni del oz. sanacijo, ki pa ni del tega naročila), ki upošteva vse spodaj zapisane pogoje.

Pogoji v času gradnje SE ZOOP:

Emisije snovi v vode / Izpusti v tla / Odlaganje:

- Za izvajanje gradbenih del morajo biti izdelana navodila za delo, izvajalci gradbenih del pa morajo biti seznanjeni z njimi pred pričetkom izvajanja kakršnih koli del na območju gradbišča;

- Izvajanje del na območju gradbišča mora neprestano nadzirati pooblaščeni inženir nadzornik s svojo fizično prisotnostjo;

- Na odlagališču je prepovedano začasno skladiščiti gradbeni material, le-tega se mora za potrebe gradnje dovažati sproti;

- Z gradbenimi deli je prepovedano posegati v tesnilni glineni sloj odlagališča, poseganje v zgornji vegetacijski sloj (odstranitev travne ruše) pa je dovoljeno le v minimalnem obsegu do največ 10 cm;

- V primeru, da se v času izvajanja gradbenih del naleti na glineno plast odlagalnega polja, se mora z deli takoj prenehati in s sanacijskimi deli ponovno vzpostaviti tesnilno funkcijo na prizadetem območju;

- V primeru izrednega dogodka (nesreče z nevarnimi snovmi, npr. izlitje olj, goriv, maziv itd.) se mora onesnaženo zemljino nemudoma odstraniti ter predati pooblaščenemu prevzemniku tovrstnih odpadkov;

- Gradbena dela morajo potekati izključno v ugodnih vremenskih pogojih, brez padavin;

- Za ozelenitev zgornje plasti po končanih gradbenih delih se sme uporabiti le mešanica travnih semen brez dodatka gnojil;

- Med dnom ponikalnic in najvišjo gladino podzemne vode mora biti zgotovljen vsaj 1 m neomočenega sloja ali filternega materiala;

- Ponikovalnice morajo biti izvedene z bentonitnim čepom in cementacijo in imeti vgrajene elektronske limnigrafe (za spremljanje pretokov);

- Vertikalne ponikovalnice za ponikanje padavinske odpadne vode z modulov sončne elektrarne je dovoljeno umestiti le v tloris obstoječih ponikovalnih jarkov, njihovo dimenzioniranje pa mora upoštevati povečane količine padavinskih vod ob nalivih v skladu s projekcijami podnebnih sprememb;

- Za odvajanje padavinske odpadne vode v ponikovalnice je potrebno ponikovalnice zasnovati tako, da se bo zbrano padavinsko odpadno vodo iz modulov sončne elektrarne odvajalo pod plast odpadkov, brez da bi le-ta prišla v stik z odpadki;

- Vsi vodi morajo biti speljani nad terenom obstoječega odlagališča ali po konstrukciji sončne elektrarne ali v izvedenem nasipu terena oziroma nasipani zemljini.

Emisije snovi v zrak / Emisije toplogrednih plinov:

- Za izvedbo nasipavanja tal za izravnavo terena se mora uporabiti vlažna zemljina, če ni naravno zadosti vlažna, pa je treba zagotoviti dodatno vlaženje z vodnimi prhami;

- Pri vstopu na javne površine cest z območja gradbišča je potrebno predhodno čiščenje transportnih in drugih vozil;

- Ob suhem in vetrovnem vremenu se morajo ceste in manipulacijskih površine vlažiti z vodnimi prhami;

- V primeru daljših sušnih obdobij je potrebno vlaženje oziroma pranje cestišč, ki se uporabljajo za potrebe dovoza do območja nameravanega posega.

Emisije hrupa / Vibracije:

- Gradbena dela se lahko izvajajo le ob delavnikih med 7. in 19. uro, ob sobotah med 7. in 13. uro;

- Transport za potrebe gradnje mora potekati po Puhovi cesti iz smeri avtocestnega priključka in iz smeri mariborske obvoznice (mimo trgovskega dela Pobrežje);

- Gradbeni stroji in tovorna vozila na območju gradbišča ne smejo obratovati v t.i. prostem teku;

- Gradbeni stroji morajo biti certificirani in tehnično brezhibni.

Nastajanje odpadkov:

- Nasipavanje terena se lahko izvede le s plastjo neonesnaženih zemeljskih izkopov, ki nastanejo zaradi izvajanja gradbenih del;

- Nastale odpadke je treba sproti odvažati, skladiščenje na območju odlagališča ni dovoljeno;

- Izkopani material, ki bo nastal pri izvedbi vertikalnih ponikovalnic na območju obstoječih ponikovalnih jarkov, se mora kot odpadek s številko 17 05 06 - Izkopani material, ki ni naveden pod 17 05 05) neposredno po nastanku (brez začasnega skladiščenja) predati pooblaščeni osebi za prevoz oziroma zbiranje tovrstnih odpadkov. Za oddane odpadke je treba pridobiti evidenčne liste;

- Odložene odpadke (št. 20 03 01 – Mešani komunalni odpadki), ki se nahajajo na območju predvidenih vertikalnih ponikovalnic je treba ob izkopu takoj naložiti na tovorna vozila in odpeljati na odlaganje na primerno odlagališče. Za oddane odpadke je treba pridobiti evidenčne liste;

- Vsi pogoji glede ravnanja z odpadki, ki bodo nastali v času gradnje, morajo biti preneseni v načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki, ki so sestavni del dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Eksplozije:

- Izdelati je treba navodila za delo povezano z nevarnostmi eksplozije ter z njimi povezane ukrepe, izvajalci del pa morajo biti seznanjeni z vsemi nevarnostmi in ukrepi za zmanjšanje nevarnosti eksplozije pred pričetkom izvajanja del;

- Zagotoviti je potrebno izvajanje vseh ukrepov, kot so npr. prepoved oziroma omejevanje uporabe odprtega ognja, prepoved oziroma omejevanje uporabe orodja, ki povzroča leteče iskre, zahteve za ročno orodje, prepoved uporabe prenosnih električnih naprav v Ex conah, prepoved uporabe prenosnih telefonov in drugih naprav, ki sevajo EMV v Ex conah in uporaba opreme v Ex conah oziroma nad Ex conami;

- Moduli se morajo vgraditi izven potencialno eksplozijsko ogroženih področij; Oddaljenost postavitve sončne elektrarne od plinskih sond v radialni smeri mora biti najmanj 3,0 m;

- Moduli morajo biti postavljeni tako, da bodo dvignjeni nad nivo tal, upoštevajoč, da bo najnižja točka modula od nivoja tal oddaljena vsaj 0,5 m;

- Moduli morajo imeti IP5X ali večjo stopnjo zaščite;

- Vsa področja, kjer bodo postavljeni razsmerniki in transformatorske postaje, morajo imeti izvedeno betonsko ploščo, ki bo v vse smeri vsaj 1,0 m večja od tlorisne površine opreme, ki je postavljena na njej;

- Spojna mesta električnih vodnikov na modulih in drugih mestih, kjer niso izvedene betonske ploščadi, morajo biti izvedena najmanj 0,5 m nad nivojem tal. V kolikor se ne bo možno izogniti spojnim mestom bližje tal, se jih mora namestiti v razvodnice, ki so primerne za uporabo v Ex coni 2 ali morajo biti kabelske trase izvedene v ustrezno zatesnjeni kabelski cevi.

Pogoji v času obratovanja SE ZOOP:

Emisije snovi v vode / Izpusti v tla / Odlaganje:

- Padavinska odpadna voda iz modulov se mora odvajati preko zbirnih in odvodnih jarkov do vertikalnih ponikovalnic;

- Obstoječi horizontalni ponikovalni jarki se za odvodnjavanje padavinske vode iz modulov sončne elektrarne ne smejo uporabljati. Prav tako se le-ti ne smejo poglabljati ali širiti;

- Zbirne in odvodne jarke ter vertikalne ponikovalnice se mora redno vzdrževati in zagotavljati njihovo pretočnost oziroma ponikovalno sposobnost;

- V času obratovanja nameravanega posega so potrebne redne letne meritve prehodnosti (globin ponikovalnic);

- Transformatorji morajo bili suhi/brezoljni, razen transformatorja, ki je del centralnega razsmernika. Ta mora bit opremljen z oljnim koritom, ki mora biti dimenzioniran tako, da bo zadržal celotno količino olja v transformatorju;

- V primeru, da bo zaradi pospešenega odvajanja padavinske vode na območju modulov rastlinski pokrov (travna ruša) propadala, je treba izvesti ponovno zatravitev s travnimi mešanicami bolj odpornimi na sušo.

Nastajanje odpadkov:

- Module je treba pregledovati in jih v primeru kakršne koli poškodbe odstraniti in z njimi ravnati v skladu z določbo iz naslednje alineje;

- Za poškodovane module ali module s pretekom življenjske dobe, se mora zagotoviti ravnanje v okviru skupnega načrta ravnanja z OEEO, v katerega je vključen proizvajalec modulov (oddaja zbiralcu OEEO, vključenim v skupni načrt ravnanja z OEEO).

Eksplozije:

- V okolici plinskih sond se ne smejo izvajati dela, ki bi predstavljala tveganje za prenos virov vžiga v področje, kjer je okoli plinskih sond definirana Ex cona.

Umestitev sončne elektrarne ZOOP

Investitor DEM d.o.o. namerava na zaprtem odlagališču odpadkov Pobrežje zgraditi sončno elektrarno moči 9,86 MW. Ta bo nameščena na degradiranih površinah zaprtega odlagališča nenevarnih odpadkov na Puhovi ulici v Mariboru. Sončne elektrarne zagotavljajo električno energijo brez ustvarjanja toplogrednih plinov, imajo nizke obratovalne stroške in potrebujejo le malo vzdrževanja. Njihovo delovanje je nemoteče in okolju prijazno. Montaža fotonapetostnih panelov ne zahteva velikih posegov v okolje ter dolgotrajnih in obsežnejših gradbenih del.

Lokacija bivšega odlagališča odpadkov Pobrežje predstavlja površino velikosti 26 hektarjev in je v lasti Mestne občine Maribor in deloma v lasti družbe Vade Mecum d.o.o.. V času njegovega obratovanja so se na odlagališču odlagali komunalni in gradbeni ter drugi nenevarni odpadki. Odlagališče je bilo zaprto leta 2004, kasneje pa so bila izvedena sanacijska in zapiralna dela. Med njih spada odplinjanje, zatesnitev in rekultivacija površin. V letu 2009 je bila s strani Ministrstva za okolje in prostor izdana odločba o zaprtju, upravljalec pa je občinsko podjetje Snaga Maribor.

S projektom SE ZOOP se na zahodnem in osrednjem delu območja zaprtega odlagališča nenevarnih odpadkov Pobrežje, v vzhodnem delu mesta Maribor, v katastrski občini (k.o.) 681 – Pobrežje, umešča sončna elektrarna z nazivno močjo do 10 MW, vključno s pripadajočo tehnično opremo in priključki na omrežje. V telo odlagališča se z njeno izgradnjo ne bo posegalo. Vplivov na bližnjo okolico zaradi oddaljenosti od poselitve ni pričakovati.

Sončne sisteme sestavlja več povezanih sestavnih delov, ki so skupni vsem sončnim elektrarnam in nekaj specifičnih, ki so odvisni od lokacije, ter načina in točke priključitve na elektroenergetsko omrežje.

Osnovni deli predvidene SE ZOOP so fotonapetostni moduli na konstrukciji postavljeni na armiranobetonske temelje, razsmerniki in transformatorska oziroma razdelilna postaja.

Ureditve so načrtovane skladno z zahtevami 1. odst. 64. čl. ZUNPEOVE, ki določa, da je poseg treba izvesti na način, da ne bo ogrožena stabilnost odlagališča, da bo še naprej zagotovljen sistem tesnjenja in odplinjanja odlagališča, zagotovljeno izvajanje obratovalnega monitoringa in pregledov telesa odlagališča, ne bo ovirano vzdrževanje površine telesa zaprtega odlagališča ali obratovanje in vzdrževanje napeljav, naprav in delov odlagališča, potrebnih za njegovo obratovanje, bo omogočeno izvajanje vseh drugih obveznosti iz predpisov, ki urejajo varstvo okolja in okoljevarstvenega dovoljenja za zaprto odlagališče nenevarnih odpadkov ter varstvo pred požarom. Upoštevana so tudi druga določila ZUNPEOVE ter relevantne zakonodaje s področja odlagališč in varstva okolja ter z ministrstvom pristojnim za okolje ter upravljavcem odlagališča usklajene rešitve iz načrta ukrepov vezanih na zmanjševanje in odpravo vplivov odlagališča na okolje.

Območja zaprtih odlagališč odpadkov na podlagi 8. čl. ZUNPEOVE sodijo med predpisana prednostna območja za postavitev fotonapetostnih naprav. Zakon med drugim določa, da je sončne naprave na omenjenih območjih dopustno umeščati ne glede na lokalni energetski koncept in ne glede na določbe prostorskih izvedbenih aktov. Postavitev mora, tako iz zakona, biti skladna s podrobnejšimi pravili urejanja prostora.

Uredba o podrobnejših pravilih urejanja prostora za umeščanje fotonapetostnih naprav in sprejemnikov sončne energije (Ur. l. RS, št. 27/24) vsebino ureja v 24. in 25. členu. Določila predmetne uredbe so upoštevana. Iz 24. čl. izhaja, da se zaprto odlagališče šteje za predpisano prednostno območje, če ima veljavno okoljevarstveno dovoljenje za zaprto odlagališče, kar za zaprto odlagališče nenevarnih odpadkov Pobrežje velja. 25. člen pa določa, da se sončne naprave na zaprta odlagališča umeščajo v skladu s prostorskimi izvedbenimi pogoji, določenimi v zakonu, ki ureja uvajanje obnovljivih virov energije, tj. 64. čl. ZUNPEOVE, kar je prav tako upoštevano.

Odlaganje odpadkov se je na tej lokaciji pričelo leta 1978. Globina odlagališča znaša okvirno 12 m. V času njegovega obratovanja so se na odlagališču odlagali komunalni in gradbeni ter drugi nenevarni odpadki.

Z odlaganjem odpadkov so prenehali v začetku leta 2004. Status zaprtega odlagališča ima od 1. 3. 2004.

Vsa dela, med njih spada odplinjanje, zatesnitev in rekultivacija površin, so se na odlagališču zaključila konec istega leta. Z dne 15. 4. 2009 se je odlagališče zaprlo, odločba o zaprtju je bila izdana z dopisom št. 35467-5/2004-27 z dne 22. 6. 2010, na območju pa se še vedno, skladno z okoljevarstvenim dovoljenjem, izvajajo ukrepi po zaprtju.

Od leta 1993 obratuje na odlagališču plinska postaja, ki je namenjena za zbiranje in sežig odlagališčnega plina. Plinska postaja je povezana s plinsko drenažo, ki se je dograjevala z rastjo odlagališča. Leta 2001 je bila na odlagališču zgrajena mala plinska elektrarna, v kateri se plin izkorišča za pridobivanje električne energije. Del proizvedene električne energije porabijo na odlagališču, del pa oddajajo v elektroenergetsko omrežje.

Zasnova električnih naprav in sistemov

Podkonstrukcija in FN moduli

FN moduli bodo postavljeni na nosilno konstrukcijo s fiksnim naklonom na teren. Zaradi sledenju določilom predloga zakona o umeščanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije na zaprtih odlagališčih je predvideno temeljenje z gravitacijskimi armirano-betonskimi pasovnimi temelji, ki bodo prostostoječe položeni na predhodno izveden nasip oziroma na izravnan teren. Primer takšnega temeljenja in postavitve je prikazan na Sliki 1 na tej strani. Na spodnjem delu bodo FN moduli odmaknjeni od tal minimalno 0,8 m kar bo omogočalo nemoteno košnjo trave. Predvideni naklon FN modulov bo 20º, predviden razmik med vrstami pa je 4,26 m. Zaradi možnih minimalnih posedkov terena skozi leta mora biti podkonstrukcija v takšni izvedbi, da jo bo možno regulirati z višinskimi prilagoditvami v višini ±20 cm. Ker bodo vzdrževalna dela na deponiji urejena pred postavitvijo sončne elektrarne in s tem urejen tudi celoten sistem odvodnjavanja padavinskih voda, je potrebno biti pozoren na dimenzije modulov. Dolžina najdaljše stranice modula ne sme presegati 2400 mm. Izkoristek modula mora biti najmanj 21%. Proizvajalec modulov mora biti iz aktualnega seznama TIER 1 (po BloombergNEF, in sicer Q3/2025 ali Q4/2025).

Slika 1: Primer podkonstrukcije FN modulov z gravitacijskimi temelji

V postopku načrtovanja postavitve sončne elektrarne na tleh je bila na zahtevo Agencije za civilno letalstvo izdelana študija bleščanja, ki vključuje simulacijo z fotonapetostnimi moduli (Jinko Solar Tiger Pro 72 HC). Zaradi zagotavljanja skladnosti z omenjeno študijo in preprečevanja negativnih vplivov bleščanja, morajo biti v ponudbi uporabljeni fotonapetostni moduli, ki so po tehničnih lastnostih enaki ali boljši od tistih, uporabljenih v simulaciji študije bleščanja (študija bo priložena dokumentaciji za razpis).

Kabelske trase

Pred postavitvijo sončne elektrarne bo (v sklopu drugega projekta – sanacija deponije) na obravnavani obstoječi površini zaradi stanja odlagališča predhodno potrebno izvesti nekatere sanacijske posege, na podlagi katerih bo teren pred-pripravljen za postavitev sončne elektrarne. Med predvidene gradbene posege sodijo potrebna tamponska nasutja z utrjevanjem in izravnavo površin za postavitev gravitacijskih temeljev fotonapetostnih panelov, drogov nadzorne in varovalne tehnike, ter ureditve primarnih in sekundarnih vzdrževalnih in posluževalnih poti med fotonapetostnimi paneli. Vsi kabli bodo potekali po pokritih kabelskih policah po podkonstrukciji modulov, delno pa tudi po terenu v nasutem delu zemljine. V obstoječa tla se s kabelskimi trasami ne bo posegalo. Med posameznimi vrstami bodo kabli obsuti z zemljino (predvidoma položeni v zaščitne cevi), s tem bo preprečeno razširjanje požara po kabelskih trasah med posameznimi vrstami modulov. Za povezave DC kablov med združevalnimi omaricami in centralnimi razsmerniki bodo v nasut material zemljine položena betonska kabelska korita s pokrovi, predvidenih dimenzij 1000 x 200 x 200 mm. Natančna dimenzija kabelskih korit bo doložena v PZI dokumentaciji. Korita morajo biti narejena tovarniško in dostavljena na lokacijo postavitve sončne elektrarne ZOOP.

Razsmerniki, zbirne DC omarice in vodenje

Za pretvorbo iz enosmerne v izmenično napetost sta predvidena dva tipsko certificirana kontejnerja s centralnima razsmernikoma, transformatorjema in SN blokoma. Vhodna napetost na razsmernikih je do 1500 V DC, izhodna iz transformatorjev pa 20 kV. Razsmernika omogočata potreben nabor funkcionalnosti, kot so centralno upravljanje, omejevanje moči, napajanje pomožnih enot, izvajanje statistike in druge funkcije vodenja, diagnostiko FN nizov, prav tako pa imata vgrajeno funkcionalnost centralnega MPPT. SN blok vsebuje odklopniško transformatorsko polje z ustrezno zaščito in odvodno polje.

Centralna razsmernika bosta postavljena na montažnem betonskem temelju. Lokacija dveh razsmernikov je razvidna iz situacijske risbe HIDP---6E4001 – Situacija SE ZOOP.

Razsmernik s transformatorjem in SN blokom je zasnovan na način, da nudi enostaven transport in hitro »plug&play« uporabo. Sklop je tipsko certificiran in integriran v 20 čeveljskem pločevinastem kontejnerju. Tloris posamezne postaje je 6,1 × 2,5 m in višina 2,9 m. Izkoristek razsmernika mora biti najmanj 98,5 %. Ohišje razsmernika primerne IP zaščite (IP 65). Razsmernik mora biti na seznamu odobrene opreme SODO.

Predvidena je uporaba DC razdelilnih oziroma združevalnih omaric, katere bodo predvidoma postavljene na podkonstrukcijo FN modulov. V vsaki omarici mora biti vsa potrebna oprema za zaščito in funkcionalno delovanje posameznih nizov in celote. V razdelilni postaji je predvidena postavitev omare centralnega nadzornega sistema (CNS), kateri bo zagotavljali ustrezne regulacijsko zmožnosti, za zagotovitev vseh funkcionalnosti, kot so zahtevane skladno s predpisi za dan tip modula v proizvodnem polju. CNS bo povezan v nadrejeni sistem vodenja v center vodenja DEM, kar bo Naročniku omogočalo vključitev v skupinsko vodenje fotonapetostnih naprav.

Razdelilna postaja (RP)

Razdelilna NN/SN postaja mora biti tipske izvedbe, z opremo v tipskem  kontejnerju, kovinski, betonski ali podobni hišici. Tlorisna velikost in električna moč zbirne postaje je odvisna od posameznega ponudnika. Postavljena bo na montažne betonske temelje, v vsakem primeru bo njihovo temeljenje prilagojeno zakonsko zahtevanemu temeljenju na deponijah, kar pomeni brez posegov v tla. Kontejnerji oz. drugačna ohišja morajo biti ustrezno prezračevana in ogrevana.

V kontejnerjih (v besedilu za vse izvedbe ohišij uporabljamo večinoma besedo kontejner) razdelilne NN/SN postaje bodo poleg opreme tega polja postavljene tudi skupne naprave kot so: omare in oprema transformatorjev in zbirnih razdelilnikov ter lastne porabe, elektro-gradbenih inštalacij, oprema tehničnega varovanja, skupnega krmiljenja in nadzora, komunikacijska oprema, UPS in drugi napajalni sistemi in podobno - vse kar je potrebno za normalno funkcioniranje FN elektrarne.

Enopolne sheme in oprema razdelilne postaje mora biti tipizirana.

Ozemljitve

Polja FN modulov bodo razporejena na veliki površini in opremljena z ustrezno ozemljitvijo, ki bo omogočala tako zaščitno kot obratovalno funkcijo. Ozemljitve morajo biti ustrezno razporejene na celotnem platoju pokritem s FN moduli in ostalo opremo, potekale pa bodo delno tudi po nasipanem material, ki se bo izvedel pred postavitvijo sončne elektrarne, kot pripravljalna dela. Ozemljitve bodo povezovale vse elemente in kovinske konstrukcije FN elektrarne.

Zaščita proti streli - strelovodi

Celoten objekt sončne elektrarne mora biti opremljen s sistemom zunanje in notranje zaščite pred delovanjem strele in ostalimi prenapetostmi. To vključuje strelovodni sistem z lovilnimi palicami, s pritrdilnim priborom (izolacijskim, kjer je to potrebno), ozemljitvene sonde na obodih, žične povezave, sponke in vso ostalo opremo vključno s ustrezno načrtovanim sistemom prenapetostnih odvodnikov na celotni FN elektrarni.

Razsvetljava in mala moč

Objekt mora biti opremljen z minimalnim obsegom inštalacij za malo moč in razsvetljavo.

Mala moč bo na voljo v kontejnerski razdelilni postaji, kjer mora biti poleg male moči na razpolago tudi razporeditvi opreme ustrezna notranja razsvetljava in zunanja razsvetljava ob vhodu v kontejner. V razdelilnike ustrezne izmenične napetosti v kontejnerjih bodo priključeni tudi vsi ostali potencialni porabniki objekta. Pri obeh centralnih razsmernikih je potrebno zagotoviti zunanjo razsvetljavo, da bo v primeru nujnega vzdrževanja ali popravila zagotovljena ustrezna osvetljenost okolice razsmernikov.

Oprema tehničnega varovanja

Sončna elektrarna ZOOP mora biti opremljena z osnovno opremo tehničnega nadzora in varovanja, ki bo vsebovala vsaj:

- video nadzorni sistem vsaj razdelilne postaje in obeh centralnih razsmernikov, ki ga bodo sestavljale fiksne in/ali vrtljive kamere za nadzor s prenosom podatkov v varnostno nadzorni sistem DEM (Obrežna ulica 170, Maribor),

- ustrezen sistem ključavnic ter protivlomni sistem.

SN in optične kabelske povezave do SE ZOOP

Potrebna kabelska povezava bo potekala od RTP 110/20/10 kV Dobrava do sončne elektrarne na območju zaprtega odlagališča odpadkov Pobrežje (ZOOP). Točka vključitve je RTP Dobrava. Predvidena je izvedba dveh sistemov 20 kV kablovoda. SN kabli 2x3x NA2XS(FL)2Y 1x240 RM/25 12/20 kV bodo večino trase direktno položeni v zemljo ter na nekaterih občutljivih mestih uvlečeni v zaščitne cevi.

Predvidena trasa KB 20 kV RTP DOBRAVA – SE ZOOP poteka v večinskem delu trase vzporedno z zaščitno ograjo AC. Predviden 20 kV kablovod je možno umestiti v koridor (zelenico) med robom oskrbovalne ceste in zaščitno ograjo AC. Ob trasi SN kabla bo potekala tudi optična kabelska kanalizacija (2x fi 50 mm) iz RTP Dobrava do SE ZOOP.

SN kablovod ni predmet tega naročila.

Vključevanje v komunikacijski sistem

Ob trasi SN kabla bo potekala tudi optična povezava iz RTP Dobrava do SE ZOOP. V razdelilni postaji bo vgrajena komunikacijska omara, kjer bo vgrajena vsa potrebna oprema za priključitev na telekomunikacijsko omrežje.

Ostalo

Celoten obseg sončne elektrarne ZOOP, predvideni elementi in storitve, ki jih izvede Izvajalec so prikazani v nadaljevanju in ostalih dokumentih naročila.

Organizacija in vodenje projekta

Za uspešno izvedbo projekta izgradnje sončne elektrarne SE ZOOP na zaprtem odlagališču Pobrežje bo vzpostavljena jasna organizacijska struktura z odgovornostmi in postopki, ki zagotavljajo učinkovito upravljanje, nadzor in koordinacijo vseh faz projekta.

Obseg in meje dobave in storitev

Obseg dobave po tem naročilu sestavlja dobavo celotne opreme in izvedbo vseh storitev potrebnih za izvedbo sončne elektrarne na Zaprtem odlagališču odpadkov Pobrežje (ZOOP). V obsegu, kot je navedeno v nadaljevanju, se upošteva tudi pripadajoče rezervne dele in aktivnosti pred dobavo na objekt kot na primer tovarniška preizkušanja in prevzemi, izdelavo in predajo vse zahtevane in potrebne dokumentacije ter vseh ostalih aktivnosti potrebnih za učinkovito pridobitev uporabnega dovoljenja..

Dobava opreme

Dobava opreme sončne elektrarne

Oprema FN polj

V ta sklop opreme sodi

- celotna oprema FN polj,

vključno s:

- FN moduli, z DC kabli povezanimi v nize in na razsmernika, z vso nosilno, povezovalno in ostalo opremo, kabelske police, kabelska korita, nosilno konstrukcijo s temeljenjem,

- DC zbirnimi omaricami po poljih z vso zahtevano opremo (v kolikor so predvidene),

- centralna razsmernika z vso opremo in zahtevanimi funkcionalnostmi,

- AC zbirnimi omaricami po poljih z vso zahtevano opremo (v kolikor so predvidene),

- kabelskimi DC, AC in ostalimi povezavami po polju in do RP, vključno z vso opremo kabelskih tras, zaščitnimi cevmi ter kabelskimi koriti za vodenje kablov po tleh, pritrdilnim priborom, označevalnimi tablicami.

Oprema razdelilne postaje

- Kontejner ali drugačna izvedba ohišja za od zunanjih vplivov zaščiteno namestitev vse za funkcionalno izvedbo potrebne opreme, v ustreznem obsegu in številu glede na tehnično rešitev ponudnika,

- glavni NN AC/DC razdelilniki,

- SN stikalna oprema,

- NN stikalna oprema,

- oprema lastne porabe, vključno s transformatorjem NN/NN (v kolikor je potreben) in razdelilnikom male moči in razsvetljave,

- UPS sistem ali drug sistem neprekinjenega napajanja,

- oprema vodenja (komunikacijske enote, krmilnik CNS), električne zaščite, meritev in nadzora,

- komunikacijski sistem in povezave,

- oprema male moči in notranje ter zunanje razsvetljave,

- sistem električne zaščite,

- oprema zaščite proti streli (zunanja in notranja zaščita),

- sistem ventilacije, ogrevanja in klimatizacije,

- oprema detekcije in javljanja požara,

Ostala oprema sončne elektrarne

- vremenska postaja v obsegu zahtev razpisa,

- sistem video nadzora,

- sistem požarnega javljanja,

- oprema za zagotavljanje protipožarne varnosti,

- ozemljilni sistem z ozemljilnimi povezavami,

- sistem zunanje zaščite proti streli s strelovodnimi lovilniki, sondami na obrobju zemljišča, strelovodnimi povezavami in ustreznimi nosilnimi konstrukcijami,

- montažne stopnice do vsakega kontejnerja,

Dobava SN kabelske kanalizacije

- Rezervne zaščitne cevi na območju postavitve sončne elektrarne.

Dobava optičnih kablov za povezavo do RTP Dobrava

- zaščitne cevi (dvojček PEHD 2x50)

- optični kabli (podrobneje opisani v posebnih tehničnih zahtevah), zaščitne cevi, spojke in zaključki,

- jaški.

Dobava opreme kabelskih tras na sončni elektrarni ZOOP

- betonska kabelska korita s pokrovi predvidenih dimenzij 1000 x 200 x 200 mm.

- montažne kabelske police,

- nosilci in spojke za kabelske police oziroma lestve,

- zaščitne cevi za komunikacijske kable,

- kabelske objemke za SN kable,

- požarne pregrade (oziroma popravila le-teh).

Storitve

Predmetni razpis  obsega gradbena, obrtniška in montažna dela, ki se bodo izvajala po PZI (priskrbi ga Izvajalec), izdelavo dokumentacije, šolanje, testiranje, simulacije ter ostala dela kot je podrobneje napisano v nadaljevanju:

- načrtovanje, projektiranje in izdelava PZI in PID za vse potrebne gradbene, strojne in elektro dele projekta. Gradbeni del vključuje tudi zasnovo in načrtovanje temeljenja in podkonstrukcije. Zasnova in načrtovanje temeljnih konstrukcij temelji na zahtevi, da se v tla ne posega, ampak je potrebno vse temelje izvesti nadzemno.

- priprava in sestavljanje dokumentacije o zanesljivosti objekta (DZO) skladno z veljavnim pravilnikom, dokumentiranje vseh sprememb, ki so nastale med deli,

- izdelava Navodil za obratovanje in vzdrževanje (NOV), za sončno elektrarno, za vsak posamezen sklop ali podsklop opreme, v slovenskem jeziku, skladno z obliko in vsebino, kot jo zahteva Naročnik,

- izdelava načrta požarne varnosti,

- izdelava geodetskega načrta izvedenih del,

- izdelava dokumenta nastavitve zaščit (Elaborat delovanja zaščit), z nastavitvami parametrov vseh električnih zaščitnih naprav,

- načrtovanje in zasnova sistema vodenja za sončno elektrarno ZOOP z merilnimi elementi na 20 kV nivoju, podrobna dokumentacija delovanja sistema vodenja,

- povezava sistemov vodenja sončne elektrarne ZOOP s centrom vodenja DEM

- zagotoviti skladnost s terminskim planom, splošno in podrobno časovno in vsebinsko načrtovanje vseh del v obsegu razpisa,

- zagotoviti kontrolo nad izvajanjem del,

- program izvajanja nadzora kakovosti (za posamezen sklop opreme, pripravo dokumentacije, za ostala dela) in poročilo o izvajanju,

- pripravo načrta gradbišča,

- vodenje gradbenega dnevnika, prevzemnih aktih in izdelava poročil ter ostale dokumentacije,

- izdelava varnostnih  navodil in izjave o varnosti med montažo in preizkušanjem,

- zagotavljati varstvo pri delu, varstvo pred požarom in varstvo okolja,

- upoštevanje pisnega sporazuma o varstvu pri delu ter seznanitev svojih zaposlenih ter podizvajalcev,

- priprava gradbišč, delovišč in skladišč, delavniških prostorov z opremo,

- osvetlitev in ogrevanje ali ohlajanje delovnih mest, če je potrebno,

- zagotoviti vir in razvod električne energije na gradbišču, če je potrebno,

- zagotoviti zadostno število delavcev oziroma izvajalcev in urediti vso ustrezno dokumentacijo,

- dobava in postavitev opreme za varno delo (ograde za ločitev delov pod napetostjo od delovišča, ograde za ograditev delovišča, ograde za ograditev prebojev v tleh ki so zaradi izvajanja montaže po tem razpisu še odprte, varnostne opozorilne oznake in podobno),

- priprava in zavarovanje gradbišča,

- montažno zavarovanje opreme, montažnih naprav in svojih delavcev,

- zavarovanje in zaščita delavcev in opreme,

- zavarovanje montažne odgovornosti za poškodbe nastale med transportom, montažo priključevanjem in priključevanjem opreme (od zapisniškega prevzema opreme do predaje opreme v obratovanje),

- zagotoviti pristopne poti do skladiščnih površin in do mesta vgradnje,

- transport, razkladanje, začasno skladiščenje in zavarovanje opreme, ki se dobavlja po tem razpisu, na gradbišču; notranji transport in raztovarjanje na mesto vgradnje,

- skladiščenje opreme v odprtem ali zaprtem skladišču, skladno z navodili dobaviteljev opreme ter navodili Naročnika,

- sodelovanje pri prevzemih,

- količinski in vizualni prevzem vsake dobave (izvedba z Naročnikom); razpakiranje opreme,

- transport znotraj gradbišča skladno z načinom izvajanja del,

- izvajanje del po Projektu za izvedbo (PZI), ob upoštevanju veljavnih tehničnih predpisov, standardov in normativov, tehničnih standardov Naročnika ter navodil proizvajalcev in dobaviteljev opreme,

- izdelava temeljev, postavitev in montaža nosilnih konstrukcij, dodatnih konstrukcij, ograj, ureditvijo okolice kontejnerjev, stebrov za strelovodni sistem in video nadzorne kamere in ostalega po zahtevah tega razpisa,

- montaža ozemljilnih povezav vseh naprav in konstrukcij,

- montaža, polaganje in priključevanje kabelskih povezav kabelskih tras, med vsemi deli opreme, ki se dobavlja po tem razpisu, vključno z izvedbo in opremo kabelskih tras in kabli, z vsem potrebnim montažnim in pritrdilnim materialom ter montažnim zavarovanjem,

- priključevanje kablov in dodatne opreme, ki se dobavljajo po tem razpisu na že nameščeno opremo na primer povezav v sistem vodenja, povezav v videonadzorni sistem, alarmni sistem, sistem požarnega javljanja,

- dobavo manjše opreme in z njo povezana montažna dela kjer koli bo to potrebno za zahtevano funkcionalnost opreme in sistema sončne elektrarne,

- požarne tesnitve prehodov inštalacij z vsem potrebnim materialom (v kolikor je kje to potrebno),

- dobavo montažnega materiala, potrebnega za izvedbo vseh del,

- zaščitne pregrade pri varilskih delih ali pri izvajanju protikorozijske zaščite, kolikor je v sklopu izvajanja tega razpisa,

- zaščita opreme pred prahom in vlago,

- zagotovitev montažne in ostale opreme in dobava materialov, potrebnih za izvedbo montažnih del,

- zagotovitev montažnih odrov, podstavkov, merilnih aparatur in inštrumentov, opozorilnih znakov vseh vrst (optičnih, mehanskih, zvočnih,…),

- montaža opreme in prilagajanje na že vgrajeno opremo,

- odstranitev delovišč in odpadnega materiala,

- Poročilo o nastalih gradbenih odpadkih in o ravnanju z njimi (Načrt ravnanja z odpadki),

- programi za izvedbo preizkusov (FAT, SAT, meritve opreme), dokumentacija o izvedenih preizkusih,

- preizkušanje med izdelavo, preizkušanje med montažo,

- preizkušanje in nadzor po končani montaži, pregledi, prevzemi in zagonski funkcionalne preizkuse naprav in sistemov, ki so predmet dobave in montaže po tem razpisu,

- preizkušanje sistemov sončne elektrarne, ter sodelovanje ostalih preizkusih opreme in sistemov, strokovnih tehničnih pregledih (STP), tehničnem pregledu (TP) in ostalih pregledih,

- spuščanje naprav v obratovanje,

- sodelovanje v času začasnega in poskusnega obratovanja,

- izvedba meritev za transformator, merilne transformatorje, NN inštalacije, komunikacijske vode, ozemljitve in strelovod, SN kablovod, meritve polja SE (nizi SE, inštalacije), meritve zaščitnih naprav ipd.,

- testiranje in verifikacija števčnih meritev,

- izvedba garancijskih meritev in poročilo, dokazovanje zahtevanih indeksov delovanja FN elektrarne,

- parametriranje in meritve zaščitnih naprav,

- izdelava digitalnih simulacijskih modelov, dokumentacija modelov,

- programi za izvedbo preizkusov s simulacijskimi modeli, poročilo o izvedenih testiranjih simulacijskih modelov, poročilo o validaciji simulacijskih modelov,

- test skladnosti z uredbo o zahtevah za proizvajalce električne energije (RfG test tip B, skladno z obema soglasjema za priključitev)

- program šolanja za posamezne sklope opreme in

- izvedba šolanja naročnikovega osebja,

- izdelavo in pripravo preostale v razpisu zahtevane dokumentacije,

- zagotoviti bančne garancije (za dobro izvedbo del, za odpravo napak v garancijskem obdobju), garancije proizvajalcev opreme (FN moduli, razsmerniki, podkonstrukcija)

- zagotoviti listino, ki dokazuje, da so za vso elektronsko opremo plačani vsi prispevki, ki omogočajo Naročniku brezplačno oddajo izrabljene elektronske opreme (FN moduli, razsmerniki ipd.) v razgradnjo (na območju Slovenije).

- Sodelovati na tehničnem pregledu, zagotoviti vso dokumentacijo za pridobitev Končnega obvestila o odobritvi obratovanja in uporabnega dovoljenja

Aktivnosti in odgovornosti Izvajalca del v obsegu tega razpisa so tudi:

- sodelovanje z ostalimi izvajalci del in dobavitelji pri usklajevanju na stičnih mestih dobave, montaže in storitev,

- sodelovanje z omrežnim operaterjem (Elektro Maribor) v vseh fazah projekta (npr. izvajanje nadzora pri izvedbi, sodelovanje pri meritvah, funkcionalnih testiranjih, STP, TP ipd.), zagotovitev vse dokumentacije za pridobitev Obvestila o odobritvi priklopa na napajanje iz omrežja (EON), Obvestila o odobritvi začasnega obratovanja (ION) in Končnega obvestila o odobritvi obratovanja (FON)

- sodelovanje na internih tehničnih pregledih, strokovno tehničnih pregledih in tehničnem pregledu ter na vseh inšpekcijskih pregledih na katere bo Izvajalec po tem razpisu povabljen s strani Naročnika,

- zagotavljanje vseh ostalih naprav in dejavnosti potrebnih za celotno izvedbo del v okviru te Pogodbe, ne glede na to ali so posamezni detajli v tem razpisu povsem opredeljeni,

- izvedba vseh del, ki niso eksplicitno navedena, a jih je za ustrezno, kompletno in kvalitetno izvedbo del po tem razpisu potrebno izvesti. Vrednost teh del mora biti zajeta v ceni montaže opreme.

- odprava pomanjkljivosti pred prevzemom,

- odprava pomanjkljivosti v garancijskem roku,

- dobava rezervnih delov in zagotavljanje rezervnih delov v času obratovanja SE,

- dobava varnostnih kopij vseh sistemov, programskih orodij, programabilnih enot.

Izvajalec je dolžan proučiti tehnologijo gradnje in montaže tako, da bo v celoti lahko jamčil za uspešno izvajanje del po predvideni tehnologiji in bo za uspešno izvajanje in izvedbo  prevzel polno odgovornost.

Izvajalec je dolžan proučiti tudi vso dokumentacijo, ki se nanaša na zahteve in pogoje Soglasja za priključitev (za SE ZOOP), da pravilno in celovito opredeli funkcionalnosti, območje delovanja ter aktivnosti potrebne za izpolnjevanje in dokazovanje skladnosti z zahtevami.

Meje dobave in storitev

Meje dobave in storitev so sledeče:

- Gradbeni deli objekta sončna elektrarna ZOOP:

  - kompletna izvedba temeljenja, konstrukcije in podkonstrukcije za vso opremo, z vsemi za to potrebnimi deli glede na obstoječo podlago predvidenega območja gradnje,

- Proti dokumentaciji:

  - V obsegu dobave je vsa dokumentacija, potrebna za izdelavo, izvedbo del, montažo vzdrževanje in obratovanje posameznih sklopov iz obsega dobave, vsa končna dokumentacija za pridobitev Končnega obvestila za obratovanje (skladno z RfG), vsa dokumentacija za pridobitev uporabnega dovoljenja.

  - Pogodbena dokumentacija za dokazovanje delovanja sončne elektrarne in prevzem celotnega objekta.

- Proti aplikacijski programski opremi in parametriranju:

  - Izvajalec je dolžan programirati oziroma parametrirati vso opremo iz obsega dobave v skladu z dokumentacijo, ki jo izdela sam, dobi od proizvajalca opreme ali od Naročnika. Oprema mora biti sposobna delovati samostojno in komunicirati z obstoječimi Naročnikovimi nadrejenimi sistemi skupinskega vodenja; skladno s tem uskladi komunikacije protokole in signalne liste, funkcionalne zahteve.

Splošne tehnične zahteve

Pogoji na mestu vgradnje

Izvajalec mora upoštevati naslednje:

- oprema bo vgrajena na nadmorski višini do 300 m,

- oprema mora brez poškodb prenesti in obratovati v naslednjem temperaturnem območju:

  - od -15°C do +40°C za notranje prostore oziroma do +50°C v primeru skladiščenja, relativna vlažnost do 85 %

  - od -25°C do +50°C za opremo nameščeno na prostem, maksimalna relativna vlažnost do 100 %,

- objekt bo izveden na seizmičnem področju s projektnim pospeškom tal 0,10 g. Izdelan mora biti skladno s predpisi o graditvi, vključno s standardom za potresno varno gradnjo Evrokodom 8.

- oprema mora biti konstruirana tako, da emisija hrupa v prostoru ne preseže glasnosti 65 dB (A),

- oprema mora ustrezati najnovejšim zahtevam o elektromagnetni kompatibilnosti za tovrstne objekte.

Tehnična in ostala regulativa

Pri izpolnjevanju določil po tem razpisu mora Izvajalec pri svojem delu upoštevati:

- vso veljavno slovensko tehnično in pravno regulativo,

- ustrezne slovenske standarde (SIST),

- ustrezne veljavne  mednarodne ali tuje standarde (EN, CEN, CENELEC, ISO, IEC, DIN, VDE, ASA,...), oziroma harmonizirane standarde dežele ponudnika.

Obvezna je uporaba metričnega sistema v standardiziranem mednarodnem merskem sistemu SI.

Izvajalec mora izpolnjevati zahteve smernic o elektromagnetni kompatibilnosti (EMC).

V fazi izdelave PZI, mora izvajalec za opremo po tem razpisu navesti priporočila, predpise in standarde, po katerih bo oprema izdelana in preizkušena.

Če v določenem primeru ne obstajajo SIST, EN, IEC ali ISO standardi, lahko Izvajalec predlaga uporabo ustreznih nacionalnih standardov. V vsakem primeru mora predložiti Naročniku v potrditev spisek standardov, ki jih namerava uporabiti pri izvajanju pogodbenih obveznosti.

Naročnik lahko potrdi tudi kakšen drug standard, ki ga predlaga Izvajalec, pod pogojem, da je napisan ali preveden v slovenski ali angleški jezik in je naveden kot ekvivalent kateremu od standardov, navedenih v tem poglavju.

Pri citiranih standardih iz tega razpisa, kot pri standardih, ki jih bo navedel ponudnik, velja osnovni standard ali njegovo nadomestilo z vsemi dopolnitvami ali spremembami, ki so veljavne na dan predaje ponudbe.

Standardne napetosti

Na obstoječih objektu, kamor se priključuje SE ZOOP, so uporabljene naslednje standardizirane nazivne napetosti po IEC 60038:

Srednja napetost

- napetost distribucijskega omrežja je 20 kV

Nizka napetost izmeničnih tokokrogov pomožnih sistemov

Razvodi, oprema in izmenični potrošniki morajo biti prilagojeni za napajanje z razvoda izmenične napetosti SE (neposredno ali preko vmesnega transformatorja):

- nazivna napetost:	3x400/231 V ± 10%, 50 Hz

- tip napajalnega sistema: 	TN-C-S

- preizkusna napetost:	2,5 kV/ min

Vse ostale napetostne nivoje  na objektu SE ZOOP mora zagotoviti Izvajalec v skladu z njegovo tehnično rešitvijo vgrajene opreme.

Barvno označevanje

V splošnem naj barvno označevanje na krmilnih panelih, električnih povezavah in podobno, sledi priporočilom IEC. Živi deli električnih povezav naj bodo barvno označeni po SIST IEC 60445:

Za NN kable do 1 kV se uporabljajo določbe tehnične smernice Gospodarskega Interesnega Združenja DEE ''NN ENERGETSKI KABLI 1 kV (April 2021)''.

Splošne gradbene zahteve

Dostopi

Dostop do sončne elektrarne ZOOP bo po obstoječi dostopni cesti na območje odlagališča. Praktično v neposredni bližini je avtocestni izvoz Maribor – vzhod, ki je od odlagališča odmaknjen manj kot 1 km.

Gradnja

Gradbišče sončne elektrarne bo locirano na območju gradnje elektrarne. Izvedba elektrarne bo potekala sukcesivno z dobavo materiala, s čimer bo potreba po deponijah zmanjšana na minimum.

Ureditev gradbišča

Izvajalec pripravi načrt organizacije gradbišča. Gradbiščni objekti bodo postavljeni na delu platoja, na katerem ni predvidena postavitev elektrarne, oziroma tam, kjer še v tistem času ne bo postavljene opreme elektrarne. Površino gradbišča si izvajalec po potrebi utrdi z gramoznim materialom.

Izvajalec si bo razporeditev in obseg gradbiščnih objektov uredil glede na lastne potrebe.

Vzdrževalne poti

Vzdrževalne poti se izvedejo v gradbenem sklopu LOT G.

Odvečni odkopni material

Odvečnega odkopnega materiala ne bo, saj se v tla ne bo posegalo.

Dostop do gradbišča in gradbiščne poti

Dostop za gradbišče je enak dostopom do objektov opisanih v predhodnem poglavju 3.4.5.1.

Tlakovanje ob razdelilni postaji

Tlakovanje okrog razdellilne postaje se izvede na naslednji način:

- dobava in polaganje pranih betonskih plošč debeline min 4 cm, polaganje na ustrezno utrjeno podlago in fugiranje.

- širina tlakovane površine mora biti vsaj 1,2 m okoli kontejnerjev.

Priključki gradbišča na infrastrukturo

Gradbišče ne bo priključeno na javno električno omrežje. Električno energijo si po potrebi priskrbi izvajalec sam.

Vodovodni priključek za potrebe gradbišča ni predviden.

Zaključna dela

Gradbiščni objekti, instalacije, deponije in vse ostale ureditve, ki bodo izvedene v skladu z organizacijo gradbišča, mora ponudnik oz. izvajalec po koncu del odstraniti, odpadke pa predati pooblaščenim organizacijam, ki se ukvarjajo z zbiranjem in odlaganjem odpadkov. Vse prizadete površine se povrnejo v prejšnje stanje.

Izvajalec mora Naročniku po zaključku gradbenih del priložiti Poročilo o nastalih gradbenih odpadkih in o ravnanju z njimi.

Faznost izvedbe

Izgradnja sončne elektrarne bo predvidoma potekala v eni fazi. Morebitne prihodnje prestavitve delov elektrarne zaradi deponiranja sedimentov niso predmet tega razpisa in ne predstavljajo faznosti izvedbe.

Izbrani izvajalec lahko poda tudi drugačno organizacijo, ki pa bo morala upoštevati generalni terminski plan gradnje in morebitne naravovarstvene in druge omejitve.

Vzdrževanje

Podroben popis potrebnih pregledov izdela Izvajalec, ki bo izdelal tudi celovita Navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta, v slovenskem jeziku, za posamezni sklop in podsklop opreme sončne elektrarne.

Vzdrževanje objekta mora izvajati Izvajalec do uspešno opravljenega končnega prevzema elektrarne s strani naročnika. Vzdrževanje vključuje odpravo napak, zamenjavo okvarjenih komponent, zagotavljanje varnega in nemotenega delovanja sistema ter izvajanje vseh ukrepov za preprečevanje poškodb ali degradacije opreme. V primeru, da Izvajalec ne izvede vzdrževanja skladno s pogodbo in pripadajočo dokumentacijo, ima Naročnik pravico na stroške Izvajalca angažirati tretjo osebo za izvedbo nujnih vzdrževalnih del. Vsi stroški, ki izhajajo iz neizpolnjevanja te obveznosti, bremenijo Izvajalca.

Osnovni materiali in pogoji za vgradnjo

Liti beton

Beton in njegova specifikacija morata ustrezati SIST EN 206:2013+A1:2016, SIST 1026 in zahtevam SIST EN 13670. Minimalne zahteve glede trdnostnih razredov, razredov izpostavljenosti in drugih posebnih zahtev so podane v projektni dokumentaciji. Za izvedbo veljajo zahteve za 1. tolerančni razred po SIST EN 13670 in pripadajočem nacionalnem dodatku.

- Tlačna trdnost: najmanjši razred je C 25/30 – pri starosti betona 28 dni

- Odpornost proti prodoru vode: stopnja odpornosti PV-III – največja globina prodora vode emax = 20 mm,pri starosti betona od 28 do 35 dni

- Notranja odpornost betona proti zmrzovanju/tajanju – do 200 ciklov (OMO 200) – pri starosti betona najmanj 28 dni.

- Površine delovnih stikov morajo biti pred nadaljevanjem betoniranja očiščene cementne srajčke, ohrapavljene, očiščene in navlažene oziroma ustrezno obdelane s kontaktnimi premazi ali maltami oziroma betoni.

- Delovni stik, ki je pripravljen za nadaljnje betoniranje, mora pred betoniranjem prevzeti Nadzor z vpisom v gradbeni dnevnik.

- Beton mora biti pazljivo vgrajen brez gnezd.

Jeklo za armiranje

Za vgrajevanje v beton se lahko uporablja samo rebrasta in variva armatura v palicah ali mrežah, ki ustreza pogojem SIST EN 10080:2005. Lastnosti površine rebrastih palic morajo biti takšne, da zagotavljajo ustrezno sprijemnost z betonom. Armatura mora biti dovolj upogljiva, da dopušča uporabo najmanjših premerov vretena za krivljenje armature, kot določa SIST EN 1992-1-1:2005. V vse armirano-betonske elemente se vgradijo armaturne palice razreda B 500-B oz. armaturne mreže B 500-A, s karakteristično mejo elastičnosti (fyk) 500 MPa.

Na gradbišču ali v železokrivnici se je potrebno izogibati vsem postopkom, ki bi lahko škodovali lastnostim armaturnega jekla. Varjenje armaturnih palic ni predvideno.

Jeklene konstrukcije

Pri izdelavi jeklenih konstrukcij se upoštevajo tolerance navedene v standardu SIST EN 1090-2. Vse elemente jeklene konstrukcije je potrebno izdelati v skladu z zahtevami za razred izvedbe EXC2 po SIST EN 1090-2 in v skladu z zahtevami za ugotavljanje skladnosti sestavnih delov konstrukcij po SIST EN 1090-1. Protikorozijska zaščita jeklenih konstrukcij mora biti usklajena z zahtevami izvedbe iz projektne dokumentacije in tehničnimi zahtevami proizvajalca premaznih materialov. Protikorozijska zaščita se izvede z enim od naslednjih sistemov:

- vroče potopno cinkanje skladno s standardom SIST EN ISO 1461, ali

- jeklo z metalnim zaščitnim premazom tipa Magnelis ZM310 ali enakovrednim sistemom, proizvedeno skladno s standardom EN 10346.

Zasnova električnih naprav

Oprema z vsemi pomožnimi deli, potrebnimi za obratovanje, mora biti nova in nerabljena, izdelana po najnovejših dognanjih tehnike, iz nerabljenih materialov in popolnoma brez napak.

Konstrukcijske zahteve za omare z električno opremo

Oprema mora biti konstruirana po najnovejših tehniških izsledkih z najmanjšo stopnjo zaščite minimalno IP31, oziroma kot je zahtevano v Posebnih tehničnih pogojih in Listah tehničnih podatkov za posamezne naprave.

Oprema mora imeti predpisane priključke za ozemljitev.

Oznake priključkov morajo biti jasne in na vidnem mestu.

Omogočen mora biti lahek dostop do sponk in servisiranje opreme in elementov. Elementi za ročno krmiljenje in nadzor morajo biti nameščeni na višini 60 do največ 180 cm od končne višine tal ob upoštevanju SIST EN 50274.

Vsa oprema mora biti prilagojena za priključek kablov s spodnje  strani oziroma glede na zahteve iz posebnih tehničnih pogojev, razen pri omarah, kjer je izrecno zahtevano drugače. Priključne sponke morajo biti nameščene tako, da je omogočen lahek dostop in priključevanje. Priključne sponke krmilnih in signalnih tokokrogov, ki so namenjene za medsebojno povezovanje do naprav izven obsega dobave oziroma katerih izvedba povezav je izven obsega dobave po tej razpisni dokumentaciji, morajo biti nameščene na ločene spončne letve od sponk, katerih ožičenje (vključno z izvedbo) je v celoti v obsegu Izvajalca.

Kadarkoli je zahtevano povezovanje pomožnih kontaktov za signalizacijo na spončno letev, mora biti spončna letev izvedena tako, da omogoča enostavno (preko mostičenja) povezovanje kontaktov za potrebe dovoda skupnega potenciala in/ali združevanje v skupine. Uporabljajo naj se sponke, ki omogočajo vsaj po dva vzporedna mostiča.

Vse omare in omarice, ki so namenjene za pritrditev na zid, morajo biti dobavljene z distančniki na zadnji strani omare - na mestih pritrditve, ki omogočajo njihovo pritrditev na zid z najmanj 3 cm distanco od stene.

Vsaka omara in omarica mora imeti na delu, kjer bodo ozemljeni plašči kablov, ustrezno pripravljeno eno ali več ozemljitvenih zbiralk preseka najmanj Cu 50x5 mm, ki bodo omogočile glede na priporočila o omejevanju prenapetosti v elektroenergetskih objektih in elektromagnetni kompatibilnosti pravilno izvedbo ozemljitve oklopa. Oprema v omarah mora omogočati ozemljevanje oklopov kabelskih povezav po celotni površini oklopa. Vsa oprema mora biti narejena tako, da živali ne morejo povzročati kratkih stikov. Na spodnji strani omar se uporabi pločevinaste zaporne plošče s kabelskimi uvodnicami.

Vse naprave, povezave in kabelski dovodi morajo biti izdelani tako, da se prepreči izbruh požara, njegovo razširjanje ali kakršnokoli škodo povzročeno z ognjem.

Vse omare in druga oprema morajo biti zaradi unifikacije na objektu opremljene s priključnimi sponkami ustrezne kvalitete kot na primer proizvajalca Weidmueller, poenotene po uporabljenih zahtevanih tipih in oštevilčene s trajnimi številkami oz. oznakami. Oznake elementov/sponk morajo nositi tudi vse žične zveze, vsi elementi v omarah morajo biti označeni v skladu s shemami. Za krmilne in signalne tokokroge se morajo uporabiti sponke z zanesljivo vzmetno tehnologijo pritrjevanja.

Krmilne tuljave kontaktorjev in relejev, ki so namenjene za krmiljenje z enosmerno napetostjo, morajo biti opremljene z vezjem za preprečitev prenapetosti ob izklopu (povratna dioda ali podobno).

Vsa stikalna oprema (odklopniki, stikala, avtomati ...) mora biti ustrezne kvalitete, kot na primer od proizvajalca ABB, Eaton, General Electric, Schneider, Siemens, Eti  ali enakovredno. Signalne svetilke morajo biti LED izvedbe.

Vsi potencialno prosti kontakti namenjeni za signalizacijo morajo biti visokokvalitetni, s pozlačeno kontaktno površino in čim manjšo kontaktno upornostjo namenjeni za zanesljivo stikanje. Vsi pomožni kontakti morajo biti ožičeni na sponke.

Naprave morajo biti modularne, sestavljene iz enot, ki so primerne za lahek transport in enostavno montažo. Sestavni deli morajo biti hitro zamenljivi brez posebnega orodja.

Vse omare morajo biti ustrezno zaščitene proti koroziji in končno lakirane.

Vsa oprema mora biti izdelana za enostavno namestitev in prenos v prostor, ki je prikazan v grafičnih prilogah, ter ustrezno prilagojena transportnim omejitvam.

Vse omare morajo imeti glede na prostorske zahteve ustrezno pripravljen podstavek oziroma podložni okvir za pritrditev neposredno na tla ali na nosilni kovinski podstavek (v primeru prostorov z dvojnim podom), ki bo v obsegu dobave monterja.

Vsaka naprava mora biti opremljena s tovarniškimi in tipskimi oznakami ter z napisnimi tablicami za označitev namena in uporabe v slovenskem jeziku.

Deli naprav, ki bodo stalno ali občasno na visokem potencialu, morajo biti zaščiteni pred nenamernim dotikom in po predpisih vidno označeni.

Vse omare in omarice, ki bodo nameščene v zunanjosti objekta morajo biti zaščitene z dodatno nerjavno strešico proti vdoru meteorne vode.

Elektromagnetna združjivost (EMC)

Elektronske, a tudi druge električne naprave lahko širijo elektromagnetne motnje ali so motene/poškodovane zaradi teh motenj.

Da se izognemo škodljivim vplivom mora Izvajalec zagotoviti, da imajo naprave ustrezno zaščito, ki preprečuje širjenje motenj iz naprav in jih ščiti pred zunanjimi vplivi. Vse vgrajene naprave morajo imeti ustrezne certifikate, ki dokazujejo zakonsko predvideno skladnost s standardi.

Izvajalec mora zagotoviti, da bo vgrajena oprema skladna z rešitvami, ki jih na tem področju predvideva mednarodni standard IEC 61000 in aktualni Pravilnik o elektromagnetni združljivosti (EMC).

V skladu z omenjeno regulativo morajo biti naprave zgrajene tako, da ne povzročajo prekomernih elektromagnetnih motenj in so v največji meri odporne proti takim motnjam. To morajo dokazovati z izjavami in certifikati.

Za ta namen mora poleg morebitnih ostalih ustrezno aplicirati najmanj naslednje ukrepe:

- uporabljati naprave, ki so v čim večji meri odporne proti EM vplivom (filtri, galvansko ločevanje, oklopljene omarice, optične povezave),

- uporabljati oklopljene kable in njihovo pravilno ozemljevanje,

- ustrezna zaščita pred prenapetostmi,

- pri enosmernih razvodih uporabljati  kvalitetne stikalne elemente,

- zagotoviti pravilno izveden ozemljilni sistem.

Napisne ploščice in izpisi

Napisne ploščice morajo biti nameščene na vidnem mestu. Ploščice morajo biti nameščene na sprednji in zadnji strani naprav. Vse napisne ploščice morajo biti enotnega videza in izvedbe, potrjene s strani Naročnika. Izvajalec mora poskrbeti za poenotenje napisnih ploščic posameznih podizvajalcev v sklopu dobave po tem razpisu. Zahteve za obliko ploščic in izpisov bo določil Naročnik.

Oznake elementov morajo biti usklajene z Internimi tehničnimi standardi Naročnika. Navodila za označevanje bo Izvajalec prejel po podpisu pogodbe.

Vsak pomembnejši del opreme mora biti na vidnem mestu opremljen s trajno obstojno napisno ploščico proizvajalca z osnovnimi podatki o proizvajalcu, serijsko številko, datumu proizvodnje in glavnimi tehničnimi podatki. Standardne komponente (elektromotorji, kontaktorji ipd.) morajo biti opremljene tudi z izvirno tovarniško napisno ploščico proizvajalca.

Napisi na napisnih ploščicah (omar, elementov v omarah, itd.) morajo biti dobro čitljivi, odporni proti okoljskim vplivom in staranju ter mehanski obrabi, napisani v slovenskem jeziku. Napisne ploščice na omarah z nizkonapetostno in srednjenapetostno opremo ter na visokonapetostni opremi  morajo biti izvedene z graviranjem na ploščicah z najmanj dvema barvnima slojema

Vsi opozorilni napisi, ki so potrebni za varno obratovanje, morajo biti na postroju enotno oblikovani, nameščeni na vidnih mestih in obvezno v slovenščini.

Vsi izpisi na prikazovalnikih in zaslonih morajo biti v slovenskem jeziku.

Tablice in pritrdilni elementi morajo biti izvedeni za trajno namestitev, odporni proti koroziji, UV odporni, prav tako tudi elementi za njihovo pritrditev.

Ožičenje in priključni elementi

Vso interno ožičenje mora biti izvedeno s H07V-K bakrenimi vodniki. Izolacija mora biti iz ognjeodpornega polivinilklorida (PVC), omreženega polietilena (XLPE) ali drugega odobrenega ognjeodpornega materiala. Konci vodnikov z odstranjeno izolacijo morajo biti opremljeni z natisnjenimi tulci. Izvajalec mora pravilno površinsko zaščititi priključke proti oksidaciji in kvarnim pojavom elektrolitske korozije.

V primeru kabelskih povezav morajo biti žile oštevilčene, oziroma barvno označene v skladu s standardom HD SIST(ekvivalent HD DIN VDE). Vse povezave med deli opreme, ki vsaj delno potekajo izven okrovov, ohišij, omar, prekritij in podobno, morajo bit izvedene kot kabelske povezave. Za napajalne tokokroge morajo biti uporabljeni kabli z barvnim označevanjem vodnikov. Za signalne, merilne in krmilne tokokroge je potrebno uporabiti kable z oštevilčenimi vodniki in opletom, ki zagotavlja vsaj 80 % prekritje. Posebno pozornost je potrebno nameniti UV odpornosti izolacije izpostavljenih kablov, kateri bodo neposredno izpostavljeni sončni svetlobi.

Vsi priključki morajo biti  trajno in pravilno označeni.

Vodniki morajo imeti naslednje minimalne prereze:

- 2,5 mm2 za vse električne porabnike (motorji, grelci, itd.)

- 1,5 mm2 za ostala instrumentna ožičenja.

- 0,75 mm2 za signalizacijo pomožnih kontaktov in podobno.

Za identifikacijo notranjega ožičenja morajo biti vodniki opremljeni z identifikacijskimi ploščicami z natisnjeno oznako . Ploščice  morajo biti nameščene na tak način, da se ne snamejo, ko vodnik odvijemo in iztaknemo iz priključne sponke.

Predpisane so naslednje kategorije vrstnih sponk:

- vrstne sponke za priključitev pomožnega napajanja s kabli do 4 mm2,

- vrstne sponke za merilne in krmilne tokokroge z možnostjo medsebojnega spajanja, kjer je to zahtevano.

Na vseh ožičenih priključkih morajo biti montirani končniki ustreznih dimenzij glede na debelino žičnih zvez.

Proizvajalec mora priključke pravilno površinsko zaščititi proti oksidaciji in kvarnim pojavom elektrolize. Za pritegovanje pritrdilnih vijakov mora uporabljati momentni ključ.

Ozemljitev naprav

Izvajalec mora posredovati predloge ukrepov za  izvedbo ozemljitev naprav. Ozemljitvene povezave do ozemljitvenega sistema na FN elektrarne. V obsegu izvajalca je projektiranje in izvedba celotnega ozemljilnega sistema.

Za potrebe zagotovitve elektromagnetne združljivosti je potrebno v omarah širine manj kot 300 mm predvideti po en priključek na skupno zbiralko za izenačitev potenciala, v širših omarah pa po dva. Priključek mora omogočati priklop vodnika preseka vsaj 70 mm2.

Parametriranje opreme

Vsa dobavljena oprema, ki potrebuje parametriranje, mora biti v osnovi parametrirana glede na razpoložljive vhodne podatke. Na objektu se ob montaži izvede le še prilagoditev tako prednastavljenih parametrov zahtevam vgradnega mesta.

Oprema vodenja

Del obsega dobave je tudi oprema vodenja, ki je v celoti v dobavi in montaži Izvajalca in se vgradi v predvidene elektro omare ali v prostore kontejnerske razdelilne postaje. Ne glede na način namestitve mora Izvajalec že v projektu PZI zagotoviti, da bo dobavljena oprema in njena vgraditev v omare skladna z zahtevami, ki jih podaja ta razpisna dokumentacija.

Splošne zahteve za mehanske konstrukcije

Dimenzioniranje

Oprema mora biti dimenzionirana in izdelana po postopkih, ki zagotavljajo njeno varnost in funkcionalnost za predvideni namen uporabe in z upoštevanjem vseh pogojev mesta vgradnje.

Postopek kontrole vhodnih materialov, posameznih stopenj izdelave in končnega izdelka mora biti dokumentirano preverjen po planu zagotovitve kakovosti Izvajalca.

Material

Kemične in fizikalne lastnosti uporabljenih materialov morajo zagotavljati, da bo izdelek po dobri inženirski praksi kar najbolje ustrezal danim pogojem in zahtevam lokacije ter  predvideni funkciji.

Uporabljeni materiali morajo biti novi, prvorazredne kvalitete, brez vidnih ali prikritih napak in v skladu z zahtevami zadnjih izdaj standardov. Potrjeni standardi za izbiro materialov so SIST, EN, ISO, IEC,  del v Sloveniji še veljavnih JUS, DIN in VDE. Kjer standardni materiali ne izpolnjujejo zahtev, je potrebno uporabiti materiale enakega ali višjega razreda.

Specifikacija materialov mora biti razvidna iz dokumentacije, ki jo Izvajalec predloži Naročniku v potrditev, v kolikor je to zahtevano. Zamenjava materialov med proizvodnjo je dovoljena samo s soglasjem Naročnika.

Obdelava površin

Vse površine morajo biti ravno in gladko obdelane. Barvane ploskve morajo biti na robovih zaobljene z minimalnim radijem 2 mm, kjer je to izvedljivo. Izvrtine, preboji in ostalo oblikovanje delov opreme morajo biti izvedeni tako, da ne oslabijo osnovnega materiala.

Razstavljivi spoji

Za vijačne razstavljive spoje smejo biti uporabljeni samo elementi z metričnim navojem. Ves vijačni in ostali drobni material mora biti izdelan iz nerjavnega jekla in dimenzioniran tako, da so rezultirajoče mehanske napetosti v najtežjih obratovalnih pogojih nižje od 90% meje elastičnosti. Stiki z drugimi kovinami morajo biti primerno izolirani ali zaščiteni pred pojavom elektrolitske korozije.

Varjeni spoji

Varjenje jeklenih konstrukcij na mestu vgradnje ni predvideno, v kolikor pa se izvede, mora biti izvedeno skladno s postopki in z zahtevami standardov SIST, AWS, DIN 19704 in DIN 19705.

Varjenje pomembnejših obremenjenih delov lahko opravljajo le za to posebej kvalificirani varilci.

Protikorozijska zaščita

Izvajalec mora vse dobavljene naprave in komponente ustrezno zaščititi proti koroziji, za kar mora Naročniku v potrditev predložiti svoj program sistema zaščite z vsemi potrebnimi podatki za presojo ustreznosti (proizvajalec, tip, komponente, način, število in debelina nanosov, kemične in fizikalne lastnosti in odpornosti, trajnost ob različnih vplivih, ipd.). Zaščitni materiali morajo biti standardni proizvod izkušenega in priznanega proizvajalca.

Barvo končnega zunanjega premaza izbere Naročnik na predlog Izvajalca po RAL barvni lestvici.

Jeklena nosilna konstrukcija fotonapetostnih modulov mora biti ustrezno protikorozijsko zaščitena skladno z zahtevami razpisne dokumentacije in veljavnimi standardi. Protikorozijska zaščita jeklenih elementov konstrukcije se lahko izvede z:

- vroče potopnim cinkanjem skladno s standardom SIST EN ISO 1461 ali

- z uporaba konstrukcijskega jekla z metalnim zaščitnim premazom tipa Magnelis vsaj ZM310 ali enakovrednim sistemom, proizvedenim skladno s standardom EN 10346.

Jekleni elementi konstrukcije so projektirani za razred atmosferske korozivnosti C3, zato mora izbrani sistem protikorozijske zaščite zagotavljati ustrezno trajnost in odpornost skladno z zahtevami relevantnih standardov. Barvanje kot samostojen sistem protikorozijske zaščite ni dopustno.  Izdelava in montaža jeklenih konstrukcij mora biti izvedena skladno s standardom SIST EN 1090-2 v ustreznem razredu izdelave, kot je opredeljeno v razpisni dokumentaciji. Manjši lokalni posegi, kot so vrtanje, rezanje ali drugi potrebni montažni posegi, so dopustni, če so izvedeni skladno z veljavnimi standardi, zlasti:

- SIST EN ISO 1461 (popravila oziroma sanacija zaščitnega sloja),

- SIST EN 1090-2 (izvedba jeklenih konstrukcij).

V primeru takšnih posegov mora izvajalec zagotoviti ustrezno sanacijo oziroma ponovno zaščito poškodovanega zaščitnega sloja z ustreznimi protikorozijskimi postopki oziroma materiali.

Vsi konstrukcijski elementi morajo biti zato projektirani in izdelani tako, da se vsi potrebni izrezi, odprtine in drugi konstrukcijski detajli izvedejo pred izvedbo končne protikorozijske zaščite.

Uporabljeni materiali

Vsi materiali, ki bodo uporabljeni, morajo biti novi, brez napak in pomanjkljivosti. Uporabljeni materiali morajo ustrezati najsodobnejšim tehniškim predpisom in standardom.

Identični sestavni deli naprav morajo biti medsebojno zamenljivi.

Rezervni deli

Obvezni rezervni deli, ki se dobavijo ob izgradnji in se vštejejo v ponudbeno ceno, morajo za  sončno elektrarno zajemati vsaj:

- FN module: v obsegu 50 kos

Embaliranje in transport

Izvajalec je dolžan vso opremo po tem razpisu ustrezno embalirati tako, da je zaščitena pred poškodbami med transportom do objekta in pri montaži v objektu, ter pred vdorom vlage in prahu. Vsak kos embalaže mora biti na dveh nasprotnih straneh vidno označen z oznako, ki vsebuje osnovne podatke o vsebini, teži in navodila za pravilno rokovanje. Vsi električni deli, ki bi jih lahko poškodovala vlaga, morajo biti v nepredušno zaprti embalaži.

Izvajalec sam organizira nalaganje, transport in razlaganje opreme in materiala, ki je predmet dobave. Pregledati mora možnosti in način transporta težkih in velikih kosov opreme do objekta in na objektu do končnega mesta vgradnje. O tem mora vsaj dva meseca po podpisani pogodbi obvestiti Naročnika.

Vsak transport opreme na gradbišče mora Izvajalec pisno vnaprej najaviti Naročniku. Ta mu izda pisno dovoljenje za dostavo na objekt. Na mestu prevzema se naredi zapisnik o dostavljeni opremi, kar izvede Izvajalec.

Montaža, nadzor nad montažo in zagon

Montažo FN opreme, NN in SN opreme, nadzorne, merilne in ostale opreme na objektu, skladno s Projektom za izvedbo, ki je v obsegu dobave, opravi Izvajalec v sklopu tega razpisa. Izvajalec mora zagotoviti strokovno osebje z vsemi pripomočki za izvedbo montaže, nadzor montaže na objektu, sukcesivna preizkušanja in za zagon ter spuščanje opreme v pogon v roku, ki bo dogovorjen z Naročnikom pred in ob podpisu pogodbe. Nadzor nad montažo opreme in zagonom bo opravljal tudi Naročnikov predstavnik. Izvajalec zagotovi Projekt za izvedbo, po katerem bo oprema nameščena in priključena.

Izvajalec po tej razpisni dokumentaciji mora dobavljeno opremo vgraditi in v celoti povezati med seboj.

Vgradnja in montaža opreme, ki je v obsegu tega razpisa, bo izvedena na gradbeno pripravljena mesta na objektih FN elektrarne, trasah kablovodov. Posamezni montažni moduli morajo biti take velikosti, da jih je možno po predvidenih poteh transportirati  do mesta vgradnje. Vse potrebne montažne pripomočke in orodja si mora zagotoviti Izvajalec sam. Ob montaži se izvede postavitev in sestava vseh elementov, vsa povezovanja in priključevanja energetskih, krmilnih signalnih in merilnih elementov ter priključevanje kablov in zbiralk. Izvajalec mora izvesti ozemljilne priključke vse po tem razpisu dobavljene in montirane opreme na ozemljitveni sistem FN elektrarne, ki ga izvede sam.

Ob končani montaži in priključitvi primarnih in sekundarnih sistemov Izvajalec ob prisotnosti Naročnika in po potrebi predstavnikov omrežnega operaterja izvede zahtevane preizkuse. Izvajalec mora zagotoviti vse aktivnosti povezane pri vseh sukcesivnih spuščanjih naprav pod napetost in v obratovanje ter pri  vseh sukcesivnih preizkusih povezanih s tem. Izvajalec ustreznost montaže tudi pisno potrdi.

Izvajanje del

Splošno

Izvajalec v sklopu tega razpisa izvaja dela po Projektu za izvedbo (PZI), ki ga mora predhodno potrditi naročnik, in navodilih proizvajalcev opreme.

Dolžnost Izvajalca je, da priskrbi potrebno osebje ustrezne izobrazbe, vključno z njihovim zavarovanjem. Število in usposobljenost osebja mora biti tolikšno, da zagotavlja nemoten potek del po predloženem programu v predvideni kakovosti.

Osebje Izvajalca mora biti na objektu, kjer se izvajajo dela, ustrezno opremljeno z ustrezno varnostno opremo.

Izvajalec je dolžan opremo, prispelo na objekt, zapisniško evidentirati in začasno skladiščiti na dogovorjenem mestu, poskrbeti za njeno fizično zavarovanje, notranji transport in raztovarjanje na mesto vgradnje ter izvedbo montažnih del na podlagi potrjene dokumentacije PZI in pisnih montažnih navodil proizvajalcev. Izvajalec del je dolžan upoštevati navodila nadzornikov montaže Naročnika.

Med montažo opreme, kot tudi med gradnjo, mora Izvajalec omogočiti pregled opreme Naročniku in/ali njegovemu predstavniku.

Pred vsakim nadaljevanjem montaže mora Izvajalec del pridobiti od Naročnika pisno potrditev o uspešnem dokončanju predhodne faze, ki so bile zahtevane s strani Naročnika. Določilo se nanaša posebej na dela, ki pred priključitvijo na napetost zahtevajo ustrezne meritve in funkcionalne preizkuse. Priključevanje na omrežno napetost se izvede skladno s postopkom odobritve priklopa na napajanje iz omrežja, v sklopu Soglasja za priključitev in RfG.

Strogo je prepovedano priključevati kakršnihkoli naprav na napetost, če niso bile predhodno preizkušene.

Pred pričetkom vsakega sklopa del je Izvajalec dolžan izvesti kontrolo namestitve posameznih elementov v predvidenem prostoru in preveriti predvidene navezave z elementi opreme, ki jih bo montiral drug izvajalec.

V času izvajanja del je Izvajalec dolžan izvesti vse meritve in preverjanja, potrebne za izdelavo ali montažo opreme.

Transport opreme

Območje zaprtega odlagališča Pobrežje leži na vzhodnem delu mesta Maribor, praktično v neposredni bližini avtoceste (izvoz Maribor – vzhod). Opremo je zaradi navedenega najlažje transportirati samo po cesti. Možnost je tudi kombinirano po železnici do železniške postaje Maribor in naprej po cesti do elektrarne.

Dostop do samega gradbišča je opisan v poglavju 3.4.5.1. Izvajalec je dolžan preveriti morebitne omejitve transportnih poti in se temu prilagoditi.

Prevoz, prevzem in odlaganje opreme

Za dostavo opreme in montažnega materiala, ki sodi v dobavo po tem razpisu, poskrbi Izvajalec sam. Izvajalec je o vsakem prevzemu dolžan sestaviti zapisnik, ki mora biti na voljo Naročniku, če to zahteva.

Skladiščenje in notranji transport

Izvajalec bo pripravil odlagalne površine na gradbišču, opravil odlaganje opreme in skrbel za zaščito ter varovanje opreme. Na objektu po potrebi predvidi posebno območje za skladiščenje opreme občutljive na zunanje vplive. Dinamiko transporta opreme na objektu opredeli Izvajalec, ki z Naročnikom pravočasno usklajuje roke transporta na gradbišče oziroma delovišče.

Izvajalec organizira skladišče na gradbišču ali v drugih prostorih, ki si jih zagotovi sam, in predvidi vse službe, ki so potrebne za skladiščenje: skladiščnika z ustreznim sistemom evidentiranja opreme v skladišču, zavarovanje skladišča, itd.  Vso opremo za eventualno tehnično varovanje skladišča zagotovi Izvajalec sam.

Ureditev gradbišča in delovišča

Predpisi

Izvajalec mora pri ureditvi gradbišča in delovišča ter izvajanju del upoštevati veljavno regulativo republike Slovenije in gradbiščni red, ki velja za vse Izvajalce na gradbišču.

Priprava gradbišča

Po potrebi bo pripravil z gramoznim materialom utrjeno površino, na kateri bo postavil začasne gradbiščne objekte:

-	zabojnik vodstva gradbišča in nadzora,

-	sanitarije, garderobe,

-	parkirišče,

-	skladišče in odlagališče gradbenega materiala in opreme.

Izvajalec si bo razporeditev gradbiščnih objektov uredil glede na lastne potrebe.

Izvajalec del mora pravočasno, v roku najmanj 15 koledarskih dni pred potrebnim terminom postavitve morebitnih dodatno potrebnih pomožnih objektov, zahtevati od Naročnika odobritev za njihovo postavitev. Zahtevek za odobritev mora biti primerno dokumentiran tako, da dobi Naročnik celovito informacijo.

Izvajalec ne sme brez odobritve Naročnika podreti nobenega drevesa ali kakor koli drugače posegati v okolje in gradbiščno infrastrukturo.

Odvoz odpadkov

Izvajalec je dolžan na svoje stroške sproti odvažati odpadni material.

Dostop na gradbišče

Glavni dostop je opisan v oglavju 3.4.5.1.

Izvajalec mora za dostop uporabljati obstoječe dostopne poti do gradbišča in obstoječe transportne poti znotraj gradbišča.

Če bi Izvajalec v katerikoli stopnji izvajanja del potreboval dodaten dostop ali zaradi montažnih del zaprl kakšno od obstoječih dostopnih poti ali drugo pot znotraj gradbišča, mora s pomočjo Naročnika od ustreznih Upravnih organov pridobiti dovoljenje za to, če je to potrebno.

Vsako morebitno oviranje transportnih poti na gradbišču ali do njega mora Izvajalec vsaj 7 delovnih dni pred dogodkom najaviti nadzorniku Naročnika in dela uskladiti z ostalimi izvajalci.

Za vse smerokaze in table, ki jih bo Izvajalec postavil na gradbišču, mora Izvajalec pred postavitvijo pridobiti od Naročnika pisno odobritev.

Namestitev osebja in prehrana

Izvajalec mora poskrbeti za namestitev in prehrano svojega osebja. Zagotoviti si mora tudi potrebne količine pitne vode. Izvajalec mora za namestitev svojega osebja poskrbeti na svoje stroške.

Izvajalec mora na svoje stroške organizirati in izvajati tudi potrebni lokalni transport osebja na gradbišče in prehrano med izvajanjem del.

Komunikacijska oprema

Fiksno in prenosno komunikacijsko opremo, potrebno pri montaži in preizkušanju ter v gradbiščnih pisarnah si mora Izvajalec organizirati sam.

Sanitarije in higiena

Izvajalec je odgovoren za to, da bodo njegova delovišča ves čas gradnje v higiensko neoporečnem stanju.

Na gradbišču ne obstaja osnovna sanitarna oprema. Vodovodni priključek za potrebe gradbišča ni predviden. Izvajalec  mora poskrbeti za sanitarne vozle za potrebe svojega osebja. Za namestitev teh mora dobiti poprej pisni pristanek Naročnika.

Električna energija na gradbišču

Gradbišče ne bo priključeno na javno električno omrežje. Električno energijo si po potrebi priskrbi izvajalec sam.

Prva medicinska pomoč

Izvajalec je dolžan za svoje delavce poskrbeti za organizacijo nujne prve pomoči na deloviščih.

Vrnitev gradbišča v prvotno stanje

Izvajalec je po dokončanju del dolžan gradbišče ali delovišče, ki ga je uporabljal in preuredil pri svojem delu vrniti v prvotno stanje na lastne stroške. Morebitne montažne stavbe in/ali provizorije, zabojnike mora odstraniti/podreti ter vzpostaviti stanje enako ali podobno stanju pred začetkom dela.

Za vsa dela vzpostavljanja prvotnega stanja mora predhodno pridobiti potrditev Naročnika.

Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu

Odgovorni nosilec v smislu zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu na gradbišču je po podpisu pogodbe vse do končanja del Izvajalec.

Izvajalec del mora pred pričetkom del po tem razpisu urediti delovišče in sicer:

- izdelati Program varnostnih ukrepov oz. Varnostni zapis za dela, ki jih bo po pogodbi izvajal. Program varnostnih ukrepov oz. Varnostni zapis mora biti izdelan skladno z Varnostnim načrtom, ki ga izdela naročnik, skladno z Uredbo o zagotavljanju varstva in zdravja pri delih na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur.l. RS, št. 3/2002, št. 57/2003, št. 83/2005).

- izdelati navodila za varno delo za obseg del po tem razpisu,

- zavarovati meje delovišča glede na okolico,

- urediti in vzdrževati prometne komunikacije, če jih je sam uredil,

- urediti električne napeljave za svoje pogone in razsvetljavo,

- urediti način prekladanja, prevažanja, razlaganja raznih vrst montažnega materiala in opreme,

- zaznamovati oziroma zavarovati nevarna mesta in ogrožene prostore na gradbišču, zagotoviti in redno postavljati ograde nevarnih mest svojih delovišč ter ograjevati dele, ki so pod napetostjo,

- varno urediti način dela na krajih, kjer nastajajo škodljivi plini, prah in hlapi oziroma kjer lahko nastane ogenj,

- določiti pogoje namestitve in mesta za stroje in naprave ter zavarovanja, ki ustrezajo lokaciji delovišča,

- po potrebi določiti vrste in način izvedbe gradbenih odrov, pred uporabo delovne odre pregledati in jih označiti z  ustreznimi tablami in kontrolnimi listi,

- zagotoviti zavarovanja pred padcem z višine ali v globino (pri vseh delih na višini je obvezna uporaba varnostnega pasu),

- določiti delovna mesta, na katerih je večja nevarnost za življenje in zdravje delavcev,

- zagotoviti potrebne vrste in količine osnovnih varovalnih sredstev oziroma varstvene opreme, zagotoviti osebno varovalno opremo za svoje osebje,

- zagotoviti ustrezno označevanje (opozorilne table) in blokiranje (obešanke) stikalne opreme na razdelilnikih in ostalih napravah izmenične in enosmerne napetosti,

- zagotoviti ukrepe in sredstva požarnega varstva na delovišču,

- zgraditi, urediti in vzdrževati sanitarne vode na gradbišču, če jih je sam uredil,

- organizirati prvo pomoč na gradbišču,

- organizirati nastanitev, prehrano in prevoz delavcev na gradbišče ali z gradbišča,

- zagotoviti druge potrebne ukrepe za varstvo ljudi pri delu, vključno z notranjim nadzorom s področja varnosti in zdravja pri delu za svoj obseg izvajanja del.

Izvajalec mora z vsemi podizvajalci skleniti Pisni sporazum glede skupnih ukrepov za zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu. V kolikor imajo podpisniki tega sporazuma kooperante oziroma pogodbene delavce, ki vršijo dela na skupnem delovišču, so podpisniki sami dolžni skleniti nadaljnje sporazume v smislu zakona o varnosti in zdravju pri delu in so edini nosilci odgovornosti in obveznosti za te delavce.

Za posamezna dela, ki bodo začasnega značaja, bo Izvajalec izdelal dodatke (anekse) k pisnem sporazumu in tehnična pravila o splošnih ukrepih varnosti v elektrogospodarskem objektu.

Delodajalci  morajo  pri ukrepih za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu  upoštevati Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, Ur.l. RS 43/2011), na podlagi katerega mora izdelati  Program varnostnih ukrepov oz. Varnostni zapis. Program varnostnih ukrepov oz. Varnostni zapis morajo predati v potrditev Naročniku, kopijo potrjenega dokumenta pa vsem, ki bodo izvajali dela na gradbišču.

Osebje vsakega Izvajalca mora biti seznanjeno z vsebino pisnega sporazuma in ustrezno usposobljeno (izpiti, tečaji).

Vsi delavci  na gradbišču morajo biti nezgodno in zdravstveno zavarovani v skladu z ustrezno zakonodajo v RS.

Izvajalec mora zagotoviti uniformiranost, prepoznavnost, usklajenost in urejenost svojega osebja skladno z zahtevami Naročnika, ki so:

- vsi delavci istega Izvajalca morajo imeti enake delovne obleke in enake barve čelade, na zunanji strani čelade mora biti jasno razvidno ime in priimek delavca,

- iz delovne obleke delavca oziroma delovodje (ali skupinovodje) mora biti jasno razvidno ime podjetja Izvajalca,

- za Inženirja oziroma Nadzornika je rezervirana modra barva čelade, Izvajalec lahko uporablja skladno s prejšnjimi alinejami vse druge barve razen modre.

Naročnik (oz. od njega pooblaščen/ter v njegovem imenu Inženir oziroma Nadzornik) ima pravico odstraniti z gradbišča Izvajalca, ki ne spoštuje predpisov in navodil iz področja varstva pri delu in požarne varnosti ali določb glede uniformiranosti, prepoznavnosti, usklajenosti in urejenosti svojega osebja: Naročnik ima pravico izvajalca tudi kaznovati skladno s pogodbenimi določili za neupoštevanje pravil in ukrepov.

Izvajalec na gradbišču mora upoštevati Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) (Ur.l. RS 43/2011), Uredbo o zagotavljanju varstva in zdravja pri delih na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur.l. RS, št. 3/2002, št. 57/2003, št. 83/2005) in ostale veljavne predpise s tega področja.

V kolikor Izvajalec ne izpolnjuje sklepov iz varnostnega načrta ter sklepov zapisanih v knjigi ukrepov za varno delo, lahko to naroči Naročnik sam na stroške Izvajalca. Nastale stroške, za katere bo Naročnik Izvajalcu izstavil račun, ki bo imel valuto tekoče mesečne situacije, bo Naročnik kompenziral z ustreznim delom mesečne situacije.

Ukrepi varstva pred požarom

Uvod

Izvajalec je pred začetkom del dolžan v že prej omenjeni skupni sporazum vključiti tudi člen, ki določa, da so podpisniki sporazuma dolžni na skupnem gradbišču izvajati vse predpisane in splošno priznane varnostne ukrepe iz varstva pred požarom.

V primeru požara so vsi delavci, ne glede na pripadnost, dolžni gasiti požar, reševati ljudi ali opremo, če pri tem ne obstaja nevarnost za lastno življenje in zdravje.

Dolžnosti Izvajalca

Preventivni ukrepi pri vgrajevanju in uporabi elektro napeljav in naprav:

Za potrebe elektro inštalacij in porabnikov za obseg del po  tem razpisu mora biti omogočeno najmanj:

- izklop posameznih potrošnikov in celotnega napajanja z električno energijo na glavnem razdelilniku,

- v primeru, da so na gradbišču zaprta skladišča vnetljivih tekočin in eksplozijskih snovi, morajo biti elektro napeljave in naprave izvedene v "Ex" izvedbi, prav tako je potrebno upoštevati tudi ostale zahteve , ki izhajajo iz zakonodaje,

- vsi udeleženci na gradbišču morajo biti seznanjeni o nevarnostih nastanka požara, ki ga lahko povzročijo elektro napeljave, elektro oprema in podobno,

- elektro napeljave morajo biti obvezno pregledane pred uporabo. Pregled lahko opravi samo strokovna oseba, ki izda listino z meritvami,

- potrebno je organizirati redne periodične preglede elektro napeljav in sicer najmanj enkrat tedensko,

- potrebno je organizirati ustrezno vzdrževanje elektro napeljav, elektro naprav ter podobno.

Poškodbe elektro napeljav, ki so posledica neodgovornega in malomarnega ravnanja, so lahko vzrok nastanka požara. Potencialno nevarnost nastanka požara pa predstavljajo tudi el. stroji, el. orodja in podobno, ki niso brezhibni in ustrezno vzdrževani. Zaradi navedenega je potrebno organizirati, da vsak delavec na gradbišču, ki opazi pomanjkljivosti in poškodbe na el. napeljavah, električnih strojih in podobno, to prijavi vodji gradbišča.

Odgovorna oseba Izvajalca na gradbišču mora pridobiti od izvajalcev el. napeljav, el. opreme in ostale inštalacije pisno izjavo oz. izsledke meritev, s katerimi je dokazana ustreznost električne inštalacije glede na predpise.

Odstranjevanje nevarnih gorljivih odpadkov z gradbišč

Med gorljive materiale, ki se pojavljajo kot odpadki na gradbišču, štejemo na primer:

- lesne odpadke,

- žagovino,

- papirno embalažo,

- ostanke izolacijskih gorljivih materialov.

Les in žagovino je potrebno na gradbišču sproti odstranjevati. Te materiale odlagamo tako, da ni možnosti nastanka požara. Papirnato embalažo je potrebno odstraniti. Ostanke izolacijskih gorljivih materialov (kabli) so dolžni izvajalci del odstraniti z gradbišča - uničiti. Možna je tudi predaja v reciklažo. Podobne zahteve veljajo tudi za vse ostale gorljive odpadke.

Za odpadne materiale v sklopu tega razpisa mora Izvajalec voditi enake evidence kot za ostale gradbene odpadke.

Preventivni ukrepi pri varilnih delih

- Iz območja nevarnosti (odletavanje isker) je potrebno odstraniti ves gorljivi material, proste elektro napeljave pa primerno zavarovati (pločevina).

- Navpične in vodoravne odprtine v druge prostore morajo biti tesno zaprte, da se prepreči padanje in prenos isker iz prostora v katerem se vari.

- V prostoru, kjer se vari, naj bi bilo praviloma le toliko jeklenk, kolikor jih je nujno potrebno za nemoteno delo. Nadomestne jeklenke naj bodo varno spravljene izven tega prostora.

- V prostoru varjenja morajo biti pripravljena gasilna sredstva in naprave.

- Odgovorni vodja del se mora pred pričetkom del prepričati, ali so določeni preventivni ukrepi resnično upoštevani.

- Odgovorni vodja varilnih del sme zapustiti prostor, kjer so se izvajala varilna oziroma izolacijska dela, šele tedaj, ko se prepriča, da ni več nevarnosti za izbruh požara.

Način in obseg usposabljanja delavcev

Za dobro organizirano požarno preventivno dejavnost je bistvenega pomena, da so vsi delavci poučeni:

- o požarnih nevarnostih, ki obstajajo na delovnih mestih oziroma v delovnih prostorih in o preventivnih ukrepih, ki jih je potrebno upoštevati glede na ugotovljeno nevarnost,

- o načinu uporabe razpoložljivih sredstev (gasilniki) za gašenje začetnih požarov,

- o fizikalnih in kemijskih lastnostih nevarnih snovi (vnetljive tekočine, tehnični plini), če imajo pri delu opravka s takimi snovmi,

- o načinu in omejitvah gašenja ob požaru v fotoelektrični elektrarni.

Predvidena gasilna sredstva za gašenje začetnih požarov na gradbišču

- ročni gasilni aparati s praškom ABC (vnetljive tekočine),

- ročni gasilni aparat na CO2 (plini, elektrika).

Izvajalec si je dolžan sam preskrbeti gasilna sredstva za svoj obseg gradbišč ali delovišč, ki jih mora prilagoditi svoji tehnologiji.

Namestitev gasilne opreme

Gasilna oprema na delu gradbišča ali delovišču v sklopu razpisa mora biti nameščena:

- na vidnem in lahko dostopnem mestu,

- vedno pred vhodom na delovno območje.

Podpisniki sporazuma z vidika požarnega varstva na gradbišču

Podpisniki sporazuma, ki pričnejo dela na gradbišču, se morajo pred pričetkom del javiti vodji gradbišča, ki jih seznani z načinom požarnega varstva na gradbišču, s prostori, kjer je mogoče skladiščiti material in opremo. Dolžnost vodje gradbišča je, da seznani podpisnike s kakšnim materialom bodo delali, predvsem s stališča požarnega varstva. Posebej jih mora opozoriti na ognje nevarne materiale, ki jih morajo skladiščiti ločeno od ostalih materialov, virov toplote in drugih ognje nevarnih materialov, kot so tehnični plini, tekoči naftni plini, izolacijski materiali, les in žagovina.

Vsi delavci podpisnikov morajo biti usposobljeni za varno delo v smislu požarnega varstva, seznanjeni z vsemi nevarnimi materiali in opremo, ki ogrožajo požarno varnost na gradbišču. Usposobljeni morajo biti za uporabo gasilnih sredstev, ki jih imajo pri svojem delu, predvsem z ročnimi gasilniki. Podpisniki morajo uporabljati samo brezhibne in preverjene ročne gasilne aparate Izvajalec mora zagotoviti, da so vsi gasilni aparati preverjeni.

Uporabljati morajo električne naprave, ki ustrezajo predpisom in standardom. Prepovedana je uporaba orodja in strojev, ki niso brezhibni in bi lahko ogrožali požarno varnost.

Izvajalec in delavci podpisniki so dolžni po končanem delu urediti delovno mesto tako, da ni možen nastanek požara. Dolžni so izklopiti vse naprave in stroje na električni pogon, pospraviti in izklopiti vse električne kable ter odklopiti in zakleniti elektro razdelilne omare, ki jih pri delu uporabljajo. Delovišča ne smejo zapustiti tako dolgo, dokler niso izvedeni vsi navedeni ukrepi. Izvajalec mora vsak dan po končanem delu preveriti ali so delavci ukrepali po navedenih navodilih.

Podpisniki so dolžni vodji gradbišča prijaviti vsako opaženo pomanjkljivost, ki bi lahko privedla do nastanka požara; v primeru, da lahko pomanjkljivost brez nevarnosti za sebe in druge delavce odstranijo, so to dolžni nemudoma storiti.

Vse pokvarjene, izpraznjene in tiste gasilnike, ki jim je potekel rok pregleda, morajo zamenjati z brezhibnimi ročnimi gasilniki.

Izvajalec na gradbišču mora upoštevati minimalno Zakon o varstvu pred požarom (Ur. list RS, št. 3/07 - UPB, 9/11, 83/12, 61/17 - GZ, 189/20 - ZFRO, 43/22)  in vse ostale veljavne predpise s tega področja.

Preventivni ukrepi pri skladiščenju in uporabi vnetljivih tekočin, tehničnih plinov in drugih nevarnih snovi na gradbišču

Pod pojmom nevarne snovi so mišljene tiste snovi, ki lahko povzročijo požar, zastrupitev in podobne škodljive posledice.

Pri začasnem skladiščenju teh snovi je potrebno upoštevati vse  ukrepe in omejitve o ekološki ureditvi gradbišča.

Varovanje okolja

Izvajalec je odgovoren za varovanje okolja na gradbišču, za kar mora izdelati poročilo o varovanju okolja, ki mora biti potrjeno s strani Naročnika. Kopijo potrjenega poročila pa mora izročiti vsem, ki bodo izvajali dela na gradbišču. Poročilo mora obravnavati tudi rokovanje, skladiščenje in transport nevarnih snovi.

Za vsako skladiščenje okolju nevarnih snovi mora Izvajalec pripraviti v skladu z ustreznimi predpisi predlog skladiščenja in rokovanja. Predlog mora biti odobren s strani Naročnika. Izvajalec mora predvideti opremo in postopke za ukrepanje v primeru razlitja olja ali drugih kemikalij.

Izvajalec je odgovoren in dolžan urediti zbiranje, razvrščanje in odstranjevanje odpadkov na gradbišču. Za posamezne postopke mora predhodno pridobiti soglasje Naročnika.

Izvajalec mora pri izvajanju ukrepov s področja varstva okolja upoštevati minimalno  vse zakone in predpise s tega področja v RS.

Šolanje osebja

Ponudnik mora ponuditi primeren obseg in strukturo šolanja za osebje Naročnika.

Šolanje se mora organizirati v slovenskem jeziku kot:

- posebno izobraževanje pri Izvajalcu /proizvajalcu opreme,

- usposabljanje ob montaži, parametriranju in zagonu pod strokovnim vodstvom Izvajalca in

- usposabljanje za obratovanje/vzdrževanje pri Izvajalcu ali Naročniku.

Šolanje mora biti namenjeno obratovalnemu in vzdrževalnemu osebju.

Šolanje za posamezne sklope mora biti izvedeno v naslednjem trajanju oziroma obsegu:

- za nizkonapetostno opremo SE,

- za srednjenapetostno opremo za (pred in med ali po zagonskih preizkusih)

- za opremo vodenja, meritev, zaščite in nadzora.

Usposabljanje mora biti v slovenskem jeziku, posamezni deli, ki jih vodijo tuji predstavniki dobavitelja opreme, pa lahko tudi v angleškem jeziku pod pogojem, da je prisoten predstavnik Izvajalca, ki po potrebi navodila prevede v slovenski jezik. Šolanje poteka ob že pripravljenih slovenskih obratovalnih in vzdrževalnih navodilih.

Šolanje mora vedno temeljiti le na aplikacijah opreme za SE ZOOP. Stroški šolanja gredo v breme Izvajalca.

Izvajalec je obvezen brezplačno dajati Naročniku v času trajanja garancije vse zahtevane dodatne informacije o dobavljeni opremi ter ostala pojasnila, ki so vezana na izvedena šolanja.

Dokumentacija

Splošne zahteve

Dokumentacija, ki jo mora predati Dobavitelj po zahtevah tega razpisa mora biti izdelana v skladu z veljavno slovensko zakonodajo, slovenskimi in mednarodnimi standardi ter tehničnimi standardi Naročnika.

Vsi dokumenti, od prvega naprej, morajo biti označeni z ustreznimi identifikacijskimi oznakami, ki bodo izdelane po tehničnih standardih Naročnika in morajo slediti spisku predvidene dokumentacije, ki ga mora predati Izvajalec v prvem paketu po podpisu pogodbe. Izvajalec lahko začne z izdelavo nadaljnje dokumentacije šele takrat, ko prejme od Naročnika dokončno potrjen spisek dokumentacije. Obseg dokumentacije, ki jo mora izdelati Izvajalec ni omejen le na dokumentacijo, ki bo vsebovana v spisku. Zaradi nepopolnosti ali nerazumljivosti lahko Naročnik na stroške Izvajalca zahteva še dodatne dokumente.

Vsi dokumenti Izvajalca morajo biti izdelani po zahtevah Naročnika (označevanje dokumentov, sklopov, elementov in podobno), ki bodo posredovane Izvajalcu po podpisu pogodbe. Pri izdelavi dokumentacije elektrotehničnega značaja mora biti v splošnem uporabljen standard IEC 61082.

Izvajalec je odgovoren za predajo vseh dokumentov v skladu s spiskom dokumentacije v rokih, ki zagotavljajo udeležencem pri projektu dovolj časa za pregled, potrditev ali morebitne popravke. Kvaliteta predanih dokumentov mora biti v skladu z ustrezno mednarodno tehnično prakso. Dokumenti, ki ne bodo ustrezali tem merilom bodo vrnjeni Izvajalcu in jih bo moral uskladiti z zahtevami razpisa. Odločitev o ustreznosti dokumentacije je v izključni domeni Naročnika.

Izvajalec opreme in del nosi polno odgovornost za vsa dela in tudi za pripravljene dokumente svojih podizvajalcev. Izvajalec izroča v potrditev Naročniku vso dokumentacijo, tudi dokumentacijo, ki jo zanj izdelujejo njegovi podizvajalci.

Poslovno-tehnična dokumentacija po podpisu pogodbe

Dopisi

Vsa korespondenca poteka v slovenskem jeziku.

Vsa tehnična korespondenca mora biti naslovljena na Naročnika.

Vsa korespondenca mora biti pripravljena in označena v skladu z navodili, ki jih bo določil Naročnik po podpisu pogodbe.

Poročila o napredovanju del

Izvajalec bo od  Naročnika prejel navodila za način poročanja o vseh delih, ki so pomembna za potek projekta.

Poročila o napredovanju del morajo biti izdelana v obliki, ki upošteva potrditev s strani Naročnika. Izdelana in predana morajo biti vzporedno z izvedenimi deli in časovno ne smejo zaostajati za tekočim stanjem del.

Poročila morajo biti izdelana najmanj v naslednjem obsegu:

- mesečna poročila v dveh kopijah. Prvo poročilo mora biti izdelano po koncu prvega koledarskega meseca po podpisu pogodbe, rok za prejem poročil je 7 dni po koncu vsakega koledarskega meseca na katerega se poročilo nanaša. Poročila morajo biti izdelana do zadnjega prevzema opreme ali del.

Vsako poročilo mora vsebovati:

- natančna poročila o napredovanju del, vključno z izdelavo dokumentacije, izdelavo opreme, preizkušanjem, prevzemi in dobavo na mesto vgradnje;

- Pri izdelovanju poglavitnih delov opreme mora biti navedeno ime proizvajalca, lokacija, napredovanje v odstotkih in predvidenimi roki izdelave za:

- proizvodnjo,

- Izvajalčev prevzem,

- preizkušanje,

- odpremo in prihod na mesto vgradnje.

- Kopije dokumentov o postopkih za zagotovitev kvalitete, rezultate preizkusov in certifikate materialov in komponent.

- Primerjavo dejanskega in načrtovanega poteka del z detajlnimi informacijami o dogodkih, ki lahko vplivajo na dokončanje del po pogodbi (kasnitve).

Zapisi s sestankov o napredovanju del

Sestanki o napredovanju del so  lahko organizirani na posebno zahtevo Naročnika in se jih mora Izvajalec vedno  udeležiti v sklopu obveznosti po tem razpisu.

Terminski plan

Naročnik za celoten projekt izdela Osnovni terminski plan.

Izvajalec oziroma Izvajalec del je dolžan Naročniku posredovati podrobnejši program dela na gradbišču.

Program dela mora biti narejen po fazah, ločeno za načrtovanje, proizvodnjo, preizkušanje ter montažo/vgradnjo posameznih funkcionalnih sklopov.

Izvajalec mora funkcionalne sklope in faze del uskladiti z Naročnikom in od njega za to delitev doseči potrditev.

Izvajalec je dolžan v pripravi programa dela vključiti tudi osebje nadzora montaže in specialiste/preizkuševalce proizvajalcev opreme in Naročnika.

Kot podloge za izdelavo programa del bo Izvajalec uporabil s strani Naročnika potrjeno projektno dokumentacijo projekta za izvedbo (PZI), ki je v njegovem obsegu del,  in navodila za vgradnjo in montažo posameznih naprav in sklopov.

Dokumentacija v fazi načrtovanja in izdelave

Projektna dokumentacija bo izvedena skladno z veljavnim Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov. Izvajalec mora predati risbe, diagrame, graSE, krivulje in vso ostalo dokumentacijo ponujene opreme, ki je potrebna za ugotavljanje skladnosti izbire, načrtovanja in izdelave opreme z zahtevami razpisa.

Po podpisu pogodbe bo Izvajalec na podlagi IDP, DGD, projektnih pogojev in ostalih zahtev, ki jih bo prejel od Naročnika, na podlagi dokumentacije ponujene opreme in tehnoloških rešitev ter naknadnih dopolnitev v primeru korekcije projektne rešitve v prid naročniku, natančnega pregleda in po potrebi dodatnih preiskav mest postavitve svojih naprav in konstrukcij, izdelal projekt za izvedbo (PZI) v vseh potrebnih delih oz. načrtih potrebnih po Gradbenem zakonu.

Po podlogah ponujene opreme in tehničnih rešitev bo izdelal ustrezne funkcionalne celote načrtov v skladu s slovensko zakonodajo in jih opremil z vsemi potrebnimi tehničnimi poročili, izračuni, risbami in ostalim, kar je potrebno za dokazovanje ustreznosti izbranih tehničnih rešitev in opreme in njeno izvedbo. Po potrebi lahko načrte tudi dodaja.

Izvajalec mora tako pripravljeno dokumentacijo predati Naročniku v pregled in odobritev. Šele po potrditvi te dokumentacije ali morebitnih dodatnih spremembah, usklajenih z zahtevami Naročnika,  se smatra, da je dokumentacija pripravljena za izvedbo.

Če pride med Naročnikom in Izvajalcem do nestrinjanja o določenih rešitvah, se bodo nesporazumi reševali na skupnem sestanku. V primeru, da tudi na sestanku ne pride do soglasja, je merodajna Naročnikova zahteva. Izvajalec ne sme pričeti s proizvodnjo opreme preden predložena dokumentacija za izvedbo ni potrjena s strani Naročnika.

Naročnik ima pravico zahtevati od Izvajalca, da priredi ali spremeni dokumentacijo, če bi bilo to potrebno zaradi ustreznosti zahtevam razpisa.

V nobenem primeru potrditev in pregled dokumentacije s strani Naročnika ne razreši Izvajalca odgovornosti za izpolnjevanje pogodbenih rokov izvršitve del.

Vsa dokumentacija v fazi projektiranja in proizvodnje mora biti predana na ustrezno kvalitetnih kopijah, ki zagotavljajo nadaljnjo reprodukcijo. Vsaka kopija mora imeti svojo identifikacijsko številko, naslov, oznako, kodo in številko pogodbe. Risbe morajo biti podpisane s strani avtorizirane osebe na strani Izvajalca.

Izvajalec je odgovoren za točnost in pravilnost dokumentacije. Če je potrebno med izdelavo določeno dokumentacijo popraviti ali spremeniti, mora Izvajalec spremenjene dokumente takoj predati Naročniku. Popravki ali spremembe morajo biti vidno in sledljivo označeni.

Predana dokumentacija mora dajati dovolj natančno in pregledno informacijo o izvedbi in obratovanju opreme, postavitvi, metodah montaže, povezovanja, spuščanja v pogon, vzdrževanju in podobnem ter informacije o ustreznosti z zahtevami razpisa.

Poleg dokumentacije, ki je zahtevana v tem razpisu, mora Izvajalec predati tudi drugo dokumentacijo, za katero bi Naročnik med potekom projekta ugotovil, da je potrebna za normalno napredovanje del.

Če se med izvedbo projekta izkaže, da določena dokumentacija manjka, jo mora Izvajalec na zahtevo Naročnika  izdelati na lastne stroške in predati v času, ki ni daljši od 14 koledarskih dni po prejemu zahtevka.

Posamezne načrte in izračune, ki bodo podlaga za nadaljnje naročilo opreme mora Izvajalec pripraviti prioritetno.

Projektna dokumentacije, mora vsebovati najmanj naslednje vsebine:

- naslovnica z naslovom, osnovnimi podatki in oznakami dokumenta,

- spisek z vsebino dokumenta,

- uvod, ki razlaga vsebino dokumenta in daje napotke za uporabo,

- spisek simbolov, barv ali oznak uporabljenih v dokumentaciji,

- spisek signalov, indikacij, meritev,...,

- dimenzijske risbe,

- razporeditvene risbe,

- funkcionalni diagrami in opisi,

- enopolne sheme,

- tokovne sheme,

- sheme spončnih letev,

- seznam električnih porabnikov in naprav s specifikacijami in oznakami

- ostala specifična dokumentacije po zahtevah razpisa:

  - Dokument nastavitve zaščit (Elaborat delovanja zaščit),

  - Izračuni električnih obremenitev opreme (kablovodi, transformator, razsmernik, ipd.),

  - Izračun električnih razmer (analiza pretokov moči) za zagotavljanje moči (P in Q) na točki priključitve ob različnih delovnih pogojih omrežja (P/Q diagram, U/Q diagram),

  - Izračun zadostnosti kapacitete UPS sistema,

  - Statični preračun konstrukcij,

  - Ipd.

Dokumentacija v fazi montaže

Izvajalec bo izvajal montažna dela po s strani Naročnika potrjenem Projektu za izvedbo.

Označevanje naprav in elementov

V vseh dokumentih, ki jih izdela Izvajalec, mora biti uporabljen način označevanja kot ga predpiše Naročnik.

Po podpisu pogodbe bo Izvajalec prejel od Naročnika interne tehnične standarde za označevanje naprav in elementov ter spisek oznak pomembnejših elementov. Izvajalec je s tem razpisom obvezan, da preuči sistem označevanja in ga uporabi v svoji dokumentaciji, ki jo bo predajal Naročniku po zahtevah tega razpisa.

Oblika in pregled dokumentov

Poimenovanje »dokumenti« v nadaljnjem besedilu obsega tako risbe, sheme, diagrame, tabele, krivulje kot tudi ostale tehnične dokumente.

Vsi dokumenti morajo po velikosti ustrezati zahtevam standarda DIN 216.

Zloženi morajo biti na velikost A4 s prostim robom za vpenjanje.

Uporabljena so lahko naslednja merila:

- Pomanjšave: 1:2.5; 1:5; 1:10; 1:20; 1:50; 1:100; 1:200; 1:500; 1:1000, 1:2000, 1:2500

- Povečave: 2:1; 5:1; 10:1.

Za izdelavo risb je potrebno upoštevati ISO 5457 oziroma IEC 61082. Dopustni so tudi s standardom predvideni podaljšani formati.

Dokumentacija, ki mora biti predana na elektronskem mediju v izvorni obliki mora biti berljiva z zadnjimi različicami orodij Microsoft Office ali Autodesk AutoCAD, razen če je v ostalih delih te razpisne dokumentacije navedeno drugače. Dokumenti v elektronski obliki morajo ohraniti kar največ informacij iz originalno uporabljenega programskega orodja.

Izvajalec mora na vsakem dokumentu, na naslovni strani, pustiti prazen prostor velikosti 100 mm x 70 mm na katerem bo Naročnik lahko pritisnil svoj žig o pregledu in statusu dokumentacije.

Če se med montažo ali inštalacijo opreme odkrije napaka v dokumentaciji Izvajalca, jo mora le-ta popraviti na lastne stroške in poslati dokumente v  ponovni pregled Naročniku.

Na listih dokumentacije (pretežno eno in večpolne tokovne sheme), kjer je predvideno, da se bo dokumentirana oprema priključevala tudi na opremo, ki ni predmet dobave in/ali dokumentiranja po tem razpisu, je potrebno pustiti vsaj 1/3 praznega prostora za kasnejše (v fazi PZI) dorisovanje teh povezav. Prazen prostor mora biti predviden na mestih, ki so v skladu z dobro inženirsko prakso najustreznejši za pregledno dokumentiranje teh povezav.

Pregled dokumentov

Izvajalec mora poslati Naročniku v potrditev vso dokumentacijo kot je zahtevano. Poleg zahtevanega števila papirnih izvodov mora posredovati tudi izvod v elektronski (PDF) obliki, če je tako zahtevano. Izvajalec mora zagotoviti, da ima Naročnik dovolj časa za pregled predanih dokumentov, ne samo ob prvi predaji, temveč tudi ob predaji kasnejših revizij. Predaja dokumentov in njihovih popravkov v nobenem primeru ne sme ogroziti pogodbenih rokov.

V mesečnih poročilih mora Izvajalec prilagati tudi kopijo potrjenega spiska dokumentov, ki bodo izdelani po zahtevah razpisa, z navedbami izdelanih dokumentov in datumom njihove predaje ter pridobljenim statusom.

Izvajalec je odgovoren za neskladja, napake ali pomanjkljivosti, ki nastanejo zaradi njegovih dokumentov, ne glede na to, če so bili potrjeni s strani Naročnika ali ne.

Vsi izdelani dokumenti morajo biti predani Naročniku v pregled in odobritev v zahtevanih rokih, ki so navedeni v posebnem poglavju. Izdelani morajo biti v ustreznem številu izvodov. Naročnik bo prejete dokumente potrdil ali sporočil svoje pripombe glede na obseg dokumentacije razumnem roku, predvidoma 10 delovnih dni po prejemu. Po zahtevah Naročnika popravljene, dopolnjene  ali preurejene dokumente mora Izvajalec vrniti nazaj v ponovni pregled Naročniku v roku 5 delovnih dni po prejemu poročila o pregledu dokumentacije.

Če potrebuje Naročnik za pregled določenih dokumentov daljši rok, mora o tem obvestiti Izvajalca v roku 5 delovnih dni po prejemu teh dokumentov.

Vsi revidirani dokumenti ali informacije, povezane s popravki, morajo biti predane Naročniku v roku 5 delovnih dni po prejemu zahteve poročila o pregledu. Vsi ostali dokumenti kot so mesečna poročila, poročila o preizkusih, poročila o napakah, morebitnih kasnitvah in podobno morajo biti predana Naročniku v roku 5 delovnih dni po nastanku dogodka.

Izvajalec bo izdelal zahtevano dodatno število kopij dokumentov, če bo tako zahteval Naročnik.

Naročnik bo dokumentacijo potrjeval zgolj takrat, ko bo ta oddana v celoti za posamezeno vsebinsko zaključeno celoto oziroma za posamezen nivo detajlov projektiranja. Za potrjevanje posameznih detajlov morajo biti priložena dokazila (izračuni, raziskave, simulacije, tehnični podatki naprav ipd.).

Tekom priprave dokumentacije se mora Izvajalec sprotno posvetovati z naročnikom glede ustreznosti rešitev, usklajenosti z zahtevami razpisne dokumentacije in pridobi njegovo mnenje.

Po pregledu dokumentov bo ena kopija vrnjena Izvajalcu z oznako:

- "POTRJENO" ali

- "POTRJENO Z OZNAČENIMI POPRAVKI"  ali

- "ZAVRNJENO V DOPOLNITEV".

Dokumenti označeni z "POTRJENO" so bili pregledani in potrjeni glede glavnih dimenzij, ustreznosti z zahtevami razpisa in specifikacijami. Izvajalec je odgovoren za načrtovanje, izvedbo, izračune in detajlne dimenzije.

Dokumenti označeni z "POTRJENO Z OZNAČENIMI POPRAVKI" so bili pregledani in potrjeni glede glavnih dimenzij, ustreznosti z razpisom in specifikacijami ter potrebujejo popravke, ki jih mora v zahtevanih rokih izvesti Izvajalec. Izvajalec je odgovoren za načrtovanje, izvedbo, izračune in detajlne dimenzije vse dobavljene opreme. Za določene kritične izračune lahko Naročnik zahteva dodatne postopke dokazovanja ustreznosti.

Dokumenti označeni z " ZAVRNJENO V DOPOLNITEV " so bili pregledani glede glavnih dimenzij, ustreznosti z razpisom in specifikacijami ter potrebujejo popravke, ki jih mora  v določenem roku izvesti Izvajalec ter dokumente ponovno poslati v postopek potrjevanja.

Dokumenti z oznako "POTRJENO" in "POTRJENO Z OZNAČENIMI POPRAVKI" dovoljujejo Izvajalcu, da nadaljuje s konstrukcijo ali izdelavo opreme, ki jo pokrivajo ti dokumenti z ustreznimi zahtevanimi spremembami. Takoj po prejemu dokumentacije z oznako "POTRJENO" mora Izvajalec poslati 3 kopije potrjenih dokumentov označenih z žigom "ZA IZVEDBO" ter kopijo dokumenta na elektronskem mediju. Dokument na elektronskem mediju mora biti dostavljen tako v obliki PDF - Portable document format kakor tudi v odprti izvorni elektronski obliki (kot je bil zapisan s CAD aplikacijo ki je bila predpisana in/ali dogovorjena med Naročnikom in Izvajalcem).

Procedura pregledovanja dokumentov ne odvezuje Izvajalca od zahtev, ki so definirane v razpisu ali korekcije detajlov, ki so morebiti potrebni pri instalaciji opreme. Če so bile po potrditvi dokumentov med izdelavo opreme izvedene manjše spremembe, mora Izvajalec v roku 10 koledarskih dni predati dve dodatni kopiji in elektronsko kopijo popravljenih dokumentov. Po potrditvi dokumentov ne sme biti izvedena nobena večja sprememba na opremi brez predhodne privolitve Naročnika in predaji ter potrditvi novo revidiranih dokumentov.

Vsa dokumentacija, ki bo označena s "POTRJENO" in "POTRJENO Z OZNAČENIMI POPRAVKI" bo del pogodbenih dokumentov.

Če so kopije dokumentov označene s "POTRJENO Z OZNAČENIMI POPRAVKI" ali "ZAVRNJENO V DOPOLNITEV", mora Izvajalec izdelati vse potrebne popravke in ponovno vrniti kopije revidirane dokumentacije v pregled. Vsaka verzija mora biti pravilno označena, uporabljena mora biti oznaka revizije, datum in predmet revizije, ki mora biti v risbi označen dodatno z blokom. Če revizije ne bodo ustrezno označene, bo risba vrnjena z oznako "ZAVRNJENO V DOPOLNITEV", z vsemi posledicami, ki jih definira pogodba.

Po drugi predaji dokumenta, ki bi še vedno potreboval popravke, mora vse stroške na strani Naročnika povezane s pregledom pokriti Izvajalec.

Naročnik lahko brez finančnih posledic zase zahteva spremembe v dokumentaciji, ki so potrebne zaradi ustreznosti opreme z zahtevami tega razpisa.

Tehnična dokumentacija

Obseg dokumentacije

Tehnična dokumentacija Izvajalca mora obsegati vse potrebne dokumente, ki dokumentirajo opremo in notranje povezave elementov posameznih funkcionalnih sklopov iz obsega dobave in so skladni z zahtevami veljavne tehnične regulative.

Risbe

Risbe temeljenja

Če določeni del opreme potrebuje poseben prostor ali podlogo za postavitev, mora Izvajalec pripraviti risbe, ki prikazujejo zahtevane dimenzije, statično obtežbo in podobno. Vsebovati morajo vse potrebne detajle, ki so potrebni za konstruiranje temeljev. Iz risb morajo biti vidne vse potrebne odprtine, žlebovi, kanali in podobno, postavitev podporne konstrukcije, kot je podložnih okvirjev ali ostale jeklene ali drugačne konstrukcije za trajno pritrditev ali montažo naprav.

Razporeditvene risbe

Risbe razporeditve opreme morajo prikazovati mesto postavitve naprav, ki bodo uporabljene v razdelilnih ploščah, omarah, omaricah in podobno ali naprav v prostoru. Naprave morajo biti označene po sistemu označevanja, ki ga definira Naročnik.

Dimenzijske risbe

Dimenzijske risbe morajo prikazovati vse elemente in njihove glavne dimenzije, z glavnimi dimenzijami posameznih elementov kjer je to potrebno. Dimenzije morajo biti dane v tlorisu, narisu in stranskem risu posameznega elementa.

Sheme

Električne sheme morajo biti izdelane v splošnem po standardu IEC 61082. Način obdelave teh shem mora biti usklajen z Naročnikom in obstoječimi shemami električnih naprav na HE na način, ki bo omogočal njihovo neposredno uporabo za skupno vzdrževanje.

Enopolna shema

Predstavlja poenostavljeno shemo pomembnejšega dela električne opreme ali sistema z vsemi povezavami. Vsi tokokrogi so predstavljeni enopolno. Vsebuje vse zahtevane tehnične informacije uporabljene opreme, na primer napetost, tokovno vzdržnost, kratkostične vzdržnosti, nazivne vrednosti, tolerance napetosti, pozitivno in nično impedanco, podatke instrumentnih transformatorjev in zaščitnih relejev, blokade, tipe pogonov, oznake elementov, sistemov in podobno.

Enopolne sheme posamezne glavne opreme naj dodatno prikazujejo krmiljenje, indikacije, meritve, zaščito, avtomatske in ostale pomožne naprave.

Tripolne sheme

Tripolne sheme prikazujejo energetske tokokroge v vseh fazah z glavno opremo krmiljenja, pilotskimi tokokrogi, kot meritve in krmiljenje. Prikazujejo  delovanje dela inštalacije, naprav ali tokokroga z vsemi potrebnimi tehničnimi informacijami.

Predstavitev električne opreme in krmilnih tokokrogov ne sme biti omejena le z opremo, ki je predmet razpisa. Za celovito razumevanje mora biti v sheme dodana tudi oprema, ki jo dobavljajo drugi ali je obstoječa.

Priključne sheme

Sheme notranjih priključkov prikazujejo ožičenje ali povezave med aparati, v samih aparatih ali med posameznimi skupinami. Vsebovati morajo posamezne komponente ali skupine z natančnim mestom vgradnje, sponkami in spončnimi letvami. Povezave morajo biti prikazane s črtami ali v primeru brezžičnih povezav s priključno tabelo.

Blokovne sheme

Blokovne sheme v poenostavljeni obliki prikazujejo poglavitne medsebojne povezave med elementi nekega sistema. Uporabljeni so simboli in slike brez detajlnih prikazov posameznih povezav. Simboli morajo biti jasno določeni na k shemi priloženi legendi.

Izvajalec mora pripraviti tudi detajlne blok sheme ali tipične primerke, ki predstavljajo na primer krmiljenje, zaščito, alarmiranje, in/ali računalniške funkcije.

Sheme spončnih letev

Sheme spončnih letev ali priključne sheme morajo biti izdelane za katerikoli tip omar z opremo in prikazujejo pravilno označene sponke z notranjimi žičnimi in zunanjimi kabelskimi povezavami, ki so priključene na njih.

Sheme spončnih letev posameznega razdelilnika, omare ipd. naj vsebujejo vsaj naslednje informacije:

- številko sponke na spončni letvi s cilji (številka sponke in tokovna pot) prihajajočih in odhajajočih kablov in žic,

- oznaka kabla,

- tip kabla,

- število in presek vodnikov,

- oznake vodnikov,

Specifične sheme FN polja:

Za FN polje se prikaže vsaj tloris razporeditve modulov, FN nizov oz. stringov (z oznakami), razporeditve razsmernikov in omaric (oznake), strelovodnih lovilcev, sond (oznake sond, merilnih mest), lokacije naprav in tras za tehnično varovanje (video, alarmi, požarni sistemi), lokacije ostalih naprav (kontejnerji TP, kontejnerji z opremo vodenja, vremenska postaja, ograja, idr.), način povezovanja FN modulov v nize (stringe), trase DC kablov posameznega niza (oznake kablov), AC kablovodov med razsmerniki in RP kontejnerjem, trase ozemljitev in vse druge sisteme.

Specifikacije, spiski in tabele

Specifikacije materiala in opreme, spiski in oznaka naprav

Specifikacije materiala in opreme naj bodo pripravljene za ves material in/ali opremo, kot so transformatorji, stikalna oprema, zaščitne naprave, kabli, ipd. Opisovati morajo izvedbo opreme (tip, proizvajalec, ipd.) in vključevati spisek posameznih elementov  z vsemi potrebnimi informacijami o tipu, proizvajalcu, kataloški številki in ostalih tehničnih podatkih, ki dajejo:

- popolno informacijo o napravi in

- informacijo o ustreznosti z zahtevami iz splošnih in posebnih tehniških pogojev ter tabelami tehničnih podatkov razpisa.

V ta namen so za standardno opremo sprejemljivi tudi listi iz katalogov in prospektov (na primer za stikalne naprave, pretvornike, zaščitne naprave...). Vsa na tem projektu uporabljena oprema mora biti v njih vidno označena.

Tehnični podatki o električni opremi morajo vsebovati (skladno po SIST EN standardih):

- specifikacijo ambientalnih pogojev v okolici (temperatura, vlaga),

- nazivni tok in nazivno izhodno kapaciteto,

- enake podatke kot zgoraj pod mejnimi pogoji v okolici,

- nazivno napetost in prestavo ali stopnjo regulacija/nastavitev,

- maksimalno obratovalno napetost,

- vzdržne napetosti omrežne frekvence in impulzov,

- kratkotrajni vzdržni tok (1 s) in projektirani tok napake kot maksimalni dinamični (sub-tranzientni), vršni in odklopni tok,

- prestavo, breme in točnost instrumentnih transformatorjev in pretvornikov,

- tip in kataloško številko kratkostičnih in termičnih sprožnikov odklopnikov,

- zahteve po moči za vsako napetostno stopnjo (AC/DC), ipd.

- podatke o EMC kompatibilnosti (ustreznost zakonom, tehnični regulativi in standardom).

Spisek uporabljene opreme in komponent, kablov, delov sistema in naprav mora biti izdelan tudi kot dodatek k ostalim risbam Izvajalca.

Zgoraj omenjeni spisek mora obsegati:

- kratko ime elementa ali naprave,

- oznako po zahtevanem sistemu označevanja,

- podatke o izdelovalcu, tip in kataloško številko,

- referenco na risbo in list dokumenta, na katerih je element ali naprava prikazana,

- osnovne tehnične podatke,

- število enot,

- identifikacijsko številko transportne embalaže v kateri je dobavljen (informacija je lahko dodana k spisku pred vsako delno dobavo).

Po podpisu pogodbe bo Izvajalec prejel od Naročnika primer takega spiska.

Naročnik bo predal Izvajalcu oznake glavnih naprav in sistemov. Izvajalec na podlagi tega spiska pripravi predlog detajlnega označevanja svoje opreme, ki ga pregleda in potrdi Naročnik.

Seznam električnih porabnikov

Seznam vsebuje podatke o potrebni električni moči za posamezne porabnike. Kot posamezni porabnik se obravnava:

- vsak posamezni elektromotorni pogon odklopnika in/ali ločilnika,

- vsak posamezni krmilni tokokrog sprožnika odklopnika ali ločilnika,

- vsak posamezni napajalni tokokrog omare ali omarice iz obsega dobave.

Seznam mora za vsak posamezni porabnik vsebovati vsaj naslednje podatke:

- oznako porabnika,

- opis porabnika (npr. motor, grelnik, napajalnik, pretvornik in podobno)

- vrsto napajalne napetosti (230 V AC, 3x400 V AC, 110 V DC in podobno),

- velikost nazivne električne moči,

- velikost trajnega toka porabe,

- velikost vklopnega (kratkotrajnega) toka,

- opis morebitnih posebnosti, povezanih z napajanjem porabnika ali njegovim vplivom na napajalno omrežje.

Spiski meritev in indikacij

Spisek naj obsega vse meritve in indikacije. Podatki morajo biti navedeni za vsak konvencionalni ali inteligentni merilni pretvornik, prenosnik, indikator ipd.

Spisek mora obsegati najmanj:

- oznako naprav merilnih pretvornikov, prenosnikov, indikatorjev ali aktuatorjev ,

- identifikacijsko kodo meritve ali indikacije po shemi kodiranja signalov,

- obratovalni obseg meritev,

- enoto meritev,

- dovoljeno nastavitev indikacije,

- predlagano nastavitev indikacije,

- opis in oznako merilnega tokokroga. aktivno/pasivno stanje mora biti jasno označeno za vsako identifikacijo,

- reference na funkcionalne opise, vzdrževanje, obratovalna navodila in podobne dokumente, kjer je opisano obratovanje meritev/indikacij,

- reference k identifikacijski oznaki sekundarnih meritev/indikacij, kjer so uporabljene.

Dokument nastavitve zaščit

Izvajalec mora izdelati dokument nastavitve zaščit, uskladiti selektivnost izklopov, parametrirati zaščitne naprave, opraviti testiranje, ter vse ostalo kar je potrebno, da bo lahko zadevo spravil v pogon za vse naprave, ki to omogočajo. Vse to mora biti zbrano v dokumentu nastavitev zaščitnih parametrov vseh električnih zaščitnih naprav.

Tabele preizkusov

Ločene tabele preizkusov za vsako fazo preizkušanja morajo biti pripravljene za vso energetsko in krmilno opremo in za dobavljene sisteme (kot so razsmerniki, sklopi stikalne opreme, krmilna oprema, kabli), ki obsegajo vsaj:

- identifikacijsko oznako opreme,

- proizvajalec, država proizvodnje,

- mesto preizkusa,

- datum preizkusa,

- ime preizkusa (vsi individualni preizkusi),

- uporabljene standarde,

- certifikacijo,

- udeležence pri preizkusu,

- zahteve za transport,

- opombe.

Način in pogoji preizkušanja morajo biti določeni za vsak preizkus z opisom preizkusa, uporabljenimi preizkusnimi metodami/standardi, zahtevanimi in uporabljenimi instrumenti, definiranjem tipskih/rutinskih preizkusov. V tabelah mora biti predvideno mesto za vpisovanje rezultatov in ugotovitev iz preizkušanja, za analizo rezultatov, navedbo in sledenje korektivnih ukrepov in za zaključne ugotovitve.

Tabele povezav na spončnih letvah

Tovrstne tabele morajo biti pripravljene za vsako spončno letev, ki je del dobave. Dokument je potrebno posredovati izključno v elektronski obliki (kot Microsoft Excel datoteka). Za vsako spončno letev je potrebno za vsako posamezno sponko na njej v ločeni vrstici posredovati naslednje informacije (vsaka informacija v ločenem stolpcu):

- oznaka sponke,

- oznaka notranjega cilja,

- oznaka zunanjega cilja,

- oznaka notranjega vodnika/kabla,

- oznaka zunanjega vodnika/kabla,

- referenca na stran tokovne sheme, kjer je sponka dokumentirana.

Dokazilo o zaneSljivosti objekta

Dokazilo o zanesljivosti objekta mora biti pripravljeno skladno z veljavno zakonodajo in mora zajemati vso zahtevano projektno, tehnično, poslovno in ostalo dokumentacijo projekta. Dokazilo se pripravi v eni tiskani verziji in v elektronski obliki (.pdf), ki mora biti urejen z aktivnim kazalom za krmarjenje po datoteki.

Navodila za obratovanje in vzdrževanje

Navodila za obratovanje in vzdrževanje, ki jih za vso dobavljeno opremo v celoti izdeluje izvajalec po tem razpisu morajo biti v slovenskem jeziku. Izdelana morajo biti skladno z veljavno zakonodajo, pravili stroke in pravilniki posameznega področja (npr. Pravilnik o obratovanju elektroenergetskih postrojev, Pravilnik o vzdrževanju elektroenergetskih postrojev, ipd.). Vsebina naj bo razdeljena na funkcionalne sklope, ki jih po predlogu Izvajalca potrdi Naročnik. NOV za posamezen sklop opreme mora obsegati vsaj vse spodaj navedene dele, ki so potrebni Naročniku za uspešno obratovanje, vzdrževanje, razstavljanje, ponovno sestavljanje in nastavitev vse dobavljene opreme:

- Vsebina

- Spisek ilustracij (risbe, skice, diagrami, ipd.)

c)	Uvod z naslednjo vsebino:

c1)	kratek osnovni opis opreme,

c2)	kratek opis uporabe opreme,

c3)	definicije tehničnih izrazov uporabljenih v sledečih poglavjih,

c4)	kompleten spisek uporabljene opreme z oznakami po zahtevanem sistemu označevanja.

d)	Podroben opis

Detajlen opis mora obsegati vse pomembne podatke in informacije vseh naprav in elementov, pomožnih naprav, njihovo sestavo, demontažo in ponovno montažo. Dodan mora biti spisek zahtevanih nastavitev, razdalj, toleranc, temperatur ipd.

e)	Obratovalni principi in karakteristike

Kratek povzetek tehničnih obratovalnih osnov opreme, z diagrami, tokovnimi shemami, blokovnimi shemami, sekvencami ipd., kot tudi z obratovalnimi omejitvami.

f)	Navodila za obratovanje

Navodila morajo obsegati sekvence določenih manipulacij, ki so zahtevane med obratovanjem. Spiski, tabele in grafične predstavitve morajo biti uporabljene tam kjer omogočajo, da je razlaga bolj pregledna. Dodan mora biti dovolj obsežen spisek možnih okvar z ukrepi.

K temu poglavju morajo biti priložena obratovalna navodila proizvajalca za vse serijske naprave, ki so vključene v Izvajalčevi opremi.

g)	Preizkušanje in nastavitve pri proizvajalcu in na mestu vgradnje

Opisane morajo biti vse preizkusne in nastavitvene procedure po pregledih opreme in med obratovanjem.

h)	Navodila za vzdrževanje

Poglavje z naslovom »Navodila za vzdrževanje« mora biti razdeljeno na šest delov:

h1)	Preventivno vzdrževanje, z zahtevanimi pregledi v določenih časovnih intervalih, procedurami pregledov, rutinskim čiščenjem in mazanjem, običajni pregledi zaradi varnosti in podobno.

h2)	Popravila in nastavitve, opis pregledov, demontaža in ponovna montaža posameznih delov, sledenje napak kot tudi popravila in nastavitvene procedure.

h3)	Spisek rezervnih delov, vsebovati mora vse potrebne podatke za naročilo (proizvajalec, tip in številka za naročilo).

h4)	Spisek orodij, obsega vse potrebne podatke za identifikacijo orodij dobavljenih po tem razpisu.

h5)	Spisek dobaviteljev in alternativnih dobaviteljev z naslovi.

h6)	Navodila za vzdrževanje vseh standardnih naprav, vključenih v Izvajalčevo opremo.

h7)	Navodila morajo vsebovati tudi napotila in dostope do na internetu dostopne dodatne tehnične dokumentacije, navodil, slik, prikazov, filmov, računalniških programov, forumov in podobno, ki pomagajo k varnejšemu in preglednejšemu obratovanju, vzdrževanju in izvajanju del..

Naročnik si pridržuje pravico, da zahteva poenotene naslovne strani in ovitke za vsa Navodila za obratovanje in vzdrževanje. Izvajalec mora zadostiti tej zahtevi v sklopu pogodbene cene.

V primeru, da določene vsebine v Navodilih po predaji navodil Naročniku in njegovi potrditvi  ne veljajo več, so se spremenile, niso zadostne ali so bile napačne, mora Izvajalec o tem takoj obvestiti Naročnika in zamenjati obstoječe liste Navodil  s popravljenimi v vseh po pogodbi predanih kopijah.

Podloge za izdelavo projekta izvedenih del

Izvajalec je v času izvajanja svojih del po projektu za izvedbo dolžan sproti vnašati morebitne spremembe ali dopolnitve, do katerih je prišlo med montažo (rdeča kopija). Po zaključenih delih je dolžan en izvod take dokumentacije predati Naročniku, drugega pa uporabiti za izdelavo Projekta izvedenih del.

Poročila o okvarah na opremi

V garancijskem obdobju mora Izvajalec za vsako okvaro izdelati poročilo, ki obsega opis okvare, vzrokov in izvedenih ukrepov. Izvajalec mora navesti tudi posebne aktivnosti in preventivne ukrepe, ki naj bi zagotovile dobro obratovanje opreme v bodočnosti. V ta namen mora Izvajalec opisati tudi interpretacijo morebitnih obratovalnih monitoringov.

V primeru ponavljajočih se okvar mora Izvajalec na svoj račun izvesti dodatne raziskave, ki bodo ugotovile vzroke okvar. Poročila morajo biti predana Naročniku.

Poročila o okvarah so predmet pregleda in potrditve Naročnika.

Dokumentacija, ki jo po podpisu pogodbe izvajalcu preda naročnik

Za projekt SE ZOOP bo v obsegu tega razpisa izdelana ločena projektna dokumentacija za izvedbo (PZI).

Izvajalec bo za potrebe načrtovanja izdelave opreme in montaže dobil od Naročnika prejel:

- dokumentacijo DGD s pogoji mnenjedajalcev,

- PZI dokumentacija ureditve odlagališča,

- Soglasje omrežnega operaterja in zanj refrenčne dokumente,

- vzorec NOV,

- Sporazum o zagotavljanju zdravja in varnosti pri delu,

- in drugo dokumentacijo, ki bi jo potreboval za projektiranje, gradnjo ali priključevanje na električno omrežje in v druge sisteme Naročnika ter je na voljo pri Naročniku.

Ostalo dokumentacijo, potrebno za izvedbo in montažo, si mora za potrebe del na gradbišču zagotoviti sam.

Obseg dokumentacije in roki predaje

Izvajalec je dolžan za posamezno SE predložiti v pregled in potrditev v spodaj navedenih rokih naslednjo dokumentacijo, v zahtevanem številu izvodov, urejeno po sklopih dobavljene opreme:

Dokumentacija z označbo (E) mora biti po potrditvi naročnika v roku 7 dni izročena tudi na elektronskem mediju.

- Ob oddaji ponudbe:

- obseg dokumentacije, kot je zahtevan v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe te razpisne dokumentacije.

- V roku 10-ih dni po podpisu pogodbe v E izvodu:

- predlog terminskega plana izvedbe del,

- spisek dokumentacije, ki bo v nadaljevanju izdelana po pogodbi, s popisom vseh dokumentov in njihovimi identifikacijskimi oznakami ter navedbo predvidenih rokov izdelave ,

- V roku 20-ih dni po podpisu pogodbe v E izvodu:

- načrt za zagotovitev kvalitete del in izvajanje kontrole (QA/QC),

- predlog vsebine PZI s celotno vsebino dokumentov, ki jo bodo sestavljali ter kratkim opisom njihove vsebine,

- V roku 30-ih dni po podpisu pogodbe v E izvodu:

- Posamezne dele, načrte PZI (Za potrditev naročila opreme dobaviteljem)

  - specifikacijo ponujene opreme, vključno s podlogami za izdelavo gradbenega dela projekta s temeljenjem, ter za opremo natančnimi podlogami dobaviteljev za pripravo  dokumentacije za izvedbo (enopolne sheme, blokovne sheme, izgledi, namestitev in razporeditev glavne opreme, popisi opreme, nabor in detajlna tehnična dokumentacija ponujenih elementov s shemami priključevanja v elektronski obliki in ostalimi tehničnimi detajli potrebnimi za izdelavo Projekta za izvedbo, ostalo pomožno opremo ipd),

  - gradbeni izračuni in dimenzioniranje, ki bodo del dokumentacije PZI, za temelje, opremo in konstrukcije, z detajli izbire izvedbe in materiala,

  - risbe gradbene postavitve opreme (temeljenje, izvedba nosilcev, podstavkov ipd) ,

  - risbe razporeditve kabelskih tras na območju SE,

  - električni in strojni izračuni ter vsa ostala dokumentacija za verifikacijo dobavljene električne opreme in izdelavo izvedbene dokumentacije,

  - izračun SN komponent, vključno z napetostnimi in tokovnimi instrumentnimi transformatorji,

  - spisek električnih porabnikov AC in DC z vsemi zahtevanimi podatki in električnih izgub posamezne opreme pri nazivnih obremenitvah,

  - enopolne električne sheme,

  - blokovne sheme sistema vodenja, zaščite, meritev in nadzora,

- z Naročnikove strani potrjen terminski plan dobave in izvedbe del v programu Microsoft Project.

- V roku 60-ih dni po podpisu pogodbe v E izvodih:

- dokumentacijo PZI z vsemi za izvedbo potrebnimi načrti, predhodno potrjeno in usklajeno z Naročnikom, z vsemi detajli za izvedbo, vključno z:

  - Načrt požarne varnosti

  - Geodetski posnetek

- program preizkušanj, pregledov in prevzemov za vse sklope opreme, vključno z opisi preizkušanj in referenčnimi standardi po katerih bodo preizkusi izvajani,

- Program funkcionalnega testiranja SE - podrobnosti o načrtovanih preskusih (za dokazovanje skladnosti s soglasjem, RfG)

- program simulacij z digitalnimi modeli za testiranje skladnosti (natančen predlog za uskladitev z omrežnim operaterjem),

- program za validacijo digitalnih modelov.

- Med izdelovanjem opreme in največ 30 dni pred dobavo in montažo v tiskanih in E izvodih, v smiselnem obsegu, glede na dobavljeno opremo:

- celotno morebiti dodatno korigirano dokumentacijo PZI (4 tiskani izvodi),

- vso dokumentacijo posamezne opreme:

  - funkcionalne specifikacije za sisteme, kjer so potrebne, ki jih potrdi Naročnik, (opis sistema vodenja, opis sistema zaščit, opis konfiguracije TK opreme, signalne liste ipd.)

  - program prevzemov,

  - dokazila o preizkusih materialov in drugi certifikati o opravljenih pregledih in preizkusih, vključno s kompletom dokazil o tipskih preizkusih ali verifikaciji celotne za dobavo predvidene opreme in kablov po zahtevah ustreznih standardov,

  - dokumente o izvedenih kosovnih preizkusih merilnih transformatorjev s strani akreditiranega organa,

  - dokumentacijo za šolanje,

  - kosovnice za posamezne pošiljke,

  - navodila za nalaganje, razlaganje, rokovanje s pošiljkami in navodila za posebnosti pri skladiščenju,

  - navodila za montažo dobavljenih naprav in opreme,

  - navodila za obratovanje in vzdrževanje z natančnim opisom dobavljene opreme.

- Dokumentacija, zahtevana v Soglasju za priključitev, RfG, SONDSEE, ki se nanaša na odobritev priklopa na napajanje iz omrežja, skladno z RfG:

  - Opremni certifikati

  - Natančen opis regulacij in zaščit SE (za uskladitev Dogovora z omrežnim operaterjem o sklenitvi nastavitve zaščite in regulacije)

  - Dokument nastavitve zaščit

  - Študija kakovosti električne energije (KEE)

  - Ostalo po navodili omrežnega operaterja.

- Po preizkušanju na mestu vgradnje ter pred zagonom (pred TP) v tiskanih in E izvodih:

- dokončna poročila o izvedenih pregledih in certifikate o preizkusih elementa, sklopa opreme ali sistema, poročila o opravljeni proceduri preizkusov in funkcionalnih testiranj,

- dokumentacija, zahtevana v Soglasju za priključitev, RfG in SONDSEE, ki se nanaša na odobritev priklopa na napajanje iz omrežja in odobritev začasnega obratovanja v obsegu najmanj:

- Za odobritev začasnega obratovanja:

Na podlagi RfG:

a) razčlenjeno izjavo o skladnosti;

b) podrobne tehnične podatke o elektroenergijskem modulu, ki so pomembni za priključitev na omrežje, kot jih je določil zadevni sistemski operater;

c) certifikate vgrajene opreme, ki jih je pooblaščeni izdajatelj certifikatov izdal za elektroenergijske module, kadar so ti del dokazov o skladnosti;

f) podrobnosti o načrtovanih preskusih skladnosti v skladu s poglavji 2, 3 in 4 naslova IV RfG (Program testiranj za dokazovanje skladnosti s funkcionalnimi zahtevami RfG in Soglasja za priključitev mora izdelati in predlagati Izvajalec dokument pa uskladiti z distribucijskim operaterjem)

Na podlagi SONDSEE:

a) dokazila o izpolnitvi vseh pogojev iz soglasja za priključitev, ki niso vezani na izvajanje zagonskih preskusov,

b) izjavo, da izvajalec pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da so objekt, naprave in oprema, ki so predmet priključitve, grajeni skladno z veljavnimi predpisi in standardi, dovoljenji ter izdanimi soglasji,

c) izjavo, da izvajalec prevzema odgovornost za vso škodo, ki bi nastala sistemskemu operaterju ali tretjim osebam zaradi izvajanja zagonskih in funkcionalnih preizkusov;

- dodatna dokumentacija opreme kot je zahtevana v Posebnih tehničnih zahtevah.

- Po končani montaži in po opravljenih zagonskih funkcionalnih preizkusih tiskanih in elektronskem izvodu:

- čistopis Projekta izvedenih del (PID), z morebitnimi dopolnitvami (E) (4 tiskani in 1 elektronski izvod),

- dokončna navodila za obratovanje in vzdrževanje NOV v treh (3) tiskanih izvodih

- Geodetski načrt izvedenih del,

- Dokazilo o zanesljivosti objekta, z geodetskim načrtom izvedenih del, z izkazom požarne varnosti in ostalo zakonsko zahtevano vsebino (1 tiskan in 1 elektronski izvod),

- vso zahtevano dokumentacijo, ki je zahtevana pri oddaji vlog za dokazovanje skladnosti proizvodnega modula (SE) z RfG in Soglasja za priključitev (2 tiskana in 1 elektronski izvod),

- za Končno obvestilo o odobritvi obratovanju, na podlagi RfG:

  - razčlenjeno izjavo o skladnosti in

  - posodobljene tehnične podatke,

  - študije iz točk (b), (d) in (e) člena 35(3) RfG, vključno z uporabo med preskušanjem dejansko izmerjenih vrednosti, (poročilo o izvedenih testiranjih).

- Pred končno primopredajo:

  - Garancijske listine (opreme, bančne garancije)

  - Poročilo o izvedenih garancijskih meritvah

  - Izpolnjeno poročilo QA/QC

  - Morebitne zapisnike o odpravi pomanjkljivosti

  - Ter morebitno ostalo dokumentacijo, ki se bi izkazala za potrebno za uspešno pridobitev uporabnega dovoljenja.

Vsa zgoraj navedena dokumentacija je predmet pregleda in potrditve s strani Naročnika. Vsa dokumentacija razen prospektnega in kataloškega materiala mora biti v Slovenščini in pripravljena za naprave, ki so predmet dobave po tem razpisu.

Projekt za izvedbo, Projekt izvedenih del in Navodila za obratovanje in vzdrževanje opreme morajo biti po potrditvi naročnika predani še v tiskani verziji, v treh (3) izvodih.

Dokumentacija izvajalca

V tem poglavju so definirani dokumentacija, poročila in zapisniki, ki jih mora Izvajalec del po tem razpisu izročiti Naročniku po podpisu pogodbe. Dokumenti dopolnjujejo v predhodnih poglavjih navedene dokumente.

Izvajalec del po tem razpisu mora Naročniku izročiti naslednjo dokumentacijo:

- spisek dokumentacije, ki jo bo izdelal,

- program dela (za montažo – vgradnjo, po logično zaključenih sklopih naprav ter za rušitvena dela in gradbena dela), glej tudi poglavje Terminski plan,

- risbe, konstrukcijske podatke in dokumentacijo, vzorce, modele, navodila za obratovanje in vzdrževanje za opremo in material, ki ga dobavlja Izvajalec del,

- dokazilo o zanesljivosti objekta (skladno s pravilnikom) z vključenimi vsemi dokaznimi dokumenti, kot so atesti, certifikati, izjave o skladnosti opreme, merilni listi z vso dokazno dokumentacijo dobavljene opreme po tem razpisu ter merilne liste izvedenih inštalacij,

- seznam kontrolnih postopkov,

- poročila, elaborate, ateste,

- potrdila o ekološko nespornem uničenju nevarnih odpadkov, seznam odpadkov, potrdilo o njihovi oddaji,

- spremembe, ki so nastale med montažo, vnesene v komplet projekta za izvedbo,

- ostalo dokumentacijo potrebno za izpolnitev vseh zahtev iz Pogodbe in preostale dokumentacije tega razpisa,

- gradbeni dnevnik,

- program pregledov in prevzemov za pogodbena dela,

- program preizkusov,

- poročila preizkusov z oceno njihovih rezultatov,

- izjavo o sposobnosti opreme za obratovanje,

- izjavo o končanju del (pred pričetkom preizkusov),

- imenovanja odgovornih oseb za vodenje del, imenovanja odgovornih oseb za vodenje preizkusov.

Zaporedje izročitve dokumentacije Naročniku mora biti logično. Vsa dokumentacija, ki se formalno izroča v potrditev, mora nositi uradno Izvajalčevo identifikacijo. Izvajalec mora najprej predložiti Naročniku v potrditev spisek dokumentacije.

Vsi dokumenti morajo nositi identifikacijsko serijsko številko/oznako skladno s tehničnimi standardi Naročnika ter s klasifikacijo, ki jo bosta uskladila Izvajalec in Naročnik.

Vse informacije, dokumentacija, spiski, programi, itd. morajo biti narejeni in predloženi v potrditev v rokih in ob datumih, ki bodo zagotovili tekoče odvijanje projekta brez zamud.

Kakovost dokumentacije mora biti taka, da bo dopuščala hitro potrjevanje. Dokumenti, ki ne bodo ustrezali tem zahtevam, bodo vrnjeni Izvajalcu brez komentarja v popravilo in/ali dopolnilo. Naročnik ima absolutno pravico odločati o tem, katera dokumentacija je sprejemljiva.

Vnašanje sprememb v dokumentacijo za izvedbo

Izvajalec si mora pred začetkom posameznih sklopov del na gradbišču zagotoviti skladno s terminskim planom projekta 2 (dva) izvoda projekta za izvedbo (PZI) za izvajalca del in zahtevano število za Naročnika.

Izvajalec del bo vnašal v oba izvoda projekta za izvedbo vse popravke napak, ki jih Izvajalec med delom odkrije in vse spremembe ter modifikacije, ki nastanejo med deli na gradbišču. Ta ažurirana dokumentacija bo služila kot osnova za izdelavo dokumentacije izvedenih del (PID), ki jo izdela Projektant izvajalca.

Vse spremembe, ter modifikacije projekta za izvedbo so predmet pisne odobritve nadzornika.

Spremembe morajo biti vnesene z rdečo barvo v vse vrste dokumentacije, ki prikazujejo določeno napravo ali sistem (montažne risbe, tabele, sheme, liste signalov, spončne letve, sezname kabelskih povezav, sezname kablov ipd.). Spremembe v shemah morajo biti jasno definirane in potrjene s strani Naročnikovega nadzora.

Gradbeni dnevnik

Izvajalec del mora voditi ažuren dnevnik del skladno s Pravilnikom o gradbiščih in njegovimi spremembami, opravljenih v rednem delovnem času in nadurah.

Dnevnik mora vsebovati zapiske za vsako vrsto del, ločeno in zadosti podrobno tako, da je možno iz njega razbrati opravljeno število človek-ur in naprava-ur in jasno ugotoviti:

- obseg opravljenega dela,

- čas in trajanje zamud,

- trajanje okvar posameznih naprav.

Izvajalec del mora vse spremembe, nastale med gradnjo, označiti v ustreznih risbah in drugi dokumentaciji. Spremembe morajo biti navedene tudi v gradbenem dnevniku (navesti je potrebno v katerem dokumentu gre za spremembo).

Poročila o napredovanju del

Mesečno poročilo

Izvajalec je dolžan enkrat mesečno predati Naročniku poročila o napredovanju del. V poročilu izvedenih del mora biti opisana in grafično predstavljena realizacija v primerjavi z v Programu del načrtovanim obsegom del.

Format in oblika poročila mora ustrezati Naročnikovim zahtevam in je predmet odobritve Naročnika.

Končno poročilo o izvedenih delih

Izvajalec mora ob končanju zaokrožene faze Projekta pripraviti končno poročilo, ki ga mora izročiti Naročniku pred izdajo certifikata o prevzemu. Format in vsebino mora Izvajalec uskladiti z Naročnikom.

      - Poročilo o odstopanju in/ali napaki

V času od spuščanja v pogon do konca garancijske dobe mora Izvajalec na zahtevo Naročnika 
za napako iz obsega svojih del pripraviti poročilo, ki naj podrobno opiše napako oz. odstopanje, razloge zaradi katerih je do tega prišlo in možne posledice za obratovanje. Poročilo naj opiše tudi ukrepe, ki jih je Izvajalec izvedel, da je zagotovil nemoteno obratovanje in preprečil posledice.

Izvajalec je dolžan na zahtevo Naročnika poskrbeti za dodatno preiskavo vzroka okvare, posledic okvare ali morebitnih ugovorov, ki so bili posledica montaže.

Poročilo o odstopanju ali napaki je predmet potrditve Naročnika.

Zagotovitev kvalitete

Splošno

Poglavje obravnava splošne pogoje in zahteve za preglede in prevzeme materiala, opreme in storitev med proizvodnjo, montažo, namestitvijo in povezovanjem,  in poskusnim obratovanjem, z namenom dokazati ustreznost predpisom, standardom in tehničnemu opisu ter zagotoviti zanesljivo in funkcionalno pravilno obratovanje in delovanje naprav in celotnega postroja.

Naročnik in/ali od njega avtorizirane osebe imajo pravico kontrole in pregleda ob vsakem razumnem času. Če Naročnik ob pregledu ne odkrije nepravilnosti, to ne pomeni, da je oprema ali storitev dokončno sprejeta ali, da zapade pravica do zavrnitve in/ali zamenjave.

Izvajalec je odgovoren za neoporečno stanje in pravilno delovanje vse opreme, ki jo dobavi in/ali montira  vse do začasnega tehničnega prevzema opreme, ko oprema preide pod odgovornost Naročnika.

Potrditev dokumentacije ali storitve s strani Naročnika ne omejuje pravice Naročnika  do zavrnitve opreme ali storitve, če njeno obratovanje ni v specificiranih mejah ali funkciji.

Predpisi in standardi

Splošno

Način in obseg pregledov in prevzemov mora v splošnem ustrezati predpisanim v standardih, ki so uporabljeni za načrtovanje, izdelavo in vgradnjo dobavljene opreme in/ali predpisanim v tem razpisu in/ali zahtevani z regulatornimi dokumenti iz posameznega strokovnega področja.

Sklicevanje na predpise in standarde

Namen sklicevanja na predpise in standarde glede izpolnjevanja zahtev pri pregledih, prevzemih in preizkusih je zagotoviti zahtevani nivo kvalitete delovanja, funkcionalnosti obratovanja in varnosti v trajanju celotne življenjske dobe.

Če nek predpis ali standard dovoljuje več stopenj kvalitete ali zanesljivosti, je potrebno praviloma uporabiti najvišjo stopnjo kvalitete in zanesljivosti. Dokončno pravico izbire v postopku potrjevanja ima Naročnik.

Kot veljavna velja zadnja, pred datumom izdaje tega razpisa publicirana izdaja ali revizija predpisa ali standarda.

Če predpis ali primerni standard za posamezni strokovno področje ne obstaja, je preglede in prevzeme potrebno izvajati skladno s postopki standardne dobre inženirske prakse Izvajalca del, ki jih predhodno odobri Naročnik. V takem primeru mora Izvajalec del pred začetkom del predložiti svoj predlog preizkusnih postopkov.

Načrtovanje zagotovitve kvalitete

Ponudnik mora, po podpisu pogodbe, opisati načrt zagotovitve kvalitete, to je standardne preizkusne procedure, kontrolo posameznih faz in predložiti predviden načrt za zagotovitev kvalitete del (QA - Quality Assurance) in izvajanje kontrole (QC - Quality Control). Načrt mora predvideti kontrolne točke, preizkusne metode in predlagana poročila o preizkusu.

Izbrani Izvajalec bo moral po podpisu pogodbe svoj načrt za zagotovitev kvalitete uskladiti s predvidenimi preizkusi in postopki, ki jih izvaja Naročnik ali pooblaščena organizacija.

Preizkušanja in pregledi morajo biti izvedeni v zato certificiranem preizkuševališču ali inštituciji ob prisotnosti ustrezno izobraženega in za ta dela certificiranega strokovnega kadra. Izvedena morajo biti s pomočjo certificirane merilne in preizkusne opreme.

Izvajalec del je dolžan izvesti vse preizkuse po zahtevah iz razpisa in tiste, ki jih opredeljuje zakonodaja v Republiki Sloveniji - tako v času proizvodnje, med montažo na objektu kot po zaključku montaže posameznega podsklopa opreme.

Program pregledov in prevzemov

Vsi materiali, komponente, naprave, kakor tudi dela so predmet pregledov in prevzemov s strani Naročnika ali njegovega pooblaščenca in to med vgradnjo, med montažo in po zaključeni montaži. Ti pregledi in prevzemi morajo vključiti najmanj vse zahteve iz nadaljevanja teh specifikacij.

Izvajalec je dolžan v okviru programa dela predložiti program pregledov in prevzemov, ki mora zajemati vse večje faze pripravljalnih in drugih del, tudi tistih na mestu vgradnje. V primeru istočasnega preizkušanja večjega števila sklopov različne opreme, dobavljene po tem razpisu, mora Izvajalec programe medsebojno uskladiti. Naročnik bo na vrnjeni kopiji programa dela označil preglede in prevzeme, za katere zahteva potrditev. Predlog za potrditev oziroma vabilo na dogodek mora biti evidentirano prejet pri Naročniku najmanj 7 dni pred načrtovanim dogodkom. Če Naročnik ali njegov predstavnik želita prisostvovati pregledu oziroma prevzemu, morata to javiti najkasneje 3 dni prej. Če kljub sporočilu predstavnika Naročnika ni in, če le-ta ni pravočasno zahteval drugega datuma, se pregled regularno izpelje brez njegove prisotnosti.

Kontrola kvalitete materiala

Izdelki morajo biti proizvedeni skladno z navedenimi ali predlaganimi predpisi, ki jih je potrdil Naročnik.

Vsi certifikati opravljenih preizkusov morajo biti ustrezno označeni tako, da je zveza z ustreznimi materiali, izdelki in opremo jasna. Pri manjših postavkah se lahko Naročniku predloži samo certifikat  ali izjavo o skladnosti Proizvajalca. Vsi rutinski  preizkusi se izvajajo na posameznih napravah po ustreznih predpisih.

Izvajalec je odgovoren za kvaliteto in za preglede ter preizkuse tudi za dela, ki jih odda podizvajalcem.

Dokumentiranje preizkusov

Rezultate vseh preizkusov morajo potrditi poddobavitelj ali proizvajalec opreme in Izvajalec ali neodvisna za to certificirana institucija.

Dokumentacija mora vsebovati certifikate materialov in poročila o preizkusih za vsak sklop opreme posebej, vključno z ustrezno identifikacijo opreme. Dokumentacija mora biti predložena v vezani mapi s podrobnim spiskom vsebujočih dokumentov.

Pred spuščanjem v obratovanje bo Izvajalec izročil Naročniku poročila o izvedenih pregledih  in certifikate o preizkusih posameznega  elementa, sklopa opreme ali  sistema.

Dokumentacija zagotovitve kvalitete

Vsa dokumentacija navedena v predhodnih poglavjih, ki se nanaša na zagotovitev kvalitete, mora biti predana v tiskani obliki, pregledno zložena v označenih mapah s trdimi platnicami, opremljenih s kazalom vsebine, ter istočasno na elektronskem mediju v .PDF formatu.

Preizkusi med montažo

Splošno

Izvajalec del je dolžan izvesti vse preizkuse:

- ki jih po zahtevah iz posameznih razpisov za dobavo opreme predpiše in zahteva proizvajalec opreme ali Naročnik,

- ki jih opredeljuje zakonodaja v Republiki Sloveniji,

tako v času montaže, kot po zaključku vsake montaže posameznega podsklopa opreme. Montažo lahko nadaljuje šele po uspešno opravljenih preizkusih potrjenih s strani Naročnika. O zaključku montaže Izvajalec obvesti Naročnika.

Preizkusi, ki dokazujejo kvaliteto izvedenih montažnih del in ustrezne preglede ter prevzeme, so v obvezi Izvajalca del in se vršijo med in po zaključeni montaži.

Način izvedbe

Preizkuse montažnih del posameznih podsklopov in naprav se izvaja pod nadzorom vodje preizkusov, ki ga imenuje Naročnik.

Preizkusi se pričnejo izvajati potem, ko Izvajalec del pisno obvesti vodjo preizkusov Naročnika, da je končal dela na posameznem podsklopu ali napravi in zahteva kvalitativni prevzem izvedenih  gradbenih, montažnih ali obrtniških del.

Izvajalec del skupaj s pisnim zahtevkom dostavi tudi predlog programa preizkušanja, s katerim se bo ugotavljala kvaliteta izvršenih montažnih del in terminski plan izvajanja. Preizkusom prisostvujejo in ugotavljajo kvaliteto izvršenih del: Izvajalec del, nadzornik, vodja preizkusov in v primerih, ko je v preizkušanje vključena oprema zahtevnejših sklopov, po potrebi tudi nadzornik dobavitelja opreme.

Po končanih preizkusih med montažo mora izvajalec predati izjavo o končanju del ter poročila z rezultati preizkusov med montažo. Ti dokumenti so osnova za vse nadaljnje preizkuse.

Pregledi in preizkusi na mestu vgradnje

Preizkuse po tehničnih pogojih tega razpisa na mestu vgradnje izvede Izvajalec v sklopu tega razpisa.

Vse instrumente in ekspertno osebje za izvajanje preizkusov organizira Izvajalec na svoje stroške. Vsi instrumenti in aparati, ki se uporabljajo za preglede in preizkuse na mestu vgradnje, morajo biti kalibrirani oz. umerjeni na dogovorjeni standard v laboratoriju ustrezne službe za umerjanje. Stroške takšnega umerjanja nosi Izvajalec.

Izvajalec je odgovoren  za varnostne ukrepe, kot so zaščitne ograje, opozorilni znaki itd., ki so potrebni pri izvajanju pregledov in preizkusih na mestu vgradnje.

Pred pričetkom preizkusov na mestu vgradnje mora Izvajalec predhodno izpolniti naslednje pogoje in o tem obvestiti Naročnika:

- imeti mora s strani Naročnika potrjen program preizkusov,

- preveriti mora pravilnost montaže opreme,

- imenovati mora odgovornega preizkuševalca in

- Naročniku predati izjavo, da je zaključena montaža na opremi in je oprema pripravljena za preizkušanje.

Med preizkusom mora Izvajalec:

- beležiti vse rezultate preizkusov in

- v poročilo vnašati pripombe in opažene pomanjkljivosti.

Po preizkusih mora Izvajalec:

- predati izjavo, da je bila oprema uspešno preizkušena in je pripravljena za obratovanje,

- predati poročilo o preizkusu z navedenimi rezultati, pripombami in napakami,

- v poročilu morajo biti jasno navedeni standardi, pravilniki in predpisi katerim morajo ustrezati rezultati. Jasno mora biti navedeno ali rezultati ustrezajo zahtevam ali ne, priložiti je potrebno tudi veljavne certifikate o vseh merilnih instrumentih.

V primeru uspešnih preizkusov mora Izvajalec predati izjavo, da je oprema pripravljena za obratovanje oziroma nadaljevanje zagonskih preizkusov do tehničnega pregleda.

Zagonski funkcionalni preizkusi

Zagonski funkcionalni preizkusi se začno potem, ko je bila montaža sklopa ali podsklopa zaključena, ko so zaključeni predhodni preizkusi in prevzemi. Izvedeni morajo biti preizkusi, ki potrjujejo kvalitetno izvedbo navedenih del in dobavljene opreme.

Izvajalec del je dolžan izvesti zagonske funkcionalne preizkuse. Izvajalec del je odgovoren tudi za varnostne ukrepe, kot so zaščitne ograje, opozorilni znaki itd., ki so potrebni pri izvajanju zagonskih preizkusov in spuščanja v pogon.

Izvajalec se je pri izvajanju zagonskih funkcionalnih preizkusov dolžan popolnoma prilagoditi trenutnim razmeram na gradbišču. To velja še zlasti pri preizkušanju sistemov, ki so jih dobavili in montirali drugi dobavitelji, ter so kakorkoli povezani z opremo ali deli Izvajalca.

Celoten program preizkusov bo pripravil vodja preizkusov na osnovi programov, ki so jih za opremo pripravili dobavitelji opreme. Vodjo preizkusov imenuje Naročnik. Vodja preizkusov je pooblaščen, da:

- zahteva pisne dokumente o končanju posameznih montažnih del in izjavo Izvajalca, da so vgrajene naprave pripravljene na varen začetek zagonskih funkcionalnih preizkusov,

- koordinira izvajanje preizkusov z dobavitelji opreme, Izvajalcem in vodjo nadzora,

- zahteva pisne dokumente o uspešnem preizkusu vsake posamezne faze,

- daje soglasje za nadaljevanje preizkusa le, če so izpolnjeni vsi predpisani pogoji,

- ustavi preizkušanje, če oceni, da le-to ogroža napravo, ki se preizkuša in posledično druge naprave na objektu,

- ustavi preizkušanja, če to zahteva posamezen dobavitelj opreme, Izvajalec ali obratovalci Naročnika.

Strokovni tehnični pregledi

Med izgradnjo je predvidenih več strokovnih tehničnih pregledov (STP), sukcesivno po zaključenih posameznih sklopih. Izvajalec mora sodelovati pri pripravi pogojev za izvedbo STP delov elektrarne, ki jih je montiral in/ali preizkušal.

Izvajalec mora Naročniku sproti predajati dokazno dokumentacijo za sklope, ki so predmet STP (PID, dokumentacijo DZO, NOV, dnevnike, izjave in podobno).

Izvajalec del je do pridobitve uporabnega dovoljenja dolžan upoštevati odločbe ustreznih organov, predložiti dokumentacijo, sodelovati v komisijah in odpravljati ugotovljene pomanjkljivosti ugotovljene na STP.

Tehnični pregled

Po obvestilu o zaključku vseh del, ki ga Izvajalec pisno posreduje Naročniku, se odda vloga za pridobitev uporabnega dovoljenja, na podlagi česar upravni organ skliče Tehnični pregled.

Izvajalec mora pripraviti vso potrebno projektno in tehnično dokumentacijo za izvedbo tehničnega pregleda.

Prevzem

Ko so opravljena dela uspešno prestala zagonske funkcionalne preizkuse, po preteku garancijskih meritev in izvedenega tehničnega pregleda, se izdela in podpiše zapisnik, v katerem se navede tudi datum, kdaj so bila montirana oprema in dela prevzeta.