TEHNIČNE ZAHTEVE ZA JAVNO NAROČILO ŠT. VKS-49/26 Vzdrževanje srednjenapetostnih naprav v transformatorskih postajah JP VOKA SNAGA d.o.o.

Predmet javnega naročila je vzdrževanje srednjenapetostnih naprav v transformatorskih postajah JP VOKA SNAGA d.o.o..

Pri rednem vzdrževanju SN naprav je potrebno upoštevati:

- Pravilnik o vzdrževanju elektroenergetskih postrojev Uradni list RS, št. 98/15 in 38/24 – EZ-2.

Redno letno vzdrževanje SN naprav v TP v družbi VOKA SNAGA d.o.o. se izvaja enkrat letno.

Pri izvedbi rednega vzdrževanja s pregledi, remonti in revizijami je potrebno upoštevati vsa v teh tehničnih zahtevah zapisana navodila in periodiko pregledov ter revizij iz tehničnih specifikacij, ki so navedene v spodnjih točkah in po navodilih proizvajalca opreme.

- REDNO LETNO VZDRŽEVANJE SN NAPRAV V TP

V nadaljevanju so navedena dela, ki morajo biti pri rednem letnem vzdrževanju SN naprav v TP izvedena:

1 ZGRADBA – GRADBENI DEL TP Z OKOLICO

Pri rednem letnem vzdrževanju TP je potrebno opraviti vizualni pregled naslednjih postavk:

- stanje opozorilnih tablic in oznak, enopolnih shem, navodil in opreme (varovalna oprema, oprema za ozemljevanje, ipd.), stanje ozemljitvenih spojev;

- stanje antikorozijske zaščite;

- stanje električne instalacije in razsvetljave v SN prostorih: delujoče vtičnice 230 V M/DEA med revizijo, osvetlitev s splošno razsvetljavo, funkcionalna varnostna (AKU) razsvetljava;

- stanje vrat, hladilnih odprtin in kabelske trase za SN kable (požarna zatesnitev, zatesnitev proti vstopu glodavcev, ipd.);

- stanje prezračevalnih rešetk;

- prisotnost glodavcev (iztrebki) v dvojnem podu TP in morebitne poškodbe izolacije kablov;

- vsako leto se izmeri, pregleda in oceni ustreznost ozemljitvene upornosti obratovalne, zaščitne in združene ozemljitve ter izda ustrezna poročila. Priloga merilnim poročilom mora biti dokazilo o usposobljenosti merilca za Preglednika zahtevnih električnih inštalacij.

2 SN ENERGETSKI TRANSFORMATORJI (TR)

Pri rednem letnem vzdrževanju TP je potrebno preveriti oz. opraviti:

- splošno stanje transformatorja;

- stanje sušilnika zraka;

- stanje skoznjikov in izolatorjev, tesnil;

- stanje zvarov in kljuk;

- stanje tesnjenja;

- stanje višine olja v konzervatorju;

- stanje zaščitnih naprav;

- stanje označb transformatorja, napisnih tablic ter namestitev morebitnih manjkajočih oznak;

- stanje iskrišč;

- ozemljitev kotla TR, ozemljitev TR jedra;

- vizualni pregled transformatorja in zbiralne povezave za mehanske poškodbe;

- kontrolo fiksacije transformatorja;

- kontrolo elastičnosti priklopnih kablov na zbiralke TR;

- kontrolo čistoče in mehanske trdnosti izolatorjev;

- pregled za sledovi korozije;

- kontrola zategnjenosti spojev na transformatorju;

- kontrola obešanja in zategnjenosti spojev na zbiralkah;

- kontrola fleksibilnega dela pri priklopu zbiralke na transformator – NN del TR;

- čiščenje transformatorskega prostora, oljne jame;

- pregled kontaktnega termometra;

- stanje integrirane varnostne naprave (R.I.S.) za hermetično zaprte transformatorje, stanje zaščitnega Buchholz releja;

- stanje kontaktov ter primarnih in sekundarnih povezav;

- preveriti in očistiti vse vitalne dele opreme;

- izvesti funkcionalni preizkus zaščite transformatorja, delovanje ventilatorjev hlajenja, testirati izklop SN in NN odklopnikov;

- dolivanje olja v konzervator, zamenjavo silikagela.

Na vsake 4 leta oz. po potrebi se izmeri, pregleda in oceni dielektrična trdnost olja transformatorja, v skladu s Pravilnikom o vzdrževanju elektroenergetskih postrojev.

3 SN ZRAČNO IZOLIRANE CELICE

Pri rednem letnem vzdrževanju TP je potrebno preveriti oz. opraviti:

- stanje celice (oznake, poškodbe, korozija, indikatorji, ipd.);

- stanje odvodnikov prenapetosti;

- stanje zbiralk in izolacijskega materiala;

- stanje varovalk in indikatorjev;

- stanje kontaktov, stanje ozemljitvenih kontaktov;

- stanje mehanike odklopnikov (blokade med ozemljitvenimi kontakti in vklopnimi kontakti);

- preveriti, očistiti, namazati vse vitalne dele opreme;

- kontrolo - preizkus izklopnega mehanizma – preko tuljavice 100 - 230 V;

4 SN KOMPAKTNI STIKALNI BLOKI (SF6, VAKUUM)

Pri rednem letnem vzdrževanju TP je potrebno preveriti oz. opraviti:

- stanje celice (ohišje, konstrukcija, oznake, poškodbe, korozija, indikatorji, ipd.);

- pregled spojev zbiralničnih povezav;

- pritisk plina SF6;

- absorber vlage;

- stanje odvodnikov prenapetosti;

- stanje SN varovalk in indikatorjev stanj;

- stanje kontaktov;

- stanje blokad - mehanika mehanizmov (vklop - ozemljitev);

- preveriti in očistiti vse vitalne dele opreme;

- kontrola nastavitev in funkcionalni preizkus delovanja stikalnih elementov z zaščito;

5 SN LOČILNIKI, ODKLOPNI LOČILNIKI IN LOČILNIKI

Pri rednem letnem vzdrževanju TP je potrebno preveriti, opraviti oz. izvesti funkcionalni preizkus:

- stanje naprave in pogona (komponente, tesnost, primarne povezave, prenosni mehanizem, izolatorji, ozemljitve, pritrditev na podstavek, oznake, ipd.);

- stanje odvodnikov prenapetosti;

- stanje varovalk in indikatorjev;

- kontrola števca delovanja;

- preveriti, očistiti in namazati vse vitalne dele opreme;

- stanje zaščitnih elementov – mehanizem za tripolni izklop, tokovna preobremenitev;

- kontakte na odklopnem ločilniku;

- blokade med ozemljitvenimi kontakti in delovnim in kontakti;

- signalizacija položaja ločilnika;

6 SN MERILNI TRANSFORMATORJI (TMT, NMT)

Pri rednem letnem vzdrževanju TP je potrebno preveriti oz. opraviti:

- stanje ohišja merilnega transformatorja (povezave, tesnjenje, ozemljitve, pritrditev, oznake, ipd.);

- preveriti in očistiti zunanje površine;

- pregled primarnih in sekundarnih spojev na napetostnem merilnem transformatorju (NMT) in tokovnem merilnem transformatorju (TMT);

- pregled veznih sponk na sekundarju NMT in TMT.

7 OSTALO

Poleg vsega navedenega v točkah 1. – 6. morajo biti v ceno rednega letnega vzdrževanja vključeni tudi:

- strošek dela, čas na poti in kilometrina,

- vsa potrebna čistila, žarnice, silikagel, sredstva za razmaščevanje in podmazovanje, mineralno transformatorsko olje za dolivanje oz. druge primerljive hladilno izolacijske tekočine in ostali potrebni potrošni material;

- strošek izdaje pisnih poročil o stanju TP, ki je bilo ugotovljeno ob rednem letnem vzdrževanju,

- vsi ostali morebitni oz. nepredvideni stroški, ki jih ima izvajalec z izvedbo rednega letnega vzdrževanja TP.

8 ODPRAVA NUJNE KRITIČNE NAPAKE

V primeru, da izvajalec del v sklopu rednega vzdrževanja, remonta, revizije ugotovi kritične napake na posamezni opremi in napravah v lasti naročnika le te v sklopu vzdrževanja tudi takoj odpraviti. Za odpravo odkrite nujne kritične napake potrebuje soglasje odgovorne osebe naročnika, po predhodni predložitvi ponudbe z oceno stroškov popravil in rokom odprave.

- DELA, KI SE IZVAJAJO OBČASNO OZ. PO POTREBI

- občasni kontrolni pregledi SN prostora in TR boksov, ki so zaklenjeni s tipskim ključem pristojnega elektro distributerja 10 / 20 kV SN omrežja (dvakrat na leto, prvič ob reviziji in drugič čez 6 mesecev);

- izredni pregledi SN opreme po morebitnih nepredvidenih dogodkih (potres, poplava, izliv vode v bližini TP, udar strele, izredna zaprašenost zaradi del v okolici, ipd.);

- odklepanje SN prostorov na zahtevo lastnika iz različnih razlogov (ogled obstoječega stanja s projektanti, postavitev merilnih inštrumentov, gradbena dela v TP ali v bližini TP, testiranja javljalnikov požarnih, deratizacija, ipd);

- nadzor pri izvedbi ostalih del v TP, v SN prostorih, v primeru da dela izvaja drug izvajalec naročnika (npr. inštalacija požarnega javljanja, varnostne razsvetljave v SN prostorih TP);

- izvedba stikalnih manipulacij na 10 kV nivoju na zahtevo naročnika (izklop / vklop transformatorja, 10 kV kompenzacije, ipd. zaradi raznih servisnih pregledov).

Dela, ki se izvajajo občasno ali po potrebi se obračunavajo na podlagi cen, dogovorjenih v ponudbenem predračunu.