## Rekapitulacija
INVESTITOR: | Mestna občina Maribor
Ulica heroja Staneta 1
2000 Maribor
OBJEKT: | Polnilna infrastruktura za električne avtobuse
ŠT. PROJEKTA: | 63/2025
NAZIV NAČRTA: | 2/1 NAČRT AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ
ŠT. NAČRTA: | 63/2025-AP
PROJEKTANTSKI PREDRAČUN
REKAPITUALACIJA STROŠKOV
1. GRADBENO INŠTALACIJSKA DELA |  | CENA € | UPRAVIČENI STROŠKI | NEUPRAVIČENI STROŠKI
SKLOP 1: JADRANSKA CESTA |  | 0 | 0 | 0
SKLOP 2: OB DRAVI |  | 0 | 0 | 0
SKLOP 3: TEZENSKA DOBRAVA |  | 0 | 0 | 0
SKLOP 4: MLINSKA ULICA |  | 0 | 0 | 0
Nepredvidena dela (5 %) |  | 0 | 0 | 0
Skupaj 1.: |  | 0 | 0 | 0
DDV 22 % |  | 0 | 0 | 0
SKUPAJ Z DDV |  | 0 | 0 | 0
2. ELEKTRIČNE POLNILNICE |  | CENA € | UPRAVIČENI STROŠKI | NEUPRAVIČENI STROŠKI
SKLOP 1: JADRANSKA CESTA |  | 0 | 0 | 0
SKLOP 2: OB DRAVI |  | 0 | 0 | 0
SKLOP 3: TEZENSKA DOBRAVA |  | 0 | 0 | 0
SKLOP 4: MLINSKA ULICA |  | 0 | 0 | 0
Nepredvidena dela (5 %) |  | 0 | 0 | 0
Skupaj 2.: |  | 0 | 0 | 0
DDV 22 % |  | 0 | 0 | 0
SKUPAJ Z DDV |  | 0 | 0 | 0
SKUPNA REKAPITULACIJA 1. + 2.
| 1. Gradbeno inštalacijska dela | 0 | 0 | 0
| 2. Električne polnilncie | 0 | 0
0
SKUPAJ BREZ DDV |  | 0 | 0 | 0
DDV (22%) |  | 0 |  | 0
SKUPAJ z DDV |  | 0
Obrnjena davčna stopnja v skladu s 76.a členom Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/12 s spremembami)

## 1-Jadranska - GOI
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€) | UPRAVIČENI STROŠKI | NEUPRAVIČENI STROŠKI
SKLOP 1 - JADRANSKA CESTA
POPIS MATERIALA IN DEL
Splošno
Vse naprave in elementi v popisu materiala in del so navedeni samo primeroma
(kot npr.). S privolitvijo investitorja se lahko vse naprave nadomesti z
ustreznimi.
Vse naprave in elemente se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti,
garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje
ter funkcionalno shemo izvedenega stanja.
Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja
, zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin
vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij.
Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del
(vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne,
zavarovalne in ostale splošne stroške.
Pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves montažni in tesnilni material.
1. | PREDDELA
11 121 | Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v ravninskem terenu | km | 0.266 |  | 0 | 0 | 0
11131 | Obnova in zavarovanje zakoličbe trase komunalnih vodov v ravninskem terenu | m1 | 272 |  | 0 | 0 | 0
11 422 | Obnova in zavarovanje zakoličbe trase ostale javne ceste – končno zakoličenje | km | 0.266 |  | 0 | 0 | 0
12 211 | Demontaža prometnega znaka na enem podstavku | kos | 5 |  | 0 | 0 | 0
12 323 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini nad 10 cm | m2 | 1783 |  | 0 | 0 | 0
12 374 | Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini nad 10 cm | m2 | 122 |  | 0 | 0 | 0
12 382 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 6 do 10 cm | m1 | 244 |  | 0 | 0 | 0
12 498 | Porušitev in odstranitev robnika iz cementnega betona | m1 | 275 |  | 0 | 0 | 0
13 111 | Zavarovanje gradbišča v času gradnje s polovično zaporo prometa in usmerjanjem s semaforji | dan | 30 |  | 0 | 0 | 0
13 131 | Postavitev, kontrola in odstranitev zapore prometa, po revidiranem in potrjenem načrtu prometne ureditve | dan | 10 |  | 0 | 0 | 0
13 311 | Organizacija gradbišča – postavitev začasnih objektov | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
13 312 | Organizacija gradbišča – odstranitev začasnih objektov | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
1. | SKUPAJ PREDDELA: |  |  |  | 0 | 0 | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
21 114 | Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z nakladanjem | m3 | 18 |  | 0 | 0 | 0
21 243 | Široki izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3 kategorije strojno z nakladanjem | m3 | 12.03 |  | 0 | 0 | 0
21 323 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 1,1 do 2,0 m – strojno, planiranje dna ročno | m3 | 281 |  | 0 | 0 | 0
Opomba: vključen izkop vse kabelske kanalizacije in temeljev omaric, pantografov, polnilnic
22 112 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 1115 |  | 0 | 0 | 0
23 313 | Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), natezna trdnost nad 14 do 16 kN/m2 | m2 | 18 |  | 0 | 0 | 0
24 421 | Vgraditev posteljice v debelini plasti do 30 cm iz zrnate kamnine – 3. kategorije | m3 | 3 |  | 0 | 0 | 0
Opomba: Vključno z utrjevanjem do predpisane vrednosti za temeljenje omaric in prostostoječih polnilnic
24 441 | Vgraditev posteljice v debelini plasti do 40 cm iz zrnate kamnine – 3. kategorije | m3 | 7.18 |  | 0 | 0 | 0
24 461 | Izdelava posteljice v debelini plasti do 50 cm iz zrnate kamnine – 3. kategorije | m3 | 6 |  | 0 | 0 | 0
Opomba: Vključno z utrjevanjem do predpisane vrednosti za temeljenje pantografov
24 701 | Izvedba zasipa kabelske kanalizacije z izkopanim drobljenim materialom, utrditi po plasteh 30 cm do zbitosti Evd2 = 80 MPa (Evd2/Evd1 ≤ 2,2) | m3 | 126 |  | 0 | 0 | 0
25 142 | Humuziranje zelenice z valjanjem, v debelini do 15 cm - strojno | m2 | 436 |  | 0 | 0 | 0
25 151 | Doplačilo za zatravitev s semenom | m2 | 436 |  | 0 | 0 | 0
29 122 | Prevoz materiala na razdaljo nad 15 do 20 km | t | 330.74 |  | 0 | 0 | 0
29 151 | Odlaganje odpadne zemljine | t | 20.89 |  | 0 | 0 | 0
29 153 | Odlaganje odpadnega asfalta na komunalno deponijo | t | 309.85 |  | 0 | 0 | 0
2. | SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
3. | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
31 131 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini do 20 cm | m3 | 12.03 |  | 0 | 0 | 0
31 344 | Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/22 v debelini 7 cm (AC 22 base B50/70 A2) | m2 | 848 |  | 0 | 0 | 0
31 344 | Izdelava vezne plasti bituminiziranega betona BB 22s iz zmesi zrn iz silikatnihkamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 60 mm (AC 22 bin PmB46/80-65 A2) | m2 | 848 |  | 0 | 0 | 0
32 283 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 11s iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 40 mm (AC 11 surf PmB45/80-65 A2) | m2 | 848 |  | 0 | 0 | 0
32 285 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 11s iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 50 mm (AC 11 surf B 70/100, A5) | m2 | 318 |  | 0 | 0 | 0
111 171 | Vgraditev polimernega bitumenskega tesnilnega traku na stiku |  |  |  |  | 0 | 0
| obrabna plast | m1 | 244 |  | 0 | 0 | 0
| zgornja nosilna plast | m1 | 244 |  | 0 | 0 | 0
32 571 | Pobrizg podlage s cestogradbenim bitumnom 0,7 kg/m2 | m2 | 848 |  | 0 | 0 | 0
35 212 | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 8/20 cm | m1 | 230 |  | 0 | 0 | 0
35 213 | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm | m1 | 256 |  | 0 | 0 | 0
35 235 | Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm | m1 | 3 |  | 0 | 0 | 0
N35 100 | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 46,5/31,4 cm | m1 | 169 |  | 0 | 0 | 0
3. | SKUPAJ VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  |  | 0 | 0 | 0
4. | ODVODNJAVANJE
41 640 | Izdelava asfaltne mulde v debelini plasti kot so na vozišču, širine 50 cm, na podložni plasti kot na vozišču | m1 | 125 |  | 0 | 0 | 0
44 132 | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega 1,5 do 2,0 m | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
44 854 | Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, s prerezom 400/400 mm | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
4. | SKUPAJ ODVODNJAVANJE |  |  |  | 0 | 0 | 0
5. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
50 101 | Dobava in montaža tipske čakalnice za bus, npr. čakalnica APL04, LEŠNIK LENARTd.o.o. V postavki je zajeto izdelava temelja , dobava in montažna konstrukcije v temno zeleni barvi(nosilni stebri, ločna strešna konstrukcija, kritina iz umetne mase otporne na atmosferske vplive, stene iz kaljenega varnostnega stekla, sedežna klop iz masivnega lesa, opozorilni napis za prepoved plakatiranja, opozorilni znak za price, kompletne električne inštalacije brez priključitve na el. omrežje, oglasni pano, koš za smeti. | kom | 2 |  | 0 | 0 | 0
53 154 | Dobava in vgraditev podložnega cementnega betona C16/20 v prerez do 0,15 m3/m2 | m3 | 2 |  | 0 | 0 | 0
za temelje pantografov, omaric in prostostoječih polnilnic, v debelini 10 cm
5.0 | SKUPAJ GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
6. | PROMETNA OPREMA
61 122 | Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 80 cm, premera 30 cm | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
61 216 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3500 mm | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
61 652 | Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 2. vrste, premera 600 mm (PZ 2102, Stop znak) | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
61 722 | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z………… barvo-folijo ……. vrste, velikost od 0,11 do 0,20 m2 (PZ 2433, avtobus) | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
61 921 | Prestavitev stebrička s prometnim znakom s premerom 400 mm (PZ 226-1, PZ 2207-2 in 4602) | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
62 122 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 μm, širina črte 12 cm | m1 | 239 |  | 0 | 0 | 0
62 252 | Doplačilo za izdelavo prekinjenih vzdolžnih označb na vozišču, širina črte 12 cm | m1 | 239 |  | 0 | 0 | 0
62 123 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 μm, širina črte 15 cm | m1 | 4.1 |  | 0 | 0 | 0
62 146 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno rumeno barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 μm, širina črte 30 cm | m1 | 211 |  | 0 | 0 | 0
62 256 | Doplačilo za izdelavo prekinjenih vzdolžnih označb na vozišču, širina črte 30 cm | m1 | 211 |  | 0 | 0 | 0
62 166 | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno RUMENO barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 μm, površina označbe nad 1,5 m2 | m2 | 30 |  | 0 | 0 | 0
62 173 | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 300 μm, širina črte 50 cm | m2 | 5.12 |  | 0 | 0 | 0
N 63 100 | Izdelava površinske prevleke z mešanico epoksidne smole in kremenčevega peska kot vezivom in posipom z obarvanim kremenčevim peskom. Vključno z dobavo pigmentiranega epoksidnega veziva RAL 3011, 3001 (1kg/m2), ter RAL 3011(granulacija 0.7 - 1.2 mm, 3 kg/m2) | m2 | 6 |  | 0 | 0 | 0
62 165 | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 μm, površina označbe do 0,5 m2 | m2 | 1 |  | 0 | 0 | 0
34 911 | Izdelava podložne plasti za tlakovano obrabno plast iz nevezane zmesi zrn (peska) | m2 | 9.9 |  | 0 | 0 | 0
N 63 101 | Dobava in vgradnja betonske opozorilne (čepaste) taktilne plošče dim 30/30/8, bele, z nanosom protiprašne emulzije; stiki zaliti s trajnoelastično zmesjo. | m2 | 2.43 |  | 0 | 0 | 0
N 63 102 | Dobava in vgradnja betonske vodilne (rebraste) taktilne plošče dim 30/30/8, bele, z nanosom protiprašne emulzije; stiki zaliti s trajnoelastično zmesjo | m2 | 7.5 |  | 0 | 0 | 0
6. | SKUPAJ PROMETNA OPREMA |  |  |  | 0 | 0 | 0
7. | TUJE STORITVE
79 111 | Izvedba dodatnih geotehničnih preskusov po programu nadzornega organa | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
79 311 | Projektantski nadzor | ur | 40 |  | 0 | 0 | 0
79 351 | Geotehnični nadzor | ur | 50 |  | 0 | 0 | 0
79 514 | Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
7. | SKUPAJ TUJE STORITVE |  |  |  | 0 | 0 | 0
8. | KABELSKA KANALIZACIJA
81 111 | Dobava in polaganje elektro kabelske kanalizacije iz rebrastih gibljivih PEHD cevi, kot npr. Stigmaflex, premera ϕ 160 mm | m | 270 |  | 0 | 0 | 0
81 112 | Dobava in polaganje elektro kabelske kanalizacije iz rebrastih gibljivih PEHD cevi, kot npr. Stigmaflex, premera ϕ 110 mm | m | 1358 |  | 0 | 0 | 0
82 113 | Dobava materiala in izvedba elektro kabelske kanalizacije iz PEHD cevi premera 2xϕ50 mm (dvojček), PN 8 | m | 272 |  | 0 | 0 | 0
82 114 | Dobava in izvedba podbetona in obbetoniranje kabelske kanalizacije, beton kvalitete C12/15, plastičnost primerna za vgradnjo in zalivanje med PEHD cevmi ločenimi z distančniki | m3 | 108 |  | 0 | 0 | 0
82 115 | Dobava in polaganje cevnih distančnikov na razdalji 3,0 m | kos | 75 |  | 0 | 0 | 0
82 116 | Dobava in polaganje PVC opozorilnega traku POZOR ELEKTROENERGETSKI KABEL min. 30 cm nad cevmi el. kab. kan. oz. nad kabli pred končnim zasipom (3 v vrsti po celotni dolžini trase) | m | 463 |  | 0 | 0 | 0
82 117 | Dobava materiala in izvedba elektro jaška - izkop zemljine na brežini in odvoz na deponijo do 10 km, 7,6 m3, - planum spodnjega ustroja - beton za temelj 1,5 m3 - jašek premera 1,5 m, globina 1,5 - LTŽ pokrov 400 kN, premera 60 cm - diamantno kronsko vrtanje za cevi | kos | 6 |  | 0 | 0 | 0
82 119 | Izdelava podvrtavanja s kovinsko zaščitno cevjo fi 508 mm x 8 mm za uvlačenje 6 x GDC cevi fi 110 mm in 1 x dvojček 2xPEHD fi50, v zemljini III. ktg., kompletno z dobavo vode in bentolita za potrebe vrtanja, izkopom in zasipom gradbene jame in varovanjem | m | 8.7 |  | 0 | 0 | 0
82 121 | Tesnenje kovinskih in PE/HD zaščitnih cevi na krajih podvrtavanj | pa | 1 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
82 122 | Stroški terenskih ogledov in inženirske obdelave vrtin (izvajalec podvrtavanj in podbojev) | pa | 1 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
82 123 | Izvedba kronske navrtave v obstoječ jašek (EJ1) za cevi 5x fi 160 mm, 21 x fi 110 mm in 2x dvojček 2xPEHD fi 50 mm | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
82 124 | Dobava in polaganje valjanca Fe/Zn 25 x 4 mm nad traso kablovoda, v skladu z detajli polaganja, vključno z nerjavečimi križnimi sponkami in vsemi pomožnimi deli in materialom | m | 463 |  | 0 | 0 | 0
8. | SKUPAJ KABELSKA KANALIZACIJA |  |  |  | 0 | 0 | 0
1. | PREDDELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
3. | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  |  | 0 | 0 | 0
4. | ODVODNJAVANJE |  |  |  | 0 | 0 | 0
5. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
6. | PROMETNA OPREMA |  |  |  | 0 | 0 | 0
7. | TUJE STORITVE |  |  |  | 0 | 0 | 0
8. | KABELSKA KANALIZACIJA |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ € : | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DDV € : | 0 | 0 | 0

## 2-Ob Dravi - GOI
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€) | UPRAVIČENI STROŠKI | NEUPRAVIČENI STROŠKI
SKLOP 2 - OB DRAVI
POPIS MATERIALA IN DEL
Splošno
Vse naprave in elementi v popisu materiala in del so navedeni samo primeroma
(kot npr.). S privolitvijo investitorja se lahko vse naprave nadomesti z
ustreznimi.
Vse naprave in elemente se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti,
garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje
ter funkcionalno shemo izvedenega stanja.
Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja
, zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin
vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij.
Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del
(vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne,
zavarovalne in ostale splošne stroške.
Pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves montažni in tesnilni material.
1. | PREDDELA
11 121 | Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v ravninskem terenu | km | 0.1 |  | 0 | 0 | 0
11131 | Obnova in zavarovanje zakoličbe trase komunalnih vodov v ravninskem terenu | m1 | 145 |  | 0 | 0 | 0
12 323 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini nad 10 cm | m2 | 22.18 |  | 0 | 0 | 0
12 374 | Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini nad 10 cm | m2 | 12.5 |  | 0 | 0 | 0
12 382 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 6 do 10 cm | m1 | 21.45 |  | 0 | 0 | 0
12 498 | Porušitev in odstranitev robnika iz cementnega betona | m1 | 5.46 |  | 0 | 0 | 0
13 252 | Črpanje vode za zavarovanje gradbene jame, od 6 do 15 l/s | ura | 24 |  | 0 | 0 | 0
13 311 | Organizacija gradbišča – postavitev začasnih objektov | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
13 312 | Organizacija gradbišča – odstranitev začasnih objektov | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
1. | SKUPAJ PREDDELA: |  |  |  | 0 | 0 | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
21 114 | Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z nakladanjem | m3 | 210.57 |  | 0 | 0 | 0
21 243 | Široki izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3 kategorije strojno z nakladanjem | m3 | 0 |  | 0 | 0 | 0
21 323 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 1,1 do 2,0 m – strojno, planiranje dna ročno | m3 |  |  | 0 | 0 | 0
Opomba: vključen izkop vse meteorne in kabelske kanalizacije, temeljev omaric, polnilnic
22 112 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
23 313 | Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), natezna trdnost nad 14 do 16 kN/m2 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
24 219 | Zasip z zrnato kamnino – 3. kategorije z dobavo iz gramoznice | m3 |  |  | 0 | 0 | 0
24 421 | Vgraditev posteljice v debelini plasti do 30 cm iz zrnate kamnine – 3. kategorije | m3 |  |  | 0 | 0 | 0
Opomba: Vključno z utrjevanjem do predpisane vrednosti za temeljenje omaric in prostostoječih polnilnic
24 441 | Vgraditev posteljice v debelini plasti do 40 cm iz zrnate kamnine – 3. kategorije | m3 |  |  | 0 | 0 | 0
24 701 | Izvedba zasipa kabelske kanalizacije z izkopanim drobljenim materialom, utrditi po plasteh 30 cm do zbitosti Evd2 = 80 MPa (Evd2/Evd1 ≤ 2,2) | m3 | 49 |  | 0 | 0 | 0
24 702 | Dobava in zasip kablovoda z mivko v območju nepovoznih površin | m3 | 18 |  | 0 | 0 | 0
25 142 | Humuziranje zelenice z valjanjem, v debelini do 15 cm - strojno | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
25 151 | Doplačilo za zatravitev s semenom | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
29 122 | Prevoz materiala na razdaljo nad 15 do 20 km | t |  |  | 0 | 0 | 0
29 151 | Odlaganje odpadne zemljine | t |  |  | 0 | 0 | 0
29 153 | Odlaganje odpadnega asfalta na komunalno deponijo | t |  |  | 0 | 0 | 0
2. | SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
3. | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
31 131 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini do 20 cm | m3 |  |  | 0 | 0 | 0
31 344 | Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/22 v debelini 7 cm (AC 22 base B50/70 A2) | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
31 344 | Izdelava vezne plasti bituminiziranega betona BB 22s iz zmesi zrn iz silikatnihkamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 60 mm (AC 22 bin PmB46/80-65 A2) | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
32 283 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 11s iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 40 mm (AC 11 surf PmB45/80-65 A2) | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
32 285 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 11s iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 50 mm (AC 11 surf B 70/100, A5) | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
111 171 | Vgraditev polimernega bitumenskega tesnilnega traku na stiku
| obrabna plast | m1 |  |  | 0 | 0 | 0
| zgornja nosilna plast | m1 |  |  | 0 | 0 | 0
32 571 | Pobrizg podlage s cestogradbenim bitumnom 0,7 kg/m2 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
35 213 | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm | m1 |  |  | 0 | 0 | 0
N35 100 | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 46,5/31,4 cm | m1 |  |  | 0 | 0 | 0
3. | SKUPAJ VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  |  | 0 | 0 | 0
4. | ODVODNJAVANJE
41 640 | Izdelava asfaltne mulde v debelini plasti kot so na vozišču, širine 50 cm, na podložni plasti kot na vozišču | m1 |  |  | 0 | 0 | 0
42 114 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na planumu izkopa, z gibljivimi plastičnimi cevmi premera 15 cm | m1 |  |  | 0 | 0 | 0
43 231 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 15 cm, v globini do 1,0 m | m1 |  |  | 0 | 0 | 0
43 232 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 20 cm, v globini do 1,0 m | m1 |  |  | 0 | 0 | 0
43 233 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 25 cm, v globini do 1,0 m | m1 |  |  | 0 | 0 | 0
43 291 | Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 16/20, po detajlu iz načrta, premera 15 cm | m1 |  |  | 0 | 0 | 0
43 292 | Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 16/20, po detajlu iz načrta, premera 20 cm | m1 |  |  | 0 | 0 | 0
43 293 | Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C16/20, po detajlu iz načrta, premera 25 cm | m1 |  |  | 0 | 0 | 0
42 312 | Zasip cevne drenaže z zmesjo kamnitih zrn, obvito z geosintetikom, z 0,1 do 0,2 m3/m1, po načrtu | m1 |  |  | 0 | 0 | 0
43 512 | Doplačilo za izdelavo kanalizacije v globini 1,1 do 2 m s cevmi premera 31 do 60 cm | m1 |  |  | 0 | 0 | 0
44 132 | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega 1,5 do 2,0 m | kos |  |  | 0 | 0 | 0
44 141 | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 60 cm, globokega do 1,0 m | kos |  |  | 0 | 0 | 0
44 144 | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 60 cm, globokega 2,0 do 2,5 m | kos |  |  | 0 | 0 | 0
44 163 | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega 1,5 do 2,0 m | kos |  |  | 0 | 0 | 0
44 797 | Preskus tesnosti jaška premera do 50 cm | kos |  |  | 0 | 0 | 0
44 798 | Preskus tesnosti jaška premera 60 do 80 cm | kos |  |  | 0 | 0 | 0
44 854 | Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, s prerezom 400/400 mm | kos |  |  | 0 | 0 | 0
44 892 | Izdelava lovilnika bencina in olj iz cementnega betona, po detajlu iz načrta, Q = 6 l/s | kos |  |  | 0 | 0 | 0
Lovilec olj z by-passom, NV 6 l/s, Qmax = 60 l/s, kot npr. ACO Oleopass NS6/60/1200 ali enakovredno
44 972 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm | kos |  |  | 0 | 0 | 0
46 500 | Izvedba nalivalnega preizkusa na območju predvidenega ponikalnega polja | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
46 501 | Dobava in vgradnja tipskih PE ponikalnih tunelov za ponikalno polje, vključno z vsemi spoji, izkopi, geosintetikom, nasipi, utrjevanjem v skladu z navodili dobavitelja. Npr. AQUAway, Zagožen, ali enakovredno | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
4. | SKUPAJ ODVODNJAVANJE |  |  |  | 0 | 0 | 0
5. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
53 154 | Dobava in vgraditev podložnega cementnega betona C16/20 v prerez do 0,15 m3/m2 | m3 |  |  | 0 | 0 | 0
za temelje pantografov, omaric in prostostoječih polnilnic, v debelini 10 cm
5.0 | SKUPAJ GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
6. | PROMETNA OPREMA
61 122 | Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 80 cm, premera 30 cm | kos |  |  | 0 | 0 | 0
61 216 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3500 mm | kos |  |  | 0 | 0 | 0
61 652 | Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 1. vrste, premera 600 mm | kos |  |  | 0 | 0 | 0
62 121 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 μm, širina črte 10 cm | m1 |  |  | 0 | 0 | 0
62 122 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 μm, širina črte 12 cm | m1 |  |  | 0 | 0 | 0
62 252 | Doplačilo za izdelavo prekinjenih vzdolžnih označb na vozišču, širina črte 12 cm | m1 |  |  | 0 | 0 | 0
62 124 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 μm, širina črte 20 cm | m1 |  |  | 0 | 0 | 0
62 166 | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno RUMENO barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 μm, površina označbe nad 1,5 m2 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
62 211 | Izdelava začasne tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno rumeno barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 μm, širina črte 10 cm | m1 |  |  | 0 | 0 | 0
62 173 | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 300 μm, širina črte 50 cm | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
62 180 | Dobava in vgradnja težkega zaščitnega loka iz jeklenih cevi H=100 cm, B=120 cm, vroče cinkanega in prašno barvanega, s sidnim košem in vijaki. Komplet z vsemi betonskimi, opažnimi, pritrditvenimi deli ter končno ureditvijo. | kos |  |  | 0 | 0 | 0
6. | SKUPAJ PROMETNA OPREMA |  |  |  | 0 | 0 | 0
7. | TUJE STORITVE
79 111 | Izvedba dodatnih geotehničnih preskusov po programu nadzornega organa | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
79 311 | Projektantski nadzor | ur |  |  | 0 | 0 | 0
79 351 | Geotehnični nadzor | ur |  |  | 0 | 0 | 0
79 514 | Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
7. | SKUPAJ TUJE STORITVE |  |  |  | 0 | 0 | 0
8. | KABELSKA KANALIZACIJA
81 111 | Dobava in polaganje elektro kabelske kanalizacije iz rebrastih gibljivih PEHD cevi, kot npr. Stigmaflex, premera ϕ 160 mm | m | 539 |  | 0 | 0 | 0
82 113 | Dobava materiala in izvedba elektro kabelske kanalizacije iz PEHD cevi premera 2xϕ50 mm (dvojček), PN 8 | m | 371 |  | 0 | 0 | 0
82 114 | Dobava in izvedba podbetona in obbetoniranje kabelske kanalizacije, beton kvalitete C12/15, plastičnost primerna za vgradnjo in zalivanje med PEHD cevmi ločenimi z distančniki | m3 | 25 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
82 115 | Dobava in polaganje cevnih distančnikov na razdalji 3,0 m | kos | 44 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
82 116 | Dobava in polaganje PVC opozorilnega traku POZOR ELEKTROENERGETSKI KABEL min. 30 cm nad cevmi el. kab. kan. oz. nad kabli pred končnim zasipom (3 v vrsti po celotni dolžini trase) | m | 209 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
82 117 | Dobava materiala in izvedba elektro jaška - izkop zemljine na brežini in odvoz na deponijo do 10 km, 7,6 m3, - planum spodnjega ustroja - beton za temelj 1,5 m3 - jašek premera 1,5 m, globina 1,5 - LTŽ pokrov 400 kN, premera 60 cm - diamantno kronsko vrtanje za cevi | kos | 5 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
82 118 | Izdelava podvrtavanja s kovinsko zaščitno cevjo fi 610 mm x 8,8 mm za uvlačenje 4 x GDC cevi fi 160 mm, 2 x GDC cevi fi 110 mm in 1 x dvojček 2xPEHD fi50, v zemljini III. ktg., kompletno z dobavo vode in bentolita za potrebe vrtanja, izkopom in zasipom gradbene jame in varovanjem | m | 12.9 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
82 124 | Dobava in polaganje valjanca 25 x 4 mm nad traso kablovoda, v skladu z detajli polaganja, vključno z nerjavečimi križnimi sponkami in vsemi pomožnimi deli in materialom | m | 209 |  | 0 | 0 | 0
8. | SKUPAJ KABELSKA KANALIZACIJA |  |  |  | 0 | 0 | 0
1. | PREDDELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
3. | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  |  | 0 | 0 | 0
4. | ODVODNJAVANJE |  |  |  | 0 | 0 | 0
5. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
6. | PROMETNA OPREMA |  |  |  | 0 | 0 | 0
7. | TUJE STORITVE |  |  |  | 0 | 0 | 0
8. | KABELSKA KANALIZACIJA |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ € : | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DDV € : | 0 | 0 | 0

## 3-Tezno - GOI
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€) | UPRAVIČENI STROŠKI | NEUPRAVIČENI STROŠKI
SKLOP 3 - TEZENSKA DOBRAVA
POPIS MATERIALA IN DEL
Splošno
Vse naprave in elementi v popisu materiala in del so navedeni samo primeroma
(kot npr.). S privolitvijo investitorja se lahko vse naprave nadomesti z
ustreznimi.
Vse naprave in elemente se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti,
garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje
ter funkcionalno shemo izvedenega stanja.
Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja
, zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin
vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij.
Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del
(vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne,
zavarovalne in ostale splošne stroške.
Pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves montažni in tesnilni material.
1. | PREDDELA
11131 | Obnova in zavarovanje zakoličbe trase komunalnih vodov v ravninskem terenu | m1 | 45 |  | 0 | 0 | 0
12 323 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini nad 10 cm | m2 | 37 |  | 0 | 0 | 0
12 374 | Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini nad 10 cm | m2 | 37 |  | 0 | 0 | 0
12 382 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 6 do 10 cm | m1 | 63 |  | 0 | 0 | 0
12 498 | Porušitev in odstranitev robnika iz cementnega betona | m1 | 4 |  | 0 | 0 | 0
13 311 | Organizacija gradbišča – postavitev začasnih objektov | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
13 312 | Organizacija gradbišča – odstranitev začasnih objektov | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
1. | SKUPAJ PREDDELA: |  |  |  | 0 | 0 | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
21 114 | Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z nakladanjem | m3 | 3.6 |  | 0 | 0 | 0
21 323 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 1,1 do 2,0 m – strojno, planiranje dna ročno | m3 | 66 |  | 0 | 0 | 0
Opomba: vključen izkop vse meteorne in kabelske kanalizacije, temeljev omaric, polnilnic
22 112 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 36 |  | 0 | 0 | 0
23 313 | Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), natezna trdnost nad 14 do 16 kN/m2 | m2 | 37 |  | 0 | 0 | 0
24 421 | Vgraditev posteljice v debelini plasti do 30 cm iz zrnate kamnine – 3. kategorije | m3 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0
Opomba: Vključno z utrjevanjem do predpisane vrednosti za temeljenje omaric in prostostoječih polnilnic
24 461 | Izdelava posteljice v debelini plasti do 50 cm iz zrnate kamnine – 3. kategorije | m3 | 3 |  | 0 | 0 | 0
Opomba: Vključno z utrjevanjem do predpisane vrednosti za temeljenje pantografov
24 701 | Izvedba zasipa kabelske kanalizacije z izkopanim drobljenim materialom, utrditi po plasteh 30 cm do zbitosti Evd2 = 80 MPa (Evd2/Evd1 ≤ 2,2) | m3 | 25 |  | 0 | 0 | 0
24 702 | Dobava in zasip kablovoda z mivko v območju nepovoznih površin | m3 | 5.1 |  | 0 | 0 | 0
25 142 | Humuziranje zelenice z valjanjem, v debelini do 15 cm - strojno | m2 | 18 |  | 0 | 0 | 0
25 151 | Doplačilo za zatravitev s semenom | m2 | 18 |  | 0 | 0 | 0
29 122 | Prevoz materiala na razdaljo nad 15 do 20 km | m3 | 73.8 |  | 0 | 0 | 0
29 151 | Odlaganje odpadne zemljine | m3 | 73.8 |  | 0 | 0 | 0
29 153 | Odlaganje odpadnega asfalta na komunalno deponijo | m3 | 5.18 |  | 0 | 0 | 0
2. | SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
3. | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
31 344 | Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/22 v debelini 7 cm (AC 22 base B50/70 A2) | m2 | 37 |  | 0 | 0 | 0
31 344 | Izdelava vezne plasti bituminiziranega betona BB 22s iz zmesi zrn iz silikatnihkamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 60 mm (AC 22 bin PmB46/80-65 A2) | m2 | 37 |  | 0 | 0 | 0
32 283 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 11s iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 40 mm (AC 11 surf PmB45/80-65 A2) | m2 | 37 |  | 0 | 0 | 0
32 571 | Pobrizg podlage s cestogradbenim bitumnom 0,7 kg/m2 | m2 | 37 |  | 0 | 0 | 0
35 213 | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm | m1 | 4 |  | 0 | 0 | 0
3. | SKUPAJ VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  |  | 0 | 0 | 0
5. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
51 100 | Prestavitev čakalnice za bus. V postavki je zajeto izdelava temelja , prestavitev in kompletne električne inštalacije brez priključitve na el. omrežje, oglasni pano, koš za smeti. | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
53 154 | Dobava in vgraditev podložnega cementnega betona C16/20 v prerez do 0,15 m3/m2 | m3 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0
za temelje pantografov, omaric in prostostoječih polnilnic, v debelini 10 cm
5. | SKUPAJ GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
6. | PROMETNA OPREMA
62 146 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno rumeno barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 μm, širina črte 30 cm | m1 | 211 |  | 0 | 0 | 0
62 166 | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno RUMENO barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 μm, površina označbe nad 1,5 m2 | m2 | 8.68 |  | 0 | 0 | 0
6. | SKUPAJ PROMETNA OPREMA |  |  |  | 0 | 0 | 0
7. | TUJE STORITVE
79 311 | Projektantski nadzor | ur | 20 |  | 0 | 0 | 0
79 351 | Geotehnični nadzor | ur | 20 |  | 0 | 0 | 0
79 514 | Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
7. | SKUPAJ TUJE STORITVE |  |  |  | 0 | 0 | 0
8. | KABELSKA KANALIZACIJA
81 111 | Dobava in polaganje elektro kabelske kanalizacije iz rebrastih gibljivih PEHD cevi, kot npr. Stigmaflex, premera ϕ 160 mm | m | 84 |  | 0 | 0 | 0
81 112 | Dobava in polaganje elektro kabelske kanalizacije iz rebrastih gibljivih PEHD cevi, kot npr. Stigmaflex, premera ϕ 110 mm | m | 174 |  | 0 | 0 | 0
82 113 | Dobava materiala in izvedba elektro kabelske kanalizacije iz PEHD cevi premera 2xϕ50 mm (dvojček), PN 8 | m | 45 |  | 0 | 0 | 0
82 114 | Dobava in izvedba podbetona in obbetoniranje kabelske kanalizacije, beton kvalitete C12/15, plastičnost primerna za vgradnjo in zalivanje med PEHD cevmi ločenimi z distančniki | m3 | 18 |  | 0 | 0 | 0
82 115 | Dobava in polaganje cevnih distančnikov na razdalji 3,0 m | kos | 15 |  | 0 | 0 | 0
82 116 | Dobava in polaganje PVC opozorilnega traku POZOR ELEKTROENERGETSKI KABEL min. 30 cm nad cevmi el. kab. kan. oz. nad kabli pred končnim zasipom (3 v vrsti po celotni dolžini trase) | m | 87 |  | 0 | 0 | 0
82 117 | Dobava materiala in izvedba elektro jaška - izkop zemljine na brežini in odvoz na deponijo do 10 km, 7,6 m3, - planum spodnjega ustroja - beton za temelj 1,5 m3 - jašek premera 1,5 m, globina 1,5 - LTŽ pokrov 400 kN, premera 60 cm - diamantno kronsko vrtanje za cevi | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
82 124 | Dobava in polaganje valjanca 25 x 4 mm nad traso kablovoda, v skladu z detajli polaganja, vključno z nerjavečimi križnimi sponkami in vsemi pomožnimi deli in materialom | m | 87 |  | 0 | 0 | 0
8. | SKUPAJ KABELSKA KANALIZACIJA |  |  |  | 0 | 0 | 0
1. | PREDDELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
3. | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  |  | 0 | 0 | 0
5. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
6. | PROMETNA OPREMA |  |  |  | 0 | 0 | 0
7. | TUJE STORITVE |  |  |  | 0 | 0 | 0
8. | KABELSKA KANALIZACIJA |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ € : | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DDV € : | 0 | 0 | 0

## 4-Mlinska - GOI
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€) | UPRAVIČENI STROŠKI | NEUPRAVIČENI STROŠKI
SKLOP 4 - MLINSKA ULICA
POPIS MATERIALA IN DEL
Splošno
Vse naprave in elementi v popisu materiala in del so navedeni samo primeroma
(kot npr.). S privolitvijo investitorja se lahko vse naprave nadomesti z
ustreznimi.
Vse naprave in elemente se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti,
garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje
ter funkcionalno shemo izvedenega stanja.
Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja
, zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin
vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij.
Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del
(vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne,
zavarovalne in ostale splošne stroške.
Pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves montažni in tesnilni material.
1. | PREDDELA
11131 | Obnova in zavarovanje zakoličbe trase komunalnih vodov v ravninskem terenu | m1 | 51 |  | 0 | 0 | 0
12 323 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini nad 10 cm | m2 | 35 |  | 0 | 0 | 0
12 374 | Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini nad 10 cm | m2 | 35 |  | 0 | 0 | 0
12 382 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 6 do 10 cm | m1 | 76 |  | 0 | 0 | 0
12 496 | Porušitev in odstranitev ojačenega cementnega betona | m3 | 0.16 |  | 0 | 0 | 0
12 498 | Porušitev in odstranitev robnika iz cementnega betona | m1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
13 311 | Organizacija gradbišča – postavitev začasnih objektov | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
13 312 | Organizacija gradbišča – odstranitev začasnih objektov | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
1. | SKUPAJ PREDDELA: |  |  |  | 0 | 0 | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
21 114 | Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z nakladanjem | m3 | 3 |  | 0 | 0 | 0
21 323 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 1,1 do 2,0 m – strojno, planiranje dna ročno | m3 | 57 |  | 0 | 0 | 0
Opomba: vključen izkop vse kabelske kanalizacije in temeljev omaric
22 112 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 40.8 |  | 0 | 0 | 0
23 313 | Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), natezna trdnost nad 14 do 16 kN/m2 | m2 | 35 |  | 0 | 0 | 0
24 421 | Vgraditev posteljice v debelini plasti do 30 cm iz zrnate kamnine – 3. kategorije | m3 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0
Opomba: Vključno z utrjevanjem do predpisane vrednosti za temeljenje omaric
24 701 | Izvedba zasipa kabelske kanalizacije z izkopanim drobljenim materialom, utrditi po plasteh 30 cm do zbitosti Evd2 = 80 MPa (Evd2/Evd1 ≤ 2,2) | m3 | 12 |  | 0 | 0 | 0
24 702 | Dobava in zasip kablovoda z mivko v območju nepovoznih površin | m3 | 2.1 |  | 0 | 0 | 0
25 142 | Humuziranje zelenice z valjanjem, v debelini do 15 cm - strojno | m2 | 15 |  | 0 | 0 | 0
25 151 | Doplačilo za zatravitev s semenom | m2 | 15 |  | 0 | 0 | 0
29 122 | Prevoz materiala na razdaljo nad 15 do 20 km | m3 | 81 |  | 0 | 0 | 0
29 151 | Odlaganje odpadne zemljine | m3 | 81 |  | 0 | 0 | 0
29 153 | Odlaganje odpadnega asfalta na komunalno deponijo | m3 | 6.3 |  | 0 | 0 | 0
2. | SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
3. | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
31 344 | Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/22 v debelini 7 cm (AC 22 base B50/70 A2) | m2 | 35 |  | 0 | 0 | 0
31 344 | Izdelava vezne plasti bituminiziranega betona BB 22s iz zmesi zrn iz silikatnihkamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 60 mm (AC 22 bin PmB46/80-65 A2) | m2 | 35 |  | 0 | 0 | 0
32 283 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 11s iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 40 mm (AC 11 surf PmB45/80-65 A2) | m2 | 35 |  | 0 | 0 | 0
32 571 | Pobrizg podlage s cestogradbenim bitumnom 0,7 kg/m2 | m2 | 35 |  | 0 | 0 | 0
33 324 | Izdelava obrabnonosilne plasti iz ojačenega cementnega betona C 30/37 iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 20 cm | m2 | 1 |  | 0 | 0 | 0
33 412 | Dobava in vgraditev moznika iz gladkega jekla StSp 37 s premerom 25 mm | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0
33 531 | Dobava in vgraditev elastičnega vložka iz umetne snovi za zaprtje zareze pod razrezom | m1 | 4 |  | 0 | 0 | 0
33 612 | Zaščita površine krovne plasti svežega cementnega betona pred padavinami s folijo | m2 | 1 |  | 0 | 0 | 0
35 213 | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm | m1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
3. | SKUPAJ VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  |  | 0 | 0 | 0
5. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
53 154 | Dobava in vgraditev podložnega cementnega betona C16/20 v prerez do 0,15 m3/m2 | m3 | 0.4 |  | 0 | 0 | 0
za temelje omaric, v debelini 10 cm
5.0 | SKUPAJ GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
7. | TUJE STORITVE
79 311 | Projektantski nadzor | ur | 20 |  | 0 | 0 | 0
79 351 | Geotehnični nadzor | ur | 30 |  | 0 | 0 | 0
79 514 | Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
7. | SKUPAJ TUJE STORITVE |  |  |  | 0 | 0 | 0
8. | KABELSKA KANALIZACIJA
81 112 | Dobava in polaganje elektro kabelske kanalizacije iz rebrastih gibljivih PEHD cevi, kot npr. Stigmaflex, premera ϕ 110 mm | m | 588 |  | 0 | 0 | 0
82 114 | Dobava in polaganje PVC opozorilnega traku POZOR ELEKTROENERGETSKI KABEL min. 30 cm nad cevmi el. kab. kan. oz. nad kabli pred končnim zasipom (3 v vrsti po celotni dolžini trase) | m | 102 |  | 0 | 0 | 0
82 114 | Dobava in izvedba podbetona in obbetoniranje kabelske kanalizacije, beton kvalitete C12/15, plastičnost primerna za vgradnjo in zalivanje med PEHD cevmi ločenimi z distančniki | m3 | 20 |  | 0 | 0 | 0
82 115 | Dobava in polaganje cevnih distančnikov na razdalji 3,0 m | kos | 17 |  | 0 | 0 | 0
82 115 | Dobava materiala in izvedba elektro jaška - izkop zemljine na brežini in odvoz na deponijo do 10 km, 7,6 m3, - planum spodnjega ustroja - beton za temelj 1,5 m3 - jašek premera 1,5 m, globina 1,5 - LTŽ pokrov 400 kN, premera 60 cm - diamantno kronsko vrtanje za cevi | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
82 122 | Dobava in polaganje valjanca 25 x 4 mm nad traso kablovoda, v skladu z detajli polaganja, vključno z nerjavečimi križnimi sponkami in vsemi pomožnimi deli in materialom | m | 102 |  | 0 | 0 | 0
8. | SKUPAJ KABELSKA KANALIZACIJA |  |  |  | 0 | 0 | 0
1. | PREDDELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
3. | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  |  | 0 | 0 | 0
5. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
7. | TUJE STORITVE |  |  |  | 0 | 0 | 0
8. | KABELSKA KANALIZACIJA |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ € : | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DDV € : | 0 | 0 | 0

## 1-EE Jadranska
| Pripravljalna dela | Enota | Količina | Cena (€) | Vrednost (€) | Upravičeni stroški | Neupravičeni stroški
1. | Dobava in montaža temelja močnostnega usmernika 150 kW | kpl | 4 |  | 0 | 0 | 0
2. | Transport temelja močnostnega usmernika 150 kW | kpl | 4 |  | 0 | 0 | 0
3. | Temelj pantografa 2400x2400x800 mm, 9150 kg | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
4. | Transport temelja pantografa | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
5. | Dobava in montaža temelja močnostnega usmernika 360 kW | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
6. | Transport temelja močnostnega usmernika 360 kW | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
7. | Transport temelja polnilnice C, D, E, F | kpl | 4 |  | 0 | 0 | 0
8. | Dobava in montaža temelja polnilnice C, D, E, F | kpl | 4 |  | 0 | 0 | 0
9. | Polaganje valjanca okoli PP C, PP D, PP E, PP F, pocinkan valjanec 25x4 mm, 2 obroča (skupaj 20 m), 8 križnih sponk, bitumenski premaz spojev | kpl | 4 |  | 0 | 0 | 0
| Oprema | Enota | Količina | Cena (€) | Vrednost (€)
10. | Dobava in montaža močnostnega usmernika 150 kW + 150 kW Master + Slave CAN2Ethernet komunikacija, CE certifikat | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
11. | Dobava in montaža pantografa za polnjenje avtobusa | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
12. | Zagon sistema | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
13. | Transport usmernika | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
14. | Transport pantografa | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
15. | Dobava in montaža močnostnega usmernika 360 kW, 4 izhodi, Dinamični, CAN2Ethernet komunikacija, CE certifikat | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
16. | Dobava in montaža uvodnice med temeljem in močnostnim usmernikom | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
17. | Prostostoječa polnilna enota za polnjenje vozil zmogljivosti 360 kW Charge Dock + podstavek, paralelno polnjenje, CCS 2, 8 m kabel, 500 A, CE. IP 65 | kpl | 4 |  | 0 | 0 | 0
18. | Transport enot | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
19. | Zagon sistema | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
20. | Transport razdelilcev | kpl | 4 |  | 0 | 0 | 0
21. | Transport podstavkov PP | kpl | 4 |  | 0 | 0 | 0
22. | Izdelava, dobava in montaža NN polja v skladu z enopolno shemo (polje 4 in 11). Odklopniki 400 A in 630 A, 4P, prenapetostna zaščita, RCD zaščita B 30 mA. | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
23. | Dobava in montaža prostostoječe poliestrske omarice za LTE routerjem, stikalo 5 portov, inštalacijski odklopnik B16, 3xdin vtičnica 16A, termostat, grelec | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Kabli / vodniki | Enota | Količina | Cena (€) | Vrednost (€)
24. | Dobava in uvlečenje in priklop kabla 4×240 mm2 kot na primer NAYY-J ali sorodnega | m | 520 |  | 0 | 0 | 0
25. | Dobava in uvlečenje in priklop kabla 1×240 mm2 kot na primer FG16R16 ali sorodnega | m | 336 |  | 0 | 0 | 0
26. | Dobava in uvlečenje in priklop kabla 1×120 mm2 kot na primer FG16R16 ali sorodnega | m | 112 |  | 0 | 0 | 0
27. | Dobava in uvlečenje/polaganje in priklop kabla z ojačano izolacijo 185 mm² kot na primer 1,8/3 kV ali sorodnega | m | 614 |  | 0 | 0 | 0
28. | Dobava in uvlečenje/polaganje in priklop kabla 1×95 mm2 kot na primer FG16R16 ali sorodnega | m | 1010 |  | 0 | 0 | 0
29. | Ozemljevanje vseh kovinskih delov z vodnikom 1×35 mm2 RU/ZE kot na primer H07V-K ali sorodnim | m | 180 |  | 0 | 0 | 0
30. | Dobava in uvlečenje in priklop kablov za komunikacije 4×1,5 mm2 kot na primer LiYCY ali sorodnim, komplet 500 m 4×1,5 mm2 kot na primer NYY-J ali sosrodnim, komplet 500 m 3×2,5 mm2 kot na primer NYY-J ali sorodnim, komplet 60 m F/UTP CAT 6, komplet 600 m | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
31. | Ozemljevanje vseh kovinskih delov z vodnikom 1×10 mm2 RU/ZE kot na primer H07V-K ali sorodnim | m | 50 |  | 0 | 0 | 0
| Tehnični in administrativni postopki | Enota | Količina | Cena (€) | Vrednost (€)
32. | Nepredvidena dela | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
33. | Izdelava PID dokumentacije, DZO s priloženimi izjavami o skladnosti | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
34. | Meritve zahtevnih električnih inštalacij | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
35. | Geodetski posnetki novih vodov | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Vrednost (€) | Upravičeni stroški | Neupravičeni stroški
| VREDNOST BREZ DDV |  |  |  | 0 | 0 | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| VREDNOST Z DDV |  |  |  | 0 | 0 | 0
Popis materiala in del izveden novembra 2025.

## 2-EE Ob Dravi
| Pripravljalna dela | Enota | Količina | Cena (€) | Vrednost (€) | Upravičeni stroški | Neupravičeni stroški
1. | Transport temelja polnilnice | kpl | 4 |  | 0 | 0 | 0
2. | Dobava in montaža temelja polnilnice | kpl | 4 |  | 0 | 0 | 0
3. | Polaganje valjanca okoli PP C, PP D, PP E, PP F, pocinkan valjanec 25x4 mm, 2 obroča (skupaj 20 m), 8 križnih sponk, bitumenski premaz spojev | kpl | 4 |  | 0 | 0 | 0
| Oprema | Enota | Količina | Cena (€) | Vrednost (€)
4. | Dobava in montaža polnilnice 184 kW, 2 močnostna DC izhoda CCS 2 + CCS 2, 400 A, 8 m kabel, RFID, CE. Opcija polnjenja enega vozila z max. 180 kW DC ali dveh vozil max. 90 kW/vozilo DC istočasno. Podajalnik kabla, 2x. | kpl | 4 |  | 0 | 0 | 0
5. | Transport polnilnice | kpl | 4 |  | 0 | 0 | 0
6. | Zagon polnilnice | kpl | 4 |  | 0 | 0 | 0
7. | Izdelava, dobava in montaža razdelilca =Rpp v skladu z enopolno shemo. Odklopniki 400 A, 4P, prenapetostna zaščita, RCD zaščita B 30 mA. Nerjaveča prostostoječa omara (šxvxg 2200x1500x400) in podstavek (višina 700). Ventilacijske rešetke 2x, filter 2x, termostat, grelec. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
8. | Izdelava, dobava in montaža razdelilca =RO v skladu z enopolno shemo 534 425 01 in 534 425 02. NV priključna podnožja 2xNV3, prenapetostna zaščita T1/3+0, tokovniki v skladu s SZP 1200/5A, indirektni števec električne energije (dodatno modbus izhod), 4x NV3 vertikalni varovačni ločilnik, 1x NV00, NV3 varovalčni vložki 280 A (12x), izolatorji, bakrene zbiralke. Poliestrska prostostoječa omara min. 1250x1250x312 mm in podstavek. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
9. | Dobava in montaža prostostoječe poliesterske omarice za LTE routerjem, stikalo 5 portov, inštalacijski odklopnik B16/1P, 3x din vtičnica 16A, termostat, grelec. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
10. | Dobava in montaža univerzalnega indirektnega analizatorja moči (indirektnega) z Modbus komunikacijo ter krmilnika za nadzor PP na glavnem dovodu NN polja +NE1. Pripročljiv izbor analizatorja moči je za montažo na vrata 92x92 mm odprtina. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Kabli / vodniki | Enota | Količina | Cena (€) | Vrednost (€)
11. | Dobava, uvlačenje in priklop kabla (med +NE1 v TP in =RO ob TP) 1×300 mm2 kot na primer FG16R16 ali sorodnega | m | 50 |  | 0 | 0 | 0
12. | Dobava, uvlečenje in priklop kabla 1×300 mm2 kot na primer E-AYY ali sorodnega | m | 1260 |  | 0 | 0 | 0
13. | Dobava, uvlečenje in priklop kabla 1×150 mm2 kot na primer FG16R16 ali sorodnega | m | 840 |  | 0 | 0 | 0
14. | Dobava, uvlečenje in priklop kabla 1×95 mm2 kot na primer FG16R16 ali sorodnega | m | 210 |  | 0 | 0 | 0
15. | Ozemljevanje vseh kovinskih delov z vodnikom 1×35 mm2 RU/ZE kot na primer H07V-K ali sorodnim | m | 50 |  | 0 | 0 | 0
16. | Dobava in uvlečenje in priklop kablov za komunikacije: - kot na primer F/UTP CAT6, komplet 250 m - kot na primer 2x2x0.8 Modbus, 90 m | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Tehnični in administrativni postopki | Enota | Količina | Cena (€) | Vrednost (€)
17. | Nepredvidena dela | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
18. | Izdelava PID dokumentacije, DZO s priloženimi izjavami o skladnosti | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
19. | Meritve zahtevnih električnih inštalacij | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
20. | Geodetski posnetki novih vodov | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Vrednost (€) | Upravičeni stroški | Neupravičeni stroški
| VREDNOST BREZ DDV |  |  |  | 0 | 0 | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| VREDNOST Z DDV |  |  |  | 0 | 0 | 0
Popis materiala in del izveden novembra 2025.

## 3-EE Tezenska dobrava
| Pripravljalna dela | Enota | Količina | Cena (€) | Vrednost (€) | Upravičeni stroški | Neupravičeni stroški
1. | Transport temelja močnostnega usmernika | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
2. | Dobava in montaža temelja močnostnega usmernika | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
3. | Transport temelja pantografa | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
4. | Temelj pantografa 2400x2400x800 mm, 9150 kg | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Oprema | Enota | Količina | Cena (€) | Vrednost (€)
5. | Dobava in montaža močnostnega usmernika kot na primer 150 kW Master, CAN2Ethernet komunikacija, CE certifikat | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
6. | Dobava in montaža pantografa za polnjenje avtobusa | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
7. | Zagon sistema | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
8. | Transport močnostnega usmernika | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
9. | Transport pantografa | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
10. | Izdelava, dobava in montaža razdelilca =Rpp v skladu z enopolno shemo. Odklopniki 250 A, 4P, prenapetostna zaščita, RCD zaščita B 30 mA. Poliestrska razdelilna omara 1250x1250x420 in podstavek. Ventilacijske rešetke 2x, 2x filtri, termostat, grelec. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Kabli / vodniki | Enota | Količina | Cena (€) | Vrednost (€)
11. | Dobava in uvlečenje in priklop kabla 4×240 mm2 kot na primer NAYY-J ali sorodnega | m | 25 |  | 0 | 0 | 0
12. | Dobava in uvlečenje/polaganje in priklop kabla višje stopnja izolacije 1x185 mm² kot na primer 1,8/3 kV ali sorodnega. | m | 76 |  | 0 | 0 | 0
13. | Ozemljevanje vseh kovinskih delov z vodnikom 1×35 mm2 RU/ZE kot na primer H07V-K ali sorodnim | m | 20 |  | 0 | 0 | 0
14. | Dobava in uvlečenje in priklop kablov komunikacije 4×1,5 mm2 kot na primer LiYCY ali sorodnim, komplet 45 m 4×2,5 mm2 kot na primer NYY-J ali sorodnim, komplet 45 m 2x0,75 mm2 kot na primer LiYCY ali sorodnim, komplet 45 m F/UTP CAT 6, komplet 60 m | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Tehnični in administrativni postopki | Enota | Količina | Cena (€) | Vrednost (€)
15. | Nepredvidena dela | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
16. | Izdelava PID dokumentacije, DZO s priloženimi izjavami o skladnosti | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
17. | Meritve zahtevnih električnih inštalacij | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
18. | Geodetski posnetki novih vodov | m | 45 |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Vrednost (€) | Upravičeni stroški | Neupravičeni stroški
| VREDNOST BREZ DDV |  |  |  | 0 | 0 | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| VREDNOST Z DDV |  |  |  | 0 | 0 | 0
Popis materiala in del izveden novembra 2025.

## 4-EE Mlinska
| Pripravljalna dela | Enota | Količina | Cena (€) | Vrednost (€) | Upravičeni stroški | Neupravičeni stroški
1. | Dobava in montaža temelja močnostnega usmernika | kpl | 3 |  | 0 | 0 | 0
2. | Transport temelja močnostnega usmernika | kpl | 3 |  | 0 | 0 | 0
| Oprema | Enota | Količina | Cena (€) | Vrednost (€)
3. | Dobava in montaža močnostnih usmernikov 360 kW, 4 izhodi, Dinamični, CAN2Ethernet komunikacija, CE certifikat | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
4. | Dobava in montaža uvodnice med temeljem in močnostnim usmernikom | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
5. | Dobava in montaža Polnilnica s samopovratnim kablom iz stropa Kabel dolžine 8 m | kpl | 3 |  | 0 | 0 | 0
6. | Dobava in montaža sistema za uravnoteženje kablov ki se integrira se s polnilnim vmesnikom in zagotavlja ročni sistem za podaljševanje in navijanje kabla CCS. | kpl | 3 |  | 0 | 0 | 0
7. | Dobava in montaža stropnega pantografa za polnjenje avtobusa, kontrolna enota, nazivni tok 400A, CAN2Ethernet komunikacija, CE certifikat | kpl | 4 |  | 0 | 0 | 0
8. | Dobava in montaža konstrukcije za namestitev pantografa na strop | kpl | 4 |  | 0 | 0 | 0
9. | Dobava in montaža RFID antene za pantograf | kpl | 5 |  | 0 | 0 | 0
10. | Dobava in montaža kompleta LED označevalne luči, E-tipka, WiFi-antena | kpl | 4 |  | 0 | 0 | 0
11. | Transportni okvir za nosilec antene | kpl | 4 |  | 0 | 0 | 0
12. | Dobava in montaža - Nosilec antene za odjemnik pantograf | kpl | 4 |  | 0 | 0 | 0
13. | Dobava in montaža komplet pritrdilnih elementov za nosilec in transportni okvir za pantografski odjemnik toka | kpl | 4 |  | 0 | 0 | 0
14. | Zagon sistema | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
15. | Transport 360 kW močnostnega usmernika | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
16. | Transport opreme PP | kpl | 7 |  | 0 | 0 | 0
17. | Transport dodatne opreme PP | kpl | 4 |  | 0 | 0 | 0
18. | Izdelava, dobava in montaža razdelilca =Rpp v skladu z enopolno shemo. 3x dovod 630A, prenapetostna zaščita, 3x odvod z odklopniki 630 A, 4P, RCD zaščita B 30 mA. Nerjaveča omara s podstavkom, dimenzije šxvxg 2000x1500x500 mm, podstavek višine 50 cm. Ventilacija (vztopna in izstopna rešetka), filter, termostat, grelec. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
19. | Izdelava, dobava in montaža pocinkane kabelske lestve višine 5,6 m, kompletni pritrdilni matrial, okvovi Rf, ozemljevanje. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
20. | Dobava in montaža pocinkanih kabelskih polic širine 400 mm, komplet pritdilni material, konzole in vijaki, ozemljevanje polic | m | 90 |  | 0 | 0 | 0
| Kabli / vodniki | Enota | Količina | Cena (€) | Vrednost (€)
21. | Dobava, uvlečenje in priklop kabla 1×240 mm2 kot na primer FG16R16 ali sorodnega | m | 272 |  | 0 | 0 | 0
22. | Dobava, uvlečenje in priklop kabla 1×120 mm2 kot na primer FG16R16 ali sorodnega | m | 25 |  | 0 | 0 | 0
23. | Dobava, uvlečenje in priklop kabla 1×95 mm2 kot na primer FG16R16 ali sorodnega | m | 2400 |  | 0 | 0 | 0
24. | Ozemljevanje vseh kovinskih delov z vodnikom 1×35 mm2 RU/ZE kot na primer H07V-K ali sorodnega | m | 180 |  | 0 | 0 | 0
25. | Dobava, uvlečenje in priklop kablov za komunikacije 4×1,5 mm2 kot na primer LiYCY ali sorodnega, komplet 590 m 4×1,5 mm2 kot na primer NYY-J ali sorodnega, komplet 590 m F/UTP CAT 6, komplet 850 m | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
26. | Dobava in montaža špic proti pristajanju ptic/golobov na vseh novo postavljenih elementih polnilne infrastrukture in nad kabelskimi policami | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Tehnični in administrativni postopki | Enota | Količina | Cena (€) | Vrednost (€)
27. | Razna dodatna in nepredvidena dela | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
28. | Izdelava PID dokumentacije, DZO s priloženimi izjavami o skladnosti | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
29. | Meritve zahtevnih električnih inštalacij | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
30. | Geodetski posnetki novih vodov | m | 60 |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Vrednost (€) | Upravičeni stroški | Neupravičeni stroški
| VREDNOST BREZ DDV |  |  |  | 0 | 0 | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| VREDNOST Z DDV |  |  |  | 0 | 0 | 0
Popis materiala in del izveden novembra 2025.

## navodila
0. | Splošna navodila
V postavke so vključena vsa pripravljalna, spremna in zaključna dela, montažni in ostali drobni material, potrebna podkonstrukcija, vsi morebitni manipulativni in transportni stroški, obratovalni stroški gradbišča, stroški za označitev gradbišča s tablo, stroški meritev, preiskav in atestov, zavarovanj, zakoličenj, varnosti pri delu ter izdelava delavniške dokumentacije. Izvajalec je dolžan izvesti vse potrebne meritve, zagone in poskusna obratovanja, priskrbeti mora ustrezne ateste in navodila za obratovanje. Vsi vgrajeni elementi in naprave morajo biti skladni z veljavno zakonodajo in predpisi.
V enotnih cenah so upoštevani naslednji elementi :
a) MATERIAL
V enotni ceni materiala je upoštevana nabavna cena materiala, vsi transportni stroški, vključno nakladanje in razkladanje, vskladiščenje in zavarovanje materiala na gradbišču tako, da ostane njegova kakovost nespremenjena do vgraditve.
b) DELO
Pod delom se razume sama izdelava, kakor tudi vsi prenosi, nakladanje in razkladanje, v kolikor niso že vračunani v materialu, nadalje mešanice betonov in malt, zaščita konstrukcij pred vplivi, ki negativno vplivajo na kakovost to je pred soncem in mrazom, kakor tudi vsa pomožna dela.
Pred začetkom izvedbe posameznih del se izvrši primopredaja predhodne faze npr. površin, ki bodo obdelane. Izvajalec mora pregledati podlago in opozoriti na morebitne pomanjkljivosti, ki bi utegnile vplivati na končno kakovost del.
Izvajalec je dolžan po izvedenih delih odstraniti ves preostali material in odpadke iz gradbišča ter očistiti prostore, ki so bili onesnaženi kot posledica teh del.
Vsi vgrajeni elementi in naprave morajo biti skladni z veljavno zakonodajo in predpisi.
Po dokončanju del izvajalec mora predložiti:
- izjave po Gradbenem zakonu-1
- ateste, spričevala, certifikate
- izjave o preizkusih
- zapisnik o tehničnih meritvah in nastavitvah projektnih parametrov
- navodila za obratovanje in vzdrževanje
- garancijske izjave
- potrjen dnevnik o izvajanju del
- izjavo o zaključku del in odpravi pomanjkljivosti
Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno preučil vse postavke v popisu del in da je v skupno vrednost vključil vsa dodatna, nepredvidena in presežna dela ter material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo del.
Za vse nejasnosti mora ponudnik v razpisnem roku, ki je namenjen postavljanju vprašanj, pisno kontaktirati naročnika.
V ponudbo za izvedbo del so zajeti:
- vsi splošni in stalni stroški povezani z organizacijo in delom na gradbišču, organizacijo gradbišča, postavitev zaščitne ograje, postavitev tabel, varovanje gradbišča izven delovnega časa, postavitev prometne signalizacije …
- transportni stroški v območju in izven območja gradbišča,
- splošni stroški pristojbin in davkov upravnih organov pri prijavi gradbišča, pridobivanja raznih dovoljenj in soglasij za izvedbo,
- stroški in pridobivanja soglasja za neoviran dostop do posameznih lokacij
- stroški nakladanja in razkladanja odvoza odpadkov in ostalega materiala na stalno deponijo izvajalca, razkladanje, eventuelno razgrinjanje ter plačila vseh dovoljenj in potrebne komunalne in energetske pristojbine
stroški pridobivanje vseh potrebnih soglasij in mnenj, vse meritve kakovosti in projektiranih parametrov vgrajenih materialov in naprav, vsa atestna dokumentacija, garancije in potrdila o vgrajenih materialih
- stroški pridobivanja internih soglasij, interne meritve kvalitete vgrajenih materialov, atesti, garancije in potrdila vgrajenih materialov v pripravi dela prevzemnika del
- eventuelni stroški povezani s predstavitvami posameznih predvidenih in vgrajenih materialov naročniku
- vsi stroški, ki nastanejo zaradi prilagajanja teminskega plana izvedbe glede na obstoječe stanje
stroški ureditve in organizacije gradbišča in izvajanja ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
Zagotavljanje varnosti:
Zagotavljanje varnosti je omogočeno predvsem s pomočjo spoštovanja vseh v Republiki Sloveniji veljavnih predpisov, zakonov in pravilnikov, ki zagotavljajo:
- mehansko odpornost in stabilnost
- varnost pred požarom
- higiensko in zdravstveno zaščito in zaščito okolice
- varnost pri uporabi
- zaščito pred hrupom
- varovanjem pri delu
V objekte morajo biti vgrajeni samo gradbeni proizvodi, ki so dani v promet skladno s predpisi o gradbenih proizvodih.
Pri gradnji morajo biti upoštevani vsi v Republiki Sloveniji in Evropski uniji veljavni predpisi in zakonodaja, ki opredeljuje varnost pri gradnji in uporabi objekta.
ZBIRANJE ODPADKOV
Zbiranje odpadkov mora biti organizirano.
Tla zbirnega mesta bodo utrjena. Tlak bo onemogočal zdrs zabojnikov.
Zbirno mesto mora imeti dimenzije, ki zadoščajo ločenemu zbiranju odpadkov.
RAVNANJE Z GRADBENIMI ODPADKI
Področje ravnanja z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih urejajo podzakonski predpisi, ki so bili izdani na podlagi 30. in 36 člena Zakona o varstvu okolja in sicer:
1. Pravilnik o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l. RS št. 3/03, 50/04)
Pravilnik o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih določa naslednja obvezna ravnanja investitorja z gradbenimi odpadki:
Izvajalec mora zagotoviti, da se na gradbišču hranijo ali začasno skladiščijo odpadki, ki so nastali pri gradbenih delih, ločeno po vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov in jih po začasnem skladiščenju oddati zbiralcu gradbenih odpadkov. Izvajalec mora zagotoviti, da se gradbeni odpadki hranijo ali začasno skladiščijo na gradbišču tako, da ne onesnažujejo okolja in da je zbiralcu gradbenih odpadkov omogočen dostop za njihov prevzem ali prevozniku gradbenih odpadkov za njihovo odpremo predelovalcu ali odstranjevalcu gradbenih odpadkov. Če hramba ali začasno skladiščenje ni možna na gradbišču, mora izvajalec zagotoviti, da se gradbeni odpadki odlagajo neposredno po nastanku v zabojnike, ki so nameščeni na gradbišču ali ob gradbišču in so prirejeni za odvoz gradbenih odpadkov brez njihovega prekladanja.
Izvajalec pa lahko tudi sam zagotovi predelavo ali odstraniitev gradbenih odpadkov tako, da zagotovi njihovo oddajo neposredno predelovalcu ali odstranjevalcu odpadkov. Mora pa zagotoviti naročilo za prevzem vseh gradbenih odpadkov pred pričetkom izvajanja gradbenih del. Za vsako pošiljko gradbenih odpadkov, ki jo odda zbiralcu oziroma predelovalcu gradbenih odpadkov si mora izvajalec zagotoviti evidenčni list.