## Rek- gradnja vodovod
PRE-BOJ, gradbeni inženiring, d.o.o.
Langusova ulica 17c
4240 Radovljica
INVESTITOR:
OBČINA RIBNICA Gorenjska cesta 3 1310 Ribnica
OBJEKT:
REKONSTRUKCIJA IN NOVOGRADNJA VODOVODA NA ODSEKU RIBNICA – ŽLEBIČ, SKLOP C A
ŠT. NAČRTA
4026-C-2
NAČRT VODOVODNEGA OMREŽJA
REKAPITULACIJA
A1. | DELA ZA VODOVOD |  |  | 2000
A2. | VODOVOD - FAZONSKI KOSI |  |  | 0
| NEPREDVIDENA DELA IN MATERIAL | % | 5 | 100
| SKUPAJ DELA BREZ DDV: |  |  | 2100
| DDV: |  |  | 462
| SKUPAJ Z DDV: |  |  | 2562

## A1. Dela_VO
A1. | DELA ZA VODOVOD
Opombe:
Dela je potrebno izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in upoštevati predpise iz varstva pri delu, ter projektno dokumentacijo.
V cenah posameznih postavk upoštevati:
- izvedba po opisu v posameznih postavkah, vključno z dobavo, dostavo in vgradnjo vsega potrebnega materiala,
- čiščenje,
- odvoz vsega odpadnega materiala na deponijo, vključno z vsemi taksami,
- vse količine zemeljskih del se obračunavajo v raščenem oziroma vgrajenem stanju.
Stroški zaradi dodatnih zaščitnih ukrepov, po navodilih geomehanika niso zajeti v popisu.
Izvajalec mora odvažati vse odpadke, ki nastajajo pri izvedbi, odvoz v pooblaščeno deponijo, odvoz in stroške vseh komunalnih pristojbin in taks zajeti v cenah po enoti.
Cene v projektantskem popisu del so ocenjene. Izvajalec poda cene na podlagi dejanske ponudbe.
Izvajalec naj pred pričetkom izvajanja del in naročilom materiala opravi dodatno potrebne izmere na objektu.
Za izkope je upoštevan jarek globine 1,5 m, z dnom širine 60 cm. Naklon izkopa 90° v višini 70 cm, višje naklon 63° (širina jarka na vrhu 1,5 m - v idealnih pogojih). V primeru navpičnih izkopov so količine izkopov in zasipov manjše.
Naklon izkopa in varovanje določi geomehanski nadzor. V primeru potrebe po gradnje z opaži izvajalec predhodno pridobi potrditev ponudbe dodatnih del s strani naročnika.
Št.post. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (€)
PREDDELA
1 | Postavitev in ureditev gradbiščnega platoja Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir in ureditev delovnega platoja. Vključno z/s: dobava in postavitev gradbiščne zaščitne ograje z vrati; dobava in postavitev opozorilnih tabel, prometne signalizacije, skladno z varnostnim načrtom, elaboratom zapore ceste; priklop in postavitev gradbiščne elektro omarice ter ureditev gradbiščne vodovodne inštalacije; izdelava, dobava in postavitev gradbiščne table, skladno z GZ-1; najem, postavitev in odstranitev kemičnega stranišča za celoten čas gradnje; prevoz, postavitev in odstranitev gradbenega kontejnerja; stroški organizacije gradbišča in izvajanje skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu (izdelava varnostnega načrta za gradbišče, imenovanje koordinatorja), postavitev začasnih deponij, namestitev zaščitnih naprav (gasilni aparati), namestitev omaric za nudenje prve pomoči, fizično in tehnično varovanje Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi prvotno stanje. | kpl | 1 |  | 0
2 | Zakoličba trase predvidenega vodovoda, z vsemi elementi omrežja (vsi odseki) | m1 | 2053 |  | 0
3 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase kanala ter določitev nivoja za merjene globine kanala in polaganja kanala, 1 profil/10 m | kos | 206 |  | 0
4 | Zakoličba obstoječih podzemnih komunalnih naprav v območju gradbenega posega Zakoličbo izvedejo upravljavci posameznih vodov, ob prisotnosti izvajalca gradbeno obrtniških del, pred pričetkom gradnje. Obračun po fakturi - dejanskih stroških.
| Hydrovod | kpl | 1 |  | 0
| Elektro Ljubljana | kpl | 1 |  | 0
| TK- Telekom Slovenija | kpl | 1 |  | 0
| TK- UnitedFiber | kpl | 1 |  | 0
5 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 11 do 15 cm | m1 | 10 |  | 0
6 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 do 10 cm | m2 | 1350 |  | 0
7 | Porušitev in odstranitev zidu iz betona (odsek V3C, prečkanje melioracijskega jarka), strojno z nakladanjem | m3 | 6.4 |  | 0
8 | Posek in odstranitev drevesa z deblom premera do 50 cm ter odstranitev vej | kos | 15 |  | 0
9 | Odstranitev panja s premerom do 50 cm z odvozom na deponijo na razdaljo nad 1000 m | kos | 15 |  | 0
10 | Odstranitev žive meje in grmovnic | m2 | 20 |  | 0
11 | Porušitev in odstranitev betonske cevi prepusta, strojno z nakladanjem | m3 | 0.9 |  | 0
12 | Demontaža obstoječe JVO, odvoz na začasno deponijo znotraj gradbišča, ponovna montaža po konačaju del za vodovod. Vključno z vsem delom in potrebnim materialom. | m1 | 14 |  | 0
13 | Izdelava elaborata za zaporo ceste - občinskih cest | kos | 1 |  | 0
14 | Zavarovanje gradbišča v času gradnje z ustrezno zaporo oz. varovanjem ter signalizacijo, kot je izkazano z elaboratom za zaporo. Fiksna cena. Obračun po dejanskih stroških. | kos | 1 | 2000 | 2000
15 | Črpanje vode iz gradbene jame, do 5 l/s, z izdelavo črpalnega jaška. Obračun po dejanskih urah! | ur | 5 |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ |  |  |  | 2000
ZEMELJSKA DELA
16 | Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije v debelini 15 cm, strojno z nakladanjem | m3 | 235 |  | 0
17 | Izkop jarka komunalnega voda v zemljini, III. kategorije, globine do 1,5 m, naklon brežine 90° v višini 70 cm, višje naklon 63, strojno z nakladanjem | m3 | 1605.1 |  | 0
18 | Izkop jarka komunalnega voda v zemljini, V. kategorije, globine do 1,5 m, naklon brežine 90°, strojno z nakladanjem | m3 | 687.9 |  | 0
19 | Ročni izkop zemljine – 3. kategorije, v bližini obstoječih komunalnih vodov – strojno nakladanje | m3 | 15 |  | 0
| Široki izkop zrnate kamnine – 3. kategorije – strojno z nakladanjem | m3 | 337.5 |  | 0
20 | Ročno planiranje in valjanje z zbijanjem dna jarka po celotni širini s točnostjo +/- 3cm do Evd=40MPa. | m2 | 1232 |  | 0
21 | Dobava in vgradnja kamnite grede zrn 0/64 mm v debelini plasti 45 cm - v plasteh po 20 cm, s sprotnim komprimiranjem, vključno s planiranjem in valjanjem po celotni širini s točnostjo +/- 3cm in končno zbitostjo kamnite grede CBR= 15% oziroma Ev2≥80 Mpa (občinske ceste) | m3 | 106.9 |  | 0
22 | Dobava in vgradnja kamnite grede zrn 0/64 mm v debelini plasti 45 cm - v plasteh po 20 cm, s sprotnim komprimiranjem, vključno s planiranjem in valjanjem po celotni širini s točnostjo +/- 3cm in končno zbitostjo kamnite grede CBR= 15% oziroma Ev2≥80 Mpa (makadam) | m3 | 139.5 |  | 0
23 | Dobava in izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca D32 v debelini plasti 10 cm; zbitost CBR= 15% oziroma Ev2≥100 Mpa, posteljica vodovodni jašek | m3 | 1.5 |  | 0
24 | Dobava in vgrajevanje peščenega materiala granulacije 4/8 mm za posteljico debeline 10 cm in zasip nad temenom cevi 20 cm z ročnim nabijanjem (vodovod) | m3 | 389.9 |  | 0
25 | Zasip vodovoda z izkopanim materialom - strojno. Uporabi se prebrani material od izkopa, največje zrno d32, komprimiranje v plasteh po 20 cm, Evd = 40 Mp | m3 | 1415.9 |  | 0
26 | Doplačilo za dobavo in vgradnjo materiala 0/32 za zasip vodovoda, v kolikor je obstoječ material neustrezen (upoštevano 25% zasipa) | m3 | 354 |  | 0
27 | Strojno razstiranje zemlje ter naprava podlage za zasejanje trave z strojnim premetom predhodno odstranjenega humusa, grobo strojno razstiranje v debelini cca 15 cm, ročno ravnanje in ostala pomožna dela. Upoštevati tudi valjanje površine pred sejanjem trave | m2 | 1568 |  | 0
28 | Doplačilo za zatravitev s semenom | m2 | 1568 |  | 0
29 | Prevoz materiala na stalno gradbeno deponijo na razdalji nad 10000 do 15000 m, vključno s plačilom takse | m3 | 1643.45 |  | 0
30 | Stroški trajne deponije gradbenega materiala z razgrinjanjem, palniranjem in utrjevanjem materiala v slojih debeline 50 cm (asfalt) | m3 | 135 |  | 0
31 | Stroški trajne deponije gradbenega materiala z razgrinjanjem, palniranjem in utrjevanjem materiala v slojih debeline 50 cm (izkop) | m3 | 1246.1 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
32 | Dobava in izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca D32 v debelini plasti 20 cm; zbitost CBR= 15% oziroma Ev2≥100 Mpa (občinske ceste), vključno s pripravo finega planuma | m3 | 337.5 |  | 0
33 | Dobava in izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca D32 v debelini plasti 20 cm; zbitost CBR= 15% oziroma Ev2≥100 Mpa (makadam) | m3 | 109.33 |  | 0
34 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 16 surf B 70/100 A4 v debelini 7 cm | m2 | 1350 |  | 0
| Izdelava mulde širine 50cm in globine do 5cm (asfalti upoštevani pri voziščni konstrukciji) | m | 50 |  | 0
| Izdelava bankine iz gramoza ali naravno zdrobljenega kamnitega materiala, široke do 0,50 m | m3 | 5 |  | 0
35 | Makadamska utrditev ceste, v debelini 10 cm z nabavo, dovozom in vgradnjo drobljenca 0/16mm. | m2 | 531.6 |  | 0
| VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE SKUPAJ |  |  |  | 0
PRESTAVITEV IN ZAŠČITA TUJIH VODOV
36 | Dobava in vgradnja stigmafleks cevi v kolutih s pomožnimi deli, za zaščito obstoječih komunalnih vodov. DN250 | m1 | 24 |  | 0
37 | Dobava in vgradnja betonske cevi BC50 za izdelavo predhodno odstranjenega prepusta | m1 | 5 |  | 0
| PRESTAVITEV IN ZAŠČITA TUJIH VODOV |  |  |  | 0
BETONSKA, ZIDARSKA, TESARSKA DELA
38 | Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, XC2, PV-I, Dmax = 16 mm , vgradnja v temeljno ploščo, stene, zgornjo ploščo, povišek armaturnega jaška | m3 | 13.64 |  | 0
39 | Dobava, polaganje in vezanje rebraste armature S500. Srednje komplicirana armatura. | kg | 1009.92 |  | 0
40 | Dobava, polaganje in vezanje rebraste armature S500. Srednje komplicirana armatura - armaturna mreža Q355 (netto) | kg | 685.48 |  | 0
41 | Dobava in vgradnja enojnega LTŽ pokrova 80x80cm z dvižnim mehanizmom, vodotesen, razred D400 | kos | 2 |  | 0
42 | Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, XC2, PV-I, Dmax = 16 mm , vgradnja v podporni zid (meloracijski jarek) | m3 | 6.4 |  | 0
43 | Dobava, polaganje in vezanje rebraste armature S500. Srednje komplicirana armatura. Ocenjeno (podporni zid) | kg | 736 |  | 0
44 | Izdelava enostranskega opaža temeljne plošče višine do 25cm, razopaženje, čiščenje | m1 | 21.2 |  | 0
45 | Izdelava dvostranskega vezanega opaža, razopaženje, čiščenje. | m2 | 74.48 |  | 0
46 | Izdelava opaža plošče, razopaženje, čiščenje. | m2 | 10 |  | 0
47 | Izdelava enostranskega opaža roba zg. plošče, vključno s škatlo za odprtino, višine do 20 cm, razopaženje, čiščenje | m1 | 27.6 |  | 0
48 | Izdelava dvostranskega vezanega opaža za povišek jaška, razopaženje, čiščenje. | m2 | 8.36 |  | 0
49 | Izdelava enostranskega vezanega opaža, razopaženje, čiščenje. (podporni zid) | m2 | 16 |  | 0
50 | Izdelava zaščite zračnika: dobava in vgradnja betonske cevi BC80, vključno s pomožnim materialom in delom. Dobava in montaža drogu in tablice na betonsko cev. | kpl | 1 |  | 0
51 | Dobava in vgradnja INOX pohodne rešetke 500x500 mm, z okvirjem (vodovodni jašek) | kpl | 3 |  | 0
52 | Dobava in vstopna lestev iz nerjavečega materiala DIN X5CrNi 18.10, razmik vertikal 40 cm, dolžine 220 cm, Ф25/2.5 mm, pritrditev TSJ M16, zgornji del lestve Ф32/3.5 mm se nasadi na fiksni spodnji del, prečne palice Ф16 mm na razdalji 30 cm. Višina lestve: fiksni del 2,20 m, zgornji del 0,8 m | kpl | 3 |  | 0
53 | Dobava in vgradnja betonskih blokov dimenzij 29x39x19cm z apnenocementno malto, zid debeline 20 cm višine cca.1 m (prilagoditi višini vodovoda) - podporni zid vodovodnih cevi in armatur v vodovodnih jaških | m2 | 6.8 |  | 0
BETONSKA, ZIDARSKA, TESARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  |  | 0
TUJE STORITVE
54 | Geomehanski, projektantski nadzor, upravljavski nadzor in druge potrebne inženirske storitve | ur | 60 |  | 0
55 | Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del -vodovod | kpl | 1 |  | 0
| TUJE STORITVE SKUPAJ |  |  |  | 0
|  |  | DELA ZA VODOVOD SKUPAJ |  | 2000

## A2. VO_fazoni
A2. | VODOVOD - FAZONSKI KOSI
Opombe:
V cenah posameznih postavk upoštevati:
- izvedba po opisu v posameznih postavkah, vključno z dobavo, dostavo in vgradnjo/montažo vsega potrebnega materiala.
Št.post. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (€)
CEVI IN FAZONSKI KOSI
Dobava in vgradnja Cevi dolžine 6 m v najmanj definirani klasi (C40) morajo biti izdelane na obojko v skladu z EN 545:2010. Na zunanji strani so zaščitene z aktivno galvansko zaščito, ki omogoča vgradnjo cevi tudi v agresivno zemljo (z zlitino Zn + Al debeline 400 g/m2 v razmerju 85% Zn in ostalo Al ter druge kovine) in zunanjim premazom modre barve, na notranji strani pa s cementno oblogo v skladu s standardom EN 545:2010, (cementna obloga mora biti izdelana s pitno vodo, cement tipa CEM III-B, oziroma BFC (blast furnance cement) pa mora biti v skladu z EN197-1 z CE oznako (certifikat)). Vse cevi morajo biti kalibrirane vsaj 2/3 dolžine. Opremljene morajo biti z odgovarjajočimi tesnili v skladu z SIST EN 681-1 (certifikat). Sidrna tesnila oz. celotni spoji so izdelani za tlake do 16 bar. Obojčno tesnilo oz. spoj na ceveh in fazonih mora biti preiskušen skupaj s cevmi (certifikat) v skladu s standardom En545-2010. Cevi in obojčni fazonski kosi so istega proizvajalca. Ponudnik ob oddaji ponudbe predloži »MAF« potrdilo proizvajalca in prospekte. Ponudnik predloži izjavo o lastnostih, certifikate in dokazila o zdravstveni ustreznosti slovenske inštitucije ter dodatne dokumente na zahtevo naročnika.
1 | DN80 | m1 | 30 |  | 0
2 | DN100 | m1 | 89 |  | 0
3 | DN200 | m1 | 1964 |  | 0
Dobava in vgradnja Univerzalne spojke z neizvlečnim spojem morajo imeti površinsko zaščito Rilsan Nylon 11 ali zaščito z epoxy premazom minimalne debeline 250 mikronov, vijaki Zn3 pocinkani, teflonizirani Sheraplex ali nerjaveči, tesnila morajo biti iz EPDM Grade E po EN 681 - WRAS ali KTW certificirana, na enojnih spojkah s prirobnicami morajo biti prirobnice po EN 1092-2. Univerzalne spojke morajo imeti vgrajen sistem proti izvleku, ki omogoča sidranje in preprečuje zdrs s cevi. Izvajalec predloži izjavo o lastnostih, certifikate in dokazila na zahtevo naročnika.
4 | MJ 3057 DN100 | kos | 2 |  | 0
Dobava in vgradnja Fazonski kosi morajo biti izdelani iz nodularne litine GGG 400 v skladu s standardom EN 545:2010, z zunanjo in notranjo epoksi zaščito debeline min. 70 µm po postopku kataforeze oz. min. debeline 250µm po klasičnem postopku v skladu s standardom EN 14901. Za dimenzije fazonskih kosov DN50 - DN150, PN 16bar, za dimenzije >= DN 200 PN 10 bar in PN 16 bar. Prirobnični fazonski kosi morajo imeti fiksno prirobnico, prirobnični fazonski kosi z vrtljivo prirobnico imajo vrtljivo prirobnico. Ponudnik predloži izjavo o lastnostih, certifikate in dokazila o zdravstveni ustreznosti slovenske inštitucije ter dodatne dokumente na zahtevo naročnika.
5 | N kos DN80 | kos | 3 |  | 0
6 | EU KOS DN80 | kos | 3 |  | 0
7 | EU KOS DN100 | kos | 2 |  | 0
8 | EU KOS DN200 | kos | 3 |  | 0
9 | T KOS 90°reducirni DN200/80 | kos | 3 |  | 0
10 | T KOS 90° reducirni DN200/100 | kos | 2 |  | 0
11 | T KOS DN100/100 | kos | 1 |  | 0
12 | F KOS DN80 | kos | 3 |  | 0
13 | F KOS DN100 | kos | 2 |  | 0
14 | F KOS DN200 | kos | 2 |  | 0
15 | FF KOS DN100/1000 | kos | 3 |  | 0
16 | FF KOS DN200/1000 | kos | 5 |  | 0
17 | FF KOS DN200/500 | kos | 1 |  | 0
18 | FFK 90°DN100 | kos | 1 |  | 0
19 | X KOS DN100 | kos | 1 |  | 0
20 | X KOS DN200 | kos | 1 |  | 0
21 | MMA DN200/50 | kos | 5 |  | 0
22 | MMK-Q 11° DN200 | kos | 31 |  | 0
23 | MMK-Q 22° DN200 | kos | 15 |  | 0
24 | MMK-Q 30° DN200 | kos | 22 |  | 0
25 | MMK-Q 45° DN200 | kos | 28 |  | 0
Dobava in vgradnja EV prirobnični zasuni morajo biti izdelani iz nodularne litine, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla in ga je možno menjati brez izvleka klina iz ohišja. Tesnjenje na vretenu je izvedeno z dvema "O" tesniloma iz NBR. Na obeh straneh klina so vodila iz poliamida pravokotne oblike za zmanjšanje trenja pri uporabi. Kakovost barvanih površin mora biti potrjena z GSK certifikatom. Spoj telesa in pokrova ventila je izveden brez vijakov in zagozd. Ustrezati morajo standardu EN 1074 (certifikat). Ponujene vgradilne garniture morajo ustrezati ponujenim prirobničnim EV zasunom. Ponudnik ob oddaji ponudbe predloži »MAF« izjavo proizvajalca in prospekte. Ponudnik predloži izjavo o lastnostih, certifikate in dokazila na zahtevo naročnika.
26 | ZASUN EURO 20 DN 80 | kos | 3 |  | 0
27 | ZASUN EURO 20 DN 100 S KOLESOM | kos | 4 |  | 0
28 | ZASUN EURO 20 DN 200 S KOLESOM | kos | 5 |  | 0
29 | Vgradna garnitura DN50 T, RD 1,1-1,4 m | kos | 5 |  | 0
30 | Vgradna garnitura DN65-80 T, RD 1,1-1,4 m | kos | 3 |  | 0
31 | Dobava in vgradnja PH DN80 RD 750 Podzemni hidranti morajo biti izdelani v skladu z EN 14339. Ventil in telo hidranta morata biti izdelana iz enega dela, odlitega iz nodularne litine, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Kakovost barvanih površin mora biti potrjena z GSK certifikatom. Zaporni element hidranta mora biti gumiran z EPDM elastomerno gumo. EPDM elastomer in epoxy barva morata biti v skladu s predpisom W 270 in živilsko neoporečna, odobrena s strani evropske inštitucije (upoštevajoč KTW priporočila) v skladu s slovensko zakonodajo. EPDM zmes mora ustrezati EN 681. Hidrant mora biti certificiran od priglašenega certifikacijskega organa v skladu z uredbo o gradbenih proizvodih (EU) št. 305/2011 (CPR). Hidrant mora biti označen s številko standarda, po katerem je izdelan, številko priglašenega organa, ki je izvajal certifikacijo in številko veljavnega certifikata. Gumirani zaporni element hidranta mora tesniti v ventilu na površini, ki je iz nerjavnega materiala AISI 304. Menjava zapornega elementa mora biti omogočena brez izkopa hidranta. Hidrant mora imeti varovalo, ki onemogoča demontažo zapornega elementa hidranta pod tlakom. Konstrukcija hidranta mora omogočati zamenjavo samo izhoda oz. hidrantnega nastavka. Izhod hidranta oz. hidrantni nastavek mora biti opremljen z nepovratno membrano, ki ščiti pred vdorom nečistoč v hidrant. Minimalna pretočnost hidranta mora biti Kv ≥ 110 m3/h. Ponudnik ob oddaji ponudbe predloži »MAF« izjavo proizvajalca in prospekte. Ponudnik predloži izjavo o lastnostih, certifikate in dokazila na zahtevo naročnika. | kos | 3 |  | 0
Dobava in vgradnja Podzemni dvofunkcijski zračnik, vgradna cev iz nerjavečega jekla, sedež zračnika ISO DN50 z izpustom, možnost servisiranja pod tlakom, prirobnični priključek DN50 ali DN80 po DIN2501, EN 1092-2). Cev ohišja: iz nerjavnega jekla z izpustom in možnostjo krajšanja po 100 mm. Zračnik: dozračevalno-odzračevalni ventil z ohišjem iz POM, presek 960 mm2, brezstopenjska kapaciteta pretoka zraka max. 190 m3/h, obratovalni tlak (1-16 bar), ISO priključek DN50. Tesnila EPDM po KTW / W270 (kot naprimer Hawle nr. 992-02 ali enakovredno). Izvajalec predloži izjavo o lastnostih, certifikate in dokazila na zahtevo naročnika.
32 | Podtalni zračnik VAG DN50 | kos | 5 |  | 0
33 | Prirobnični vodomer DN100, daljinsko odčitavanje | kos | 2 |  | 0
34 | Merilec pretoka DN100, daljinsko odčitavanje | kos | 2 |  | 0
35 | Prirobnični redukcirni ventil tlaka DN100 | kos | 1 |  | 0
36 | Prirobnični lovilec nesnage DN100 | kos | 2 |  | 0
37 | Cestna kapa ovalna - zračnik in hidrant | kos | 8 |  | 0
38 | Cestna kapa DN125/200 T | kos | 8 |  | 0
39 | Betonski podstavek za cestno kapo 200 | kos | 8 |  | 0
40 | Dobava in montaža označevalne tablice za označevanje zasuna, zračnika, po standardu SIST 1005, pritrditev na nadzemni del z nosilnimi objemkami in alu tablico. Pritrditev na obstoječe drogove. | kos | 23 |  | 0
41 | Polaganje PVC opozorilnega traku z induktivno nitko z napisom "POZOR VODOVOD" pred zasipom jarka | m1 | 2053 |  | 0
42 | Funkcionalni preizkus hidranta z izdelavo zapisnika | kpl | 3 |  | 0
43 | Geodetski posnetek spojev, fazonskih kosov itd. po navodilih upravljavca. | m1 | 2053 |  | 0
44 | Vpis komunalnih vodov v kataster GJI | m1 | 2053 |  | 0
45 | Izdelava montažnih shem vodovoda | kpl | 1 |  | 0
46 | Izvedba tlačnih prob in izpiranje omrežja | kpl | 1 |  | 0
47 | Izvedba dezinfekcije cevovoda in izpiranje omrežja | kpl | 1 |  | 0
48 | Izdelava začasnih prevezav - BYPASS | % | 2 |  | 0
49 | Tesnilni material - Vi tesnila | % | 2 |  | 0
50 | Vijačni material | % | 2 |  | 0
|  |  | VODOVOD - FAZONSKI KOSI SKUPAJ |  | 0