## REKAPITULACIJA
PRE-BOJ, gradbeni inženiring, d.o.o.
Langusova ulica 17c
4240 Radovljica
INVESTITOR:
OBČINA RIBNICA Gorenjska c. 3, 1310 Ribnica
OBJEKT:
REKONSTRUKCIJA IN NOVOGRADNJA VODOVODA NA ODSEKU PRIGORICA
ŠT. NAČRTA
4024
VODOVOD - samo odsek A1, A2, A3, A5, A6, A7
Komentar: zaradi gradnje vodovoda je protrebna menjava večjega dela ustroja ceste, kot je to zahtevano pridobljenih projektnih pogojev št. 351-0839/2024-2 z dne 10.1.2025 - točka 7. - na delu trase poteka vodovoda A1. Po zaključku gradnje je potrebno izvesti vzpostavitev ceste v prvotno stanje v skladu z zahtevo upravljalca – preplastitev celotne širine vozišča - točka 7 pridobljenih projektnih pogojev št. 351-0838/2024-2 z dne 13.1.2025. V primeru vzdolžnega polaganja vodovoda v vozišče občinske ceste ožje od 4,00 m, se zarez asfalta ne izvaja, temveč se vozišče po končanih delih v celoti preplasti z novim zgornjim ustrojem (asfalt in tampon). Vsa dela vezana na poseg ceste na delu, odsek vodovoda A3, A5, A6, A7 se izvedejo z dvoslojnim asfaltom.
REKAPITULACIJA
A | DELA ZARADI GRADNJE VODOVODA UPRAVIČENI DO INESTIRANJA UE SREDSTEV - Gradbeno dovoljenje | 3150
A1 | DELA ZA VODOVOD
A2 | VODOVOD - FAZONSKI KOSI
| SKUPAJ BREZ DDV: | 3150
| DDV: | 0
| SKUPAJ Z DDV: | 3150

## Rek- gradnja vodovod
PRE-BOJ, gradbeni inženiring, d.o.o.
Langusova ulica 17c
4240 Radovljica
INVESTITOR:
OBČINA RIBNICA Gorenjska c. 3, 1310 Ribnica
OBJEKT:
REKONSTRUKCIJA IN NOVOGRADNJA VODOVODA NA ODSEKU PRIGORICA
ŠT. NAČRTA
4024 - 2
VODOVOD - samo odsek A1, A2, A3, A5, A6, A7
REKAPITULACIJA
A1. | DELA ZA VODOVOD |  |  | 3000
A2. | VODOVOD - FAZONSKI KOSI |  |  | 0
| NEPREDVIDENA DELA IN MATERIAL | % | 5 | 150
| SKUPAJDELA ZARADI GRADNJE VODOVODA BREZ DDV: |  |  | 3150
| DDV: |  |  | 693
| SKUPAJ Z DDV: |  |  | 3843

## A1. Dela_VO
A1. | DELA ZA VODOVOD
Opombe:
VODOVOD - samo odsek A1, A2, A3, A5, A6, A7
Cene v projektantskem popisu del so ocenjene. Izvajalec poda cene na podlagi dejanske ponudbe.
Izvajalec naj pred pričetkom izvajanja del in naročilom materiala opravi dodatno potrebne izmere na objektu.
Komentar: zaradi gradnje vodovoda je protrebna menjava večjega dela ustroja ceste, kot je to zahtevano pridobljenih projektnih pogojev št. 351-0839/2024-2 z dne 10.1.2025 - točka 7. - na delu trase poteka vodovoda A1. Po zaključku gradnje je potrebno izvesti vzpostavitev ceste v prvotno stanje v skladu z zahtevo upravljalca – preplastitev celotne širine vozišča - točka 7 pridobljenih projektnih pogojev št. 351-0838/2024-2 z dne 13.1.2025. V primeru vzdolžnega polaganja vodovoda v vozišče občinske ceste ožje od 4,00 m, se zarez asfalta ne izvaja, temveč se vozišče po končanih delih v celoti preplasti z novim zgornjim ustrojem (asfalt in tampon). Vsa dela vezana na poseg ceste na delu, odsek vodovoda A3, A5, A6, A7 se izvedejo z dvoslojnim asfaltom.
Za izkope je upoštevan jarek globine 1,5 m, z dnom širine 60 cm; naklon izkopa 90° v višini 70 cm, višje naklon 63° (širina jarka na vrhu 1,45 m - v idealnih pogojih - širina za odstranitev asfalta in tampona). V primeru navpičnih izkopov so kiličine izkopov in zasipov manjše. Zaradi zahteve upravljalca cest je upoštevano da se na cesti ožji od 4 m zamenja celotni zgornji ustroj (asfalt + tampon) Naklon izkopa in varovanje določi geomehanski nadzor. V primeru otrebne gradnje z opaži, izvajalec predhodno pridobi potrditev ponudbe dodatnih del s strani naročnika.
Št.post. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (€)
PREDDELA
1 | Postavitev in ureditev Gradbiščnega platoja | kpl | 1 |  | 0
2 | Zakoličba predvidenega VO (komplet vsi kraki VOA1, VOA2, VOA3, VOA5, VOA6, VOA7) | m1 | 768 |  | 0
3 | Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste v hribovitem terenu - samo za odsek VO A1 | kom | 38 |  | 0
4 | Zakoličba obstoječih podzemnih komunalnih naprav v območju gradbenega posega s strani upravljalca le teh in oznaka križanj, vzdolž celotne trase
5 | vodovod- Hydrovod | kpl | 1 |  | 0
6 | Elektro- Elektro Ljubljana | kpl | 1 |  | 0
7 | TK- Telekom Slovenija | kpl | 1 |  | 0
8 | TK- UnitedFiber | kpl | 1 |  | 0
9 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 do 10 cm, vključno z odvozom in plačilom takse deponije | m2 | 1368 |  | 0
10 | Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini do 3 cm (na meji posega) | m2 | 50 |  | 0
11 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 11 do 15 cm | m | 300 |  | 0
12 | Porušitev in odstranitev robnika iz cem. Betona, ter odvoz na deponijo, s plačilom takse | m1 | 5 |  | 0
13 | Odstranitev žive meje in grmovnic, oz. smrek ter ponovna zasaditev po končanih delih (odsek VOA1) | m | 10 |  | 0
14 | Izdelava elaborata za zaporo ceste - občinskih cest | kos | 1 |  | 0
15 | Zavarovanje gradbišča v času gradnje z ustrezno zaporo oz. varovanjem, kot je izkazamo z elaboratom za zaporo; zaporo prometa -fiksna postavka (obračun po dejanskih stroških) | kos | 1 | 3000 | 3000
| PREDDELA SKUPAJ |  |  |  | 3000
16 | ZEMELJSKA DELA
17 | Široki izkop zrnate kamnine – 3. kategorije – strojno z nakladanjem - tampon v debelini 0,25m Skladiščenje na gradbiščni deponije za ponovno uporabo za zasip | m3 | 340 |  | 0
18 | Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine - 3,ktg | m2 | 640 |  | 0
| Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), natezna trdnost nad 18 kN/m2 | m2 | 1440 |  | 0
| Strojni izkop zemljine III. kategorije, za jarke, globine od 0 do 1,2 m, z odvozm na trajno deponijo izvajalca | m3 | 108 |  | 0
19 | Strojni izkop zemljine III. kategorije, za jarke, globine od 0,35 do 2,0 m za odsek A1 in od 0,765 cm do 2,00 za odseke A3, A4, A5, A6 (za poglobitev kanala) | m3 | 232 |  | 0
20 | Strojni izkop zemljine V. kategorije, za jarke, globine od globine od 0,35 do 2,0 m za odsek A1 in od 0,765 cm do 2,00 za odseke A3, A4, A5, A6 (za poglobitev kanala) | m3 | 232 |  | 0
21 | Zaščita gradbene jame z dvostranskim opažem. Najem, prevozi, nameščanje, prestavljanje, pranje po zaključku. Upoštevano, da se uporablja na 25% dolžine Odseki za delo z opažem se predhodno uskladi z koordinatorjem za varnost pri delu, geomehanskim nadzorom ter investitorjem | m2 | 208 |  | 0
22 | Ročno planiranje in valjanje z zbijanjem dna jarka po celotni širini s točnostjo +/- 3cm do Evd=40MPa. samo izkopi brez podvrtavanja | m1 | 640 |  | 0
23 | Dobava in vgrajevanje peščenega materiala granulacije 4/8 mm za posteljico debeline 10 cm in zasip nad temenom cevi 20 cm z ročnim nabijanjem | m3 | 144 |  | 0
24 | Zasip jarka z izkopanim materialom - strojno. Uporabi se prebrani material od izkopa, največje zrno d32, komprimiranje v plasteh po 20 cm, Evd = 40 Mpa; predvidoma 75% jarka možno zasuti s prebranim izkopanim materialom - tampon široki izkop | m3 | 240 |  | 0
25 | Dobava in vgraditev protizmrzlinske kamnite grede za zasip jarka z novim materialom ocena do 0,25% – 3. kategorije; Vgrajevanje po plasteh | m3 | 80 |  | 0
26 | Vgraditev protizmrzlinske kamnite grede v debelini plasti do 45 cm iz zrnate kamnine – 3. kategorije; Vgrajevanje po plasteh | m3 | 490 |  | 0
27 | razprostiranje odvečne zrnate kamnine - 3.ktg zemljine | m3 | 564 |  | 0
28 | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala na trajno deponijo izvajalca oddaljeno do 15 km, vključno z razprostiranjem in plačilom takse. | m3 | 564 |  | 0
29 | Nabava in dovava ter vgradnja materiala d32, komprimiranje v plasteh po 25 cm, Evd = 40 Mpa; tampon, vključno s pripravo finega planuma | m3 | 337 |  | 0
30 | Humuziranje brežin brez valjanja, v debelini 15 cm, strojno, z zatravitvijo | m2 | 300 |  | 0
31 | Odstranitev, nakladanje in odvoz elementov ostalih elemntov podzemnih vodov in cevi obstoječega vodovoda na trajno deponijo | kpl | 1 |  | 0
| Porušitev tlakovanih hišnih dovozov; Na objekt 5m dolžine in 1m širine; z začasnim skladiščenjem in ponovno uporabo tlakovcev ali z odvozom porušenega asfalta ter vgradnjo novega asfalta | kos | 17 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
32 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
33 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 16 surf B 70/100 A3 v debelini 8 cm Samo na odseku VO A1 | m2 | 868 |  | 0
34 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 8 cm | m2 | 550 |  | 0
35 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 70/100 A3 v debelini 3,5 cm | m2 | 550 |  | 0
36 | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm | m1 | 10 |  | 0
| Izdelava bankine iz gramoza ali naravno zdrobljenega kamnitega meteriala, široke do 0,50 m | m2 | 180 |  | 0
| Izdelava muld iz bitumenskega betona debeline 8 cm na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, širine 50 cm | m1 | 179 |  | 0
37 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE SKUPAJ |  |  |  | 0
38
39 | PRESTAVITEV IN ZAŠČITA TUJIH VODOV
40 | Zaščita križanj s elektroenergetskimi vodi od tega 3 na območju gradbene jame za podvrtavanje | kpl | 2 |  | 0
41 | Zaščita križanj s TK vodi | kpl | 10 |  | 0
42 | Zaščita TK voda (telekom in UnitedFiber) za čas gradnje pri vzporednem poteku ob odprtem jarku. | m | 80 |  | 0
43 | PRESTAVITEV IN ZAŠČITA TUJIH VODOV |  |  |  | 0
44
45 | PODVRTANJE / PODBOJ DRŽAVNE CEST VO_A6
46 | Izkop in zasip gradbene jame za potrebe vrtanja (podbijanja) vodovoda, z odmetom na stran največ do roba delovnega pasu, z izravnavo dna. Vsa dela za vzdrževanje in zaščito gradbene jame do končanja vrtanja in položitve cevovoda ter povrnitev v prvotno stanje je potrebno vkalkulirati v ceno izkopa. upoštevati vstopno in iztopno gradbeno jamo vztopna gradbena jama 9,50 x 3,50 izstopna gradben ajama 4,0 x 3,50 m | kpl | 1 |  | 0
47 | Vrtanje / podboj pod cesto / namestitev cevi Morebitne stroške zaradi poškodbe vozišča in drugih prečkanih površin ter poškodbe na obstoječih komunalnih vodih med izvajanjem del nosi izvajalec del. Obračun po m1 prečkanja. Dolžina je ocenjena. VO_A6: 24m | m | 24 |  | 0
48 | Kompletna izvedba dvostanskega varovanja gradbene jame - jarka z uporabo varovalnih opažev oz. s cementnim obrizgom, armiranim z armaturno mrežo S500-Q189 ter sidrano s sidrnimi kljukami. . (ne sem se posegati v asfalt državne ceste) V postavki je potrebno upoštevati: transport opaža na gradbišče in z gradbišča, vgranja in po koncu demontaža opaža, čiščenje, vsa potrebna dela in material za izvedbo varovanja gradbene jame | kpl | 1 |  | 0
49 | Dobava in vgradnja jeklene cevi, d244 območje vrtanja VO_A6: 24m | kpl | 1 |  | 0
50 | Dobava, namestitev, ter vgradnja distančnikov kot. npr. Andotehna TIP AL OD 110-137 (n6) H40 mm, Namestitev distančnikov na razdalji 1,5 m ter na začetku in koncu cevi; (23 obročev) | kos | 23 |  | 0
51 | Dobava, namestitev, manšete kot. npr. Andotehna univerzalna manšeta tip KT | kos | 2 |  | 0
52 | PODVRTANJE / PODBOJ DRŽAVNE CEST VO_A6 |  |  |  | 0
53
54 | PODVRTANJE VODOTOKA
55 | VRTINA
56 | Vrtanje pod vodotokom Ribnica s tehnologijo usmerjenega vrtanja z radijskim vodenjem HDD. Vgradnja PE-RC d125. Vključeno večkratno povrtavanje (čiščenje) vrtine pred uvlačenjem cevi. Vrtina mora biti ca 30% večja od premera cevi. Izvajalec mora izvesti vrtanje tako, da ne pride do poškodb obstoječih objektov, naprav ali posedanja struge. Morebitne stroške sanacije nosi izvajalec del. | m1 | 55 |  | 0
Geodetske meritve višine okoliških objektov:
izdelava izhodiščne fiksne geodetske točke,
izvedba začetne meritve pred vrtanjem,
izvedba meritve - spremljanje višin med vrtanjem,
izvedba meritev po vrtanju.
Upoštevano dolžina + 2 x 1,0 m v vsaki gradbeni jami
Obračun po m1 prečkanja. Dolžina je ocenjena.
57 | Odstranitev gradbenih odpadkov, ki nastanejo zaradi vrtanja, odvoz in deponiranje odpadkov skladno z zakonodajo, ki ureja ravnanje z odpadki. Količina je ocenjena! Obračun glede na količino, ki izhaja iz evidenčnih listov. | m3 | 3 |  | 0
58 | Odvoz in deponiranje ostankov reciklirane betonitne izplake, odpadkov skladno z zakonodajo, ki ureja ravnanje z odpadki. V ceni je upoštevana celotna količina predvidene količine betonitne izplake! Obračun glede na količino, ki izhaja iz evidenčnih listov. | m3 | 38 |  | 0
59 | Komplet dobava, montaža in priprava začasnih podpor za razvito in pripravljeno sekcijo pred uvlačenjem v pripravljeno vrtino. Zajema začasne podpore za dvig cevi v inklinaciji vrtine, zagotavljanje ustreznih drsnih podpor (npr. valjčki) na ustrezni podlagi (npr. jeklene plošče) na razdalji ca. 12 m. cev do uvlačenja v vrtino vzdržuje montažer. Cev namesti na podpore in na uvlačenje pripravi montažer. Obračun po dejanskem številu podpor z vpisom v gradbeni dnevnik. | kpl | 5 |  | 0
60 | VSTOPNA GRADBENA JAMA
61 | Površinski izkop rodovitne zemlje za vstopno gradbeno jamo, predvidoma v debelini 20 cm, z odrivom največ do roba delovnega pasu, čiščenje terena z odstranitvijo dreves, grmovja in štorov. | m2 | 80 |  | 0
62 | Izkop gradbene jame v terenu predvidoma III. ali IV. ktg. za potrebe vrtanja za cevovod z odmetom na stran, največ do roba delovnega pasu, z izravnavo dna. Vsa dela za vzdrževanje gradbene jame do končanja vrtanja in položitve cevovoda je potrebno vkalkulirati v ceno izkopa. Zemeljska dela se obračunavajo v raščenem oziroma utrjenem stanju. | m3 | 35 |  | 0
63 | Komplet varovanje in odstranitev varovanja brežin gradbene jame s cementnim obrizgom, armiranim z armaturno mrežo S500-Q189 ter sidrano s sidrnimi kljukami. Izvedba samo po navodilu geomehanskega nadzora z vpisom v gradbeni dnevnik. Količina ocenjena, obračun po dejanski količini | m2 | 52.5 |  | 0
64 | Zasip gradbene jame z izkopanim materialom. | m3 | 35 |  | 0
65 | OP. Posteljica, obsip sta upšoštevana v sklopu VODOVOD
66 | Humusiranje s transportom humusa z gradbiščne deponije znotraj delovnega pasu in razstiranjem v deb. 20 cm. Izmera v raščenem stanju. | m2 | 80 |  | 0
67 | Fino planiranje rodovitne zemlje, sejanje travne mešanice z dobavo semena, zakrivanjem semena s predhodnim strojnim in ročnim pobiranjem kamenja z odvozom na deponijo. | m2 | 80 |  | 0
68 | Kemično izboljšanje plodne zemlje - gnojenje z NPK 10-25-25, poraba 0,08 kg/m2. Obračun po m2. Količina je ocenjena. | m2 | 80 |  | 0
69 | DOSTOPNA POT
70 | Potrebna dela za ureditev dostopne poti do gradbenih jam, vključno z: Površinski izkop rodovitne zemlje, z odrivom na stran ali z odvozom na deponijo znotraj delovnega pasu. Doplačilo za uporabo geotekstila za ločitev rodovitne zemlje. Obračun po površini položenega geotekstila. Izvedba samo po naročilu nadzornika z vpisom v gradbeni dnevnik Komplet dobava ter vgradnja tamponskega materiala za izdelavo dostopne poti širine 3 m, v debelini 30cm z utrjevanjem. | m1 | 10 |  | 0
71 | IZSTOPNA GRADBENA JAMA
72 | Rezanje in odstranitev asfalta v debelini do 10 cm | m2 | 40 |  | 0
73 | Izkop gradbene jame v terenu predvidoma IV. -V:. ktg. za potrebe vrtanja za cevovod z odmetom na stran, največ do roba delovnega pasu, z izravnavo dna. Vsa dela za vzdrževanje gradbene jame do končanja vrtanja in položitve cevovoda je potrebno vkalkulirati v ceno izkopa. Zemeljska dela se obračunavajo v raščenem oziroma utrjenem stanju. | m3 | 52.5 |  | 0
74 | Zasip gradbene jame s prebranim izkopanim materialom. | m3 | 32.5 |  | 0
75 | Zasip gradbene jame s protizmrzlinske kamnite grede v debelini plasti do 45 cm iz zrnate kamnine – 3. kategorije; Vgrajevanje po plasteh | m3 | 15 |  | 0
76 | Zasip gradnene jame s tamponom zrno d32, komprimiranje v plasteh po 20 cm, Evd = 40 Mpa | m3 | 5 |  | 0
77 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 16 surf B 70/100 A4 v debelini 7 cm | m2 | 40 |  | 0
78 | PODVRTANJE VODOTOKA |  |  |  | 0
79
80
81 | TUJE STORITVE
82 | Geomehanski, projektantski nadzor, upravljavski nadzor in druge potrebne inženirske storitve | ur | 20 |  | 0
83 | Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del -vodovod | kpl | 1 |  | 0
| TUJE STORITVE SKUPAJ |  |  |  | 0
|  |  | DELA ZA VODOVOD SKUPAJ |  | 3000

## A2. VO_fazoni
A2. | VODOVOD - FAZONSKI KOSI
Opombe:
Duktilne cevi morajo biti narejene po standardu EN 545_2011; ISO 2531, razred C40. Znotraj morajo biti cementirane, zunaj pa zaščitene z zlitino cinka in aluminija v razmerju 85%-15% minimalno 400g/m2 ter dodatno zaščitene z modrim epoxijem, klase C40. Vse cevi morajo biti 100% kalibrirane po standardu EN 545, ter odprtine zaščitene z ustreznimi čepi. Kot na primer Ductus ali enakovredno. Fazonski kosi so iz nodularne litine GGG 400 z zunanjo in notranjo epoksy zaščito min. debeline 70 mikronov, z odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN 681-1 in INOX vijaki z maticami, vijaki po montaži dodatno antikorozijsko zaščiteni. Prirobnična tesnila morajo biti iz EPDM elastomerne gume s kovinsko ojačitvijo.
VODOVOD - samo odsek A1, A2, A3, A5, A6, A7
Št.post. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (€)
CEVI IN FAZONSKI KOSI
1 | Dobava in vgradnja, razkladanje po trasi in montaža ter spajanje Cevi dolžine 6 m v najmanj definirani klasi (C) morajo biti izdelane na obojko v skladu z EN 545:2010. Na zunanji strani so zaščitene z aktivno galvansko zaščito, ki omogoča vgradnjo cevi tudi v agresivno zemljo (z zlitino Zn + Al debeline 400 g/m2 v razmerju 85% Zn in ostalo Al ter druge kovine) in zunanjim premazom modre barve, na notranji strani pa s cementno oblogo v skladu s standardom EN 545:2010, (cementna obloga mora biti izdelana s pitno vodo, cement tipa CEM III-B, oziroma BFC (blast furnance cement) pa mora biti v skladu z EN197-1 z CE oznako (certifikat)). Vse cevi morajo biti kalibrirane vsaj 2/3 dolžine. Opremljene morajo biti z odgovarjajočimi tesnili v skladu z SIST EN 681-1 (certifikat). Sidrna tesnila oz. celotni spoji so izdelani za tlake do 16 bar. Obojčno tesnilo oz. spoj na ceveh in fazonih mora biti preiskušen skupaj s cevmi (certifikat) v skladu s standardom En545-2010. Cevi in obojčni fazonski kosi so istega proizvajalca. Ponudnik ob oddaji ponudbe predloži »MAF« potrdilo proizvajalca in prospekte. Ponudnik predloži izjavo o lastnostih, certifikate in dokazila o zdravstveni ustreznosti slovenske inštitucije ter dodatne dokumente na zahtevo naročnika.
| DN100 | m1 | 632 |  | 0
2 | Dobava in vgradnja, razkladanje po trasi in montaža ter spajanje Polietilenske cevi, dolžine 6 m. Cevi morajo biti iz PE100 RC materiala, ustrezati morajo standardu PAS1075 tip 2. Stena cevi mora biti dvobarvna, 10% zunanje stene mora biti modre, 90% notranje stene pa črne barve. Ponudnik ob oddaji ponudbe predloži »MAF« potrdilo proizvajalca in prospekte. Ponudnik predloži izjavo o lastnostih izjavo o lastnostih, ki potrjuje pogoj kvalitete cevi po PAS 1075 – tip 2, prospekte, certifikate in dokazila na zahtevo naročnika.
| d125 | m1 | 80 |  | 0
3 | Dobava in vgradnja, razkladanje po trasi in montaža Univerzalne spojke z neizvlečnim spojem morajo imeti površinsko zaščito Rilsan Nylon 11 ali zaščito z epoxy premazom minimalne debeline 250 mikronov, vijaki Zn3 pocinkani, teflonizirani Sheraplex ali nerjaveči, tesnila morajo biti iz EPDM Grade E po EN 681 - WRAS ali KTW certificirana, na enojnih spojkah s prirobnicami morajo biti prirobnice po EN 1092-2. Univerzalne spojke morajo imeti vgrajen sistem proti izvleku, ki omogoča sidranje in preprečuje zdrs s cevi. Izvajalec predloži izjavo o lastnostih, certifikate in dokazila na zahtevo naročnika.
| MJ 3157 DN100 | kos | 2 |  | 0
| EU KOS DN100 | kos | 10 |  | 0
4 | Dobava in vgradnja, , razkladanje po trasi in montaža Fazonski kosi morajo biti izdelani iz nodularne litine GGG 400 v skladu s standardom EN 545:2010, z zunanjo in notranjo epoksi zaščito debeline min. 70 µm po postopku kataforeze oz. min. debeline 250µm po klasičnem postopku v skladu s standardom EN 14901. Za dimenzije fazonskih kosov DN50 - DN150, PN 16bar, za dimenzije >= DN 200 PN 10 bar in PN 16 bar. Prirobnični fazonski kosi morajo imeti fiksno prirobnico, prirobnični fazonski kosi z vrtljivo prirobnico imajo vrtljivo prirobnico. Ponudnik predloži izjavo o lastnostih, certifikate in dokazila o zdravstveni ustreznosti slovenske inštitucije ter dodatne dokumente na zahtevo naročnika.
| N kos DN80 | kos | 6 |  | 0
| TT-KOS DN100/100 | kos | 1 |  | 0
| T-KOS 90° DN100/100 | kos | 7 |  | 0
| T KOS 90° reducirni DN100/80 | kos | 2 |  | 0
| T-KOS reducirni DN 100/50 | kos | 2 |  | 0
| T-KOS 90° DN 80/80 | kos | 3 |  | 0
| T-KOS 90° reducirni DN 80/50 | kos | 1 |  | 0
| FF KOS DN50/500 | kos | 4 |  | 0
| FF KOS DN80/500 | kos | 5 |  | 0
| FF KOS DN80/1000 | kos | 9 |  | 0
| FF KOS DN100/100 | kos | 1 |  | 0
| FF KOS DN100/300 | kos | 1 |  | 0
| FF KOS DN100/400 | kos | 2 |  | 0
| FF KOS DN100/1000 | kos | 1 |  | 0
| FF KOS DN100/1000 | kos | 1 |  | 0
| FFQ DN 100 11° | kos | 18 |  | 0
| FFQ DN 100 22° | kos | 12 |  | 0
| FFQ DN 100 45° | kos | 5 |  | 0
| FFQ DN 100 90° | kos | 2 |  | 0
| FFR DN100/80 | kos | 10 |  | 0
| FFR DN150/100 | kos | 1 |  | 0
| X-KOS DN80 | kos | 4 |  | 0
| X-KOS DN100 | kos | 1 |  | 0
| MMA DN100/80 | kos | 2 |  | 0
5 | Dobava in vgradnja, razkladanje po trasi in montaža EV prirobnični zasuni morajo biti izdelani iz nodularne litine, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla in ga je možno menjati brez izvleka klina iz ohišja. Tesnjenje na vretenu je izvedeno z dvema "O" tesniloma iz NBR. Na obeh straneh klina so vodila iz poliamida pravokotne oblike za zmanjšanje trenja pri uporabi. Kakovost barvanih površin mora biti potrjena z GSK certifikatom. Spoj telesa in pokrova ventila je izveden brez vijakov in zagozd. Ustrezati morajo standardu EN 1074 (certifikat). Ponujene vgradilne garniture morajo ustrezati ponujenim prirobničnim EV zasunom. Ponudnik ob oddaji ponudbe predloži »MAF« izjavo proizvajalca in prospekte. Ponudnik predloži izjavo o lastnostih, certifikate in dokazila na zahtevo naročnika.
| EV ZASUN F4 DN80 | kos | 6 |  | 0
| EV ZASUN F4 DN100 | kos | 12 |  | 0
| Vgradna garnitura DN65-80 T, 1,2-2,1 m | kos | 6 |  | 0
| Vgradna garnitura DN100-150 T, 1,2-2,1 m | kos | 12 |  | 0
6 | Dobava in vgradnja PH DN80, , razkladanje po trasi in montaža Podzemni hidranti morajo biti izdelani v skladu z EN 14339. Ventil in telo hidranta morata biti izdelana iz enega dela, odlitega iz nodularne litine, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Kakovost barvanih površin mora biti potrjena z GSK certifikatom. Zaporni element hidranta mora biti gumiran z EPDM elastomerno gumo. EPDM elastomer in epoxy barva morata biti v skladu s predpisom W 270 in živilsko neoporečna, odobrena s strani evropske inštitucije (upoštevajoč KTW priporočila) v skladu s slovensko zakonodajo. EPDM zmes mora ustrezati EN 681. Hidrant mora biti certificiran od priglašenega certifikacijskega organa v skladu z uredbo o gradbenih proizvodih (EU) št. 305/2011 (CPR). Hidrant mora biti označen s številko standarda, po katerem je izdelan, številko priglašenega organa, ki je izvajal certifikacijo in številko veljavnega certifikata. Gumirani zaporni element hidranta mora tesniti v ventilu na površini, ki je iz nerjavnega materiala AISI 304. Menjava zapornega elementa mora biti omogočena brez izkopa hidranta. Hidrant mora imeti varovalo, ki onemogoča demontažo zapornega elementa hidranta pod tlakom. Konstrukcija hidranta mora omogočati zamenjavo samo izhoda oz. hidrantnega nastavka. Izhod hidranta oz. hidrantni nastavek mora biti opremljen z nepovratno membrano, ki ščiti pred vdorom nečistoč v hidrant. Minimalna pretočnost hidranta mora biti Kv ≥ 110 m3/h. Ponudnik ob oddaji ponudbe predloži »MAF« izjavo proizvajalca in prospekte. Ponudnik predloži izjavo o lastnostih, certifikate in dokazila na zahtevo naročnika. | kos | 1 |  | 0
7 | Dobava in vgradnja NH DN 80, H = 2050 mm Nadzemni hidrant mora biti izdelan v skladu z EN 14384, TIP A ali C. Dimenzija 80 mora imeti dva "C" priključka ter en "B" priključek, dimenzija 100 pa mora imeti dva »B« priključka in en »A« priključek v glavi hidranta. Liti deli hidranta so izdelani iz nodularne litine, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Kakovost barvanih površin mora biti potrjena z GSK certifikatom. Zunanja cev je iz nerjavečega materiala AISI 304, zaporni element hidranta mora biti gumiran z EPDM elastomerno gumo. EPDM elastomer in epoxy barva morata biti v skladu s predpisom W 270 in živilsko neoporečna, odobrena s strani slovenske inštitucije (upoštevajoč KTW priporočila) v skladu s slovensko zakonodajo. EPDM zmes mora ustrezati EN 681. Glava hidranta mora biti zaščitena z UV odporno barvo RAL 3000. Hidrant mora biti certificiran od priglašenega certifikacijskega organa v skladu z uredbo o gradbenih proizvodih (EU) št. 305/2011 (CPR). Zaporni mehanizem mora prenesti predpisano obremenitev, ki je min. 250Nm. Hidrant mora biti označen s številko standarda, po katerem je izdelan, številko priglašenega organa, ki je izvajal certifikacijo in številko veljavnega certifikata. Lomna izvedba hidranta mora v primeru loma hidranta preprečiti iztok vode iz omrežja. Glava hidranta mora biti vrtljiva za 360°. Gumirani zaporni element hidranta mora tesniti v ventilu na površini, ki je iz nerjavnega materiala. Menjava zapornega elementa mora biti omogočena brez izkopa hidranta. Nastavek za ključ mora omogočati upravljanje hidranta s standardnim ključem po DIN 3223 najmanj z dvema oprijemoma, kot objemni ključ z zatikom fi 90 in nasadni ključ S 70. Minimalna pretočnost hidranta RD 1250 mora biti: za hidrant DN80 Kv ≥ 110 m3/h merjeno na B spojki. Ponudnik ob oddaji ponudbe predloži »MAF« izjavo proizvajalca in prospekte. Ponudnik predloži izjavo o lastnostih, certifikate in dokazila na zahtevo naročnika. | kos | 6 |  | 0
8 | Dobava in vgradnja, , razkladanje po trasi in montaža Podzemni dvofunkcijski zračnik, vgradna cev iz nerjavečega jekla, sedež zračnika ISO DN50 z izpustom, možnost servisiranja pod tlakom, prirobnični priključek DN50 ali DN80 po DIN2501, EN 1092-2). Cev ohišja: iz nerjavnega jekla z izpustom in možnostjo krajšanja po 100 mm. Zračnik: dozračevalno-odzračevalni ventil z ohišjem iz POM, presek 960 mm2, brezstopenjska kapaciteta pretoka zraka max. 190 m3/h, obratovalni tlak (1-16 bar), ISO priključek DN50. Tesnila EPDM po KTW / W270 (kot naprimer Hawle nr. 992-02 ali enakovredno). Izvajalec predloži izjavo o lastnostih, certifikate in dokazila na zahtevo naročnika.
9 | Podtalni zračnik VAG DN50 | kos | 3 |  | 0
10 | Cestna kapa ovalna - zračnik in hidrant | kos | 10 |  | 0
11 | Cestna kapa DN125/200 T | kos | 10 |  | 0
12 | Betonski podstavek za cestno kapo 200 | kos | 10 |  | 0
13 | Dobava in montaža označevalne tablice za označevanje zasuna, zračnika, po standardu SIST 1005, pritrditev na nadzemni del z nosilnimi objemkami in alu tablico. Pritrditev na obstoječe drogove. | kos | 10 |  | 0
14 | Polaganje PVC opozorilnega traku z induktivno nitko z napisom "POZOR VODOVOD" pred zasipom jarka | m1 | 640 |  | 0
15 | Funkcionalni preizkus hidranta z izdelavo zapisnika | kpl | 10 |  | 0
16 | Dezinfekcija cevovoda | kpl | 1 |  | 0
17 | Tlačni preizkus cevovoda | kpl | 1 |  | 0
18 | Geodetski posnetek spojev, fazonskih kosov itd. po navodilih upravljavca. | m1 | 768 |  | 0
19 | Vpis komunalnih vodov v kataster GJI | m1 | 768 |  | 0
20 | Izdelava montažnih shem vodovoda | kpl | 1 |  | 0
21 | Zapiranje in odpiranje vodovoda | kpl | 20 |  | 0
22 | Odzračevanje vodovoda | kpl | 10 |  | 0
23 | Regulacija vodovoda | kos | 8 |  | 0
24 | Izpiranje vodovoda | m | 768 |  | 0
25 | Izdelava začasnih prevezav - BYPASS | % | 2 |  | 0
26 | Tesnilni material | % | 2 |  | 0
27 | Vijačni material | % | 2 |  | 0
28 | EF PRIROBNICA PP DN100/d125 | kos | 6 |  | 0
29 | EF KONCNIK PE100 SDR11 DN100/d125 | kos | 6 |  | 0
30 | Obojka varilna d125 | kos | 6 |  | 0
31 | PE-PVC (aquaplast) SPOJKA DN100/d125 | kos | 6 |  | 0
|  |  | VODOVOD - FAZONSKI KOSI SKUPAJ |  | 0